## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F

## Cálculo de la BM - PA-PB
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Banda muerta (Hz) = | 0.03
Tipo de escalón | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar(F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar(F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia inicial de referencia (MW) | Potencia Final de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 03/08/24-11:36:11 | 60 | 59.99 | 100.103 | 99.9621 | 100.05 | 100.05 | 60 | 59.99
Escalón dentro de BM | 2 | 03/08/24-11:36:33 | 59.99 | 59.98 | 99.9661 | 100.0213 | 100.05 | 100.05 | 59.99 | 59.98
Escalón dentro de BM | 3 | 03/08/24-11:36:55 | 59.98 | 59.97 | 99.9883 | 99.9796 | 100.05 | 100.05 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 4 | 03/08/24-11:37:12 | 59.97 | 59.96 | 99.9455 | 100.4793 | 100.05 | 100.65 | 59.97 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 5 | 03/08/24-11:37:32 | 59.96 | 59.95 | 100.5296 | 101.2992 | 100.65 | 101.25 | 59.96 | 59.95
Escalón franja inferior BM | 6 | 03/08/24-11:37:55 | 59.95 | 59.94 | 101.2847 | 101.8144 | 101.25 | 101.85 | 59.95 | 59.94
Escalón franja inferior BM | 7 | 03/08/24-11:38:16 | 59.94 | 59.93 | 101.9134 | 102.4902 | 101.85 | 102.45 | 59.94 | 59.93
Escalón franja inferior BM | 8 | 03/08/24-11:38:42 | 59.93 | 59.92 | 102.4703 | 102.8935 | 102.45 | 103.2 | 59.93 | 59.92
Escalón franja inferior BM | 9 | 03/08/24-11:39:01 | 59.92 | 59.91 | 103.0007 | 103.455 | 103.2 | 103.7866 | 59.92 | 59.91
Escalón franja inferior BM | 10 | 03/08/24-11:39:29 | 59.91 | 59.9 | 103.5361 | 104.0288 | 103.8 | 104.4 | 59.91 | 59.9
Escalón dentro de BM | 11 | 03/07/24-13:41:30 | 60 | 60.01 | 100.1713 | 100.0902 | 100.05 | 100.05 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 12 | 03/07/24-13:41:45 | 60.01 | 60.02 | 100.2248 | 100.1071 | 100.05 | 100.05 | 60.01 | 60.02
Escalón dentro de BM | 13 | 03/07/24-13:42:10 | 60.02 | 60.03 | 100.0382 | 100.0818 | 100.05 | 100.05 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 14 | 03/07/24-13:42:29 | 60.03 | 60.04 | 100.0341 | 99.4763 | 100.05 | 99.45 | 60.03 | 60.04
Escalón franja superior BM | 15 | 03/07/24-13:42:46 | 60.04 | 60.05 | 99.3791 | 98.7755 | 99.45 | 98.7 | 60.04 | 60.05
Escalón franja superior BM | 16 | 03/07/24-13:43:12 | 60.05 | 60.06 | 98.7951 | 98.1812 | 98.7 | 98.1 | 60.05 | 60.06
Escalón franja superior BM | 17 | 03/07/24-13:43:30 | 60.06 | 60.07 | 98.1532 | 97.5556 | 98.1 | 97.5 | 60.06 | 60.07
Escalón franja superior BM | 18 | 03/07/24-13:43:55 | 60.07 | 60.08 | 97.5521 | 96.9189 | 97.5 | 96.9 | 60.07 | 60.08
Escalón franja superior BM | 19 | 03/07/24-13:44:14 | 60.08 | 60.09 | 96.9594 | 96.3003 | 96.9 | 96.3 | 60.08 | 60.09
Escalón franja superior BM | 20 | 03/07/24-13:44:33 | 60.09 | 60.1 | 96.3462 | 95.7011 | 96.3 | 95.7 | 60.09 | 60.1

## Gráficas cálculo BM
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Potencia |  |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo |  |  | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
| Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Referencia de potencia [MW] | Frecuencia simulada [Hz] | Banda muerta superior [Hz] | Banda muerta inferior [Hz]
| 0 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.008328 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.016656 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.024983 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.033311 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.041639 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.049967 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.058295 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.066622 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.07495 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.083278 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.091606 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.099934 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.10826 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.11659 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.12492 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.13325 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.14157 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.1499 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.15823 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.16656 | 100.0652 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.17488 | 100.064 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.18321 | 100.0628 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.19154 | 100.0615 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.19987 | 100.0602 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.2082 | 100.0589 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.21652 | 100.0576 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.22485 | 100.0561 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.23318 | 100.0547 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.24151 | 100.0532 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.24983 | 100.0518 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.25816 | 100.0534 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.26649 | 100.055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.27482 | 100.0567 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.28315 | 100.0583 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.29147 | 100.06 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.2998 | 100.0616 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.30813 | 100.0633 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.31646 | 100.0649 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.32478 | 100.0666 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.33311 | 100.0682 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.34144 | 100.0699 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.34977 | 100.0715 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.3581 | 100.0729 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.36642 | 100.0743 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.37475 | 100.0757 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.38308 | 100.0771 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.39141 | 100.0786 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.39974 | 100.0801 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.40806 | 100.0819 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.41639 | 100.0837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.42472 | 100.0837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.43305 | 100.0837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.44137 | 100.0837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.4497 | 100.0837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.45803 | 100.0843 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.46636 | 100.0848 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.47469 | 100.0854 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.48301 | 100.086 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.49134 | 100.0865 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.49967 | 100.0871 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.508 | 100.0877 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.51632 | 100.0882 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.52465 | 100.0893 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.53298 | 100.0905 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.54131 | 100.0916 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.54963 | 100.0927 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.55796 | 100.0938 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.56629 | 100.0949 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.57462 | 100.0957 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.58295 | 100.0966 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.59127 | 100.0974 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.5996 | 100.0983 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.60793 | 100.1005 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.61626 | 100.1027 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.62459 | 100.1043 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.63291 | 100.1059 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.64124 | 100.1076 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.64957 | 100.1092 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.6579 | 100.1108 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.66623 | 100.1124 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.67455 | 100.1141 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.68288 | 100.1157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.69121 | 100.117 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.69954 | 100.1184 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.70786 | 100.1197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.71619 | 100.1211 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.72452 | 100.1224 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.73285 | 100.1238 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.74117 | 100.1251 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.7495 | 100.1264 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.75783 | 100.1278 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.76616 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.77449 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.78281 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.79114 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.79947 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.8078 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.81612 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.82445 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.83278 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.84111 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.84944 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.85777 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.86609 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.87442 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.88275 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.89108 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.8994 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.90773 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.91606 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.92439 | 100.129 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.93271 | 100.1288 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.94104 | 100.1286 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.94937 | 100.1284 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.9577 | 100.1282 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.96603 | 100.128 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.97435 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.98268 | 100.1302 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.99101 | 100.1311 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.99934 | 100.1321 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0077 | 100.1331 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.016 | 100.1341 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0243 | 100.135 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0326 | 100.136 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.041 | 100.1365 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0493 | 100.137 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0576 | 100.1363 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.066 | 100.1356 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0743 | 100.1348 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0826 | 100.1341 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0909 | 100.1336 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0993 | 100.1331 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1076 | 100.1325 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1159 | 100.132 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1243 | 100.132 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1326 | 100.1319 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1409 | 100.1307 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1492 | 100.1294 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1576 | 100.1282 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1659 | 100.1271 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1742 | 100.1262 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1825 | 100.1254 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1909 | 100.1251 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1992 | 100.1247 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2075 | 100.1248 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2159 | 100.1249 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2242 | 100.1262 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2325 | 100.1275 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2408 | 100.1288 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2492 | 100.1301 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2575 | 100.1316 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2658 | 100.1332 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2742 | 100.1335 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2825 | 100.1338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2908 | 100.1333 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2991 | 100.1329 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3075 | 100.1322 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3158 | 100.1315 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3241 | 100.1307 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3325 | 100.13 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3408 | 100.1289 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3491 | 100.1278 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3574 | 100.1266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3658 | 100.1254 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3741 | 100.1241 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3824 | 100.1229 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3907 | 100.1219 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3991 | 100.1208 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4074 | 100.1198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4157 | 100.1188 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4241 | 100.1172 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4324 | 100.1157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4407 | 100.1153 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.449 | 100.115 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4574 | 100.1155 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4657 | 100.1161 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.474 | 100.117 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4823 | 100.1178 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4907 | 100.118 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.499 | 100.1181 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5073 | 100.1166 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5157 | 100.1151 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.524 | 100.114 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5323 | 100.1129 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5406 | 100.1118 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.549 | 100.1108 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5573 | 100.1095 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5656 | 100.1082 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.574 | 100.107 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5823 | 100.1057 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5906 | 100.1038 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5989 | 100.102 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6073 | 100.0984 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6156 | 100.0949 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6239 | 100.0926 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6323 | 100.0903 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6406 | 100.0869 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6489 | 100.0835 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6572 | 100.0808 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6656 | 100.0781 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6739 | 100.0771 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6822 | 100.0761 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6905 | 100.0748 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6989 | 100.0734 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7072 | 100.0721 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7155 | 100.0708 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7239 | 100.0695 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7322 | 100.0682 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7405 | 100.0668 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7488 | 100.0655 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7572 | 100.0651 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7655 | 100.0648 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7738 | 100.0677 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7822 | 100.0707 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7905 | 100.0735 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7988 | 100.0763 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8071 | 100.0803 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8155 | 100.0842 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8238 | 100.0897 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8321 | 100.0952 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8404 | 100.1007 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8488 | 100.1062 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8571 | 100.1112 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8654 | 100.1163 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8738 | 100.1213 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8821 | 100.1264 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8904 | 100.1315 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8987 | 100.1365 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9071 | 100.1413 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9154 | 100.1461 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9237 | 100.1507 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9321 | 100.1554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9404 | 100.159 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9487 | 100.1626 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.957 | 100.1645 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9654 | 100.1663 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9737 | 100.1642 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.982 | 100.1621 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9903 | 100.1585 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9987 | 100.1548 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.007 | 100.1511 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0153 | 100.1475 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0237 | 100.1438 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.032 | 100.1401 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0403 | 100.1361 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0486 | 100.1322 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.057 | 100.1275 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0653 | 100.1228 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0736 | 100.1184 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.082 | 100.1139 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0903 | 100.1072 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0986 | 100.1005 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1069 | 100.0931 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1153 | 100.0856 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1236 | 100.0783 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1319 | 100.0711 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1402 | 100.0677 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1486 | 100.0644 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1569 | 100.0616 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1652 | 100.0587 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1736 | 100.057 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1819 | 100.0552 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1902 | 100.0553 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1985 | 100.0554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2069 | 100.0562 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2152 | 100.057 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2235 | 100.0585 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2319 | 100.06 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2402 | 100.0615 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2485 | 100.063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2568 | 100.0669 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2652 | 100.0708 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2735 | 100.0749 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2818 | 100.0791 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2901 | 100.0834 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2985 | 100.0877 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3068 | 100.092 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3151 | 100.0964 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3235 | 100.0999 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3318 | 100.1034 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3401 | 100.1059 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3484 | 100.1084 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3568 | 100.1083 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3651 | 100.1083 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3734 | 100.1084 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3818 | 100.1085 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3901 | 100.1087 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3984 | 100.1088 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4067 | 100.1089 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4151 | 100.1091 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4234 | 100.1093 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4317 | 100.1096 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.44 | 100.1096 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4484 | 100.1095 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4567 | 100.1092 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.465 | 100.1089 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4734 | 100.1085 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4817 | 100.1082 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.49 | 100.1081 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4983 | 100.108 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5067 | 100.1063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.515 | 100.1046 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5233 | 100.1036 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5317 | 100.1026 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.54 | 100.101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5483 | 100.0994 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5566 | 100.0983 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.565 | 100.0971 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5733 | 100.0949 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5816 | 100.0928 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5899 | 100.0911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5983 | 100.0895 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6066 | 100.0879 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6149 | 100.0862 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6233 | 100.0846 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6316 | 100.0829 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6399 | 100.0813 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6482 | 100.0797 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6566 | 100.078 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6649 | 100.0764 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6732 | 100.0764 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6816 | 100.0764 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6899 | 100.0764 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6982 | 100.0764 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7065 | 100.0767 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7149 | 100.0769 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7232 | 100.0767 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7315 | 100.0765 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7399 | 100.0773 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7482 | 100.0782 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7565 | 100.0785 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7648 | 100.0788 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7732 | 100.079 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7815 | 100.0793 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7898 | 100.0816 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7981 | 100.0839 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8065 | 100.0861 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8148 | 100.0884 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8231 | 100.0907 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8315 | 100.0929 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8398 | 100.0952 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8481 | 100.0975 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8564 | 100.0997 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8648 | 100.102 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8731 | 100.104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8814 | 100.1059 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8898 | 100.1079 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8981 | 100.1099 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9064 | 100.1119 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9147 | 100.1139 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9231 | 100.1158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9314 | 100.1178 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9397 | 100.1198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.948 | 100.1218 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9564 | 100.1218 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9647 | 100.1218 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.973 | 100.1208 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9814 | 100.1198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9897 | 100.1189 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.998 | 100.1179 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0063 | 100.117 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0147 | 100.116 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.023 | 100.1154 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0313 | 100.1149 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0397 | 100.1143 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.048 | 100.1138 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0563 | 100.1138 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0646 | 100.1138 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.073 | 100.1138 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0813 | 100.1138 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0896 | 100.1138 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0979 | 100.1138 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1063 | 100.1137 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1146 | 100.1137 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1229 | 100.1127 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1313 | 100.1116 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1396 | 100.1115 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1479 | 100.1114 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1562 | 100.1113 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1646 | 100.1112 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1729 | 100.111 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1812 | 100.1109 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1896 | 100.1104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1979 | 100.1099 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2062 | 100.1094 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2145 | 100.1089 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2229 | 100.1078 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2312 | 100.1067 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2395 | 100.106 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2478 | 100.1053 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2562 | 100.1045 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2645 | 100.1038 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2728 | 100.1028 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2812 | 100.1018 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2895 | 100.1021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2978 | 100.1024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3061 | 100.1026 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3145 | 100.1029 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3228 | 100.1031 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3311 | 100.1034 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3395 | 100.1037 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3478 | 100.1039 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3561 | 100.1042 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3644 | 100.1044 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3728 | 100.1047 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3811 | 100.1049 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3894 | 100.1052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3977 | 100.1055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4061 | 100.1054 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4144 | 100.1053 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4227 | 100.1052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4311 | 100.1052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4394 | 100.1053 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4477 | 100.1055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.456 | 100.1055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4644 | 100.1055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4727 | 100.105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.481 | 100.1045 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4894 | 100.104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4977 | 100.1034 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.506 | 100.1029 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5143 | 100.1024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5227 | 100.1019 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.531 | 100.1014 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5393 | 100.1009 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5476 | 100.1004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.556 | 100.1013 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5643 | 100.1022 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5726 | 100.1031 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.581 | 100.104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5893 | 100.1043 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5976 | 100.1046 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6059 | 100.1037 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6143 | 100.1029 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6226 | 100.1021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6309 | 100.1013 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6393 | 100.101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6476 | 100.1007 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6559 | 100.1012 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6642 | 100.1017 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6726 | 100.1022 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6809 | 100.1027 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6892 | 100.1032 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6975 | 100.1037 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7059 | 100.1042 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7142 | 100.1047 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7225 | 100.1038 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7309 | 100.1028 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7392 | 100.1019 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7475 | 100.101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7558 | 100.1011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7642 | 100.1011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7725 | 100.1023 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7808 | 100.1034 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7892 | 100.1046 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7975 | 100.1058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8058 | 100.1069 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8141 | 100.1081 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8225 | 100.1084 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8308 | 100.1088 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8391 | 100.1105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8474 | 100.1123 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8558 | 100.1141 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8641 | 100.1158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8724 | 100.1176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8808 | 100.1194 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8891 | 100.1207 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8974 | 100.1219 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9057 | 100.1211 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9141 | 100.1204 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9224 | 100.1203 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9307 | 100.1202 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9391 | 100.1201 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9474 | 100.1201 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9557 | 100.1191 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.964 | 100.1182 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9724 | 100.1173 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9807 | 100.1163 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.989 | 100.1151 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9973 | 100.1139 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0057 | 100.1113 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.014 | 100.1087 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0223 | 100.1056 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0307 | 100.1024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.039 | 100.0992 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0473 | 100.096 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0556 | 100.0935 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.064 | 100.091 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0723 | 100.092 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0806 | 100.093 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.089 | 100.0931 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0973 | 100.0933 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1056 | 100.0934 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1139 | 100.0935 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1223 | 100.0945 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1306 | 100.0954 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1389 | 100.0973 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1473 | 100.0992 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1556 | 100.1014 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1639 | 100.1035 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1722 | 100.1059 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1806 | 100.1084 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1889 | 100.1107 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1972 | 100.113 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2055 | 100.1152 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2139 | 100.1175 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2222 | 100.1193 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2305 | 100.121 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2389 | 100.1211 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2472 | 100.1213 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2555 | 100.1208 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2638 | 100.1204 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2722 | 100.1221 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2805 | 100.1238 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2888 | 100.1232 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2972 | 100.1225 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3055 | 100.1209 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3138 | 100.1193 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3221 | 100.1174 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3305 | 100.1155 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3388 | 100.1127 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3471 | 100.1099 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3554 | 100.1081 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3638 | 100.1064 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3721 | 100.1076 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3804 | 100.1089 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3888 | 100.1106 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3971 | 100.1123 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4054 | 100.1143 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4137 | 100.1163 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4221 | 100.119 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4304 | 100.1216 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4387 | 100.1217 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4471 | 100.1219 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4554 | 100.1221 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4637 | 100.1224 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.472 | 100.1224 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4804 | 100.1223 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4887 | 100.1226 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.497 | 100.1229 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5053 | 100.124 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5137 | 100.125 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.522 | 100.1273 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5303 | 100.1296 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5387 | 100.1279 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.547 | 100.1263 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5553 | 100.1246 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5636 | 100.123 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.572 | 100.12 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5803 | 100.1171 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5886 | 100.1164 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.597 | 100.1158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6053 | 100.1157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6136 | 100.1155 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6219 | 100.1177 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6303 | 100.1198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6386 | 100.1217 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6469 | 100.1235 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6552 | 100.1248 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6636 | 100.126 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6719 | 100.128 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6802 | 100.1301 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6886 | 100.1299 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6969 | 100.1297 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7052 | 100.1299 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7135 | 100.13 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7219 | 100.1304 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7302 | 100.1307 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7385 | 100.1319 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7469 | 100.1331 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7552 | 100.133 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7635 | 100.1329 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7718 | 100.1326 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7802 | 100.1323 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7885 | 100.131 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7968 | 100.1297 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8051 | 100.1293 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8135 | 100.1289 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8218 | 100.1278 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8301 | 100.1267 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8385 | 100.1254 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8468 | 100.1242 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8551 | 100.1236 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8634 | 100.1229 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8718 | 100.1228 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8801 | 100.1228 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8884 | 100.1232 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8968 | 100.1236 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9051 | 100.1241 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9134 | 100.1247 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9217 | 100.1236 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9301 | 100.1226 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9384 | 100.1218 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9467 | 100.1209 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.955 | 100.1211 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9634 | 100.1213 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9717 | 100.1213 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.98 | 100.1212 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9884 | 100.1222 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9967 | 100.1232 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.005 | 100.124 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0133 | 100.1247 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0217 | 100.1248 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.03 | 100.125 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0383 | 100.1233 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0467 | 100.1215 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.055 | 100.119 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0633 | 100.1165 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0716 | 100.1137 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.08 | 100.1109 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0883 | 100.1079 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0966 | 100.1049 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1049 | 100.1037 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1133 | 100.1026 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1216 | 100.1016 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1299 | 100.1006 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1383 | 100.0995 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1466 | 100.0984 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1549 | 100.0961 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1633 | 100.0938 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1716 | 100.0919 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1799 | 100.0899 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1882 | 100.0881 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1966 | 100.0864 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2049 | 100.0854 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2132 | 100.0845 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2216 | 100.0836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2299 | 100.0828 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2382 | 100.0815 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2465 | 100.0802 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2549 | 100.0817 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2632 | 100.0831 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2715 | 100.0826 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2799 | 100.082 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2882 | 100.0813 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2965 | 100.0805 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3048 | 100.0797 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3132 | 100.0789 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3215 | 100.0796 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3298 | 100.0802 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3382 | 100.0801 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3465 | 100.08 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3548 | 100.0802 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3631 | 100.0804 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3715 | 100.0817 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3798 | 100.0831 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3881 | 100.0844 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3965 | 100.0857 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4048 | 100.0878 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4131 | 100.0899 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4215 | 100.0898 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4298 | 100.0898 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4381 | 100.0897 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4464 | 100.0897 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4548 | 100.0897 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4631 | 100.0897 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4714 | 100.0897 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4798 | 100.0897 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4881 | 100.0903 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4964 | 100.0909 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5047 | 100.0915 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5131 | 100.0922 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5214 | 100.0928 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5297 | 100.0934 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5381 | 100.094 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5464 | 100.0946 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5547 | 100.0949 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5631 | 100.0951 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5714 | 100.0938 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5797 | 100.0924 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.588 | 100.0907 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5964 | 100.0889 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6047 | 100.0871 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.613 | 100.0854 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6214 | 100.0836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6297 | 100.0818 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.638 | 100.0801 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6463 | 100.0783 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6547 | 100.0771 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.663 | 100.076 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6713 | 100.0748 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6797 | 100.0736 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.688 | 100.0724 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6963 | 100.0712 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7047 | 100.0696 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.713 | 100.068 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7213 | 100.0668 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7296 | 100.0656 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.738 | 100.0659 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7463 | 100.0662 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7546 | 100.0669 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.763 | 100.0677 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7713 | 100.0684 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7796 | 100.0692 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7879 | 100.0696 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7963 | 100.0699 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8046 | 100.0696 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8129 | 100.0693 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8213 | 100.0678 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8296 | 100.0663 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8379 | 100.0648 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8463 | 100.0633 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8546 | 100.0619 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8629 | 100.0606 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8712 | 100.0596 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8796 | 100.0587 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8879 | 100.059 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8962 | 100.0593 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9046 | 100.06 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9129 | 100.0608 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9212 | 100.0616 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9295 | 100.0624 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9379 | 100.0624 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9462 | 100.0624 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9545 | 100.0632 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9629 | 100.0641 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9712 | 100.0656 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9795 | 100.0671 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9879 | 100.0697 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9962 | 100.0723 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0045 | 100.0749 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0128 | 100.0775 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0212 | 100.0791 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0295 | 100.0806 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0378 | 100.0834 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0462 | 100.0861 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0545 | 100.0877 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0628 | 100.0893 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0711 | 100.0903 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0795 | 100.0914 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0878 | 100.0921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0961 | 100.0928 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1045 | 100.0933 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1128 | 100.0937 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1211 | 100.0937 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1295 | 100.0937 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1378 | 100.0937 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1461 | 100.0938 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1544 | 100.0916 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1628 | 100.0894 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1711 | 100.0873 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1794 | 100.0851 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1878 | 100.0865 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1961 | 100.088 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2044 | 100.0882 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2127 | 100.0884 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2211 | 100.0889 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2294 | 100.0894 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2377 | 100.0899 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2461 | 100.0904 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2544 | 100.0906 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2627 | 100.0908 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2711 | 100.092 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2794 | 100.0932 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2877 | 100.0936 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.296 | 100.0939 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3044 | 100.0943 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3127 | 100.0947 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.321 | 100.0962 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3294 | 100.0976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3377 | 100.1007 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.346 | 100.1039 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3543 | 100.104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3627 | 100.1041 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.371 | 100.1039 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3793 | 100.1037 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3877 | 100.1033 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.396 | 100.1029 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4043 | 100.1024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4127 | 100.1019 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.421 | 100.1017 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4293 | 100.1016 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4376 | 100.1013 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.446 | 100.101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4543 | 100.1016 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4626 | 100.1022 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.471 | 100.1026 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4793 | 100.1029 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4876 | 100.1063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4959 | 100.1096 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5043 | 100.1114 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5126 | 100.1131 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5209 | 100.1152 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5293 | 100.1172 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5376 | 100.1186 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5459 | 100.12 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5543 | 100.1188 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5626 | 100.1175 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5709 | 100.1164 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5792 | 100.1153 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5876 | 100.1136 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5959 | 100.1118 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6042 | 100.11 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6126 | 100.1082 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6209 | 100.1058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6292 | 100.1034 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6375 | 100.1027 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6459 | 100.102 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6542 | 100.0982 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6625 | 100.0943 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6709 | 100.0903 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6792 | 100.0862 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6875 | 100.0822 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6959 | 100.0781 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7042 | 100.0773 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7125 | 100.0765 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7208 | 100.0789 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7292 | 100.0814 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7375 | 100.0845 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7458 | 100.0875 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7542 | 100.0907 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7625 | 100.094 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7708 | 100.0959 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7791 | 100.0978 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7875 | 100.0968 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7958 | 100.0957 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8041 | 100.0937 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8125 | 100.0917 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8208 | 100.0899 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8291 | 100.088 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8375 | 100.0861 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8458 | 100.0842 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8541 | 100.0861 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8624 | 100.088 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8708 | 100.0889 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8791 | 100.0897 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8874 | 100.0899 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8958 | 100.0901 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9041 | 100.0892 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9124 | 100.0882 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9207 | 100.0895 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9291 | 100.0908 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9374 | 100.0927 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9457 | 100.0946 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9541 | 100.0992 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9624 | 100.1038 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9707 | 100.108 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9791 | 100.1121 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9874 | 100.1154 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9957 | 100.1186 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.004 | 100.1232 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0124 | 100.1278 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0207 | 100.1302 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.029 | 100.1326 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0374 | 100.1335 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0457 | 100.1343 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.054 | 100.1352 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0624 | 100.136 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0707 | 100.1372 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.079 | 100.1384 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0874 | 100.1349 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0957 | 100.1314 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.104 | 100.1288 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1123 | 100.1261 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1207 | 100.1229 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.129 | 100.1197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1373 | 100.1164 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1457 | 100.1132 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.154 | 100.1117 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1623 | 100.1103 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1707 | 100.1083 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.179 | 100.1064 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1873 | 100.1021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1956 | 100.0979 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.204 | 100.094 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2123 | 100.0901 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2206 | 100.0862 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.229 | 100.0823 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2373 | 100.0772 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2456 | 100.0721 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.254 | 100.0699 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2623 | 100.0678 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2706 | 100.0658 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2789 | 100.0639 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2873 | 100.0637 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2956 | 100.0636 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3039 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3123 | 100.0692 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3206 | 100.0718 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3289 | 100.0745 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3373 | 100.0764 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3456 | 100.0784 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3539 | 100.0805 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3622 | 100.0826 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3706 | 100.0835 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3789 | 100.0843 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3872 | 100.0836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3956 | 100.0828 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4039 | 100.0835 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4122 | 100.0842 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4206 | 100.085 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4289 | 100.0858 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4372 | 100.0877 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4456 | 100.0896 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4539 | 100.089 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4622 | 100.0883 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4705 | 100.0878 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4789 | 100.0874 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4872 | 100.0863 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4955 | 100.0853 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5039 | 100.0837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5122 | 100.0821 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5205 | 100.0809 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5289 | 100.0798 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5372 | 100.0806 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5455 | 100.0813 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5538 | 100.0837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5622 | 100.0862 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5705 | 100.0884 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5788 | 100.0907 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5872 | 100.0926 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5955 | 100.0944 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6038 | 100.0948 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6122 | 100.0951 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6205 | 100.1007 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6288 | 100.1063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6371 | 100.1087 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6455 | 100.111 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6538 | 100.1133 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6621 | 100.1157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6705 | 100.1156 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6788 | 100.1155 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6871 | 100.1154 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6955 | 100.1153 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7038 | 100.1144 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7121 | 100.1136 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7204 | 100.1114 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7288 | 100.1092 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7371 | 100.1081 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7454 | 100.107 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7538 | 100.1091 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7621 | 100.1111 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7704 | 100.1135 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7788 | 100.116 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7871 | 100.1148 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7954 | 100.1137 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8038 | 100.1118 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8121 | 100.11 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8204 | 100.1099 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8287 | 100.1097 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8371 | 100.1125 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8454 | 100.1154 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8537 | 100.1202 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8621 | 100.125 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8704 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8787 | 100.1332 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8871 | 100.1334 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8954 | 100.1337 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9037 | 100.1363 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.912 | 100.1389 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9204 | 100.1385 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9287 | 100.1381 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.937 | 100.1392 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9454 | 100.1403 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9537 | 100.1418 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.962 | 100.1432 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9704 | 100.1446 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9787 | 100.1461 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.987 | 100.1458 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9954 | 100.1455 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0037 | 100.1485 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.012 | 100.1515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0203 | 100.1526 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0287 | 100.1536 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.037 | 100.1522 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0453 | 100.1508 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0537 | 100.1546 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.062 | 100.1584 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0703 | 100.1589 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0787 | 100.1593 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.087 | 100.1564 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0953 | 100.1535 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1037 | 100.1491 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.112 | 100.1447 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1203 | 100.1418 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1286 | 100.139 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.137 | 100.1361 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1453 | 100.1332 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1536 | 100.1303 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.162 | 100.1273 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1703 | 100.1211 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1786 | 100.1149 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.187 | 100.1086 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1953 | 100.1023 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2036 | 100.1013 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.212 | 100.1003 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2203 | 100.0993 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2286 | 100.0982 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.237 | 100.095 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2453 | 100.0918 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2536 | 100.0931 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2619 | 100.0944 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2703 | 100.0955 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2786 | 100.0967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2869 | 100.0949 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2953 | 100.0932 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3036 | 100.0957 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3119 | 100.0981 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3203 | 100.1007 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3286 | 100.1032 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3369 | 100.1058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3453 | 100.1083 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3536 | 100.1113 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3619 | 100.1143 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3702 | 100.1153 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3786 | 100.1162 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3869 | 100.1176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3952 | 100.119 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4036 | 100.1202 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4119 | 100.1214 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4202 | 100.1194 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4286 | 100.1173 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4369 | 100.1154 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4452 | 100.1135 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4536 | 100.1183 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4619 | 100.1231 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4702 | 100.1245 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4786 | 100.1258 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4869 | 100.1198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4952 | 100.1138 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5035 | 100.1142 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5119 | 100.1147 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5202 | 100.1147 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5285 | 100.1147 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5369 | 100.1146 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5452 | 100.1146 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5535 | 100.114 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5619 | 100.1134 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5702 | 100.115 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5785 | 100.1166 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5869 | 100.1208 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5952 | 100.125 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6035 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6118 | 100.1332 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6202 | 100.1313 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6285 | 100.1294 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6368 | 100.1165 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6452 | 100.1035 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6535 | 100.1078 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6618 | 100.112 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6702 | 100.1188 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6785 | 100.1255 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6868 | 100.1243 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6952 | 100.123 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7035 | 100.114 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7118 | 100.105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7201 | 100.1013 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7285 | 100.0975 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7368 | 100.1005 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7451 | 100.1035 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7535 | 100.1053 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7618 | 100.1071 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7701 | 100.1024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7785 | 100.0977 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7868 | 100.0899 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7951 | 100.0821 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8035 | 100.0959 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8118 | 100.1097 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8201 | 100.1188 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8285 | 100.1279 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8368 | 100.1268 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8451 | 100.1257 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8534 | 100.1229 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8618 | 100.1201 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8701 | 100.1288 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8784 | 100.1375 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8868 | 100.1479 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8951 | 100.1583 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9034 | 100.1559 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9118 | 100.1534 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9201 | 100.1521 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9284 | 100.1509 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9368 | 100.1525 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9451 | 100.1541 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9534 | 100.1596 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9618 | 100.1651 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9701 | 100.1649 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9784 | 100.1647 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9867 | 100.1595 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9951 | 100.1542 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0034 | 100.1409 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0117 | 100.1277 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0201 | 100.1292 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0284 | 100.1306 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0367 | 100.136 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0451 | 100.1414 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0534 | 100.1409 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0617 | 100.1404 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0701 | 100.1374 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0784 | 100.1344 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0867 | 100.1329 | 100.05 | 59.9999 | 60.03 | 59.97
| 9.095 | 100.1313 | 100.05 | 59.9999 | 60.03 | 59.97
| 9.1034 | 100.1334 | 100.05 | 59.9998 | 60.03 | 59.97
| 9.1117 | 100.1355 | 100.05 | 59.9998 | 60.03 | 59.97
| 9.12 | 100.1489 | 100.05 | 59.9997 | 60.03 | 59.97
| 9.1284 | 100.1624 | 100.05 | 59.9997 | 60.03 | 59.97
| 9.1367 | 100.1589 | 100.05 | 59.9997 | 60.03 | 59.97
| 9.145 | 100.1553 | 100.05 | 59.9996 | 60.03 | 59.97
| 9.1534 | 100.1445 | 100.05 | 59.9996 | 60.03 | 59.97
| 9.1617 | 100.1337 | 100.05 | 59.9995 | 60.03 | 59.97
| 9.17 | 100.1415 | 100.05 | 59.9995 | 60.03 | 59.97
| 9.1784 | 100.1493 | 100.05 | 59.9995 | 60.03 | 59.97
| 9.1867 | 100.1567 | 100.05 | 59.9994 | 60.03 | 59.97
| 9.195 | 100.164 | 100.05 | 59.9994 | 60.03 | 59.97
| 9.2033 | 100.1597 | 100.05 | 59.9993 | 60.03 | 59.97
| 9.2117 | 100.1554 | 100.05 | 59.9993 | 60.03 | 59.97
| 9.22 | 100.1407 | 100.05 | 59.9992 | 60.03 | 59.97
| 9.2283 | 100.126 | 100.05 | 59.9992 | 60.03 | 59.97
| 9.2367 | 100.1221 | 100.05 | 59.9992 | 60.03 | 59.97
| 9.245 | 100.1183 | 100.05 | 59.9991 | 60.03 | 59.97
| 9.2533 | 100.1207 | 100.05 | 59.9991 | 60.03 | 59.97
| 9.2617 | 100.1231 | 100.05 | 59.999 | 60.03 | 59.97
| 9.27 | 100.1292 | 100.05 | 59.999 | 60.03 | 59.97
| 9.2783 | 100.1352 | 100.05 | 59.999 | 60.03 | 59.97
| 9.2867 | 100.1299 | 100.05 | 59.9989 | 60.03 | 59.97
| 9.295 | 100.1245 | 100.05 | 59.9989 | 60.03 | 59.97
| 9.3033 | 100.1199 | 100.05 | 59.9988 | 60.03 | 59.97
| 9.3117 | 100.1153 | 100.05 | 59.9988 | 60.03 | 59.97
| 9.32 | 100.1252 | 100.05 | 59.9987 | 60.03 | 59.97
| 9.3283 | 100.135 | 100.05 | 59.9987 | 60.03 | 59.97
| 9.3366 | 100.143 | 100.05 | 59.9987 | 60.03 | 59.97
| 9.345 | 100.1511 | 100.05 | 59.9986 | 60.03 | 59.97
| 9.3533 | 100.1503 | 100.05 | 59.9986 | 60.03 | 59.97
| 9.3616 | 100.1496 | 100.05 | 59.9985 | 60.03 | 59.97
| 9.37 | 100.1453 | 100.05 | 59.9985 | 60.03 | 59.97
| 9.3783 | 100.1411 | 100.05 | 59.9985 | 60.03 | 59.97
| 9.3866 | 100.146 | 100.05 | 59.9984 | 60.03 | 59.97
| 9.395 | 100.151 | 100.05 | 59.9984 | 60.03 | 59.97
| 9.4033 | 100.1537 | 100.05 | 59.9983 | 60.03 | 59.97
| 9.4116 | 100.1563 | 100.05 | 59.9983 | 60.03 | 59.97
| 9.42 | 100.1581 | 100.05 | 59.9982 | 60.03 | 59.97
| 9.4283 | 100.16 | 100.05 | 59.9982 | 60.03 | 59.97
| 9.4366 | 100.1586 | 100.05 | 59.9982 | 60.03 | 59.97
| 9.4449 | 100.1571 | 100.05 | 59.9981 | 60.03 | 59.97
| 9.4533 | 100.1469 | 100.05 | 59.9981 | 60.03 | 59.97
| 9.4616 | 100.1366 | 100.05 | 59.998 | 60.03 | 59.97
| 9.4699 | 100.143 | 100.05 | 59.998 | 60.03 | 59.97
| 9.4783 | 100.1493 | 100.05 | 59.998 | 60.03 | 59.97
| 9.4866 | 100.1568 | 100.05 | 59.9979 | 60.03 | 59.97
| 9.4949 | 100.1642 | 100.05 | 59.9979 | 60.03 | 59.97
| 9.5033 | 100.16 | 100.05 | 59.9978 | 60.03 | 59.97
| 9.5116 | 100.1557 | 100.05 | 59.9978 | 60.03 | 59.97
| 9.5199 | 100.1472 | 100.05 | 59.9977 | 60.03 | 59.97
| 9.5283 | 100.1387 | 100.05 | 59.9977 | 60.03 | 59.97
| 9.5366 | 100.1422 | 100.05 | 59.9977 | 60.03 | 59.97
| 9.5449 | 100.1458 | 100.05 | 59.9976 | 60.03 | 59.97
| 9.5533 | 100.149 | 100.05 | 59.9976 | 60.03 | 59.97
| 9.5616 | 100.1523 | 100.05 | 59.9975 | 60.03 | 59.97
| 9.5699 | 100.1602 | 100.05 | 59.9975 | 60.03 | 59.97
| 9.5782 | 100.1681 | 100.05 | 59.9975 | 60.03 | 59.97
| 9.5866 | 100.1622 | 100.05 | 59.9974 | 60.03 | 59.97
| 9.5949 | 100.1562 | 100.05 | 59.9974 | 60.03 | 59.97
| 9.6032 | 100.145 | 100.05 | 59.9973 | 60.03 | 59.97
| 9.6116 | 100.1337 | 100.05 | 59.9973 | 60.03 | 59.97
| 9.6199 | 100.1365 | 100.05 | 59.9972 | 60.03 | 59.97
| 9.6282 | 100.1392 | 100.05 | 59.9972 | 60.03 | 59.97
| 9.6366 | 100.1416 | 100.05 | 59.9972 | 60.03 | 59.97
| 9.6449 | 100.144 | 100.05 | 59.9971 | 60.03 | 59.97
| 9.6532 | 100.1352 | 100.05 | 59.9971 | 60.03 | 59.97
| 9.6616 | 100.1264 | 100.05 | 59.997 | 60.03 | 59.97
| 9.6699 | 100.1155 | 100.05 | 59.997 | 60.03 | 59.97
| 9.6782 | 100.1046 | 100.05 | 59.997 | 60.03 | 59.97
| 9.6866 | 100.1074 | 100.05 | 59.9969 | 60.03 | 59.97
| 9.6949 | 100.1102 | 100.05 | 59.9969 | 60.03 | 59.97
| 9.7032 | 100.1108 | 100.05 | 59.9968 | 60.03 | 59.97
| 9.7116 | 100.1114 | 100.05 | 59.9968 | 60.03 | 59.97
| 9.7199 | 100.1094 | 100.05 | 59.9967 | 60.03 | 59.97
| 9.7282 | 100.1075 | 100.05 | 59.9967 | 60.03 | 59.97
| 9.7365 | 100.101 | 100.05 | 59.9967 | 60.03 | 59.97
| 9.7449 | 100.0946 | 100.05 | 59.9966 | 60.03 | 59.97
| 9.7532 | 100.0943 | 100.05 | 59.9966 | 60.03 | 59.97
| 9.7615 | 100.0941 | 100.05 | 59.9965 | 60.03 | 59.97
| 9.7699 | 100.0988 | 100.05 | 59.9965 | 60.03 | 59.97
| 9.7782 | 100.1036 | 100.05 | 59.9965 | 60.03 | 59.97
| 9.7865 | 100.1082 | 100.05 | 59.9964 | 60.03 | 59.97
| 9.7949 | 100.1129 | 100.05 | 59.9964 | 60.03 | 59.97
| 9.8032 | 100.1126 | 100.05 | 59.9963 | 60.03 | 59.97
| 9.8115 | 100.1124 | 100.05 | 59.9963 | 60.03 | 59.97
| 9.8199 | 100.1068 | 100.05 | 59.9962 | 60.03 | 59.97
| 9.8282 | 100.1013 | 100.05 | 59.9962 | 60.03 | 59.97
| 9.8365 | 100.1042 | 100.05 | 59.9962 | 60.03 | 59.97
| 9.8449 | 100.107 | 100.05 | 59.9961 | 60.03 | 59.97
| 9.8532 | 100.1131 | 100.05 | 59.9961 | 60.03 | 59.97
| 9.8615 | 100.1192 | 100.05 | 59.996 | 60.03 | 59.97
| 9.8699 | 100.1209 | 100.05 | 59.996 | 60.03 | 59.97
| 9.8782 | 100.1225 | 100.05 | 59.996 | 60.03 | 59.97
| 9.8865 | 100.1187 | 100.05 | 59.9959 | 60.03 | 59.97
| 9.8949 | 100.1149 | 100.05 | 59.9959 | 60.03 | 59.97
| 9.9032 | 100.1124 | 100.05 | 59.9958 | 60.03 | 59.97
| 9.9115 | 100.1099 | 100.05 | 59.9958 | 60.03 | 59.97
| 9.9198 | 100.1079 | 100.05 | 59.9957 | 60.03 | 59.97
| 9.9282 | 100.1059 | 100.05 | 59.9957 | 60.03 | 59.97
| 9.9365 | 100.1108 | 100.05 | 59.9957 | 60.03 | 59.97
| 9.9448 | 100.1158 | 100.05 | 59.9956 | 60.03 | 59.97
| 9.9532 | 100.1147 | 100.05 | 59.9956 | 60.03 | 59.97
| 9.9615 | 100.1136 | 100.05 | 59.9955 | 60.03 | 59.97
| 9.9698 | 100.1031 | 100.05 | 59.9955 | 60.03 | 59.97
| 9.9782 | 100.0926 | 100.05 | 59.9955 | 60.03 | 59.97
| 9.9865 | 100.0943 | 100.05 | 59.9954 | 60.03 | 59.97
| 9.9948 | 100.0959 | 100.05 | 59.9954 | 60.03 | 59.97
| 10.0032 | 100.1029 | 100.05 | 59.9953 | 60.03 | 59.97
| 10.0115 | 100.1099 | 100.05 | 59.9953 | 60.03 | 59.97
| 10.0198 | 100.1031 | 100.05 | 59.9952 | 60.03 | 59.97
| 10.0282 | 100.0964 | 100.05 | 59.9952 | 60.03 | 59.97
| 10.0365 | 100.0911 | 100.05 | 59.9952 | 60.03 | 59.97
| 10.0448 | 100.0858 | 100.05 | 59.9951 | 60.03 | 59.97
| 10.0532 | 100.0889 | 100.05 | 59.9951 | 60.03 | 59.97
| 10.0615 | 100.092 | 100.05 | 59.995 | 60.03 | 59.97
| 10.0698 | 100.0938 | 100.05 | 59.995 | 60.03 | 59.97
| 10.0782 | 100.0956 | 100.05 | 59.995 | 60.03 | 59.97
| 10.0865 | 100.1051 | 100.05 | 59.9949 | 60.03 | 59.97
| 10.0948 | 100.1146 | 100.05 | 59.9949 | 60.03 | 59.97
| 10.1031 | 100.1171 | 100.05 | 59.9948 | 60.03 | 59.97
| 10.1115 | 100.1196 | 100.05 | 59.9948 | 60.03 | 59.97
| 10.1198 | 100.1159 | 100.05 | 59.9947 | 60.03 | 59.97
| 10.1281 | 100.1121 | 100.05 | 59.9947 | 60.03 | 59.97
| 10.1365 | 100.1221 | 100.05 | 59.9947 | 60.03 | 59.97
| 10.1448 | 100.1321 | 100.05 | 59.9946 | 60.03 | 59.97
| 10.1531 | 100.1433 | 100.05 | 59.9946 | 60.03 | 59.97
| 10.1615 | 100.1544 | 100.05 | 59.9945 | 60.03 | 59.97
| 10.1698 | 100.15 | 100.05 | 59.9945 | 60.03 | 59.97
| 10.1781 | 100.1456 | 100.05 | 59.9945 | 60.03 | 59.97
| 10.1865 | 100.145 | 100.05 | 59.9944 | 60.03 | 59.97
| 10.1948 | 100.1445 | 100.05 | 59.9944 | 60.03 | 59.97
| 10.2031 | 100.1392 | 100.05 | 59.9943 | 60.03 | 59.97
| 10.2115 | 100.1339 | 100.05 | 59.9943 | 60.03 | 59.97
| 10.2198 | 100.1352 | 100.05 | 59.9942 | 60.03 | 59.97
| 10.2281 | 100.1365 | 100.05 | 59.9942 | 60.03 | 59.97
| 10.2365 | 100.1377 | 100.05 | 59.9942 | 60.03 | 59.97
| 10.2448 | 100.1389 | 100.05 | 59.9941 | 60.03 | 59.97
| 10.2531 | 100.1327 | 100.05 | 59.9941 | 60.03 | 59.97
| 10.2615 | 100.1264 | 100.05 | 59.994 | 60.03 | 59.97
| 10.2698 | 100.1089 | 100.05 | 59.994 | 60.03 | 59.97
| 10.2781 | 100.0914 | 100.05 | 59.994 | 60.03 | 59.97
| 10.2864 | 100.089 | 100.05 | 59.9939 | 60.03 | 59.97
| 10.2948 | 100.0865 | 100.05 | 59.9939 | 60.03 | 59.97
| 10.3031 | 100.0839 | 100.05 | 59.9938 | 60.03 | 59.97
| 10.3114 | 100.0814 | 100.05 | 59.9938 | 60.03 | 59.97
| 10.3198 | 100.0715 | 100.05 | 59.9937 | 60.03 | 59.97
| 10.3281 | 100.0616 | 100.05 | 59.9937 | 60.03 | 59.97
| 10.3364 | 100.056 | 100.05 | 59.9937 | 60.03 | 59.97
| 10.3448 | 100.0505 | 100.05 | 59.9936 | 60.03 | 59.97
| 10.3531 | 100.0504 | 100.05 | 59.9936 | 60.03 | 59.97
| 10.3614 | 100.0503 | 100.05 | 59.9935 | 60.03 | 59.97
| 10.3698 | 100.0556 | 100.05 | 59.9935 | 60.03 | 59.97
| 10.3781 | 100.0608 | 100.05 | 59.9935 | 60.03 | 59.97
| 10.3864 | 100.0635 | 100.05 | 59.9934 | 60.03 | 59.97
| 10.3948 | 100.0661 | 100.05 | 59.9934 | 60.03 | 59.97
| 10.4031 | 100.0692 | 100.05 | 59.9933 | 60.03 | 59.97
| 10.4114 | 100.0722 | 100.05 | 59.9933 | 60.03 | 59.97
| 10.4198 | 100.0685 | 100.05 | 59.9932 | 60.03 | 59.97
| 10.4281 | 100.0647 | 100.05 | 59.9932 | 60.03 | 59.97
| 10.4364 | 100.077 | 100.05 | 59.9932 | 60.03 | 59.97
| 10.4448 | 100.0893 | 100.05 | 59.9931 | 60.03 | 59.97
| 10.4531 | 100.0978 | 100.05 | 59.9931 | 60.03 | 59.97
| 10.4614 | 100.1062 | 100.05 | 59.993 | 60.03 | 59.97
| 10.4697 | 100.1104 | 100.05 | 59.993 | 60.03 | 59.97
| 10.4781 | 100.1146 | 100.05 | 59.993 | 60.03 | 59.97
| 10.4864 | 100.1128 | 100.05 | 59.9929 | 60.03 | 59.97
| 10.4947 | 100.1109 | 100.05 | 59.9929 | 60.03 | 59.97
| 10.5031 | 100.1173 | 100.05 | 59.9928 | 60.03 | 59.97
| 10.5114 | 100.1238 | 100.05 | 59.9928 | 60.03 | 59.97
| 10.5197 | 100.1263 | 100.05 | 59.9927 | 60.03 | 59.97
| 10.5281 | 100.1288 | 100.05 | 59.9927 | 60.03 | 59.97
| 10.5364 | 100.1294 | 100.05 | 59.9927 | 60.03 | 59.97
| 10.5447 | 100.13 | 100.05 | 59.9926 | 60.03 | 59.97
| 10.5531 | 100.1266 | 100.05 | 59.9926 | 60.03 | 59.97
| 10.5614 | 100.1232 | 100.05 | 59.9925 | 60.03 | 59.97
| 10.5697 | 100.1175 | 100.05 | 59.9925 | 60.03 | 59.97
| 10.5781 | 100.1117 | 100.05 | 59.9925 | 60.03 | 59.97
| 10.5864 | 100.1126 | 100.05 | 59.9924 | 60.03 | 59.97
| 10.5947 | 100.1135 | 100.05 | 59.9924 | 60.03 | 59.97
| 10.6031 | 100.1172 | 100.05 | 59.9923 | 60.03 | 59.97
| 10.6114 | 100.1208 | 100.05 | 59.9923 | 60.03 | 59.97
| 10.6197 | 100.1205 | 100.05 | 59.9922 | 60.03 | 59.97
| 10.6281 | 100.1202 | 100.05 | 59.9922 | 60.03 | 59.97
| 10.6364 | 100.1149 | 100.05 | 59.9922 | 60.03 | 59.97
| 10.6447 | 100.1095 | 100.05 | 59.9921 | 60.03 | 59.97
| 10.653 | 100.1132 | 100.05 | 59.9921 | 60.03 | 59.97
| 10.6614 | 100.1169 | 100.05 | 59.992 | 60.03 | 59.97
| 10.6697 | 100.1159 | 100.05 | 59.992 | 60.03 | 59.97
| 10.678 | 100.1149 | 100.05 | 59.992 | 60.03 | 59.97
| 10.6864 | 100.1131 | 100.05 | 59.9919 | 60.03 | 59.97
| 10.6947 | 100.1114 | 100.05 | 59.9919 | 60.03 | 59.97
| 10.703 | 100.1114 | 100.05 | 59.9918 | 60.03 | 59.97
| 10.7114 | 100.1115 | 100.05 | 59.9918 | 60.03 | 59.97
| 10.7197 | 100.1102 | 100.05 | 59.9917 | 60.03 | 59.97
| 10.728 | 100.109 | 100.05 | 59.9917 | 60.03 | 59.97
| 10.7364 | 100.11 | 100.05 | 59.9917 | 60.03 | 59.97
| 10.7447 | 100.111 | 100.05 | 59.9916 | 60.03 | 59.97
| 10.753 | 100.1132 | 100.05 | 59.9916 | 60.03 | 59.97
| 10.7614 | 100.1154 | 100.05 | 59.9915 | 60.03 | 59.97
| 10.7697 | 100.1088 | 100.05 | 59.9915 | 60.03 | 59.97
| 10.778 | 100.1023 | 100.05 | 59.9915 | 60.03 | 59.97
| 10.7864 | 100.0937 | 100.05 | 59.9914 | 60.03 | 59.97
| 10.7947 | 100.0851 | 100.05 | 59.9914 | 60.03 | 59.97
| 10.803 | 100.0843 | 100.05 | 59.9913 | 60.03 | 59.97
| 10.8114 | 100.0836 | 100.05 | 59.9913 | 60.03 | 59.97
| 10.8197 | 100.0822 | 100.05 | 59.9912 | 60.03 | 59.97
| 10.828 | 100.0808 | 100.05 | 59.9912 | 60.03 | 59.97
| 10.8363 | 100.0824 | 100.05 | 59.9912 | 60.03 | 59.97
| 10.8447 | 100.084 | 100.05 | 59.9911 | 60.03 | 59.97
| 10.853 | 100.0864 | 100.05 | 59.9911 | 60.03 | 59.97
| 10.8613 | 100.0887 | 100.05 | 59.991 | 60.03 | 59.97
| 10.8697 | 100.0894 | 100.05 | 59.991 | 60.03 | 59.97
| 10.878 | 100.0901 | 100.05 | 59.991 | 60.03 | 59.97
| 10.8863 | 100.0923 | 100.05 | 59.9909 | 60.03 | 59.97
| 10.8947 | 100.0944 | 100.05 | 59.9909 | 60.03 | 59.97
| 10.903 | 100.0965 | 100.05 | 59.9908 | 60.03 | 59.97
| 10.9113 | 100.0986 | 100.05 | 59.9908 | 60.03 | 59.97
| 10.9197 | 100.1005 | 100.05 | 59.9907 | 60.03 | 59.97
| 10.928 | 100.1024 | 100.05 | 59.9907 | 60.03 | 59.97
| 10.9363 | 100.1033 | 100.05 | 59.9907 | 60.03 | 59.97
| 10.9447 | 100.1043 | 100.05 | 59.9906 | 60.03 | 59.97
| 10.953 | 100.1089 | 100.05 | 59.9906 | 60.03 | 59.97
| 10.9613 | 100.1135 | 100.05 | 59.9905 | 60.03 | 59.97
| 10.9697 | 100.1155 | 100.05 | 59.9905 | 60.03 | 59.97
| 10.978 | 100.1174 | 100.05 | 59.9905 | 60.03 | 59.97
| 10.9863 | 100.1171 | 100.05 | 59.9904 | 60.03 | 59.97
| 10.9947 | 100.1169 | 100.05 | 59.9904 | 60.03 | 59.97
| 11.003 | 100.1137 | 100.05 | 59.9903 | 60.03 | 59.97
| 11.0113 | 100.1105 | 100.05 | 59.9903 | 60.03 | 59.97
| 11.0196 | 100.1063 | 100.05 | 59.9902 | 60.03 | 59.97
| 11.028 | 100.1021 | 100.05 | 59.9902 | 60.03 | 59.97
| 11.0363 | 100.1006 | 100.05 | 59.9902 | 60.03 | 59.97
| 11.0446 | 100.099 | 100.05 | 59.9901 | 60.03 | 59.97
| 11.053 | 100.0984 | 100.05 | 59.9901 | 60.03 | 59.97
| 11.0613 | 100.0977 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.0696 | 100.0976 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.078 | 100.0976 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.0863 | 100.0966 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.0946 | 100.0956 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.103 | 100.0994 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.1113 | 100.1032 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.1196 | 100.105 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.128 | 100.1067 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.1363 | 100.1086 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.1446 | 100.1105 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.153 | 100.1146 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.1613 | 100.1187 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.1696 | 100.1178 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.178 | 100.117 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.1863 | 100.1171 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.1946 | 100.1172 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.2029 | 100.1165 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.2113 | 100.1157 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.2196 | 100.1135 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.2279 | 100.1113 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.2363 | 100.108 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.2446 | 100.1046 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.2529 | 100.0996 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.2613 | 100.0945 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.2696 | 100.0867 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.2779 | 100.0788 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.2863 | 100.0714 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.2946 | 100.0641 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.3029 | 100.0568 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.3113 | 100.0495 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.3196 | 100.0436 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.3279 | 100.0376 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.3363 | 100.0384 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.3446 | 100.0393 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.3529 | 100.0402 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.3613 | 100.041 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.3696 | 100.0416 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.3779 | 100.0422 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.3862 | 100.0433 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.3946 | 100.0443 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.4029 | 100.0453 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.4112 | 100.0462 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.4196 | 100.0489 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.4279 | 100.0515 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.4362 | 100.0556 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.4446 | 100.0596 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.4529 | 100.0637 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.4612 | 100.0677 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.4696 | 100.0709 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.4779 | 100.0741 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.4862 | 100.0755 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.4946 | 100.077 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.5029 | 100.0765 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.5112 | 100.076 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.5196 | 100.075 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.5279 | 100.074 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.5362 | 100.0733 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.5446 | 100.0726 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.5529 | 100.0729 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.5612 | 100.0731 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.5695 | 100.074 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.5779 | 100.0749 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.5862 | 100.0761 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.5945 | 100.0774 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6029 | 100.0771 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6112 | 100.0768 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6195 | 100.0757 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6279 | 100.0745 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6362 | 100.074 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6445 | 100.0734 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6529 | 100.0729 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6612 | 100.0723 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6695 | 100.0718 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6779 | 100.0712 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6862 | 100.0703 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6945 | 100.0694 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7029 | 100.0678 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7112 | 100.0662 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7195 | 100.0637 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7279 | 100.0612 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7362 | 100.0584 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7445 | 100.0556 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7528 | 100.0522 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7612 | 100.0488 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7695 | 100.0458 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7778 | 100.0429 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7862 | 100.0422 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7945 | 100.0415 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8028 | 100.0406 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8112 | 100.0397 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8195 | 100.0394 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8278 | 100.039 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8362 | 100.0382 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8445 | 100.0373 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8528 | 100.0365 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8612 | 100.0357 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8695 | 100.0358 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8778 | 100.036 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8862 | 100.0355 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8945 | 100.035 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9028 | 100.0336 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9112 | 100.0322 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9195 | 100.0311 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9278 | 100.0298 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9361 | 100.028 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9445 | 100.0262 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9528 | 100.023 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9611 | 100.0198 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9695 | 100.0166 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9778 | 100.0133 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9861 | 100.0107 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9945 | 100.008 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0028 | 100.0085 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0111 | 100.009 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0195 | 100.0103 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0278 | 100.0116 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0361 | 100.0131 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0445 | 100.0145 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0528 | 100.0166 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0611 | 100.0187 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0695 | 100.022 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0778 | 100.0253 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0861 | 100.0286 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0945 | 100.0318 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1028 | 100.0355 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1111 | 100.0392 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1194 | 100.042 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1278 | 100.0449 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1361 | 100.0477 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1444 | 100.0506 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1528 | 100.0519 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1611 | 100.0533 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1694 | 100.0555 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1778 | 100.0576 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1861 | 100.0598 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1944 | 100.0619 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2028 | 100.0637 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2111 | 100.0654 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2194 | 100.0671 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2278 | 100.0688 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2361 | 100.0705 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2444 | 100.0721 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2528 | 100.0738 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2611 | 100.0754 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2694 | 100.0771 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2778 | 100.0787 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2861 | 100.0813 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2944 | 100.0839 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3027 | 100.0858 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3111 | 100.0876 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3194 | 100.0904 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3277 | 100.0931 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3361 | 100.092 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3444 | 100.0909 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3527 | 100.0879 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3611 | 100.0849 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3694 | 100.0824 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3777 | 100.08 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3861 | 100.0775 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3944 | 100.0751 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4027 | 100.0722 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4111 | 100.0693 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4194 | 100.0663 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4277 | 100.0633 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4361 | 100.0606 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4444 | 100.0578 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4527 | 100.0545 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4611 | 100.0512 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4694 | 100.0486 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4777 | 100.0461 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.486 | 100.0431 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4944 | 100.0401 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.5027 | 100.0376 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.511 | 100.035 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.5194 | 100.0354 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.5277 | 100.0359 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.536 | 100.0348 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.5444 | 100.0337 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.5527 | 100.0343 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.561 | 100.0349 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.5694 | 100.0361 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.5777 | 100.0372 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.586 | 100.0385 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.5944 | 100.0397 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.6027 | 100.0407 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.611 | 100.0417 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.6194 | 100.0431 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.6277 | 100.0445 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.636 | 100.0463 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.6444 | 100.048 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.6527 | 100.0512 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.661 | 100.0544 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.6693 | 100.0575 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.6777 | 100.0607 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.686 | 100.0628 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.6943 | 100.0648 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.7027 | 100.0678 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.711 | 100.0708 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.7193 | 100.0707 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.7277 | 100.0706 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.736 | 100.0704 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.7443 | 100.0703 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.7527 | 100.0701 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.761 | 100.0698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.7693 | 100.0721 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.7777 | 100.0743 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.786 | 100.0766 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.7943 | 100.0789 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8027 | 100.0797 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.811 | 100.0806 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8193 | 100.0802 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8277 | 100.0798 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.836 | 100.0795 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8443 | 100.0791 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8526 | 100.0806 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.861 | 100.0821 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8693 | 100.0836 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8776 | 100.0851 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.886 | 100.088 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8943 | 100.0909 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9026 | 100.0923 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.911 | 100.0938 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9193 | 100.0953 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9276 | 100.0968 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.936 | 100.0951 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9443 | 100.0934 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9526 | 100.0917 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.961 | 100.09 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9693 | 100.0888 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9776 | 100.0876 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.986 | 100.0863 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9943 | 100.085 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0026 | 100.0837 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.011 | 100.0824 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0193 | 100.0793 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0276 | 100.0761 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0359 | 100.073 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0443 | 100.0699 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0526 | 100.0667 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0609 | 100.0636 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0693 | 100.0603 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0776 | 100.0571 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0859 | 100.0538 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0943 | 100.0505 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1026 | 100.0492 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1109 | 100.0479 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1193 | 100.0466 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1276 | 100.0453 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1359 | 100.0445 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1443 | 100.0438 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1526 | 100.0434 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1609 | 100.043 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1693 | 100.0434 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1776 | 100.0438 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1859 | 100.0442 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1943 | 100.0446 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2026 | 100.045 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2109 | 100.0454 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2192 | 100.0458 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2276 | 100.0463 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2359 | 100.0478 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2442 | 100.0493 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2526 | 100.0505 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2609 | 100.0517 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2692 | 100.0516 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2776 | 100.0515 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2859 | 100.0506 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2942 | 100.0497 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3026 | 100.0482 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3109 | 100.0466 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3192 | 100.0451 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3276 | 100.0436 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3359 | 100.0413 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3442 | 100.0389 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3526 | 100.0366 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3609 | 100.0342 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3692 | 100.0319 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3776 | 100.0296 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3859 | 100.027 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3942 | 100.0245 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4025 | 100.0226 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4109 | 100.0206 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4192 | 100.0189 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4275 | 100.0172 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4359 | 100.0155 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4442 | 100.0138 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4525 | 100.0131 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4609 | 100.0123 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4692 | 100.0121 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4775 | 100.0119 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4859 | 100.0121 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4942 | 100.0124 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5025 | 100.0126 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5109 | 100.0128 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5192 | 100.0134 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5275 | 100.0139 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5359 | 100.0153 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5442 | 100.0166 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5525 | 100.0182 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5609 | 100.0197 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5692 | 100.0213 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5775 | 100.0228 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5858 | 100.0242 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5942 | 100.0256 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6025 | 100.0266 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6108 | 100.0277 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6192 | 100.0287 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6275 | 100.0297 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6358 | 100.0308 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6442 | 100.0318 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6525 | 100.0324 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6608 | 100.033 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6692 | 100.0336 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6775 | 100.0342 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6858 | 100.0345 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6942 | 100.0348 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7025 | 100.0332 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7108 | 100.0316 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7192 | 100.0298 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7275 | 100.0281 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7358 | 100.0271 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7442 | 100.0262 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7525 | 100.0255 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7608 | 100.0248 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7691 | 100.0241 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7775 | 100.0234 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7858 | 100.0231 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7941 | 100.0228 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8025 | 100.0226 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8108 | 100.0223 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8191 | 100.0221 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8275 | 100.0218 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8358 | 100.0219 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8441 | 100.022 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8525 | 100.0221 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8608 | 100.0222 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8691 | 100.0242 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8775 | 100.0261 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8858 | 100.0283 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8941 | 100.0304 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9025 | 100.0317 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9108 | 100.033 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9191 | 100.0343 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9275 | 100.0356 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9358 | 100.0372 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9441 | 100.0388 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9524 | 100.04 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9608 | 100.0412 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9691 | 100.0423 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9774 | 100.0435 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9858 | 100.0446 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9941 | 100.0458 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0024 | 100.0466 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0108 | 100.0474 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0191 | 100.0493 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0274 | 100.0512 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0358 | 100.0523 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0441 | 100.0534 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0524 | 100.0545 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0608 | 100.0556 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0691 | 100.0567 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0774 | 100.0578 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0858 | 100.0588 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0941 | 100.0599 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1024 | 100.0609 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1107 | 100.0619 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1191 | 100.0629 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1274 | 100.064 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1357 | 100.065 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1441 | 100.066 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1524 | 100.0651 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1607 | 100.0642 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1691 | 100.0619 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1774 | 100.0595 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1857 | 100.0561 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1941 | 100.0527 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2024 | 100.0493 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2107 | 100.0459 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2191 | 100.0425 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2274 | 100.039 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2357 | 100.0356 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2441 | 100.0322 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2524 | 100.0289 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2607 | 100.0255 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2691 | 100.0222 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2774 | 100.0188 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2857 | 100.0155 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.294 | 100.0121 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3024 | 100.0088 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3107 | 100.0054 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.319 | 100.004 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3274 | 100.0026 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3357 | 100.0026 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.344 | 100.0026 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3524 | 100.0026 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3607 | 100.0026 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.369 | 100.0026 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3774 | 100.0026 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3857 | 100.0026 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.394 | 100.0026 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4024 | 100.0033 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4107 | 100.0041 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.419 | 100.0048 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4274 | 100.0055 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4357 | 100.0063 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.444 | 100.007 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4524 | 100.0077 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4607 | 100.0085 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.469 | 100.0092 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4773 | 100.0099 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4857 | 100.0107 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.494 | 100.0114 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5023 | 100.0121 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5107 | 100.0129 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.519 | 100.0136 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5273 | 100.0144 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5357 | 100.0151 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.544 | 100.0158 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5523 | 100.0166 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5607 | 100.0173 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.569 | 100.0173 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5773 | 100.0173 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5857 | 100.0173 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.594 | 100.0173 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6023 | 100.0163 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6107 | 100.0154 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.619 | 100.0134 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6273 | 100.0114 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6357 | 100.0093 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.644 | 100.0073 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6523 | 100.0053 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6606 | 100.0033 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.669 | 100.0013 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6773 | 99.9993 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6856 | 99.9973 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.694 | 99.9953 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7023 | 99.9933 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7106 | 99.9913 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.719 | 99.9893 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7273 | 99.9873 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7356 | 99.986 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.744 | 99.9846 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7523 | 99.9827 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7606 | 99.9808 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.769 | 99.9798 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7773 | 99.9788 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7856 | 99.9789 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.794 | 99.979 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8023 | 99.979 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8106 | 99.9791 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.819 | 99.9792 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8273 | 99.9792 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8356 | 99.9793 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8439 | 99.9794 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8523 | 99.9795 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8606 | 99.9795 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8689 | 99.9796 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8773 | 99.9796 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8856 | 99.9797 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8939 | 99.9797 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9023 | 99.9791 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9106 | 99.9785 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9189 | 99.9785 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9273 | 99.9785 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9356 | 99.9785 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9439 | 99.9785 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9523 | 99.9791 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9606 | 99.9797 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9689 | 99.9803 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9773 | 99.9809 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9856 | 99.979 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9939 | 99.9772 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0023 | 99.9761 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0106 | 99.975 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0189 | 99.9739 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0272 | 99.9728 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0356 | 99.9715 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0439 | 99.9702 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0522 | 99.9689 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0606 | 99.9676 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0689 | 99.9663 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0772 | 99.965 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0856 | 99.9638 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0939 | 99.9625 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1022 | 99.9612 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1106 | 99.9599 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1189 | 99.9579 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1272 | 99.9559 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1356 | 99.9538 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1439 | 99.9517 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1522 | 99.952 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1606 | 99.9524 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1689 | 99.952 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1772 | 99.9516 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1856 | 99.9513 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1939 | 99.951 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2022 | 99.9535 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2105 | 99.9559 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2189 | 99.9585 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2272 | 99.961 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2355 | 99.9636 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2439 | 99.9661 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2522 | 99.9687 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2605 | 99.9712 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2689 | 99.9737 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2772 | 99.9763 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2855 | 99.9802 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2939 | 99.9842 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3022 | 99.9882 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3105 | 99.9923 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3189 | 99.9963 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3272 | 100.0003 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3355 | 100.0042 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3439 | 100.0081 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3522 | 100.0122 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3605 | 100.0163 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3689 | 100.0179 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3772 | 100.0194 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3855 | 100.0209 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3938 | 100.0224 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4022 | 100.0239 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4105 | 100.0254 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4188 | 100.0269 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4272 | 100.0285 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4355 | 100.0309 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4438 | 100.0334 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4522 | 100.0345 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4605 | 100.0357 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4688 | 100.0368 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4772 | 100.038 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4855 | 100.0391 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4938 | 100.0403 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5022 | 100.0403 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5105 | 100.0403 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5188 | 100.04 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5272 | 100.0396 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5355 | 100.0393 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5438 | 100.0389 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5522 | 100.0386 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5605 | 100.0382 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5688 | 100.0374 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5771 | 100.0367 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5855 | 100.0348 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5938 | 100.0329 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6021 | 100.0301 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6105 | 100.0273 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6188 | 100.0245 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6271 | 100.0217 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6355 | 100.0189 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6438 | 100.0161 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6521 | 100.0133 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6605 | 100.0105 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6688 | 100.009 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6771 | 100.0075 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6855 | 100.006 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6938 | 100.0045 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7021 | 100.0025 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7105 | 100.0005 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7188 | 99.9985 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7271 | 99.9965 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7355 | 99.994 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7438 | 99.9916 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7521 | 99.9902 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7604 | 99.9889 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7688 | 99.9875 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7771 | 99.9862 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7854 | 99.9849 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7938 | 99.9835 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8021 | 99.9821 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8104 | 99.9807 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8188 | 99.979 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8271 | 99.9773 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8354 | 99.9755 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8438 | 99.9738 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8521 | 99.9715 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8604 | 99.9691 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8688 | 99.9673 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8771 | 99.9654 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8854 | 99.9636 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8938 | 99.9618 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9021 | 99.9608 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9104 | 99.9598 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9188 | 99.9588 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9271 | 99.9578 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9354 | 99.9568 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9437 | 99.9558 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9521 | 99.9548 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9604 | 99.9538 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9687 | 99.9528 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9771 | 99.9519 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9854 | 99.9513 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9937 | 99.9507 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0021 | 99.9501 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0104 | 99.9495 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0187 | 99.9493 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0271 | 99.9492 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0354 | 99.951 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0437 | 99.9527 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0521 | 99.9545 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0604 | 99.9563 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0687 | 99.9572 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0771 | 99.9581 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0854 | 99.959 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0937 | 99.9598 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1021 | 99.9607 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1104 | 99.9616 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1187 | 99.9625 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.127 | 99.9634 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1354 | 99.9643 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1437 | 99.9652 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.152 | 99.9661 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1604 | 99.9671 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1687 | 99.9681 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.177 | 99.9691 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1854 | 99.9702 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1937 | 99.9713 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.202 | 99.9705 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2104 | 99.9697 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2187 | 99.9689 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.227 | 99.9681 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2354 | 99.9682 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2437 | 99.9683 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.252 | 99.9684 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2604 | 99.9685 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2687 | 99.9691 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.277 | 99.9698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2854 | 99.9703 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2937 | 99.9708 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.302 | 99.9729 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3103 | 99.975 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3187 | 99.9763 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.327 | 99.9776 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3353 | 99.979 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3437 | 99.9803 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.352 | 99.9816 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3603 | 99.983 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3687 | 99.9843 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.377 | 99.9857 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3853 | 99.9872 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3937 | 99.9887 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.402 | 99.9902 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4103 | 99.9917 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4187 | 99.9932 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.427 | 99.9947 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4353 | 99.9956 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4437 | 99.9965 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.452 | 99.9976 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4603 | 99.9987 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4687 | 99.9982 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.477 | 99.9977 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4853 | 99.9978 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4936 | 99.998 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.502 | 99.9982 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5103 | 99.9983 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5186 | 99.9985 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.527 | 99.9987 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5353 | 99.9988 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5436 | 99.999 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.552 | 99.9977 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5603 | 99.9965 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5686 | 99.9952 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.577 | 99.9939 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5853 | 99.9927 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5936 | 99.9914 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.602 | 99.9901 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6103 | 99.9889 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6186 | 99.9876 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.627 | 99.9863 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6353 | 99.9846 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6436 | 99.9829 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.652 | 99.9803 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6603 | 99.9778 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6686 | 99.9743 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6769 | 99.9708 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6853 | 99.9673 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6936 | 99.9638 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7019 | 99.9603 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7103 | 99.9568 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7186 | 99.9572 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7269 | 99.9576 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7353 | 99.958 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7436 | 99.9584 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7519 | 99.9588 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7603 | 99.9592 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7686 | 99.9596 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7769 | 99.96 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7853 | 99.9604 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7936 | 99.9607 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8019 | 99.9616 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8103 | 99.9624 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8186 | 99.9641 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8269 | 99.9658 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8353 | 99.9684 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8436 | 99.971 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8519 | 99.9744 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8602 | 99.9777 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8686 | 99.9811 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8769 | 99.9844 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8852 | 99.9852 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8936 | 99.9859 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9019 | 99.9866 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9102 | 99.9874 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9186 | 99.9877 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9269 | 99.9881 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9352 | 99.9884 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9436 | 99.9888 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9519 | 99.9891 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9602 | 99.9894 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9686 | 99.9898 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9769 | 99.9901 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9852 | 99.9905 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9936 | 99.9908 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0019 | 99.9912 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0102 | 99.9915 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0186 | 99.9911 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0269 | 99.9907 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0352 | 99.9903 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0435 | 99.99 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0519 | 99.9896 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0602 | 99.9892 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0685 | 99.9888 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0769 | 99.9884 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0852 | 99.9884 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0935 | 99.9884 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1019 | 99.9884 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1102 | 99.9884 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1185 | 99.9884 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1269 | 99.9884 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1352 | 99.9885 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1435 | 99.9885 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1519 | 99.9885 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1602 | 99.9886 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1685 | 99.9886 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1769 | 99.9886 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1852 | 99.9883 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1935 | 99.9881 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2019 | 99.9878 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2102 | 99.9875 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2185 | 99.9873 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2268 | 99.987 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2352 | 99.9867 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2435 | 99.9865 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2518 | 99.9864 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2602 | 99.9863 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2685 | 99.9862 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2768 | 99.9861 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2852 | 99.9852 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2935 | 99.9844 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3018 | 99.9836 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3102 | 99.9827 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3185 | 99.9819 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3268 | 99.9811 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3352 | 99.9802 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3435 | 99.9794 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3518 | 99.9789 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3602 | 99.9783 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3685 | 99.9778 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3768 | 99.9772 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3852 | 99.9767 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3935 | 99.9762 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4018 | 99.9757 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4101 | 99.9753 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4185 | 99.9748 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4268 | 99.9742 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4351 | 99.9723 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4435 | 99.9704 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4518 | 99.9693 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4601 | 99.9681 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4685 | 99.967 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4768 | 99.9659 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4851 | 99.9644 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4935 | 99.963 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5018 | 99.9615 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5101 | 99.9601 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5185 | 99.9586 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5268 | 99.9572 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5351 | 99.9558 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5435 | 99.9543 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5518 | 99.9529 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5601 | 99.9514 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5685 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5768 | 99.9483 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5851 | 99.9467 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5934 | 99.945 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6018 | 99.9449 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6101 | 99.9448 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6184 | 99.9446 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6268 | 99.9445 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6351 | 99.9443 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6434 | 99.9441 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6518 | 99.9427 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6601 | 99.9413 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6684 | 99.9402 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6768 | 99.939 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6851 | 99.9379 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6934 | 99.9367 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7018 | 99.9356 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7101 | 99.9344 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7184 | 99.9333 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7268 | 99.9321 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7351 | 99.9309 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7434 | 99.9298 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7518 | 99.9291 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7601 | 99.9285 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7684 | 99.9278 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7767 | 99.9271 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7851 | 99.9264 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7934 | 99.9257 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8017 | 99.925 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8101 | 99.9244 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8184 | 99.9243 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8267 | 99.9243 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8351 | 99.9241 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8434 | 99.9238 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8517 | 99.9236 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8601 | 99.9233 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8684 | 99.9226 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8767 | 99.922 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8851 | 99.9213 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8934 | 99.9206 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9017 | 99.92 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9101 | 99.9193 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9184 | 99.9182 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9267 | 99.9171 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9351 | 99.9153 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9434 | 99.9135 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9517 | 99.9117 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.96 | 99.9099 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9684 | 99.9101 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9767 | 99.9103 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.985 | 99.9148 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9934 | 99.9192 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0017 | 99.9237 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.01 | 99.9282 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0184 | 99.9327 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0267 | 99.9372 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.035 | 99.942 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0434 | 99.9469 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0517 | 99.9518 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.06 | 99.9567 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0684 | 99.9613 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0767 | 99.9659 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.085 | 99.9705 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0934 | 99.9751 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1017 | 99.9797 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.11 | 99.9843 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1184 | 99.9889 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1267 | 99.9935 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.135 | 99.9953 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1433 | 99.9971 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1517 | 99.9955 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.16 | 99.9939 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1683 | 99.9923 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1767 | 99.9907 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.185 | 99.9891 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1933 | 99.9875 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2017 | 99.9851 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.21 | 99.9826 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2183 | 99.9777 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2267 | 99.9728 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.235 | 99.9675 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2433 | 99.9621 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2517 | 99.9567 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.26 | 99.9513 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2683 | 99.9464 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2767 | 99.9414 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.285 | 99.9365 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2933 | 99.9316 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3017 | 99.9275 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.31 | 99.9234 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3183 | 99.9193 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3266 | 99.9152 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.335 | 99.9111 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3433 | 99.9069 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3516 | 99.903 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.36 | 99.8991 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3683 | 99.8966 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3766 | 99.8941 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.385 | 99.8956 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3933 | 99.8971 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4016 | 99.8993 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.41 | 99.9015 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4183 | 99.9026 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4266 | 99.9037 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.435 | 99.9051 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4433 | 99.9065 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4516 | 99.9079 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.46 | 99.9093 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4683 | 99.9107 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4766 | 99.9121 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.485 | 99.9132 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4933 | 99.9144 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5016 | 99.9156 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5099 | 99.9167 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5183 | 99.9177 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5266 | 99.9186 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5349 | 99.9204 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5433 | 99.9222 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5516 | 99.9233 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5599 | 99.9244 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5683 | 99.9251 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5766 | 99.9258 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5849 | 99.9276 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5933 | 99.9295 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6016 | 99.931 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6099 | 99.9326 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6183 | 99.9339 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6266 | 99.9353 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6349 | 99.9367 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6433 | 99.9382 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6516 | 99.9399 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6599 | 99.9416 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6683 | 99.9435 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6766 | 99.9454 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6849 | 99.9473 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6932 | 99.9492 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7016 | 99.9524 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7099 | 99.9556 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7182 | 99.9576 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7266 | 99.9596 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7349 | 99.962 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7432 | 99.9644 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7516 | 99.9668 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7599 | 99.9692 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7682 | 99.9716 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7766 | 99.974 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7849 | 99.9762 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7932 | 99.9784 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8016 | 99.9799 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8099 | 99.9813 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8182 | 99.9807 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8266 | 99.9801 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8349 | 99.9794 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8432 | 99.9786 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8515 | 99.9779 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8599 | 99.9771 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8682 | 99.9737 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8765 | 99.9703 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8849 | 99.9678 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8932 | 99.9654 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9015 | 99.9621 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9099 | 99.9588 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9182 | 99.9547 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9265 | 99.9507 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9349 | 99.9465 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9432 | 99.9422 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9515 | 99.9384 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9599 | 99.9346 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9682 | 99.9314 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9765 | 99.9282 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9849 | 99.9271 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9932 | 99.9259 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0015 | 99.9242 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0099 | 99.9224 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0182 | 99.9207 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0265 | 99.919 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0348 | 99.9184 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0432 | 99.9177 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0515 | 99.9171 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0598 | 99.9165 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0682 | 99.9168 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0765 | 99.9171 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0848 | 99.9189 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0932 | 99.9206 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1015 | 99.9227 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1098 | 99.9248 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1182 | 99.9268 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1265 | 99.9289 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1348 | 99.9309 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1432 | 99.933 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1515 | 99.9352 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1598 | 99.9373 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1682 | 99.9401 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1765 | 99.9428 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1848 | 99.9436 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1932 | 99.9444 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2015 | 99.944 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2098 | 99.9437 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2181 | 99.9427 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2265 | 99.9417 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2348 | 99.9403 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2431 | 99.9388 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2515 | 99.9361 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2598 | 99.9334 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2681 | 99.9324 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2765 | 99.9313 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2848 | 99.9306 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2931 | 99.9298 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3015 | 99.9291 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3098 | 99.9284 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3181 | 99.9269 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3265 | 99.9254 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3348 | 99.9241 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3431 | 99.9227 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3515 | 99.9233 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3598 | 99.9239 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3681 | 99.9248 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3765 | 99.9258 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3848 | 99.9293 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3931 | 99.9328 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4014 | 99.9352 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4098 | 99.9375 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4181 | 99.9405 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4264 | 99.9434 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4348 | 99.9445 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4431 | 99.9456 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4514 | 99.9457 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4598 | 99.9459 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4681 | 99.9447 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4764 | 99.9434 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4848 | 99.9435 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4931 | 99.9435 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5014 | 99.9434 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5098 | 99.9432 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5181 | 99.9432 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5264 | 99.9431 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5348 | 99.9425 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5431 | 99.942 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5514 | 99.9395 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5598 | 99.937 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5681 | 99.9361 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5764 | 99.9352 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5847 | 99.9343 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5931 | 99.9333 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6014 | 99.9324 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6097 | 99.9315 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6181 | 99.9316 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6264 | 99.9318 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6347 | 99.9323 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6431 | 99.9328 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6514 | 99.9326 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6597 | 99.9324 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6681 | 99.9323 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6764 | 99.9321 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6847 | 99.9319 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6931 | 99.9317 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7014 | 99.9363 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7097 | 99.9408 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7181 | 99.9448 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7264 | 99.9489 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7347 | 99.9523 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7431 | 99.9556 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7514 | 99.959 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7597 | 99.9624 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.768 | 99.9661 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7764 | 99.9698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7847 | 99.9731 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.793 | 99.9764 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8014 | 99.9811 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8097 | 99.9858 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.818 | 99.9905 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8264 | 99.9953 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8347 | 100.0002 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.843 | 100.005 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8514 | 100.0095 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8597 | 100.014 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.868 | 100.0155 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8764 | 100.017 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8847 | 100.0184 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.893 | 100.0198 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9014 | 100.0219 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9097 | 100.0239 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.918 | 100.0253 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9264 | 100.0267 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9347 | 100.0268 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.943 | 100.0269 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9513 | 100.0271 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9597 | 100.0273 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.968 | 100.0264 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9763 | 100.0255 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9847 | 100.0244 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.993 | 100.0233 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0013 | 100.0184 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0097 | 100.0135 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.018 | 100.0089 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0263 | 100.0043 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0347 | 99.998 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.043 | 99.9917 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0513 | 99.9855 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0597 | 99.9793 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.068 | 99.9737 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0763 | 99.968 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0847 | 99.9641 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.093 | 99.9602 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1013 | 99.9583 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1097 | 99.9564 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.118 | 99.9545 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1263 | 99.9526 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1346 | 99.9505 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.143 | 99.9483 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1513 | 99.947 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1596 | 99.9457 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.168 | 99.9471 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1763 | 99.9485 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1846 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.193 | 99.9513 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2013 | 99.9525 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2096 | 99.9536 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.218 | 99.9542 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2263 | 99.9548 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2346 | 99.9567 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.243 | 99.9587 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2513 | 99.9596 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2596 | 99.9606 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.268 | 99.9605 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2763 | 99.9604 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2846 | 99.96 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.293 | 99.9597 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3013 | 99.9602 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3096 | 99.9606 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3179 | 99.9627 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3263 | 99.9647 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3346 | 99.9678 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3429 | 99.9709 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3513 | 99.9735 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3596 | 99.976 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3679 | 99.9786 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3763 | 99.9812 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3846 | 99.9843 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3929 | 99.9875 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4013 | 99.9878 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4096 | 99.9882 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4179 | 99.9885 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4263 | 99.9888 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4346 | 99.9891 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4429 | 99.9893 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4513 | 99.9893 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4596 | 99.9892 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4679 | 99.9907 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4763 | 99.9921 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4846 | 99.9914 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4929 | 99.9908 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5012 | 99.9901 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5096 | 99.9894 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5179 | 99.9892 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5262 | 99.9891 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5346 | 99.9884 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5429 | 99.9877 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5512 | 99.9857 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5596 | 99.9837 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5679 | 99.9808 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5762 | 99.9779 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5846 | 99.975 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5929 | 99.9722 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6012 | 99.9693 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6096 | 99.9664 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6179 | 99.964 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6262 | 99.9616 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6346 | 99.9577 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6429 | 99.9538 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6512 | 99.9515 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6596 | 99.9492 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6679 | 99.9472 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6762 | 99.9453 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6845 | 99.9433 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6929 | 99.9413 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7012 | 99.9403 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7095 | 99.9394 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7179 | 99.9389 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7262 | 99.9385 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7345 | 99.941 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7429 | 99.9434 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7512 | 99.9459 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7595 | 99.9483 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7679 | 99.9493 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7762 | 99.9504 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7845 | 99.9512 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7929 | 99.9521 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8012 | 99.9541 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8095 | 99.9562 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8179 | 99.9566 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8262 | 99.957 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8345 | 99.9571 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8429 | 99.9572 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8512 | 99.9571 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8595 | 99.957 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8678 | 99.9543 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8762 | 99.9515 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8845 | 99.9495 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8928 | 99.9476 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9012 | 99.9445 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9095 | 99.9414 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9178 | 99.9383 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9262 | 99.9352 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9345 | 99.9339 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9428 | 99.9326 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9512 | 99.934 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9595 | 99.9354 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9678 | 99.9356 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9762 | 99.9358 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9845 | 99.9361 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9928 | 99.9364 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0012 | 99.9368 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0095 | 99.9371 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0178 | 99.9377 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0262 | 99.9382 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0345 | 99.9409 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0428 | 99.9435 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0511 | 99.9462 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0595 | 99.9488 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0678 | 99.9515 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0761 | 99.9541 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0845 | 99.9562 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0928 | 99.9584 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1011 | 99.9601 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1095 | 99.9618 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1178 | 99.9593 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1261 | 99.9567 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1345 | 99.9542 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1428 | 99.9517 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1511 | 99.9489 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1595 | 99.9462 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1678 | 99.9435 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1761 | 99.9408 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1845 | 99.9381 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1928 | 99.9354 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2011 | 99.9329 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2095 | 99.9305 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2178 | 99.928 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2261 | 99.9256 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2345 | 99.9231 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2428 | 99.9207 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2511 | 99.9188 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2595 | 99.9168 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2678 | 99.9159 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2761 | 99.915 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2845 | 99.916 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2928 | 99.9169 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3011 | 99.9159 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3095 | 99.9148 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3178 | 99.9137 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3261 | 99.9127 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3345 | 99.9116 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3428 | 99.9105 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3511 | 99.9095 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3595 | 99.9084 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3678 | 99.9074 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3761 | 99.9063 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3845 | 99.9052 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3928 | 99.9042 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4011 | 99.9031 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4094 | 99.9021 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4178 | 99.901 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4261 | 99.8999 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4344 | 99.8979 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4428 | 99.8958 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4511 | 99.8937 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4594 | 99.8917 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4678 | 99.8917 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4761 | 99.8917 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4844 | 99.8916 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4928 | 99.8916 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5011 | 99.8916 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5094 | 99.8916 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5178 | 99.8916 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5261 | 99.8916 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5344 | 99.8916 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5428 | 99.8916 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5511 | 99.8916 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5594 | 99.8916 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5678 | 99.8918 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5761 | 99.8919 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5844 | 99.8938 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5928 | 99.8958 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6011 | 99.8977 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6094 | 99.8996 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6178 | 99.9015 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6261 | 99.9035 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6344 | 99.9057 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6428 | 99.9079 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6511 | 99.9102 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6594 | 99.9124 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6678 | 99.9145 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6761 | 99.9166 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6844 | 99.9189 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6927 | 99.9213 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7011 | 99.9244 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7094 | 99.9274 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7177 | 99.9304 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7261 | 99.9335 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7344 | 99.9362 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7427 | 99.9389 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7511 | 99.9398 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7594 | 99.9408 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7677 | 99.9433 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7761 | 99.9459 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7844 | 99.948 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7927 | 99.9501 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8011 | 99.952 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8094 | 99.9538 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8177 | 99.9567 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8261 | 99.9596 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8344 | 99.9626 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8427 | 99.9657 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8511 | 99.9684 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8594 | 99.9712 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8677 | 99.9728 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.876 | 99.9743 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8844 | 99.9761 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8927 | 99.9779 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.901 | 99.9798 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9094 | 99.9818 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9177 | 99.9837 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.926 | 99.9856 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9344 | 99.986 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9427 | 99.9863 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.951 | 99.9862 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9594 | 99.9861 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9677 | 99.9851 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.976 | 99.984 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9844 | 99.9817 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9927 | 99.9794 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.001 | 99.9771 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0094 | 99.9748 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0177 | 99.9725 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.026 | 99.9701 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0344 | 99.967 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0427 | 99.9639 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.051 | 99.9606 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0593 | 99.9572 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0677 | 99.9545 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.076 | 99.9518 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0843 | 99.949 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0927 | 99.9463 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.101 | 99.9435 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1093 | 99.9408 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1177 | 99.939 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.126 | 99.9371 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1343 | 99.9362 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1427 | 99.9352 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.151 | 99.9345 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1593 | 99.9337 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1677 | 99.933 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.176 | 99.9323 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1843 | 99.9315 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1927 | 99.9308 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.201 | 99.9314 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2093 | 99.932 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2177 | 99.9326 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.226 | 99.9332 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2343 | 99.9332 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2427 | 99.9332 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.251 | 99.9332 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2593 | 99.9332 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2677 | 99.9332 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.276 | 99.9332 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2843 | 99.9332 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2927 | 99.9332 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.301 | 99.9332 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3093 | 99.9332 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3176 | 99.9332 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.326 | 99.9332 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3343 | 99.9332 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3426 | 99.9332 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.351 | 99.9334 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3593 | 99.9337 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3676 | 99.9334 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.376 | 99.933 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3843 | 99.9327 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3926 | 99.9324 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.401 | 99.932 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4093 | 99.9317 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4176 | 99.9331 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.426 | 99.9346 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4343 | 99.936 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4426 | 99.9374 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.451 | 99.9389 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4593 | 99.9403 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4676 | 99.9414 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.476 | 99.9424 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4843 | 99.9434 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4926 | 99.9443 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5009 | 99.9455 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5093 | 99.9466 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5176 | 99.9475 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5259 | 99.9484 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5343 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5426 | 99.9514 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5509 | 99.9529 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5593 | 99.9544 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5676 | 99.9559 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5759 | 99.9574 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5843 | 99.9579 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5926 | 99.9583 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6009 | 99.9586 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6093 | 99.9589 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6176 | 99.959 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6259 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6343 | 99.9597 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6426 | 99.9602 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6509 | 99.962 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6593 | 99.9637 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6676 | 99.9637 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6759 | 99.9637 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6842 | 99.9636 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6926 | 99.9636 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7009 | 99.9635 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7092 | 99.9635 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7176 | 99.9634 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7259 | 99.9634 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7342 | 99.9634 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7426 | 99.9633 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7509 | 99.963 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7592 | 99.9626 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7676 | 99.9624 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7759 | 99.9622 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7842 | 99.9618 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7926 | 99.9614 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8009 | 99.961 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8092 | 99.9605 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8176 | 99.959 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8259 | 99.9574 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8342 | 99.9588 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8426 | 99.9601 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8509 | 99.9615 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8592 | 99.9629 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8675 | 99.9642 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8759 | 99.9656 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8842 | 99.9666 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8925 | 99.9676 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9009 | 99.9688 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9092 | 99.9701 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9175 | 99.971 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9259 | 99.9718 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9342 | 99.9727 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9425 | 99.9735 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9509 | 99.9747 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9592 | 99.976 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9675 | 99.9772 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9759 | 99.9784 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9842 | 99.9797 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9925 | 99.9809 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0009 | 99.9807 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0092 | 99.9806 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0175 | 99.9801 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0259 | 99.9795 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0342 | 99.979 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0425 | 99.9785 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0508 | 99.9782 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0592 | 99.978 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0675 | 99.9776 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0758 | 99.9771 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0842 | 99.9767 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0925 | 99.9762 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1008 | 99.977 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1092 | 99.9778 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1175 | 99.9786 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1258 | 99.9794 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1342 | 99.9802 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1425 | 99.981 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1508 | 99.9818 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1592 | 99.9826 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1675 | 99.9835 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1758 | 99.9843 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1842 | 99.9856 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1925 | 99.9868 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2008 | 99.9881 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2092 | 99.9893 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2175 | 99.9906 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2258 | 99.9918 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2341 | 99.9931 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2425 | 99.9943 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2508 | 99.9955 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2591 | 99.9968 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2675 | 99.997 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2758 | 99.9972 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2841 | 99.9974 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2925 | 99.9976 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3008 | 99.9978 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3091 | 99.998 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3175 | 99.9982 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3258 | 99.9984 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3341 | 99.9986 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3425 | 99.9988 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3508 | 99.9982 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3591 | 99.9976 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3675 | 99.997 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3758 | 99.9964 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3841 | 99.9958 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3925 | 99.9952 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4008 | 99.9946 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4091 | 99.9939 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4174 | 99.9933 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4258 | 99.9927 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4341 | 99.9919 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4424 | 99.9911 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4508 | 99.9903 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4591 | 99.9895 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4674 | 99.9887 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4758 | 99.9879 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4841 | 99.9871 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4924 | 99.9863 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5008 | 99.9849 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5091 | 99.9836 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5174 | 99.9831 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5258 | 99.9826 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5341 | 99.9824 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5424 | 99.9823 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5508 | 99.9821 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5591 | 99.9819 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5674 | 99.9817 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5758 | 99.9816 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5841 | 99.9814 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5924 | 99.9812 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6007 | 99.9814 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6091 | 99.9816 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6174 | 99.9819 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6257 | 99.9821 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6341 | 99.9814 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6424 | 99.9807 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6507 | 99.98 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6591 | 99.9793 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6674 | 99.979 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6757 | 99.9787 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6841 | 99.9781 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6924 | 99.9775 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7007 | 99.9766 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.709 | 99.9757 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7174 | 99.9752 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7257 | 99.9748 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.734 | 99.9744 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7424 | 99.974 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7507 | 99.9733 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.759 | 99.9725 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7674 | 99.9726 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7757 | 99.9728 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.784 | 99.9729 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7924 | 99.9731 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8007 | 99.9732 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.809 | 99.9732 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8174 | 99.972 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8257 | 99.9708 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.834 | 99.97 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8423 | 99.9692 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8507 | 99.9684 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.859 | 99.9676 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8673 | 99.967 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8757 | 99.9663 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.884 | 99.9652 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8923 | 99.9641 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9007 | 99.963 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.909 | 99.9618 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9173 | 99.9615 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9257 | 99.9612 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.934 | 99.9595 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9423 | 99.9579 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9507 | 99.9563 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.959 | 99.9547 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9673 | 99.9536 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9756 | 99.9525 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.984 | 99.9526 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9923 | 99.9528 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0006 | 99.9527 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.009 | 99.9527 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0173 | 99.9528 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0256 | 99.9529 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.034 | 99.9529 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0423 | 99.9529 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0506 | 99.9529 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.059 | 99.9529 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0673 | 99.9529 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0756 | 99.9529 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.084 | 99.9524 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0923 | 99.9519 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1006 | 99.9514 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.109 | 99.9509 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1173 | 99.9504 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1256 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.134 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1423 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1506 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1589 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1673 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1756 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1839 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1923 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2006 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2089 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2173 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2256 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2339 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2423 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2506 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2589 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2673 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2756 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2839 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2923 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3006 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3089 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3172 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3256 | 99.9499 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3339 | 99.9498 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3422 | 99.9498 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3506 | 99.9504 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3589 | 99.9511 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3672 | 99.9517 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3756 | 99.9523 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3839 | 99.9529 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3922 | 99.9536 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4006 | 99.9542 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4089 | 99.9548 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4172 | 99.958 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4255 | 99.9613 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4339 | 99.964 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4422 | 99.9668 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4505 | 99.9696 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4589 | 99.9723 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4672 | 99.9747 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4755 | 99.9771 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4839 | 99.9787 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4922 | 99.9803 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5005 | 99.9796 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5089 | 99.9789 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5172 | 99.9773 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5255 | 99.9757 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5339 | 99.9754 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5422 | 99.9751 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5505 | 99.9739 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5588 | 99.9727 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5672 | 99.9722 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5755 | 99.9716 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5838 | 99.9685 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5922 | 99.9653 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6005 | 99.9626 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6088 | 99.9599 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6172 | 99.9572 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6255 | 99.9545 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6338 | 99.9521 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6422 | 99.9498 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6505 | 99.9482 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6588 | 99.9467 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6672 | 99.9474 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6755 | 99.9482 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6838 | 99.9492 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6922 | 99.9502 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7005 | 99.95 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7088 | 99.9497 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7171 | 99.9492 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7255 | 99.9486 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7338 | 99.9474 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7421 | 99.9462 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7505 | 99.945 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7588 | 99.9438 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7671 | 99.9426 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7755 | 99.9414 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7838 | 99.9402 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7921 | 99.939 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8005 | 99.9384 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8088 | 99.9379 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8171 | 99.9373 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8255 | 99.9367 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8338 | 99.9359 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8421 | 99.9351 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8505 | 99.9343 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8588 | 99.9335 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8671 | 99.9331 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8755 | 99.9327 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8838 | 99.9334 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8921 | 99.9342 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9004 | 99.9359 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9088 | 99.9376 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9171 | 99.939 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9254 | 99.9403 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9338 | 99.9416 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9421 | 99.9429 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9504 | 99.9432 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9588 | 99.9436 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9671 | 99.9433 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9754 | 99.943 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9838 | 99.9427 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9921 | 99.9425 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0004 | 99.9424 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0088 | 99.9424 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0171 | 99.9423 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0254 | 99.9423 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0337 | 99.9418 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0421 | 99.9414 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0504 | 99.9407 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0587 | 99.94 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0671 | 99.9387 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0754 | 99.9374 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0837 | 99.9365 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0921 | 99.9356 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1004 | 99.9353 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1087 | 99.9351 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1171 | 99.9358 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1254 | 99.9365 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1337 | 99.9372 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.142 | 99.938 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1504 | 99.9387 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1587 | 99.9394 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.167 | 99.9401 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1754 | 99.9409 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1837 | 99.9417 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.192 | 99.9426 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2004 | 99.9434 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2087 | 99.9443 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.217 | 99.9452 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2254 | 99.9461 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2337 | 99.9466 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.242 | 99.9472 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2504 | 99.9477 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2587 | 99.9482 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.267 | 99.9469 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2753 | 99.9455 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2837 | 99.9441 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.292 | 99.9427 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3003 | 99.9414 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3087 | 99.94 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.317 | 99.9379 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3253 | 99.9357 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3337 | 99.9349 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.342 | 99.9341 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3503 | 99.9332 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3587 | 99.9323 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.367 | 99.9313 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3753 | 99.9304 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3836 | 99.9296 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.392 | 99.9289 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4003 | 99.9294 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4086 | 99.93 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.417 | 99.9305 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4253 | 99.9311 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4336 | 99.9329 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.442 | 99.9347 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4503 | 99.9374 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4586 | 99.9402 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.467 | 99.9422 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4753 | 99.9443 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4836 | 99.9463 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4919 | 99.9484 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5003 | 99.9492 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5086 | 99.95 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5169 | 99.9508 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5253 | 99.9516 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5336 | 99.951 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5419 | 99.9504 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5503 | 99.9498 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5586 | 99.9492 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5669 | 99.9474 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5753 | 99.9455 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5836 | 99.9434 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5919 | 99.9413 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6003 | 99.9392 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6086 | 99.9371 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6169 | 99.9374 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6252 | 99.9378 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6336 | 99.9388 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6419 | 99.9399 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6502 | 99.9391 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6586 | 99.9384 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6669 | 99.9376 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6752 | 99.9368 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6836 | 99.936 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6919 | 99.9352 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7002 | 99.9356 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7086 | 99.9359 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7169 | 99.9362 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7252 | 99.9366 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7335 | 99.9369 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7419 | 99.9372 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7502 | 99.9378 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7585 | 99.9384 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7669 | 99.939 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7752 | 99.9397 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7835 | 99.9369 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7919 | 99.9342 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8002 | 99.9314 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8085 | 99.9287 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8169 | 99.9285 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8252 | 99.9284 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8335 | 99.9282 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8419 | 99.928 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8502 | 99.9278 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8585 | 99.9277 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8668 | 99.9278 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8752 | 99.9279 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8835 | 99.928 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8918 | 99.9281 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9002 | 99.9282 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9085 | 99.9284 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9168 | 99.9305 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9252 | 99.9327 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9335 | 99.9348 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9418 | 99.9369 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9502 | 99.939 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9585 | 99.9411 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9668 | 99.9432 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9751 | 99.9453 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9835 | 99.9473 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9918 | 99.9494 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0001 | 99.9514 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0085 | 99.9535 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0168 | 99.9555 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0251 | 99.9576 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0335 | 99.9596 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0418 | 99.9617 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0501 | 99.9637 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0585 | 99.9658 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0668 | 99.9678 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0751 | 99.9698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0835 | 99.9698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0918 | 99.9698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1001 | 99.9698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1084 | 99.9698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1168 | 99.9698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1251 | 99.9698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1334 | 99.9698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1418 | 99.9698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1501 | 99.9698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1584 | 99.9698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1668 | 99.9698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1751 | 99.9698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1834 | 99.9698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1918 | 99.9698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2001 | 99.9695 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2084 | 99.9692 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2167 | 99.9689 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2251 | 99.9686 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2334 | 99.9683 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2417 | 99.968 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2501 | 99.9677 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2584 | 99.9674 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2667 | 99.9671 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2751 | 99.9668 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2834 | 99.9665 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2917 | 99.9662 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3001 | 99.966 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3084 | 99.9657 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3167 | 99.9654 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3251 | 99.9651 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3334 | 99.9648 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3417 | 99.9645 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.35 | 99.9646 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3584 | 99.9648 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3667 | 99.9653 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.375 | 99.9657 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3834 | 99.9662 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3917 | 99.9666 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4 | 99.9671 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4084 | 99.9676 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4167 | 99.968 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.425 | 99.9685 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4334 | 99.9689 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4417 | 99.9694 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.45 | 99.9698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4583 | 99.9703 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4667 | 99.9709 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.475 | 99.9716 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4833 | 99.9723 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4917 | 99.9729 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5 | 99.9734 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5083 | 99.9738 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5167 | 99.9738 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.525 | 99.9738 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5333 | 99.9738 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5417 | 99.9738 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.55 | 99.9738 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5583 | 99.9737 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5667 | 99.9737 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.575 | 99.9737 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5833 | 99.9737 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5916 | 99.9737 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6 | 99.9737 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6083 | 99.9737 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6166 | 99.9737 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.625 | 99.9737 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6333 | 99.9735 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6416 | 99.9733 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.65 | 99.9731 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6583 | 99.9729 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6666 | 99.9729 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.675 | 99.9729 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6833 | 99.9729 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6916 | 99.9729 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6999 | 99.9729 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7083 | 99.9729 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7166 | 99.9727 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7249 | 99.9726 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7333 | 99.9724 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7416 | 99.9723 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7499 | 99.9721 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7583 | 99.972 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7666 | 99.9719 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7749 | 99.9719 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7833 | 99.9715 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7916 | 99.9711 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7999 | 99.9707 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8082 | 99.9704 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8166 | 99.97 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8249 | 99.9696 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8332 | 99.9693 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8416 | 99.9689 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8499 | 99.9685 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8582 | 99.9681 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8666 | 99.9678 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8749 | 99.9674 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8832 | 99.9672 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8916 | 99.9669 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8999 | 99.9667 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9082 | 99.9664 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9166 | 99.9656 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9249 | 99.9648 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9332 | 99.9639 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9415 | 99.963 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9499 | 99.9624 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9582 | 99.9618 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9665 | 99.9612 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9749 | 99.9606 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9832 | 99.96 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9915 | 99.9594 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9999 | 99.9588 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0082 | 99.9582 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0165 | 99.9576 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0249 | 99.9571 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0332 | 99.9565 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0415 | 99.9559 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0498 | 99.9553 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0582 | 99.9547 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0665 | 99.9541 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0748 | 99.9536 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0832 | 99.9541 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0915 | 99.9545 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0998 | 99.955 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1082 | 99.9555 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1165 | 99.9559 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1248 | 99.9564 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1332 | 99.9569 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1415 | 99.9574 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1498 | 99.9578 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1582 | 99.9583 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1665 | 99.9588 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1748 | 99.9592 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1831 | 99.9597 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1915 | 99.9602 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1998 | 99.9594 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2081 | 99.9586 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2165 | 99.9579 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2248 | 99.9571 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2331 | 99.9566 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2415 | 99.9561 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2498 | 99.9552 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2581 | 99.9542 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2665 | 99.9533 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2748 | 99.9523 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2831 | 99.9513 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2914 | 99.9504 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2998 | 99.9502 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3081 | 99.95 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3164 | 99.9497 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3248 | 99.9495 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3331 | 99.95 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3414 | 99.9505 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3498 | 99.951 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3581 | 99.9515 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3664 | 99.9533 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3748 | 99.955 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3831 | 99.9577 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3914 | 99.9605 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3998 | 99.9646 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4081 | 99.9687 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4164 | 99.9727 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4247 | 99.9768 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4331 | 99.9809 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4414 | 99.985 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4497 | 99.9894 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4581 | 99.9937 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4664 | 99.9972 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4747 | 100.0008 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4831 | 100.0023 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4914 | 100.0039 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4997 | 100.0047 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5081 | 100.0055 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5164 | 100.0064 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5247 | 100.0072 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.533 | 100.0076 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5414 | 100.0079 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5497 | 100.0062 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.558 | 100.0044 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5664 | 100.0011 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5747 | 99.9977 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.583 | 99.9943 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5914 | 99.991 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5997 | 99.9876 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.608 | 99.9842 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6164 | 99.9806 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6247 | 99.9769 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.633 | 99.9734 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6413 | 99.9698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6497 | 99.9682 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.658 | 99.9666 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6663 | 99.9657 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6747 | 99.9647 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.683 | 99.9643 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6913 | 99.9639 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6997 | 99.964 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.708 | 99.964 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7163 | 99.9652 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7246 | 99.9664 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.733 | 99.9687 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7413 | 99.9709 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7496 | 99.9732 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.758 | 99.9755 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7663 | 99.9778 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7746 | 99.98 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.783 | 99.9823 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7913 | 99.9846 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7996 | 99.9869 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8079 | 99.9892 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8163 | 99.9901 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8246 | 99.991 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8329 | 99.9915 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8413 | 99.9921 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8496 | 99.9921 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8579 | 99.992 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8663 | 99.992 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8746 | 99.992 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8829 | 99.9924 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8913 | 99.9928 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8996 | 99.9921 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9079 | 99.9914 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9162 | 99.9907 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9246 | 99.9899 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9329 | 99.9884 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9412 | 99.9868 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9496 | 99.9852 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9579 | 99.9836 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9662 | 99.9832 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9746 | 99.9828 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9829 | 99.9838 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9912 | 99.9848 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9995 | 99.9855 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0079 | 99.9863 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0162 | 99.9861 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0245 | 99.9859 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0329 | 99.9856 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0412 | 99.9853 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0495 | 99.9843 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0579 | 99.9833 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0662 | 99.9823 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0745 | 99.9813 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0828 | 99.9805 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0912 | 99.9798 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0995 | 99.9799 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1078 | 99.98 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1162 | 99.9801 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1245 | 99.9802 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1328 | 99.9791 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1412 | 99.9781 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1495 | 99.9743 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1578 | 99.9706 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1662 | 99.9669 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1745 | 99.9632 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1828 | 99.9605 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1911 | 99.9577 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1995 | 99.955 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2078 | 99.9523 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2161 | 99.9493 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2245 | 99.9462 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2328 | 99.9432 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2411 | 99.9402 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2495 | 99.9369 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2578 | 99.9337 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2661 | 99.9306 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2745 | 99.9276 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2828 | 99.9257 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2911 | 99.9238 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2995 | 99.9219 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3078 | 99.9199 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3161 | 99.9207 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3244 | 99.9214 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3328 | 99.9221 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3411 | 99.9228 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3494 | 99.9235 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3578 | 99.9242 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3661 | 99.9258 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3744 | 99.9274 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3828 | 99.9297 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3911 | 99.932 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3994 | 99.9342 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4078 | 99.9364 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4161 | 99.9388 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4244 | 99.9413 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4327 | 99.9436 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4411 | 99.9459 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4494 | 99.947 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4577 | 99.9482 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4661 | 99.9501 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4744 | 99.9521 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4827 | 99.954 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4911 | 99.9559 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4994 | 99.9586 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5077 | 99.9613 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5161 | 99.9639 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5244 | 99.9666 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5327 | 99.9683 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5411 | 99.9701 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5494 | 99.9726 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5577 | 99.9751 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.566 | 99.9777 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5744 | 99.9802 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5827 | 99.9827 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.591 | 99.9852 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5994 | 99.9877 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6077 | 99.9902 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.616 | 99.9927 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6244 | 99.9952 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6327 | 99.9969 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.641 | 99.9986 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6494 | 99.9973 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6577 | 99.9959 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.666 | 99.9939 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6743 | 99.9918 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6827 | 99.9897 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.691 | 99.9877 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6993 | 99.9856 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7077 | 99.9835 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.716 | 99.9809 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7243 | 99.9784 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7327 | 99.9757 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.741 | 99.9731 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7493 | 99.9703 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7577 | 99.9675 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.766 | 99.9646 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7743 | 99.9618 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7827 | 99.9589 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.791 | 99.9561 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7993 | 99.9532 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8076 | 99.9504 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.816 | 99.9494 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8243 | 99.9483 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8326 | 99.9473 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.841 | 99.9463 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8493 | 99.9453 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8576 | 99.9443 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.866 | 99.9433 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8743 | 99.9423 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8826 | 99.941 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.891 | 99.9398 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8993 | 99.939 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9076 | 99.9383 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9159 | 99.9375 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9243 | 99.9367 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9326 | 99.9359 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9409 | 99.9351 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9493 | 99.9351 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9576 | 99.9351 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9659 | 99.9351 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9743 | 99.9351 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9826 | 99.9363 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9909 | 99.9375 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9993 | 99.9387 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0076 | 99.9399 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0159 | 99.9411 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0243 | 99.9422 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0326 | 99.943 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0409 | 99.9437 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0492 | 99.9454 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0576 | 99.9471 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0659 | 99.9484 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0742 | 99.9496 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0826 | 99.9509 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0909 | 99.9521 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0992 | 99.9534 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1076 | 99.9547 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1159 | 99.9552 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1242 | 99.9557 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1326 | 99.9558 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1409 | 99.956 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1492 | 99.9559 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1575 | 99.9559 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1659 | 99.9555 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1742 | 99.955 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1825 | 99.9541 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1909 | 99.9531 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1992 | 99.9526 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2075 | 99.9521 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2159 | 99.9521 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2242 | 99.9521 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2325 | 99.9521 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2409 | 99.9522 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2492 | 99.9522 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2575 | 99.9522 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2658 | 99.9522 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2742 | 99.9523 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2825 | 99.9523 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2908 | 99.9523 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2992 | 99.9527 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3075 | 99.953 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3158 | 99.9536 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3242 | 99.9541 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3325 | 99.9551 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3408 | 99.9561 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3491 | 99.958 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3575 | 99.96 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3658 | 99.962 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3741 | 99.9639 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3825 | 99.9647 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3908 | 99.9655 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3991 | 99.9648 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4075 | 99.9642 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4158 | 99.9635 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4241 | 99.9628 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4325 | 99.9621 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4408 | 99.9614 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4491 | 99.9607 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4574 | 99.96 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4658 | 99.9592 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4741 | 99.9584 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4824 | 99.9576 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4908 | 99.9567 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4991 | 99.9559 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5074 | 99.9551 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5158 | 99.9535 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5241 | 99.9519 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5324 | 99.9508 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5407 | 99.9498 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5491 | 99.9484 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5574 | 99.947 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5657 | 99.9471 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5741 | 99.9472 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5824 | 99.9469 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5907 | 99.9466 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5991 | 99.9474 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6074 | 99.9482 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6157 | 99.9489 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.624 | 99.9497 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6324 | 99.9506 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6407 | 99.9514 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.649 | 99.9526 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6574 | 99.9537 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6657 | 99.9548 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.674 | 99.9559 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6824 | 99.9573 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6907 | 99.9588 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.699 | 99.9596 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7073 | 99.9605 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7157 | 99.9617 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.724 | 99.9629 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7323 | 99.9641 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7407 | 99.9654 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.749 | 99.9669 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7573 | 99.9686 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7657 | 99.9691 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.774 | 99.9697 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7823 | 99.9703 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7907 | 99.9708 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.799 | 99.9718 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8073 | 99.9727 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8156 | 99.9726 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.824 | 99.9725 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8323 | 99.9725 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8406 | 99.9724 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.849 | 99.9723 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8573 | 99.9722 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8656 | 99.9721 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.874 | 99.972 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8823 | 99.9716 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8906 | 99.9712 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8989 | 99.9707 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9073 | 99.9701 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9156 | 99.9688 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9239 | 99.9675 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9323 | 99.9662 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9406 | 99.9649 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9489 | 99.9636 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9573 | 99.9623 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9656 | 99.9607 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9739 | 99.959 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9822 | 99.9612 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9906 | 99.9635 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9989 | 99.9657 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0072 | 99.9679 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0156 | 99.9702 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0239 | 99.9724 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0322 | 99.9761 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0406 | 99.9797 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0489 | 99.9834 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0572 | 99.987 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0655 | 99.9907 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0739 | 99.9945 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0822 | 99.9988 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0905 | 100.0031 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0989 | 100.0074 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1072 | 100.0118 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1155 | 100.0154 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1239 | 100.019 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1322 | 100.0225 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1405 | 100.026 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1489 | 100.0264 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1572 | 100.0268 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1655 | 100.0272 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1738 | 100.0276 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1822 | 100.028 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1905 | 100.0284 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1988 | 100.0262 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2072 | 100.0241 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2155 | 100.0221 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2238 | 100.0201 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2322 | 100.0182 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2405 | 100.0162 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2488 | 100.0144 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2571 | 100.0126 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2655 | 100.0108 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2738 | 100.0091 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2821 | 100.0071 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2905 | 100.0051 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2988 | 100.0032 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3071 | 100.0013 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3155 | 99.9991 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3238 | 99.9968 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3321 | 99.9946 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3404 | 99.9924 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3488 | 99.9897 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3571 | 99.987 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3654 | 99.9845 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3738 | 99.9821 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3821 | 99.9795 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3904 | 99.9769 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3988 | 99.9743 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4071 | 99.9717 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4154 | 99.9691 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4237 | 99.9665 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4321 | 99.9657 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4404 | 99.9648 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4487 | 99.9647 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4571 | 99.9646 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4654 | 99.9665 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4737 | 99.9684 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4821 | 99.9691 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4904 | 99.9699 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4987 | 99.9695 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.507 | 99.9691 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5154 | 99.9692 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5237 | 99.9693 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.532 | 99.9703 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5404 | 99.9712 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5487 | 99.9722 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.557 | 99.9731 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5654 | 99.9727 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5737 | 99.9723 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.582 | 99.973 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5904 | 99.9737 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5987 | 99.9724 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.607 | 99.9712 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6153 | 99.9701 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6237 | 99.969 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.632 | 99.9659 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6403 | 99.9627 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6487 | 99.9611 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.657 | 99.9595 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6653 | 99.9607 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6737 | 99.962 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.682 | 99.9632 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6903 | 99.9645 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6986 | 99.9657 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.707 | 99.9669 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7153 | 99.967 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7236 | 99.9671 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.732 | 99.9693 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7403 | 99.9715 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7486 | 99.9726 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.757 | 99.9737 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7653 | 99.9748 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7736 | 99.9759 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7819 | 99.9771 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7903 | 99.9783 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7986 | 99.9795 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8069 | 99.9807 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8153 | 99.9839 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8236 | 99.9871 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8319 | 99.9876 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8403 | 99.9882 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8486 | 99.9888 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8569 | 99.9894 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8652 | 99.99 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8736 | 99.9905 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8819 | 99.9916 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8902 | 99.9928 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8986 | 99.9924 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9069 | 99.9921 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9152 | 99.9918 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9236 | 99.9915 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9319 | 99.9911 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9402 | 99.9907 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9486 | 99.9905 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9569 | 99.9903 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9652 | 99.9901 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9735 | 99.9899 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9819 | 99.9877 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9902 | 99.9855 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9985 | 99.9819 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0069 | 99.9783 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0152 | 99.9718 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0235 | 99.9653 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0319 | 99.9582 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0402 | 99.9512 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0485 | 99.9445 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0568 | 99.9379 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0652 | 99.932 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0735 | 99.926 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0818 | 99.9201 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0902 | 99.9141 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0985 | 99.9081 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1068 | 99.9021 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1152 | 99.8958 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1235 | 99.8896 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1318 | 99.8834 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1402 | 99.8772 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1485 | 99.871 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1568 | 99.8647 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1651 | 99.8609 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1735 | 99.857 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1818 | 99.856 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1901 | 99.8549 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1985 | 99.8545 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2068 | 99.854 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2151 | 99.8537 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2235 | 99.8534 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2318 | 99.8531 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2401 | 99.8529 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2485 | 99.8526 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2568 | 99.8523 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2651 | 99.8523 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2734 | 99.8523 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2818 | 99.8523 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2901 | 99.8523 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2984 | 99.8532 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3068 | 99.8541 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3151 | 99.855 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3234 | 99.8559 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3318 | 99.8568 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3401 | 99.8577 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3484 | 99.8586 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3568 | 99.8595 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3651 | 99.8604 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3734 | 99.8613 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3818 | 99.8655 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3901 | 99.8698 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3984 | 99.8741 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4067 | 99.8784 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4151 | 99.8827 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4234 | 99.8869 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4317 | 99.8912 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4401 | 99.8955 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4484 | 99.8998 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4567 | 99.9041 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4651 | 99.9076 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4734 | 99.9112 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4817 | 99.9148 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4901 | 99.9184 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4984 | 99.9229 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5067 | 99.9275 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.515 | 99.932 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5234 | 99.9365 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5317 | 99.9401 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.54 | 99.9437 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5484 | 99.9439 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5567 | 99.9441 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.565 | 99.9443 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5734 | 99.9445 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5817 | 99.9439 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.59 | 99.9433 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5984 | 99.9426 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6067 | 99.942 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.615 | 99.9414 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6234 | 99.9407 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6317 | 99.9399 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.64 | 99.9391 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6483 | 99.9386 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6567 | 99.9382 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.665 | 99.9368 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6733 | 99.9355 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6817 | 99.9341 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.69 | 99.9327 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6983 | 99.9323 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7067 | 99.9318 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.715 | 99.9323 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7233 | 99.9328 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7317 | 99.9333 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.74 | 99.9338 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7483 | 99.9352 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7566 | 99.9365 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.765 | 99.9378 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7733 | 99.9392 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7816 | 99.9405 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.79 | 99.9418 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7983 | 99.9432 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8066 | 99.9445 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.815 | 99.9454 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8233 | 99.9464 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8316 | 99.9474 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.84 | 99.9483 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8483 | 99.9493 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8566 | 99.9502 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.865 | 99.9512 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8733 | 99.9522 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8816 | 99.9523 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8899 | 99.9525 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8983 | 99.9526 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9066 | 99.9527 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9149 | 99.9529 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9233 | 99.953 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9316 | 99.9531 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9399 | 99.9531 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9483 | 99.9537 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9566 | 99.9544 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9649 | 99.955 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9733 | 99.9557 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9816 | 99.9569 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9899 | 99.958 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9982 | 99.9592 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0066 | 99.9604 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0149 | 99.9615 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0232 | 99.9627 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0316 | 99.965 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0399 | 99.9673 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0482 | 99.9695 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0566 | 99.9717 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0649 | 99.9738 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0732 | 99.976 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0816 | 99.9782 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0899 | 99.9804 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0982 | 99.9827 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1065 | 99.985 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1149 | 99.9866 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1232 | 99.9883 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1315 | 99.9901 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1399 | 99.9919 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1482 | 99.9932 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1565 | 99.9944 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1649 | 99.9954 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1732 | 99.9965 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1815 | 99.9951 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1899 | 99.9938 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1982 | 99.9912 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2065 | 99.9886 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2149 | 99.9859 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2232 | 99.9833 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2315 | 99.9807 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2398 | 99.9781 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2482 | 99.9747 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2565 | 99.9714 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2648 | 99.9681 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2732 | 99.9648 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2815 | 99.9615 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2898 | 99.9582 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2982 | 99.9548 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3065 | 99.9513 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3148 | 99.9433 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3232 | 99.9353 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3315 | 99.9275 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3398 | 99.9196 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3481 | 99.9142 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3565 | 99.9087 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3648 | 99.9035 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3731 | 99.8982 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3815 | 99.893 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3898 | 99.8878 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3981 | 99.8832 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4065 | 99.8786 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4148 | 99.8759 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4231 | 99.8732 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4315 | 99.8705 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4398 | 99.8678 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4481 | 99.8656 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4565 | 99.8634 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4648 | 99.8613 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4731 | 99.8591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4814 | 99.8615 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4898 | 99.8639 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4981 | 99.8663 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5064 | 99.8688 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5148 | 99.8714 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5231 | 99.8739 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5314 | 99.8765 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5398 | 99.8791 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5481 | 99.8835 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5564 | 99.8878 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5648 | 99.8917 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5731 | 99.8955 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5814 | 99.8981 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5897 | 99.9007 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5981 | 99.9032 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6064 | 99.9058 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6147 | 99.9075 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6231 | 99.9092 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6314 | 99.9109 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6397 | 99.9126 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6481 | 99.9143 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6564 | 99.916 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6647 | 99.9176 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6731 | 99.9193 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6814 | 99.9208 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6897 | 99.9223 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6981 | 99.9237 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7064 | 99.9252 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7147 | 99.9247 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.723 | 99.9242 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7314 | 99.9238 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7397 | 99.9233 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.748 | 99.9232 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7564 | 99.9231 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7647 | 99.9243 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.773 | 99.9255 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7814 | 99.9272 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7897 | 99.9288 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.798 | 99.9304 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8064 | 99.932 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8147 | 99.9324 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.823 | 99.9327 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8313 | 99.9331 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8397 | 99.9335 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.848 | 99.934 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8563 | 99.9344 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8647 | 99.9348 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.873 | 99.9352 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8813 | 99.9355 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8897 | 99.9359 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.898 | 99.9362 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9063 | 99.9366 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9147 | 99.9366 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.923 | 99.9366 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9313 | 99.9352 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9397 | 99.9339 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.948 | 99.9319 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9563 | 99.93 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9646 | 99.9298 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.973 | 99.9296 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9813 | 99.9304 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9896 | 99.9313 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.998 | 99.9321 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0063 | 99.933 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0146 | 99.9339 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.023 | 99.9347 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0313 | 99.9357 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0396 | 99.9366 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.048 | 99.9376 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0563 | 99.9386 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0646 | 99.9377 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0729 | 99.9369 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0813 | 99.936 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0896 | 99.9351 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0979 | 99.9343 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1063 | 99.9334 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1146 | 99.9332 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1229 | 99.9329 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1313 | 99.931 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1396 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1479 | 99.9301 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1563 | 99.9312 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1646 | 99.9322 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1729 | 99.9333 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1812 | 99.9345 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1896 | 99.9357 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1979 | 99.9369 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2062 | 99.9381 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2146 | 99.9412 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2229 | 99.9442 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2312 | 99.9491 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2396 | 99.954 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2479 | 99.9588 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2562 | 99.9637 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2646 | 99.9686 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2729 | 99.9734 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2812 | 99.978 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2896 | 99.9825 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2979 | 99.9871 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3062 | 99.9916 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3145 | 99.9933 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3229 | 99.9949 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3312 | 99.996 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3395 | 99.997 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3479 | 99.9979 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3562 | 99.9989 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3645 | 99.9998 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3729 | 100.0007 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3812 | 99.9985 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3895 | 99.9963 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3979 | 99.994 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4062 | 99.9918 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4145 | 99.9891 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4228 | 99.9864 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4312 | 99.9811 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4395 | 99.9757 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4478 | 99.9707 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4562 | 99.9657 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4645 | 99.96 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4728 | 99.9543 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4812 | 99.9486 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4895 | 99.9429 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4978 | 99.9377 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5062 | 99.9326 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5145 | 99.9275 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5228 | 99.9224 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5312 | 99.9174 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5395 | 99.9124 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5478 | 99.9095 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5561 | 99.9066 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5645 | 99.9045 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5728 | 99.9023 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5811 | 99.9007 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5895 | 99.899 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5978 | 99.8999 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6061 | 99.9009 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6145 | 99.9014 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6228 | 99.902 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6311 | 99.9033 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6395 | 99.9046 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6478 | 99.9058 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6561 | 99.907 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6644 | 99.9081 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6728 | 99.9093 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6811 | 99.9105 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6894 | 99.9117 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6978 | 99.9134 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7061 | 99.9152 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7144 | 99.9168 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7228 | 99.9184 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7311 | 99.9193 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7394 | 99.9202 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7478 | 99.9211 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7561 | 99.922 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7644 | 99.9225 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7728 | 99.9229 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7811 | 99.9232 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7894 | 99.9236 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7977 | 99.9239 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8061 | 99.9242 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8144 | 99.9244 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8227 | 99.9246 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8311 | 99.9251 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8394 | 99.9255 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8477 | 99.9255 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8561 | 99.9256 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8644 | 99.9249 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8727 | 99.9242 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8811 | 99.9229 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8894 | 99.9216 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8977 | 99.9196 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.906 | 99.9176 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9144 | 99.9162 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9227 | 99.9148 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.931 | 99.9149 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9394 | 99.915 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9477 | 99.9152 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.956 | 99.9153 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9644 | 99.9155 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9727 | 99.9157 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.981 | 99.9161 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9894 | 99.9165 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9977 | 99.9168 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.006 | 99.9172 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0144 | 99.9179 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0227 | 99.9186 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.031 | 99.9193 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0394 | 99.9201 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0477 | 99.9208 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.056 | 99.9215 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0644 | 99.9226 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0727 | 99.9237 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.081 | 99.9242 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0893 | 99.9247 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0977 | 99.9241 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.106 | 99.9236 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1143 | 99.9234 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1227 | 99.9233 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.131 | 99.9232 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1393 | 99.923 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1477 | 99.9229 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.156 | 99.9227 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1643 | 99.9225 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1727 | 99.9222 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.181 | 99.9219 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1893 | 99.9216 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1977 | 99.9213 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.206 | 99.921 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2143 | 99.9207 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2227 | 99.9204 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.231 | 99.9204 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2393 | 99.9204 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2477 | 99.9204 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.256 | 99.9204 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2643 | 99.9204 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2727 | 99.9204 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.281 | 99.9204 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2893 | 99.9204 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2977 | 99.9204 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.306 | 99.9204 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3143 | 99.919 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3227 | 99.9176 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.331 | 99.9162 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3393 | 99.9148 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3476 | 99.9134 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.356 | 99.912 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3643 | 99.91 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3726 | 99.9081 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.381 | 99.9081 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3893 | 99.908 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3976 | 99.9079 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.406 | 99.9078 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4143 | 99.9077 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4226 | 99.9076 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.431 | 99.9076 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4393 | 99.9075 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4476 | 99.9076 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.456 | 99.9078 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4643 | 99.9072 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4726 | 99.9067 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.481 | 99.9082 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4893 | 99.9097 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4976 | 99.9113 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.506 | 99.9128 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5143 | 99.9143 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5226 | 99.9158 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5309 | 99.9173 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5393 | 99.9187 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5476 | 99.9156 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5559 | 99.9124 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5643 | 99.9091 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5726 | 99.9057 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5809 | 99.9024 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5893 | 99.899 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5976 | 99.8953 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6059 | 99.8915 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6143 | 99.8875 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6226 | 99.8836 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6309 | 99.8824 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6393 | 99.8812 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6476 | 99.8794 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6559 | 99.8776 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6643 | 99.8758 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6726 | 99.874 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6809 | 99.8721 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6893 | 99.8703 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6976 | 99.869 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7059 | 99.8678 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7143 | 99.8693 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7226 | 99.8708 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7309 | 99.8725 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7393 | 99.8743 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7476 | 99.8761 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7559 | 99.8778 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7643 | 99.8805 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7726 | 99.8831 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7809 | 99.8867 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7893 | 99.8902 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7976 | 99.8916 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8059 | 99.893 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8143 | 99.8944 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8226 | 99.8958 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8309 | 99.8972 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8392 | 99.8986 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8476 | 99.8998 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8559 | 99.9011 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8642 | 99.9023 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8726 | 99.9036 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8809 | 99.9049 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8892 | 99.9061 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8976 | 99.9074 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9059 | 99.9086 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9142 | 99.9101 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9226 | 99.9117 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9309 | 99.9116 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9392 | 99.9116 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9476 | 99.9107 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9559 | 99.9099 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9642 | 99.9091 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9726 | 99.9083 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9809 | 99.908 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9892 | 99.9078 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9976 | 99.9076 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0059 | 99.9073 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0142 | 99.9087 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0226 | 99.91 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0309 | 99.9113 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0392 | 99.9126 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0476 | 99.9131 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0559 | 99.9137 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0642 | 99.9159 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0725 | 99.9181 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0809 | 99.9204 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0892 | 99.9227 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0975 | 99.9261 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1059 | 99.9294 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1142 | 99.9327 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1225 | 99.936 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1309 | 99.9396 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1392 | 99.9433 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1475 | 99.9474 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1559 | 99.9515 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1642 | 99.9552 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1725 | 99.9589 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1809 | 99.9612 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1892 | 99.9635 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1975 | 99.9658 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2059 | 99.9681 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2142 | 99.9712 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2225 | 99.9743 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2309 | 99.9755 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2392 | 99.9768 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2475 | 99.9776 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2559 | 99.9785 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2642 | 99.9791 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2725 | 99.9797 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2809 | 99.9803 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2892 | 99.9809 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2975 | 99.9796 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3059 | 99.9783 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3142 | 99.9759 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3225 | 99.9735 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3309 | 99.9716 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3392 | 99.9696 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3475 | 99.9677 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3559 | 99.9657 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3642 | 99.9638 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3725 | 99.9618 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3809 | 99.9599 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3892 | 99.958 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3975 | 99.9562 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4059 | 99.9544 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4142 | 99.9534 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4225 | 99.9524 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4309 | 99.9516 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4392 | 99.9508 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4475 | 99.9501 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4558 | 99.9493 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4642 | 99.9501 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4725 | 99.9509 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4808 | 99.9517 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4892 | 99.9525 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4975 | 99.9533 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5058 | 99.9541 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5142 | 99.9552 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5225 | 99.9563 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5308 | 99.9572 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5392 | 99.958 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5475 | 99.9589 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5558 | 99.9597 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5642 | 99.9606 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5725 | 99.9614 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5808 | 99.9612 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5892 | 99.961 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5975 | 99.9608 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6058 | 99.9606 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6142 | 99.9604 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6225 | 99.9602 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6308 | 99.96 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6392 | 99.9598 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6475 | 99.9596 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6558 | 99.9594 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6642 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6725 | 99.9589 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6808 | 99.9584 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6892 | 99.9579 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6975 | 99.9576 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7058 | 99.9574 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7142 | 99.9571 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7225 | 99.9568 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7308 | 99.9566 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7392 | 99.9563 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7475 | 99.9563 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7558 | 99.9563 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7642 | 99.9563 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7725 | 99.9562 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7808 | 99.9564 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7891 | 99.9566 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7975 | 99.9578 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8058 | 99.9589 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8141 | 99.9628 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8225 | 99.9667 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8308 | 99.9706 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8391 | 99.9745 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8475 | 99.9784 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8558 | 99.9823 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8641 | 99.9844 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8725 | 99.9865 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8808 | 99.9893 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8891 | 99.9922 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8975 | 99.9951 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9058 | 99.998 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9141 | 100.0003 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9225 | 100.0026 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9308 | 100.0055 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9391 | 100.0085 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9475 | 100.011 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9558 | 100.0135 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9641 | 100.0129 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9724 | 100.0122 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9808 | 100.0087 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9891 | 100.0053 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9974 | 100.0009 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0058 | 99.9966 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0141 | 99.9922 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0224 | 99.9878 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0308 | 99.987 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0391 | 99.9863 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0474 | 99.9847 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0558 | 99.9831 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0641 | 99.9811 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0724 | 99.9791 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0808 | 99.9772 | 100.05 | 59.9899 | 60.03 | 59.97
| 36.0891 | 99.9753 | 100.05 | 59.9898 | 60.03 | 59.97
| 36.0974 | 99.9728 | 100.05 | 59.9897 | 60.03 | 59.97
| 36.1058 | 99.9703 | 100.05 | 59.9896 | 60.03 | 59.97
| 36.1141 | 99.9689 | 100.05 | 59.9896 | 60.03 | 59.97
| 36.1224 | 99.9675 | 100.05 | 59.9895 | 60.03 | 59.97
| 36.1308 | 99.9683 | 100.05 | 59.9894 | 60.03 | 59.97
| 36.1391 | 99.9692 | 100.05 | 59.9893 | 60.03 | 59.97
| 36.1474 | 99.97 | 100.05 | 59.9892 | 60.03 | 59.97
| 36.1558 | 99.9709 | 100.05 | 59.9891 | 60.03 | 59.97
| 36.1641 | 99.9727 | 100.05 | 59.9891 | 60.03 | 59.97
| 36.1724 | 99.9745 | 100.05 | 59.989 | 60.03 | 59.97
| 36.1808 | 99.9763 | 100.05 | 59.9889 | 60.03 | 59.97
| 36.1891 | 99.9781 | 100.05 | 59.9888 | 60.03 | 59.97
| 36.1974 | 99.9776 | 100.05 | 59.9887 | 60.03 | 59.97
| 36.2057 | 99.9771 | 100.05 | 59.9886 | 60.03 | 59.97
| 36.2141 | 99.9764 | 100.05 | 59.9886 | 60.03 | 59.97
| 36.2224 | 99.9757 | 100.05 | 59.9885 | 60.03 | 59.97
| 36.2307 | 99.9755 | 100.05 | 59.9884 | 60.03 | 59.97
| 36.2391 | 99.9753 | 100.05 | 59.9883 | 60.03 | 59.97
| 36.2474 | 99.9755 | 100.05 | 59.9882 | 60.03 | 59.97
| 36.2557 | 99.9757 | 100.05 | 59.9881 | 60.03 | 59.97
| 36.2641 | 99.9759 | 100.05 | 59.9881 | 60.03 | 59.97
| 36.2724 | 99.9762 | 100.05 | 59.988 | 60.03 | 59.97
| 36.2807 | 99.9755 | 100.05 | 59.9879 | 60.03 | 59.97
| 36.2891 | 99.9749 | 100.05 | 59.9878 | 60.03 | 59.97
| 36.2974 | 99.9742 | 100.05 | 59.9877 | 60.03 | 59.97
| 36.3057 | 99.9736 | 100.05 | 59.9876 | 60.03 | 59.97
| 36.3141 | 99.9729 | 100.05 | 59.9876 | 60.03 | 59.97
| 36.3224 | 99.9723 | 100.05 | 59.9875 | 60.03 | 59.97
| 36.3307 | 99.9717 | 100.05 | 59.9874 | 60.03 | 59.97
| 36.3391 | 99.971 | 100.05 | 59.9873 | 60.03 | 59.97
| 36.3474 | 99.9704 | 100.05 | 59.9872 | 60.03 | 59.97
| 36.3557 | 99.9697 | 100.05 | 59.9871 | 60.03 | 59.97
| 36.3641 | 99.9696 | 100.05 | 59.9871 | 60.03 | 59.97
| 36.3724 | 99.9695 | 100.05 | 59.987 | 60.03 | 59.97
| 36.3807 | 99.971 | 100.05 | 59.9869 | 60.03 | 59.97
| 36.3891 | 99.9725 | 100.05 | 59.9868 | 60.03 | 59.97
| 36.3974 | 99.9724 | 100.05 | 59.9867 | 60.03 | 59.97
| 36.4058 | 99.9723 | 100.05 | 59.9866 | 60.03 | 59.97
| 36.4141 | 99.9722 | 100.05 | 59.9866 | 60.03 | 59.97
| 36.4224 | 99.972 | 100.05 | 59.9865 | 60.03 | 59.97
| 36.4307 | 99.9719 | 100.05 | 59.9864 | 60.03 | 59.97
| 36.4391 | 99.9718 | 100.05 | 59.9863 | 60.03 | 59.97
| 36.4474 | 99.9719 | 100.05 | 59.9862 | 60.03 | 59.97
| 36.4557 | 99.972 | 100.05 | 59.9861 | 60.03 | 59.97
| 36.4641 | 99.9724 | 100.05 | 59.9861 | 60.03 | 59.97
| 36.4724 | 99.9729 | 100.05 | 59.986 | 60.03 | 59.97
| 36.4807 | 99.9733 | 100.05 | 59.9859 | 60.03 | 59.97
| 36.4891 | 99.9738 | 100.05 | 59.9858 | 60.03 | 59.97
| 36.4974 | 99.9738 | 100.05 | 59.9857 | 60.03 | 59.97
| 36.5057 | 99.9738 | 100.05 | 59.9856 | 60.03 | 59.97
| 36.5141 | 99.973 | 100.05 | 59.9856 | 60.03 | 59.97
| 36.5224 | 99.9721 | 100.05 | 59.9855 | 60.03 | 59.97
| 36.5308 | 99.9717 | 100.05 | 59.9854 | 60.03 | 59.97
| 36.5391 | 99.9714 | 100.05 | 59.9853 | 60.03 | 59.97
| 36.5474 | 99.9701 | 100.05 | 59.9852 | 60.03 | 59.97
| 36.5558 | 99.9689 | 100.05 | 59.9851 | 60.03 | 59.97
| 36.5641 | 99.9692 | 100.05 | 59.9851 | 60.03 | 59.97
| 36.5724 | 99.9696 | 100.05 | 59.985 | 60.03 | 59.97
| 36.5807 | 99.9715 | 100.05 | 59.9849 | 60.03 | 59.97
| 36.5891 | 99.9734 | 100.05 | 59.9848 | 60.03 | 59.97
| 36.5974 | 99.9752 | 100.05 | 59.9847 | 60.03 | 59.97
| 36.6058 | 99.9771 | 100.05 | 59.9846 | 60.03 | 59.97
| 36.6141 | 99.9779 | 100.05 | 59.9846 | 60.03 | 59.97
| 36.6224 | 99.9786 | 100.05 | 59.9845 | 60.03 | 59.97
| 36.6308 | 99.979 | 100.05 | 59.9844 | 60.03 | 59.97
| 36.6391 | 99.9794 | 100.05 | 59.9843 | 60.03 | 59.97
| 36.6474 | 99.9787 | 100.05 | 59.9842 | 60.03 | 59.97
| 36.6558 | 99.978 | 100.05 | 59.9841 | 60.03 | 59.97
| 36.6641 | 99.9776 | 100.05 | 59.9841 | 60.03 | 59.97
| 36.6724 | 99.9773 | 100.05 | 59.984 | 60.03 | 59.97
| 36.6808 | 99.9775 | 100.05 | 59.9839 | 60.03 | 59.97
| 36.6891 | 99.9777 | 100.05 | 59.9838 | 60.03 | 59.97
| 36.6974 | 99.9762 | 100.05 | 59.9837 | 60.03 | 59.97
| 36.7058 | 99.9748 | 100.05 | 59.9836 | 60.03 | 59.97
| 36.7141 | 99.9728 | 100.05 | 59.9836 | 60.03 | 59.97
| 36.7224 | 99.9708 | 100.05 | 59.9835 | 60.03 | 59.97
| 36.7308 | 99.9709 | 100.05 | 59.9834 | 60.03 | 59.97
| 36.7391 | 99.9709 | 100.05 | 59.9833 | 60.03 | 59.97
| 36.7474 | 99.9694 | 100.05 | 59.9832 | 60.03 | 59.97
| 36.7558 | 99.9679 | 100.05 | 59.9831 | 60.03 | 59.97
| 36.7641 | 99.963 | 100.05 | 59.9831 | 60.03 | 59.97
| 36.7724 | 99.9581 | 100.05 | 59.983 | 60.03 | 59.97
| 36.7808 | 99.954 | 100.05 | 59.9829 | 60.03 | 59.97
| 36.7891 | 99.9499 | 100.05 | 59.9828 | 60.03 | 59.97
| 36.7974 | 99.9485 | 100.05 | 59.9827 | 60.03 | 59.97
| 36.8058 | 99.9471 | 100.05 | 59.9826 | 60.03 | 59.97
| 36.8141 | 99.9468 | 100.05 | 59.9826 | 60.03 | 59.97
| 36.8224 | 99.9466 | 100.05 | 59.9825 | 60.03 | 59.97
| 36.8308 | 99.9477 | 100.05 | 59.9824 | 60.03 | 59.97
| 36.8391 | 99.9489 | 100.05 | 59.9823 | 60.03 | 59.97
| 36.8474 | 99.9501 | 100.05 | 59.9822 | 60.03 | 59.97
| 36.8558 | 99.9513 | 100.05 | 59.9821 | 60.03 | 59.97
| 36.8641 | 99.9546 | 100.05 | 59.9821 | 60.03 | 59.97
| 36.8724 | 99.9579 | 100.05 | 59.982 | 60.03 | 59.97
| 36.8808 | 99.9613 | 100.05 | 59.9819 | 60.03 | 59.97
| 36.8891 | 99.9646 | 100.05 | 59.9818 | 60.03 | 59.97
| 36.8974 | 99.9658 | 100.05 | 59.9817 | 60.03 | 59.97
| 36.9058 | 99.967 | 100.05 | 59.9816 | 60.03 | 59.97
| 36.9141 | 99.9655 | 100.05 | 59.9816 | 60.03 | 59.97
| 36.9224 | 99.964 | 100.05 | 59.9815 | 60.03 | 59.97
| 36.9308 | 99.966 | 100.05 | 59.9814 | 60.03 | 59.97
| 36.9391 | 99.968 | 100.05 | 59.9813 | 60.03 | 59.97
| 36.9474 | 99.972 | 100.05 | 59.9812 | 60.03 | 59.97
| 36.9558 | 99.976 | 100.05 | 59.9811 | 60.03 | 59.97
| 36.9641 | 99.9773 | 100.05 | 59.9811 | 60.03 | 59.97
| 36.9724 | 99.9786 | 100.05 | 59.981 | 60.03 | 59.97
| 36.9808 | 99.9805 | 100.05 | 59.9809 | 60.03 | 59.97
| 36.9891 | 99.9824 | 100.05 | 59.9808 | 60.03 | 59.97
| 36.9974 | 99.9833 | 100.05 | 59.9807 | 60.03 | 59.97
| 37.0058 | 99.9841 | 100.05 | 59.9806 | 60.03 | 59.97
| 37.0141 | 99.9844 | 100.05 | 59.9806 | 60.03 | 59.97
| 37.0224 | 99.9847 | 100.05 | 59.9805 | 60.03 | 59.97
| 37.0308 | 99.9839 | 100.05 | 59.9804 | 60.03 | 59.97
| 37.0391 | 99.9831 | 100.05 | 59.9803 | 60.03 | 59.97
| 37.0474 | 99.9841 | 100.05 | 59.9802 | 60.03 | 59.97
| 37.0558 | 99.9852 | 100.05 | 59.9801 | 60.03 | 59.97
| 37.0641 | 99.9819 | 100.05 | 59.9801 | 60.03 | 59.97
| 37.0724 | 99.9787 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.0808 | 99.9781 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.0891 | 99.9775 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.0974 | 99.9799 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1058 | 99.9822 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1141 | 99.9825 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1224 | 99.9828 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1308 | 99.9821 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1391 | 99.9814 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1474 | 99.9804 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1558 | 99.9794 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1641 | 99.9784 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1724 | 99.9774 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1808 | 99.9774 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1891 | 99.9773 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1974 | 99.9809 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2058 | 99.9845 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2141 | 99.986 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2224 | 99.9875 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2308 | 99.9872 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2391 | 99.9869 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2474 | 99.988 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2558 | 99.989 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2641 | 99.9915 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2724 | 99.9939 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2808 | 99.992 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2891 | 99.9902 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2974 | 99.989 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3058 | 99.9878 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3141 | 99.9875 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3224 | 99.9872 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3308 | 99.9864 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3391 | 99.9857 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3474 | 99.9886 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3558 | 99.9916 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3641 | 99.9913 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3724 | 99.991 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3808 | 99.9871 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3891 | 99.9833 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3974 | 99.9865 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4058 | 99.9897 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4141 | 99.9984 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4224 | 100.0071 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4308 | 100.0116 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4391 | 100.0161 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4474 | 100.0172 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4558 | 100.0184 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4641 | 100.0265 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4724 | 100.0345 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4808 | 100.0416 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4891 | 100.0486 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4974 | 100.0528 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5058 | 100.0571 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5141 | 100.0576 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5224 | 100.0581 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5308 | 100.0541 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5391 | 100.0502 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5474 | 100.0501 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5558 | 100.05 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5641 | 100.0573 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5724 | 100.0646 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5808 | 100.0651 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5891 | 100.0656 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5974 | 100.0562 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6058 | 100.0469 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6141 | 100.0504 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6224 | 100.054 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6308 | 100.054 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6391 | 100.054 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6474 | 100.0539 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6558 | 100.0537 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6641 | 100.0561 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6724 | 100.0585 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6808 | 100.0541 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6891 | 100.0496 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6974 | 100.0492 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7058 | 100.0488 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7141 | 100.0569 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7224 | 100.0651 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7308 | 100.065 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7391 | 100.0648 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7474 | 100.0557 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7558 | 100.0465 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7641 | 100.048 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7724 | 100.0496 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7808 | 100.0531 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7891 | 100.0566 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7974 | 100.0516 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8058 | 100.0466 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8141 | 100.0417 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8224 | 100.0369 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8308 | 100.0277 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8391 | 100.0185 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8474 | 100.016 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8558 | 100.0134 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8641 | 100.0169 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8724 | 100.0203 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8808 | 100.0152 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8891 | 100.0101 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8974 | 99.9961 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9058 | 99.9822 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9141 | 99.9792 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9224 | 99.9761 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9308 | 99.9848 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9391 | 99.9934 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9474 | 99.9877 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9558 | 99.9821 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9641 | 99.9777 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9724 | 99.9732 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9808 | 99.9706 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9891 | 99.9679 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9974 | 99.9697 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0058 | 99.9714 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0141 | 99.978 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0224 | 99.9846 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0308 | 99.9852 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0391 | 99.9858 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0474 | 99.9747 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0558 | 99.9637 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0641 | 99.9675 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0724 | 99.9713 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0808 | 99.986 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0891 | 100.0008 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0974 | 99.9966 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1058 | 99.9925 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1141 | 99.988 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1224 | 99.9835 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1308 | 99.9845 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1391 | 99.9855 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1474 | 99.9847 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1558 | 99.9839 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1641 | 99.9905 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1724 | 99.997 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1808 | 99.9996 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1891 | 100.0021 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1974 | 99.9943 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2058 | 99.9865 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2141 | 99.9967 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2224 | 100.0069 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2308 | 100.0208 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2391 | 100.0347 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2474 | 100.0303 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2558 | 100.0259 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2641 | 100.0242 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2724 | 100.0225 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2808 | 100.0259 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2891 | 100.0292 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2974 | 100.0313 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3058 | 100.0334 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3141 | 100.0392 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3224 | 100.0451 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3308 | 100.0437 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3391 | 100.0424 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3474 | 100.0318 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3558 | 100.0213 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3641 | 100.0238 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3724 | 100.0263 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3808 | 100.0342 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3891 | 100.0421 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3974 | 100.0369 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4058 | 100.0316 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4141 | 100.0246 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4225 | 100.0176 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4308 | 100.0136 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4391 | 100.0095 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4475 | 100.0131 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4558 | 100.0167 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4641 | 100.0214 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4725 | 100.0262 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4808 | 100.0272 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4891 | 100.0282 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4975 | 100.0191 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5058 | 100.0101 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5141 | 100.0135 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5225 | 100.0169 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5308 | 100.0298 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5391 | 100.0427 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5475 | 100.0374 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5558 | 100.0322 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5641 | 100.0213 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5725 | 100.0104 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5808 | 100.0097 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5891 | 100.009 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5975 | 100.0192 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6058 | 100.0294 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6141 | 100.0316 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6225 | 100.0338 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6308 | 100.0348 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6391 | 100.0358 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6475 | 100.0264 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6558 | 100.0171 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6641 | 100.0255 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6725 | 100.034 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6808 | 100.0444 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6891 | 100.0548 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6975 | 100.0509 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7058 | 100.0471 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7141 | 100.0398 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7225 | 100.0326 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7308 | 100.0404 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7391 | 100.0482 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7475 | 100.0529 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7558 | 100.0576 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7641 | 100.0535 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7725 | 100.0494 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7808 | 100.0476 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7891 | 100.0457 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7975 | 100.0382 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8058 | 100.0308 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8141 | 100.0336 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8225 | 100.0365 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8308 | 100.0387 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8391 | 100.041 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8475 | 100.0374 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8558 | 100.0339 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8641 | 100.021 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8725 | 100.008 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8808 | 100.0101 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8891 | 100.0122 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8975 | 100.0122 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9058 | 100.0123 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9141 | 100.0098 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9225 | 100.0074 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9308 | 100.0037 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9391 | 100.0001 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9475 | 99.991 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9558 | 99.9819 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9641 | 99.9819 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9725 | 99.9819 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9808 | 99.993 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9891 | 100.004 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9975 | 100.0034 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0058 | 100.0028 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0141 | 99.9899 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0225 | 99.9771 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0308 | 99.9812 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0392 | 99.9854 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0475 | 99.9969 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0558 | 100.0084 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0642 | 100.0098 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0725 | 100.0113 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0808 | 100.0152 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0892 | 100.019 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0975 | 100.0182 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1058 | 100.0173 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1142 | 100.0222 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1225 | 100.0271 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1308 | 100.0329 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1392 | 100.0387 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1475 | 100.0334 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1558 | 100.0281 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1642 | 100.0226 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1725 | 100.0171 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1808 | 100.0242 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1892 | 100.0313 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1975 | 100.04 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2058 | 100.0487 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2142 | 100.0407 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2225 | 100.0327 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2308 | 100.0307 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2392 | 100.0288 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2475 | 100.0235 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2558 | 100.0182 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2642 | 100.0176 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2725 | 100.017 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2808 | 100.0228 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2892 | 100.0285 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2975 | 100.03 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3058 | 100.0314 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3142 | 100.0208 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3225 | 100.0102 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3308 | 100.0091 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3392 | 100.008 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3475 | 100.0156 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3559 | 100.0232 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3642 | 100.0193 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3725 | 100.0154 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3809 | 100.0107 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3892 | 100.0061 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3975 | 100.004 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4059 | 100.0019 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4142 | 100.0032 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4225 | 100.0044 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4309 | 100.0117 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4392 | 100.019 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4475 | 100.0198 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4559 | 100.0205 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4642 | 100.0117 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4725 | 100.0029 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4809 | 100.011 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4892 | 100.0191 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4975 | 100.0319 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5059 | 100.0446 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5142 | 100.044 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5225 | 100.0435 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5309 | 100.0342 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5392 | 100.0248 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5475 | 100.0256 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5559 | 100.0265 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5642 | 100.0249 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5725 | 100.0234 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5809 | 100.0257 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5892 | 100.0281 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5975 | 100.0244 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6059 | 100.0208 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6142 | 100.0105 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6225 | 100.0002 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6309 | 100.0065 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6392 | 100.0128 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6475 | 100.0199 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6559 | 100.0269 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6642 | 100.0205 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6726 | 100.014 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6809 | 100.0031 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6892 | 99.9922 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6976 | 100.0002 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7059 | 100.0082 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7142 | 100.0164 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7226 | 100.0246 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7309 | 100.0277 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7392 | 100.0307 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7476 | 100.0299 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7559 | 100.029 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7642 | 100.0245 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7726 | 100.0201 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7809 | 100.0225 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7892 | 100.0248 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7976 | 100.026 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8059 | 100.0271 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8142 | 100.0226 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8226 | 100.0181 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8309 | 100.0105 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8392 | 100.0029 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8476 | 100.0083 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8559 | 100.0137 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8643 | 100.0215 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8726 | 100.0292 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8809 | 100.0231 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8893 | 100.017 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8976 | 100.0161 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9059 | 100.0152 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9143 | 100.0145 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9226 | 100.0137 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9309 | 100.0166 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9393 | 100.0195 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9476 | 100.0282 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9559 | 100.0368 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9643 | 100.0397 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9726 | 100.0426 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9809 | 100.0359 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9893 | 100.0291 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9976 | 100.0364 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.0059 | 100.0436 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.0143 | 100.0553 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.0226 | 100.067 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.0309 | 100.0646 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.0393 | 100.0621 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.0476 | 100.0568 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.056 | 100.0515 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.0643 | 100.0525 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.0726 | 100.0535 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.081 | 100.0543 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.0893 | 100.0551 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.0976 | 100.0595 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.106 | 100.0639 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.1143 | 100.0625 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.1226 | 100.0611 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.131 | 100.0506 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.1393 | 100.0401 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.1476 | 100.0463 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.156 | 100.0525 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.1643 | 100.0568 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.1726 | 100.0611 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.181 | 100.0553 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.1893 | 100.0496 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.1976 | 100.0373 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.206 | 100.025 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.2143 | 100.026 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.2226 | 100.027 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.231 | 100.0275 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.2393 | 100.028 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.2476 | 100.0285 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.256 | 100.0289 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.2643 | 100.0258 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.2726 | 100.0227 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.281 | 100.0122 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.2893 | 100.0017 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.2976 | 100.0082 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.306 | 100.0146 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3143 | 100.0219 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3227 | 100.0293 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.331 | 100.0271 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3393 | 100.025 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3477 | 100.013 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.356 | 100.0011 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3643 | 100.0102 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3727 | 100.0193 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.381 | 100.0262 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3893 | 100.033 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3977 | 100.0358 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.406 | 100.0385 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4143 | 100.0411 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4227 | 100.0438 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.431 | 100.0385 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4393 | 100.0331 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4477 | 100.0401 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.456 | 100.0471 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4643 | 100.0567 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4727 | 100.0663 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.481 | 100.065 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4893 | 100.0638 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4977 | 100.0532 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.506 | 100.0425 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5143 | 100.0485 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5227 | 100.0545 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.531 | 100.0631 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5394 | 100.0716 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5477 | 100.0789 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.556 | 100.0862 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5644 | 100.0814 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5727 | 100.0766 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.581 | 100.0753 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5894 | 100.0739 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5977 | 100.0806 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.606 | 100.0873 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6144 | 100.0957 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6227 | 100.1042 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.631 | 100.1022 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6394 | 100.1002 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6477 | 100.0889 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.656 | 100.0776 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6644 | 100.0855 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6727 | 100.0934 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.681 | 100.1054 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6894 | 100.1173 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6977 | 100.1145 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7061 | 100.1117 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7144 | 100.1004 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7227 | 100.089 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7311 | 100.0889 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7394 | 100.0888 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7477 | 100.0854 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7561 | 100.082 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7644 | 100.0868 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7727 | 100.0916 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7811 | 100.0896 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7894 | 100.0876 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7977 | 100.071 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8061 | 100.0545 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8144 | 100.0547 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8227 | 100.0549 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8311 | 100.0618 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8394 | 100.0687 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8477 | 100.0614 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8561 | 100.0541 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8644 | 100.0466 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8728 | 100.0391 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8811 | 100.0396 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8894 | 100.04 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8978 | 100.0396 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9061 | 100.0392 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9144 | 100.0471 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9228 | 100.0549 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9311 | 100.0545 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9394 | 100.0542 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9478 | 100.0429 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9561 | 100.0317 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9644 | 100.0413 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9728 | 100.0509 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9811 | 100.0667 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9894 | 100.0824 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9978 | 100.0836 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0061 | 100.0849 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0145 | 100.0832 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0228 | 100.0815 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0311 | 100.0833 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0395 | 100.0852 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0478 | 100.0889 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0561 | 100.0927 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0645 | 100.1013 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0728 | 100.11 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0811 | 100.1103 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0895 | 100.1107 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0978 | 100.1011 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1061 | 100.0915 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1145 | 100.0978 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1228 | 100.1041 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1311 | 100.1131 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1395 | 100.1222 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1478 | 100.1121 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1561 | 100.102 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1645 | 100.0946 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1728 | 100.0872 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1811 | 100.0838 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1895 | 100.0804 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1978 | 100.0775 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2062 | 100.0745 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2145 | 100.0761 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2228 | 100.0778 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2312 | 100.0745 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2395 | 100.0712 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2478 | 100.0575 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2562 | 100.0438 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2645 | 100.0397 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2728 | 100.0357 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2812 | 100.0328 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2895 | 100.0298 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2978 | 100.0166 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3062 | 100.0033 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3145 | 99.9929 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3228 | 99.9826 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3312 | 99.9764 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3395 | 99.9703 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3479 | 99.9677 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3562 | 99.9651 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3645 | 99.9665 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3729 | 99.9679 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3812 | 99.9647 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3895 | 99.9615 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3979 | 99.9533 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4062 | 99.9451 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4145 | 99.9474 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4229 | 99.9496 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4312 | 99.9619 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4395 | 99.9741 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4479 | 99.9802 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4562 | 99.9863 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4645 | 99.9904 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4729 | 99.9945 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4812 | 100.0064 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4895 | 100.0183 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4979 | 100.0259 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5062 | 100.0335 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5145 | 100.0429 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5229 | 100.0522 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5312 | 100.0575 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5396 | 100.0629 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5479 | 100.0596 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5562 | 100.0563 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5646 | 100.0581 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5729 | 100.0598 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5812 | 100.0652 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5896 | 100.0707 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5979 | 100.0665 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6062 | 100.0622 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6146 | 100.0531 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6229 | 100.044 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6312 | 100.0385 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6396 | 100.033 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6479 | 100.0253 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6562 | 100.0176 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6646 | 100.0131 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6729 | 100.0087 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6812 | 100.0026 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6896 | 99.9964 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6979 | 99.9874 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7062 | 99.9784 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7146 | 99.978 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7229 | 99.9777 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7312 | 99.9802 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7396 | 99.9827 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7479 | 99.9808 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7562 | 99.979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7646 | 99.9764 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7729 | 99.9738 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7812 | 99.9762 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7896 | 99.9787 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7979 | 99.9807 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8063 | 99.9827 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8146 | 99.9841 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8229 | 99.9854 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8313 | 99.9835 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8396 | 99.9815 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8479 | 99.982 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8563 | 99.9825 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8646 | 99.9858 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8729 | 99.9892 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8813 | 99.9925 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8896 | 99.9958 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8979 | 99.996 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9063 | 99.9963 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9146 | 99.9959 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9229 | 99.9955 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9313 | 99.9978 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9396 | 100.0002 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9479 | 100.0024 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9563 | 100.0045 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9646 | 100.006 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9729 | 100.0076 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9813 | 100.0098 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9896 | 100.0119 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9979 | 100.0132 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.0063 | 100.0144 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.0146 | 100.0132 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.023 | 100.012 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.0313 | 100.0107 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.0396 | 100.0094 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.048 | 100.0081 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.0563 | 100.0068 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.0646 | 100.0046 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.073 | 100.0025 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.0813 | 100.001 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.0896 | 99.9995 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.098 | 99.996 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.1063 | 99.9926 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.1146 | 99.9906 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.123 | 99.9887 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.1313 | 99.9875 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.1396 | 99.9864 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.148 | 99.9843 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.1563 | 99.9823 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.1646 | 99.9812 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.173 | 99.9801 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.1813 | 99.9818 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.1897 | 99.9836 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.198 | 99.9854 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.2063 | 99.9873 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.2147 | 99.9852 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.223 | 99.9832 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.2313 | 99.9835 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.2397 | 99.9837 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.248 | 99.9864 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.2563 | 99.9891 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.2647 | 99.9917 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.273 | 99.9943 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.2813 | 99.9953 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.2897 | 99.9964 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.298 | 99.9968 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3063 | 99.9973 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3147 | 99.9986 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.323 | 100 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3313 | 100.0046 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3397 | 100.0093 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.348 | 100.0111 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3564 | 100.0129 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3647 | 100.0096 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.373 | 100.0063 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3814 | 100.0069 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3897 | 100.0075 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.398 | 100.009 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4064 | 100.0106 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4147 | 100.0114 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.423 | 100.0121 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4314 | 100.013 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4397 | 100.0139 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.448 | 100.0155 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4564 | 100.0172 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4647 | 100.0195 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.473 | 100.0217 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4814 | 100.0233 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4897 | 100.0249 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4981 | 100.0231 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5064 | 100.0214 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5147 | 100.0176 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5231 | 100.0137 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5314 | 100.0153 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5397 | 100.0169 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5481 | 100.0232 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5564 | 100.0296 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5647 | 100.033 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5731 | 100.0365 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5814 | 100.0306 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5897 | 100.0247 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5981 | 100.0268 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6064 | 100.0288 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6147 | 100.0285 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6231 | 100.0282 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6314 | 100.0298 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6397 | 100.0313 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6481 | 100.0336 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6564 | 100.0359 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6647 | 100.0353 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6731 | 100.0347 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6814 | 100.0363 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6898 | 100.0378 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6981 | 100.0418 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7064 | 100.0457 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7148 | 100.0445 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7231 | 100.0433 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7314 | 100.0356 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7398 | 100.0279 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7481 | 100.0328 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7564 | 100.0376 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7648 | 100.0363 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7731 | 100.0349 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7814 | 100.0349 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7898 | 100.0349 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7981 | 100.0299 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8064 | 100.0249 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8148 | 100.0203 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8231 | 100.0157 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8314 | 100.0139 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8398 | 100.0121 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8481 | 100.0155 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8565 | 100.0189 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8648 | 100.0189 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8731 | 100.0189 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8815 | 100.0119 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8898 | 100.005 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8981 | 100.0103 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9065 | 100.0157 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9148 | 100.0231 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9231 | 100.0305 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9315 | 100.0312 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9398 | 100.0319 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9481 | 100.0301 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9565 | 100.0284 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9648 | 100.0288 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9731 | 100.0291 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9815 | 100.0295 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9898 | 100.03 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9981 | 100.0333 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0065 | 100.0366 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0148 | 100.0347 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0232 | 100.0327 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0315 | 100.0253 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0398 | 100.0179 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0482 | 100.0279 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0565 | 100.0378 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0648 | 100.0415 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0732 | 100.0451 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0815 | 100.041 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0898 | 100.0369 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0982 | 100.0309 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1065 | 100.025 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1148 | 100.0252 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1232 | 100.0255 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1315 | 100.0303 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1399 | 100.0352 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1482 | 100.0382 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1565 | 100.0411 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1649 | 100.0412 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1732 | 100.0413 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1815 | 100.0413 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1899 | 100.0413 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1982 | 100.0474 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2065 | 100.0536 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2149 | 100.0541 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2232 | 100.0546 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2315 | 100.0563 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2399 | 100.0579 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2482 | 100.0516 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2566 | 100.0452 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2649 | 100.0508 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2732 | 100.0565 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2816 | 100.0682 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2899 | 100.0798 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2982 | 100.0781 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3066 | 100.0764 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3149 | 100.0755 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3232 | 100.0746 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3316 | 100.072 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3399 | 100.0694 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3482 | 100.0669 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3566 | 100.0644 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3649 | 100.0652 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3733 | 100.066 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3816 | 100.0624 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3899 | 100.0589 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3983 | 100.0454 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4066 | 100.0319 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4149 | 100.0307 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4233 | 100.0295 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4316 | 100.0348 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4399 | 100.04 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4483 | 100.0295 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4566 | 100.019 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4649 | 100.0183 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4733 | 100.0176 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4816 | 100.0125 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.49 | 100.0073 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4983 | 100.0039 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.5066 | 100.0005 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.515 | 100.0031 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.5233 | 100.0057 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.5316 | 100.005 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.54 | 100.0044 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.5483 | 99.9942 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.5566 | 99.9841 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.565 | 99.9904 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.5733 | 99.9967 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.5816 | 100.0094 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.59 | 100.0221 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.5983 | 100.0184 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.6067 | 100.0146 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.615 | 100.0127 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.6233 | 100.0107 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.6317 | 100.0072 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.64 | 100.0037 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.6483 | 100.0053 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.6567 | 100.0068 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.665 | 100.0154 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.6733 | 100.0241 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.6817 | 100.0267 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.69 | 100.0293 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.6983 | 100.0235 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.7067 | 100.0177 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.715 | 100.0254 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.7234 | 100.0331 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.7317 | 100.0438 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.74 | 100.0546 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.7484 | 100.0457 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.7567 | 100.0369 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.765 | 100.0329 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.7734 | 100.029 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.7817 | 100.0276 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.79 | 100.0263 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.7984 | 100.0265 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8067 | 100.0267 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8151 | 100.032 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8234 | 100.0373 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8317 | 100.0355 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8401 | 100.0337 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8484 | 100.0249 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8567 | 100.0161 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8651 | 100.0155 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8734 | 100.0149 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8817 | 100.0224 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8901 | 100.0298 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8984 | 100.0184 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9067 | 100.0069 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9151 | 100.0059 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9234 | 100.0048 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9318 | 100.0026 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9401 | 100.0003 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9484 | 99.9998 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9568 | 99.9993 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9651 | 100.0021 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9734 | 100.0049 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9818 | 100.0026 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9901 | 100.0003 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9984 | 99.9921 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0068 | 99.9838 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0151 | 99.9829 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0234 | 99.9819 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0318 | 99.9896 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0401 | 99.9972 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0485 | 99.988 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0568 | 99.9788 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0651 | 99.9778 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0735 | 99.9768 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0818 | 99.9767 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0901 | 99.9767 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0985 | 99.9779 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1068 | 99.979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1151 | 99.9823 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1235 | 99.9855 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1318 | 99.9854 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1401 | 99.9854 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1485 | 99.9797 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1568 | 99.9741 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1652 | 99.9744 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1735 | 99.9746 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1818 | 99.9827 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1902 | 99.9908 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1985 | 99.9903 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2068 | 99.9899 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2152 | 99.9897 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2235 | 99.9895 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2318 | 99.9907 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2402 | 99.9918 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2485 | 99.9921 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2568 | 99.9923 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2652 | 99.9959 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2735 | 99.9995 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2819 | 100.0011 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2902 | 100.0027 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2985 | 99.9988 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3069 | 99.9949 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3152 | 99.9966 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3235 | 99.9983 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3319 | 100.006 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3402 | 100.0137 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3485 | 100.0134 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3569 | 100.013 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3652 | 100.0101 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3736 | 100.0072 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3819 | 100.0109 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3902 | 100.0145 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3986 | 100.0178 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4069 | 100.0211 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4152 | 100.025 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4236 | 100.029 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4319 | 100.0288 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4402 | 100.0286 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4486 | 100.0224 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4569 | 100.0163 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4652 | 100.0149 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4736 | 100.0135 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4819 | 100.0199 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4903 | 100.0263 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4986 | 100.0267 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5069 | 100.0271 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5153 | 100.0182 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5236 | 100.0094 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5319 | 100.0058 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5403 | 100.0022 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5486 | 100.0026 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5569 | 100.003 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5653 | 99.9989 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5736 | 99.9949 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5819 | 99.9901 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5903 | 99.9854 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5986 | 99.9785 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.607 | 99.9717 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6153 | 99.9704 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6236 | 99.9692 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.632 | 99.9742 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6403 | 99.9792 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6486 | 99.9765 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.657 | 99.9737 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6653 | 99.9688 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6736 | 99.964 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.682 | 99.9687 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6903 | 99.9735 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6986 | 99.975 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.707 | 99.9766 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7153 | 99.9707 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7237 | 99.9647 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.732 | 99.9621 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7403 | 99.9595 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7487 | 99.957 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.757 | 99.9545 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7653 | 99.9549 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7737 | 99.9552 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.782 | 99.9579 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7903 | 99.9605 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7987 | 99.9576 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.807 | 99.9546 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8153 | 99.9506 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8237 | 99.9465 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.832 | 99.9446 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8404 | 99.9426 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8487 | 99.947 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.857 | 99.9514 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8654 | 99.9562 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8737 | 99.9611 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.882 | 99.9627 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8904 | 99.9644 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8987 | 99.9684 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.907 | 99.9725 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9154 | 99.9769 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9237 | 99.9813 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.932 | 99.9872 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9404 | 99.9932 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9487 | 99.9972 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9571 | 100.0012 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9654 | 100.0011 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9737 | 100.001 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9821 | 100.0021 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9904 | 100.0032 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9987 | 100.0094 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0071 | 100.0157 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0154 | 100.0145 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0237 | 100.0133 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0321 | 100.0092 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0404 | 100.005 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0488 | 100.0085 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0571 | 100.0119 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0654 | 100.0135 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0738 | 100.0152 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0821 | 100.0174 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0904 | 100.0196 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0988 | 100.0205 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1071 | 100.0214 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1154 | 100.0219 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1238 | 100.0224 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1321 | 100.0272 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1404 | 100.0321 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1488 | 100.0361 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1571 | 100.0402 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1655 | 100.0378 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1738 | 100.0355 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1821 | 100.0339 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1905 | 100.0323 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1988 | 100.0343 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2071 | 100.0362 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2155 | 100.0355 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2238 | 100.0348 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2321 | 100.0342 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2405 | 100.0337 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2488 | 100.0318 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2571 | 100.0299 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2655 | 100.0253 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2738 | 100.0206 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2822 | 100.0164 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2905 | 100.0122 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2988 | 100.0079 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3072 | 100.0036 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3155 | 99.9995 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3238 | 99.9954 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3322 | 99.9929 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3405 | 99.9903 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3488 | 99.9895 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3572 | 99.9886 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3655 | 99.9871 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3738 | 99.9856 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3822 | 99.9845 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3905 | 99.9833 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3989 | 99.9827 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4072 | 99.9821 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4155 | 99.9811 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4239 | 99.9801 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4322 | 99.9817 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4405 | 99.9831 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4489 | 99.9846 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4572 | 99.9861 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4655 | 99.987 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4739 | 99.9879 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4822 | 99.9892 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4905 | 99.9905 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4989 | 99.9948 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5072 | 99.9991 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5156 | 100.0017 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5239 | 100.0044 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5322 | 100.0064 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5406 | 100.0085 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5489 | 100.0101 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5572 | 100.0118 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5656 | 100.0144 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5739 | 100.0171 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5822 | 100.0205 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5906 | 100.0239 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5989 | 100.0264 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6073 | 100.029 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6156 | 100.0311 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6239 | 100.0332 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6323 | 100.0336 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6406 | 100.0341 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6489 | 100.0346 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6573 | 100.035 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6656 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6739 | 100.03 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6823 | 100.0276 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6906 | 100.0251 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6989 | 100.0233 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.7073 | 100.0214 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.7156 | 100.0207 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.724 | 100.0199 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.7323 | 100.0175 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.7406 | 100.0151 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.749 | 100.0124 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.7573 | 100.0096 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.7656 | 100.0063 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.774 | 100.003 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.7823 | 99.9998 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.7906 | 99.9965 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.799 | 99.9935 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.8073 | 99.9905 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.8156 | 99.9875 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.824 | 99.9845 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.8323 | 99.9806 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.8407 | 99.9767 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.849 | 99.9728 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.8573 | 99.9689 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.8657 | 99.9654 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.874 | 99.9618 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.8823 | 99.9562 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.8907 | 99.9506 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.899 | 99.9451 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9073 | 99.9396 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9157 | 99.9345 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.924 | 99.9293 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9323 | 99.9252 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9407 | 99.921 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.949 | 99.9169 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9574 | 99.9128 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9657 | 99.9106 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.974 | 99.9084 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9824 | 99.9062 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9907 | 99.904 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.999 | 99.9027 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0074 | 99.9013 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0157 | 99.9055 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.024 | 99.9097 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0324 | 99.9142 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0407 | 99.9187 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.049 | 99.9242 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0574 | 99.9297 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0657 | 99.9351 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0741 | 99.9405 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0824 | 99.9458 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0907 | 99.9512 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0991 | 99.956 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1074 | 99.9609 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1157 | 99.9659 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1241 | 99.9709 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1324 | 99.9754 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1407 | 99.9799 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1491 | 99.9839 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1574 | 99.9879 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1657 | 99.995 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1741 | 100.0022 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1824 | 100.0038 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1908 | 100.0054 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1991 | 100.0058 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2074 | 100.0062 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2158 | 100.0064 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2241 | 100.0067 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2324 | 100.0074 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2408 | 100.008 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2491 | 100.0099 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2574 | 100.0118 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2658 | 100.0147 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2741 | 100.0176 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2825 | 100.0208 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2908 | 100.0241 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2991 | 100.0277 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3075 | 100.0314 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3158 | 100.0356 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3241 | 100.0398 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3325 | 100.0406 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3408 | 100.0413 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3491 | 100.0421 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3575 | 100.0429 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3658 | 100.0435 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3741 | 100.0441 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3825 | 100.0448 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3908 | 100.0455 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3992 | 100.0452 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4075 | 100.0449 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4158 | 100.0433 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4242 | 100.0418 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4325 | 100.0389 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4408 | 100.0361 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4492 | 100.0331 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4575 | 100.03 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4658 | 100.0276 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4742 | 100.0252 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4825 | 100.0227 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4908 | 100.0203 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4992 | 100.0178 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5075 | 100.0154 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5159 | 100.0128 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5242 | 100.0102 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5325 | 100.0085 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5409 | 100.0068 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5492 | 100.0053 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5575 | 100.0037 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5659 | 100.0033 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5742 | 100.0028 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5825 | 100.0023 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5909 | 100.0018 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5992 | 100.0024 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6075 | 100.0031 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6159 | 100.0045 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6242 | 100.0059 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6326 | 100.0066 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6409 | 100.0074 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6492 | 100.0081 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6576 | 100.0089 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6659 | 100.0092 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6742 | 100.0095 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6826 | 100.0099 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6909 | 100.0103 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6992 | 100.0125 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7076 | 100.0147 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7159 | 100.0157 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7243 | 100.0168 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7326 | 100.0179 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7409 | 100.019 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7493 | 100.0208 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7576 | 100.0227 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7659 | 100.0242 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7743 | 100.0257 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7826 | 100.0257 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7909 | 100.0257 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7993 | 100.0257 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.8076 | 100.0257 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.8159 | 100.0255 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.8243 | 100.0252 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.8326 | 100.0254 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.841 | 100.0256 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.8493 | 100.0247 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.8576 | 100.0238 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.866 | 100.0208 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.8743 | 100.0178 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.8826 | 100.0157 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.891 | 100.0136 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.8993 | 100.0116 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.9076 | 100.0095 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.916 | 100.0059 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.9243 | 100.0024 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.9326 | 99.9987 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.941 | 99.9951 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.9493 | 99.9923 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.9577 | 99.9895 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.966 | 99.9866 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.9743 | 99.9838 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.9827 | 99.9813 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.991 | 99.9788 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.9993 | 99.9751 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.0077 | 99.9715 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.016 | 99.9689 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.0243 | 99.9663 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.0327 | 99.9638 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.041 | 99.9614 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.0493 | 99.9588 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.0577 | 99.9562 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.066 | 99.9517 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.0744 | 99.9472 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.0827 | 99.9438 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.091 | 99.9405 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.0994 | 99.9375 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1077 | 99.9345 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.116 | 99.9315 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1244 | 99.9285 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1327 | 99.9255 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.141 | 99.9225 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1494 | 99.9218 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1577 | 99.921 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.166 | 99.9206 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1744 | 99.9201 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1827 | 99.9189 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1911 | 99.9176 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1994 | 99.9164 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2077 | 99.9152 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2161 | 99.9155 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2244 | 99.9159 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2327 | 99.9182 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2411 | 99.9205 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2494 | 99.9222 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2577 | 99.924 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2661 | 99.9263 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2744 | 99.9286 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2827 | 99.9306 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2911 | 99.9327 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2994 | 99.9348 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3078 | 99.9368 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3161 | 99.9359 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3244 | 99.935 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3328 | 99.9346 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3411 | 99.9341 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3494 | 99.9337 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3578 | 99.9332 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3661 | 99.9344 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3744 | 99.9355 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3828 | 99.9339 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3911 | 99.9323 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3994 | 99.9306 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4078 | 99.9289 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4161 | 99.9271 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4245 | 99.9253 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4328 | 99.923 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4411 | 99.9206 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4495 | 99.9194 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4578 | 99.9182 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4661 | 99.9173 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4745 | 99.9165 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4828 | 99.9171 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4911 | 99.9178 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4995 | 99.9189 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5078 | 99.9199 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5162 | 99.9206 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5245 | 99.9214 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5328 | 99.9217 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5412 | 99.922 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5495 | 99.9233 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5578 | 99.9246 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5662 | 99.926 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5745 | 99.9275 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5828 | 99.9301 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5912 | 99.9327 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5995 | 99.9375 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6078 | 99.9423 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6162 | 99.9462 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6245 | 99.9501 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6329 | 99.9541 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6412 | 99.9582 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6495 | 99.9614 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6579 | 99.9647 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6662 | 99.9674 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6745 | 99.9702 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6829 | 99.9741 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6912 | 99.978 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6996 | 99.9808 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7079 | 99.9835 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7162 | 99.9863 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7246 | 99.989 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7329 | 99.9915 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7412 | 99.9939 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7496 | 99.9953 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7579 | 99.9967 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7662 | 99.9962 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7746 | 99.9956 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7829 | 99.9951 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7913 | 99.9946 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7996 | 99.9935 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8079 | 99.9925 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8163 | 99.9905 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8246 | 99.9885 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8329 | 99.987 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8413 | 99.9855 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8496 | 99.984 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8579 | 99.9825 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8663 | 99.981 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8746 | 99.9796 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.883 | 99.9795 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8913 | 99.9794 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8996 | 99.9798 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.908 | 99.9802 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.9163 | 99.9806 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.9246 | 99.981 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.933 | 99.982 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.9413 | 99.9831 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.9496 | 99.9841 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.958 | 99.9852 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.9663 | 99.9863 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.9747 | 99.9873 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.983 | 99.9893 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.9913 | 99.9913 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.9997 | 99.9933 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.008 | 99.9952 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.0163 | 99.9969 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.0247 | 99.9985 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.033 | 99.9979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.0414 | 99.9972 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.0497 | 99.9955 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.058 | 99.9939 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.0664 | 99.9919 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.0747 | 99.99 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.083 | 99.9873 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.0914 | 99.9846 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.0997 | 99.9813 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.108 | 99.978 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1164 | 99.9745 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1247 | 99.9709 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1331 | 99.9673 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1414 | 99.9638 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1497 | 99.96 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1581 | 99.9562 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1664 | 99.9527 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1747 | 99.9492 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1831 | 99.946 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1914 | 99.9428 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1997 | 99.942 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2081 | 99.9411 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2164 | 99.9402 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2248 | 99.9393 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2331 | 99.9384 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2414 | 99.9375 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2498 | 99.9369 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2581 | 99.9363 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2664 | 99.9358 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2748 | 99.9352 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2831 | 99.9349 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2915 | 99.9345 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2998 | 99.9342 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3081 | 99.9339 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3165 | 99.9338 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3248 | 99.9337 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3331 | 99.9333 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3415 | 99.9329 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3498 | 99.9325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3581 | 99.9321 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3665 | 99.9317 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3748 | 99.9313 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3832 | 99.9309 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3915 | 99.9305 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3998 | 99.9301 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4082 | 99.9297 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4165 | 99.9297 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4248 | 99.9297 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4332 | 99.9306 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4415 | 99.9316 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4498 | 99.9325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4582 | 99.9334 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4665 | 99.9344 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4749 | 99.9353 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4832 | 99.9363 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4915 | 99.9372 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4999 | 99.9382 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5082 | 99.9391 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5165 | 99.9401 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5249 | 99.941 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5332 | 99.9419 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5415 | 99.9429 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5499 | 99.9438 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5582 | 99.9448 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5666 | 99.9457 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5749 | 99.9467 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5832 | 99.9476 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5916 | 99.9485 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5999 | 99.9485 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6082 | 99.9485 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6166 | 99.9485 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6249 | 99.9485 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6333 | 99.9485 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6416 | 99.9485 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6499 | 99.9485 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6583 | 99.9485 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6666 | 99.949 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6749 | 99.9494 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6833 | 99.9498 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6916 | 99.9502 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6999 | 99.9506 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7083 | 99.951 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7166 | 99.9515 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.725 | 99.9519 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7333 | 99.9523 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7416 | 99.9527 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.75 | 99.9531 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7583 | 99.9535 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7666 | 99.9539 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.775 | 99.9544 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7833 | 99.9548 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7916 | 99.9552 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.8 | 99.9556 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.8083 | 99.956 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.8167 | 99.9565 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.825 | 99.9569 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.8333 | 99.9569 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.8417 | 99.9569 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.85 | 99.9569 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.8583 | 99.9569 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.8667 | 99.9569 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.875 | 99.9569 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.8834 | 99.9569 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.8917 | 99.9569 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9 | 99.9577 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9084 | 99.9585 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9167 | 99.9612 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.925 | 99.9639 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9334 | 99.9671 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9417 | 99.9703 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.95 | 99.9735 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9584 | 99.9767 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9667 | 99.98 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9751 | 99.9832 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9834 | 99.9864 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9917 | 99.9896 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0001 | 99.9929 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0084 | 99.9961 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0167 | 99.9993 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0251 | 100.0025 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0334 | 100.0059 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0417 | 100.0092 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0501 | 100.0126 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0584 | 100.016 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0668 | 100.0193 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0751 | 100.0226 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0834 | 100.0247 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0918 | 100.0268 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1001 | 100.0284 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1084 | 100.03 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1168 | 100.0316 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1251 | 100.0332 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1334 | 100.036 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1418 | 100.0388 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1501 | 100.0418 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1585 | 100.0448 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1668 | 100.0486 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1751 | 100.0523 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1835 | 100.0561 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1918 | 100.0598 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2001 | 100.0622 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2085 | 100.0645 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2168 | 100.0661 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2252 | 100.0677 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2335 | 100.0688 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2418 | 100.0698 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2502 | 100.0699 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2585 | 100.07 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2668 | 100.069 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2752 | 100.0681 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2835 | 100.0672 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2918 | 100.0663 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3002 | 100.0642 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3085 | 100.0621 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3169 | 100.0594 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3252 | 100.0568 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3335 | 100.0532 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3419 | 100.0495 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3502 | 100.0459 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3585 | 100.0423 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3669 | 100.0395 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3752 | 100.0367 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3835 | 100.0345 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3919 | 100.0324 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4002 | 100.0295 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4086 | 100.0265 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4169 | 100.0237 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4252 | 100.0209 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4336 | 100.019 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4419 | 100.0172 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4502 | 100.0153 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4586 | 100.0135 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4669 | 100.0116 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4752 | 100.0098 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4836 | 100.0082 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4919 | 100.0067 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5002 | 100.0053 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5086 | 100.004 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5169 | 100.0031 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5252 | 100.0022 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5336 | 100.0021 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5419 | 100.002 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5503 | 100.002 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5586 | 100.0019 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5669 | 100.0025 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5753 | 100.003 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5836 | 100.0033 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5919 | 100.0035 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6003 | 100.0038 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6086 | 100.004 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6169 | 100.0043 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6253 | 100.0046 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6336 | 100.0041 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6419 | 100.0035 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6503 | 100.0051 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6586 | 100.0067 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6669 | 100.0084 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6753 | 100.01 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6836 | 100.0112 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6919 | 100.0124 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.7003 | 100.0132 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.7086 | 100.014 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.717 | 100.0149 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.7253 | 100.0157 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.7336 | 100.0161 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.742 | 100.0165 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.7503 | 100.0197 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.7586 | 100.0229 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.767 | 100.0262 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.7753 | 100.0294 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.7836 | 100.0326 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.792 | 100.0359 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.8003 | 100.0388 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.8086 | 100.0417 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.817 | 100.0425 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.8253 | 100.0433 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.8336 | 100.044 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.842 | 100.0448 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.8503 | 100.0456 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.8586 | 100.0464 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.867 | 100.0468 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.8753 | 100.0473 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.8837 | 100.0477 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.892 | 100.0482 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9003 | 100.0498 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9087 | 100.0514 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.917 | 100.0499 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9253 | 100.0485 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9337 | 100.0471 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.942 | 100.0456 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9503 | 100.0442 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9587 | 100.0428 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.967 | 100.0435 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9753 | 100.0442 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9837 | 100.0443 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.992 | 100.0445 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0003 | 100.0447 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0087 | 100.0449 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.017 | 100.0451 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0253 | 100.0453 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0337 | 100.0452 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.042 | 100.0451 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0504 | 100.0449 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0587 | 100.0447 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.067 | 100.0438 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0754 | 100.0428 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0837 | 100.0424 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.092 | 100.0419 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.1004 | 100.0414 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.1087 | 100.0409 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.117 | 100.0404 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.1254 | 100.04 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.1337 | 100.0382 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.142 | 100.0364 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.1504 | 100.0366 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.1587 | 100.0367 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.167 | 100.0348 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.1754 | 100.0329 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.1837 | 100.0307 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.192 | 100.0285 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2004 | 100.0268 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2087 | 100.0251 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2171 | 100.0236 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2254 | 100.0221 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2337 | 100.0206 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2421 | 100.0191 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2504 | 100.0178 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2587 | 100.0165 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2671 | 100.0152 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2754 | 100.0139 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2837 | 100.0111 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2921 | 100.0082 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3004 | 100.0045 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3087 | 100.0008 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3171 | 99.9972 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3254 | 99.9937 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3337 | 99.9921 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3421 | 99.9906 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3504 | 99.9894 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3587 | 99.9882 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3671 | 99.987 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3754 | 99.9858 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3838 | 99.9853 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3921 | 99.9848 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4004 | 99.9843 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4088 | 99.9838 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4171 | 99.9831 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4254 | 99.9824 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4338 | 99.9818 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4421 | 99.9813 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4504 | 99.9823 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4588 | 99.9833 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4671 | 99.9854 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4754 | 99.9874 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4838 | 99.988 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4921 | 99.9886 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5004 | 99.9892 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5088 | 99.9898 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5171 | 99.9904 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5254 | 99.9911 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5338 | 99.9943 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5421 | 99.9975 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5505 | 100.0001 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5588 | 100.0027 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5671 | 100.0053 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5755 | 100.0078 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5838 | 100.0106 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5921 | 100.0133 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6005 | 100.0159 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6088 | 100.0186 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6171 | 100.0212 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6255 | 100.0239 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6338 | 100.0265 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6421 | 100.0291 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6505 | 100.0318 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6588 | 100.0344 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6671 | 100.037 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6755 | 100.0397 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6838 | 100.0423 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6922 | 100.045 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7005 | 100.0456 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7088 | 100.0462 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7172 | 100.0468 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7255 | 100.0474 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7338 | 100.048 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7422 | 100.0487 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7505 | 100.0493 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7588 | 100.0499 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7672 | 100.0506 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7755 | 100.0512 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7838 | 100.0519 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7922 | 100.0525 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8005 | 100.0532 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8088 | 100.0539 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8172 | 100.0544 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8255 | 100.0549 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8338 | 100.0554 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8422 | 100.0559 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8505 | 100.0564 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8588 | 100.0569 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8672 | 100.0568 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8755 | 100.0567 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8839 | 100.0566 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8922 | 100.0565 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9005 | 100.0556 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9089 | 100.0546 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9172 | 100.0537 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9255 | 100.0528 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9339 | 100.0518 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9422 | 100.0508 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9505 | 100.05 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9589 | 100.0492 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9672 | 100.0484 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9755 | 100.0476 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9839 | 100.047 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9922 | 100.0463 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0005 | 100.0456 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0089 | 100.045 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0172 | 100.0443 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0256 | 100.0437 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0339 | 100.0421 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0422 | 100.0406 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0506 | 100.0387 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0589 | 100.0368 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0672 | 100.0357 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0756 | 100.0346 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0839 | 100.0335 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0922 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1006 | 100.0314 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1089 | 100.0303 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1172 | 100.0281 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1256 | 100.0259 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1339 | 100.0238 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1422 | 100.0216 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1506 | 100.0194 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1589 | 100.0173 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1672 | 100.0151 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1756 | 100.0129 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1839 | 100.0098 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1922 | 100.0068 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2006 | 100.0046 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2089 | 100.0024 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2173 | 100.0025 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2256 | 100.0027 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2339 | 100.0029 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2423 | 100.003 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2506 | 100.0032 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2589 | 100.0034 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2673 | 100.0035 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2756 | 100.0037 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2839 | 100.0048 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2923 | 100.0059 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3006 | 100.0069 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3089 | 100.008 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3173 | 100.0091 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3256 | 100.0102 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3339 | 100.0113 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3423 | 100.0123 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3506 | 100.0143 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.359 | 100.0162 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3673 | 100.0182 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3756 | 100.0201 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.384 | 100.0201 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3923 | 100.02 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.4006 | 100.02 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.409 | 100.0199 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.4173 | 100.0199 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.4256 | 100.0199 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.434 | 100.0198 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.4423 | 100.0198 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.4506 | 100.0197 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.459 | 100.0197 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.4673 | 100.0196 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.4756 | 100.0196 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.484 | 100.0195 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.4923 | 100.0195 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5006 | 100.0195 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.509 | 100.0194 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5173 | 100.0194 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5257 | 100.0194 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.534 | 100.0194 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5423 | 100.0194 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5507 | 100.0194 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.559 | 100.0194 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5673 | 100.0194 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5757 | 100.0194 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.584 | 100.0202 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5923 | 100.0211 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6007 | 100.0202 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.609 | 100.0193 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6173 | 100.0181 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6257 | 100.017 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.634 | 100.0158 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6423 | 100.0147 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6507 | 100.0136 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.659 | 100.0124 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6673 | 100.0113 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6757 | 100.0101 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.684 | 100.009 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6923 | 100.0079 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.7007 | 100.0067 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.709 | 100.0056 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.7174 | 100.0057 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.7257 | 100.0059 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.734 | 100.0075 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.7424 | 100.0092 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.7507 | 100.009 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.759 | 100.0088 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.7674 | 100.0104 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.7757 | 100.0119 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.784 | 100.0137 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.7924 | 100.0155 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.8007 | 100.0173 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.809 | 100.0191 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.8174 | 100.0209 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.8257 | 100.0227 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.834 | 100.0245 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.8424 | 100.0263 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.8507 | 100.0281 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.8591 | 100.0299 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.8674 | 100.0317 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.8757 | 100.0335 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.8841 | 100.034 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.8924 | 100.0345 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9007 | 100.0335 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9091 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9174 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9257 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9341 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9424 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9507 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9591 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9674 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9757 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9841 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9924 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0007 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0091 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0174 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0257 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0341 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0424 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0508 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0591 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0674 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0758 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0841 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0924 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1008 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1091 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1174 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1258 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1341 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1424 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1508 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1591 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1674 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1758 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1841 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1925 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2008 | 100.0314 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2091 | 100.0304 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2175 | 100.0294 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2258 | 100.0283 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2341 | 100.0273 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2425 | 100.0262 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2508 | 100.0252 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2591 | 100.0241 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2675 | 100.0231 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2758 | 100.022 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2841 | 100.021 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2925 | 100.0199 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3008 | 100.0189 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3091 | 100.0178 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3175 | 100.0168 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3258 | 100.0157 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3341 | 100.0149 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3425 | 100.014 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3508 | 100.0132 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3591 | 100.0123 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3675 | 100.012 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3758 | 100.0116 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3842 | 100.0119 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3925 | 100.0122 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4008 | 100.0126 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4092 | 100.0129 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4175 | 100.0128 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4258 | 100.0126 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4342 | 100.0125 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4425 | 100.0124 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4508 | 100.0122 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4592 | 100.0121 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4675 | 100.012 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4758 | 100.0118 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4842 | 100.0117 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4925 | 100.0116 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5008 | 100.0113 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5092 | 100.0109 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5175 | 100.0106 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5259 | 100.0103 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5342 | 100.0105 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5425 | 100.0108 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5509 | 100.0103 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5592 | 100.0098 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5675 | 100.0093 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5759 | 100.0089 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5842 | 100.0087 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5925 | 100.0085 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6009 | 100.0084 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6092 | 100.0082 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6175 | 100.0081 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6259 | 100.0079 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6342 | 100.0073 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6425 | 100.0067 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6509 | 100.006 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6592 | 100.0053 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6675 | 100.0046 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6759 | 100.0038 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6842 | 100.0031 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6926 | 100.0024 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7009 | 100.0017 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7092 | 100.0009 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7176 | 100.0002 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7259 | 99.9995 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7342 | 99.9988 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7426 | 99.9981 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7509 | 99.9976 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7592 | 99.997 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7676 | 99.9965 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7759 | 99.9959 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7842 | 99.9953 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7926 | 99.9947 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8009 | 99.9944 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8092 | 99.9941 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8176 | 99.994 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8259 | 99.9939 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8342 | 99.9937 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8426 | 99.9936 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8509 | 99.9935 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8593 | 99.9933 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8676 | 99.9941 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8759 | 99.9948 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8843 | 99.9955 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8926 | 99.9963 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9009 | 99.997 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9093 | 99.9977 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9176 | 99.998 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9259 | 99.9983 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9343 | 99.9986 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9426 | 99.9989 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9509 | 99.9979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9593 | 99.9969 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9676 | 99.9959 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9759 | 99.995 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9843 | 99.9932 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9926 | 99.9915 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0009 | 99.9897 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0093 | 99.9879 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0176 | 99.9862 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.026 | 99.9844 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0343 | 99.9818 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0426 | 99.9792 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.051 | 99.9766 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0593 | 99.9739 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0676 | 99.9713 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.076 | 99.9687 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0843 | 99.9664 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0926 | 99.9641 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.101 | 99.9618 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1093 | 99.9595 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1176 | 99.9585 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.126 | 99.9576 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1343 | 99.9566 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1426 | 99.9557 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.151 | 99.955 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1593 | 99.9542 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1676 | 99.9549 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.176 | 99.9555 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1843 | 99.9583 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1927 | 99.961 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.201 | 99.9637 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2093 | 99.9664 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2177 | 99.9692 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.226 | 99.9719 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2343 | 99.9746 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2427 | 99.9773 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.251 | 99.9802 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2593 | 99.983 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2677 | 99.9859 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.276 | 99.9887 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2843 | 99.9916 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2927 | 99.9944 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.301 | 99.9972 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.3093 | 100.0001 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.3177 | 100.0035 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.326 | 100.007 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.3343 | 100.009 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.3427 | 100.0111 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.351 | 100.0111 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.3594 | 100.0111 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.3677 | 100.0111 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.376 | 100.0111 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.3844 | 100.0111 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.3927 | 100.0111 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.401 | 100.0111 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4094 | 100.0111 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4177 | 100.0108 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.426 | 100.0104 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4344 | 100.0101 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4427 | 100.0097 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.451 | 100.0094 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4594 | 100.0091 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4677 | 100.0087 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.476 | 100.0084 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4844 | 100.009 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4927 | 100.0097 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.501 | 100.0103 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5094 | 100.011 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5177 | 100.0116 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5261 | 100.0123 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5344 | 100.0128 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5427 | 100.0133 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5511 | 100.0139 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5594 | 100.0144 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5677 | 100.015 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5761 | 100.0155 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5844 | 100.0166 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5927 | 100.0176 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6011 | 100.0187 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6094 | 100.0197 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6177 | 100.0198 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6261 | 100.02 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6344 | 100.0201 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6427 | 100.0202 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6511 | 100.0194 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6594 | 100.0185 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6677 | 100.0176 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6761 | 100.0168 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6844 | 100.0155 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6928 | 100.0142 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7011 | 100.013 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7094 | 100.0118 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7178 | 100.0107 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7261 | 100.0095 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7344 | 100.0081 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7428 | 100.0067 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7511 | 100.0051 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7594 | 100.0035 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7678 | 100.0019 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7761 | 100.0004 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7844 | 99.998 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7928 | 99.9956 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8011 | 99.9932 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8094 | 99.9908 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8178 | 99.9884 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8261 | 99.986 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8344 | 99.9837 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8428 | 99.9813 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8511 | 99.9789 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8595 | 99.9765 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8678 | 99.9741 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8761 | 99.9717 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8845 | 99.9693 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8928 | 99.9669 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9011 | 99.9648 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9095 | 99.9626 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9178 | 99.9604 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9261 | 99.9583 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9345 | 99.9566 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9428 | 99.9548 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9511 | 99.9549 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9595 | 99.9549 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9678 | 99.955 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9761 | 99.955 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9845 | 99.9551 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9928 | 99.9551 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0011 | 99.9552 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0095 | 99.9552 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0178 | 99.957 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0262 | 99.9587 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0345 | 99.9605 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0428 | 99.9622 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0512 | 99.9639 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0595 | 99.9657 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0678 | 99.9674 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0762 | 99.9692 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0845 | 99.9709 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0928 | 99.9727 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1012 | 99.9738 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1095 | 99.975 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1178 | 99.9761 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1262 | 99.9772 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1345 | 99.9783 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1428 | 99.9794 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1512 | 99.9796 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1595 | 99.9797 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1679 | 99.981 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1762 | 99.9823 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1845 | 99.9821 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1929 | 99.9819 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2012 | 99.9817 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2095 | 99.9814 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2179 | 99.9812 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2262 | 99.981 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2345 | 99.9808 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2429 | 99.9806 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2512 | 99.9808 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2595 | 99.9809 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2679 | 99.9812 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2762 | 99.9815 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2845 | 99.9818 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2929 | 99.9821 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3012 | 99.9824 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3095 | 99.9827 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3179 | 99.984 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3262 | 99.9854 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3345 | 99.9849 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3429 | 99.9845 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3512 | 99.9839 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3596 | 99.9834 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3679 | 99.9829 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3762 | 99.9824 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3846 | 99.9819 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3929 | 99.9814 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4012 | 99.9804 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4096 | 99.9795 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4179 | 99.9767 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4262 | 99.9739 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4346 | 99.9712 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4429 | 99.9684 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4512 | 99.9656 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4596 | 99.9628 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4679 | 99.9591 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4762 | 99.9554 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4846 | 99.9521 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4929 | 99.9489 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5012 | 99.9461 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5096 | 99.9434 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5179 | 99.9411 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5263 | 99.9387 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5346 | 99.9363 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5429 | 99.934 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5513 | 99.9314 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5596 | 99.9289 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5679 | 99.9268 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5763 | 99.9246 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5846 | 99.9242 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5929 | 99.9238 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6013 | 99.9234 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6096 | 99.923 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6179 | 99.9224 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6263 | 99.9219 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6346 | 99.9228 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6429 | 99.9238 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6513 | 99.9235 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6596 | 99.9233 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6679 | 99.923 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6763 | 99.9227 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6846 | 99.9227 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.693 | 99.9227 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7013 | 99.9227 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7096 | 99.9226 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.718 | 99.9228 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7263 | 99.923 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7346 | 99.924 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.743 | 99.9249 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7513 | 99.9257 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7596 | 99.9264 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.768 | 99.9272 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7763 | 99.928 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7846 | 99.93 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.793 | 99.932 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.8013 | 99.9329 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.8096 | 99.9339 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.818 | 99.9356 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.8263 | 99.9373 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.8346 | 99.9382 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.843 | 99.9392 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.8513 | 99.9398 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.8597 | 99.9405 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.868 | 99.9412 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.8763 | 99.9419 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.8847 | 99.9429 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.893 | 99.944 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9013 | 99.9443 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9097 | 99.9446 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.918 | 99.9448 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9263 | 99.945 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9347 | 99.9462 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.943 | 99.9473 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9513 | 99.949 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9597 | 99.9508 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.968 | 99.953 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9763 | 99.9552 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9847 | 99.957 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.993 | 99.9588 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0014 | 99.9615 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0097 | 99.9643 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.018 | 99.967 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0264 | 99.9698 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0347 | 99.9726 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.043 | 99.9755 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0514 | 99.9779 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0597 | 99.9803 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.068 | 99.9827 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0764 | 99.9852 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0847 | 99.9873 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.093 | 99.9894 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1014 | 99.9907 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1097 | 99.9919 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.118 | 99.9916 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1264 | 99.9912 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1347 | 99.9909 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.143 | 99.9906 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1514 | 99.9899 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1597 | 99.9893 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.168 | 99.9881 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1764 | 99.987 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1847 | 99.9868 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1931 | 99.9866 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2014 | 99.9863 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2097 | 99.986 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2181 | 99.9857 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2264 | 99.9855 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2347 | 99.9849 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2431 | 99.9842 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2514 | 99.9839 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2597 | 99.9836 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2681 | 99.9832 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2764 | 99.9829 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2847 | 99.9822 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2931 | 99.9816 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3014 | 99.9808 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3097 | 99.9801 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3181 | 99.98 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3264 | 99.9799 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3348 | 99.9801 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3431 | 99.9803 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3514 | 99.9788 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3598 | 99.9772 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3681 | 99.9757 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3764 | 99.9742 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3848 | 99.9744 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3931 | 99.9746 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4014 | 99.9751 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4098 | 99.9757 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4181 | 99.9763 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4264 | 99.9768 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4348 | 99.9765 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4431 | 99.9761 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4514 | 99.9759 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4598 | 99.9758 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4681 | 99.9757 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4764 | 99.9757 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4848 | 99.9769 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4931 | 99.9782 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5014 | 99.9784 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5098 | 99.9786 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5181 | 99.9798 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5265 | 99.981 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5348 | 99.9814 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5431 | 99.9818 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5515 | 99.9804 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5598 | 99.9791 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5681 | 99.9789 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5765 | 99.9788 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5848 | 99.9787 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5931 | 99.9785 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6015 | 99.9794 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6098 | 99.9803 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6181 | 99.9805 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6265 | 99.9807 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6348 | 99.9809 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6431 | 99.9811 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6515 | 99.9794 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6598 | 99.9777 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6682 | 99.9772 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6765 | 99.9767 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6848 | 99.9758 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6932 | 99.975 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7015 | 99.9774 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7098 | 99.9797 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7182 | 99.982 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7265 | 99.9844 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7348 | 99.9855 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7432 | 99.9866 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7515 | 99.9872 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7598 | 99.9879 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7682 | 99.9897 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7765 | 99.9915 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7848 | 99.9935 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7932 | 99.9954 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8015 | 99.9974 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8098 | 99.9994 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8182 | 100.002 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8265 | 100.0047 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8349 | 100.0063 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8432 | 100.0079 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8515 | 100.0096 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8599 | 100.0114 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8682 | 100.0108 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8765 | 100.0102 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8849 | 100.0096 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8932 | 100.009 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9015 | 100.0086 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9099 | 100.0082 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9182 | 100.0057 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9265 | 100.0032 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9349 | 99.9995 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9432 | 99.9957 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9515 | 99.9925 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9599 | 99.9892 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9682 | 99.9861 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9765 | 99.9829 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9849 | 99.9797 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9932 | 99.9766 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0016 | 99.976 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0099 | 99.9755 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0182 | 99.974 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0266 | 99.9725 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0349 | 99.971 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0432 | 99.9695 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0516 | 99.968 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0599 | 99.9665 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0682 | 99.9641 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0766 | 99.9616 | 100.05 | 59.9799 | 60.03 | 59.97
| 56.0849 | 99.9617 | 100.05 | 59.9798 | 60.03 | 59.97
| 56.0932 | 99.9617 | 100.05 | 59.9798 | 60.03 | 59.97
| 56.1016 | 99.962 | 100.05 | 59.9797 | 60.03 | 59.97
| 56.1099 | 99.9623 | 100.05 | 59.9796 | 60.03 | 59.97
| 56.1182 | 99.9626 | 100.05 | 59.9795 | 60.03 | 59.97
| 56.1266 | 99.9629 | 100.05 | 59.9794 | 60.03 | 59.97
| 56.1349 | 99.9625 | 100.05 | 59.9793 | 60.03 | 59.97
| 56.1432 | 99.9622 | 100.05 | 59.9793 | 60.03 | 59.97
| 56.1516 | 99.9606 | 100.05 | 59.9792 | 60.03 | 59.97
| 56.1599 | 99.9591 | 100.05 | 59.9791 | 60.03 | 59.97
| 56.1683 | 99.9559 | 100.05 | 59.979 | 60.03 | 59.97
| 56.1766 | 99.9528 | 100.05 | 59.9789 | 60.03 | 59.97
| 56.1849 | 99.9497 | 100.05 | 59.9788 | 60.03 | 59.97
| 56.1933 | 99.9466 | 100.05 | 59.9788 | 60.03 | 59.97
| 56.2016 | 99.9438 | 100.05 | 59.9787 | 60.03 | 59.97
| 56.2099 | 99.941 | 100.05 | 59.9786 | 60.03 | 59.97
| 56.2183 | 99.9381 | 100.05 | 59.9785 | 60.03 | 59.97
| 56.2266 | 99.9353 | 100.05 | 59.9784 | 60.03 | 59.97
| 56.2349 | 99.9344 | 100.05 | 59.9783 | 60.03 | 59.97
| 56.2433 | 99.9335 | 100.05 | 59.9783 | 60.03 | 59.97
| 56.2516 | 99.9339 | 100.05 | 59.9782 | 60.03 | 59.97
| 56.2599 | 99.9342 | 100.05 | 59.9781 | 60.03 | 59.97
| 56.2683 | 99.9344 | 100.05 | 59.978 | 60.03 | 59.97
| 56.2766 | 99.9345 | 100.05 | 59.9779 | 60.03 | 59.97
| 56.2849 | 99.9344 | 100.05 | 59.9778 | 60.03 | 59.97
| 56.2933 | 99.9343 | 100.05 | 59.9778 | 60.03 | 59.97
| 56.3016 | 99.9348 | 100.05 | 59.9777 | 60.03 | 59.97
| 56.3099 | 99.9354 | 100.05 | 59.9776 | 60.03 | 59.97
| 56.3183 | 99.9371 | 100.05 | 59.9775 | 60.03 | 59.97
| 56.3266 | 99.9388 | 100.05 | 59.9774 | 60.03 | 59.97
| 56.335 | 99.9403 | 100.05 | 59.9773 | 60.03 | 59.97
| 56.3433 | 99.9419 | 100.05 | 59.9773 | 60.03 | 59.97
| 56.3516 | 99.9441 | 100.05 | 59.9772 | 60.03 | 59.97
| 56.36 | 99.9464 | 100.05 | 59.9771 | 60.03 | 59.97
| 56.3683 | 99.9484 | 100.05 | 59.977 | 60.03 | 59.97
| 56.3766 | 99.9503 | 100.05 | 59.9769 | 60.03 | 59.97
| 56.385 | 99.9527 | 100.05 | 59.9768 | 60.03 | 59.97
| 56.3933 | 99.9551 | 100.05 | 59.9768 | 60.03 | 59.97
| 56.4016 | 99.9566 | 100.05 | 59.9767 | 60.03 | 59.97
| 56.41 | 99.9581 | 100.05 | 59.9766 | 60.03 | 59.97
| 56.4183 | 99.9583 | 100.05 | 59.9765 | 60.03 | 59.97
| 56.4266 | 99.9585 | 100.05 | 59.9764 | 60.03 | 59.97
| 56.435 | 99.9587 | 100.05 | 59.9763 | 60.03 | 59.97
| 56.4433 | 99.9589 | 100.05 | 59.9763 | 60.03 | 59.97
| 56.4516 | 99.9605 | 100.05 | 59.9762 | 60.03 | 59.97
| 56.46 | 99.962 | 100.05 | 59.9761 | 60.03 | 59.97
| 56.4683 | 99.9636 | 100.05 | 59.976 | 60.03 | 59.97
| 56.4766 | 99.9651 | 100.05 | 59.9759 | 60.03 | 59.97
| 56.485 | 99.967 | 100.05 | 59.9758 | 60.03 | 59.97
| 56.4933 | 99.969 | 100.05 | 59.9758 | 60.03 | 59.97
| 56.5017 | 99.971 | 100.05 | 59.9757 | 60.03 | 59.97
| 56.51 | 99.9731 | 100.05 | 59.9756 | 60.03 | 59.97
| 56.5183 | 99.9752 | 100.05 | 59.9755 | 60.03 | 59.97
| 56.5267 | 99.9773 | 100.05 | 59.9754 | 60.03 | 59.97
| 56.535 | 99.9794 | 100.05 | 59.9753 | 60.03 | 59.97
| 56.5433 | 99.9815 | 100.05 | 59.9753 | 60.03 | 59.97
| 56.5517 | 99.9812 | 100.05 | 59.9752 | 60.03 | 59.97
| 56.56 | 99.9808 | 100.05 | 59.9751 | 60.03 | 59.97
| 56.5683 | 99.9803 | 100.05 | 59.975 | 60.03 | 59.97
| 56.5767 | 99.9798 | 100.05 | 59.9749 | 60.03 | 59.97
| 56.585 | 99.9789 | 100.05 | 59.9748 | 60.03 | 59.97
| 56.5933 | 99.9781 | 100.05 | 59.9748 | 60.03 | 59.97
| 56.6017 | 99.9772 | 100.05 | 59.9747 | 60.03 | 59.97
| 56.61 | 99.9763 | 100.05 | 59.9746 | 60.03 | 59.97
| 56.6183 | 99.9758 | 100.05 | 59.9745 | 60.03 | 59.97
| 56.6267 | 99.9753 | 100.05 | 59.9744 | 60.03 | 59.97
| 56.635 | 99.9749 | 100.05 | 59.9743 | 60.03 | 59.97
| 56.6433 | 99.9745 | 100.05 | 59.9743 | 60.03 | 59.97
| 56.6517 | 99.9737 | 100.05 | 59.9742 | 60.03 | 59.97
| 56.66 | 99.973 | 100.05 | 59.9741 | 60.03 | 59.97
| 56.6684 | 99.9722 | 100.05 | 59.974 | 60.03 | 59.97
| 56.6767 | 99.9714 | 100.05 | 59.9739 | 60.03 | 59.97
| 56.685 | 99.9703 | 100.05 | 59.9738 | 60.03 | 59.97
| 56.6934 | 99.9691 | 100.05 | 59.9738 | 60.03 | 59.97
| 56.7017 | 99.9677 | 100.05 | 59.9737 | 60.03 | 59.97
| 56.71 | 99.9662 | 100.05 | 59.9736 | 60.03 | 59.97
| 56.7184 | 99.9669 | 100.05 | 59.9735 | 60.03 | 59.97
| 56.7267 | 99.9676 | 100.05 | 59.9734 | 60.03 | 59.97
| 56.735 | 99.9687 | 100.05 | 59.9733 | 60.03 | 59.97
| 56.7434 | 99.9698 | 100.05 | 59.9733 | 60.03 | 59.97
| 56.7517 | 99.9713 | 100.05 | 59.9732 | 60.03 | 59.97
| 56.76 | 99.9728 | 100.05 | 59.9731 | 60.03 | 59.97
| 56.7684 | 99.9743 | 100.05 | 59.973 | 60.03 | 59.97
| 56.7767 | 99.9759 | 100.05 | 59.9729 | 60.03 | 59.97
| 56.785 | 99.976 | 100.05 | 59.9728 | 60.03 | 59.97
| 56.7934 | 99.976 | 100.05 | 59.9728 | 60.03 | 59.97
| 56.8017 | 99.9759 | 100.05 | 59.9727 | 60.03 | 59.97
| 56.81 | 99.9758 | 100.05 | 59.9726 | 60.03 | 59.97
| 56.8184 | 99.976 | 100.05 | 59.9725 | 60.03 | 59.97
| 56.8267 | 99.9763 | 100.05 | 59.9724 | 60.03 | 59.97
| 56.8351 | 99.9764 | 100.05 | 59.9723 | 60.03 | 59.97
| 56.8434 | 99.9764 | 100.05 | 59.9723 | 60.03 | 59.97
| 56.8517 | 99.9769 | 100.05 | 59.9722 | 60.03 | 59.97
| 56.8601 | 99.9773 | 100.05 | 59.9721 | 60.03 | 59.97
| 56.8684 | 99.9799 | 100.05 | 59.972 | 60.03 | 59.97
| 56.8767 | 99.9826 | 100.05 | 59.9719 | 60.03 | 59.97
| 56.8851 | 99.9843 | 100.05 | 59.9718 | 60.03 | 59.97
| 56.8934 | 99.986 | 100.05 | 59.9718 | 60.03 | 59.97
| 56.9017 | 99.9873 | 100.05 | 59.9717 | 60.03 | 59.97
| 56.9101 | 99.9886 | 100.05 | 59.9716 | 60.03 | 59.97
| 56.9184 | 99.9903 | 100.05 | 59.9715 | 60.03 | 59.97
| 56.9267 | 99.992 | 100.05 | 59.9714 | 60.03 | 59.97
| 56.9351 | 99.9945 | 100.05 | 59.9713 | 60.03 | 59.97
| 56.9434 | 99.9971 | 100.05 | 59.9713 | 60.03 | 59.97
| 56.9517 | 100.0003 | 100.05 | 59.9712 | 60.03 | 59.97
| 56.9601 | 100.0036 | 100.05 | 59.9711 | 60.03 | 59.97
| 56.9684 | 100.0068 | 100.05 | 59.971 | 60.03 | 59.97
| 56.9767 | 100.01 | 100.05 | 59.9709 | 60.03 | 59.97
| 56.9851 | 100.0126 | 100.05 | 59.9708 | 60.03 | 59.97
| 56.9934 | 100.0153 | 100.05 | 59.9708 | 60.03 | 59.97
| 57.0018 | 100.018 | 100.05 | 59.9707 | 60.03 | 59.97
| 57.0101 | 100.0208 | 100.05 | 59.9706 | 60.03 | 59.97
| 57.0184 | 100.0235 | 100.05 | 59.9705 | 60.03 | 59.97
| 57.0268 | 100.0261 | 100.05 | 59.9704 | 60.03 | 59.97
| 57.0351 | 100.0264 | 100.05 | 59.9703 | 60.03 | 59.97
| 57.0434 | 100.0266 | 100.05 | 59.9703 | 60.03 | 59.97
| 57.0518 | 100.0264 | 100.05 | 59.9702 | 60.03 | 59.97
| 57.0601 | 100.0262 | 100.05 | 59.9701 | 60.03 | 59.97
| 57.0684 | 100.0248 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.0768 | 100.0234 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.0851 | 100.0208 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.0934 | 100.0182 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.1018 | 100.0146 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.1101 | 100.0111 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.1184 | 100.0063 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.1268 | 100.0014 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.1351 | 99.9961 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.1434 | 99.9908 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.1518 | 99.9858 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.1601 | 99.9808 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.1685 | 99.9757 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.1768 | 99.9707 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.1851 | 99.9656 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.1935 | 99.9604 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.2018 | 99.954 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.2101 | 99.9475 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.2185 | 99.9432 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.2268 | 99.9388 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.2351 | 99.9357 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.2435 | 99.9325 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.2518 | 99.9301 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.2601 | 99.9277 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.2685 | 99.9289 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.2768 | 99.93 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.2851 | 99.9318 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.2935 | 99.9335 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.3018 | 99.9354 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.3101 | 99.9373 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.3185 | 99.9408 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.3268 | 99.9443 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.3352 | 99.9478 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.3435 | 99.9513 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.3518 | 99.9551 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.3602 | 99.9588 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.3685 | 99.9625 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.3768 | 99.9662 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.3852 | 99.9685 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.3935 | 99.9707 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.4018 | 99.973 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.4102 | 99.9753 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.4185 | 99.9777 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.4268 | 99.98 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.4352 | 99.9793 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.4435 | 99.9785 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.4518 | 99.9778 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.4602 | 99.9771 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.4685 | 99.9768 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.4768 | 99.9765 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.4852 | 99.974 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.4935 | 99.9716 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.5019 | 99.968 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.5102 | 99.9644 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.5185 | 99.9608 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.5269 | 99.9572 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.5352 | 99.9559 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.5435 | 99.9545 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.5519 | 99.9537 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.5602 | 99.9529 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.5685 | 99.9514 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.5769 | 99.9498 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.5852 | 99.9473 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.5935 | 99.9447 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.6019 | 99.9426 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.6102 | 99.9404 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.6185 | 99.9382 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.6269 | 99.936 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.6352 | 99.935 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.6436 | 99.9341 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.6519 | 99.9332 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.6602 | 99.9322 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.6686 | 99.9324 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.6769 | 99.9326 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.6852 | 99.9324 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.6936 | 99.9321 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.7019 | 99.9315 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.7102 | 99.9309 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.7186 | 99.9308 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.7269 | 99.9307 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.7352 | 99.9316 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.7436 | 99.9324 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.7519 | 99.9368 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.7602 | 99.9412 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.7686 | 99.944 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.7769 | 99.9467 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.7852 | 99.9494 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.7936 | 99.952 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.8019 | 99.9534 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.8103 | 99.9548 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.8186 | 99.9567 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.8269 | 99.9586 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.8353 | 99.9605 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.8436 | 99.9624 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.8519 | 99.9647 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.8603 | 99.9671 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.8686 | 99.9676 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.8769 | 99.9681 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.8853 | 99.9681 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.8936 | 99.9681 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.902 | 99.9686 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.9103 | 99.9691 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.9186 | 99.9667 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.927 | 99.9643 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.9353 | 99.9634 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.9436 | 99.9626 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.952 | 99.9618 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.9603 | 99.9611 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.9686 | 99.9602 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.977 | 99.9592 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.9853 | 99.9614 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 57.9936 | 99.9637 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.002 | 99.9654 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.0103 | 99.9672 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.0187 | 99.9688 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.027 | 99.9704 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.0353 | 99.9742 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.0437 | 99.9781 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.052 | 99.982 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.0603 | 99.9859 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.0687 | 99.9891 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.077 | 99.9923 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.0853 | 99.9947 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.0937 | 99.997 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.102 | 99.9983 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.1103 | 99.9996 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.1187 | 100.0008 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.127 | 100.0021 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.1354 | 100.0048 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.1437 | 100.0074 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.152 | 100.0068 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.1604 | 100.0062 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.1687 | 100.0059 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.177 | 100.0055 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.1854 | 100.006 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.1937 | 100.0065 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.202 | 100.0067 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.2104 | 100.0068 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.2187 | 100.0061 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.227 | 100.0053 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.2354 | 100.0045 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.2437 | 100.0037 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.2521 | 100.0026 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.2604 | 100.0016 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.2687 | 100.0021 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.2771 | 100.0025 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.2854 | 100.0016 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.2937 | 100.0006 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.3021 | 99.9981 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.3104 | 99.9956 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.3187 | 99.9934 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.3271 | 99.9912 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.3354 | 99.989 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.3437 | 99.9867 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.3521 | 99.9838 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.3604 | 99.9809 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.3688 | 99.9784 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.3771 | 99.976 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.3854 | 99.9759 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.3938 | 99.9758 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.4021 | 99.9758 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.4104 | 99.9757 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.4188 | 99.9767 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.4271 | 99.9776 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.4354 | 99.9774 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.4438 | 99.9773 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.4521 | 99.9774 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.4604 | 99.9775 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.4688 | 99.9782 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.4771 | 99.9789 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.4855 | 99.9791 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.4938 | 99.9793 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.5021 | 99.9797 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.5105 | 99.9802 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.5188 | 99.9798 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.5271 | 99.9794 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.5355 | 99.9769 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.5438 | 99.9743 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.5521 | 99.9702 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.5605 | 99.9661 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.5688 | 99.9627 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.5772 | 99.9593 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.5855 | 99.9583 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.5938 | 99.9573 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.6022 | 99.9566 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.6105 | 99.9559 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.6188 | 99.9572 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.6272 | 99.9585 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.6355 | 99.9601 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.6438 | 99.9616 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.6522 | 99.9658 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.6605 | 99.9699 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.6688 | 99.9723 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.6772 | 99.9748 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.6855 | 99.9783 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.6939 | 99.9818 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.7022 | 99.987 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.7105 | 99.9922 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.7189 | 99.9974 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.7272 | 100.0026 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.7355 | 100.0062 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.7439 | 100.0098 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.7522 | 100.0108 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.7605 | 100.0118 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.7689 | 100.0124 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.7772 | 100.013 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.7855 | 100.0127 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.7939 | 100.0125 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.8022 | 100.0117 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.8106 | 100.011 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.8189 | 100.0054 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.8272 | 99.9999 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.8356 | 99.9961 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.8439 | 99.9923 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.8522 | 99.9882 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.8606 | 99.9841 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.8689 | 99.9801 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.8773 | 99.976 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.8856 | 99.9721 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.8939 | 99.9682 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.9023 | 99.9672 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.9106 | 99.9663 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.9189 | 99.9659 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.9273 | 99.9654 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.9356 | 99.9671 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.9439 | 99.9688 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.9523 | 99.9703 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.9606 | 99.9717 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.969 | 99.9718 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.9773 | 99.9718 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.9856 | 99.9742 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 58.994 | 99.9765 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.0023 | 99.9788 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.0106 | 99.9812 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.019 | 99.9826 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.0273 | 99.9841 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.0356 | 99.9856 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.044 | 99.9871 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.0523 | 99.9903 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.0607 | 99.9935 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.069 | 99.9948 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.0773 | 99.996 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.0857 | 99.9978 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.094 | 99.9995 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.1023 | 99.9993 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.1107 | 99.9991 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.119 | 99.997 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.1273 | 99.9949 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.1357 | 99.9942 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.144 | 99.9935 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.1524 | 99.9931 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.1607 | 99.9926 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.169 | 99.9921 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.1774 | 99.9917 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.1857 | 99.9925 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.194 | 99.9934 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.2024 | 99.9948 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.2107 | 99.9962 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.2191 | 99.9956 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.2274 | 99.9951 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.2357 | 99.9945 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.2441 | 99.994 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.2524 | 99.9922 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.2607 | 99.9904 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.2691 | 99.988 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.2774 | 99.9855 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.2857 | 99.9851 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.2941 | 99.9847 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.3024 | 99.9842 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.3108 | 99.9838 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.3191 | 99.9832 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.3274 | 99.9826 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.3358 | 99.9805 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.3441 | 99.9783 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.3524 | 99.9757 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.3608 | 99.9732 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.3691 | 99.97 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.3774 | 99.9669 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.3858 | 99.9635 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.3941 | 99.9602 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.4025 | 99.9568 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.4108 | 99.9535 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.4191 | 99.9507 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.4275 | 99.9479 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.4358 | 99.9478 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.4441 | 99.9476 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.4525 | 99.9474 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.4608 | 99.9472 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.4692 | 99.947 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.4775 | 99.9469 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.4858 | 99.9479 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.4942 | 99.949 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.5025 | 99.9514 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.5108 | 99.9538 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.5192 | 99.9561 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.5275 | 99.9583 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.5358 | 99.9608 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.5442 | 99.9633 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.5525 | 99.9668 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.5609 | 99.9703 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.5692 | 99.9739 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.5775 | 99.9774 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.5859 | 99.981 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.5942 | 99.9847 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.6025 | 99.9865 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.6109 | 99.9882 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.6192 | 99.9891 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.6275 | 99.99 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.6359 | 99.9908 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.6442 | 99.9915 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.6526 | 99.9915 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.6609 | 99.9915 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.6692 | 99.9916 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.6776 | 99.9918 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.6859 | 99.9922 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.6942 | 99.9926 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.7026 | 99.9926 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.7109 | 99.9927 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.7192 | 99.9919 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.7276 | 99.9911 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.7359 | 99.9904 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.7443 | 99.9896 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.7526 | 99.9888 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.7609 | 99.9881 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.7693 | 99.9874 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.7776 | 99.9868 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.7859 | 99.9871 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.7943 | 99.9874 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.8026 | 99.9877 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.811 | 99.988 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.8193 | 99.9884 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.8276 | 99.9888 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.836 | 99.9886 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.8443 | 99.9883 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.8526 | 99.9877 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.861 | 99.9871 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.8693 | 99.9862 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.8776 | 99.9854 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.886 | 99.9846 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.8943 | 99.9837 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.9027 | 99.9822 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.911 | 99.9806 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.9193 | 99.9791 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.9277 | 99.9776 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.936 | 99.9784 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.9443 | 99.9792 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.9527 | 99.98 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.961 | 99.9807 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.9693 | 99.9815 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.9777 | 99.9823 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.986 | 99.9822 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 59.9944 | 99.9821 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.0027 | 99.9837 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.011 | 99.9852 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.0194 | 99.9866 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.0277 | 99.988 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.036 | 99.9898 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.0444 | 99.9915 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.0527 | 99.9941 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.0611 | 99.9967 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.0694 | 99.9998 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.0777 | 100.003 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.0861 | 100.0053 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.0944 | 100.0075 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.1027 | 100.0074 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.1111 | 100.0073 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.1194 | 100.0078 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.1277 | 100.0083 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.1361 | 100.0089 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.1444 | 100.0094 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.1528 | 100.01 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.1611 | 100.0105 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.1694 | 100.01 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.1778 | 100.0096 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.1861 | 100.0088 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.1944 | 100.008 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.2028 | 100.0079 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.2111 | 100.0079 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.2194 | 100.003 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.2278 | 99.9981 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.2361 | 99.9967 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.2445 | 99.9954 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.2528 | 99.9949 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.2611 | 99.9943 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.2695 | 99.9911 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.2778 | 99.9879 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.2861 | 99.9834 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.2945 | 99.9789 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.3028 | 99.9735 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.3111 | 99.9681 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.3195 | 99.9634 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.3278 | 99.9586 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.3362 | 99.9575 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.3445 | 99.9564 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.3528 | 99.9556 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.3612 | 99.9548 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.3695 | 99.9547 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.3778 | 99.9547 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.3862 | 99.9587 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.3945 | 99.9627 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.4029 | 99.9665 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.4112 | 99.9703 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.4195 | 99.9734 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.4279 | 99.9765 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.4362 | 99.9823 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.4445 | 99.9882 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.4529 | 99.9953 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.4612 | 100.0025 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.4695 | 100.0104 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.4779 | 100.0183 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.4862 | 100.0274 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.4946 | 100.0364 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.5029 | 100.0419 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.5112 | 100.0473 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.5196 | 100.0477 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.5279 | 100.0482 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.5362 | 100.0459 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.5446 | 100.0436 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.5529 | 100.0433 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.5612 | 100.0429 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.5696 | 100.0389 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.5779 | 100.0349 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.5863 | 100.0309 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.5946 | 100.027 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.6029 | 100.0231 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.6113 | 100.0191 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.6196 | 100.0146 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.6279 | 100.0101 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.6363 | 100.0042 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.6446 | 99.9983 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.653 | 99.9922 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.6613 | 99.986 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.6696 | 99.9813 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.678 | 99.9766 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.6863 | 99.9772 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.6946 | 99.9779 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.703 | 99.979 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.7113 | 99.9801 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.7196 | 99.9793 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.728 | 99.9786 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.7363 | 99.9778 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.7447 | 99.977 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.753 | 99.9788 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.7613 | 99.9806 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.7697 | 99.9824 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.778 | 99.9841 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.7863 | 99.9853 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.7947 | 99.9865 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.803 | 99.989 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.8113 | 99.9915 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.8197 | 99.9919 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.828 | 99.9923 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.8364 | 99.9913 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.8447 | 99.9904 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.853 | 99.9916 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.8614 | 99.9928 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.8697 | 99.9945 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.878 | 99.9963 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.8864 | 99.9981 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.8947 | 99.9999 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.903 | 100.0021 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.9114 | 100.0043 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.9197 | 100.0064 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.9281 | 100.0086 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.9364 | 100.0089 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.9447 | 100.0092 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.9531 | 100.0089 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.9614 | 100.0086 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.9697 | 100.0115 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.9781 | 100.0143 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.9864 | 100.0177 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 60.9948 | 100.0211 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.0031 | 100.0203 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.0114 | 100.0194 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.0198 | 100.0164 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.0281 | 100.0134 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.0364 | 100.013 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.0448 | 100.0126 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.0531 | 100.0125 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.0614 | 100.0124 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.0698 | 100.0156 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.0781 | 100.0187 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.0865 | 100.0201 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.0948 | 100.0216 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.1031 | 100.0137 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.1115 | 100.0058 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.1198 | 100.0057 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.1281 | 100.0057 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.1365 | 100.0031 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.1448 | 100.0006 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.1532 | 99.9961 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.1615 | 99.9915 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.1698 | 99.9913 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.1782 | 99.991 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.1865 | 99.9928 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.1948 | 99.9946 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.2032 | 99.9939 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.2115 | 99.9933 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.2199 | 99.9958 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.2282 | 99.9983 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.2365 | 99.9971 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.2449 | 99.9959 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.2532 | 99.9888 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.2615 | 99.9818 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.2699 | 99.9887 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.2782 | 99.9956 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.2866 | 100.0042 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.2949 | 100.0128 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.3032 | 100.018 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.3116 | 100.0233 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.3199 | 100.0249 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.3282 | 100.0266 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.3366 | 100.0288 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.3449 | 100.0309 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.3533 | 100.0349 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.3616 | 100.0389 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.3699 | 100.0428 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.3783 | 100.0466 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.3866 | 100.0465 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.3949 | 100.0464 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.4033 | 100.0405 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.4116 | 100.0346 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.4199 | 100.0424 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.4283 | 100.0502 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.4366 | 100.0581 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.445 | 100.0659 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.4533 | 100.0615 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.4616 | 100.057 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.47 | 100.0461 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.4783 | 100.0352 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.4866 | 100.0328 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.495 | 100.0303 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.5033 | 100.0365 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.5117 | 100.0426 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.52 | 100.0419 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.5283 | 100.0411 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.5367 | 100.0396 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.545 | 100.0381 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.5533 | 100.0337 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.5617 | 100.0294 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.57 | 100.0312 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.5784 | 100.0331 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.5867 | 100.0344 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.595 | 100.0357 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.6034 | 100.0337 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.6117 | 100.0317 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.62 | 100.0255 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.6284 | 100.0194 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.6367 | 100.0267 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.6451 | 100.0341 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.6534 | 100.0434 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.6617 | 100.0527 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.6701 | 100.0466 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.6784 | 100.0405 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.6867 | 100.0342 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.6951 | 100.028 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.7034 | 100.0204 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.7118 | 100.0128 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.7201 | 100.0086 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.7284 | 100.0043 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.7368 | 100.0037 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.7451 | 100.003 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.7534 | 99.9954 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.7618 | 99.9877 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.7701 | 99.9786 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.7785 | 99.9694 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.7868 | 99.9683 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.7951 | 99.9672 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.8035 | 99.969 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.8118 | 99.9708 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.8201 | 99.9652 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.8285 | 99.9595 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.8368 | 99.9582 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.8452 | 99.957 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.8535 | 99.9593 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.8618 | 99.9616 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.8702 | 99.97 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.8785 | 99.9784 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.8868 | 99.9864 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.8952 | 99.9944 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.9035 | 99.9987 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.9119 | 100.0031 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.9202 | 100.0016 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.9285 | 100.0002 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.9369 | 100.0007 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.9452 | 100.0012 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.9535 | 100.0075 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.9619 | 100.0139 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.9702 | 100.0128 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.9786 | 100.0117 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.9869 | 100.0075 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 61.9952 | 100.0034 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.0036 | 100.0026 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.0119 | 100.0019 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.0202 | 100.0053 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.0286 | 100.0086 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.0369 | 100.0076 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.0453 | 100.0066 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.0536 | 100.0061 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.0619 | 100.0056 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.0703 | 100.0013 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.0786 | 99.9971 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.0869 | 99.9977 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.0953 | 99.9984 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.1036 | 100.0019 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.112 | 100.0054 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.1203 | 100.0031 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.1286 | 100.0009 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.137 | 99.9963 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.1453 | 99.9917 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.1536 | 99.9932 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.162 | 99.9946 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.1703 | 99.9941 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.1787 | 99.9936 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.187 | 99.9895 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.1953 | 99.9854 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.2037 | 99.9813 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.212 | 99.9771 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.2203 | 99.9737 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.2287 | 99.9703 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.237 | 99.9706 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.2454 | 99.9709 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.2537 | 99.9751 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.262 | 99.9793 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.2704 | 99.9798 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.2787 | 99.9804 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.287 | 99.9725 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.2954 | 99.9647 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.3037 | 99.9616 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.3121 | 99.9585 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.3204 | 99.9577 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.3287 | 99.9569 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.3371 | 99.9568 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.3454 | 99.9567 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.3537 | 99.9557 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.3621 | 99.9547 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.3704 | 99.9522 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.3788 | 99.9497 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.3871 | 99.9475 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.3954 | 99.9452 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.4038 | 99.9485 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.4121 | 99.9517 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.4204 | 99.9515 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.4288 | 99.9513 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.4371 | 99.9499 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.4455 | 99.9485 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.4538 | 99.9539 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.4621 | 99.9594 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.4705 | 99.9626 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.4788 | 99.9658 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.4871 | 99.969 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.4955 | 99.9723 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.5038 | 99.9753 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.5121 | 99.9783 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.5205 | 99.9808 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.5288 | 99.9833 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.5372 | 99.9877 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.5455 | 99.9922 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.5538 | 99.9981 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.5622 | 100.004 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.5705 | 100.0045 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.5788 | 100.005 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.5872 | 100.0009 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.5955 | 99.9968 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.6039 | 99.9965 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.6122 | 99.9963 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.6205 | 99.9975 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.6289 | 99.9987 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.6372 | 99.9991 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.6455 | 99.9994 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.6539 | 99.9977 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.6622 | 99.996 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.6706 | 99.9936 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.6789 | 99.9912 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.6872 | 99.9897 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.6956 | 99.9883 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.7039 | 99.991 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.7122 | 99.9938 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.7206 | 99.9935 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.7289 | 99.9933 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.7373 | 99.9894 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.7456 | 99.9854 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.7539 | 99.9866 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.7623 | 99.9877 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.7706 | 99.9938 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.7789 | 99.9999 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.7873 | 100.0043 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.7956 | 100.0088 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.804 | 100.0132 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.8123 | 100.0177 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.8206 | 100.0187 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.829 | 100.0197 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.8373 | 100.0215 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.8456 | 100.0233 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.854 | 100.0258 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.8623 | 100.0283 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.8707 | 100.0264 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.879 | 100.0245 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.8873 | 100.0225 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.8957 | 100.0206 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.904 | 100.0252 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.9123 | 100.0297 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.9207 | 100.0339 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.929 | 100.038 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.9374 | 100.033 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.9457 | 100.0279 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.954 | 100.0245 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.9624 | 100.021 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.9707 | 100.0173 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.979 | 100.0135 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.9874 | 100.0132 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 62.9957 | 100.0128 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.0041 | 100.0129 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.0124 | 100.013 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.0207 | 100.0103 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.0291 | 100.0077 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.0374 | 100.0049 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.0457 | 100.0022 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.0541 | 100.0008 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.0624 | 99.9995 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.0708 | 99.9952 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.0791 | 99.9909 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.0874 | 99.9876 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.0958 | 99.9842 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.1041 | 99.9833 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.1124 | 99.9823 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.1208 | 99.9821 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.1291 | 99.9819 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.1375 | 99.9829 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.1458 | 99.9839 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.1541 | 99.9853 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.1625 | 99.9867 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.1708 | 99.9876 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.1791 | 99.9885 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.1875 | 99.9888 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.1958 | 99.9891 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.2042 | 99.9888 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.2125 | 99.9884 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.2208 | 99.9873 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.2292 | 99.9862 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.2375 | 99.9867 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.2458 | 99.9872 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.2542 | 99.9865 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.2625 | 99.9857 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.2709 | 99.9849 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.2792 | 99.984 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.2875 | 99.9821 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.2959 | 99.9802 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.3042 | 99.9782 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.3125 | 99.9763 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.3209 | 99.974 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.3292 | 99.9718 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.3376 | 99.9695 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.3459 | 99.9672 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.3542 | 99.9668 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.3626 | 99.9663 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.3709 | 99.9667 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.3792 | 99.9671 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.3876 | 99.9676 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.3959 | 99.968 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.4043 | 99.9667 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.4126 | 99.9655 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.4209 | 99.9631 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.4293 | 99.9607 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.4376 | 99.9584 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.4459 | 99.9562 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.4543 | 99.9549 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.4626 | 99.9536 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.471 | 99.9524 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.4793 | 99.9511 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.4876 | 99.9498 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.496 | 99.9486 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.5043 | 99.9473 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.5126 | 99.946 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.521 | 99.9452 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.5293 | 99.9444 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.5377 | 99.9436 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.546 | 99.9428 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.5543 | 99.942 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.5627 | 99.9412 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.571 | 99.9404 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.5793 | 99.9396 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.5877 | 99.9403 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.596 | 99.9409 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.6044 | 99.9416 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.6127 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.621 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.6294 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.6377 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.646 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.6544 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.6627 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.6711 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.6794 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.6877 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.6961 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.7044 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.7127 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.7211 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.7294 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.7378 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.7461 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.7544 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.7628 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.7711 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.7794 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.7878 | 99.9417 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.7961 | 99.9411 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.8045 | 99.9406 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.8128 | 99.94 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.8211 | 99.9395 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.8295 | 99.9389 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.8378 | 99.9383 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.8461 | 99.9378 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.8545 | 99.9372 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.8628 | 99.9367 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.8711 | 99.9366 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.8795 | 99.9364 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.8878 | 99.9363 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.8962 | 99.9362 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.9045 | 99.9361 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.9128 | 99.9359 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.9212 | 99.9358 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.9295 | 99.9357 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.9378 | 99.9356 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.9462 | 99.9355 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.9545 | 99.9362 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.9629 | 99.9369 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.9712 | 99.9376 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.9795 | 99.9383 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.9879 | 99.9398 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 63.9962 | 99.9413 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.0045 | 99.9428 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.0129 | 99.9443 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.0212 | 99.9469 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.0296 | 99.9494 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.0379 | 99.9507 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.0462 | 99.952 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.0546 | 99.9533 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.0629 | 99.9546 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.0712 | 99.9559 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.0796 | 99.9572 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.0879 | 99.9578 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.0963 | 99.9583 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.1046 | 99.9588 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.1129 | 99.9594 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.1213 | 99.9596 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.1296 | 99.9599 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.1379 | 99.9593 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.1463 | 99.9586 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.1546 | 99.9572 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.163 | 99.9558 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.1713 | 99.9541 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.1796 | 99.9524 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.188 | 99.95 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.1963 | 99.9476 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.2046 | 99.9459 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.213 | 99.9443 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.2213 | 99.9426 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.2297 | 99.941 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.238 | 99.9393 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.2463 | 99.9376 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.2547 | 99.9367 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.263 | 99.9358 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.2713 | 99.9353 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.2797 | 99.9348 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.288 | 99.9351 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.2964 | 99.9355 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.3047 | 99.9367 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.313 | 99.938 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.3214 | 99.9392 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.3297 | 99.9404 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.338 | 99.9419 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.3464 | 99.9434 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.3547 | 99.9446 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.3631 | 99.9458 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.3714 | 99.9474 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.3797 | 99.9491 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.3881 | 99.949 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.3964 | 99.9489 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.4047 | 99.9488 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.4131 | 99.9488 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.4214 | 99.9487 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.4298 | 99.9486 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.4381 | 99.9485 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.4464 | 99.9484 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.4548 | 99.9474 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.4631 | 99.9465 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.4714 | 99.9443 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.4798 | 99.9421 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.4881 | 99.9418 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.4965 | 99.9415 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.5048 | 99.9411 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.5131 | 99.9408 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.5215 | 99.9405 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.5298 | 99.9401 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.5381 | 99.9406 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.5465 | 99.9411 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.5548 | 99.9426 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.5632 | 99.9441 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.5715 | 99.9452 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.5798 | 99.9463 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.5882 | 99.9474 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.5965 | 99.9484 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.6048 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.6132 | 99.9499 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.6215 | 99.9512 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.6299 | 99.9526 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.6382 | 99.9551 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.6465 | 99.9576 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.6549 | 99.9584 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.6632 | 99.9591 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.6715 | 99.9598 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.6799 | 99.9605 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.6882 | 99.9614 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.6966 | 99.9623 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.7049 | 99.9617 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.7132 | 99.9611 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.7216 | 99.9612 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.7299 | 99.9613 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.7382 | 99.9618 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.7466 | 99.9623 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.7549 | 99.9628 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.7633 | 99.9633 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.7716 | 99.9627 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.7799 | 99.9621 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.7883 | 99.961 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.7966 | 99.96 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.8049 | 99.959 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.8133 | 99.9579 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.8216 | 99.9569 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.8299 | 99.9559 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.8383 | 99.9538 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.8466 | 99.9518 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.855 | 99.9502 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.8633 | 99.9486 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.8716 | 99.9477 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.88 | 99.9467 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.8883 | 99.9458 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.8967 | 99.9449 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.905 | 99.9442 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.9133 | 99.9436 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.9217 | 99.9435 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.93 | 99.9434 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.9383 | 99.9442 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.9467 | 99.9451 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.955 | 99.9458 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.9633 | 99.9465 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.9717 | 99.9471 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.98 | 99.9478 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.9884 | 99.9485 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 64.9967 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.005 | 99.9513 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.0134 | 99.9534 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.0217 | 99.9549 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.0301 | 99.9563 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.0384 | 99.9576 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.0467 | 99.9589 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.0551 | 99.9598 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.0634 | 99.9607 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.0717 | 99.9618 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.0801 | 99.9628 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.0884 | 99.9634 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.0967 | 99.9639 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.1051 | 99.9651 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.1134 | 99.9664 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.1218 | 99.9676 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.1301 | 99.9688 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.1384 | 99.9694 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.1468 | 99.97 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.1551 | 99.9702 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.1634 | 99.9704 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.1718 | 99.9702 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.1801 | 99.97 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.1885 | 99.9697 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.1968 | 99.9695 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.2051 | 99.9691 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.2135 | 99.9688 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.2218 | 99.9687 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.2301 | 99.9687 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.2385 | 99.9682 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.2468 | 99.9678 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.2552 | 99.9673 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.2635 | 99.9668 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.2718 | 99.9651 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.2802 | 99.9635 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.2885 | 99.9598 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.2968 | 99.9562 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.3052 | 99.9528 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.3135 | 99.9494 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.3219 | 99.9464 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.3302 | 99.9433 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.3385 | 99.9407 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.3469 | 99.9381 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.3552 | 99.9355 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.3635 | 99.9329 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.3719 | 99.9309 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.3802 | 99.9288 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.3886 | 99.9267 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.3969 | 99.9247 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.4052 | 99.9226 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.4136 | 99.9205 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.4219 | 99.9185 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.4302 | 99.9164 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.4386 | 99.915 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.4469 | 99.9135 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.4553 | 99.9132 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.4636 | 99.9129 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.4719 | 99.913 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.4803 | 99.9131 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.4886 | 99.914 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.4969 | 99.9149 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.5053 | 99.9151 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.5136 | 99.9152 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.522 | 99.9157 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.5303 | 99.9161 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.5386 | 99.9162 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.547 | 99.9163 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.5553 | 99.9164 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.5636 | 99.9164 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.572 | 99.9165 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.5803 | 99.9166 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.5887 | 99.9167 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.597 | 99.9168 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.6053 | 99.9168 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.6137 | 99.9169 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.622 | 99.9179 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.6303 | 99.9188 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.6387 | 99.92 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.647 | 99.9213 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.6554 | 99.9217 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.6637 | 99.9221 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.672 | 99.9228 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.6804 | 99.9236 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.6887 | 99.924 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.697 | 99.9245 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.7054 | 99.9247 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.7137 | 99.925 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.7221 | 99.9253 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.7304 | 99.9256 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.7387 | 99.9258 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.7471 | 99.9261 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.7554 | 99.9264 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.7637 | 99.9267 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.7721 | 99.9271 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.7804 | 99.9276 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.7888 | 99.9268 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.7971 | 99.9261 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.8054 | 99.925 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.8138 | 99.924 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.8221 | 99.923 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.8304 | 99.9219 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.8388 | 99.9209 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.8471 | 99.9198 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.8555 | 99.9188 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.8638 | 99.9178 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.8721 | 99.9167 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.8805 | 99.9157 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.8888 | 99.9147 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.8971 | 99.9136 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.9055 | 99.9126 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.9138 | 99.9116 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.9221 | 99.9105 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.9305 | 99.9095 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.9388 | 99.9083 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.9472 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.9555 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.9638 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.9722 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.9805 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.9889 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 65.9972 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.0055 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.0139 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.0222 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.0305 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.0389 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.0472 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.0555 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.0639 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.0722 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.0806 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.0889 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.0972 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.1056 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.1139 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.1223 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.1306 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.1389 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.1473 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.1556 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.1639 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.1723 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.1806 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.1889 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.1973 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.2056 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.214 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.2223 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.2306 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.239 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.2473 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.2556 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.264 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.2723 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.2807 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.289 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.2973 | 99.9071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.3057 | 99.906 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.314 | 99.905 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.3223 | 99.9039 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.3307 | 99.9029 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.339 | 99.9025 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.3474 | 99.9022 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.3557 | 99.9018 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.364 | 99.9014 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.3724 | 99.9011 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.3807 | 99.9007 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.389 | 99.9004 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.3974 | 99.9 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.4057 | 99.8996 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.4141 | 99.8993 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.4224 | 99.8989 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.4307 | 99.8986 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.4391 | 99.8982 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.4474 | 99.8978 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.4557 | 99.8975 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.4641 | 99.8971 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.4724 | 99.8978 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.4808 | 99.8985 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.4891 | 99.8997 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.4974 | 99.9009 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.5058 | 99.9015 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.5141 | 99.9022 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.5224 | 99.9029 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.5308 | 99.9035 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.5391 | 99.9042 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.5475 | 99.9048 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.5558 | 99.9055 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.5641 | 99.9061 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.5725 | 99.9068 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.5808 | 99.9075 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.5891 | 99.9081 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.5975 | 99.9088 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.6058 | 99.9099 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.6142 | 99.911 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.6225 | 99.9123 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.6308 | 99.9136 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.6392 | 99.9154 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.6475 | 99.9171 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.6558 | 99.9184 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.6642 | 99.9196 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.6725 | 99.9207 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.6809 | 99.9218 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.6892 | 99.9229 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.6975 | 99.924 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.7059 | 99.9248 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.7142 | 99.9256 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.7225 | 99.9264 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.7309 | 99.9272 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.7392 | 99.9278 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.7476 | 99.9284 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.7559 | 99.9289 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.7642 | 99.9295 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.7726 | 99.9311 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.7809 | 99.9327 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.7892 | 99.934 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.7976 | 99.9354 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.8059 | 99.9363 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.8143 | 99.9373 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.8226 | 99.9358 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.8309 | 99.9343 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.8393 | 99.9338 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.8476 | 99.9334 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.8559 | 99.9332 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.8643 | 99.933 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.8726 | 99.9332 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.881 | 99.9333 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.8893 | 99.9334 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.8976 | 99.9335 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.906 | 99.9339 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.9143 | 99.9343 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.9226 | 99.9359 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.931 | 99.9375 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.9393 | 99.9367 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.9477 | 99.9359 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.956 | 99.935 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.9643 | 99.9341 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.9727 | 99.9332 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.981 | 99.9323 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.9893 | 99.9339 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 66.9977 | 99.9354 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.006 | 99.9373 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.0144 | 99.9392 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.0227 | 99.9407 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.031 | 99.9421 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.0394 | 99.9436 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.0477 | 99.9451 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.056 | 99.9464 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.0644 | 99.9478 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.0727 | 99.9491 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.0811 | 99.9505 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.0894 | 99.9495 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.0977 | 99.9486 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.1061 | 99.9486 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.1144 | 99.9487 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.1227 | 99.9488 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.1311 | 99.9489 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.1394 | 99.9498 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.1477 | 99.9507 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.1561 | 99.9516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.1644 | 99.9525 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.1728 | 99.9521 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.1811 | 99.9516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.1894 | 99.9513 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.1978 | 99.9509 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.2061 | 99.9508 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.2144 | 99.9507 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.2228 | 99.9512 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.2311 | 99.9518 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.2394 | 99.9524 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.2478 | 99.9529 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.2561 | 99.9545 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.2645 | 99.9562 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.2728 | 99.9578 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.2811 | 99.9594 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.2895 | 99.961 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.2978 | 99.9626 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.3061 | 99.9634 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.3145 | 99.9641 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.3228 | 99.9639 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.3312 | 99.9636 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.3395 | 99.9633 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.3478 | 99.9631 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.3562 | 99.9628 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.3645 | 99.9625 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.3728 | 99.9621 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.3812 | 99.9616 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.3895 | 99.9606 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.3978 | 99.9595 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.4062 | 99.9585 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.4145 | 99.9574 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.4229 | 99.9564 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.4312 | 99.9553 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.4395 | 99.9543 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.4479 | 99.9533 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.4562 | 99.9522 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.4645 | 99.9512 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.4729 | 99.9501 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.4812 | 99.9491 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.4895 | 99.9491 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.4979 | 99.9491 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.5062 | 99.9491 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.5146 | 99.9491 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.5229 | 99.9491 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.5312 | 99.9491 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.5396 | 99.9491 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.5479 | 99.9491 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.5562 | 99.9491 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.5646 | 99.9491 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.5729 | 99.9491 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.5813 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.5896 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.5979 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.6063 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.6146 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.6229 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.6313 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.6396 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.6479 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.6563 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.6646 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.673 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.6813 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.6896 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.698 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.7063 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.7146 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.723 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.7313 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.7396 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.748 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.7563 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.7647 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.773 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.7813 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.7897 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.798 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.8063 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.8147 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.823 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.8314 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.8397 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.848 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.8564 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.8647 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.873 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.8814 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.8897 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.898 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.9064 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.9147 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.923 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.9314 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.9397 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.9481 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.9564 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.9647 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.9731 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.9814 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.9897 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 67.9981 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.0064 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.0148 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.0231 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.0314 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.0398 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.0481 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.0564 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.0648 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.0731 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.0814 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.0898 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.0981 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.1065 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.1148 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.1231 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.1315 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.1398 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.1481 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.1565 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.1648 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.1731 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.1815 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.1898 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.1982 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.2065 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.2148 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.2232 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.2315 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.2398 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.2482 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.2565 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.2649 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.2732 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.2815 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.2899 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.2982 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.3065 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.3149 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.3232 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.3315 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.3399 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.3482 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.3566 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.3649 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.3732 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.3816 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.3899 | 99.9478 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.3982 | 99.9464 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.4066 | 99.9451 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.4149 | 99.9437 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.4232 | 99.9424 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.4316 | 99.941 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.4399 | 99.9397 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.4483 | 99.9383 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.4566 | 99.937 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.4649 | 99.9356 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.4733 | 99.9342 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.4816 | 99.9329 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.4899 | 99.9315 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.4983 | 99.9302 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.5066 | 99.9288 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.515 | 99.9275 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.5233 | 99.9261 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.5316 | 99.9248 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.54 | 99.9214 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.5483 | 99.918 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.5566 | 99.916 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.565 | 99.914 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.5733 | 99.9126 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.5816 | 99.9113 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.59 | 99.9099 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.5983 | 99.9086 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.6067 | 99.907 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.615 | 99.9055 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.6233 | 99.9039 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.6317 | 99.9024 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.64 | 99.9016 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.6483 | 99.9007 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.6567 | 99.8999 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.665 | 99.8991 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.6733 | 99.8983 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.6817 | 99.8974 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.69 | 99.8956 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.6984 | 99.8937 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.7067 | 99.8939 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.715 | 99.894 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.7234 | 99.8952 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.7317 | 99.8963 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.74 | 99.8967 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.7484 | 99.8972 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.7567 | 99.9008 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.7651 | 99.9044 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.7734 | 99.9083 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.7817 | 99.9121 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.7901 | 99.9134 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.7984 | 99.9147 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.8067 | 99.9153 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.8151 | 99.9158 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.8234 | 99.9179 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.8317 | 99.92 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.8401 | 99.9241 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.8484 | 99.9282 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.8568 | 99.9334 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.8651 | 99.9386 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.8734 | 99.9448 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.8818 | 99.951 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.8901 | 99.9563 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.8984 | 99.9615 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.9068 | 99.9653 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.9151 | 99.9692 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.9234 | 99.9681 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.9318 | 99.967 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.9401 | 99.9659 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.9485 | 99.9648 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.9568 | 99.9672 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.9651 | 99.9697 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.9735 | 99.9722 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.9818 | 99.9747 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.9901 | 99.9759 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 68.9985 | 99.9771 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.0068 | 99.9762 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.0151 | 99.9754 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.0235 | 99.9751 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.0318 | 99.9748 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.0402 | 99.9735 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.0485 | 99.9722 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.0568 | 99.9707 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.0652 | 99.9692 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.0735 | 99.9691 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.0818 | 99.969 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.0902 | 99.9706 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.0985 | 99.9723 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.1068 | 99.974 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.1152 | 99.9756 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.1235 | 99.9769 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.1319 | 99.9781 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.1402 | 99.9793 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.1485 | 99.9805 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.1569 | 99.9815 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.1652 | 99.9825 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.1735 | 99.9835 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.1819 | 99.9845 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.1902 | 99.9849 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.1986 | 99.9854 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.2069 | 99.9812 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.2152 | 99.977 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.2236 | 99.9734 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.2319 | 99.9699 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.2402 | 99.9664 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.2486 | 99.9629 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.2569 | 99.9594 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.2652 | 99.9559 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.2736 | 99.9512 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.2819 | 99.9465 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.2903 | 99.9412 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.2986 | 99.9359 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.3069 | 99.9306 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.3153 | 99.9253 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.3236 | 99.9269 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.3319 | 99.9285 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.3403 | 99.9295 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.3486 | 99.9305 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.3569 | 99.9314 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.3653 | 99.9324 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.3736 | 99.9375 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.3819 | 99.9426 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.3903 | 99.9476 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.3986 | 99.9526 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.4069 | 99.9577 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.4153 | 99.9627 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.4236 | 99.9678 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.4319 | 99.9729 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.4403 | 99.9792 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.4486 | 99.9856 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.4569 | 99.992 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.4653 | 99.9983 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.4736 | 100.0047 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.482 | 100.0111 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.4903 | 100.0106 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.4986 | 100.0101 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.507 | 100.0097 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.5153 | 100.0093 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.5236 | 100.0086 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.532 | 100.0079 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.5403 | 100.0087 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.5486 | 100.0095 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.557 | 100.0094 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.5653 | 100.0092 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.5736 | 100.009 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.582 | 100.0088 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.5903 | 100.0087 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.5986 | 100.0086 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.607 | 100.0079 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.6153 | 100.0071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.6236 | 100.0069 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.632 | 100.0068 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.6403 | 100.0068 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.6487 | 100.0068 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.657 | 100.0064 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.6653 | 100.006 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.6737 | 100.0062 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.682 | 100.0063 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.6903 | 100.0061 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.6987 | 100.0058 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.707 | 100.0046 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.7153 | 100.0034 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.7237 | 100.0026 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.732 | 100.0019 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.7403 | 100.0005 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.7487 | 99.9992 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.757 | 99.997 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.7653 | 99.9948 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.7737 | 99.9932 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.782 | 99.9915 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.7904 | 99.9893 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.7987 | 99.987 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.807 | 99.9846 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.8154 | 99.9823 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.8237 | 99.9797 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.832 | 99.9771 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.8404 | 99.9743 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.8487 | 99.9713 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.857 | 99.9709 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.8654 | 99.9704 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.8737 | 99.97 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.882 | 99.9697 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.8904 | 99.9697 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.8987 | 99.9698 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.907 | 99.9705 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.9154 | 99.9712 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.9237 | 99.9724 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.932 | 99.9735 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.9404 | 99.9729 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.9487 | 99.9724 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.957 | 99.9718 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.9654 | 99.9713 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.9737 | 99.9707 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.9821 | 99.97 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.9904 | 99.9703 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 69.9987 | 99.9706 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.0071 | 99.971 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.0154 | 99.9714 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.0237 | 99.9701 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.0321 | 99.9687 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.0404 | 99.9672 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.0487 | 99.9658 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.0571 | 99.9638 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.0654 | 99.9619 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.0737 | 99.9598 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.0821 | 99.9577 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.0904 | 99.9556 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.0987 | 99.9535 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.1071 | 99.9532 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.1154 | 99.9528 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.1237 | 99.9524 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.1321 | 99.9521 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.1404 | 99.9517 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.1488 | 99.9513 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.1571 | 99.9534 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.1654 | 99.9556 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.1738 | 99.9568 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.1821 | 99.958 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.1904 | 99.958 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.1988 | 99.958 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.2071 | 99.9581 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.2154 | 99.9581 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.2238 | 99.9576 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.2321 | 99.9572 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.2404 | 99.9573 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.2488 | 99.9575 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.2571 | 99.9579 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.2654 | 99.9584 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.2738 | 99.9584 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.2821 | 99.9584 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.2905 | 99.9584 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.2988 | 99.9583 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.3071 | 99.9589 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.3155 | 99.9595 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.3238 | 99.9572 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.3321 | 99.9549 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.3405 | 99.9535 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.3488 | 99.9522 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.3571 | 99.9516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.3655 | 99.9511 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.3738 | 99.953 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.3821 | 99.9549 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.3905 | 99.9573 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.3988 | 99.9598 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.4071 | 99.961 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.4155 | 99.9622 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.4238 | 99.9615 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.4321 | 99.9609 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.4405 | 99.9607 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.4488 | 99.9604 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.4572 | 99.9593 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.4655 | 99.9582 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.4738 | 99.9561 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.4822 | 99.9541 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.4905 | 99.9516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.4988 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.5072 | 99.947 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.5155 | 99.9448 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.5238 | 99.9442 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.5322 | 99.9437 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.5405 | 99.9406 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.5488 | 99.9376 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.5572 | 99.9348 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.5655 | 99.932 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.5738 | 99.9297 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.5822 | 99.9274 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.5905 | 99.9265 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.5988 | 99.9257 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.6072 | 99.927 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.6155 | 99.9282 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.6238 | 99.9335 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.6322 | 99.9387 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.6405 | 99.9439 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.6489 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.6572 | 99.9543 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.6655 | 99.9595 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.6739 | 99.9646 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.6822 | 99.9698 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.6905 | 99.9735 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.6989 | 99.9773 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.7072 | 99.9794 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.7155 | 99.9816 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.7239 | 99.9815 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.7322 | 99.9815 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.7405 | 99.9826 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.7489 | 99.9837 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.7572 | 99.9858 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.7655 | 99.9878 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.7739 | 99.9878 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.7822 | 99.9878 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.7906 | 99.9853 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.7989 | 99.9828 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.8072 | 99.9811 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.8156 | 99.9794 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.8239 | 99.9778 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.8322 | 99.9762 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.8406 | 99.977 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.8489 | 99.9777 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.8572 | 99.9775 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.8656 | 99.9772 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.8739 | 99.9784 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.8822 | 99.9795 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.8906 | 99.982 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.8989 | 99.9845 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.9072 | 99.9854 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.9156 | 99.9863 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.9239 | 99.9869 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.9322 | 99.9876 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.9406 | 99.9883 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.9489 | 99.9889 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.9573 | 99.9881 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.9656 | 99.9872 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.9739 | 99.9848 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.9823 | 99.9824 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.9906 | 99.9801 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 70.9989 | 99.9778 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.0073 | 99.9732 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.0156 | 99.9685 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.0239 | 99.9648 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.0323 | 99.9611 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.0406 | 99.9576 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.049 | 99.9541 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.0573 | 99.9512 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.0656 | 99.9482 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.074 | 99.9461 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.0823 | 99.944 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.0906 | 99.9415 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.099 | 99.939 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.1073 | 99.9365 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.1156 | 99.934 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.124 | 99.9324 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.1323 | 99.9308 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.1406 | 99.9304 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.149 | 99.9299 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.1573 | 99.93 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.1656 | 99.9302 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.174 | 99.9309 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.1823 | 99.9315 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.1907 | 99.9318 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.199 | 99.932 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.2073 | 99.9322 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.2157 | 99.9325 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.224 | 99.9327 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.2323 | 99.933 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.2407 | 99.9332 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.249 | 99.9334 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.2573 | 99.9356 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.2657 | 99.9377 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.274 | 99.9395 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.2823 | 99.9414 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.2907 | 99.9432 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.299 | 99.9451 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.3074 | 99.9469 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.3157 | 99.9488 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.324 | 99.9503 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.3324 | 99.9518 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.3407 | 99.9528 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.349 | 99.9537 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.3574 | 99.9553 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.3657 | 99.9569 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.374 | 99.9585 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.3824 | 99.9601 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.3907 | 99.9617 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.3991 | 99.9633 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.4074 | 99.9649 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.4157 | 99.9665 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.4241 | 99.9663 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.4324 | 99.966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.4407 | 99.966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.4491 | 99.966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.4574 | 99.966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.4657 | 99.966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.4741 | 99.966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.4824 | 99.966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.4907 | 99.966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.4991 | 99.966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.5074 | 99.966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.5158 | 99.966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.5241 | 99.966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.5324 | 99.966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.5408 | 99.966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.5491 | 99.966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.5574 | 99.966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.5658 | 99.966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.5741 | 99.966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.5824 | 99.9659 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.5908 | 99.9654 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.5991 | 99.9648 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.6074 | 99.9635 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.6158 | 99.9622 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.6241 | 99.9624 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.6325 | 99.9627 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.6408 | 99.9633 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.6491 | 99.9639 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.6575 | 99.9645 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.6658 | 99.965 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.6741 | 99.9656 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.6825 | 99.9662 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.6908 | 99.9668 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.6991 | 99.9674 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.7075 | 99.968 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.7158 | 99.9686 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.7242 | 99.9691 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.7325 | 99.9697 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.7408 | 99.9704 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.7492 | 99.9711 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.7575 | 99.9723 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.7658 | 99.9736 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.7742 | 99.9756 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.7825 | 99.9776 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.7908 | 99.978 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.7992 | 99.9784 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.8075 | 99.9785 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.8158 | 99.9786 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.8242 | 99.9787 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.8325 | 99.9788 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.8408 | 99.9789 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.8492 | 99.979 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.8575 | 99.9791 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.8658 | 99.9792 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.8742 | 99.9793 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.8825 | 99.9794 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.8909 | 99.9792 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.8992 | 99.9791 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.9075 | 99.9785 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.9159 | 99.9779 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.9242 | 99.9777 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.9325 | 99.9775 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.9409 | 99.9773 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.9492 | 99.9771 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.9575 | 99.9768 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.9659 | 99.9764 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.9742 | 99.9777 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.9825 | 99.9791 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.9909 | 99.9804 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 71.9992 | 99.9816 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.0075 | 99.9837 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.0159 | 99.9858 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.0242 | 99.9873 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.0325 | 99.9888 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.0409 | 99.9899 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.0492 | 99.9911 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.0575 | 99.9929 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.0659 | 99.9947 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.0742 | 99.9967 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.0825 | 99.9986 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.0909 | 99.9982 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.0992 | 99.9978 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.1075 | 99.9963 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.1159 | 99.9948 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.1242 | 99.9931 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.1325 | 99.9913 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.1409 | 99.9878 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.1492 | 99.9843 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.1576 | 99.9795 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.1659 | 99.9747 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.1742 | 99.9713 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.1826 | 99.9678 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.1909 | 99.9649 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.1992 | 99.962 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.2076 | 99.9595 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.2159 | 99.9569 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.2242 | 99.9537 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.2326 | 99.9505 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.2409 | 99.9492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.2492 | 99.948 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.2576 | 99.9484 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.2659 | 99.9489 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.2742 | 99.9504 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.2826 | 99.952 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.2909 | 99.954 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.2992 | 99.956 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.3076 | 99.9547 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.3159 | 99.9534 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.3242 | 99.9533 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.3326 | 99.9532 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.3409 | 99.951 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.3492 | 99.9488 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.3576 | 99.9464 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.3659 | 99.944 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.3742 | 99.9419 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.3826 | 99.9397 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.3909 | 99.9403 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.3992 | 99.9408 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.4076 | 99.9395 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.4159 | 99.9383 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.4242 | 99.9371 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.4326 | 99.9359 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.4409 | 99.9345 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.4492 | 99.933 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.4576 | 99.9318 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.4659 | 99.9306 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.4743 | 99.933 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.4826 | 99.9353 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.4909 | 99.9368 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.4993 | 99.9384 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.5076 | 99.9394 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.5159 | 99.9404 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.5243 | 99.941 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.5326 | 99.9416 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.5409 | 99.943 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.5493 | 99.9444 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.5576 | 99.9433 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.5659 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.5743 | 99.9413 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.5826 | 99.9402 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.5909 | 99.9398 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.5993 | 99.9394 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.6076 | 99.9397 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.6159 | 99.9401 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.6243 | 99.9405 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.6326 | 99.9409 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.6409 | 99.9411 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.6493 | 99.9413 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.6576 | 99.9422 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.6659 | 99.9432 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.6743 | 99.9434 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.6826 | 99.9436 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.6909 | 99.9444 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.6993 | 99.9451 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.7076 | 99.9449 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.7159 | 99.9446 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.7243 | 99.9444 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.7326 | 99.9442 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.7409 | 99.9436 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.7493 | 99.9429 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.7576 | 99.9409 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.7659 | 99.9389 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.7743 | 99.9362 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.7826 | 99.9335 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.791 | 99.9305 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.7993 | 99.9275 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.8076 | 99.9244 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.816 | 99.9213 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.8243 | 99.9185 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.8326 | 99.9157 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.841 | 99.9147 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.8493 | 99.9138 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.8576 | 99.9128 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.866 | 99.9119 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.8743 | 99.912 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.8826 | 99.9122 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.891 | 99.9123 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.8993 | 99.9125 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.9076 | 99.9129 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.916 | 99.9133 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.9243 | 99.9135 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.9326 | 99.9137 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.941 | 99.9141 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.9493 | 99.9144 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.9576 | 99.9147 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.966 | 99.9149 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.9743 | 99.9153 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.9826 | 99.9157 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.991 | 99.9181 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 72.9993 | 99.9205 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.0076 | 99.9247 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.016 | 99.9288 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.0243 | 99.933 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.0326 | 99.9371 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.041 | 99.9402 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.0493 | 99.9433 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.0576 | 99.9463 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.066 | 99.9494 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.0743 | 99.9526 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.0826 | 99.9557 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.091 | 99.9595 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.0993 | 99.9633 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.1077 | 99.9671 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.116 | 99.9708 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.1243 | 99.9747 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.1327 | 99.9785 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.141 | 99.9824 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.1493 | 99.9862 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.1577 | 99.9861 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.166 | 99.9859 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.1743 | 99.9835 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.1827 | 99.981 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.191 | 99.9778 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.1993 | 99.9746 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.2077 | 99.9713 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.216 | 99.968 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.2243 | 99.9646 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.2327 | 99.9613 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.241 | 99.9582 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.2493 | 99.955 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.2577 | 99.9525 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.266 | 99.95 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.2743 | 99.9474 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.2827 | 99.9449 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.291 | 99.9423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.2993 | 99.9398 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.3077 | 99.9363 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.316 | 99.9328 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.3243 | 99.932 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.3327 | 99.9312 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.341 | 99.9305 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.3493 | 99.9297 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.3577 | 99.9297 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.366 | 99.9297 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.3743 | 99.9294 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.3827 | 99.9291 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.391 | 99.9302 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.3993 | 99.9312 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.4077 | 99.9322 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.416 | 99.9333 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.4244 | 99.9343 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.4327 | 99.9353 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.441 | 99.9349 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.4494 | 99.9344 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.4577 | 99.936 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.466 | 99.9377 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.4744 | 99.9403 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.4827 | 99.9429 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.491 | 99.9446 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.4994 | 99.9462 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.5077 | 99.9478 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.516 | 99.9494 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.5244 | 99.9509 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.5327 | 99.9525 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.541 | 99.9553 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.5494 | 99.9581 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.5577 | 99.9587 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.566 | 99.9592 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.5744 | 99.9596 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.5827 | 99.9599 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.591 | 99.9603 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.5994 | 99.9607 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.6077 | 99.9626 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.616 | 99.9645 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.6244 | 99.9642 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.6327 | 99.9639 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.641 | 99.9635 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.6494 | 99.9632 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.6577 | 99.9629 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.666 | 99.9626 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.6744 | 99.9621 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.6827 | 99.9617 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.691 | 99.9624 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.6994 | 99.9631 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.7077 | 99.9631 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.716 | 99.963 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.7244 | 99.9631 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.7327 | 99.9632 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.7411 | 99.9633 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.7494 | 99.9633 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.7577 | 99.9634 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.7661 | 99.9635 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.7744 | 99.9627 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.7827 | 99.962 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.7911 | 99.9613 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.7994 | 99.9606 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.8077 | 99.96 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.8161 | 99.9593 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.8244 | 99.9587 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.8327 | 99.9581 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.8411 | 99.9592 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.8494 | 99.9603 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.8577 | 99.9602 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.8661 | 99.9601 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.8744 | 99.96 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.8827 | 99.9599 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.8911 | 99.9605 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.8994 | 99.9612 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.9077 | 99.9619 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.9161 | 99.9626 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.9244 | 99.9626 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.9327 | 99.9626 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.9411 | 99.9635 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.9494 | 99.9643 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.9577 | 99.9654 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.9661 | 99.9665 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.9744 | 99.9676 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.9827 | 99.9687 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.9911 | 99.9687 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 73.9994 | 99.9687 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.0077 | 99.9672 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.0161 | 99.9658 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.0244 | 99.9645 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.0327 | 99.9632 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.0411 | 99.9619 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.0494 | 99.9606 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.0578 | 99.9593 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.0661 | 99.958 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.0744 | 99.9567 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.0828 | 99.9554 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.0911 | 99.9547 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.0994 | 99.9541 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.1078 | 99.9521 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.1161 | 99.9501 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.1244 | 99.9478 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.1328 | 99.9456 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.1411 | 99.9433 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.1494 | 99.9411 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.1578 | 99.9398 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.1661 | 99.9386 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.1744 | 99.938 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.1828 | 99.9375 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.1911 | 99.9367 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.1994 | 99.936 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.2078 | 99.9338 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.2161 | 99.9316 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.2244 | 99.9294 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.2328 | 99.9272 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.2411 | 99.9259 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.2494 | 99.9245 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.2578 | 99.9231 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.2661 | 99.9218 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.2744 | 99.9218 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.2828 | 99.9218 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.2911 | 99.9218 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.2994 | 99.9218 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.3078 | 99.9218 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.3161 | 99.9218 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.3244 | 99.9219 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.3328 | 99.922 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.3411 | 99.9215 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.3494 | 99.921 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.3578 | 99.9205 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.3661 | 99.92 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.3745 | 99.9209 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.3828 | 99.9219 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.3911 | 99.9212 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.3995 | 99.9206 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.4078 | 99.9191 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.4161 | 99.9176 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.4245 | 99.9161 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.4328 | 99.9147 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.4411 | 99.9132 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.4495 | 99.9117 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.4578 | 99.911 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.4661 | 99.9103 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.4745 | 99.9102 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.4828 | 99.9102 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.4911 | 99.91 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.4995 | 99.9099 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.5078 | 99.9109 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.5161 | 99.9119 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.5245 | 99.9129 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.5328 | 99.9138 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.5411 | 99.9138 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.5495 | 99.9138 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.5578 | 99.9155 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.5661 | 99.9171 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.5745 | 99.9187 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.5828 | 99.9203 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.5911 | 99.9219 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.5995 | 99.9235 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.6078 | 99.925 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.6161 | 99.9266 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.6245 | 99.9282 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.6328 | 99.9298 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.6411 | 99.9307 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.6495 | 99.9316 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.6578 | 99.9326 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.6661 | 99.9335 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.6745 | 99.9333 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.6828 | 99.9331 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.6912 | 99.9332 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.6995 | 99.9333 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.7078 | 99.9344 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.7162 | 99.9355 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.7245 | 99.937 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.7328 | 99.9385 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.7412 | 99.9407 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.7495 | 99.943 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.7578 | 99.9468 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.7662 | 99.9506 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.7745 | 99.9545 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.7828 | 99.9585 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.7912 | 99.9615 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.7995 | 99.9646 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.8078 | 99.968 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.8162 | 99.9714 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.8245 | 99.9736 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.8328 | 99.9758 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.8412 | 99.978 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.8495 | 99.9802 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.8578 | 99.9817 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.8662 | 99.9832 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.8745 | 99.9851 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.8828 | 99.987 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.8912 | 99.989 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.8995 | 99.991 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.9078 | 99.9922 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.9162 | 99.9934 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.9245 | 99.9917 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.9328 | 99.9901 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.9412 | 99.9884 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.9495 | 99.9867 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.9578 | 99.9854 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.9662 | 99.984 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.9745 | 99.9824 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.9828 | 99.9808 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.9912 | 99.9793 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 74.9995 | 99.9778 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 75.0078 | 99.9763 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 75.0162 | 99.9748 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 75.0245 | 99.9737 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 75.0328 | 99.9726 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 75.0412 | 99.971 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 75.0495 | 99.9693 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 75.0578 | 99.9673 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 75.0662 | 99.9652 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 75.0745 | 99.9631 | 100.05 | 59.9699 | 60.03 | 59.97
| 75.0828 | 99.961 | 100.05 | 59.9699 | 60.03 | 59.97
| 75.0912 | 99.9603 | 100.05 | 59.9698 | 60.03 | 59.97
| 75.0995 | 99.9595 | 100.05 | 59.9697 | 60.03 | 59.97
| 75.1078 | 99.9587 | 100.05 | 59.9696 | 60.03 | 59.97
| 75.1162 | 99.9579 | 100.05 | 59.9695 | 60.03 | 59.97
| 75.1245 | 99.9568 | 100.05 | 59.9694 | 60.03 | 59.97
| 75.1328 | 99.9557 | 100.05 | 59.9694 | 60.03 | 59.97
| 75.1412 | 99.9561 | 100.05 | 59.9693 | 60.03 | 59.97
| 75.1495 | 99.9565 | 100.05 | 59.9692 | 60.03 | 59.97
| 75.1578 | 99.958 | 100.05 | 59.9691 | 60.03 | 59.97
| 75.1662 | 99.9594 | 100.05 | 59.969 | 60.03 | 59.97
| 75.1745 | 99.9609 | 100.05 | 59.9689 | 60.03 | 59.97
| 75.1828 | 99.9623 | 100.05 | 59.9689 | 60.03 | 59.97
| 75.1912 | 99.9643 | 100.05 | 59.9688 | 60.03 | 59.97
| 75.1995 | 99.9662 | 100.05 | 59.9687 | 60.03 | 59.97
| 75.2078 | 99.9678 | 100.05 | 59.9686 | 60.03 | 59.97
| 75.2162 | 99.9695 | 100.05 | 59.9685 | 60.03 | 59.97
| 75.2245 | 99.9712 | 100.05 | 59.9684 | 60.03 | 59.97
| 75.2328 | 99.9729 | 100.05 | 59.9684 | 60.03 | 59.97
| 75.2412 | 99.9751 | 100.05 | 59.9683 | 60.03 | 59.97
| 75.2495 | 99.9773 | 100.05 | 59.9682 | 60.03 | 59.97
| 75.2578 | 99.9795 | 100.05 | 59.9681 | 60.03 | 59.97
| 75.2662 | 99.9816 | 100.05 | 59.968 | 60.03 | 59.97
| 75.2745 | 99.9838 | 100.05 | 59.9679 | 60.03 | 59.97
| 75.2828 | 99.986 | 100.05 | 59.9679 | 60.03 | 59.97
| 75.2912 | 99.9883 | 100.05 | 59.9678 | 60.03 | 59.97
| 75.2995 | 99.9907 | 100.05 | 59.9677 | 60.03 | 59.97
| 75.3078 | 99.9916 | 100.05 | 59.9676 | 60.03 | 59.97
| 75.3162 | 99.9925 | 100.05 | 59.9675 | 60.03 | 59.97
| 75.3245 | 99.9934 | 100.05 | 59.9674 | 60.03 | 59.97
| 75.3328 | 99.9943 | 100.05 | 59.9674 | 60.03 | 59.97
| 75.3412 | 99.9952 | 100.05 | 59.9673 | 60.03 | 59.97
| 75.3495 | 99.9961 | 100.05 | 59.9672 | 60.03 | 59.97
| 75.3578 | 99.9974 | 100.05 | 59.9671 | 60.03 | 59.97
| 75.3662 | 99.9986 | 100.05 | 59.967 | 60.03 | 59.97
| 75.3745 | 99.9999 | 100.05 | 59.9669 | 60.03 | 59.97
| 75.3829 | 100.0013 | 100.05 | 59.9669 | 60.03 | 59.97
| 75.3912 | 100.0023 | 100.05 | 59.9668 | 60.03 | 59.97
| 75.3995 | 100.0033 | 100.05 | 59.9667 | 60.03 | 59.97
| 75.4078 | 100.0038 | 100.05 | 59.9666 | 60.03 | 59.97
| 75.4162 | 100.0043 | 100.05 | 59.9665 | 60.03 | 59.97
| 75.4245 | 100.0049 | 100.05 | 59.9664 | 60.03 | 59.97
| 75.4328 | 100.0055 | 100.05 | 59.9664 | 60.03 | 59.97
| 75.4412 | 100.0049 | 100.05 | 59.9663 | 60.03 | 59.97
| 75.4495 | 100.0043 | 100.05 | 59.9662 | 60.03 | 59.97
| 75.4578 | 100.0035 | 100.05 | 59.9661 | 60.03 | 59.97
| 75.4662 | 100.0027 | 100.05 | 59.966 | 60.03 | 59.97
| 75.4745 | 100.0018 | 100.05 | 59.966 | 60.03 | 59.97
| 75.4828 | 100.001 | 100.05 | 59.9659 | 60.03 | 59.97
| 75.4912 | 100 | 100.05 | 59.9658 | 60.03 | 59.97
| 75.4995 | 99.9991 | 100.05 | 59.9657 | 60.03 | 59.97
| 75.5078 | 99.9982 | 100.05 | 59.9656 | 60.03 | 59.97
| 75.5162 | 99.9973 | 100.05 | 59.9655 | 60.03 | 59.97
| 75.5245 | 99.9956 | 100.05 | 59.9655 | 60.03 | 59.97
| 75.5328 | 99.994 | 100.05 | 59.9654 | 60.03 | 59.97
| 75.5412 | 99.9925 | 100.05 | 59.9653 | 60.03 | 59.97
| 75.5495 | 99.9911 | 100.05 | 59.9652 | 60.03 | 59.97
| 75.5578 | 99.9899 | 100.05 | 59.9651 | 60.03 | 59.97
| 75.5662 | 99.9887 | 100.05 | 59.965 | 60.03 | 59.97
| 75.5745 | 99.9874 | 100.05 | 59.965 | 60.03 | 59.97
| 75.5828 | 99.9862 | 100.05 | 59.9649 | 60.03 | 59.97
| 75.5911 | 99.9853 | 100.05 | 59.9648 | 60.03 | 59.97
| 75.5995 | 99.9845 | 100.05 | 59.9647 | 60.03 | 59.97
| 75.6078 | 99.9848 | 100.05 | 59.9646 | 60.03 | 59.97
| 75.6161 | 99.9851 | 100.05 | 59.9645 | 60.03 | 59.97
| 75.6245 | 99.9854 | 100.05 | 59.9645 | 60.03 | 59.97
| 75.6328 | 99.9857 | 100.05 | 59.9644 | 60.03 | 59.97
| 75.6411 | 99.986 | 100.05 | 59.9643 | 60.03 | 59.97
| 75.6495 | 99.9863 | 100.05 | 59.9642 | 60.03 | 59.97
| 75.6578 | 99.9856 | 100.05 | 59.9641 | 60.03 | 59.97
| 75.6661 | 99.9848 | 100.05 | 59.964 | 60.03 | 59.97
| 75.6745 | 99.9835 | 100.05 | 59.964 | 60.03 | 59.97
| 75.6828 | 99.9822 | 100.05 | 59.9639 | 60.03 | 59.97
| 75.6911 | 99.9809 | 100.05 | 59.9638 | 60.03 | 59.97
| 75.6995 | 99.9796 | 100.05 | 59.9637 | 60.03 | 59.97
| 75.7078 | 99.9783 | 100.05 | 59.9636 | 60.03 | 59.97
| 75.7161 | 99.977 | 100.05 | 59.9635 | 60.03 | 59.97
| 75.7244 | 99.9758 | 100.05 | 59.9634 | 60.03 | 59.97
| 75.7328 | 99.9746 | 100.05 | 59.9634 | 60.03 | 59.97
| 75.7411 | 99.9746 | 100.05 | 59.9633 | 60.03 | 59.97
| 75.7494 | 99.9746 | 100.05 | 59.9632 | 60.03 | 59.97
| 75.7578 | 99.9737 | 100.05 | 59.9631 | 60.03 | 59.97
| 75.7661 | 99.9729 | 100.05 | 59.963 | 60.03 | 59.97
| 75.7744 | 99.9718 | 100.05 | 59.9629 | 60.03 | 59.97
| 75.7828 | 99.9708 | 100.05 | 59.9629 | 60.03 | 59.97
| 75.7911 | 99.9697 | 100.05 | 59.9628 | 60.03 | 59.97
| 75.7994 | 99.9687 | 100.05 | 59.9627 | 60.03 | 59.97
| 75.8078 | 99.9694 | 100.05 | 59.9626 | 60.03 | 59.97
| 75.8161 | 99.9701 | 100.05 | 59.9625 | 60.03 | 59.97
| 75.8244 | 99.9718 | 100.05 | 59.9624 | 60.03 | 59.97
| 75.8327 | 99.9736 | 100.05 | 59.9624 | 60.03 | 59.97
| 75.8411 | 99.9759 | 100.05 | 59.9623 | 60.03 | 59.97
| 75.8494 | 99.9782 | 100.05 | 59.9622 | 60.03 | 59.97
| 75.8577 | 99.9804 | 100.05 | 59.9621 | 60.03 | 59.97
| 75.8661 | 99.9827 | 100.05 | 59.962 | 60.03 | 59.97
| 75.8744 | 99.9849 | 100.05 | 59.9619 | 60.03 | 59.97
| 75.8827 | 99.9872 | 100.05 | 59.9619 | 60.03 | 59.97
| 75.8911 | 99.9896 | 100.05 | 59.9618 | 60.03 | 59.97
| 75.8994 | 99.9919 | 100.05 | 59.9617 | 60.03 | 59.97
| 75.9077 | 99.9931 | 100.05 | 59.9616 | 60.03 | 59.97
| 75.9161 | 99.9942 | 100.05 | 59.9615 | 60.03 | 59.97
| 75.9244 | 99.9956 | 100.05 | 59.9614 | 60.03 | 59.97
| 75.9327 | 99.997 | 100.05 | 59.9614 | 60.03 | 59.97
| 75.9411 | 99.9986 | 100.05 | 59.9613 | 60.03 | 59.97
| 75.9494 | 100.0002 | 100.05 | 59.9612 | 60.03 | 59.97
| 75.9577 | 100.0018 | 100.05 | 59.9611 | 60.03 | 59.97
| 75.966 | 100.0034 | 100.05 | 59.961 | 60.03 | 59.97
| 75.9744 | 100.0033 | 100.05 | 59.9609 | 60.03 | 59.97
| 75.9827 | 100.0031 | 100.05 | 59.9609 | 60.03 | 59.97
| 75.991 | 100.003 | 100.05 | 59.9608 | 60.03 | 59.97
| 75.9994 | 100.0028 | 100.05 | 59.9607 | 60.03 | 59.97
| 76.0077 | 100.0027 | 100.05 | 59.9606 | 60.03 | 59.97
| 76.016 | 100.0025 | 100.05 | 59.9605 | 60.03 | 59.97
| 76.0244 | 100.0024 | 100.05 | 59.9604 | 60.03 | 59.97
| 76.0327 | 100.0023 | 100.05 | 59.9604 | 60.03 | 59.97
| 76.041 | 100.003 | 100.05 | 59.9603 | 60.03 | 59.97
| 76.0494 | 100.0037 | 100.05 | 59.9602 | 60.03 | 59.97
| 76.0577 | 100.0043 | 100.05 | 59.9601 | 60.03 | 59.97
| 76.066 | 100.0049 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.0743 | 100.0055 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.0827 | 100.0061 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.091 | 100.0069 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.0993 | 100.0078 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.1077 | 100.0086 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.116 | 100.0094 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.1243 | 100.0102 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.1327 | 100.011 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.141 | 100.0118 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.1493 | 100.0126 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.1577 | 100.0119 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.166 | 100.0113 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.1743 | 100.0106 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.1827 | 100.0099 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.191 | 100.0093 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.1993 | 100.0086 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.2076 | 100.0071 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.216 | 100.0056 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.2243 | 100.0041 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.2326 | 100.0026 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.241 | 100.0011 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.2493 | 99.9996 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.2576 | 99.9982 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.266 | 99.9967 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.2743 | 99.9952 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.2826 | 99.9938 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.291 | 99.9915 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.2993 | 99.9893 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.3076 | 99.987 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.3159 | 99.9848 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.3243 | 99.984 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.3326 | 99.9832 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.3409 | 99.9825 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.3493 | 99.9817 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.3576 | 99.9809 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.3659 | 99.9802 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.3743 | 99.9794 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.3826 | 99.9786 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.3909 | 99.9779 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.3993 | 99.9771 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.4076 | 99.978 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.4159 | 99.9789 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.4242 | 99.9807 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.4326 | 99.9824 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.4409 | 99.9842 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.4492 | 99.986 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.4576 | 99.9886 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.4659 | 99.9912 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.4742 | 99.9938 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.4826 | 99.9964 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.4909 | 99.9989 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.4992 | 100.0014 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.5076 | 100.0042 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.5159 | 100.0069 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.5242 | 100.0097 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.5326 | 100.0125 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.5409 | 100.0152 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.5492 | 100.018 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.5575 | 100.0198 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.5659 | 100.0216 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.5742 | 100.0206 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.5825 | 100.0196 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.5909 | 100.018 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.5992 | 100.0164 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.6075 | 100.0148 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.6159 | 100.0132 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.6242 | 100.0116 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.6325 | 100.0099 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.6409 | 100.0083 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.6492 | 100.0066 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.6575 | 100.0051 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.6658 | 100.0035 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.6742 | 100.0017 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.6825 | 100 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.6908 | 99.9982 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.6992 | 99.9964 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.7075 | 99.9946 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.7158 | 99.9928 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.7242 | 99.992 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.7325 | 99.9911 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.7408 | 99.9914 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.7491 | 99.9917 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.7575 | 99.9917 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.7658 | 99.9918 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.7741 | 99.9918 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.7825 | 99.9918 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.7908 | 99.9917 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.7991 | 99.9917 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.8075 | 99.9917 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.8158 | 99.9917 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.8241 | 99.9915 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.8324 | 99.9913 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.8408 | 99.9913 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.8491 | 99.9913 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.8574 | 99.9914 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.8658 | 99.9914 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.8741 | 99.9908 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.8824 | 99.9902 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.8908 | 99.9896 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.8991 | 99.989 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.9074 | 99.9885 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.9157 | 99.9881 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.9241 | 99.9876 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.9324 | 99.9871 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.9407 | 99.9857 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.9491 | 99.9843 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.9574 | 99.9832 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.9657 | 99.9822 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.9741 | 99.9811 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.9824 | 99.98 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.9907 | 99.9791 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 76.9991 | 99.9782 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.0074 | 99.9776 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.0157 | 99.9771 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.024 | 99.9765 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.0324 | 99.976 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.0407 | 99.9762 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.049 | 99.9764 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.0574 | 99.9775 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.0657 | 99.9786 | 100.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.074 | 99.9785 | 100.0528 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.0824 | 99.9784 | 100.0578 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.0907 | 99.9814 | 100.0628 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.099 | 99.9844 | 100.0678 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.1073 | 99.9883 | 100.0728 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.1157 | 99.9921 | 100.0778 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.124 | 99.9958 | 100.0828 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.1323 | 99.9995 | 100.0878 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.1407 | 100.0035 | 100.0928 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.149 | 100.0075 | 100.0978 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.1573 | 100.0108 | 100.1028 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.1657 | 100.0142 | 100.1078 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.174 | 100.0152 | 100.1128 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.1823 | 100.0162 | 100.1178 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.1906 | 100.0157 | 100.1228 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.199 | 100.0152 | 100.1278 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.2073 | 100.0115 | 100.1328 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.2156 | 100.0078 | 100.1378 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.224 | 100.0032 | 100.1428 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.2323 | 99.9986 | 100.1478 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.2406 | 99.9951 | 100.1527 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.249 | 99.9916 | 100.1577 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.2573 | 99.9855 | 100.1627 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.2656 | 99.9794 | 100.1677 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.2739 | 99.9748 | 100.1727 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.2823 | 99.9701 | 100.1777 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.2906 | 99.9654 | 100.1827 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.2989 | 99.9606 | 100.1877 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.3073 | 99.9556 | 100.1927 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.3156 | 99.9506 | 100.1977 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.3239 | 99.9462 | 100.2027 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.3322 | 99.9418 | 100.2077 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.3406 | 99.9391 | 100.2127 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.3489 | 99.9365 | 100.2177 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.3572 | 99.9352 | 100.2227 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.3656 | 99.9339 | 100.2277 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.3739 | 99.9354 | 100.2327 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.3822 | 99.937 | 100.2377 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.3905 | 99.939 | 100.2427 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.3989 | 99.9411 | 100.2477 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.4072 | 99.9432 | 100.2527 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.4155 | 99.9452 | 100.2577 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.4239 | 99.9468 | 100.2627 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.4322 | 99.9484 | 100.2677 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.4405 | 99.9501 | 100.2727 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.4488 | 99.9518 | 100.2777 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.4572 | 99.9536 | 100.2827 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.4655 | 99.9553 | 100.2877 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.4738 | 99.9571 | 100.2927 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.4822 | 99.9588 | 100.2977 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.4905 | 99.9604 | 100.3027 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.4988 | 99.9621 | 100.3077 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.5071 | 99.9637 | 100.3127 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.5155 | 99.9653 | 100.3177 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.5238 | 99.9671 | 100.3227 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.5321 | 99.9689 | 100.3277 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.5405 | 99.9711 | 100.3326 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.5488 | 99.9733 | 100.3376 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.5571 | 99.9749 | 100.3426 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.5654 | 99.9766 | 100.3476 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.5738 | 99.9805 | 100.3526 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.5821 | 99.9844 | 100.3576 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.5904 | 99.9883 | 100.3626 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.5988 | 99.9923 | 100.3676 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.6071 | 99.9946 | 100.3726 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.6154 | 99.997 | 100.3776 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.6237 | 100.0136 | 100.3826 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.6321 | 100.0302 | 100.3876 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.6404 | 100.0468 | 100.3926 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.6487 | 100.0635 | 100.3976 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.6571 | 100.0802 | 100.4026 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.6654 | 100.0969 | 100.4076 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.6737 | 100.1195 | 100.4126 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.682 | 100.1421 | 100.4176 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.6904 | 100.1647 | 100.4226 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.6987 | 100.1873 | 100.4276 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.707 | 100.2126 | 100.4326 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.7154 | 100.238 | 100.4376 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.7237 | 100.2633 | 100.4426 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.732 | 100.2887 | 100.4476 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.7403 | 100.3117 | 100.4526 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.7487 | 100.3348 | 100.4576 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.757 | 100.3603 | 100.4626 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.7653 | 100.3858 | 100.4676 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.7737 | 100.4113 | 100.4726 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.782 | 100.4368 | 100.4776 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.7903 | 100.448 | 100.4826 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.7986 | 100.4592 | 100.4876 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.807 | 100.4705 | 100.4926 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.8153 | 100.4817 | 100.4976 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.8236 | 100.4929 | 100.5025 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.832 | 100.5041 | 100.5075 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.8403 | 100.5095 | 100.5125 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.8486 | 100.5149 | 100.5175 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.8569 | 100.5203 | 100.5225 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.8653 | 100.5256 | 100.5275 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.8736 | 100.5281 | 100.5325 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.8819 | 100.5305 | 100.5375 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.8903 | 100.5329 | 100.5425 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.8986 | 100.5354 | 100.5475 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.9069 | 100.5378 | 100.5525 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.9153 | 100.5403 | 100.5575 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.9236 | 100.5399 | 100.5625 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.9319 | 100.5395 | 100.5675 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.9402 | 100.5391 | 100.5725 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.9486 | 100.5387 | 100.5775 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.9569 | 100.5385 | 100.5825 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.9652 | 100.5382 | 100.5875 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.9735 | 100.5382 | 100.5925 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.9819 | 100.5382 | 100.5975 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.9902 | 100.5397 | 100.6025 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 77.9985 | 100.5412 | 100.6075 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.0069 | 100.5427 | 100.6125 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.0152 | 100.5442 | 100.6175 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.0235 | 100.5456 | 100.6225 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.0319 | 100.5471 | 100.6275 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.0402 | 100.5486 | 100.6325 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.0485 | 100.5501 | 100.6375 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.0568 | 100.5522 | 100.6425 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.0652 | 100.5543 | 100.6475 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.0735 | 100.5556 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.0818 | 100.5569 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.0901 | 100.5582 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.0985 | 100.5595 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.1068 | 100.5615 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.1151 | 100.5635 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.1235 | 100.5654 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.1318 | 100.5672 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.1401 | 100.5689 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.1484 | 100.5706 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.1568 | 100.5709 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.1651 | 100.5711 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.1734 | 100.5713 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.1818 | 100.5716 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.1901 | 100.5718 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.1984 | 100.572 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.2067 | 100.5723 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.2151 | 100.5725 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.2234 | 100.5695 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.2317 | 100.5665 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.2401 | 100.5643 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.2484 | 100.562 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.2567 | 100.5629 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.265 | 100.5637 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.2734 | 100.5637 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.2817 | 100.5637 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.29 | 100.5637 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.2983 | 100.5638 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.3067 | 100.5637 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.315 | 100.5636 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.3233 | 100.5611 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.3317 | 100.5586 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.34 | 100.5561 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.3483 | 100.5536 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.3566 | 100.5517 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.365 | 100.5497 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.3733 | 100.5464 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.3816 | 100.5432 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.39 | 100.5427 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.3983 | 100.5423 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.4066 | 100.5418 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.4149 | 100.5413 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.4233 | 100.5382 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.4316 | 100.5351 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.4399 | 100.5353 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.4482 | 100.5355 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.4566 | 100.5356 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.4649 | 100.5358 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.4732 | 100.5359 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.4816 | 100.536 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.4899 | 100.5388 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.4982 | 100.5415 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.5065 | 100.543 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.5149 | 100.5445 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.5232 | 100.5455 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.5315 | 100.5465 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.5398 | 100.5488 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.5482 | 100.551 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.5565 | 100.5535 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.5648 | 100.5559 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.5732 | 100.5586 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.5815 | 100.5612 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.5898 | 100.564 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.5981 | 100.5668 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.6065 | 100.5664 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.6148 | 100.5661 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.6231 | 100.5657 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.6315 | 100.5653 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.6398 | 100.5638 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.6481 | 100.5623 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.6564 | 100.5601 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.6648 | 100.5579 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.6731 | 100.557 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.6814 | 100.5561 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.6898 | 100.5552 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.6981 | 100.5542 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.7064 | 100.5533 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.7147 | 100.5524 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.7231 | 100.5511 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.7314 | 100.5497 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.7397 | 100.5485 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.748 | 100.5473 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.7564 | 100.5459 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.7647 | 100.5445 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.773 | 100.5409 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.7814 | 100.5373 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.7897 | 100.5337 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.798 | 100.5302 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.8063 | 100.5299 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.8147 | 100.5297 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.823 | 100.5299 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.8313 | 100.5301 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.8396 | 100.5303 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.848 | 100.5306 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.8563 | 100.5295 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.8646 | 100.5285 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.873 | 100.5274 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.8813 | 100.5263 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.8896 | 100.5254 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.8979 | 100.5244 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.9063 | 100.5231 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.9146 | 100.5218 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.9229 | 100.5205 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.9312 | 100.5193 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.9396 | 100.5202 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.9479 | 100.5211 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.9562 | 100.522 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.9645 | 100.5229 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.9729 | 100.5216 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.9812 | 100.5203 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.9895 | 100.5191 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 78.9979 | 100.5178 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.0062 | 100.5165 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.0145 | 100.5153 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.0228 | 100.5153 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.0312 | 100.5153 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.0395 | 100.5148 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.0478 | 100.5144 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.0561 | 100.514 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.0645 | 100.5135 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.0728 | 100.5131 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.0811 | 100.5126 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.0895 | 100.5122 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.0978 | 100.5118 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.1061 | 100.5114 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.1144 | 100.511 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.1228 | 100.5106 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.1311 | 100.5103 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.1394 | 100.5099 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.1477 | 100.5095 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.1561 | 100.5087 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.1644 | 100.5079 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.1727 | 100.5071 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.1811 | 100.5063 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.1894 | 100.5055 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.1977 | 100.5047 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.206 | 100.5043 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.2144 | 100.504 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.2227 | 100.5036 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.231 | 100.5033 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.2393 | 100.5029 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.2477 | 100.5025 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.256 | 100.5022 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.2643 | 100.5018 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.2727 | 100.5014 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.281 | 100.501 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.2893 | 100.5005 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.2976 | 100.5001 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.306 | 100.4997 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.3143 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.3226 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.3309 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.3393 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.3476 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.3559 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.3642 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.3726 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.3809 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.3892 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.3976 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.4059 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.4142 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.4225 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.4309 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.4392 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.4475 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.4558 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.4642 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.4725 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.4808 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.4892 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.4975 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.5058 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.5141 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.5225 | 100.4992 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.5308 | 100.4992 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.5391 | 100.4991 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.5474 | 100.499 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.5558 | 100.499 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.5641 | 100.4989 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.5724 | 100.4989 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.5807 | 100.4988 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.5891 | 100.4988 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.5974 | 100.4987 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.6057 | 100.5 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.6141 | 100.5013 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.6224 | 100.5026 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.6307 | 100.5039 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.639 | 100.5052 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.6474 | 100.5065 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.6557 | 100.5079 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.664 | 100.5092 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.6723 | 100.5105 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.6807 | 100.5118 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.689 | 100.5131 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.6973 | 100.5145 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.7057 | 100.5159 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.714 | 100.5172 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.7223 | 100.5185 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.7306 | 100.5198 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.739 | 100.521 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.7473 | 100.5223 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.7556 | 100.5236 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.7639 | 100.5248 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.7723 | 100.526 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.7806 | 100.5271 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.7889 | 100.5283 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.7972 | 100.5294 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.8056 | 100.5293 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.8139 | 100.5292 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.8222 | 100.5291 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.8306 | 100.529 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.8389 | 100.5289 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.8472 | 100.5288 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.8555 | 100.5287 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.8639 | 100.5286 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.8722 | 100.5285 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.8805 | 100.5284 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.8888 | 100.5284 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.8972 | 100.5284 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.9055 | 100.5279 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.9138 | 100.5274 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.9222 | 100.5268 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.9305 | 100.5263 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.9388 | 100.5228 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.9471 | 100.5194 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.9555 | 100.5153 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.9638 | 100.5112 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.9721 | 100.5083 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.9804 | 100.5055 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.9888 | 100.5026 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 79.9971 | 100.4998 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.0054 | 100.4969 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.0138 | 100.4941 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.0221 | 100.4912 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.0304 | 100.4884 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.0387 | 100.4855 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.0471 | 100.4827 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.0554 | 100.4798 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.0637 | 100.477 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.072 | 100.4746 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.0804 | 100.4723 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.0887 | 100.4699 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.097 | 100.4676 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.1053 | 100.4669 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.1137 | 100.4662 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.122 | 100.4661 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.1303 | 100.466 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.1387 | 100.466 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.147 | 100.4659 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.1553 | 100.4658 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.1636 | 100.4658 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.172 | 100.4657 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.1803 | 100.4656 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.1886 | 100.4655 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.1969 | 100.4654 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.2053 | 100.4653 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.2136 | 100.4652 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.2219 | 100.4648 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.2303 | 100.4644 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.2386 | 100.4637 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.2469 | 100.4629 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.2552 | 100.4622 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.2636 | 100.4615 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.2719 | 100.4607 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.2802 | 100.46 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.2885 | 100.4593 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.2969 | 100.4586 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.3052 | 100.4579 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.3135 | 100.4572 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.3219 | 100.4565 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.3302 | 100.4558 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.3385 | 100.4551 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.3468 | 100.4544 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.3552 | 100.4537 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.3635 | 100.453 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.3718 | 100.4523 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.3801 | 100.4516 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.3885 | 100.4514 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.3968 | 100.4512 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.4051 | 100.4514 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.4135 | 100.4516 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.4218 | 100.4517 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.4301 | 100.4519 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.4384 | 100.4534 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.4468 | 100.4549 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.4551 | 100.4564 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.4634 | 100.4578 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.4717 | 100.4593 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.4801 | 100.4608 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.4884 | 100.4623 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.4967 | 100.4638 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.5051 | 100.4649 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.5134 | 100.466 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.5217 | 100.467 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.53 | 100.4681 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.5384 | 100.4692 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.5467 | 100.4703 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.555 | 100.4712 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.5633 | 100.4721 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.5717 | 100.4731 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.58 | 100.474 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.5883 | 100.4759 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.5966 | 100.4777 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.605 | 100.4783 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.6133 | 100.4788 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.6216 | 100.4779 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.63 | 100.477 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.6383 | 100.4761 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.6466 | 100.4752 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.6549 | 100.4749 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.6633 | 100.4745 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.6716 | 100.4745 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.6799 | 100.4745 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.6882 | 100.4746 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.6966 | 100.4746 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.7049 | 100.4748 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.7132 | 100.4751 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.7215 | 100.4744 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.7299 | 100.4736 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.7382 | 100.4729 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.7465 | 100.4721 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.7549 | 100.4705 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.7632 | 100.4688 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.7715 | 100.4695 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.7798 | 100.4702 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.7882 | 100.4723 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.7965 | 100.4745 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.8048 | 100.4732 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.8131 | 100.4719 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.8215 | 100.4702 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.8298 | 100.4684 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.8381 | 100.4666 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.8465 | 100.4648 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.8548 | 100.463 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.8631 | 100.4611 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.8714 | 100.4591 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.8798 | 100.457 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.8881 | 100.4559 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.8964 | 100.4548 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.9047 | 100.4537 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.9131 | 100.4526 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.9214 | 100.4515 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.9297 | 100.4504 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.938 | 100.447 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.9464 | 100.4435 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.9547 | 100.4393 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.963 | 100.4352 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.9714 | 100.4359 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.9797 | 100.4365 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.988 | 100.4375 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 80.9963 | 100.4385 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.0047 | 100.4399 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.013 | 100.4414 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.0213 | 100.4428 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.0296 | 100.4443 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.038 | 100.4449 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.0463 | 100.4454 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.0546 | 100.446 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.063 | 100.4465 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.0713 | 100.4471 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.0796 | 100.4476 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.0879 | 100.4482 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.0963 | 100.4489 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.1046 | 100.4495 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.1129 | 100.4501 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.1212 | 100.4514 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.1296 | 100.4528 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.1379 | 100.4527 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.1462 | 100.4526 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.1546 | 100.4521 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.1629 | 100.4517 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.1712 | 100.4508 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.1795 | 100.45 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.1879 | 100.4491 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.1962 | 100.4482 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.2045 | 100.4483 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.2128 | 100.4484 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.2212 | 100.4484 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.2295 | 100.4485 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.2378 | 100.4489 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.2462 | 100.4493 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.2545 | 100.4497 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.2628 | 100.45 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.2711 | 100.4508 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.2795 | 100.4515 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.2878 | 100.4523 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.2961 | 100.453 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.3044 | 100.4538 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.3128 | 100.4545 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.3211 | 100.4558 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.3294 | 100.4571 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.3377 | 100.4593 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.3461 | 100.4615 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.3544 | 100.4637 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.3627 | 100.4659 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.3711 | 100.4681 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.3794 | 100.4703 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.3877 | 100.4725 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.396 | 100.4747 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.4044 | 100.4759 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.4127 | 100.477 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.421 | 100.477 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.4293 | 100.4769 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.4377 | 100.4765 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.446 | 100.4761 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.4543 | 100.4756 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.4627 | 100.4752 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.471 | 100.4748 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.4793 | 100.4743 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.4876 | 100.4734 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.496 | 100.4724 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.5043 | 100.4708 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.5126 | 100.4692 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.5209 | 100.4676 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.5293 | 100.466 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.5376 | 100.4644 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.5459 | 100.4628 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.5543 | 100.4612 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.5626 | 100.4596 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.5709 | 100.4587 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.5792 | 100.4578 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.5876 | 100.4581 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.5959 | 100.4584 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.6042 | 100.4587 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.6125 | 100.4589 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.6209 | 100.46 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.6292 | 100.4611 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.6375 | 100.4622 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.6459 | 100.4632 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.6542 | 100.4643 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.6625 | 100.4654 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.6708 | 100.4661 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.6792 | 100.4669 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.6875 | 100.4677 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.6958 | 100.4685 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.7041 | 100.4688 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.7125 | 100.469 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.7208 | 100.4693 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.7291 | 100.4696 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.7374 | 100.4699 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.7458 | 100.4702 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.7541 | 100.4709 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.7624 | 100.4715 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.7708 | 100.4721 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.7791 | 100.4727 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.7874 | 100.4725 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.7957 | 100.4724 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.8041 | 100.4722 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.8124 | 100.472 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.8207 | 100.4722 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.829 | 100.4723 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.8374 | 100.4724 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.8457 | 100.4725 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.854 | 100.4727 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.8624 | 100.4728 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.8707 | 100.4727 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.879 | 100.4726 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.8873 | 100.4724 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.8957 | 100.4722 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.904 | 100.472 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.9123 | 100.4719 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.9206 | 100.4714 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.929 | 100.4709 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.9373 | 100.4703 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.9456 | 100.4697 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.9539 | 100.4691 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.9623 | 100.4686 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.9706 | 100.468 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.9789 | 100.4675 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.9873 | 100.4666 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 81.9956 | 100.4657 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.0039 | 100.4649 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.0122 | 100.464 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.0206 | 100.4632 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.0289 | 100.4623 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.0372 | 100.4622 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.0455 | 100.4622 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.0539 | 100.4621 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.0622 | 100.4621 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.0705 | 100.4618 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.0788 | 100.4616 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.0872 | 100.4584 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.0955 | 100.4551 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.1038 | 100.452 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.1122 | 100.4489 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.1205 | 100.4457 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.1288 | 100.4425 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.1371 | 100.4394 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.1455 | 100.4362 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.1538 | 100.4324 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.1621 | 100.4286 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.1704 | 100.4256 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.1788 | 100.4226 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.1871 | 100.4188 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.1954 | 100.415 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.2038 | 100.4126 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.2121 | 100.4101 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.2204 | 100.4077 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.2287 | 100.4052 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.2371 | 100.4029 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.2454 | 100.4007 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.2537 | 100.4014 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.262 | 100.4021 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.2704 | 100.4028 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.2787 | 100.4035 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.287 | 100.4043 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.2954 | 100.405 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.3037 | 100.4057 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.312 | 100.4064 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.3203 | 100.4078 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.3287 | 100.4091 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.337 | 100.4097 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.3453 | 100.4102 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.3536 | 100.4116 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.362 | 100.4129 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.3703 | 100.4129 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.3786 | 100.4129 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.387 | 100.4129 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.3953 | 100.4129 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.4036 | 100.4129 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.4119 | 100.4129 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.4203 | 100.4129 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.4286 | 100.4129 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.4369 | 100.4129 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.4452 | 100.4129 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.4536 | 100.4129 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.4619 | 100.4129 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.4702 | 100.4129 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.4785 | 100.4129 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.4869 | 100.4158 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.4952 | 100.4186 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.5035 | 100.4215 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.5119 | 100.4244 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.5202 | 100.4257 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.5285 | 100.427 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.5368 | 100.4283 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.5452 | 100.4295 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.5535 | 100.4308 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.5618 | 100.4321 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.5701 | 100.4334 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.5785 | 100.4346 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.5868 | 100.4359 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.5951 | 100.4372 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.6035 | 100.4385 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.6118 | 100.4398 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.6201 | 100.441 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.6284 | 100.4423 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.6368 | 100.4436 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.6451 | 100.4449 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.6534 | 100.4432 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.6617 | 100.4416 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.6701 | 100.44 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.6784 | 100.4384 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.6867 | 100.4384 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.6951 | 100.4384 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.7034 | 100.4384 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.7117 | 100.4384 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.72 | 100.4384 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.7284 | 100.4384 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.7367 | 100.4384 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.745 | 100.4384 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.7533 | 100.4384 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.7617 | 100.4384 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.77 | 100.4389 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.7783 | 100.4393 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.7867 | 100.4412 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.795 | 100.4432 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.8033 | 100.4446 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.8116 | 100.4461 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.82 | 100.4469 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.8283 | 100.4477 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.8366 | 100.4486 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.8449 | 100.4494 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.8533 | 100.4502 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.8616 | 100.451 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.8699 | 100.4518 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.8782 | 100.4526 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.8866 | 100.4534 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.8949 | 100.4542 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.9032 | 100.455 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.9116 | 100.4558 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.9199 | 100.4566 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.9282 | 100.4574 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.9365 | 100.4578 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.9449 | 100.4581 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.9532 | 100.457 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.9615 | 100.4559 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.9698 | 100.4552 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.9782 | 100.4545 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.9865 | 100.4545 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 82.9948 | 100.4545 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.0032 | 100.4545 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.0115 | 100.4545 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.0198 | 100.4545 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.0281 | 100.4545 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.0365 | 100.4545 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.0448 | 100.4545 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.0531 | 100.4545 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.0614 | 100.4545 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.0698 | 100.4545 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.0781 | 100.4545 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.0864 | 100.4543 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.0947 | 100.4541 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.1031 | 100.4539 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.1114 | 100.4537 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.1197 | 100.4535 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.1281 | 100.4533 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.1364 | 100.4531 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.1447 | 100.4528 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.153 | 100.4526 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.1614 | 100.4524 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.1697 | 100.451 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.178 | 100.4495 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.1863 | 100.4487 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.1947 | 100.4479 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.203 | 100.447 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.2113 | 100.4462 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.2197 | 100.4454 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.228 | 100.4446 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.2363 | 100.4437 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.2446 | 100.4429 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.253 | 100.4435 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.2613 | 100.4441 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.2696 | 100.4447 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.2779 | 100.4453 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.2863 | 100.4459 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.2946 | 100.4465 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.3029 | 100.4471 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.3112 | 100.4477 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.3196 | 100.4483 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.3279 | 100.4489 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.3362 | 100.4508 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.3446 | 100.4526 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.3529 | 100.4538 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.3612 | 100.455 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.3695 | 100.4562 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.3779 | 100.4575 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.3862 | 100.4587 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.3945 | 100.4599 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.4028 | 100.4611 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.4112 | 100.4623 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.4195 | 100.4623 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.4278 | 100.4624 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.4362 | 100.4624 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.4445 | 100.4625 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.4528 | 100.4625 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.4611 | 100.4626 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.4695 | 100.4638 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.4778 | 100.465 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.4861 | 100.4663 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.4944 | 100.4675 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.5028 | 100.4688 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.5111 | 100.47 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.5194 | 100.4711 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.5278 | 100.4722 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.5361 | 100.4732 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.5444 | 100.4743 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.5527 | 100.4752 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.5611 | 100.476 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.5694 | 100.4768 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.5777 | 100.4777 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.586 | 100.4784 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.5944 | 100.4792 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.6027 | 100.48 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.611 | 100.4808 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.6193 | 100.4816 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.6277 | 100.4824 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.636 | 100.482 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.6443 | 100.4816 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.6527 | 100.4811 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.661 | 100.4807 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.6693 | 100.4803 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.6776 | 100.4799 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.686 | 100.4797 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.6943 | 100.4794 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.7026 | 100.4792 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.7109 | 100.4789 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.7193 | 100.4796 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.7276 | 100.4802 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.7359 | 100.4808 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.7443 | 100.4815 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.7526 | 100.4821 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.7609 | 100.4827 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.7692 | 100.4837 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.7776 | 100.4847 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.7859 | 100.4857 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.7942 | 100.4867 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.8025 | 100.4877 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.8109 | 100.4888 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.8192 | 100.4898 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.8275 | 100.4908 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.8359 | 100.4924 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.8442 | 100.494 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.8525 | 100.4956 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.8608 | 100.4972 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.8692 | 100.4988 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.8775 | 100.5004 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.8858 | 100.5014 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.8941 | 100.5024 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.9025 | 100.5037 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.9108 | 100.505 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.9191 | 100.5064 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.9275 | 100.5077 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.9358 | 100.5087 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.9441 | 100.5096 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.9524 | 100.5106 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.9608 | 100.5116 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.9691 | 100.5126 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.9774 | 100.5135 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.9857 | 100.5119 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 83.9941 | 100.5102 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.0024 | 100.508 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.0107 | 100.5057 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.019 | 100.5035 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.0274 | 100.5012 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.0357 | 100.499 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.044 | 100.4967 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.0524 | 100.4945 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.0607 | 100.4922 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.069 | 100.4886 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.0773 | 100.4849 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.0857 | 100.4813 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.094 | 100.4777 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.1023 | 100.4731 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.1106 | 100.4686 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.119 | 100.4641 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.1273 | 100.4595 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.1356 | 100.4562 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.144 | 100.4528 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.1523 | 100.4521 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.1606 | 100.4513 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.1689 | 100.4506 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.1773 | 100.4498 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.1856 | 100.4491 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.1939 | 100.4483 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.2022 | 100.4498 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.2106 | 100.4513 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.2189 | 100.4513 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.2272 | 100.4513 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.2355 | 100.4524 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.2439 | 100.4534 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.2522 | 100.4545 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.2605 | 100.4555 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.2689 | 100.4574 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.2772 | 100.4594 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.2855 | 100.4598 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.2938 | 100.4602 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.3022 | 100.4595 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.3105 | 100.4588 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.3188 | 100.458 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.3271 | 100.4573 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.3355 | 100.4565 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.3438 | 100.4558 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.3521 | 100.455 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.3605 | 100.4543 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.3688 | 100.4512 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.3771 | 100.4481 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.3854 | 100.4465 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.3938 | 100.4448 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.4021 | 100.4434 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.4104 | 100.4421 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.4187 | 100.4398 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.4271 | 100.4375 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.4354 | 100.4349 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.4437 | 100.4324 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.452 | 100.4314 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.4604 | 100.4303 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.4687 | 100.4303 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.477 | 100.4303 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.4854 | 100.4301 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.4937 | 100.4299 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.502 | 100.4286 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.5103 | 100.4274 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.5187 | 100.4261 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.527 | 100.4248 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.5353 | 100.4237 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.5436 | 100.4225 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.552 | 100.4214 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.5603 | 100.4203 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.5686 | 100.4188 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.577 | 100.4174 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.5853 | 100.4174 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.5936 | 100.4174 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.6019 | 100.4177 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.6103 | 100.4179 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.6186 | 100.4175 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.6269 | 100.4171 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.6352 | 100.4154 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.6436 | 100.4137 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.6519 | 100.4121 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.6602 | 100.4105 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.6686 | 100.4099 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.6769 | 100.4094 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.6852 | 100.4103 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.6935 | 100.4112 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.7019 | 100.4121 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.7102 | 100.413 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.7185 | 100.4139 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.7268 | 100.4148 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.7352 | 100.4164 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.7435 | 100.4179 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.7518 | 100.4189 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.7601 | 100.4199 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.7685 | 100.4208 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.7768 | 100.4216 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.7851 | 100.4236 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.7935 | 100.4255 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.8018 | 100.4312 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.8101 | 100.4368 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.8184 | 100.4426 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.8268 | 100.4483 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.8351 | 100.4541 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.8434 | 100.4598 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.8517 | 100.4641 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.8601 | 100.4684 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.8684 | 100.4728 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.8767 | 100.4771 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.8851 | 100.4809 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.8934 | 100.4846 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.9017 | 100.4878 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.91 | 100.491 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.9184 | 100.4939 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.9267 | 100.4969 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.935 | 100.4988 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.9433 | 100.5008 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.9517 | 100.5023 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.96 | 100.5039 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.9683 | 100.5016 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.9767 | 100.4994 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.985 | 100.4971 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 84.9933 | 100.4949 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.0016 | 100.4923 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.01 | 100.4898 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.0183 | 100.4872 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.0266 | 100.4847 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.0349 | 100.4815 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.0433 | 100.4784 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.0516 | 100.4758 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.0599 | 100.4732 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.0683 | 100.4704 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.0766 | 100.4676 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.0849 | 100.4663 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.0932 | 100.4651 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.1016 | 100.4654 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.1099 | 100.4656 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.1182 | 100.4659 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.1265 | 100.4662 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.1349 | 100.4666 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.1432 | 100.467 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.1515 | 100.4669 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.1598 | 100.4669 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.1682 | 100.4671 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.1765 | 100.4673 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.1848 | 100.4676 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.1932 | 100.4679 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.2015 | 100.4688 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.2098 | 100.4697 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.2181 | 100.4706 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.2265 | 100.4715 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.2348 | 100.4749 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.2431 | 100.4784 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.2514 | 100.4806 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.2598 | 100.4828 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.2681 | 100.4839 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.2764 | 100.485 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.2848 | 100.4861 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.2931 | 100.4872 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.3014 | 100.4887 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.3097 | 100.4902 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.3181 | 100.4906 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.3264 | 100.491 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.3347 | 100.4916 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.343 | 100.4922 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.3514 | 100.4927 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.3597 | 100.4931 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.368 | 100.4933 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.3764 | 100.4935 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.3847 | 100.4937 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.393 | 100.4939 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.4013 | 100.4929 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.4097 | 100.4919 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.418 | 100.4903 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.4263 | 100.4887 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.4346 | 100.4877 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.443 | 100.4866 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.4513 | 100.4855 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.4596 | 100.4844 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.4679 | 100.4848 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.4763 | 100.4852 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.4846 | 100.4871 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.4929 | 100.489 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.5013 | 100.4896 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.5096 | 100.4902 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.5179 | 100.4908 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.5262 | 100.4913 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.5346 | 100.4922 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.5429 | 100.493 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.5512 | 100.4943 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.5595 | 100.4955 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.5679 | 100.4957 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.5762 | 100.4958 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.5845 | 100.4965 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.5928 | 100.4972 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.6012 | 100.4979 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.6095 | 100.4986 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.6178 | 100.4966 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.6262 | 100.4947 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.6345 | 100.4895 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.6428 | 100.4844 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.6511 | 100.4792 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.6595 | 100.474 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.6678 | 100.47 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.6761 | 100.466 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.6844 | 100.4617 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.6928 | 100.4575 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.7011 | 100.4542 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.7094 | 100.4509 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.7178 | 100.4483 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.7261 | 100.4458 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.7344 | 100.4432 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.7427 | 100.4406 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.7511 | 100.4378 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.7594 | 100.435 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.7677 | 100.4329 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.776 | 100.4308 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.7844 | 100.4319 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.7927 | 100.4331 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.801 | 100.4355 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.8094 | 100.438 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.8177 | 100.4395 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.826 | 100.441 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.8343 | 100.4426 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.8427 | 100.4441 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.851 | 100.4461 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.8593 | 100.4481 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.8676 | 100.449 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.876 | 100.4499 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.8843 | 100.4492 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.8926 | 100.4485 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.9009 | 100.4478 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.9093 | 100.4471 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.9176 | 100.4461 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.9259 | 100.4451 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.9343 | 100.4435 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.9426 | 100.442 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.9509 | 100.4398 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.9592 | 100.4377 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.9676 | 100.4358 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.9759 | 100.4339 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.9842 | 100.4377 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 85.9926 | 100.4416 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.0009 | 100.4455 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.0092 | 100.4494 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.0175 | 100.453 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.0259 | 100.4567 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.0342 | 100.4606 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.0425 | 100.4644 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.0508 | 100.4686 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.0592 | 100.4729 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.0675 | 100.4772 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.0758 | 100.4814 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.0842 | 100.4856 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.0925 | 100.4898 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.1008 | 100.494 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.1091 | 100.4981 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.1175 | 100.5008 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.1258 | 100.5035 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.1341 | 100.5048 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.1425 | 100.5061 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.1508 | 100.5026 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.1591 | 100.4991 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.1674 | 100.4955 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.1758 | 100.492 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.1841 | 100.4885 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.1924 | 100.4849 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.2008 | 100.4817 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.2091 | 100.4785 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.2174 | 100.4752 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.2257 | 100.4719 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.2341 | 100.4686 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.2424 | 100.4653 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.2507 | 100.4625 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.259 | 100.4597 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.2674 | 100.4567 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.2757 | 100.4537 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.284 | 100.4523 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.2924 | 100.4508 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.3007 | 100.4518 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.309 | 100.4527 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.3173 | 100.4536 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.3257 | 100.4546 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.334 | 100.4569 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.3423 | 100.4593 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.3507 | 100.4616 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.359 | 100.4639 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.3673 | 100.4659 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.3756 | 100.4679 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.384 | 100.4695 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.3923 | 100.4712 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.4006 | 100.4719 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.4089 | 100.4725 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.4173 | 100.4732 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.4256 | 100.4739 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.4339 | 100.4759 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.4423 | 100.4779 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.4506 | 100.4798 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.4589 | 100.4817 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.4672 | 100.4827 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.4756 | 100.4836 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.4839 | 100.4843 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.4922 | 100.485 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.5005 | 100.4842 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.5089 | 100.4835 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.5172 | 100.4828 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.5255 | 100.4822 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.5339 | 100.4816 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.5422 | 100.4809 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.5505 | 100.4807 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.5588 | 100.4805 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.5672 | 100.4826 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.5755 | 100.4847 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.5838 | 100.4868 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.5922 | 100.4889 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.6005 | 100.4899 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.6088 | 100.4909 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.6171 | 100.4921 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.6255 | 100.4932 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.6338 | 100.4943 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.6421 | 100.4955 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.6505 | 100.4969 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.6588 | 100.4983 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.6671 | 100.4987 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.6754 | 100.4991 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.6838 | 100.4994 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.6921 | 100.4998 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.7004 | 100.4999 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.7087 | 100.5 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.7171 | 100.4994 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.7254 | 100.4988 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.7337 | 100.4972 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.7421 | 100.4956 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.7504 | 100.4941 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.7587 | 100.4925 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.767 | 100.4917 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.7754 | 100.4908 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.7837 | 100.4926 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.792 | 100.4944 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.8004 | 100.496 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.8087 | 100.4977 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.817 | 100.4987 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.8253 | 100.4997 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.8337 | 100.5018 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.842 | 100.5039 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.8503 | 100.5065 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.8587 | 100.5091 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.867 | 100.5119 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.8753 | 100.5148 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.8836 | 100.5183 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.892 | 100.5218 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.9003 | 100.524 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.9086 | 100.5262 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.9169 | 100.5279 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.9253 | 100.5297 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.9336 | 100.5311 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.9419 | 100.5325 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.9503 | 100.5313 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.9586 | 100.5301 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.9669 | 100.529 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.9752 | 100.528 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.9836 | 100.5277 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 86.9919 | 100.5273 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.0002 | 100.5262 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.0085 | 100.525 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.0169 | 100.5226 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.0252 | 100.5202 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.0335 | 100.5178 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.0419 | 100.5153 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.0502 | 100.5128 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.0585 | 100.5103 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.0668 | 100.5105 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.0752 | 100.5106 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.0835 | 100.5111 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.0918 | 100.5115 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.1002 | 100.5112 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.1085 | 100.5109 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.1168 | 100.5099 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.1251 | 100.5088 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.1335 | 100.5071 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.1418 | 100.5053 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.1501 | 100.5036 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.1584 | 100.5018 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.1668 | 100.5021 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.1751 | 100.5023 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.1834 | 100.5033 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.1918 | 100.5042 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.2001 | 100.5034 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.2084 | 100.5027 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.2167 | 100.501 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.2251 | 100.4994 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.2334 | 100.4989 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.2417 | 100.4984 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.2501 | 100.4972 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.2584 | 100.4959 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.2667 | 100.4952 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.275 | 100.4944 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.2834 | 100.4933 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.2917 | 100.4923 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.3 | 100.4913 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.3084 | 100.4904 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.3167 | 100.4894 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.325 | 100.4885 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.3333 | 100.4861 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.3417 | 100.4837 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.35 | 100.4829 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.3583 | 100.4821 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.3667 | 100.4831 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.375 | 100.484 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.3833 | 100.4852 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.3916 | 100.4863 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.4 | 100.4845 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.4083 | 100.4828 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.4166 | 100.4825 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.425 | 100.4823 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.4333 | 100.4819 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.4416 | 100.4815 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.4499 | 100.4822 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.4583 | 100.4828 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.4666 | 100.4835 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.4749 | 100.4841 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.4833 | 100.4848 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.4916 | 100.4854 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.4999 | 100.4862 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.5082 | 100.487 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.5166 | 100.4854 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.5249 | 100.4838 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.5332 | 100.4829 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.5416 | 100.482 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.5499 | 100.4818 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.5582 | 100.4816 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.5665 | 100.4814 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.5749 | 100.4812 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.5832 | 100.4804 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.5915 | 100.4797 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.5999 | 100.4806 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.6082 | 100.4815 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.6165 | 100.4823 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.6248 | 100.4831 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.6332 | 100.4844 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.6415 | 100.4857 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.6498 | 100.4872 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.6582 | 100.4887 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.6665 | 100.4893 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.6748 | 100.4898 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.6831 | 100.4938 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.6915 | 100.4977 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.6998 | 100.5011 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.7081 | 100.5045 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.7165 | 100.5081 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.7248 | 100.5117 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.7331 | 100.516 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.7414 | 100.5202 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.7498 | 100.5259 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.7581 | 100.5316 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.7664 | 100.5333 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.7748 | 100.535 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.7831 | 100.5367 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.7914 | 100.5384 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.7997 | 100.5399 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.8081 | 100.5414 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.8164 | 100.5426 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.8247 | 100.5439 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.8331 | 100.5485 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.8414 | 100.5531 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.8497 | 100.5551 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.858 | 100.5571 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.8664 | 100.5585 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.8747 | 100.5598 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.883 | 100.5609 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.8914 | 100.5621 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.8997 | 100.5635 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.908 | 100.565 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.9163 | 100.5638 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.9247 | 100.5626 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.933 | 100.5633 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.9413 | 100.564 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.9497 | 100.5648 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.958 | 100.5655 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.9663 | 100.5642 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.9746 | 100.5629 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.983 | 100.5617 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.9913 | 100.5604 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 87.9996 | 100.5568 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.008 | 100.5532 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.0163 | 100.5497 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.0246 | 100.5462 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.033 | 100.5434 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.0413 | 100.5405 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.0496 | 100.5358 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.0579 | 100.5311 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.0663 | 100.5253 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.0746 | 100.5196 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.0829 | 100.5151 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.0913 | 100.5106 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.0996 | 100.5066 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.1079 | 100.5026 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.1162 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.1246 | 100.4959 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.1329 | 100.495 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.1412 | 100.4942 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.1496 | 100.4936 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.1579 | 100.4931 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.1662 | 100.4926 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.1746 | 100.4921 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.1829 | 100.4927 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.1912 | 100.4934 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.1995 | 100.494 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.2079 | 100.4947 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.2162 | 100.4978 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.2245 | 100.501 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.2329 | 100.5035 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.2412 | 100.5061 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.2495 | 100.5095 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.2579 | 100.5128 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.2662 | 100.5165 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.2745 | 100.5202 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.2828 | 100.5232 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.2912 | 100.5262 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.2995 | 100.529 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.3078 | 100.5317 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.3162 | 100.5332 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.3245 | 100.5347 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.3328 | 100.5353 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.3411 | 100.536 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.3495 | 100.5353 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.3578 | 100.5347 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.3661 | 100.5334 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.3745 | 100.532 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.3828 | 100.5301 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.3911 | 100.5282 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.3995 | 100.5266 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.4078 | 100.525 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.4161 | 100.5229 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.4244 | 100.5208 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.4328 | 100.518 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.4411 | 100.5152 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.4494 | 100.5124 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.4578 | 100.5096 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.4661 | 100.5089 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.4744 | 100.5083 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.4827 | 100.5086 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.4911 | 100.5089 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.4994 | 100.5095 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.5077 | 100.5101 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.5161 | 100.5105 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.5244 | 100.511 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.5327 | 100.512 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.5411 | 100.513 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.5494 | 100.5156 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.5577 | 100.5182 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.566 | 100.5215 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.5744 | 100.5248 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.5827 | 100.5252 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.591 | 100.5255 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.5994 | 100.5262 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.6077 | 100.527 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.616 | 100.5295 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.6243 | 100.5321 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.6327 | 100.5333 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.641 | 100.5345 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.6493 | 100.534 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.6577 | 100.5336 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.666 | 100.5331 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.6743 | 100.5327 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.6826 | 100.5332 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.691 | 100.5336 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.6993 | 100.5359 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.7076 | 100.5381 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.716 | 100.5391 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.7243 | 100.5401 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.7326 | 100.5396 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.741 | 100.5391 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.7493 | 100.5367 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.7576 | 100.5343 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.7659 | 100.5384 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.7743 | 100.5424 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.7826 | 100.5445 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.7909 | 100.5467 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.7993 | 100.55 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.8076 | 100.5533 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.8159 | 100.5583 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.8242 | 100.5632 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.8326 | 100.5653 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.8409 | 100.5673 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.8492 | 100.5681 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.8576 | 100.5688 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.8659 | 100.5719 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.8742 | 100.575 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.8826 | 100.5776 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.8909 | 100.5802 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.8992 | 100.5791 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.9075 | 100.5779 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.9159 | 100.5831 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.9242 | 100.5882 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.9325 | 100.5869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.9409 | 100.5856 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.9492 | 100.5873 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.9575 | 100.5889 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.9659 | 100.5876 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.9742 | 100.5863 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.9825 | 100.5838 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.9908 | 100.5813 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 88.9992 | 100.5822 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.0075 | 100.5831 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.0158 | 100.5848 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.0242 | 100.5866 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.0325 | 100.5836 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.0408 | 100.5806 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.0491 | 100.5754 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.0575 | 100.5701 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.0658 | 100.5714 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.0741 | 100.5727 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.0825 | 100.5727 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.0908 | 100.5727 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.0991 | 100.5758 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.1075 | 100.5789 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.1158 | 100.5792 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.1241 | 100.5796 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.1324 | 100.5777 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.1408 | 100.5757 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.1491 | 100.5748 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.1574 | 100.5739 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.1658 | 100.5752 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.1741 | 100.5765 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.1824 | 100.5798 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.1907 | 100.5832 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.1991 | 100.5819 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.2074 | 100.5805 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.2157 | 100.5881 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.2241 | 100.5956 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.2324 | 100.601 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.2407 | 100.6064 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.249 | 100.61 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.2574 | 100.6136 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.2657 | 100.6141 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.274 | 100.6146 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.2824 | 100.6095 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.2907 | 100.6045 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.299 | 100.6071 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.3074 | 100.6098 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.3157 | 100.6172 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.324 | 100.6246 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.3323 | 100.6295 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.3407 | 100.6344 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.349 | 100.6306 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.3573 | 100.6267 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.3657 | 100.6331 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.374 | 100.6396 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.3823 | 100.6391 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.3906 | 100.6386 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.399 | 100.6355 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.4073 | 100.6323 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.4156 | 100.6311 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.424 | 100.6299 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.4323 | 100.6282 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.4406 | 100.6265 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.449 | 100.6303 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.4573 | 100.6341 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.4656 | 100.6413 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.4739 | 100.6484 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.4823 | 100.65 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.4906 | 100.6515 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.4989 | 100.6421 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.5073 | 100.6326 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.5156 | 100.6361 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.5239 | 100.6396 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.5323 | 100.6445 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.5406 | 100.6495 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.5489 | 100.6475 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.5573 | 100.6455 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.5656 | 100.6435 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.5739 | 100.6414 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.5822 | 100.6424 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.5906 | 100.6434 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.5989 | 100.6445 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.6072 | 100.6457 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.6156 | 100.6494 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.6239 | 100.6531 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.6322 | 100.6489 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.6406 | 100.6448 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.6489 | 100.6337 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.6572 | 100.6226 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.6655 | 100.6289 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.6739 | 100.6352 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.6822 | 100.6422 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.6905 | 100.6492 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.6989 | 100.6463 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.7072 | 100.6434 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.7155 | 100.6355 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.7239 | 100.6275 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.7322 | 100.6269 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.7405 | 100.6262 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.7488 | 100.6276 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.7572 | 100.6289 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.7655 | 100.6296 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.7738 | 100.6303 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.7822 | 100.6283 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.7905 | 100.6263 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.7988 | 100.6214 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.8072 | 100.6165 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.8155 | 100.6197 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.8238 | 100.6228 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.8321 | 100.6292 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.8405 | 100.6356 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.8488 | 100.6318 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.8571 | 100.6279 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.8655 | 100.6194 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.8738 | 100.6109 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.8821 | 100.6194 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.8905 | 100.628 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.8988 | 100.6349 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.9071 | 100.6418 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.9155 | 100.639 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.9238 | 100.6363 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.9321 | 100.6343 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.9404 | 100.6323 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.9488 | 100.6331 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.9571 | 100.6338 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.9654 | 100.6375 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.9738 | 100.6411 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.9821 | 100.6458 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.9904 | 100.6506 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 89.9988 | 100.6456 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.0071 | 100.6407 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.0154 | 100.6324 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.0237 | 100.6241 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.0321 | 100.6286 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.0404 | 100.6331 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.0487 | 100.6422 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.0571 | 100.6513 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.0654 | 100.6494 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.0737 | 100.6475 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.0821 | 100.645 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.0904 | 100.6426 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.0987 | 100.6402 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.107 | 100.6379 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.1154 | 100.6403 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.1237 | 100.6427 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.132 | 100.6428 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.1404 | 100.6429 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.1487 | 100.6422 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.157 | 100.6415 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.1654 | 100.6363 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.1737 | 100.6311 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.182 | 100.6355 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.1903 | 100.6398 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.1987 | 100.6469 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.207 | 100.654 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.2153 | 100.6494 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.2237 | 100.6449 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.232 | 100.6377 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.2403 | 100.6304 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.2487 | 100.6344 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.257 | 100.6384 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.2653 | 100.6512 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.2737 | 100.664 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.282 | 100.661 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.2903 | 100.658 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.2986 | 100.6555 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.307 | 100.6531 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.3153 | 100.6517 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.3236 | 100.6503 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.332 | 100.6536 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.3403 | 100.6569 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.3486 | 100.6615 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.3569 | 100.6662 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.3653 | 100.6634 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.3736 | 100.6606 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.3819 | 100.6512 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.3903 | 100.6418 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.3986 | 100.6527 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.4069 | 100.6637 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.4153 | 100.6765 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.4236 | 100.6894 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.4319 | 100.6859 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.4403 | 100.6824 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.4486 | 100.6761 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.4569 | 100.6698 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.4652 | 100.6696 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.4736 | 100.6695 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.4819 | 100.6751 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.4902 | 100.6807 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.4986 | 100.6863 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.5069 | 100.6919 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.5152 | 100.6829 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.5236 | 100.674 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.5319 | 100.6678 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.5402 | 100.6616 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.5486 | 100.6644 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.5569 | 100.6673 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.5652 | 100.6702 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.5736 | 100.6732 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.5819 | 100.6655 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.5902 | 100.6577 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.5985 | 100.6452 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.6069 | 100.6328 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.6152 | 100.6359 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.6235 | 100.639 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.6319 | 100.6499 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.6402 | 100.6608 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.6485 | 100.6565 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.6569 | 100.6522 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.6652 | 100.6427 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.6735 | 100.6333 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.6819 | 100.6382 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.6902 | 100.6431 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.6985 | 100.6454 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.7068 | 100.6478 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.7152 | 100.6535 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.7235 | 100.6593 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.7318 | 100.6556 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.7402 | 100.6518 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.7485 | 100.6364 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.7568 | 100.621 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.7652 | 100.6259 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.7735 | 100.6309 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.7818 | 100.6424 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.7902 | 100.6538 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.7985 | 100.6489 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.8068 | 100.644 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.8152 | 100.6349 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.8235 | 100.6259 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.8318 | 100.6274 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.8401 | 100.6289 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.8485 | 100.6354 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.8568 | 100.642 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.8651 | 100.6465 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.8735 | 100.651 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.8818 | 100.6516 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.8901 | 100.6522 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.8985 | 100.6449 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.9068 | 100.6377 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.9151 | 100.6482 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.9235 | 100.6587 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.9318 | 100.6781 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.9401 | 100.6975 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.9484 | 100.6944 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.9568 | 100.6913 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.9651 | 100.6796 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.9734 | 100.6679 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.9818 | 100.6725 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.9901 | 100.6771 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 90.9984 | 100.6913 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.0068 | 100.7056 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.0151 | 100.7057 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.0234 | 100.7059 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.0318 | 100.6988 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.0401 | 100.6916 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.0484 | 100.6841 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.0567 | 100.6766 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.0651 | 100.6771 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.0734 | 100.6777 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.0817 | 100.6851 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.0901 | 100.6925 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.0984 | 100.6794 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.1067 | 100.6663 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.1151 | 100.6493 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.1234 | 100.6323 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.1317 | 100.636 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.1401 | 100.6396 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.1484 | 100.6532 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.1567 | 100.6667 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.1651 | 100.6649 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.1734 | 100.6632 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.1817 | 100.651 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.19 | 100.6388 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.1984 | 100.6386 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.2067 | 100.6384 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.215 | 100.6455 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.2234 | 100.6527 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.2317 | 100.6631 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.24 | 100.6736 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.2484 | 100.6732 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.2567 | 100.6729 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.265 | 100.6602 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.2734 | 100.6475 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.2817 | 100.6614 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.29 | 100.6753 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.2983 | 100.6959 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.3067 | 100.7164 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.315 | 100.7146 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.3233 | 100.7128 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.3317 | 100.6988 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.34 | 100.6848 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.3483 | 100.689 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.3567 | 100.6932 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.365 | 100.7008 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.3733 | 100.7085 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.3817 | 100.7154 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.39 | 100.7223 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.3983 | 100.7182 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.4067 | 100.7141 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.415 | 100.6988 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.4233 | 100.6835 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.4316 | 100.6933 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.44 | 100.7032 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.4483 | 100.7146 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.4566 | 100.7261 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.465 | 100.7194 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.4733 | 100.7127 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.4816 | 100.6992 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.49 | 100.6856 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.4983 | 100.6897 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.5066 | 100.6937 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.515 | 100.6946 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.5233 | 100.6954 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.5316 | 100.6966 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.5399 | 100.6979 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.5483 | 100.6933 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.5566 | 100.6887 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.5649 | 100.6796 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.5733 | 100.6705 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.5816 | 100.683 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.5899 | 100.6956 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.5983 | 100.7077 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.6066 | 100.7199 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.6149 | 100.7128 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.6233 | 100.7056 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.6316 | 100.6906 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.6399 | 100.6756 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.6483 | 100.6789 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.6566 | 100.6822 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.6649 | 100.6896 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.6732 | 100.697 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.6816 | 100.6976 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.6899 | 100.6983 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.6982 | 100.6926 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.7066 | 100.6869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.7149 | 100.6736 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.7232 | 100.6604 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.7316 | 100.6715 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.7399 | 100.6827 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.7482 | 100.6905 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.7566 | 100.6984 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.7649 | 100.6939 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.7732 | 100.6895 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.7815 | 100.6773 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.7899 | 100.665 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.7982 | 100.6716 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.8065 | 100.6782 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.8149 | 100.6929 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.8232 | 100.7076 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.8315 | 100.7084 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.8399 | 100.7092 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.8482 | 100.7131 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.8565 | 100.717 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.8649 | 100.7183 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.8732 | 100.7195 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.8815 | 100.7285 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.8899 | 100.7375 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.8982 | 100.7413 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.9065 | 100.7451 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.9148 | 100.7395 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.9232 | 100.7339 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.9315 | 100.7225 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.9398 | 100.7112 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.9482 | 100.7205 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.9565 | 100.7299 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.9648 | 100.7428 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.9732 | 100.7557 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.9815 | 100.7508 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.9898 | 100.7459 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 91.9982 | 100.739 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.0065 | 100.7321 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.0148 | 100.7302 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.0231 | 100.7282 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.0315 | 100.7292 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.0398 | 100.7301 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.0481 | 100.7347 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.0565 | 100.7393 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.0648 | 100.737 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.0731 | 100.7346 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.0815 | 100.7267 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.0898 | 100.7189 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.0981 | 100.7227 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.1065 | 100.7266 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.1148 | 100.7332 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.1231 | 100.7397 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.1315 | 100.7315 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.1398 | 100.7232 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.1481 | 100.7117 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.1564 | 100.7003 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.1648 | 100.7022 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.1731 | 100.704 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.1814 | 100.7043 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.1898 | 100.7045 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.1981 | 100.7063 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.2064 | 100.7081 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.2148 | 100.7057 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.2231 | 100.7033 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.2314 | 100.6964 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.2398 | 100.6896 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.2481 | 100.6931 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.2564 | 100.6966 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.2647 | 100.702 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.2731 | 100.7074 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.2814 | 100.7033 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.2897 | 100.6991 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.2981 | 100.6914 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.3064 | 100.6837 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.3147 | 100.6905 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.3231 | 100.6974 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.3314 | 100.6975 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.3397 | 100.6976 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.3481 | 100.6971 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.3564 | 100.6966 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.3647 | 100.6943 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.3731 | 100.692 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.3814 | 100.6876 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.3897 | 100.6832 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.398 | 100.682 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.4064 | 100.6808 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.4147 | 100.6862 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.423 | 100.6916 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.4314 | 100.6925 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.4397 | 100.6934 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.448 | 100.6868 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.4564 | 100.6803 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.4647 | 100.6864 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.473 | 100.6925 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.4814 | 100.7021 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.4897 | 100.7118 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.498 | 100.7142 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.5064 | 100.7165 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.5147 | 100.7168 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.523 | 100.717 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.5313 | 100.7174 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.5397 | 100.7178 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.548 | 100.7206 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.5564 | 100.7234 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.5647 | 100.7288 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.573 | 100.7341 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.5813 | 100.7303 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.5897 | 100.7265 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.598 | 100.7166 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.6063 | 100.7066 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.6147 | 100.7074 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.623 | 100.7082 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.6313 | 100.7145 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.6397 | 100.7208 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.648 | 100.7123 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.6563 | 100.7039 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.6647 | 100.6989 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.673 | 100.6939 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.6813 | 100.6942 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.6897 | 100.6946 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.698 | 100.6948 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.7063 | 100.695 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.7147 | 100.6962 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.723 | 100.6973 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.7313 | 100.6971 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.7396 | 100.697 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.748 | 100.6915 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.7563 | 100.686 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.7646 | 100.6899 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.773 | 100.6938 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.7813 | 100.7041 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.7896 | 100.7145 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.798 | 100.7107 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.8063 | 100.7068 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.8146 | 100.7018 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.823 | 100.6967 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.8313 | 100.7013 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.8396 | 100.706 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.848 | 100.7082 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.8563 | 100.7104 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.8646 | 100.7152 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.873 | 100.7199 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.8813 | 100.7236 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.8896 | 100.7272 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.8979 | 100.7274 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.9063 | 100.7277 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.9146 | 100.7336 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.923 | 100.7394 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.9313 | 100.7456 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.9396 | 100.7517 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.9479 | 100.7487 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.9563 | 100.7457 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.9646 | 100.7419 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.9729 | 100.738 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.9813 | 100.7462 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.9896 | 100.7544 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 92.9979 | 100.7578 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.0063 | 100.7611 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.0146 | 100.763 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.0229 | 100.7649 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.0313 | 100.7637 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.0396 | 100.7625 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.0479 | 100.7578 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.0563 | 100.7531 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.0646 | 100.7518 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.0729 | 100.7505 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.0813 | 100.7527 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.0896 | 100.7549 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.0979 | 100.7534 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.1062 | 100.752 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.1146 | 100.7449 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.1229 | 100.7378 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.1312 | 100.7397 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.1396 | 100.7417 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.1479 | 100.7391 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.1562 | 100.7365 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.1646 | 100.7347 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.1729 | 100.7329 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.1812 | 100.7322 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.1896 | 100.7314 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.1979 | 100.7244 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.2062 | 100.7174 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.2146 | 100.7187 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.2229 | 100.7201 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.2312 | 100.7248 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.2396 | 100.7296 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.2479 | 100.7306 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.2562 | 100.7315 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.2645 | 100.7254 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.2729 | 100.7193 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.2812 | 100.7213 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.2895 | 100.7233 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.2979 | 100.7267 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.3062 | 100.7301 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.3145 | 100.7297 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.3229 | 100.7293 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.3312 | 100.728 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.3395 | 100.7266 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.3479 | 100.7249 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.3562 | 100.7232 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.3645 | 100.7283 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.3729 | 100.7335 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.3812 | 100.7375 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.3895 | 100.7416 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.3979 | 100.7423 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.4062 | 100.7429 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.4145 | 100.7355 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.4229 | 100.728 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.4312 | 100.7309 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.4395 | 100.7337 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.4479 | 100.7412 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.4562 | 100.7486 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.4645 | 100.7462 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.4728 | 100.7438 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.4812 | 100.7451 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.4895 | 100.7464 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.4978 | 100.7471 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.5062 | 100.7477 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.5145 | 100.7487 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.5228 | 100.7497 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.5312 | 100.7506 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.5395 | 100.7514 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.5478 | 100.7486 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.5562 | 100.7458 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.5645 | 100.7397 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.5728 | 100.7337 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.5812 | 100.7356 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.5895 | 100.7376 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.5978 | 100.7417 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.6062 | 100.7458 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.6145 | 100.7427 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.6228 | 100.7397 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.6311 | 100.7379 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.6395 | 100.7362 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.6478 | 100.7337 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.6561 | 100.7312 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.6645 | 100.729 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.6728 | 100.7267 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.6811 | 100.7255 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.6895 | 100.7244 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.6978 | 100.7234 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.7061 | 100.7224 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.7145 | 100.7166 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.7228 | 100.7108 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.7311 | 100.7111 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.7395 | 100.7115 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.7478 | 100.7136 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.7561 | 100.7157 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.7645 | 100.7147 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.7728 | 100.7137 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.7811 | 100.7128 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.7895 | 100.7118 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.7978 | 100.714 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.8061 | 100.7161 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.8145 | 100.7178 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.8228 | 100.7195 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.8311 | 100.7196 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.8394 | 100.7197 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.8478 | 100.7191 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.8561 | 100.7186 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.8644 | 100.718 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.8728 | 100.7174 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.8811 | 100.7261 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.8894 | 100.7348 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.8978 | 100.7407 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.9061 | 100.7466 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.9144 | 100.7512 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.9228 | 100.7557 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.9311 | 100.7581 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.9394 | 100.7604 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.9478 | 100.7595 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.9561 | 100.7586 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.9644 | 100.7573 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.9728 | 100.756 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.9811 | 100.7559 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.9894 | 100.7558 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 93.9977 | 100.7573 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 94.0061 | 100.7588 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 94.0144 | 100.7595 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 94.0227 | 100.7601 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 94.0311 | 100.7586 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 94.0394 | 100.7571 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 94.0477 | 100.7511 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 94.0561 | 100.7451 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 94.0644 | 100.739 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 94.0727 | 100.733 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 94.0811 | 100.7256 | 100.65 | 59.9599 | 60.03 | 59.97
| 94.0894 | 100.7182 | 100.65 | 59.9599 | 60.03 | 59.97
| 94.0977 | 100.7119 | 100.65 | 59.9599 | 60.03 | 59.97
| 94.1061 | 100.7056 | 100.65 | 59.9598 | 60.03 | 59.97
| 94.1144 | 100.7025 | 100.65 | 59.9598 | 60.03 | 59.97
| 94.1227 | 100.6994 | 100.65 | 59.9597 | 60.03 | 59.97
| 94.1311 | 100.6957 | 100.65 | 59.9597 | 60.03 | 59.97
| 94.1394 | 100.6921 | 100.65 | 59.9596 | 60.03 | 59.97
| 94.1477 | 100.6884 | 100.65 | 59.9596 | 60.03 | 59.97
| 94.1561 | 100.6847 | 100.65 | 59.9596 | 60.03 | 59.97
| 94.1644 | 100.6825 | 100.65 | 59.9595 | 60.03 | 59.97
| 94.1727 | 100.6803 | 100.65 | 59.9595 | 60.03 | 59.97
| 94.1811 | 100.6806 | 100.65 | 59.9594 | 60.03 | 59.97
| 94.1894 | 100.6809 | 100.65 | 59.9594 | 60.03 | 59.97
| 94.1977 | 100.6834 | 100.65 | 59.9594 | 60.03 | 59.97
| 94.206 | 100.6859 | 100.65 | 59.9593 | 60.03 | 59.97
| 94.2144 | 100.6884 | 100.65 | 59.9593 | 60.03 | 59.97
| 94.2227 | 100.6908 | 100.65 | 59.9592 | 60.03 | 59.97
| 94.231 | 100.6933 | 100.65 | 59.9592 | 60.03 | 59.97
| 94.2394 | 100.6958 | 100.65 | 59.9591 | 60.03 | 59.97
| 94.2477 | 100.6994 | 100.65 | 59.9591 | 60.03 | 59.97
| 94.256 | 100.7031 | 100.65 | 59.9591 | 60.03 | 59.97
| 94.2644 | 100.7059 | 100.65 | 59.959 | 60.03 | 59.97
| 94.2727 | 100.7087 | 100.65 | 59.959 | 60.03 | 59.97
| 94.281 | 100.7116 | 100.65 | 59.9589 | 60.03 | 59.97
| 94.2894 | 100.7144 | 100.65 | 59.9589 | 60.03 | 59.97
| 94.2977 | 100.7178 | 100.65 | 59.9589 | 60.03 | 59.97
| 94.306 | 100.7211 | 100.65 | 59.9588 | 60.03 | 59.97
| 94.3144 | 100.7239 | 100.65 | 59.9588 | 60.03 | 59.97
| 94.3227 | 100.7267 | 100.65 | 59.9587 | 60.03 | 59.97
| 94.331 | 100.7281 | 100.65 | 59.9587 | 60.03 | 59.97
| 94.3394 | 100.7294 | 100.65 | 59.9586 | 60.03 | 59.97
| 94.3477 | 100.7291 | 100.65 | 59.9586 | 60.03 | 59.97
| 94.356 | 100.7288 | 100.65 | 59.9586 | 60.03 | 59.97
| 94.3643 | 100.7285 | 100.65 | 59.9585 | 60.03 | 59.97
| 94.3727 | 100.7282 | 100.65 | 59.9585 | 60.03 | 59.97
| 94.381 | 100.7277 | 100.65 | 59.9584 | 60.03 | 59.97
| 94.3893 | 100.7271 | 100.65 | 59.9584 | 60.03 | 59.97
| 94.3977 | 100.7262 | 100.65 | 59.9584 | 60.03 | 59.97
| 94.406 | 100.7253 | 100.65 | 59.9583 | 60.03 | 59.97
| 94.4143 | 100.7241 | 100.65 | 59.9583 | 60.03 | 59.97
| 94.4227 | 100.7229 | 100.65 | 59.9582 | 60.03 | 59.97
| 94.431 | 100.7218 | 100.65 | 59.9582 | 60.03 | 59.97
| 94.4393 | 100.7206 | 100.65 | 59.9581 | 60.03 | 59.97
| 94.4477 | 100.7194 | 100.65 | 59.9581 | 60.03 | 59.97
| 94.456 | 100.7182 | 100.65 | 59.9581 | 60.03 | 59.97
| 94.4643 | 100.7164 | 100.65 | 59.958 | 60.03 | 59.97
| 94.4727 | 100.7147 | 100.65 | 59.958 | 60.03 | 59.97
| 94.481 | 100.7138 | 100.65 | 59.9579 | 60.03 | 59.97
| 94.4893 | 100.7129 | 100.65 | 59.9579 | 60.03 | 59.97
| 94.4977 | 100.712 | 100.65 | 59.9579 | 60.03 | 59.97
| 94.506 | 100.7111 | 100.65 | 59.9578 | 60.03 | 59.97
| 94.5143 | 100.7121 | 100.65 | 59.9578 | 60.03 | 59.97
| 94.5227 | 100.7131 | 100.65 | 59.9577 | 60.03 | 59.97
| 94.531 | 100.7144 | 100.65 | 59.9577 | 60.03 | 59.97
| 94.5393 | 100.7157 | 100.65 | 59.9576 | 60.03 | 59.97
| 94.5477 | 100.7168 | 100.65 | 59.9576 | 60.03 | 59.97
| 94.556 | 100.7179 | 100.65 | 59.9576 | 60.03 | 59.97
| 94.5643 | 100.7193 | 100.65 | 59.9575 | 60.03 | 59.97
| 94.5726 | 100.7207 | 100.65 | 59.9575 | 60.03 | 59.97
| 94.581 | 100.7221 | 100.65 | 59.9574 | 60.03 | 59.97
| 94.5893 | 100.7235 | 100.65 | 59.9574 | 60.03 | 59.97
| 94.5976 | 100.7251 | 100.65 | 59.9574 | 60.03 | 59.97
| 94.606 | 100.7267 | 100.65 | 59.9573 | 60.03 | 59.97
| 94.6143 | 100.7267 | 100.65 | 59.9573 | 60.03 | 59.97
| 94.6226 | 100.7268 | 100.65 | 59.9572 | 60.03 | 59.97
| 94.631 | 100.7271 | 100.65 | 59.9572 | 60.03 | 59.97
| 94.6393 | 100.7275 | 100.65 | 59.9571 | 60.03 | 59.97
| 94.6476 | 100.7276 | 100.65 | 59.9571 | 60.03 | 59.97
| 94.656 | 100.7277 | 100.65 | 59.9571 | 60.03 | 59.97
| 94.6643 | 100.7277 | 100.65 | 59.957 | 60.03 | 59.97
| 94.6726 | 100.7278 | 100.65 | 59.957 | 60.03 | 59.97
| 94.681 | 100.7255 | 100.65 | 59.9569 | 60.03 | 59.97
| 94.6893 | 100.7231 | 100.65 | 59.9569 | 60.03 | 59.97
| 94.6976 | 100.7205 | 100.65 | 59.9569 | 60.03 | 59.97
| 94.706 | 100.7178 | 100.65 | 59.9568 | 60.03 | 59.97
| 94.7143 | 100.7159 | 100.65 | 59.9568 | 60.03 | 59.97
| 94.7226 | 100.714 | 100.65 | 59.9567 | 60.03 | 59.97
| 94.7309 | 100.7121 | 100.65 | 59.9567 | 60.03 | 59.97
| 94.7393 | 100.7102 | 100.65 | 59.9566 | 60.03 | 59.97
| 94.7476 | 100.7083 | 100.65 | 59.9566 | 60.03 | 59.97
| 94.7559 | 100.7064 | 100.65 | 59.9566 | 60.03 | 59.97
| 94.7643 | 100.7043 | 100.65 | 59.9565 | 60.03 | 59.97
| 94.7726 | 100.7023 | 100.65 | 59.9565 | 60.03 | 59.97
| 94.7809 | 100.7018 | 100.65 | 59.9564 | 60.03 | 59.97
| 94.7893 | 100.7013 | 100.65 | 59.9564 | 60.03 | 59.97
| 94.7976 | 100.7008 | 100.65 | 59.9564 | 60.03 | 59.97
| 94.8059 | 100.7004 | 100.65 | 59.9563 | 60.03 | 59.97
| 94.8143 | 100.6998 | 100.65 | 59.9563 | 60.03 | 59.97
| 94.8226 | 100.6991 | 100.65 | 59.9562 | 60.03 | 59.97
| 94.8309 | 100.6989 | 100.65 | 59.9562 | 60.03 | 59.97
| 94.8393 | 100.6987 | 100.65 | 59.9562 | 60.03 | 59.97
| 94.8476 | 100.699 | 100.65 | 59.9561 | 60.03 | 59.97
| 94.8559 | 100.6993 | 100.65 | 59.9561 | 60.03 | 59.97
| 94.8643 | 100.6996 | 100.65 | 59.956 | 60.03 | 59.97
| 94.8726 | 100.6999 | 100.65 | 59.956 | 60.03 | 59.97
| 94.8809 | 100.6988 | 100.65 | 59.9559 | 60.03 | 59.97
| 94.8893 | 100.6977 | 100.65 | 59.9559 | 60.03 | 59.97
| 94.8976 | 100.6951 | 100.65 | 59.9559 | 60.03 | 59.97
| 94.9059 | 100.6925 | 100.65 | 59.9558 | 60.03 | 59.97
| 94.9143 | 100.69 | 100.65 | 59.9558 | 60.03 | 59.97
| 94.9226 | 100.6874 | 100.65 | 59.9557 | 60.03 | 59.97
| 94.9309 | 100.6848 | 100.65 | 59.9557 | 60.03 | 59.97
| 94.9392 | 100.6823 | 100.65 | 59.9557 | 60.03 | 59.97
| 94.9476 | 100.6797 | 100.65 | 59.9556 | 60.03 | 59.97
| 94.9559 | 100.6772 | 100.65 | 59.9556 | 60.03 | 59.97
| 94.9642 | 100.6744 | 100.65 | 59.9555 | 60.03 | 59.97
| 94.9726 | 100.6716 | 100.65 | 59.9555 | 60.03 | 59.97
| 94.9809 | 100.6722 | 100.65 | 59.9554 | 60.03 | 59.97
| 94.9892 | 100.6728 | 100.65 | 59.9554 | 60.03 | 59.97
| 94.9976 | 100.673 | 100.65 | 59.9554 | 60.03 | 59.97
| 95.0059 | 100.6731 | 100.65 | 59.9553 | 60.03 | 59.97
| 95.0142 | 100.6732 | 100.65 | 59.9553 | 60.03 | 59.97
| 95.0226 | 100.6734 | 100.65 | 59.9552 | 60.03 | 59.97
| 95.0309 | 100.6735 | 100.65 | 59.9552 | 60.03 | 59.97
| 95.0392 | 100.6737 | 100.65 | 59.9552 | 60.03 | 59.97
| 95.0476 | 100.6754 | 100.65 | 59.9551 | 60.03 | 59.97
| 95.0559 | 100.6771 | 100.65 | 59.9551 | 60.03 | 59.97
| 95.0642 | 100.6806 | 100.65 | 59.955 | 60.03 | 59.97
| 95.0726 | 100.6841 | 100.65 | 59.955 | 60.03 | 59.97
| 95.0809 | 100.6873 | 100.65 | 59.9549 | 60.03 | 59.97
| 95.0892 | 100.6904 | 100.65 | 59.9549 | 60.03 | 59.97
| 95.0975 | 100.6936 | 100.65 | 59.9549 | 60.03 | 59.97
| 95.1059 | 100.6967 | 100.65 | 59.9548 | 60.03 | 59.97
| 95.1142 | 100.6999 | 100.65 | 59.9548 | 60.03 | 59.97
| 95.1225 | 100.703 | 100.65 | 59.9547 | 60.03 | 59.97
| 95.1309 | 100.7058 | 100.65 | 59.9547 | 60.03 | 59.97
| 95.1392 | 100.7086 | 100.65 | 59.9547 | 60.03 | 59.97
| 95.1475 | 100.7111 | 100.65 | 59.9546 | 60.03 | 59.97
| 95.1559 | 100.7135 | 100.65 | 59.9546 | 60.03 | 59.97
| 95.1642 | 100.7159 | 100.65 | 59.9545 | 60.03 | 59.97
| 95.1725 | 100.7184 | 100.65 | 59.9545 | 60.03 | 59.97
| 95.1809 | 100.7208 | 100.65 | 59.9544 | 60.03 | 59.97
| 95.1892 | 100.7232 | 100.65 | 59.9544 | 60.03 | 59.97
| 95.1975 | 100.7258 | 100.65 | 59.9544 | 60.03 | 59.97
| 95.2059 | 100.7283 | 100.65 | 59.9543 | 60.03 | 59.97
| 95.2142 | 100.7277 | 100.65 | 59.9543 | 60.03 | 59.97
| 95.2225 | 100.727 | 100.65 | 59.9542 | 60.03 | 59.97
| 95.2309 | 100.726 | 100.65 | 59.9542 | 60.03 | 59.97
| 95.2392 | 100.7249 | 100.65 | 59.9542 | 60.03 | 59.97
| 95.2475 | 100.7242 | 100.65 | 59.9541 | 60.03 | 59.97
| 95.2559 | 100.7235 | 100.65 | 59.9541 | 60.03 | 59.97
| 95.2642 | 100.7229 | 100.65 | 59.954 | 60.03 | 59.97
| 95.2725 | 100.7222 | 100.65 | 59.954 | 60.03 | 59.97
| 95.2808 | 100.7208 | 100.65 | 59.9539 | 60.03 | 59.97
| 95.2892 | 100.7194 | 100.65 | 59.9539 | 60.03 | 59.97
| 95.2975 | 100.7195 | 100.65 | 59.9539 | 60.03 | 59.97
| 95.3058 | 100.7196 | 100.65 | 59.9538 | 60.03 | 59.97
| 95.3142 | 100.7169 | 100.65 | 59.9538 | 60.03 | 59.97
| 95.3225 | 100.7142 | 100.65 | 59.9537 | 60.03 | 59.97
| 95.3308 | 100.711 | 100.65 | 59.9537 | 60.03 | 59.97
| 95.3392 | 100.7077 | 100.65 | 59.9537 | 60.03 | 59.97
| 95.3475 | 100.7045 | 100.65 | 59.9536 | 60.03 | 59.97
| 95.3558 | 100.7013 | 100.65 | 59.9536 | 60.03 | 59.97
| 95.3642 | 100.6954 | 100.65 | 59.9535 | 60.03 | 59.97
| 95.3725 | 100.6895 | 100.65 | 59.9535 | 60.03 | 59.97
| 95.3808 | 100.6864 | 100.65 | 59.9534 | 60.03 | 59.97
| 95.3892 | 100.6834 | 100.65 | 59.9534 | 60.03 | 59.97
| 95.3975 | 100.6804 | 100.65 | 59.9534 | 60.03 | 59.97
| 95.4058 | 100.6773 | 100.65 | 59.9533 | 60.03 | 59.97
| 95.4142 | 100.6743 | 100.65 | 59.9533 | 60.03 | 59.97
| 95.4225 | 100.6713 | 100.65 | 59.9532 | 60.03 | 59.97
| 95.4308 | 100.6684 | 100.65 | 59.9532 | 60.03 | 59.97
| 95.4392 | 100.6655 | 100.65 | 59.9532 | 60.03 | 59.97
| 95.4475 | 100.6638 | 100.65 | 59.9531 | 60.03 | 59.97
| 95.4558 | 100.6621 | 100.65 | 59.9531 | 60.03 | 59.97
| 95.4641 | 100.6597 | 100.65 | 59.953 | 60.03 | 59.97
| 95.4725 | 100.6572 | 100.65 | 59.953 | 60.03 | 59.97
| 95.4808 | 100.6548 | 100.65 | 59.9529 | 60.03 | 59.97
| 95.4891 | 100.6524 | 100.65 | 59.9529 | 60.03 | 59.97
| 95.4975 | 100.6504 | 100.65 | 59.9529 | 60.03 | 59.97
| 95.5058 | 100.6483 | 100.65 | 59.9528 | 60.03 | 59.97
| 95.5141 | 100.6464 | 100.65 | 59.9528 | 60.03 | 59.97
| 95.5225 | 100.6445 | 100.65 | 59.9527 | 60.03 | 59.97
| 95.5308 | 100.6451 | 100.65 | 59.9527 | 60.03 | 59.97
| 95.5391 | 100.6457 | 100.65 | 59.9527 | 60.03 | 59.97
| 95.5475 | 100.6463 | 100.65 | 59.9526 | 60.03 | 59.97
| 95.5558 | 100.6469 | 100.65 | 59.9526 | 60.03 | 59.97
| 95.5641 | 100.6475 | 100.65 | 59.9525 | 60.03 | 59.97
| 95.5725 | 100.648 | 100.65 | 59.9525 | 60.03 | 59.97
| 95.5808 | 100.6481 | 100.65 | 59.9524 | 60.03 | 59.97
| 95.5891 | 100.6481 | 100.65 | 59.9524 | 60.03 | 59.97
| 95.5975 | 100.6487 | 100.65 | 59.9524 | 60.03 | 59.97
| 95.6058 | 100.6494 | 100.65 | 59.9523 | 60.03 | 59.97
| 95.6141 | 100.6496 | 100.65 | 59.9523 | 60.03 | 59.97
| 95.6225 | 100.6498 | 100.65 | 59.9522 | 60.03 | 59.97
| 95.6308 | 100.6497 | 100.65 | 59.9522 | 60.03 | 59.97
| 95.6391 | 100.6496 | 100.65 | 59.9522 | 60.03 | 59.97
| 95.6474 | 100.6498 | 100.65 | 59.9521 | 60.03 | 59.97
| 95.6558 | 100.65 | 100.65 | 59.9521 | 60.03 | 59.97
| 95.6641 | 100.6526 | 100.65 | 59.952 | 60.03 | 59.97
| 95.6724 | 100.6552 | 100.65 | 59.952 | 60.03 | 59.97
| 95.6808 | 100.6577 | 100.65 | 59.9519 | 60.03 | 59.97
| 95.6891 | 100.6602 | 100.65 | 59.9519 | 60.03 | 59.97
| 95.6974 | 100.6624 | 100.65 | 59.9519 | 60.03 | 59.97
| 95.7058 | 100.6646 | 100.65 | 59.9518 | 60.03 | 59.97
| 95.7141 | 100.6676 | 100.65 | 59.9518 | 60.03 | 59.97
| 95.7224 | 100.6706 | 100.65 | 59.9517 | 60.03 | 59.97
| 95.7308 | 100.6772 | 100.65 | 59.9517 | 60.03 | 59.97
| 95.7391 | 100.6839 | 100.65 | 59.9517 | 60.03 | 59.97
| 95.7474 | 100.691 | 100.65 | 59.9516 | 60.03 | 59.97
| 95.7558 | 100.6982 | 100.65 | 59.9516 | 60.03 | 59.97
| 95.7641 | 100.7036 | 100.65 | 59.9515 | 60.03 | 59.97
| 95.7724 | 100.7091 | 100.65 | 59.9515 | 60.03 | 59.97
| 95.7808 | 100.714 | 100.65 | 59.9514 | 60.03 | 59.97
| 95.7891 | 100.7188 | 100.65 | 59.9514 | 60.03 | 59.97
| 95.7974 | 100.7242 | 100.65 | 59.9514 | 60.03 | 59.97
| 95.8058 | 100.7295 | 100.65 | 59.9513 | 60.03 | 59.97
| 95.8141 | 100.7346 | 100.65 | 59.9513 | 60.03 | 59.97
| 95.8224 | 100.7396 | 100.65 | 59.9512 | 60.03 | 59.97
| 95.8307 | 100.7424 | 100.65 | 59.9512 | 60.03 | 59.97
| 95.8391 | 100.7451 | 100.65 | 59.9512 | 60.03 | 59.97
| 95.8474 | 100.7478 | 100.65 | 59.9511 | 60.03 | 59.97
| 95.8557 | 100.7505 | 100.65 | 59.9511 | 60.03 | 59.97
| 95.8641 | 100.7547 | 100.65 | 59.951 | 60.03 | 59.97
| 95.8724 | 100.7589 | 100.65 | 59.951 | 60.03 | 59.97
| 95.8807 | 100.7603 | 100.65 | 59.9509 | 60.03 | 59.97
| 95.8891 | 100.7616 | 100.65 | 59.9509 | 60.03 | 59.97
| 95.8974 | 100.7593 | 100.65 | 59.9509 | 60.03 | 59.97
| 95.9057 | 100.7571 | 100.65 | 59.9508 | 60.03 | 59.97
| 95.9141 | 100.7548 | 100.65 | 59.9508 | 60.03 | 59.97
| 95.9224 | 100.7525 | 100.65 | 59.9507 | 60.03 | 59.97
| 95.9307 | 100.7511 | 100.65 | 59.9507 | 60.03 | 59.97
| 95.9391 | 100.7496 | 100.65 | 59.9507 | 60.03 | 59.97
| 95.9474 | 100.7473 | 100.65 | 59.9506 | 60.03 | 59.97
| 95.9557 | 100.745 | 100.65 | 59.9506 | 60.03 | 59.97
| 95.9641 | 100.7427 | 100.65 | 59.9505 | 60.03 | 59.97
| 95.9724 | 100.7404 | 100.65 | 59.9505 | 60.03 | 59.97
| 95.9807 | 100.7381 | 100.65 | 59.9504 | 60.03 | 59.97
| 95.9891 | 100.7358 | 100.65 | 59.9504 | 60.03 | 59.97
| 95.9974 | 100.7334 | 100.65 | 59.9504 | 60.03 | 59.97
| 96.0057 | 100.7311 | 100.65 | 59.9503 | 60.03 | 59.97
| 96.014 | 100.7293 | 100.65 | 59.9503 | 60.03 | 59.97
| 96.0224 | 100.7274 | 100.65 | 59.9502 | 60.03 | 59.97
| 96.0307 | 100.7244 | 100.65 | 59.9502 | 60.03 | 59.97
| 96.039 | 100.7213 | 100.65 | 59.9502 | 60.03 | 59.97
| 96.0474 | 100.7201 | 100.65 | 59.9501 | 60.03 | 59.97
| 96.0557 | 100.7189 | 100.65 | 59.9501 | 60.03 | 59.97
| 96.064 | 100.7169 | 100.65 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.0724 | 100.7149 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.0807 | 100.7129 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.089 | 100.7109 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.0974 | 100.7098 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.1057 | 100.7086 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.114 | 100.7104 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.1224 | 100.7122 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.1307 | 100.7137 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.139 | 100.7153 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.1474 | 100.7165 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.1557 | 100.7178 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.164 | 100.7195 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.1724 | 100.7212 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.1807 | 100.7224 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.189 | 100.7235 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.1973 | 100.7246 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.2057 | 100.7257 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.214 | 100.7271 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.2223 | 100.7284 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.2307 | 100.7306 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.239 | 100.7328 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.2473 | 100.7483 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.2557 | 100.7639 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.264 | 100.7784 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.2723 | 100.7929 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.2807 | 100.806 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.289 | 100.8191 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.2973 | 100.8315 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.3057 | 100.8439 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.314 | 100.8566 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.3223 | 100.8693 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.3307 | 100.8815 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.339 | 100.8937 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.3473 | 100.9061 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.3557 | 100.9185 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.364 | 100.9301 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.3723 | 100.9417 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.3806 | 100.9532 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.389 | 100.9648 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.3973 | 100.9818 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.4056 | 100.9988 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.414 | 101.0071 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.4223 | 101.0155 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.4306 | 101.0241 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.439 | 101.0327 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.4473 | 101.0412 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.4556 | 101.0498 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.464 | 101.06 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.4723 | 101.0702 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.4806 | 101.0814 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.489 | 101.0926 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.4973 | 101.1037 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.5056 | 101.1149 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.514 | 101.1261 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.5223 | 101.1372 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.5306 | 101.1492 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.539 | 101.1612 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.5473 | 101.1755 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.5556 | 101.1898 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.5639 | 101.1967 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.5723 | 101.2036 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.5806 | 101.2055 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.5889 | 101.2074 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.5973 | 101.2093 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.6056 | 101.2112 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.6139 | 101.2131 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.6223 | 101.215 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.6306 | 101.2177 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.6389 | 101.2204 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.6473 | 101.2221 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.6556 | 101.2238 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.6639 | 101.2257 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.6723 | 101.2276 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.6806 | 101.2295 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.6889 | 101.2313 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.6973 | 101.233 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.7056 | 101.2346 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.7139 | 101.2339 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.7223 | 101.2333 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.7306 | 101.2339 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.7389 | 101.2345 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.7472 | 101.2331 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.7556 | 101.2317 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.7639 | 101.2301 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.7722 | 101.2285 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.7806 | 101.2297 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.7889 | 101.2309 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.7972 | 101.2303 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.8056 | 101.2298 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.8139 | 101.2294 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.8222 | 101.229 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.8306 | 101.2284 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.8389 | 101.2278 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.8472 | 101.2274 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.8556 | 101.2269 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.8639 | 101.2268 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.8722 | 101.2266 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.8806 | 101.2258 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.8889 | 101.225 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.8972 | 101.2257 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.9056 | 101.2264 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.9139 | 101.2293 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.9222 | 101.2322 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.9305 | 101.2351 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.9389 | 101.238 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.9472 | 101.2382 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.9555 | 101.2383 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.9639 | 101.2385 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.9722 | 101.2386 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.9805 | 101.2369 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.9889 | 101.2352 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 96.9972 | 101.2334 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.0055 | 101.2317 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.0139 | 101.2296 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.0222 | 101.2276 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.0305 | 101.2255 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.0389 | 101.2234 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.0472 | 101.2221 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.0555 | 101.2208 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.0639 | 101.2179 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.0722 | 101.215 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.0805 | 101.2121 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.0889 | 101.2091 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.0972 | 101.2063 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.1055 | 101.2035 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.1138 | 101.2006 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.1222 | 101.1977 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.1305 | 101.1967 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.1388 | 101.1957 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.1472 | 101.1966 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.1555 | 101.1974 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.1638 | 101.1985 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.1722 | 101.1996 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.1805 | 101.2008 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.1888 | 101.2021 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.1972 | 101.2033 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.2055 | 101.2045 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.2138 | 101.2056 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.2222 | 101.2068 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.2305 | 101.2116 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.2388 | 101.2164 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.2472 | 101.2213 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.2555 | 101.2262 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.2638 | 101.2312 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.2722 | 101.2361 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.2805 | 101.2424 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.2888 | 101.2486 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.2971 | 101.253 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.3055 | 101.2573 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.3138 | 101.2616 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.3221 | 101.266 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.3305 | 101.2698 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.3388 | 101.2735 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.3471 | 101.2773 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.3555 | 101.2811 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.3638 | 101.2843 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.3721 | 101.2876 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.3805 | 101.2908 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.3888 | 101.2941 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.3971 | 101.2945 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.4055 | 101.2949 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.4138 | 101.2952 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.4221 | 101.2956 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.4305 | 101.2945 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.4388 | 101.2933 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.4471 | 101.2909 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.4555 | 101.2885 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.4638 | 101.2861 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.4721 | 101.2837 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.4804 | 101.2813 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.4888 | 101.2788 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.4971 | 101.2728 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.5054 | 101.2668 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.5138 | 101.2621 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.5221 | 101.2575 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.5304 | 101.2534 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.5388 | 101.2493 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.5471 | 101.246 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.5554 | 101.2428 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.5638 | 101.2387 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.5721 | 101.2347 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.5804 | 101.233 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.5888 | 101.2314 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.5971 | 101.2306 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.6054 | 101.2298 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.6138 | 101.2289 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.6221 | 101.228 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.6304 | 101.2272 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.6388 | 101.2264 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.6471 | 101.2256 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.6554 | 101.2248 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.6637 | 101.2267 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.6721 | 101.2286 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.6804 | 101.2292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.6887 | 101.2297 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.6971 | 101.2302 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.7054 | 101.2308 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.7137 | 101.2309 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.7221 | 101.2309 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.7304 | 101.234 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.7387 | 101.2371 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.7471 | 101.2383 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.7554 | 101.2395 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.7637 | 101.2414 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.7721 | 101.2432 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.7804 | 101.2444 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.7887 | 101.2456 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.7971 | 101.2467 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.8054 | 101.2479 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.8137 | 101.2477 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.8221 | 101.2474 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.8304 | 101.2484 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.8387 | 101.2493 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.847 | 101.2501 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.8554 | 101.2509 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.8637 | 101.2516 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.872 | 101.2524 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.8804 | 101.2495 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.8887 | 101.2467 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.897 | 101.2431 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.9054 | 101.2396 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.9137 | 101.2355 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.922 | 101.2314 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.9304 | 101.2277 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.9387 | 101.2241 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.947 | 101.2212 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.9554 | 101.2182 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.9637 | 101.2153 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.972 | 101.2124 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.9804 | 101.2109 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.9887 | 101.2094 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 97.997 | 101.2078 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.0053 | 101.2063 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.0137 | 101.205 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.022 | 101.2037 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.0303 | 101.2023 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.0387 | 101.201 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.047 | 101.2029 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.0553 | 101.2048 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.0637 | 101.2035 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.072 | 101.2022 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.0803 | 101.2009 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.0887 | 101.1997 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.097 | 101.198 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.1053 | 101.1963 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.1137 | 101.1946 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.122 | 101.193 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.1303 | 101.1913 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.1387 | 101.1896 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.147 | 101.1879 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.1553 | 101.1863 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.1637 | 101.1846 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.172 | 101.1829 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.1803 | 101.1812 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.1887 | 101.1796 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.197 | 101.1779 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.2053 | 101.1762 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.2136 | 101.1745 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.222 | 101.1729 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.2303 | 101.1729 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.2386 | 101.1729 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.247 | 101.1729 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.2553 | 101.1729 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.2636 | 101.1729 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.272 | 101.1729 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.2803 | 101.1729 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.2886 | 101.1729 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.297 | 101.1749 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.3053 | 101.1769 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.3136 | 101.179 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.322 | 101.181 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.3303 | 101.1831 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.3386 | 101.1851 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.3469 | 101.1875 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.3553 | 101.1899 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.3636 | 101.1924 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.3719 | 101.1949 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.3803 | 101.1975 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.3886 | 101.2 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.3969 | 101.2025 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.4053 | 101.205 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.4136 | 101.2077 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.4219 | 101.2104 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.4303 | 101.213 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.4386 | 101.2157 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.4469 | 101.2184 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.4553 | 101.221 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.4636 | 101.2217 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.4719 | 101.2223 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.4802 | 101.2226 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.4886 | 101.223 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.4969 | 101.2233 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.5052 | 101.2237 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.5136 | 101.2255 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.5219 | 101.2273 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.5302 | 101.2285 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.5386 | 101.2297 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.5469 | 101.2312 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.5552 | 101.2327 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.5636 | 101.2342 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.5719 | 101.2358 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.5802 | 101.2371 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.5885 | 101.2385 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.5969 | 101.2399 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.6052 | 101.2413 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.6135 | 101.2426 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.6219 | 101.244 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.6302 | 101.2454 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.6385 | 101.2468 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.6469 | 101.2484 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.6552 | 101.2501 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.6635 | 101.2517 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.6719 | 101.2534 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.6802 | 101.2532 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.6885 | 101.253 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.6968 | 101.2533 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.7052 | 101.2537 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.7135 | 101.2537 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.7218 | 101.2537 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.7302 | 101.2537 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.7385 | 101.2537 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.7468 | 101.2537 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.7552 | 101.2537 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.7635 | 101.2537 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.7718 | 101.2537 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.7802 | 101.2539 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.7885 | 101.2541 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.7968 | 101.2542 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.8052 | 101.2544 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.8135 | 101.2546 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.8218 | 101.2548 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.8301 | 101.255 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.8385 | 101.2551 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.8468 | 101.2553 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.8551 | 101.2555 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.8635 | 101.2557 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.8718 | 101.2559 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.8801 | 101.256 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.8885 | 101.2562 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.8968 | 101.2564 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.9051 | 101.2566 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.9135 | 101.2568 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.9218 | 101.2569 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.9301 | 101.2571 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.9384 | 101.2573 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.9468 | 101.2573 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.9551 | 101.2573 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.9634 | 101.2576 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.9718 | 101.2579 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.9801 | 101.2582 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.9884 | 101.2585 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 98.9968 | 101.2588 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.0051 | 101.2591 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.0134 | 101.2611 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.0218 | 101.2631 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.0301 | 101.2651 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.0384 | 101.2671 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.0468 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.0551 | 101.2711 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.0634 | 101.2725 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.0717 | 101.274 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.0801 | 101.2754 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.0884 | 101.2767 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.0967 | 101.2781 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.1051 | 101.2795 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.1134 | 101.2809 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.1217 | 101.2823 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.1301 | 101.2841 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.1384 | 101.2859 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.1467 | 101.2877 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.1551 | 101.2894 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.1634 | 101.2912 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.1717 | 101.2929 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.18 | 101.293 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.1884 | 101.2931 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.1967 | 101.2936 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.205 | 101.2941 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.2134 | 101.2946 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.2217 | 101.2951 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.23 | 101.2968 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.2384 | 101.2985 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.2467 | 101.3013 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.255 | 101.304 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.2634 | 101.3063 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.2717 | 101.3087 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.28 | 101.311 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.2884 | 101.3133 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.2967 | 101.315 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.305 | 101.3167 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.3133 | 101.3193 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.3217 | 101.322 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.33 | 101.3247 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.3383 | 101.3274 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.3467 | 101.3302 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.355 | 101.3329 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.3633 | 101.3352 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.3717 | 101.3375 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.38 | 101.3397 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.3883 | 101.3419 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.3967 | 101.3411 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.405 | 101.3403 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.4133 | 101.3385 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.4216 | 101.3367 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.43 | 101.3353 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.4383 | 101.3339 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.4466 | 101.3325 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.455 | 101.3311 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.4633 | 101.3297 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.4716 | 101.3283 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.48 | 101.3259 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.4883 | 101.3235 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.4966 | 101.321 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.505 | 101.3186 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.5133 | 101.3161 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.5216 | 101.3136 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.5299 | 101.3112 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.5383 | 101.3087 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.5466 | 101.3063 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.5549 | 101.3039 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.5633 | 101.3039 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.5716 | 101.3039 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.5799 | 101.3039 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.5882 | 101.3039 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.5966 | 101.3039 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.6049 | 101.3039 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.6132 | 101.302 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.6216 | 101.3 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.6299 | 101.3 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.6382 | 101.3 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.6466 | 101.3011 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.6549 | 101.3022 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.6632 | 101.3033 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.6716 | 101.3044 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.6799 | 101.3055 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.6882 | 101.3066 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.6965 | 101.3074 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.7049 | 101.3083 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.7132 | 101.3091 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.7215 | 101.3099 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.7299 | 101.3107 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.7382 | 101.3115 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.7465 | 101.3124 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.7549 | 101.3134 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.7632 | 101.316 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.7715 | 101.3185 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.7798 | 101.3231 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.7882 | 101.3276 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.7965 | 101.3301 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.8048 | 101.3327 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.8132 | 101.3347 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.8215 | 101.3367 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.8298 | 101.3388 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.8382 | 101.3409 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.8465 | 101.341 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.8548 | 101.3411 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.8632 | 101.3416 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.8715 | 101.342 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.8798 | 101.3423 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.8881 | 101.3426 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.8965 | 101.3427 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.9048 | 101.3429 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.9131 | 101.343 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.9215 | 101.343 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.9298 | 101.339 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.9381 | 101.335 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.9464 | 101.331 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.9548 | 101.327 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.9631 | 101.3231 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.9714 | 101.3191 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.9798 | 101.3153 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.9881 | 101.3114 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 99.9964 | 101.3083 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.0047 | 101.305 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.0131 | 101.3037 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.0214 | 101.3024 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.0297 | 101.301 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.0381 | 101.2996 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.0464 | 101.2983 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.0547 | 101.2971 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.063 | 101.296 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.0714 | 101.2948 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.0797 | 101.2937 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.088 | 101.2925 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.0964 | 101.2958 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.1047 | 101.299 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.113 | 101.3023 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.1213 | 101.3055 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.1297 | 101.3067 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.138 | 101.3079 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.1463 | 101.3071 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.1547 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.163 | 101.3049 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.1713 | 101.3035 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.1796 | 101.3022 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.188 | 101.3009 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.1963 | 101.2996 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.2046 | 101.2983 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.213 | 101.2995 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.2213 | 101.3007 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.2296 | 101.3015 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.2379 | 101.3022 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.2463 | 101.303 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.2546 | 101.3038 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.2629 | 101.3026 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.2713 | 101.3013 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.2796 | 101.3001 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.2879 | 101.2989 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.2962 | 101.2998 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.3046 | 101.3007 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.3129 | 101.3024 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.3212 | 101.3042 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.3296 | 101.3054 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.3379 | 101.3065 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.3462 | 101.3077 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.3545 | 101.3088 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.3629 | 101.31 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.3712 | 101.3111 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.3795 | 101.3098 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.3879 | 101.3084 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.3962 | 101.3075 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.4045 | 101.3066 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.4128 | 101.3068 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.4212 | 101.3069 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.4295 | 101.3058 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.4378 | 101.3047 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.4462 | 101.3037 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.4545 | 101.3026 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.4628 | 101.3015 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.4711 | 101.3004 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.4795 | 101.2996 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.4878 | 101.2988 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.4961 | 101.2987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.5045 | 101.2985 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.5128 | 101.2983 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.5211 | 101.2981 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.5294 | 101.298 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.5378 | 101.2978 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.5461 | 101.2976 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.5544 | 101.2974 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.5628 | 101.2973 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.5711 | 101.2971 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.5794 | 101.2959 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.5877 | 101.2947 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.5961 | 101.2935 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.6044 | 101.2924 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.6127 | 101.2913 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.6211 | 101.2901 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.6294 | 101.289 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.6377 | 101.2879 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.646 | 101.2867 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.6544 | 101.2856 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.6627 | 101.2845 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.671 | 101.2833 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.6794 | 101.2822 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.6877 | 101.2811 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.696 | 101.28 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.7043 | 101.2788 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.7127 | 101.2777 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.721 | 101.2766 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.7293 | 101.2755 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.7377 | 101.2743 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.746 | 101.2732 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.7543 | 101.2721 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.7626 | 101.2721 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.771 | 101.2721 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.7793 | 101.2721 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.7876 | 101.2721 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.796 | 101.2721 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.8043 | 101.2721 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.8126 | 101.2727 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.8209 | 101.2734 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.8293 | 101.2757 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.8376 | 101.278 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.8459 | 101.2802 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.8543 | 101.2824 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.8626 | 101.2847 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.8709 | 101.2869 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.8792 | 101.2891 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.8876 | 101.2913 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.8959 | 101.2936 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.9042 | 101.2958 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.9126 | 101.298 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.9209 | 101.3002 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.9292 | 101.3025 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.9375 | 101.3047 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.9459 | 101.3069 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.9542 | 101.3091 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.9625 | 101.3114 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.9709 | 101.3136 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.9792 | 101.3152 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.9875 | 101.3168 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 100.9958 | 101.3164 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.0042 | 101.316 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.0125 | 101.3157 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.0208 | 101.3154 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.0292 | 101.3151 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.0375 | 101.3148 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.0458 | 101.3145 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.0541 | 101.3142 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.0625 | 101.3137 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.0708 | 101.3132 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.0791 | 101.3127 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.0874 | 101.3121 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.0958 | 101.3116 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.1041 | 101.3111 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.1124 | 101.3106 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.1208 | 101.3101 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.1291 | 101.3096 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.1374 | 101.3091 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.1457 | 101.3085 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.1541 | 101.308 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.1624 | 101.3078 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.1707 | 101.3076 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.1791 | 101.3074 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.1874 | 101.3072 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.1957 | 101.307 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.204 | 101.3068 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.2124 | 101.3066 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.2207 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.229 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.2374 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.2457 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.254 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.2623 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.2707 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.279 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.2873 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.2956 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.304 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.3123 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.3206 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.329 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.3373 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.3456 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.3539 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.3623 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.3706 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.3789 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.3872 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.3956 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.4039 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.4122 | 101.3076 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.4206 | 101.3088 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.4289 | 101.31 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.4372 | 101.3113 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.4455 | 101.3125 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.4539 | 101.3137 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.4622 | 101.3149 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.4705 | 101.3162 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.4789 | 101.3174 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.4872 | 101.3186 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.4955 | 101.3191 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.5038 | 101.3195 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.5122 | 101.3198 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.5205 | 101.32 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.5288 | 101.3196 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.5371 | 101.3192 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.5455 | 101.3182 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.5538 | 101.3173 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.5621 | 101.3167 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.5705 | 101.3162 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.5788 | 101.3144 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.5871 | 101.3126 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.5954 | 101.3108 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.6038 | 101.3091 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.6121 | 101.3068 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.6204 | 101.3046 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.6288 | 101.3024 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.6371 | 101.3002 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.6454 | 101.2989 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.6537 | 101.2975 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.6621 | 101.297 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.6704 | 101.2964 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.6787 | 101.296 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.687 | 101.2956 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.6954 | 101.2959 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.7037 | 101.2962 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.712 | 101.2973 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.7204 | 101.2983 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.7287 | 101.2966 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.737 | 101.2949 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.7453 | 101.2932 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.7537 | 101.2915 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.762 | 101.2899 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.7703 | 101.2883 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.7787 | 101.2872 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.787 | 101.286 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.7953 | 101.2845 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.8036 | 101.283 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.812 | 101.2816 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.8203 | 101.2803 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.8286 | 101.28 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.837 | 101.2797 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.8453 | 101.2794 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.8536 | 101.2791 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.8619 | 101.2791 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.8703 | 101.2791 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.8786 | 101.2788 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.8869 | 101.2786 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.8952 | 101.2814 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.9036 | 101.2842 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.9119 | 101.287 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.9202 | 101.2898 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.9286 | 101.2925 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.9369 | 101.2952 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.9452 | 101.2973 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.9535 | 101.2995 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.9619 | 101.302 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.9702 | 101.3046 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.9785 | 101.3061 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.9868 | 101.3075 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 101.9952 | 101.308 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.0035 | 101.3084 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.0118 | 101.3089 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.0202 | 101.3093 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.0285 | 101.3097 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.0368 | 101.31 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.0451 | 101.3104 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.0535 | 101.3108 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.0618 | 101.3116 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.0701 | 101.3124 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.0785 | 101.3133 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.0868 | 101.3141 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.0951 | 101.315 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.1034 | 101.3158 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.1118 | 101.3167 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.1201 | 101.3176 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.1284 | 101.3186 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.1367 | 101.3195 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.1451 | 101.3206 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.1534 | 101.3218 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.1617 | 101.3242 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.1701 | 101.3266 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.1784 | 101.3295 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.1867 | 101.3324 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.195 | 101.3351 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.2034 | 101.3378 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.2117 | 101.3405 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.22 | 101.3433 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.2284 | 101.3448 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.2367 | 101.3463 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.245 | 101.3464 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.2533 | 101.3465 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.2617 | 101.3465 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.27 | 101.3466 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.2783 | 101.3471 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.2867 | 101.3475 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.295 | 101.348 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.3033 | 101.3485 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.3116 | 101.3479 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.32 | 101.3473 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.3283 | 101.3448 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.3366 | 101.3423 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.3449 | 101.3392 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.3533 | 101.3362 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.3616 | 101.3332 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.3699 | 101.3301 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.3783 | 101.3273 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.3866 | 101.3245 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.3949 | 101.322 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.4032 | 101.3195 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.4116 | 101.3179 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.4199 | 101.3163 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.4282 | 101.3148 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.4365 | 101.3134 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.4449 | 101.3119 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.4532 | 101.3104 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.4615 | 101.3089 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.4699 | 101.3074 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.4782 | 101.3067 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.4865 | 101.3061 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.4948 | 101.3061 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.5032 | 101.3062 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.5115 | 101.3063 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.5198 | 101.3063 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.5281 | 101.3062 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.5365 | 101.3061 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.5448 | 101.3052 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.5531 | 101.3042 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.5615 | 101.303 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.5698 | 101.3017 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.5781 | 101.3009 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.5864 | 101.3002 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.5948 | 101.2994 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.6031 | 101.2986 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.6114 | 101.2978 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.6197 | 101.297 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.6281 | 101.2967 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.6364 | 101.2964 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.6447 | 101.2961 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.6531 | 101.2957 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.6614 | 101.2954 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.6697 | 101.2951 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.678 | 101.2948 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.6864 | 101.2945 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.6947 | 101.2957 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.703 | 101.2969 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.7113 | 101.2976 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.7197 | 101.2984 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.728 | 101.2991 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.7363 | 101.2999 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.7447 | 101.3006 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.753 | 101.3014 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.7613 | 101.3024 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.7696 | 101.3033 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.778 | 101.3043 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.7863 | 101.3053 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.7946 | 101.3062 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.8029 | 101.3071 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.8113 | 101.308 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.8196 | 101.3089 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.8279 | 101.3098 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.8362 | 101.3107 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.8446 | 101.3117 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.8529 | 101.3126 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.8612 | 101.312 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.8696 | 101.3114 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.8779 | 101.3119 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.8862 | 101.3125 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.8945 | 101.313 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.9029 | 101.3135 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.9112 | 101.314 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.9195 | 101.3145 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.9278 | 101.3148 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.9362 | 101.3151 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.9445 | 101.3144 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.9528 | 101.3138 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.9612 | 101.3129 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.9695 | 101.3121 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.9778 | 101.3112 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.9861 | 101.3104 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 102.9945 | 101.3103 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.0028 | 101.3103 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.0111 | 101.3102 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.0194 | 101.3101 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.0278 | 101.3116 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.0361 | 101.3131 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.0444 | 101.3146 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.0527 | 101.3161 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.0611 | 101.3176 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.0694 | 101.3191 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.0777 | 101.3205 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.0861 | 101.322 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.0944 | 101.3235 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.1027 | 101.325 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.111 | 101.3274 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.1194 | 101.3298 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.1277 | 101.3321 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.136 | 101.3343 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.1443 | 101.3365 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.1527 | 101.3387 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.161 | 101.3401 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.1693 | 101.3416 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.1777 | 101.343 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.186 | 101.3445 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.1943 | 101.3422 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.2026 | 101.34 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.211 | 101.3378 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.2193 | 101.3356 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.2276 | 101.3334 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.2359 | 101.3312 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.2443 | 101.329 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.2526 | 101.3268 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.2609 | 101.3248 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.2692 | 101.3229 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.2776 | 101.3209 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.2859 | 101.319 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.2942 | 101.317 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.3026 | 101.315 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.3109 | 101.3131 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.3192 | 101.3111 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.3275 | 101.3091 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.3359 | 101.3072 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.3442 | 101.3052 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.3525 | 101.3032 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.3608 | 101.3035 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.3692 | 101.3038 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.3775 | 101.304 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.3858 | 101.3043 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.3942 | 101.3045 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.4025 | 101.3047 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.4108 | 101.3052 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.4191 | 101.3056 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.4275 | 101.3038 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.4358 | 101.302 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.4441 | 101.3002 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.4524 | 101.2984 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.4608 | 101.2965 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.4691 | 101.2947 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.4774 | 101.2929 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.4858 | 101.2911 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.4941 | 101.2893 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.5024 | 101.2875 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.5107 | 101.2857 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.5191 | 101.2838 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.5274 | 101.282 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.5357 | 101.2802 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.544 | 101.2784 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.5524 | 101.2766 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.5607 | 101.2748 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.569 | 101.2731 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.5773 | 101.2711 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.5857 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.594 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.6023 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.6107 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.619 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.6273 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.6356 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.644 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.6523 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.6606 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.6689 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.6773 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.6856 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.6939 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.7023 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.7106 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.7189 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.7272 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.7356 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.7439 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.7522 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.7605 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.7689 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.7772 | 101.27 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.7855 | 101.2708 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.7939 | 101.2717 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.8022 | 101.2726 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.8105 | 101.2735 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.8188 | 101.2744 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.8272 | 101.2753 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.8355 | 101.2761 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.8438 | 101.277 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.8521 | 101.2779 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.8605 | 101.2788 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.8688 | 101.2797 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.8771 | 101.2805 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.8855 | 101.2814 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.8938 | 101.2823 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.9021 | 101.2832 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.9104 | 101.2831 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.9188 | 101.283 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.9271 | 101.2829 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.9354 | 101.2828 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.9437 | 101.2818 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.9521 | 101.2808 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.9604 | 101.2806 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.9687 | 101.2804 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.9771 | 101.2801 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.9854 | 101.2799 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 103.9937 | 101.2797 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.002 | 101.2795 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.0104 | 101.2793 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.0187 | 101.2791 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.027 | 101.2786 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.0353 | 101.278 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.0437 | 101.278 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.052 | 101.2779 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.0603 | 101.2778 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.0686 | 101.2777 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.077 | 101.2786 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.0853 | 101.2795 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.0936 | 101.2804 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.102 | 101.2813 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.1103 | 101.2822 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.1186 | 101.2831 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.1269 | 101.2832 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.1353 | 101.2833 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.1436 | 101.2835 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.1519 | 101.2836 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.1602 | 101.2837 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.1686 | 101.2839 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.1769 | 101.284 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.1852 | 101.2841 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.1936 | 101.2845 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.2019 | 101.285 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.2102 | 101.285 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.2185 | 101.285 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.2269 | 101.285 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.2352 | 101.285 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.2435 | 101.285 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.2518 | 101.285 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.2602 | 101.2847 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.2685 | 101.2844 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.2768 | 101.2842 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.2851 | 101.2839 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.2935 | 101.2836 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.3018 | 101.2834 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.3101 | 101.2831 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.3185 | 101.2828 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.3268 | 101.2826 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.3351 | 101.2823 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.3434 | 101.282 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.3518 | 101.2818 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.3601 | 101.2815 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.3684 | 101.2812 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.3767 | 101.281 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.3851 | 101.2807 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.3934 | 101.2805 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.4017 | 101.2802 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.41 | 101.2799 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.4184 | 101.2797 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.4267 | 101.2784 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.435 | 101.2771 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.4434 | 101.2758 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.4517 | 101.2745 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.46 | 101.2732 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.4683 | 101.2719 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.4767 | 101.2706 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.485 | 101.2693 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.4933 | 101.2681 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.5016 | 101.2668 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.51 | 101.2655 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.5183 | 101.2642 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.5266 | 101.2629 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.535 | 101.2616 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.5433 | 101.2603 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.5516 | 101.259 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.5599 | 101.2578 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.5683 | 101.2565 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.5766 | 101.2552 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.5849 | 101.2539 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.5932 | 101.2539 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.6016 | 101.2539 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.6099 | 101.2539 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.6182 | 101.2539 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.6266 | 101.2539 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.6349 | 101.2539 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.6432 | 101.2538 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.6515 | 101.2537 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.6599 | 101.2537 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.6682 | 101.2536 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.6765 | 101.2535 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.6848 | 101.2535 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.6932 | 101.2532 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.7015 | 101.253 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.7098 | 101.2538 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.7181 | 101.2547 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.7265 | 101.2572 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.7348 | 101.2598 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.7431 | 101.2623 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.7515 | 101.2649 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.7598 | 101.2674 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.7681 | 101.27 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.7764 | 101.2725 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.7848 | 101.275 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.7931 | 101.2776 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.8014 | 101.2801 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.8097 | 101.2821 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.8181 | 101.284 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.8264 | 101.2859 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.8347 | 101.2879 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.8431 | 101.2898 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.8514 | 101.2917 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.8597 | 101.2928 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.868 | 101.294 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.8764 | 101.2932 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.8847 | 101.2924 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.893 | 101.2899 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.9013 | 101.2875 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.9097 | 101.285 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.918 | 101.2825 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.9263 | 101.2773 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.9347 | 101.272 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.943 | 101.2669 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.9513 | 101.2618 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.9596 | 101.2568 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.968 | 101.2517 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.9763 | 101.2514 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.9846 | 101.2511 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 104.9929 | 101.2508 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.0013 | 101.2505 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.0096 | 101.2502 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.0179 | 101.25 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.0263 | 101.2526 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.0346 | 101.2551 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.0429 | 101.2583 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.0512 | 101.2615 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.0596 | 101.2644 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.0679 | 101.2672 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.0762 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.0845 | 101.271 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.0929 | 101.276 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.1012 | 101.281 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.1095 | 101.2868 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.1178 | 101.2925 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.1262 | 101.2974 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.1345 | 101.3024 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.1428 | 101.3043 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.1512 | 101.3061 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.1595 | 101.3065 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.1678 | 101.3069 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.1761 | 101.3062 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.1845 | 101.3055 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.1928 | 101.303 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.2011 | 101.3005 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.2094 | 101.2994 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.2178 | 101.2982 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.2261 | 101.2973 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.2344 | 101.2965 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.2428 | 101.2962 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.2511 | 101.2958 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.2594 | 101.2943 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.2677 | 101.2929 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.2761 | 101.2905 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.2844 | 101.2882 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.2927 | 101.2901 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.301 | 101.292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.3094 | 101.2908 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.3177 | 101.2896 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.326 | 101.2875 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.3344 | 101.2855 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.3427 | 101.2841 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.351 | 101.2828 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.3593 | 101.2855 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.3677 | 101.2882 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.376 | 101.2897 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.3843 | 101.2913 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.3926 | 101.2941 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.401 | 101.2969 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.4093 | 101.2976 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.4176 | 101.2982 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.4259 | 101.2987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.4343 | 101.2992 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.4426 | 101.2997 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.4509 | 101.3002 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.4593 | 101.2925 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.4676 | 101.2848 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.4759 | 101.281 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.4842 | 101.2772 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.4926 | 101.277 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.5009 | 101.2768 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.5092 | 101.2769 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.5175 | 101.277 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.5259 | 101.273 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.5342 | 101.2691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.5425 | 101.265 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.5508 | 101.2609 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.5592 | 101.255 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.5675 | 101.2491 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.5758 | 101.2453 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.5842 | 101.2415 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.5925 | 101.2385 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.6008 | 101.2356 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.6091 | 101.2324 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.6175 | 101.2292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.6258 | 101.2315 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.6341 | 101.2338 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.6424 | 101.2342 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.6508 | 101.2346 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.6591 | 101.2337 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.6674 | 101.2329 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.6758 | 101.2338 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.6841 | 101.2347 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.6924 | 101.2347 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.7007 | 101.2348 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.7091 | 101.2334 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.7174 | 101.232 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.7257 | 101.2304 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.734 | 101.2288 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.7424 | 101.2277 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.7507 | 101.2266 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.759 | 101.2267 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.7674 | 101.2267 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.7757 | 101.2255 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.784 | 101.2242 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.7923 | 101.2241 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.8007 | 101.2239 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.809 | 101.2239 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.8173 | 101.2239 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.8256 | 101.225 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.834 | 101.2262 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.8423 | 101.225 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.8506 | 101.2238 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.8589 | 101.222 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.8673 | 101.2202 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.8756 | 101.2195 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.8839 | 101.2188 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.8923 | 101.2178 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.9006 | 101.2169 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.9089 | 101.2157 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.9172 | 101.2146 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.9256 | 101.2116 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.9339 | 101.2086 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.9422 | 101.2092 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.9506 | 101.2098 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.9589 | 101.2087 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.9672 | 101.2077 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.9755 | 101.2061 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.9839 | 101.2045 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 105.9922 | 101.2021 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.0005 | 101.1998 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.0089 | 101.1979 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.0172 | 101.1961 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.0255 | 101.1965 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.0338 | 101.1969 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.0422 | 101.198 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.0505 | 101.1991 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.0588 | 101.2011 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.0671 | 101.2032 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.0755 | 101.2056 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.0838 | 101.2079 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.0921 | 101.21 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.1005 | 101.212 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.1088 | 101.2138 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.1171 | 101.2157 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.1254 | 101.2173 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.1338 | 101.219 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.1421 | 101.2206 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.1504 | 101.2222 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.1587 | 101.2222 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.1671 | 101.2222 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.1754 | 101.2214 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.1837 | 101.2205 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.1921 | 101.2183 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.2004 | 101.2161 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.2087 | 101.2139 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.217 | 101.2118 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.2254 | 101.2091 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.2337 | 101.2065 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.242 | 101.2041 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.2504 | 101.2016 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.2587 | 101.1991 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.267 | 101.1966 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.2753 | 101.1922 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.2837 | 101.1879 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.292 | 101.1837 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.3003 | 101.1795 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.3086 | 101.1754 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.317 | 101.1714 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.3253 | 101.1699 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.3336 | 101.1684 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.342 | 101.1698 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.3503 | 101.1712 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.3586 | 101.1733 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.3669 | 101.1755 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.3753 | 101.1766 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.3836 | 101.1778 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.3919 | 101.1788 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.4003 | 101.1799 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.4086 | 101.1814 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.4169 | 101.1828 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.4252 | 101.1863 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.4336 | 101.1897 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.4419 | 101.1933 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.4502 | 101.197 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.4586 | 101.2004 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.4669 | 101.2039 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.4752 | 101.2078 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.4835 | 101.2117 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.4919 | 101.2142 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.5002 | 101.2168 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.5085 | 101.2174 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.5169 | 101.218 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.5252 | 101.218 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.5335 | 101.2179 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.5418 | 101.219 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.5502 | 101.2202 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.5585 | 101.2208 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.5668 | 101.2215 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.5752 | 101.2219 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.5835 | 101.2223 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.5918 | 101.2216 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.6001 | 101.221 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.6085 | 101.2196 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.6168 | 101.2182 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.6251 | 101.2168 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.6335 | 101.2155 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.6418 | 101.2133 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.6501 | 101.2112 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.6584 | 101.2086 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.6668 | 101.206 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.6751 | 101.2042 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.6834 | 101.2024 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.6918 | 101.2011 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.7001 | 101.1998 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.7084 | 101.1985 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.7167 | 101.1972 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.7251 | 101.1962 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.7334 | 101.1952 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.7417 | 101.1958 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.7501 | 101.1965 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.7584 | 101.1969 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.7667 | 101.1974 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.775 | 101.1973 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.7834 | 101.1972 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.7917 | 101.196 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.8 | 101.1948 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.8084 | 101.1937 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.8167 | 101.1926 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.825 | 101.1927 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.8333 | 101.1929 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.8417 | 101.1943 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.85 | 101.1958 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.8583 | 101.197 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.8667 | 101.1981 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.875 | 101.1989 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.8833 | 101.1997 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.8916 | 101.204 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.9 | 101.2083 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.9083 | 101.2098 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.9166 | 101.2113 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.925 | 101.2133 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.9333 | 101.2153 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.9416 | 101.2163 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.9499 | 101.2174 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.9583 | 101.2185 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.9666 | 101.2197 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.9749 | 101.2195 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.9833 | 101.2193 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.9916 | 101.2186 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 106.9999 | 101.2179 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.0082 | 101.215 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.0166 | 101.2121 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.0249 | 101.2091 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.0332 | 101.206 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.0416 | 101.2025 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.0499 | 101.199 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.0582 | 101.1959 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.0665 | 101.1927 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.0749 | 101.1902 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.0832 | 101.1878 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.0915 | 101.1847 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.0999 | 101.1816 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.1082 | 101.1801 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.1165 | 101.1785 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.1248 | 101.18 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.1332 | 101.1815 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.1415 | 101.1851 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.1498 | 101.1887 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.1582 | 101.192 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.1665 | 101.1953 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.1748 | 101.1973 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.1832 | 101.1992 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.1915 | 101.2012 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.1998 | 101.2031 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.2081 | 101.2051 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.2165 | 101.207 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.2248 | 101.2059 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.2331 | 101.2048 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.2415 | 101.2051 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.2498 | 101.2056 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.2581 | 101.2066 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.2664 | 101.2076 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.2748 | 101.2054 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.2831 | 101.2032 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.2914 | 101.2012 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.2998 | 101.1992 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.3081 | 101.2028 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.3164 | 101.2064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.3248 | 101.2096 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.3331 | 101.2127 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.3414 | 101.2145 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.3498 | 101.2163 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.3581 | 101.2196 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.3664 | 101.2228 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.3747 | 101.2263 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.3831 | 101.2297 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.3914 | 101.2325 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.3997 | 101.2353 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.4081 | 101.2365 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.4164 | 101.2378 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.4247 | 101.2375 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.4331 | 101.2373 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.4414 | 101.2407 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.4497 | 101.2442 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.458 | 101.25 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.4664 | 101.2559 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.4747 | 101.2557 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.483 | 101.2555 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.4914 | 101.2486 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.4997 | 101.2416 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.508 | 101.2409 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.5164 | 101.2402 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.5247 | 101.2385 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.533 | 101.2368 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.5413 | 101.2377 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.5497 | 101.2386 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.558 | 101.2396 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.5663 | 101.2407 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.5747 | 101.2409 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.583 | 101.2412 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.5913 | 101.243 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.5997 | 101.2448 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.608 | 101.2497 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.6163 | 101.2547 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.6246 | 101.2552 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.633 | 101.2556 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.6413 | 101.2529 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.6496 | 101.2501 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.658 | 101.2567 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.6663 | 101.2633 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.6746 | 101.2688 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.683 | 101.2743 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.6913 | 101.28 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.6996 | 101.2856 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.708 | 101.2852 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.7163 | 101.2848 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.7246 | 101.2862 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.7329 | 101.2876 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.7413 | 101.2897 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.7496 | 101.2919 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.7579 | 101.295 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.7663 | 101.2981 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.7746 | 101.2984 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.7829 | 101.2986 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.7913 | 101.2932 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.7996 | 101.2878 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.8079 | 101.2902 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.8162 | 101.2926 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.8246 | 101.2989 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.8329 | 101.3051 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.8412 | 101.3044 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.8496 | 101.3036 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.8579 | 101.2962 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.8662 | 101.2889 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.8746 | 101.2899 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.8829 | 101.2909 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.8912 | 101.2902 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.8995 | 101.2895 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.9079 | 101.2889 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.9162 | 101.2884 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.9245 | 101.2868 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.9329 | 101.2852 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.9412 | 101.2816 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.9495 | 101.2779 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.9579 | 101.2803 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.9662 | 101.2827 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.9745 | 101.2862 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.9828 | 101.2897 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.9912 | 101.2865 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 107.9995 | 101.2833 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.0078 | 101.2734 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.0162 | 101.2636 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.0245 | 101.2661 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.0328 | 101.2686 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.0412 | 101.2713 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.0495 | 101.2739 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.0578 | 101.2744 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.0661 | 101.2749 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.0745 | 101.2699 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.0828 | 101.2649 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.0911 | 101.262 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.0995 | 101.2591 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.1078 | 101.258 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.1161 | 101.2569 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.1245 | 101.2618 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.1328 | 101.2667 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.1411 | 101.2623 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.1495 | 101.2578 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.1578 | 101.2483 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.1661 | 101.2388 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.1745 | 101.2475 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.1828 | 101.2562 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.1911 | 101.2645 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.1994 | 101.2728 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.2078 | 101.2677 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.2161 | 101.2626 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.2244 | 101.2514 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.2328 | 101.2402 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.2411 | 101.2405 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.2494 | 101.2408 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.2578 | 101.239 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.2661 | 101.2372 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.2744 | 101.238 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.2828 | 101.2389 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.2911 | 101.233 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.2994 | 101.2272 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.3078 | 101.2195 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.3161 | 101.2119 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.3244 | 101.2148 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.3327 | 101.2178 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.3411 | 101.2249 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.3494 | 101.232 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.3577 | 101.2289 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.3661 | 101.2257 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.3744 | 101.2208 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.3827 | 101.2158 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.3911 | 101.2256 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.3994 | 101.2355 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.4077 | 101.2392 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.4161 | 101.2429 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.4244 | 101.248 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.4327 | 101.253 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.4411 | 101.256 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.4494 | 101.2589 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.4577 | 101.2593 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.4661 | 101.2596 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.4744 | 101.266 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.4827 | 101.2724 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.4911 | 101.2881 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.4994 | 101.3038 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.5077 | 101.2977 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.5161 | 101.2917 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.5244 | 101.2815 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.5327 | 101.2713 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.541 | 101.2782 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.5494 | 101.285 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.5577 | 101.2933 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.566 | 101.3015 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.5744 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.5827 | 101.3112 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.591 | 101.3094 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.5994 | 101.3076 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.6077 | 101.3035 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.616 | 101.2994 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.6244 | 101.2978 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.6327 | 101.2963 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.641 | 101.3066 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.6494 | 101.317 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.6577 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.666 | 101.2959 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.6744 | 101.2862 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.6827 | 101.2765 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.691 | 101.2815 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.6993 | 101.2865 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.7077 | 101.298 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.716 | 101.3094 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.7243 | 101.3115 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.7327 | 101.3135 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.741 | 101.3044 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.7493 | 101.2954 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.7577 | 101.2955 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.766 | 101.2957 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.7743 | 101.297 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.7827 | 101.2984 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.791 | 101.3051 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.7993 | 101.3119 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.8077 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.816 | 101.3008 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.8243 | 101.2888 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.8327 | 101.2768 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.841 | 101.2836 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.8493 | 101.2903 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.8577 | 101.3006 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.866 | 101.3109 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.8743 | 101.3031 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.8827 | 101.2953 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.891 | 101.2767 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.8993 | 101.2581 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.9076 | 101.2575 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.916 | 101.257 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.9243 | 101.259 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.9326 | 101.2609 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.941 | 101.2668 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.9493 | 101.2727 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.9576 | 101.2731 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.966 | 101.2735 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.9743 | 101.2654 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.9826 | 101.2573 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.991 | 101.2665 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 108.9993 | 101.2758 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.0076 | 101.2903 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.016 | 101.3049 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.0243 | 101.302 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.0326 | 101.2992 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.041 | 101.2896 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.0493 | 101.2801 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.0576 | 101.2891 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.0659 | 101.2981 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.0743 | 101.3145 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.0826 | 101.3308 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.091 | 101.3347 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.0993 | 101.3386 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.1076 | 101.3328 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.1159 | 101.3271 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.1243 | 101.3216 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.1326 | 101.316 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.1409 | 101.3196 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.1493 | 101.3231 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.1576 | 101.3363 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.1659 | 101.3495 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.1743 | 101.3379 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.1826 | 101.3263 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.1909 | 101.3105 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.1993 | 101.2948 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.2076 | 101.3001 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.2159 | 101.3054 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.2243 | 101.3178 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.2326 | 101.3303 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.2409 | 101.3263 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.2493 | 101.3224 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.2576 | 101.3159 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.2659 | 101.3094 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.2743 | 101.3083 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.2826 | 101.3071 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.2909 | 101.3124 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.2993 | 101.3176 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.3076 | 101.3252 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.3159 | 101.3327 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.3243 | 101.3207 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.3326 | 101.3086 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.3409 | 101.2974 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.3493 | 101.2863 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.3576 | 101.2974 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.3659 | 101.3085 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.3743 | 101.3214 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.3826 | 101.3343 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.3909 | 101.3267 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.3993 | 101.319 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.4076 | 101.3039 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.4159 | 101.2888 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.4243 | 101.2877 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.4326 | 101.2866 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.4409 | 101.294 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.4492 | 101.3015 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.4576 | 101.3072 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.4659 | 101.313 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.4743 | 101.3092 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.4826 | 101.3054 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.4909 | 101.3008 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.4992 | 101.2962 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.5076 | 101.3043 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.5159 | 101.3125 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.5242 | 101.3244 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.5326 | 101.3364 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.5409 | 101.33 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.5492 | 101.3236 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.5576 | 101.3108 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.5659 | 101.2981 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.5742 | 101.3021 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.5826 | 101.3061 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.5909 | 101.3186 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.5992 | 101.331 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.6076 | 101.3323 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.6159 | 101.3336 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.6242 | 101.3243 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.6326 | 101.3149 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.6409 | 101.3082 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.6492 | 101.3015 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.6576 | 101.3064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.6659 | 101.3113 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.6742 | 101.3244 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.6826 | 101.3375 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.6909 | 101.3297 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.6992 | 101.3218 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.7076 | 101.309 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.7159 | 101.2961 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.7242 | 101.3055 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.7326 | 101.3148 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.7409 | 101.3308 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.7492 | 101.3469 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.7576 | 101.3458 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.7659 | 101.3448 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.7742 | 101.3396 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.7826 | 101.3343 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.7909 | 101.3347 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.7992 | 101.3351 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.8075 | 101.3399 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.8159 | 101.3447 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.8242 | 101.3569 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.8326 | 101.3692 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.8409 | 101.3618 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.8492 | 101.3544 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.8576 | 101.3432 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.8659 | 101.3321 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.8742 | 101.3374 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.8825 | 101.3428 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.8909 | 101.3522 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.8992 | 101.3617 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.9075 | 101.359 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.9159 | 101.3563 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.9242 | 101.3478 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.9325 | 101.3392 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.9409 | 101.3392 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.9492 | 101.3392 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.9575 | 101.3394 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.9659 | 101.3395 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.9742 | 101.3468 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.9825 | 101.3541 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.9909 | 101.3496 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 109.9992 | 101.3451 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.0075 | 101.334 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.0159 | 101.323 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.0242 | 101.3289 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.0325 | 101.3349 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.0409 | 101.3511 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.0492 | 101.3672 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.0575 | 101.3676 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.0659 | 101.368 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.0742 | 101.3585 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.0825 | 101.3491 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.0909 | 101.352 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.0992 | 101.3549 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.1075 | 101.357 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.1159 | 101.3591 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.1242 | 101.3686 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.1325 | 101.3781 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.1409 | 101.3759 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.1492 | 101.3737 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.1575 | 101.3579 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.1659 | 101.3422 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.1742 | 101.3501 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.1825 | 101.3579 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.1908 | 101.3703 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.1992 | 101.3827 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.2075 | 101.3749 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.2159 | 101.3672 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.2242 | 101.3499 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.2325 | 101.3327 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.2408 | 101.333 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.2492 | 101.3334 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.2575 | 101.3305 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.2658 | 101.3276 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.2742 | 101.3308 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.2825 | 101.3339 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.2908 | 101.3298 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.2992 | 101.3256 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.3075 | 101.3136 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.3158 | 101.3016 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.3242 | 101.3093 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.3325 | 101.3171 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.3409 | 101.3272 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.3492 | 101.3374 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.3575 | 101.3329 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.3659 | 101.3283 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.3742 | 101.3166 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.3825 | 101.3049 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.3908 | 101.3115 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.3992 | 101.318 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.4075 | 101.3243 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.4158 | 101.3307 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.4242 | 101.3382 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.4325 | 101.3457 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.4408 | 101.3403 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.4492 | 101.3348 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.4575 | 101.3187 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.4659 | 101.3027 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.4742 | 101.3132 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.4825 | 101.3238 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.4909 | 101.3387 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.4992 | 101.3536 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.5075 | 101.3483 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.5158 | 101.343 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.5242 | 101.327 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.5325 | 101.3111 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.5408 | 101.3153 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.5492 | 101.3196 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.5575 | 101.3347 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.5658 | 101.3497 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.5742 | 101.3506 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.5825 | 101.3514 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.5909 | 101.346 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.5992 | 101.3406 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.6075 | 101.3389 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.6159 | 101.3371 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.6242 | 101.346 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.6325 | 101.3548 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.6409 | 101.3668 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.6492 | 101.3788 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.6575 | 101.3687 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.6659 | 101.3587 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.6742 | 101.346 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.6825 | 101.3332 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.6908 | 101.341 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.6992 | 101.3488 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.7075 | 101.3608 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.7159 | 101.3729 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.7242 | 101.3661 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.7325 | 101.3594 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.7409 | 101.3477 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.7492 | 101.3359 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.7575 | 101.3323 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.7659 | 101.3286 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.7742 | 101.3282 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.7825 | 101.3279 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.7909 | 101.3395 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.7992 | 101.3511 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.8075 | 101.3407 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.8158 | 101.3302 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.8242 | 101.3169 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.8325 | 101.3035 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.8409 | 101.3098 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.8492 | 101.3161 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.8575 | 101.3298 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.8659 | 101.3435 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.8742 | 101.3409 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.8825 | 101.3383 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.8909 | 101.3241 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.8992 | 101.3099 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.9075 | 101.3104 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.9159 | 101.311 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.9242 | 101.3219 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.9325 | 101.3329 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.9409 | 101.3465 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.9492 | 101.36 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.9575 | 101.3538 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.9659 | 101.3475 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.9742 | 101.3375 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.9825 | 101.3274 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.9909 | 101.3406 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 110.9992 | 101.3539 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.0075 | 101.371 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.0159 | 101.3882 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.0242 | 101.3886 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.0325 | 101.389 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.0409 | 101.3789 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.0492 | 101.3689 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.0575 | 101.375 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.0659 | 101.3812 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.0742 | 101.3932 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.0825 | 101.4051 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.0909 | 101.4081 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.0992 | 101.4111 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.1075 | 101.4036 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.1159 | 101.3962 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.1242 | 101.3827 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.1325 | 101.3693 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.1409 | 101.3771 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.1492 | 101.385 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.1575 | 101.3968 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.1659 | 101.4086 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.1742 | 101.4018 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.1825 | 101.3951 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.1909 | 101.3778 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.1992 | 101.3606 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.2075 | 101.3617 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.2159 | 101.3627 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.2242 | 101.3728 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.2325 | 101.3829 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.2409 | 101.3812 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.2492 | 101.3794 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.2575 | 101.373 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.2659 | 101.3667 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.2742 | 101.3553 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.2825 | 101.344 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.2909 | 101.3565 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.2992 | 101.3691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.3075 | 101.3812 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.3159 | 101.3933 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.3242 | 101.3818 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.3326 | 101.3704 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.3409 | 101.3544 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.3492 | 101.3384 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.3576 | 101.3414 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.3659 | 101.3443 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.3742 | 101.3582 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.3826 | 101.372 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.3909 | 101.3662 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.3992 | 101.3605 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.4076 | 101.3583 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.4159 | 101.3561 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.4242 | 101.3476 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.4326 | 101.3391 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.4409 | 101.3494 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.4492 | 101.3596 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.4576 | 101.3663 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.4659 | 101.373 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.4742 | 101.3608 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.4826 | 101.3486 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.4909 | 101.3364 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.4992 | 101.3242 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.5076 | 101.3308 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.5159 | 101.3374 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.5242 | 101.351 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.5326 | 101.3646 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.5409 | 101.3613 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.5492 | 101.358 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.5576 | 101.3494 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.5659 | 101.3409 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.5742 | 101.3361 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.5826 | 101.3313 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.5909 | 101.3401 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.5992 | 101.349 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.6076 | 101.3571 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.6159 | 101.3652 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.6242 | 101.3598 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.6326 | 101.3543 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.6409 | 101.3488 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.6492 | 101.3433 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.6576 | 101.3533 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.6659 | 101.3632 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.6743 | 101.3783 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.6826 | 101.3933 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.6909 | 101.3913 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.6993 | 101.3893 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.7076 | 101.3762 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.7159 | 101.3632 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.7243 | 101.3728 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.7326 | 101.3823 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.7409 | 101.389 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.7493 | 101.3956 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.7576 | 101.3982 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.7659 | 101.4008 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.7743 | 101.3972 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.7826 | 101.3935 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.7909 | 101.3878 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.7993 | 101.3821 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.8076 | 101.3899 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.8159 | 101.3978 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.8243 | 101.4122 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.8326 | 101.4266 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.8409 | 101.4164 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.8493 | 101.4061 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.8576 | 101.3916 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.8659 | 101.3772 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.8743 | 101.3837 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.8826 | 101.3901 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.8909 | 101.3998 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.8993 | 101.4095 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.9076 | 101.415 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.9159 | 101.4205 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.9243 | 101.4088 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.9326 | 101.3971 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.9409 | 101.39 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.9493 | 101.3829 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.9576 | 101.3846 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.966 | 101.3863 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.9743 | 101.3891 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.9826 | 101.392 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.991 | 101.3773 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 111.9993 | 101.3626 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.0076 | 101.3511 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.016 | 101.3396 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.0243 | 101.3454 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.0326 | 101.3511 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.041 | 101.3608 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.0493 | 101.3706 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.0576 | 101.3653 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.066 | 101.36 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.0743 | 101.3434 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.0826 | 101.3268 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.091 | 101.3322 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.0993 | 101.3376 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.1076 | 101.3441 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.116 | 101.3507 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.1243 | 101.3573 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.1326 | 101.3639 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.141 | 101.3623 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.1493 | 101.3606 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.1576 | 101.353 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.166 | 101.3454 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.1743 | 101.3539 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.1826 | 101.3625 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.191 | 101.3744 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.1993 | 101.3862 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.2077 | 101.3776 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.216 | 101.3689 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.2243 | 101.352 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.2327 | 101.3351 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.241 | 101.3358 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.2493 | 101.3365 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.2577 | 101.3461 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.266 | 101.3556 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.2743 | 101.3567 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.2827 | 101.3577 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.291 | 101.3543 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.2993 | 101.351 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.3077 | 101.345 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.316 | 101.339 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.3243 | 101.3498 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.3327 | 101.3605 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.341 | 101.3731 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.3493 | 101.3856 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.3577 | 101.3783 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.366 | 101.371 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.3744 | 101.3635 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.3827 | 101.3561 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.391 | 101.366 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.3994 | 101.3758 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.4077 | 101.3957 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.416 | 101.4156 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.4244 | 101.4112 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.4327 | 101.4069 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.441 | 101.3993 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.4494 | 101.3918 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.4577 | 101.3898 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.466 | 101.3879 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.4744 | 101.3886 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.4827 | 101.3893 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.491 | 101.394 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.4994 | 101.3988 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.5077 | 101.3875 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.5161 | 101.3762 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.5244 | 101.3644 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.5327 | 101.3527 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.5411 | 101.3595 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.5494 | 101.3663 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.5577 | 101.3781 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.5661 | 101.3898 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.5744 | 101.3832 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.5827 | 101.3766 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.5911 | 101.3672 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.5994 | 101.3577 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.6077 | 101.3591 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.6161 | 101.3604 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.6244 | 101.3655 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.6327 | 101.3706 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.6411 | 101.3746 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.6494 | 101.3785 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.6577 | 101.3734 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.6661 | 101.3683 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.6744 | 101.358 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.6827 | 101.3476 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.6911 | 101.3578 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.6994 | 101.368 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.7078 | 101.378 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.7161 | 101.388 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.7244 | 101.3774 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.7328 | 101.3668 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.7411 | 101.3477 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.7494 | 101.3287 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.7578 | 101.3279 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.7661 | 101.3271 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.7744 | 101.3324 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.7828 | 101.3377 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.7911 | 101.333 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.7994 | 101.3283 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.8078 | 101.3195 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.8161 | 101.3106 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.8244 | 101.2987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.8328 | 101.2867 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.8411 | 101.2921 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.8494 | 101.2976 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.8578 | 101.301 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.8661 | 101.3044 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.8745 | 101.2946 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.8828 | 101.2848 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.8911 | 101.2738 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.8995 | 101.2628 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.9078 | 101.2723 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.9161 | 101.2818 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.9245 | 101.2969 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.9328 | 101.3119 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.9411 | 101.3163 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.9495 | 101.3206 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.9578 | 101.315 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.9661 | 101.3094 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.9745 | 101.3134 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.9828 | 101.3175 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.9911 | 101.3243 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 112.9995 | 101.331 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.0078 | 101.3453 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.0162 | 101.3595 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.0245 | 101.3559 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.0328 | 101.3522 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.0412 | 101.3421 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.0495 | 101.332 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.0578 | 101.343 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.0662 | 101.3539 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.0745 | 101.3724 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.0828 | 101.3909 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.0912 | 101.392 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.0995 | 101.3931 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.1078 | 101.3807 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.1162 | 101.3682 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.1245 | 101.3727 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.1328 | 101.3771 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.1412 | 101.3826 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.1495 | 101.3881 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.1578 | 101.3984 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.1662 | 101.4086 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.1745 | 101.4058 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.1829 | 101.4031 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.1912 | 101.3954 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.1995 | 101.3878 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.2079 | 101.3991 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.2162 | 101.4104 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.2245 | 101.4264 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.2329 | 101.4425 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.2412 | 101.4379 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.2495 | 101.4334 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.2579 | 101.4188 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.2662 | 101.4043 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.2745 | 101.4078 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.2829 | 101.4113 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.2912 | 101.4182 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.2995 | 101.425 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.3079 | 101.4268 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.3162 | 101.4285 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.3245 | 101.4257 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.3329 | 101.4229 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.3412 | 101.4066 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.3495 | 101.3904 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.3579 | 101.3953 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.3662 | 101.4002 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.3746 | 101.411 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.3829 | 101.4217 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.3912 | 101.4123 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.3996 | 101.4029 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.4079 | 101.3895 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.4162 | 101.3761 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.4246 | 101.3769 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.4329 | 101.3777 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.4412 | 101.3852 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.4496 | 101.3927 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.4579 | 101.3926 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.4662 | 101.3925 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.4746 | 101.3921 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.4829 | 101.3916 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.4912 | 101.3803 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.4996 | 101.369 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.5079 | 101.3841 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.5163 | 101.3991 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.5246 | 101.4165 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.5329 | 101.4338 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.5413 | 101.4276 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.5496 | 101.4214 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.5579 | 101.4097 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.5663 | 101.3981 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.5746 | 101.4013 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.5829 | 101.4044 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.5913 | 101.4226 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.5996 | 101.4407 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.6079 | 101.4451 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.6163 | 101.4495 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.6246 | 101.4434 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.6329 | 101.4373 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.6413 | 101.4302 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.6496 | 101.4232 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.6579 | 101.4331 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.6663 | 101.4431 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.6746 | 101.4416 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.683 | 101.4402 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.6913 | 101.4287 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.6996 | 101.4173 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.708 | 101.4067 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.7163 | 101.3961 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.7246 | 101.4029 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.733 | 101.4096 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.7413 | 101.4245 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.7496 | 101.4393 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.758 | 101.4378 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.7663 | 101.4363 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.7746 | 101.4236 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.783 | 101.411 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.7913 | 101.4118 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.7996 | 101.4125 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.808 | 101.4203 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.8163 | 101.4282 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.8246 | 101.4348 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.833 | 101.4414 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.8413 | 101.4405 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.8497 | 101.4396 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.858 | 101.4275 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.8663 | 101.4154 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.8747 | 101.4192 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.883 | 101.423 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.8913 | 101.4335 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.8997 | 101.4441 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.908 | 101.4379 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.9163 | 101.4318 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.9247 | 101.4126 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.933 | 101.3934 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.9413 | 101.3946 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.9497 | 101.3959 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.958 | 101.3969 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.9663 | 101.398 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.9747 | 101.396 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.983 | 101.3941 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.9913 | 101.3875 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 113.9997 | 101.381 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.008 | 101.3693 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.0163 | 101.3577 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.0247 | 101.3646 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.033 | 101.3715 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.0414 | 101.3815 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.0497 | 101.3915 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.058 | 101.3819 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.0664 | 101.3722 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.0747 | 101.3567 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.083 | 101.3411 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.0914 | 101.3433 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.0997 | 101.3454 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.108 | 101.3471 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.1164 | 101.3488 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.1247 | 101.352 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.133 | 101.3552 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.1414 | 101.3552 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.1497 | 101.3552 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.1581 | 101.3476 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.1664 | 101.3401 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.1747 | 101.3503 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.1831 | 101.3606 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.1914 | 101.3739 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.1997 | 101.3872 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.2081 | 101.3809 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.2164 | 101.3745 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.2247 | 101.3648 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.2331 | 101.3551 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.2414 | 101.3596 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.2497 | 101.364 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.2581 | 101.3783 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.2664 | 101.3925 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.2747 | 101.3944 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.2831 | 101.3964 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.2914 | 101.3917 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.2997 | 101.3869 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.3081 | 101.3778 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.3164 | 101.3688 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.3247 | 101.372 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.3331 | 101.3752 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.3414 | 101.3804 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.3498 | 101.3856 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.3581 | 101.3757 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.3664 | 101.3659 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.3748 | 101.3533 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.3831 | 101.3407 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.3914 | 101.342 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.3998 | 101.3433 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.4081 | 101.3545 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.4164 | 101.3657 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.4248 | 101.3561 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.4331 | 101.3465 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.4414 | 101.3387 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.4498 | 101.3309 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.4581 | 101.3235 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.4664 | 101.3162 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.4748 | 101.3198 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.4831 | 101.3234 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.4914 | 101.3266 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.4998 | 101.3298 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.5081 | 101.3243 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.5165 | 101.3187 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.5248 | 101.308 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.5331 | 101.2973 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.5415 | 101.3059 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.5498 | 101.3145 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.5581 | 101.3295 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.5665 | 101.3444 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.5748 | 101.3419 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.5831 | 101.3395 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.5915 | 101.3353 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.5998 | 101.3311 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.6081 | 101.3342 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.6165 | 101.3373 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.6248 | 101.3452 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.6331 | 101.3531 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.6415 | 101.3605 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.6498 | 101.3678 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.6581 | 101.3709 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.6665 | 101.3739 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.6748 | 101.3669 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.6832 | 101.3599 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.6915 | 101.3677 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.6998 | 101.3754 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.7082 | 101.386 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.7165 | 101.3966 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.7248 | 101.3921 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.7332 | 101.3877 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.7415 | 101.3771 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.7498 | 101.3665 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.7582 | 101.3693 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.7665 | 101.3721 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.7748 | 101.3726 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.7832 | 101.3731 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.7915 | 101.3778 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.7998 | 101.3826 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.8082 | 101.3803 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.8165 | 101.3781 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.8248 | 101.3677 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.8332 | 101.3572 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.8415 | 101.3605 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.8499 | 101.3638 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.8582 | 101.3683 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.8665 | 101.3727 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.8749 | 101.3662 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.8832 | 101.3596 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.8915 | 101.3468 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.8999 | 101.3341 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.9082 | 101.3356 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.9165 | 101.3371 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.9249 | 101.334 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.9332 | 101.3309 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.9415 | 101.3286 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.9499 | 101.3263 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.9582 | 101.3204 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.9665 | 101.3145 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.9749 | 101.3023 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.9832 | 101.2901 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.9915 | 101.2917 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 114.9999 | 101.2933 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.0082 | 101.2957 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.0166 | 101.298 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.0249 | 101.2936 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.0332 | 101.2891 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.0416 | 101.2788 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.0499 | 101.2685 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.0582 | 101.2735 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.0666 | 101.2784 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.0749 | 101.2778 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.0832 | 101.2772 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.0916 | 101.278 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.0999 | 101.2787 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.1082 | 101.2787 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.1166 | 101.2787 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.1249 | 101.2759 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.1332 | 101.2731 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.1416 | 101.2775 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.1499 | 101.282 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.1582 | 101.2889 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.1666 | 101.2958 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.1749 | 101.2979 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.1833 | 101.3 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.1916 | 101.2947 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.1999 | 101.2893 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.2083 | 101.2936 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.2166 | 101.2978 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.2249 | 101.297 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.2333 | 101.2961 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.2416 | 101.2977 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.2499 | 101.2992 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.2583 | 101.2992 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.2666 | 101.2993 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.2749 | 101.298 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.2833 | 101.2968 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.2916 | 101.2977 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.2999 | 101.2987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.3083 | 101.3054 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.3166 | 101.3122 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.325 | 101.3105 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.3333 | 101.3088 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.3416 | 101.3009 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.35 | 101.293 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.3583 | 101.297 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.3666 | 101.3011 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.375 | 101.3021 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.3833 | 101.3031 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.3916 | 101.3031 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.4 | 101.3031 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.4083 | 101.3016 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.4166 | 101.3001 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.425 | 101.2979 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.4333 | 101.2957 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.4416 | 101.2947 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.45 | 101.2937 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.4583 | 101.2975 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.4667 | 101.3012 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.475 | 101.2988 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.4833 | 101.2964 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.4917 | 101.2918 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.5 | 101.2873 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.5083 | 101.2894 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.5167 | 101.2916 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.525 | 101.2922 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.5333 | 101.2929 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.5417 | 101.293 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.55 | 101.2931 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.5583 | 101.2948 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.5667 | 101.2966 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.575 | 101.3003 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.5834 | 101.304 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.5917 | 101.309 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.6 | 101.314 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.6084 | 101.3191 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.6167 | 101.3243 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.625 | 101.3246 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.6334 | 101.325 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.6417 | 101.3249 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.65 | 101.3249 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.6584 | 101.3273 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.6667 | 101.3297 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.675 | 101.3336 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.6834 | 101.3376 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.6917 | 101.3383 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.7001 | 101.339 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.7084 | 101.3364 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.7167 | 101.3338 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.7251 | 101.3345 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.7334 | 101.3352 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.7417 | 101.3347 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.7501 | 101.3341 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.7584 | 101.3316 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.7667 | 101.3291 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.7751 | 101.3255 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.7834 | 101.322 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.7917 | 101.3179 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.8001 | 101.3137 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.8084 | 101.3102 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.8168 | 101.3067 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.8251 | 101.3078 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.8334 | 101.309 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.8418 | 101.3085 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.8501 | 101.308 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.8584 | 101.3029 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.8668 | 101.2978 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.8751 | 101.3021 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.8834 | 101.3063 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.8918 | 101.3087 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.9001 | 101.3112 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.9084 | 101.3143 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.9168 | 101.3174 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.9251 | 101.3142 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.9335 | 101.3109 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.9418 | 101.3129 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.9501 | 101.3148 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.9585 | 101.3177 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.9668 | 101.3205 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.9751 | 101.325 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.9835 | 101.3295 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 115.9918 | 101.3293 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.0001 | 101.3292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.0085 | 101.3265 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.0168 | 101.3237 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.0251 | 101.3249 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.0335 | 101.3261 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.0418 | 101.3291 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.0502 | 101.3321 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.0585 | 101.3337 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.0668 | 101.3353 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.0752 | 101.3287 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.0835 | 101.3221 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.0918 | 101.3269 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.1002 | 101.3317 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.1085 | 101.3326 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.1168 | 101.3334 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.1252 | 101.337 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.1335 | 101.3405 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.1419 | 101.3427 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.1502 | 101.3448 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.1585 | 101.3436 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.1669 | 101.3424 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.1752 | 101.3495 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.1835 | 101.3565 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.1919 | 101.3676 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.2002 | 101.3787 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.2085 | 101.3831 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.2169 | 101.3875 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.2252 | 101.3806 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.2335 | 101.3737 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.2419 | 101.3803 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.2502 | 101.387 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.2586 | 101.394 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.2669 | 101.401 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.2752 | 101.4041 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.2836 | 101.4072 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.2919 | 101.4074 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.3002 | 101.4075 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.3086 | 101.4048 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.3169 | 101.4022 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.3252 | 101.4026 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.3336 | 101.4031 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.3419 | 101.4017 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.3502 | 101.4003 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.3586 | 101.3961 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.3669 | 101.392 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.3753 | 101.381 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.3836 | 101.3699 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.3919 | 101.3742 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.4003 | 101.3784 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.4086 | 101.3785 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.4169 | 101.3785 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.4253 | 101.3735 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.4336 | 101.3684 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.4419 | 101.3669 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.4503 | 101.3653 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.4586 | 101.3626 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.4669 | 101.3599 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.4753 | 101.3597 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.4836 | 101.3595 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.492 | 101.363 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.5003 | 101.3665 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.5086 | 101.3662 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.517 | 101.366 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.5253 | 101.3596 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.5336 | 101.3532 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.542 | 101.3561 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.5503 | 101.359 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.5586 | 101.3636 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.567 | 101.3682 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.5753 | 101.3688 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.5836 | 101.3693 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.592 | 101.3628 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.6003 | 101.3563 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.6087 | 101.3553 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.617 | 101.3544 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.6253 | 101.355 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.6337 | 101.3556 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.642 | 101.3567 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.6503 | 101.3578 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.6587 | 101.3555 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.667 | 101.3532 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.6753 | 101.3474 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.6837 | 101.3416 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.692 | 101.3431 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.7003 | 101.3446 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.7087 | 101.3494 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.717 | 101.3542 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.7254 | 101.3532 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.7337 | 101.3522 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.742 | 101.3445 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.7504 | 101.3369 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.7587 | 101.34 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.767 | 101.3432 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.7754 | 101.3405 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.7837 | 101.3377 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.792 | 101.3358 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.8004 | 101.334 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.8087 | 101.3319 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.8171 | 101.3298 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.8254 | 101.3223 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.8337 | 101.3149 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.8421 | 101.3111 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.8504 | 101.3074 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.8587 | 101.3068 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.8671 | 101.3063 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.8754 | 101.2999 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.8837 | 101.2936 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.8921 | 101.2832 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.9004 | 101.2728 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.9087 | 101.2678 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.9171 | 101.2628 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.9254 | 101.259 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.9338 | 101.2551 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.9421 | 101.2528 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.9504 | 101.2505 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.9588 | 101.2462 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.9671 | 101.242 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.9754 | 101.2393 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.9838 | 101.2366 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 116.9921 | 101.2387 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.0004 | 101.2409 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.0088 | 101.2426 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.0171 | 101.2442 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.0254 | 101.2421 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.0338 | 101.24 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.0421 | 101.2369 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.0505 | 101.2338 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.0588 | 101.2363 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.0671 | 101.2389 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.0755 | 101.245 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.0838 | 101.2512 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.0921 | 101.2543 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.1005 | 101.2574 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.1088 | 101.259 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.1171 | 101.2607 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.1255 | 101.2639 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.1338 | 101.2671 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.1422 | 101.2685 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.1505 | 101.2699 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.1588 | 101.2722 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.1672 | 101.2745 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.1755 | 101.2762 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.1838 | 101.2778 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.1922 | 101.277 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.2005 | 101.2762 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.2088 | 101.2799 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.2172 | 101.2836 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.2255 | 101.2858 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.2338 | 101.2879 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.2422 | 101.29 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.2505 | 101.2922 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.2589 | 101.2942 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.2672 | 101.2961 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.2755 | 101.2956 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.2839 | 101.2951 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.2922 | 101.2937 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.3005 | 101.2923 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.3089 | 101.2937 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.3172 | 101.295 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.3255 | 101.2954 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.3339 | 101.2957 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.3422 | 101.2964 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.3505 | 101.2971 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.3589 | 101.2994 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.3672 | 101.3017 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.3755 | 101.3004 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.3839 | 101.2992 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.3922 | 101.2984 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.4006 | 101.2977 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.4089 | 101.2961 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.4172 | 101.2944 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.4256 | 101.2943 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.4339 | 101.2942 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.4422 | 101.297 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.4506 | 101.2999 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.4589 | 101.3032 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.4672 | 101.3065 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.4756 | 101.307 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.4839 | 101.3075 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.4922 | 101.3081 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.5006 | 101.3086 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.5089 | 101.3097 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.5173 | 101.3108 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.5256 | 101.3121 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.5339 | 101.3135 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.5423 | 101.3144 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.5506 | 101.3153 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.5589 | 101.3157 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.5673 | 101.316 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.5756 | 101.3167 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.5839 | 101.3174 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.5923 | 101.3167 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.6006 | 101.3159 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.609 | 101.3147 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.6173 | 101.3135 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.6256 | 101.3119 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.634 | 101.3102 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.6423 | 101.3093 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.6506 | 101.3084 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.659 | 101.308 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.6673 | 101.3077 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.6756 | 101.3063 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.684 | 101.3048 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.6923 | 101.3022 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.7006 | 101.2995 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.709 | 101.2978 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.7173 | 101.296 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.7257 | 101.2961 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.734 | 101.2961 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.7423 | 101.2965 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.7507 | 101.2969 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.759 | 101.2971 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.7673 | 101.2973 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.7757 | 101.2945 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.784 | 101.2918 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.7923 | 101.289 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.8007 | 101.2863 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.809 | 101.2828 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.8174 | 101.2793 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.8257 | 101.2756 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.834 | 101.2719 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.8424 | 101.2697 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.8507 | 101.2674 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.859 | 101.2661 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.8674 | 101.2648 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.8757 | 101.2605 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.884 | 101.2562 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.8924 | 101.2501 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.9007 | 101.244 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.909 | 101.2381 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.9174 | 101.2323 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.9257 | 101.2264 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.9341 | 101.2204 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.9424 | 101.2183 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.9507 | 101.2161 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.9591 | 101.214 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.9674 | 101.2118 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.9757 | 101.2093 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.9841 | 101.2069 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 117.9924 | 101.2046 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 118.0007 | 101.2024 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 118.0091 | 101.2018 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 118.0174 | 101.2011 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 118.0257 | 101.2007 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 118.0341 | 101.2003 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 118.0424 | 101.202 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 118.0508 | 101.2038 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 118.0591 | 101.2078 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 118.0674 | 101.2118 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 118.0758 | 101.2128 | 101.25 | 59.9499 | 60.03 | 59.97
| 118.0841 | 101.2138 | 101.25 | 59.9499 | 60.03 | 59.97
| 118.0924 | 101.2151 | 101.25 | 59.9498 | 60.03 | 59.97
| 118.1008 | 101.2165 | 101.25 | 59.9497 | 60.03 | 59.97
| 118.1091 | 101.2173 | 101.25 | 59.9496 | 60.03 | 59.97
| 118.1174 | 101.2181 | 101.25 | 59.9495 | 60.03 | 59.97
| 118.1258 | 101.2189 | 101.25 | 59.9494 | 60.03 | 59.97
| 118.1341 | 101.2197 | 101.25 | 59.9494 | 60.03 | 59.97
| 118.1424 | 101.2204 | 101.25 | 59.9493 | 60.03 | 59.97
| 118.1508 | 101.2212 | 101.25 | 59.9492 | 60.03 | 59.97
| 118.1591 | 101.2244 | 101.25 | 59.9491 | 60.03 | 59.97
| 118.1675 | 101.2276 | 101.25 | 59.949 | 60.03 | 59.97
| 118.1758 | 101.229 | 101.25 | 59.9489 | 60.03 | 59.97
| 118.1841 | 101.2303 | 101.25 | 59.9489 | 60.03 | 59.97
| 118.1925 | 101.2316 | 101.25 | 59.9488 | 60.03 | 59.97
| 118.2008 | 101.2329 | 101.25 | 59.9487 | 60.03 | 59.97
| 118.2091 | 101.2349 | 101.25 | 59.9486 | 60.03 | 59.97
| 118.2175 | 101.2369 | 101.25 | 59.9485 | 60.03 | 59.97
| 118.2258 | 101.2388 | 101.25 | 59.9484 | 60.03 | 59.97
| 118.2341 | 101.2406 | 101.25 | 59.9484 | 60.03 | 59.97
| 118.2425 | 101.2452 | 101.25 | 59.9483 | 60.03 | 59.97
| 118.2508 | 101.2498 | 101.25 | 59.9482 | 60.03 | 59.97
| 118.2591 | 101.2541 | 101.25 | 59.9481 | 60.03 | 59.97
| 118.2675 | 101.2584 | 101.25 | 59.948 | 60.03 | 59.97
| 118.2758 | 101.2638 | 101.25 | 59.9479 | 60.03 | 59.97
| 118.2842 | 101.2692 | 101.25 | 59.9479 | 60.03 | 59.97
| 118.2925 | 101.2738 | 101.25 | 59.9478 | 60.03 | 59.97
| 118.3008 | 101.2784 | 101.25 | 59.9477 | 60.03 | 59.97
| 118.3092 | 101.2832 | 101.25 | 59.9476 | 60.03 | 59.97
| 118.3175 | 101.2879 | 101.25 | 59.9475 | 60.03 | 59.97
| 118.3258 | 101.2902 | 101.25 | 59.9474 | 60.03 | 59.97
| 118.3342 | 101.2924 | 101.25 | 59.9474 | 60.03 | 59.97
| 118.3425 | 101.2933 | 101.25 | 59.9473 | 60.03 | 59.97
| 118.3508 | 101.2942 | 101.25 | 59.9472 | 60.03 | 59.97
| 118.3592 | 101.295 | 101.25 | 59.9471 | 60.03 | 59.97
| 118.3675 | 101.2958 | 101.25 | 59.947 | 60.03 | 59.97
| 118.3758 | 101.294 | 101.25 | 59.9469 | 60.03 | 59.97
| 118.3842 | 101.2923 | 101.25 | 59.9469 | 60.03 | 59.97
| 118.3925 | 101.2882 | 101.25 | 59.9468 | 60.03 | 59.97
| 118.4009 | 101.2841 | 101.25 | 59.9467 | 60.03 | 59.97
| 118.4092 | 101.2802 | 101.25 | 59.9466 | 60.03 | 59.97
| 118.4175 | 101.2763 | 101.25 | 59.9465 | 60.03 | 59.97
| 118.4259 | 101.2726 | 101.25 | 59.9464 | 60.03 | 59.97
| 118.4342 | 101.269 | 101.25 | 59.9464 | 60.03 | 59.97
| 118.4425 | 101.2641 | 101.25 | 59.9463 | 60.03 | 59.97
| 118.4509 | 101.2593 | 101.25 | 59.9462 | 60.03 | 59.97
| 118.4592 | 101.2553 | 101.25 | 59.9461 | 60.03 | 59.97
| 118.4676 | 101.2513 | 101.25 | 59.946 | 60.03 | 59.97
| 118.4759 | 101.2475 | 101.25 | 59.9459 | 60.03 | 59.97
| 118.4842 | 101.2437 | 101.25 | 59.9459 | 60.03 | 59.97
| 118.4926 | 101.2394 | 101.25 | 59.9458 | 60.03 | 59.97
| 118.5009 | 101.2352 | 101.25 | 59.9457 | 60.03 | 59.97
| 118.5092 | 101.2324 | 101.25 | 59.9456 | 60.03 | 59.97
| 118.5176 | 101.2295 | 101.25 | 59.9455 | 60.03 | 59.97
| 118.5259 | 101.2267 | 101.25 | 59.9454 | 60.03 | 59.97
| 118.5342 | 101.224 | 101.25 | 59.9454 | 60.03 | 59.97
| 118.5426 | 101.2234 | 101.25 | 59.9453 | 60.03 | 59.97
| 118.5509 | 101.2229 | 101.25 | 59.9452 | 60.03 | 59.97
| 118.5592 | 101.2256 | 101.25 | 59.9451 | 60.03 | 59.97
| 118.5676 | 101.2283 | 101.25 | 59.945 | 60.03 | 59.97
| 118.5759 | 101.2321 | 101.25 | 59.9449 | 60.03 | 59.97
| 118.5843 | 101.2359 | 101.25 | 59.9449 | 60.03 | 59.97
| 118.5926 | 101.2409 | 101.25 | 59.9448 | 60.03 | 59.97
| 118.6009 | 101.2459 | 101.25 | 59.9447 | 60.03 | 59.97
| 118.6093 | 101.2511 | 101.25 | 59.9446 | 60.03 | 59.97
| 118.6176 | 101.2563 | 101.25 | 59.9445 | 60.03 | 59.97
| 118.6259 | 101.2616 | 101.25 | 59.9444 | 60.03 | 59.97
| 118.6343 | 101.2668 | 101.25 | 59.9444 | 60.03 | 59.97
| 118.6426 | 101.2722 | 101.25 | 59.9443 | 60.03 | 59.97
| 118.651 | 101.2777 | 101.25 | 59.9442 | 60.03 | 59.97
| 118.6593 | 101.2835 | 101.25 | 59.9441 | 60.03 | 59.97
| 118.6676 | 101.2894 | 101.25 | 59.944 | 60.03 | 59.97
| 118.676 | 101.294 | 101.25 | 59.9439 | 60.03 | 59.97
| 118.6843 | 101.2986 | 101.25 | 59.9439 | 60.03 | 59.97
| 118.6926 | 101.3031 | 101.25 | 59.9438 | 60.03 | 59.97
| 118.701 | 101.3076 | 101.25 | 59.9437 | 60.03 | 59.97
| 118.7093 | 101.3122 | 101.25 | 59.9436 | 60.03 | 59.97
| 118.7176 | 101.3169 | 101.25 | 59.9435 | 60.03 | 59.97
| 118.726 | 101.3184 | 101.25 | 59.9434 | 60.03 | 59.97
| 118.7343 | 101.3199 | 101.25 | 59.9434 | 60.03 | 59.97
| 118.7427 | 101.3203 | 101.25 | 59.9433 | 60.03 | 59.97
| 118.751 | 101.3206 | 101.25 | 59.9432 | 60.03 | 59.97
| 118.7593 | 101.3197 | 101.25 | 59.9431 | 60.03 | 59.97
| 118.7677 | 101.3188 | 101.25 | 59.943 | 60.03 | 59.97
| 118.776 | 101.3176 | 101.25 | 59.9429 | 60.03 | 59.97
| 118.7843 | 101.3165 | 101.25 | 59.9429 | 60.03 | 59.97
| 118.7927 | 101.3162 | 101.25 | 59.9428 | 60.03 | 59.97
| 118.801 | 101.3159 | 101.25 | 59.9427 | 60.03 | 59.97
| 118.8093 | 101.3173 | 101.25 | 59.9426 | 60.03 | 59.97
| 118.8177 | 101.3186 | 101.25 | 59.9425 | 60.03 | 59.97
| 118.826 | 101.32 | 101.25 | 59.9424 | 60.03 | 59.97
| 118.8344 | 101.3213 | 101.25 | 59.9423 | 60.03 | 59.97
| 118.8427 | 101.3231 | 101.25 | 59.9423 | 60.03 | 59.97
| 118.851 | 101.3248 | 101.25 | 59.9422 | 60.03 | 59.97
| 118.8594 | 101.3265 | 101.25 | 59.9421 | 60.03 | 59.97
| 118.8677 | 101.3282 | 101.25 | 59.942 | 60.03 | 59.97
| 118.876 | 101.3298 | 101.25 | 59.9419 | 60.03 | 59.97
| 118.8844 | 101.3315 | 101.25 | 59.9418 | 60.03 | 59.97
| 118.8927 | 101.3332 | 101.25 | 59.9418 | 60.03 | 59.97
| 118.9011 | 101.3349 | 101.25 | 59.9417 | 60.03 | 59.97
| 118.9094 | 101.3366 | 101.25 | 59.9416 | 60.03 | 59.97
| 118.9177 | 101.3383 | 101.25 | 59.9415 | 60.03 | 59.97
| 118.9261 | 101.3399 | 101.25 | 59.9414 | 60.03 | 59.97
| 118.9344 | 101.3416 | 101.25 | 59.9413 | 60.03 | 59.97
| 118.9427 | 101.3433 | 101.25 | 59.9413 | 60.03 | 59.97
| 118.9511 | 101.345 | 101.25 | 59.9412 | 60.03 | 59.97
| 118.9594 | 101.3442 | 101.25 | 59.9411 | 60.03 | 59.97
| 118.9677 | 101.3434 | 101.25 | 59.941 | 60.03 | 59.97
| 118.9761 | 101.3396 | 101.25 | 59.9409 | 60.03 | 59.97
| 118.9844 | 101.3358 | 101.25 | 59.9408 | 60.03 | 59.97
| 118.9928 | 101.332 | 101.25 | 59.9408 | 60.03 | 59.97
| 119.0011 | 101.3282 | 101.25 | 59.9407 | 60.03 | 59.97
| 119.0094 | 101.3253 | 101.25 | 59.9406 | 60.03 | 59.97
| 119.0178 | 101.3224 | 101.25 | 59.9405 | 60.03 | 59.97
| 119.0261 | 101.3196 | 101.25 | 59.9404 | 60.03 | 59.97
| 119.0344 | 101.3168 | 101.25 | 59.9403 | 60.03 | 59.97
| 119.0428 | 101.3151 | 101.25 | 59.9403 | 60.03 | 59.97
| 119.0511 | 101.3134 | 101.25 | 59.9402 | 60.03 | 59.97
| 119.0594 | 101.3117 | 101.25 | 59.9401 | 60.03 | 59.97
| 119.0678 | 101.3101 | 101.25 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.0761 | 101.3084 | 101.254 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.0845 | 101.3067 | 101.259 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.0928 | 101.305 | 101.264 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.1011 | 101.3033 | 101.2691 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.1095 | 101.3017 | 101.274 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.1178 | 101.3 | 101.2791 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.1261 | 101.2999 | 101.2841 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.1345 | 101.2998 | 101.2891 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.1428 | 101.301 | 101.2941 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.1512 | 101.3021 | 101.2991 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.1595 | 101.3032 | 101.3041 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.1678 | 101.3043 | 101.3091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.1762 | 101.3055 | 101.3141 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.1845 | 101.3066 | 101.3191 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.1928 | 101.3077 | 101.3241 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.2012 | 101.3088 | 101.3291 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.2095 | 101.3088 | 101.3341 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.2178 | 101.3088 | 101.3391 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.2262 | 101.3088 | 101.3441 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.2345 | 101.3088 | 101.3491 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.2429 | 101.3088 | 101.3541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.2512 | 101.3088 | 101.3591 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.2595 | 101.31 | 101.3641 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.2679 | 101.3111 | 101.3691 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.2762 | 101.3123 | 101.3741 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.2845 | 101.3134 | 101.3791 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.2929 | 101.3145 | 101.3841 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.3012 | 101.3157 | 101.3891 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.3095 | 101.3168 | 101.3941 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.3179 | 101.318 | 101.3991 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.3262 | 101.3191 | 101.4041 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.3346 | 101.3202 | 101.4091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.3429 | 101.3214 | 101.4141 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.3512 | 101.3225 | 101.4191 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.3596 | 101.3311 | 101.4241 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.3679 | 101.3397 | 101.4291 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.3762 | 101.3553 | 101.4341 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.3846 | 101.371 | 101.4391 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.3929 | 101.3937 | 101.4441 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.4013 | 101.4165 | 101.4491 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.4096 | 101.4392 | 101.4541 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.4179 | 101.462 | 101.4591 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.4263 | 101.4836 | 101.4641 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.4346 | 101.5053 | 101.4691 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.4429 | 101.5269 | 101.4741 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.4513 | 101.5485 | 101.4791 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.4596 | 101.5702 | 101.4841 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.4679 | 101.5918 | 101.4891 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.4763 | 101.6134 | 101.4941 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.4846 | 101.635 | 101.4991 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.493 | 101.6567 | 101.5041 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.5013 | 101.6783 | 101.5091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.5096 | 101.6999 | 101.5141 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.518 | 101.7216 | 101.5191 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.5263 | 101.7357 | 101.5241 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.5346 | 101.7498 | 101.5292 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.543 | 101.757 | 101.5342 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.5513 | 101.7641 | 101.5392 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.5596 | 101.7641 | 101.5442 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.568 | 101.7641 | 101.5492 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.5763 | 101.7641 | 101.5542 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.5847 | 101.7641 | 101.5592 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.593 | 101.7641 | 101.5642 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.6013 | 101.7641 | 101.5692 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.6097 | 101.7641 | 101.5742 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.618 | 101.7641 | 101.5792 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.6263 | 101.7658 | 101.5842 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.6347 | 101.7676 | 101.5892 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.643 | 101.7694 | 101.5942 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.6513 | 101.7711 | 101.5992 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.6597 | 101.7729 | 101.6042 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.668 | 101.7747 | 101.6092 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.6764 | 101.7764 | 101.6142 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.6847 | 101.7782 | 101.6192 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.693 | 101.78 | 101.6242 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.7014 | 101.7817 | 101.6292 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.7097 | 101.7835 | 101.6342 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.718 | 101.7853 | 101.6392 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.7264 | 101.787 | 101.6442 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.7347 | 101.7888 | 101.6492 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.743 | 101.7906 | 101.6542 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.7514 | 101.7923 | 101.6592 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.7597 | 101.7941 | 101.6642 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.7681 | 101.7959 | 101.6692 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.7764 | 101.7977 | 101.6742 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.7847 | 101.7994 | 101.6792 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.7931 | 101.7995 | 101.6842 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.8014 | 101.7995 | 101.6892 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.8097 | 101.7995 | 101.6942 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.8181 | 101.7995 | 101.6992 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.8264 | 101.7995 | 101.7042 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.8348 | 101.7995 | 101.7092 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.8431 | 101.7995 | 101.7142 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.8514 | 101.7995 | 101.7192 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.8598 | 101.8003 | 101.7242 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.8681 | 101.8011 | 101.7292 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.8764 | 101.8019 | 101.7342 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.8848 | 101.8027 | 101.7392 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.8931 | 101.804 | 101.7442 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.9014 | 101.8052 | 101.7492 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.9098 | 101.8072 | 101.7542 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.9181 | 101.8093 | 101.7592 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.9265 | 101.8122 | 101.7642 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.9348 | 101.815 | 101.7692 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.9431 | 101.8179 | 101.7742 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.9515 | 101.8208 | 101.7793 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.9598 | 101.8236 | 101.7843 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.9681 | 101.8265 | 101.7893 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.9765 | 101.8294 | 101.7943 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.9848 | 101.8323 | 101.7993 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 119.9931 | 101.8354 | 101.8043 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.0015 | 101.8386 | 101.8093 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.0098 | 101.8417 | 101.8143 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.0182 | 101.8449 | 101.8193 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.0265 | 101.8472 | 101.8243 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.0348 | 101.8496 | 101.8293 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.0432 | 101.852 | 101.8343 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.0515 | 101.8543 | 101.8393 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.0598 | 101.8562 | 101.8443 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.0682 | 101.8582 | 101.8493 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.0765 | 101.8571 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.0849 | 101.8561 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.0932 | 101.8542 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.1015 | 101.8523 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.1099 | 101.8504 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.1182 | 101.8486 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.1265 | 101.8467 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.1349 | 101.8448 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.1432 | 101.8429 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.1515 | 101.8411 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.1599 | 101.8389 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.1682 | 101.8367 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.1766 | 101.8347 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.1849 | 101.8326 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.1932 | 101.8299 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.2016 | 101.8273 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.2099 | 101.8246 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.2182 | 101.8219 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.2266 | 101.8224 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.2349 | 101.8229 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.2432 | 101.8255 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.2516 | 101.8282 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.2599 | 101.8308 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.2683 | 101.8335 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.2766 | 101.8361 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.2849 | 101.8388 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.2933 | 101.8414 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.3016 | 101.844 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.3099 | 101.8467 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.3183 | 101.8493 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.3266 | 101.852 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.335 | 101.8546 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.3433 | 101.8575 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.3516 | 101.8604 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.36 | 101.8639 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.3683 | 101.8675 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.3766 | 101.871 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.385 | 101.8745 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.3933 | 101.8748 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.4016 | 101.8752 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.41 | 101.8755 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.4183 | 101.8759 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.4267 | 101.8762 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.435 | 101.8766 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.4433 | 101.8746 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.4517 | 101.8726 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.46 | 101.8706 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.4683 | 101.8686 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.4767 | 101.8666 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.485 | 101.8646 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.4933 | 101.8626 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.5017 | 101.8606 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.51 | 101.857 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.5184 | 101.8534 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.5267 | 101.8499 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.535 | 101.8463 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.5434 | 101.8427 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.5517 | 101.8392 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.56 | 101.8356 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.5684 | 101.832 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.5767 | 101.8273 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.585 | 101.8225 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.5934 | 101.8175 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.6017 | 101.8126 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.6101 | 101.8099 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.6184 | 101.8073 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.6267 | 101.8047 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.6351 | 101.8021 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.6434 | 101.7996 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.6517 | 101.7971 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.6601 | 101.7949 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.6684 | 101.7928 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.6768 | 101.7918 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.6851 | 101.7909 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.6934 | 101.7899 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.7018 | 101.789 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.7101 | 101.788 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.7184 | 101.7871 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.7268 | 101.7861 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.7351 | 101.7852 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.7434 | 101.7855 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.7518 | 101.7857 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.7601 | 101.7862 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.7685 | 101.7866 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.7768 | 101.7871 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.7851 | 101.7875 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.7935 | 101.7879 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.8018 | 101.7884 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.8101 | 101.7891 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.8185 | 101.7897 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.8268 | 101.7901 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.8351 | 101.7904 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.8435 | 101.7913 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.8518 | 101.7922 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.8601 | 101.793 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.8685 | 101.7937 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.8768 | 101.7947 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.8852 | 101.7957 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.8935 | 101.7967 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.9018 | 101.7977 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.9102 | 101.7987 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.9185 | 101.7997 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.9268 | 101.8001 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.9352 | 101.8005 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.9435 | 101.8019 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.9518 | 101.8034 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.9602 | 101.8055 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.9685 | 101.8077 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.9768 | 101.8092 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.9852 | 101.8107 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 120.9935 | 101.8122 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.0019 | 101.8138 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.0102 | 101.8144 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.0185 | 101.8151 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.0269 | 101.8156 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.0352 | 101.816 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.0435 | 101.8163 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.0519 | 101.8165 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.0602 | 101.8168 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.0685 | 101.817 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.0769 | 101.8172 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.0852 | 101.8175 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.0936 | 101.8183 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.1019 | 101.8191 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.1102 | 101.8189 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.1186 | 101.8187 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.1269 | 101.8182 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.1352 | 101.8177 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.1436 | 101.8174 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.1519 | 101.8172 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.1602 | 101.8161 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.1686 | 101.8151 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.1769 | 101.8145 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.1852 | 101.814 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.1936 | 101.8138 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.2019 | 101.8136 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.2103 | 101.8134 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.2186 | 101.8132 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.2269 | 101.8132 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.2353 | 101.8132 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.2436 | 101.8132 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.2519 | 101.8133 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.2603 | 101.8133 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.2686 | 101.8133 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.2769 | 101.8133 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.2853 | 101.8133 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.2936 | 101.813 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.3019 | 101.8126 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.3103 | 101.8122 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.3186 | 101.8118 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.327 | 101.8115 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.3353 | 101.8112 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.3436 | 101.8103 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.352 | 101.8094 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.3603 | 101.8085 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.3686 | 101.8076 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.377 | 101.8073 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.3853 | 101.807 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.3936 | 101.8065 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.402 | 101.806 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.4103 | 101.8055 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.4186 | 101.8051 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.427 | 101.8046 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.4353 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.4436 | 101.8036 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.452 | 101.8031 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.4603 | 101.8026 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.4687 | 101.8021 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.477 | 101.8016 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.4853 | 101.8011 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.4937 | 101.8014 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.502 | 101.8017 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.5103 | 101.8023 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.5187 | 101.8029 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.527 | 101.8035 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.5353 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.5437 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.552 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.5604 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.5687 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.577 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.5854 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.5937 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.602 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.6104 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.6187 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.627 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.6354 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.6437 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.652 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.6604 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.6687 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.6771 | 101.8032 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.6854 | 101.8023 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.6937 | 101.8015 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.7021 | 101.8006 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.7104 | 101.8002 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.7187 | 101.7998 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.7271 | 101.7994 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.7354 | 101.799 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.7437 | 101.7988 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.7521 | 101.7987 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.7604 | 101.7985 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.7687 | 101.7984 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.7771 | 101.7982 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.7854 | 101.7981 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.7938 | 101.798 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.8021 | 101.7978 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.8104 | 101.7977 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.8188 | 101.7976 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.8271 | 101.7974 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.8354 | 101.7973 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.8438 | 101.798 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.8521 | 101.7988 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.8604 | 101.7995 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.8688 | 101.8002 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.8771 | 101.8005 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.8854 | 101.8008 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.8938 | 101.801 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.9021 | 101.8013 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.9104 | 101.8016 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.9188 | 101.8019 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.9271 | 101.8022 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.9354 | 101.8025 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.9438 | 101.8032 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.9521 | 101.804 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.9604 | 101.8047 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.9688 | 101.8055 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.9771 | 101.8062 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.9855 | 101.807 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 121.9938 | 101.8084 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.0021 | 101.8098 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.0105 | 101.8113 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.0188 | 101.8127 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.0271 | 101.8142 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.0355 | 101.8156 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.0438 | 101.817 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.0521 | 101.8185 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.0605 | 101.8199 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.0688 | 101.8213 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.0771 | 101.822 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.0855 | 101.8226 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.0938 | 101.8232 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.1021 | 101.8238 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.1105 | 101.824 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.1188 | 101.8241 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.1272 | 101.8243 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.1355 | 101.8244 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.1438 | 101.8246 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.1522 | 101.8247 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.1605 | 101.8242 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.1688 | 101.8236 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.1772 | 101.8231 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.1855 | 101.8225 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.1938 | 101.822 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.2022 | 101.8214 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.2105 | 101.8209 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.2188 | 101.8204 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.2272 | 101.8198 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.2355 | 101.8193 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.2438 | 101.8193 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.2522 | 101.8193 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.2605 | 101.8193 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.2688 | 101.8193 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.2772 | 101.8193 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.2855 | 101.8193 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.2938 | 101.8192 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.3022 | 101.8192 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.3105 | 101.8192 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.3188 | 101.8192 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.3272 | 101.8192 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.3355 | 101.8192 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.3439 | 101.8192 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.3522 | 101.8192 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.3605 | 101.8188 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.3689 | 101.8184 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.3772 | 101.8178 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.3855 | 101.8171 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.3939 | 101.8165 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.4022 | 101.8158 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.4105 | 101.8147 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.4189 | 101.8137 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.4272 | 101.8126 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.4355 | 101.8116 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.4439 | 101.8105 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.4522 | 101.8095 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.4605 | 101.8084 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.4689 | 101.8074 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.4772 | 101.8078 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.4855 | 101.8083 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.4939 | 101.8088 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.5022 | 101.8093 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.5105 | 101.8098 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.5189 | 101.8103 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.5272 | 101.8113 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.5355 | 101.8123 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.5439 | 101.8132 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.5522 | 101.8142 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.5605 | 101.8152 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.5689 | 101.8161 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.5772 | 101.8175 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.5855 | 101.8188 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.5939 | 101.8202 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.6022 | 101.8216 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.6105 | 101.8229 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.6189 | 101.8243 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.6272 | 101.8256 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.6356 | 101.827 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.6439 | 101.8259 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.6522 | 101.8248 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.6606 | 101.8237 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.6689 | 101.8226 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.6772 | 101.8215 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.6856 | 101.8204 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.6939 | 101.8181 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.7022 | 101.8159 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.7106 | 101.8139 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.7189 | 101.8119 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.7272 | 101.8099 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.7356 | 101.808 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.7439 | 101.806 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.7522 | 101.804 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.7606 | 101.8005 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.7689 | 101.797 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.7772 | 101.7935 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.7856 | 101.79 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.7939 | 101.7855 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.8022 | 101.781 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.8106 | 101.7774 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.8189 | 101.7738 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.8272 | 101.7697 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.8356 | 101.7655 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.8439 | 101.7613 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.8522 | 101.7572 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.8606 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.8689 | 101.7509 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.8772 | 101.7478 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.8856 | 101.7447 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.8939 | 101.7416 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.9022 | 101.7385 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.9106 | 101.7363 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.9189 | 101.734 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.9272 | 101.7333 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.9356 | 101.7325 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.9439 | 101.7318 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.9522 | 101.7311 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.9606 | 101.7313 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.9689 | 101.7316 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.9773 | 101.7319 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.9856 | 101.7321 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 122.9939 | 101.733 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.0023 | 101.7338 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.0106 | 101.7353 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.0189 | 101.7368 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.0273 | 101.7383 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.0356 | 101.7398 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.0439 | 101.7413 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.0523 | 101.7428 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.0606 | 101.7443 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.0689 | 101.7458 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.0773 | 101.7465 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.0856 | 101.7472 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.0939 | 101.7478 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.1023 | 101.7485 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.1106 | 101.7492 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.1189 | 101.7498 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.1273 | 101.7505 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.1356 | 101.7512 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.1439 | 101.7518 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.1523 | 101.7525 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.1606 | 101.7532 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.1689 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.1773 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.1856 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.1939 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.2023 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.2106 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.2189 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.2273 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.2356 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.2439 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.2523 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.2606 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.269 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.2773 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.2856 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.294 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.3023 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.3106 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.319 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.3273 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.3356 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.344 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.3523 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.3606 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.369 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.3773 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.3856 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.394 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.4023 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.4106 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.419 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.4273 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.4356 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.444 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.4523 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.4606 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.469 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.4773 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.4856 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.494 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.5023 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.5106 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.519 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.5273 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.5356 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.544 | 101.7547 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.5523 | 101.7555 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.5606 | 101.7563 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.569 | 101.7571 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.5773 | 101.7579 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.5856 | 101.7588 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.594 | 101.7614 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.6023 | 101.764 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.6107 | 101.7668 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.619 | 101.7697 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.6273 | 101.7725 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.6357 | 101.7754 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.644 | 101.7782 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.6523 | 101.7811 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.6607 | 101.7839 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.669 | 101.7867 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.6773 | 101.791 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.6857 | 101.7953 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.694 | 101.7998 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.7023 | 101.8042 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.7107 | 101.8079 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.719 | 101.8116 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.7273 | 101.8155 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.7357 | 101.8195 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.744 | 101.8235 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.7523 | 101.8275 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.7607 | 101.8296 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.769 | 101.8318 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.7773 | 101.8341 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.7857 | 101.8364 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.794 | 101.8386 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.8023 | 101.8409 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.8107 | 101.8431 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.819 | 101.8452 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.8273 | 101.8435 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.8357 | 101.8418 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.844 | 101.8388 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.8523 | 101.8358 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.8607 | 101.8326 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.869 | 101.8293 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.8773 | 101.8261 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.8857 | 101.8229 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.894 | 101.8193 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.9024 | 101.8158 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.9107 | 101.8122 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.919 | 101.8087 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.9274 | 101.8051 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.9357 | 101.8016 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.944 | 101.7978 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.9524 | 101.7939 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.9607 | 101.7901 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.969 | 101.7862 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.9773 | 101.7825 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.9857 | 101.7788 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 123.994 | 101.7789 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.0023 | 101.779 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.0107 | 101.779 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.019 | 101.7791 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.0274 | 101.7791 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.0357 | 101.7791 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.044 | 101.7791 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.0524 | 101.7791 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.0607 | 101.7792 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.069 | 101.7792 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.0774 | 101.7792 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.0857 | 101.7792 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.094 | 101.779 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.1024 | 101.7787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.1107 | 101.7793 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.119 | 101.7799 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.1273 | 101.7805 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.1357 | 101.781 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.144 | 101.7816 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.1524 | 101.7822 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.1607 | 101.781 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.169 | 101.7798 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.1774 | 101.7786 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.1857 | 101.7774 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.194 | 101.7762 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.2024 | 101.775 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.2107 | 101.7738 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.219 | 101.7726 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.2274 | 101.7714 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.2357 | 101.7702 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.244 | 101.7696 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.2524 | 101.769 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.2607 | 101.7687 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.269 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.2774 | 101.7672 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.2857 | 101.766 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.294 | 101.7649 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.3024 | 101.7637 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.3107 | 101.7625 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.319 | 101.7614 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.3274 | 101.7624 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.3357 | 101.7634 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.344 | 101.7644 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.3524 | 101.7654 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.3607 | 101.7665 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.369 | 101.7675 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.3774 | 101.7685 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.3857 | 101.7695 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.394 | 101.7707 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.4024 | 101.772 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.4107 | 101.7726 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.419 | 101.7732 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.4274 | 101.7739 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.4357 | 101.7745 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.444 | 101.7751 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.4524 | 101.7757 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.4607 | 101.7764 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.469 | 101.777 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.4774 | 101.7776 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.4857 | 101.7782 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.494 | 101.7785 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.5024 | 101.7787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.5107 | 101.7789 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.519 | 101.7791 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.5274 | 101.7793 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.5357 | 101.7796 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.544 | 101.7798 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.5524 | 101.78 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.5607 | 101.78 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.569 | 101.78 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.5774 | 101.7792 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.5857 | 101.7784 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.594 | 101.7775 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.6024 | 101.7767 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.6107 | 101.7759 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.619 | 101.7751 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.6274 | 101.7742 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.6357 | 101.7734 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.644 | 101.7726 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.6524 | 101.7718 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.6607 | 101.7715 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.669 | 101.7712 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.6774 | 101.7709 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.6857 | 101.7706 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.694 | 101.7703 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.7024 | 101.77 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.7107 | 101.7717 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.719 | 101.7734 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.7274 | 101.7752 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.7357 | 101.777 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.744 | 101.7795 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.7524 | 101.7821 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.7607 | 101.7847 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.769 | 101.7873 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.7774 | 101.7896 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.7857 | 101.792 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.794 | 101.7935 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.8024 | 101.795 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.8107 | 101.7966 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.819 | 101.7981 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.8274 | 101.7991 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.8357 | 101.8001 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.844 | 101.8012 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.8524 | 101.8022 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.8607 | 101.8032 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.869 | 101.8042 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.8774 | 101.8035 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.8857 | 101.8029 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.894 | 101.8022 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.9024 | 101.8016 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.9107 | 101.8009 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.919 | 101.8003 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.9274 | 101.7996 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.9357 | 101.7989 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.944 | 101.7985 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.9524 | 101.7981 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.9607 | 101.7985 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.969 | 101.7989 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.9774 | 101.7992 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.9857 | 101.7996 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 124.994 | 101.8 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.0023 | 101.8004 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.0107 | 101.8008 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.019 | 101.8011 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.0274 | 101.8015 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.0357 | 101.8019 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.044 | 101.8019 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.0523 | 101.8019 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.0607 | 101.8022 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.069 | 101.8024 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.0773 | 101.8026 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.0857 | 101.8028 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.094 | 101.803 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.1023 | 101.8032 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.1107 | 101.8034 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.119 | 101.8036 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.1273 | 101.8038 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.1357 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.144 | 101.8043 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.1523 | 101.8045 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.1607 | 101.8049 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.169 | 101.8053 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.1773 | 101.8057 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.1857 | 101.8061 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.194 | 101.8065 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.2023 | 101.8069 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.2107 | 101.8064 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.219 | 101.8059 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.2273 | 101.8052 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.2357 | 101.8046 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.244 | 101.8039 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.2523 | 101.8032 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.2607 | 101.8025 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.269 | 101.8018 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.2773 | 101.8011 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.2857 | 101.8004 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.294 | 101.7997 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.3023 | 101.799 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.3107 | 101.7984 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.319 | 101.7977 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.3273 | 101.7968 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.3357 | 101.7959 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.344 | 101.7951 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.3523 | 101.7942 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.3607 | 101.7933 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.369 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.3773 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.3857 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.394 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.4023 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.4107 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.419 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.4273 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.4356 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.444 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.4523 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.4606 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.469 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.4773 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.4856 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.494 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.5023 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.5106 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.519 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.5273 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.5356 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.544 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.5523 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.5606 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.569 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.5773 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.5856 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.594 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.6023 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.6106 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.619 | 101.7924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.6273 | 101.7903 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.6356 | 101.7882 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.644 | 101.7861 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.6523 | 101.784 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.6606 | 101.7819 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.669 | 101.7798 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.6773 | 101.7768 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.6856 | 101.7738 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.694 | 101.7709 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.7023 | 101.7681 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.7106 | 101.7646 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.719 | 101.7611 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.7273 | 101.7576 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.7356 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.744 | 101.7506 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.7523 | 101.7471 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.7606 | 101.7436 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.769 | 101.7401 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.7773 | 101.7365 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.7856 | 101.733 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.7939 | 101.7316 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.8023 | 101.7302 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.8106 | 101.7288 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.8189 | 101.7274 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.8273 | 101.726 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.8356 | 101.7246 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.8439 | 101.724 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.8523 | 101.7234 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.8606 | 101.7222 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.8689 | 101.7211 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.8773 | 101.7213 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.8856 | 101.7215 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.8939 | 101.7241 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.9023 | 101.7266 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.9106 | 101.7292 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.9189 | 101.7317 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.9273 | 101.7342 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.9356 | 101.7368 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.9439 | 101.739 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.9522 | 101.7412 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.9606 | 101.7434 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.9689 | 101.7456 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.9772 | 101.7474 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.9856 | 101.7492 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 125.9939 | 101.751 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.0022 | 101.7528 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.0106 | 101.7548 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.0189 | 101.7568 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.0272 | 101.7591 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.0356 | 101.7615 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.0439 | 101.7634 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.0522 | 101.7653 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.0606 | 101.7647 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.0689 | 101.7641 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.0772 | 101.7635 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.0856 | 101.7629 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.0939 | 101.7606 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.1022 | 101.7584 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.1106 | 101.7565 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.1189 | 101.7546 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.1272 | 101.7527 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.1356 | 101.7507 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.1439 | 101.7492 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.1522 | 101.7477 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.1606 | 101.7461 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.1689 | 101.7446 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.1772 | 101.743 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.1856 | 101.7415 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.1939 | 101.74 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.2022 | 101.7384 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.2105 | 101.7366 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.2189 | 101.7347 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.2272 | 101.7331 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.2355 | 101.7314 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.2439 | 101.7298 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.2522 | 101.7281 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.2605 | 101.728 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.2689 | 101.7278 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.2772 | 101.7277 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.2855 | 101.7276 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.2939 | 101.7285 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.3022 | 101.7295 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.3105 | 101.7304 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.3189 | 101.7313 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.3272 | 101.7323 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.3355 | 101.7332 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.3439 | 101.7342 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.3522 | 101.7351 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.3605 | 101.7354 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.3689 | 101.7357 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.3772 | 101.736 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.3855 | 101.7362 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.3939 | 101.7365 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.4022 | 101.7368 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.4105 | 101.7371 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.4189 | 101.7374 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.4272 | 101.7378 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.4355 | 101.7382 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.4439 | 101.7396 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.4522 | 101.741 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.4605 | 101.7413 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.4689 | 101.7416 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.4772 | 101.742 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.4855 | 101.7423 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.4939 | 101.7437 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.5022 | 101.7451 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.5105 | 101.7458 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.5188 | 101.7466 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.5272 | 101.7483 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.5355 | 101.7501 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.5438 | 101.7514 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.5522 | 101.7527 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.5605 | 101.7545 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.5688 | 101.7564 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.5772 | 101.7582 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.5855 | 101.76 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.5938 | 101.7618 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.6022 | 101.7636 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.6105 | 101.7633 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.6188 | 101.763 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.6272 | 101.7634 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.6355 | 101.7639 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.6438 | 101.7631 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.6522 | 101.7624 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.6605 | 101.7606 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.6688 | 101.7588 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.6771 | 101.7576 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.6855 | 101.7564 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.6938 | 101.7549 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.7021 | 101.7534 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.7105 | 101.7533 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.7188 | 101.7532 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.7271 | 101.7526 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.7355 | 101.752 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.7438 | 101.7514 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.7521 | 101.7508 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.7605 | 101.7502 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.7688 | 101.7496 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.7771 | 101.751 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.7855 | 101.7523 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.7938 | 101.7529 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.8021 | 101.7535 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.8105 | 101.7553 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.8188 | 101.7571 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.8271 | 101.7589 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.8355 | 101.7607 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.8438 | 101.7625 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.8521 | 101.7643 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.8605 | 101.7661 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.8688 | 101.7679 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.8771 | 101.7704 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.8855 | 101.7728 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.8938 | 101.7753 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.9021 | 101.7778 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.9105 | 101.7803 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.9188 | 101.7828 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.9271 | 101.7853 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.9355 | 101.7878 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.9438 | 101.7894 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.9521 | 101.7911 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.9604 | 101.7928 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.9688 | 101.7944 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.9771 | 101.7961 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.9855 | 101.7978 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 126.9938 | 101.7994 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.0021 | 101.8011 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.0104 | 101.8028 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.0188 | 101.8044 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.0271 | 101.8061 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.0354 | 101.8078 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.0438 | 101.8078 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.0521 | 101.8078 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.0604 | 101.8078 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.0688 | 101.8078 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.0771 | 101.8078 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.0854 | 101.8078 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.0938 | 101.8077 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.1021 | 101.8077 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.1104 | 101.806 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.1188 | 101.8043 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.1271 | 101.8025 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.1354 | 101.8008 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.1438 | 101.7991 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.1521 | 101.7973 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.1604 | 101.7956 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.1688 | 101.7939 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.1771 | 101.7921 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.1854 | 101.7904 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.1938 | 101.7887 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.2021 | 101.787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.2104 | 101.7852 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.2188 | 101.7835 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.2271 | 101.7818 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.2354 | 101.78 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.2438 | 101.7783 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.2521 | 101.7766 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.2604 | 101.7749 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.2688 | 101.7732 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.2771 | 101.7732 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.2854 | 101.7732 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.2938 | 101.7732 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.3021 | 101.7732 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.3104 | 101.7743 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.3188 | 101.7754 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.3271 | 101.7765 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.3354 | 101.7776 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.3438 | 101.7787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.3521 | 101.7798 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.3604 | 101.7809 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.3688 | 101.782 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.3771 | 101.7831 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.3854 | 101.7842 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.3937 | 101.7853 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.4021 | 101.7864 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.4104 | 101.7875 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.4187 | 101.7886 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.4271 | 101.7911 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.4354 | 101.7936 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.4437 | 101.7961 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.4521 | 101.7986 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.4604 | 101.8035 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.4687 | 101.8084 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.4771 | 101.8118 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.4854 | 101.8151 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.4937 | 101.8184 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.5021 | 101.8217 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.5104 | 101.8242 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.5187 | 101.8266 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.5271 | 101.8291 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.5354 | 101.8315 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.5437 | 101.8333 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.5521 | 101.8351 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.5604 | 101.8369 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.5687 | 101.8387 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.577 | 101.8405 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.5854 | 101.8424 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.5937 | 101.8433 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.602 | 101.8443 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.6104 | 101.8453 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.6187 | 101.8463 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.627 | 101.8448 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.6354 | 101.8432 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.6437 | 101.8419 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.652 | 101.8406 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.6604 | 101.8393 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.6687 | 101.838 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.677 | 101.8375 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.6854 | 101.837 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.6937 | 101.8365 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.702 | 101.8361 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.7104 | 101.8362 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.7187 | 101.8364 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.727 | 101.8362 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.7354 | 101.8359 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.7437 | 101.8373 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.752 | 101.8386 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.7604 | 101.8402 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.7687 | 101.8419 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.777 | 101.8435 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.7853 | 101.8451 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.7937 | 101.8469 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.802 | 101.8487 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.8103 | 101.8507 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.8187 | 101.8528 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.827 | 101.8549 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.8353 | 101.8569 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.8437 | 101.8579 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.852 | 101.8589 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.8603 | 101.8597 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.8687 | 101.8605 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.877 | 101.8571 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.8853 | 101.8538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.8937 | 101.8509 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.902 | 101.848 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.9103 | 101.8433 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.9187 | 101.8386 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.927 | 101.833 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.9353 | 101.8275 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.9437 | 101.8219 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.952 | 101.8163 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.9603 | 101.8116 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.9687 | 101.8069 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.977 | 101.8022 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.9853 | 101.7974 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 127.9937 | 101.7927 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.002 | 101.788 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.0103 | 101.7843 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.0186 | 101.7806 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.027 | 101.7772 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.0353 | 101.7738 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.0436 | 101.7745 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.052 | 101.7751 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.0603 | 101.7758 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.0686 | 101.7765 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.077 | 101.7774 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.0853 | 101.7782 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.0936 | 101.7791 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.102 | 101.7799 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.1103 | 101.7808 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.1186 | 101.7816 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.127 | 101.7838 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.1353 | 101.7859 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.1436 | 101.7923 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.1519 | 101.7986 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.1603 | 101.805 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.1686 | 101.8113 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.1769 | 101.8176 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.1853 | 101.824 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.1936 | 101.8303 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.2019 | 101.8367 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.2103 | 101.8402 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.2186 | 101.8437 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.2269 | 101.8481 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.2353 | 101.8525 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.2436 | 101.8572 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.2519 | 101.862 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.2603 | 101.8667 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.2686 | 101.8714 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.2769 | 101.8762 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.2852 | 101.881 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.2936 | 101.8854 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.3019 | 101.8899 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.3102 | 101.8901 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.3186 | 101.8904 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.3269 | 101.8907 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.3352 | 101.8909 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.3436 | 101.8911 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.3519 | 101.8912 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.3602 | 101.8906 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.3686 | 101.89 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.3769 | 101.8908 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.3852 | 101.8916 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.3936 | 101.8916 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.4019 | 101.8915 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.4102 | 101.8912 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.4185 | 101.8908 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.4269 | 101.8904 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.4352 | 101.89 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.4435 | 101.8895 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.4519 | 101.8891 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.4602 | 101.8869 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.4685 | 101.8846 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.4769 | 101.8823 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.4852 | 101.8801 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.4935 | 101.8778 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.5019 | 101.8755 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.5102 | 101.8734 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.5185 | 101.8712 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.5269 | 101.8698 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.5352 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.5435 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.5518 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.5602 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.5685 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.5769 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.5852 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.5935 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.6019 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.6102 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.6185 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.6268 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.6352 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.6435 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.6518 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.6602 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.6685 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.6768 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.6852 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.6935 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.7018 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.7102 | 101.8671 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.7185 | 101.8657 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.7268 | 101.862 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.7352 | 101.8582 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.7435 | 101.8545 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.7518 | 101.8507 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.7601 | 101.847 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.7685 | 101.8432 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.7768 | 101.8395 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.7851 | 101.8357 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.7935 | 101.832 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.8018 | 101.8282 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.8101 | 101.8245 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.8185 | 101.8207 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.8268 | 101.817 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.8351 | 101.8132 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.8435 | 101.8095 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.8518 | 101.8058 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.8601 | 101.802 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.8685 | 101.7983 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.8768 | 101.7959 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.8851 | 101.7935 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.8935 | 101.7935 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.9018 | 101.7935 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.9101 | 101.7935 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.9185 | 101.7935 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.9268 | 101.7935 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.9351 | 101.7935 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.9435 | 101.7941 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.9518 | 101.7946 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.9601 | 101.7952 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.9684 | 101.7958 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.9768 | 101.7964 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.9851 | 101.797 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 128.9934 | 101.7976 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.0018 | 101.7981 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.0101 | 101.7988 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.0184 | 101.7995 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.0268 | 101.8001 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.0351 | 101.8008 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.0434 | 101.8019 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.0518 | 101.803 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.0601 | 101.8042 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.0684 | 101.8053 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.0768 | 101.8064 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.0851 | 101.8075 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.0934 | 101.8086 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.1018 | 101.8098 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.1101 | 101.8103 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.1184 | 101.8108 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.1268 | 101.8114 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.1351 | 101.8119 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.1434 | 101.8124 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.1517 | 101.813 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.1601 | 101.8135 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.1684 | 101.814 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.1767 | 101.8145 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.1851 | 101.8149 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.1934 | 101.8154 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.2017 | 101.8158 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.2101 | 101.8158 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.2184 | 101.8158 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.2267 | 101.8158 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.2351 | 101.8158 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.2434 | 101.8158 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.2517 | 101.8158 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.2601 | 101.8158 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.2684 | 101.8158 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.2767 | 101.8162 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.285 | 101.8166 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.2934 | 101.817 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.3017 | 101.8174 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.3101 | 101.8177 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.3184 | 101.8181 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.3267 | 101.8185 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.3351 | 101.8189 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.3434 | 101.8193 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.3517 | 101.8196 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.36 | 101.82 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.3684 | 101.8204 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.3767 | 101.8208 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.385 | 101.8212 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.3934 | 101.8216 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.4017 | 101.8219 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.41 | 101.8223 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.4184 | 101.8227 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.4267 | 101.824 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.435 | 101.8253 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.4434 | 101.8263 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.4517 | 101.8272 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.46 | 101.8281 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.4684 | 101.8291 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.4767 | 101.8306 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.485 | 101.8321 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.4933 | 101.8336 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.5017 | 101.8352 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.51 | 101.8367 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.5183 | 101.8382 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.5267 | 101.8397 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.535 | 101.8413 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.5433 | 101.8428 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.5517 | 101.8443 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.56 | 101.8475 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.5683 | 101.8508 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.5767 | 101.8556 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.585 | 101.8604 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.5933 | 101.8642 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.6017 | 101.8681 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.61 | 101.8719 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.6183 | 101.8758 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.6267 | 101.8797 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.635 | 101.8835 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.6433 | 101.8868 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.6517 | 101.89 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.66 | 101.8933 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.6683 | 101.8966 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.6767 | 101.8995 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.685 | 101.9024 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.6933 | 101.9054 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.7016 | 101.9083 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.71 | 101.9119 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.7183 | 101.9156 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.7266 | 101.9169 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.735 | 101.9183 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.7433 | 101.9182 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.7516 | 101.918 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.76 | 101.9178 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.7683 | 101.9177 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.7766 | 101.9175 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.785 | 101.9174 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.7933 | 101.9172 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.8016 | 101.9171 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.81 | 101.9169 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.8183 | 101.9167 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.8266 | 101.9166 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.8349 | 101.9164 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.8433 | 101.9166 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.8516 | 101.9168 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.8599 | 101.917 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.8683 | 101.9171 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.8766 | 101.9166 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.8849 | 101.9161 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.8933 | 101.9161 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.9016 | 101.9161 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.9099 | 101.9161 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.9183 | 101.9161 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.9266 | 101.9161 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.9349 | 101.9161 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.9433 | 101.9164 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.9516 | 101.9166 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.9599 | 101.9166 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.9682 | 101.9167 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.9766 | 101.9167 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.9849 | 101.9167 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 129.9932 | 101.9168 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.0016 | 101.9168 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.0099 | 101.9168 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.0182 | 101.9169 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.0266 | 101.9169 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.0349 | 101.9169 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.0432 | 101.9154 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.0516 | 101.9138 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.0599 | 101.9123 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.0682 | 101.9107 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.0765 | 101.9097 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.0849 | 101.9087 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.0932 | 101.9077 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.1015 | 101.9067 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.1099 | 101.9054 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.1182 | 101.9041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.1265 | 101.9031 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.1349 | 101.902 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.1432 | 101.9017 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.1515 | 101.9014 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.1599 | 101.9012 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.1682 | 101.9011 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.1765 | 101.9013 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.1848 | 101.9014 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.1932 | 101.9018 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.2015 | 101.9021 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.2098 | 101.904 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.2182 | 101.9059 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.2265 | 101.9078 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.2348 | 101.9097 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.2432 | 101.9111 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.2515 | 101.9125 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.2598 | 101.9138 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.2682 | 101.9152 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.2765 | 101.9166 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.2848 | 101.918 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.2932 | 101.9188 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.3015 | 101.9197 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.3098 | 101.9198 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.3181 | 101.92 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.3265 | 101.9185 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.3348 | 101.9171 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.3431 | 101.9154 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.3515 | 101.9136 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.3598 | 101.9119 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.3681 | 101.9101 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.3765 | 101.9084 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.3848 | 101.9066 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.3931 | 101.9049 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.4015 | 101.9031 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.4098 | 101.9013 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.4181 | 101.8996 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.4265 | 101.8973 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.4348 | 101.895 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.4431 | 101.8926 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.4514 | 101.8903 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.4598 | 101.8877 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.4681 | 101.885 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.4764 | 101.8823 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.4848 | 101.8797 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.4931 | 101.8784 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.5014 | 101.8771 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.5098 | 101.8758 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.5181 | 101.8745 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.5264 | 101.8731 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.5347 | 101.8717 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.5431 | 101.8704 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.5514 | 101.8692 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.5597 | 101.8679 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.5681 | 101.8666 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.5764 | 101.8654 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.5847 | 101.8641 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.593 | 101.8634 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.6014 | 101.8627 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.6097 | 101.8624 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.618 | 101.8622 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.6264 | 101.8655 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.6347 | 101.8688 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.643 | 101.8721 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.6514 | 101.8754 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.6597 | 101.8787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.668 | 101.882 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.6763 | 101.8853 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.6847 | 101.8885 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.693 | 101.8918 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.7013 | 101.8951 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.7097 | 101.8983 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.718 | 101.9014 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.7263 | 101.9045 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.7347 | 101.9077 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.743 | 101.9108 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.7513 | 101.914 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.7597 | 101.9158 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.768 | 101.9176 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.7763 | 101.919 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.7846 | 101.9203 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.793 | 101.919 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.8013 | 101.9177 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.8096 | 101.9164 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.818 | 101.9151 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.8263 | 101.9146 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.8346 | 101.9141 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.843 | 101.9135 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.8513 | 101.913 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.8596 | 101.9125 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.868 | 101.912 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.8763 | 101.9114 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.8846 | 101.9109 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.8929 | 101.9093 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.9013 | 101.9078 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.9096 | 101.9062 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.9179 | 101.9046 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.9263 | 101.9053 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.9346 | 101.9059 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.9429 | 101.9066 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.9512 | 101.9072 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.9596 | 101.9079 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.9679 | 101.9086 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.9762 | 101.9092 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.9846 | 101.9099 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 130.9929 | 101.9098 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.0012 | 101.9097 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.0096 | 101.9095 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.0179 | 101.9094 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.0262 | 101.9093 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.0345 | 101.9092 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.0429 | 101.9103 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.0512 | 101.9114 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.0595 | 101.913 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.0679 | 101.9147 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.0762 | 101.9161 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.0845 | 101.9175 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.0929 | 101.9176 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.1012 | 101.9178 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.1095 | 101.918 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.1179 | 101.9182 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.1262 | 101.9184 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.1345 | 101.9186 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.1428 | 101.9192 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.1512 | 101.9197 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.1595 | 101.9203 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.1678 | 101.9209 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.1762 | 101.9214 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.1845 | 101.922 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.1928 | 101.9225 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.2012 | 101.9231 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.2095 | 101.9224 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.2178 | 101.9218 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.2262 | 101.9216 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.2345 | 101.9215 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.2428 | 101.9216 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.2511 | 101.9217 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.2595 | 101.9221 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.2678 | 101.9225 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.2761 | 101.9226 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.2845 | 101.9228 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.2928 | 101.9229 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.3011 | 101.923 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.3094 | 101.923 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.3178 | 101.923 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.3261 | 101.9231 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.3344 | 101.9231 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.3428 | 101.9231 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.3511 | 101.9231 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.3594 | 101.9232 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.3678 | 101.9232 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.3761 | 101.9232 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.3844 | 101.9232 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.3927 | 101.9232 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.4011 | 101.9233 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.4094 | 101.9233 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.4177 | 101.9233 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.4261 | 101.9233 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.4344 | 101.9234 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.4427 | 101.9228 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.4511 | 101.9222 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.4594 | 101.9195 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.4677 | 101.9168 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.4761 | 101.9133 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.4844 | 101.9099 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.4927 | 101.9065 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.501 | 101.9031 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.5094 | 101.8998 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.5177 | 101.8964 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.526 | 101.8935 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.5344 | 101.8906 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.5427 | 101.8877 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.551 | 101.8848 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.5594 | 101.8819 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.5677 | 101.879 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.576 | 101.8758 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.5844 | 101.8727 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.5927 | 101.8695 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.601 | 101.8664 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.6093 | 101.8645 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.6177 | 101.8627 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.626 | 101.8629 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.6343 | 101.8631 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.6427 | 101.8639 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.651 | 101.8646 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.6593 | 101.8653 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.6676 | 101.8659 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.676 | 101.8666 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.6843 | 101.8673 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.6926 | 101.8682 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.701 | 101.8692 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.7093 | 101.8701 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.7176 | 101.8711 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.726 | 101.8721 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.7343 | 101.873 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.7426 | 101.8756 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.7509 | 101.8782 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.7593 | 101.8807 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.7676 | 101.8833 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.7759 | 101.8827 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.7843 | 101.8821 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.7926 | 101.8835 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.8009 | 101.885 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.8093 | 101.8864 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.8176 | 101.8879 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.8259 | 101.8899 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.8343 | 101.8919 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.8426 | 101.8939 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.8509 | 101.8959 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.8592 | 101.8972 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.8676 | 101.8984 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.8759 | 101.898 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.8842 | 101.8977 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.8926 | 101.8973 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.9009 | 101.897 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.9092 | 101.8953 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.9176 | 101.8936 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.9259 | 101.8919 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.9342 | 101.8902 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.9426 | 101.8912 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.9509 | 101.8923 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.9592 | 101.8927 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.9675 | 101.8931 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.9759 | 101.8934 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.9842 | 101.8936 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 131.9925 | 101.8933 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.0009 | 101.893 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.0092 | 101.8927 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.0175 | 101.8924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.0258 | 101.8921 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.0342 | 101.8918 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.0425 | 101.8931 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.0508 | 101.8944 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.0592 | 101.8975 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.0675 | 101.9007 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.0758 | 101.9038 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.0842 | 101.907 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.0925 | 101.9093 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.1008 | 101.9115 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.1091 | 101.9138 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.1175 | 101.9161 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.1258 | 101.9169 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.1341 | 101.9177 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.1425 | 101.9187 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.1508 | 101.9197 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.1591 | 101.9207 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.1675 | 101.9217 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.1758 | 101.9232 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.1841 | 101.9247 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.1924 | 101.9263 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.2008 | 101.9278 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.2091 | 101.9293 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.2174 | 101.9308 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.2258 | 101.9305 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.2341 | 101.9302 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.2424 | 101.9298 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.2508 | 101.9295 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.2591 | 101.93 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.2674 | 101.9306 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.2758 | 101.931 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.2841 | 101.9314 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.2924 | 101.9281 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.3008 | 101.9247 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.3091 | 101.9214 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.3174 | 101.9181 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.3257 | 101.9182 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.3341 | 101.9182 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.3424 | 101.9177 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.3507 | 101.9173 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.3591 | 101.9177 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.3674 | 101.9181 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.3757 | 101.9185 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.384 | 101.919 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.3924 | 101.9172 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.4007 | 101.9155 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.409 | 101.9137 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.4174 | 101.912 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.4257 | 101.9102 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.434 | 101.9085 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.4424 | 101.9065 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.4507 | 101.9046 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.459 | 101.906 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.4673 | 101.9074 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.4757 | 101.9096 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.484 | 101.9118 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.4923 | 101.9106 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.5007 | 101.9094 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.509 | 101.9108 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.5173 | 101.9121 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.5257 | 101.9125 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.534 | 101.9129 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.5423 | 101.9134 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.5506 | 101.9138 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.559 | 101.9164 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.5673 | 101.919 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.5756 | 101.9219 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.584 | 101.9249 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.5923 | 101.9282 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.6006 | 101.9315 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.609 | 101.9351 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.6173 | 101.9387 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.6256 | 101.9427 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.634 | 101.9467 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.6423 | 101.9499 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.6506 | 101.9531 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.6589 | 101.9563 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.6673 | 101.9595 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.6756 | 101.9587 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.6839 | 101.9579 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.6923 | 101.9578 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.7006 | 101.9578 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.7089 | 101.9577 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.7173 | 101.9577 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.7256 | 101.9576 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.7339 | 101.9574 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.7422 | 101.9587 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.7506 | 101.96 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.7589 | 101.961 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.7672 | 101.962 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.7756 | 101.963 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.7839 | 101.964 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.7922 | 101.9649 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.8006 | 101.9659 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.8089 | 101.9669 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.8172 | 101.9679 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.8255 | 101.9689 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.8339 | 101.9698 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.8422 | 101.9723 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.8505 | 101.9748 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.8589 | 101.9765 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.8672 | 101.9783 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.8755 | 101.98 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.8839 | 101.9817 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.8922 | 101.9836 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.9005 | 101.9854 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.9088 | 101.9854 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.9172 | 101.9854 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.9255 | 101.9854 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.9338 | 101.9854 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.9422 | 101.9854 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.9505 | 101.9854 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.9588 | 101.985 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.9671 | 101.9846 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.9755 | 101.9831 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.9838 | 101.9817 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 132.9921 | 101.98 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.0004 | 101.9784 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.0088 | 101.9763 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.0171 | 101.9741 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.0254 | 101.9706 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.0338 | 101.967 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.0421 | 101.9639 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.0504 | 101.9607 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.0587 | 101.957 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.0671 | 101.9534 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.0754 | 101.9497 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.0837 | 101.9461 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.0921 | 101.9419 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.1004 | 101.9377 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.1087 | 101.9329 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.1171 | 101.9282 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.1254 | 101.9239 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.1337 | 101.9196 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.142 | 101.9163 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.1504 | 101.913 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.1587 | 101.9087 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.167 | 101.9043 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.1754 | 101.9005 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.1837 | 101.8966 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.192 | 101.8942 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.2003 | 101.8918 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.2087 | 101.889 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.217 | 101.8861 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.2253 | 101.8838 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.2337 | 101.8815 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.242 | 101.8792 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.2503 | 101.8769 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.2587 | 101.875 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.267 | 101.8731 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.2753 | 101.8718 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.2836 | 101.8705 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.292 | 101.87 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.3003 | 101.8694 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.3086 | 101.8698 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.317 | 101.8702 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.3253 | 101.8718 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.3336 | 101.8735 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.3419 | 101.8751 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.3503 | 101.8767 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.3586 | 101.8783 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.3669 | 101.88 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.3753 | 101.8816 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.3836 | 101.8832 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.3919 | 101.8848 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.4003 | 101.8865 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.4086 | 101.8881 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.4169 | 101.8897 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.4252 | 101.8914 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.4336 | 101.8932 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.4419 | 101.8949 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.4502 | 101.8966 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.4586 | 101.8983 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.4669 | 101.9 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.4752 | 101.9009 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.4836 | 101.9017 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.4919 | 101.9025 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.5002 | 101.9034 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.5085 | 101.9042 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.5169 | 101.905 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.5252 | 101.9058 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.5335 | 101.9067 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.5419 | 101.9075 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.5502 | 101.9083 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.5585 | 101.9092 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.5668 | 101.91 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.5752 | 101.9116 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.5835 | 101.9131 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.5918 | 101.9147 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.6002 | 101.9163 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.6085 | 101.9179 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.6168 | 101.9194 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.6252 | 101.9204 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.6335 | 101.9214 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.6418 | 101.9224 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.6501 | 101.9234 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.6585 | 101.9245 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.6668 | 101.9255 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.6751 | 101.9265 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.6835 | 101.9275 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.6918 | 101.9285 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.7001 | 101.9295 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.7084 | 101.9305 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.7168 | 101.9315 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.7251 | 101.9325 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.7334 | 101.9335 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.7418 | 101.9337 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.7501 | 101.934 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.7584 | 101.9342 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.7668 | 101.9345 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.7751 | 101.9348 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.7834 | 101.935 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.7917 | 101.9355 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.8001 | 101.9361 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.8084 | 101.9361 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.8167 | 101.9362 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.8251 | 101.9362 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.8334 | 101.9363 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.8417 | 101.9352 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.85 | 101.9341 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.8584 | 101.933 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.8667 | 101.9319 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.875 | 101.9309 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.8834 | 101.9298 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.8917 | 101.9287 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.9 | 101.9276 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.9083 | 101.9265 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.9167 | 101.9254 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.925 | 101.9243 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.9333 | 101.9232 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.9417 | 101.9221 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.95 | 101.921 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.9583 | 101.9194 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.9667 | 101.9177 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.975 | 101.9165 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.9833 | 101.9153 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 133.9916 | 101.9141 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134 | 101.9129 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.0083 | 101.9128 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.0166 | 101.9126 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.025 | 101.9127 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.0333 | 101.9128 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.0416 | 101.9132 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.0499 | 101.9136 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.0583 | 101.914 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.0666 | 101.9144 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.0749 | 101.9148 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.0833 | 101.9152 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.0916 | 101.9169 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.0999 | 101.9187 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.1082 | 101.9204 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.1166 | 101.9221 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.1249 | 101.9239 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.1332 | 101.9257 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.1416 | 101.9271 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.1499 | 101.9285 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.1582 | 101.9313 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.1666 | 101.934 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.1749 | 101.9361 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.1832 | 101.9382 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.1915 | 101.9392 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.1999 | 101.9402 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.2082 | 101.9409 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.2165 | 101.9416 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.2249 | 101.9421 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.2332 | 101.9425 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.2415 | 101.9425 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.2498 | 101.9426 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.2582 | 101.9413 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.2665 | 101.94 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.2748 | 101.9389 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.2832 | 101.9378 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.2915 | 101.9368 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.2998 | 101.9357 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.3082 | 101.9351 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.3165 | 101.9344 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.3248 | 101.9324 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.3331 | 101.9303 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.3415 | 101.9299 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.3498 | 101.9296 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.3581 | 101.9298 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.3665 | 101.9301 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.3748 | 101.9296 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.3831 | 101.9291 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.3914 | 101.9275 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.3998 | 101.926 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.4081 | 101.9256 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.4164 | 101.9252 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.4248 | 101.925 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.4331 | 101.9247 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.4414 | 101.923 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.4498 | 101.9214 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.4581 | 101.9197 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.4664 | 101.918 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.4747 | 101.9161 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.4831 | 101.9141 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.4914 | 101.9099 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.4997 | 101.9057 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.5081 | 101.9021 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.5164 | 101.8985 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.5247 | 101.895 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.5331 | 101.8916 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.5414 | 101.8889 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.5497 | 101.8862 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.558 | 101.8879 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.5664 | 101.8895 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.5747 | 101.8904 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.583 | 101.8913 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.5914 | 101.8923 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.5997 | 101.8933 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.608 | 101.8956 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.6163 | 101.8978 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.6247 | 101.9001 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.633 | 101.9024 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.6413 | 101.9057 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.6497 | 101.9091 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.658 | 101.9148 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.6663 | 101.9205 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.6747 | 101.9247 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.683 | 101.9289 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.6913 | 101.9331 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.6996 | 101.9374 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.708 | 101.9416 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.7163 | 101.9458 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.7246 | 101.947 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.733 | 101.9482 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.7413 | 101.9494 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.7496 | 101.9506 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.758 | 101.9515 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.7663 | 101.9524 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.7746 | 101.9533 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.783 | 101.9542 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.7913 | 101.955 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.7996 | 101.9559 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.808 | 101.9559 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.8163 | 101.9559 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.8246 | 101.9559 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.8329 | 101.9559 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.8413 | 101.9559 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.8496 | 101.9559 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.8579 | 101.9559 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.8663 | 101.9559 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.8746 | 101.9551 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.8829 | 101.9544 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.8913 | 101.9536 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.8996 | 101.9529 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.9079 | 101.9521 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.9162 | 101.9514 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.9246 | 101.9501 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.9329 | 101.9489 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.9412 | 101.9486 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.9496 | 101.9482 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.9579 | 101.9479 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.9662 | 101.9475 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.9745 | 101.9472 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.9829 | 101.9469 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.9912 | 101.9462 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 134.9995 | 101.9456 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.0079 | 101.945 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.0162 | 101.9444 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.0245 | 101.9437 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.0329 | 101.9431 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.0412 | 101.9432 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.0495 | 101.9434 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.0578 | 101.9435 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.0662 | 101.9436 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.0745 | 101.9449 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.0828 | 101.9462 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.0912 | 101.948 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.0995 | 101.9498 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.1078 | 101.9506 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.1162 | 101.9515 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.1245 | 101.9524 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.1328 | 101.9533 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.1412 | 101.9541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.1495 | 101.955 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.1578 | 101.9562 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.1661 | 101.9573 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.1745 | 101.9585 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.1828 | 101.9597 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.1911 | 101.9608 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.1995 | 101.962 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.2078 | 101.9631 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.2161 | 101.9643 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.2245 | 101.9654 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.2328 | 101.9666 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.2411 | 101.9658 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.2495 | 101.9649 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.2578 | 101.9641 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.2661 | 101.9632 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.2744 | 101.9624 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.2828 | 101.9615 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.2911 | 101.9607 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.2994 | 101.9599 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.3078 | 101.9566 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.3161 | 101.9533 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.3244 | 101.9501 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.3327 | 101.9469 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.3411 | 101.9437 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.3494 | 101.9406 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.3577 | 101.9371 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.3661 | 101.9337 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.3744 | 101.9299 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.3827 | 101.9261 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.3911 | 101.9223 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.3994 | 101.9185 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.4077 | 101.9155 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.416 | 101.9125 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.4244 | 101.9096 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.4327 | 101.9066 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.441 | 101.9036 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.4494 | 101.9007 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.4577 | 101.8977 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.466 | 101.8947 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.4744 | 101.8942 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.4827 | 101.8937 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.491 | 101.8931 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.4994 | 101.8925 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.5077 | 101.8919 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.516 | 101.8912 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.5243 | 101.8909 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.5327 | 101.8905 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.541 | 101.8904 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.5493 | 101.8903 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.5577 | 101.8902 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.566 | 101.8902 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.5743 | 101.8894 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.5827 | 101.8886 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.591 | 101.8878 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.5993 | 101.887 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.6077 | 101.8862 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.616 | 101.8854 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.6243 | 101.8846 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.6326 | 101.8838 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.641 | 101.883 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.6493 | 101.8822 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.6576 | 101.8815 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.666 | 101.8808 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.6743 | 101.8801 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.6826 | 101.8793 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.6909 | 101.8786 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.6993 | 101.8779 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.7076 | 101.8772 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.7159 | 101.8766 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.7243 | 101.8753 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.7326 | 101.874 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.7409 | 101.8735 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.7493 | 101.8729 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.7576 | 101.8724 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.7659 | 101.8718 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.7742 | 101.8712 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.7826 | 101.8707 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.7909 | 101.8701 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.7992 | 101.8695 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.8076 | 101.869 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.8159 | 101.8684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.8242 | 101.8678 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.8326 | 101.8672 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.8409 | 101.8665 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.8492 | 101.8659 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.8576 | 101.8653 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.8659 | 101.8647 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.8742 | 101.864 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.8825 | 101.8634 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.8909 | 101.8634 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.8992 | 101.8634 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.9075 | 101.8634 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.9159 | 101.8634 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.9242 | 101.8634 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.9325 | 101.8634 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.9409 | 101.8631 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.9492 | 101.8629 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.9575 | 101.8626 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.9659 | 101.8624 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.9742 | 101.8621 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.9825 | 101.8619 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.9908 | 101.8616 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 135.9992 | 101.8613 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.0075 | 101.8604 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.0158 | 101.8594 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.0242 | 101.8584 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.0325 | 101.8574 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.0408 | 101.8564 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.0491 | 101.8554 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.0575 | 101.8542 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.0658 | 101.8529 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.0741 | 101.8517 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.0825 | 101.8505 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.0908 | 101.8492 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.0991 | 101.848 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.1075 | 101.8491 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.1158 | 101.8501 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.1241 | 101.8512 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.1324 | 101.8522 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.1408 | 101.8533 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.1491 | 101.8543 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.1574 | 101.8554 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.1658 | 101.8565 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.1741 | 101.8606 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.1824 | 101.8648 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.1908 | 101.869 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.1991 | 101.8732 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.2074 | 101.8767 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.2158 | 101.8801 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.2241 | 101.8838 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.2324 | 101.8875 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.2407 | 101.8911 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.2491 | 101.8948 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.2574 | 101.8984 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.2657 | 101.9021 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.2741 | 101.9035 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.2824 | 101.9049 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.2907 | 101.9063 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.2991 | 101.9077 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.3074 | 101.9092 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.3157 | 101.9107 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.3241 | 101.9123 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.3324 | 101.9138 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.3407 | 101.9129 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.349 | 101.9121 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.3574 | 101.9112 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.3657 | 101.9104 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.374 | 101.9102 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.3824 | 101.9101 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.3907 | 101.9098 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.399 | 101.9095 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.4073 | 101.9096 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.4157 | 101.9097 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.424 | 101.9092 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.4323 | 101.9087 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.4407 | 101.9085 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.449 | 101.9082 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.4573 | 101.908 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.4657 | 101.9077 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.474 | 101.9074 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.4823 | 101.9071 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.4906 | 101.9069 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.499 | 101.9066 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.5073 | 101.9063 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.5156 | 101.906 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.524 | 101.9063 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.5323 | 101.9066 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.5406 | 101.9068 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.549 | 101.9071 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.5573 | 101.9069 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.5656 | 101.9067 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.5739 | 101.9062 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.5823 | 101.9057 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.5906 | 101.9051 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.5989 | 101.9044 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.6073 | 101.9042 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.6156 | 101.904 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.6239 | 101.9054 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.6323 | 101.9069 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.6406 | 101.9081 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.6489 | 101.9095 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.6573 | 101.9108 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.6656 | 101.9121 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.6739 | 101.9128 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.6822 | 101.9134 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.6906 | 101.9128 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.6989 | 101.9121 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.7072 | 101.9114 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.7156 | 101.9107 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.7239 | 101.9107 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.7322 | 101.9107 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.7406 | 101.909 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.7489 | 101.9074 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.7572 | 101.909 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.7655 | 101.9106 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.7739 | 101.911 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.7822 | 101.9113 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.7905 | 101.9089 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.7989 | 101.9064 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.8072 | 101.9039 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.8155 | 101.9014 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.8239 | 101.8989 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.8322 | 101.8964 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.8405 | 101.8946 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.8489 | 101.8927 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.8572 | 101.8917 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.8655 | 101.8907 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.8739 | 101.8896 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.8822 | 101.8886 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.8905 | 101.8882 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.8988 | 101.8877 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.9072 | 101.8888 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.9155 | 101.8899 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.9238 | 101.8885 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.9322 | 101.8871 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.9405 | 101.8867 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.9488 | 101.8863 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.9572 | 101.8871 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.9655 | 101.8879 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.9738 | 101.8882 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.9821 | 101.8886 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.9905 | 101.8889 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 136.9988 | 101.8892 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.0071 | 101.8896 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.0155 | 101.8899 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.0238 | 101.8902 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.0321 | 101.8906 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.0405 | 101.8909 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.0488 | 101.8912 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.0571 | 101.8908 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.0655 | 101.8903 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.0738 | 101.8893 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.0821 | 101.8883 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.0905 | 101.8872 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.0988 | 101.8862 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.1071 | 101.8853 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.1154 | 101.8843 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.1238 | 101.8835 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.1321 | 101.8827 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.1404 | 101.8824 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.1488 | 101.8821 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.1571 | 101.8817 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.1654 | 101.8814 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.1738 | 101.8811 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.1821 | 101.8807 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.1904 | 101.8804 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.1988 | 101.8801 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.2071 | 101.8797 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.2154 | 101.8794 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.2238 | 101.8792 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.2321 | 101.8791 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.2404 | 101.8795 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.2487 | 101.8799 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.2571 | 101.8809 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.2654 | 101.8819 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.2737 | 101.8845 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.2821 | 101.887 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.2904 | 101.8894 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.2987 | 101.8919 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.3071 | 101.8936 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.3154 | 101.8954 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.3237 | 101.8971 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.3321 | 101.8988 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.3404 | 101.9005 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.3487 | 101.9022 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.3571 | 101.9039 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.3654 | 101.9056 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.3737 | 101.9072 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.382 | 101.9088 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.3904 | 101.9103 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.3987 | 101.9119 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.407 | 101.9135 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.4154 | 101.915 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.4237 | 101.916 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.432 | 101.917 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.4404 | 101.9162 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.4487 | 101.9153 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.457 | 101.9142 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.4653 | 101.913 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.4737 | 101.9127 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.482 | 101.9123 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.4903 | 101.912 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.4987 | 101.9118 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.507 | 101.9115 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.5153 | 101.9112 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.5237 | 101.9103 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.532 | 101.9094 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.5403 | 101.9091 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.5487 | 101.9088 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.557 | 101.9085 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.5653 | 101.9082 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.5737 | 101.9087 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.582 | 101.9091 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.5903 | 101.9096 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.5986 | 101.91 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.607 | 101.9105 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.6153 | 101.9109 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.6236 | 101.9116 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.632 | 101.9122 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.6403 | 101.9128 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.6486 | 101.9134 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.657 | 101.9139 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.6653 | 101.9145 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.6736 | 101.9151 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.682 | 101.9156 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.6903 | 101.9168 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.6986 | 101.918 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.707 | 101.9189 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.7153 | 101.9198 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.7236 | 101.9207 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.7319 | 101.9216 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.7403 | 101.9206 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.7486 | 101.9196 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.7569 | 101.9186 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.7653 | 101.9176 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.7736 | 101.915 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.7819 | 101.9123 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.7903 | 101.9092 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.7986 | 101.906 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.8069 | 101.9028 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.8153 | 101.8996 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.8236 | 101.8963 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.8319 | 101.8931 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.8403 | 101.8899 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.8486 | 101.8867 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.8569 | 101.8835 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.8652 | 101.8802 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.8736 | 101.8768 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.8819 | 101.8733 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.8902 | 101.871 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.8986 | 101.8686 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.9069 | 101.8674 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.9152 | 101.8661 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.9236 | 101.8649 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.9319 | 101.8636 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.9402 | 101.8634 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.9485 | 101.8633 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.9569 | 101.8637 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.9652 | 101.8642 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.9735 | 101.8646 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.9819 | 101.865 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.9902 | 101.8655 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 137.9985 | 101.8659 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.0069 | 101.8661 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.0152 | 101.8663 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.0235 | 101.8666 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.0319 | 101.8668 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.0402 | 101.8671 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.0485 | 101.8673 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.0569 | 101.867 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.0652 | 101.8668 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.0735 | 101.8666 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.0818 | 101.8664 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.0902 | 101.8658 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.0985 | 101.8653 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.1068 | 101.8653 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.1152 | 101.8652 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.1235 | 101.8652 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.1318 | 101.8652 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.1402 | 101.8652 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.1485 | 101.8652 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.1568 | 101.8652 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.1652 | 101.8652 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.1735 | 101.8669 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.1818 | 101.8687 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.1902 | 101.8703 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.1985 | 101.872 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.2068 | 101.8736 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.2151 | 101.8752 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.2235 | 101.8764 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.2318 | 101.8776 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.2401 | 101.8788 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.2485 | 101.8799 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.2568 | 101.8815 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.2651 | 101.883 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.2735 | 101.8845 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.2818 | 101.886 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.2901 | 101.8876 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.2984 | 101.8891 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.3068 | 101.8908 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.3151 | 101.8926 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.3234 | 101.8943 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.3318 | 101.896 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.3401 | 101.8956 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.3484 | 101.8953 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.3568 | 101.8949 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.3651 | 101.8945 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.3734 | 101.8943 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.3818 | 101.894 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.3901 | 101.894 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.3984 | 101.894 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.4068 | 101.8936 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.4151 | 101.8932 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.4234 | 101.893 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.4317 | 101.8928 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.4401 | 101.8926 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.4484 | 101.8924 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.4567 | 101.8921 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.4651 | 101.8918 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.4734 | 101.8919 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.4817 | 101.8919 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.4901 | 101.892 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.4984 | 101.8921 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.5067 | 101.8928 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.5151 | 101.8935 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.5234 | 101.8942 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.5317 | 101.8949 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.5401 | 101.895 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.5484 | 101.8951 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.5567 | 101.8948 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.565 | 101.8945 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.5734 | 101.8972 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.5817 | 101.8999 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.59 | 101.9016 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.5984 | 101.9033 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.6067 | 101.9053 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.615 | 101.9072 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.6234 | 101.9082 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.6317 | 101.9092 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.64 | 101.9097 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.6484 | 101.9103 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.6567 | 101.9102 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.665 | 101.91 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.6734 | 101.9099 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.6817 | 101.9098 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.69 | 101.9093 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.6983 | 101.9089 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.7067 | 101.9081 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.715 | 101.9073 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.7233 | 101.9074 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.7317 | 101.9074 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.74 | 101.9055 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.7483 | 101.9036 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.7567 | 101.9024 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.765 | 101.9012 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.7733 | 101.9001 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.7816 | 101.8991 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.79 | 101.8974 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.7983 | 101.8958 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.8066 | 101.894 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.815 | 101.8923 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.8233 | 101.8913 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.8316 | 101.8902 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.84 | 101.8891 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.8483 | 101.8881 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.8566 | 101.8882 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.865 | 101.8882 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.8733 | 101.8889 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.8816 | 101.8895 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.89 | 101.8894 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.8983 | 101.8892 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.9066 | 101.8884 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.9149 | 101.8876 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.9233 | 101.8872 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.9316 | 101.8867 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.9399 | 101.8865 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.9483 | 101.8864 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.9566 | 101.8892 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.9649 | 101.892 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.9733 | 101.8942 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.9816 | 101.8965 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.9899 | 101.8989 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 138.9983 | 101.9012 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.0066 | 101.9036 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.0149 | 101.906 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.0233 | 101.9075 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.0316 | 101.9091 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.0399 | 101.911 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.0482 | 101.9128 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.0566 | 101.9147 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.0649 | 101.9166 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.0732 | 101.9186 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.0816 | 101.9207 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.0899 | 101.9225 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.0982 | 101.9243 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.1066 | 101.9249 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.1149 | 101.9255 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.1232 | 101.9248 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.1316 | 101.9241 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.1399 | 101.9241 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.1482 | 101.9241 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.1566 | 101.9235 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.1649 | 101.9229 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.1732 | 101.9223 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.1815 | 101.9217 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.1899 | 101.9205 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.1982 | 101.9194 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.2065 | 101.9183 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.2149 | 101.9172 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.2232 | 101.9152 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.2315 | 101.9131 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.2399 | 101.9109 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.2482 | 101.9087 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.2565 | 101.9064 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.2648 | 101.9042 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.2732 | 101.903 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.2815 | 101.9018 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.2899 | 101.9006 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.2982 | 101.8994 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.3065 | 101.8963 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.3148 | 101.8932 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.3232 | 101.8907 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.3315 | 101.8881 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.3398 | 101.8855 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.3482 | 101.883 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.3565 | 101.8809 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.3648 | 101.8789 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.3732 | 101.8769 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.3815 | 101.8748 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.3898 | 101.8737 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.3982 | 101.8726 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.4065 | 101.8715 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.4148 | 101.8704 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.4232 | 101.8693 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.4315 | 101.8681 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.4398 | 101.8665 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.4482 | 101.8649 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.4565 | 101.8632 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.4648 | 101.8616 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.4731 | 101.8616 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.4815 | 101.8616 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.4898 | 101.8616 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.4981 | 101.8616 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.5065 | 101.8616 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.5148 | 101.8616 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.5231 | 101.8616 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.5315 | 101.8616 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.5398 | 101.8616 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.5481 | 101.8616 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.5565 | 101.8616 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.5648 | 101.8616 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.5731 | 101.8592 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.5815 | 101.8567 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.5898 | 101.8543 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.5981 | 101.8519 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.6065 | 101.8494 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.6148 | 101.847 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.6231 | 101.8445 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.6315 | 101.8421 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.6398 | 101.8397 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.6481 | 101.8372 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.6564 | 101.8348 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.6648 | 101.8323 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.6731 | 101.8302 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.6814 | 101.8281 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.6898 | 101.8259 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.6981 | 101.8238 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.7064 | 101.8217 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.7148 | 101.8195 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.7231 | 101.8178 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.7314 | 101.8161 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.7397 | 101.8198 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.7481 | 101.8235 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.7564 | 101.8268 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.7647 | 101.83 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.7731 | 101.8332 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.7814 | 101.8364 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.7897 | 101.8396 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.7981 | 101.8428 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.8064 | 101.8462 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.8147 | 101.8496 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.8231 | 101.8526 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.8314 | 101.8555 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.8397 | 101.8583 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.8481 | 101.861 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.8564 | 101.8631 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.8647 | 101.8652 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.873 | 101.8689 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.8814 | 101.8726 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.8897 | 101.8764 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.898 | 101.8802 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.9064 | 101.8816 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.9147 | 101.8829 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.923 | 101.8848 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.9314 | 101.8867 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.9397 | 101.8887 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.948 | 101.8906 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.9564 | 101.8925 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.9647 | 101.8944 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.973 | 101.8961 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.9814 | 101.8978 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.9897 | 101.8988 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 139.998 | 101.8999 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 140.0063 | 101.9008 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 140.0147 | 101.9017 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 140.023 | 101.9033 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 140.0313 | 101.9049 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 140.0397 | 101.9048 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 140.048 | 101.9048 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 140.0564 | 101.9043 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 140.0647 | 101.9037 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 140.073 | 101.901 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 140.0813 | 101.8982 | 101.85 | 59.9399 | 60.03 | 59.97
| 140.0897 | 101.8954 | 101.85 | 59.9398 | 60.03 | 59.97
| 140.098 | 101.8927 | 101.85 | 59.9397 | 60.03 | 59.97
| 140.1063 | 101.8899 | 101.85 | 59.9396 | 60.03 | 59.97
| 140.1147 | 101.8872 | 101.85 | 59.9395 | 60.03 | 59.97
| 140.123 | 101.8844 | 101.85 | 59.9395 | 60.03 | 59.97
| 140.1313 | 101.8816 | 101.85 | 59.9394 | 60.03 | 59.97
| 140.1397 | 101.8818 | 101.85 | 59.9393 | 60.03 | 59.97
| 140.148 | 101.8819 | 101.85 | 59.9392 | 60.03 | 59.97
| 140.1563 | 101.8832 | 101.85 | 59.9391 | 60.03 | 59.97
| 140.1647 | 101.8845 | 101.85 | 59.939 | 60.03 | 59.97
| 140.173 | 101.8861 | 101.85 | 59.939 | 60.03 | 59.97
| 140.1813 | 101.8877 | 101.85 | 59.9389 | 60.03 | 59.97
| 140.1897 | 101.8893 | 101.85 | 59.9388 | 60.03 | 59.97
| 140.198 | 101.8909 | 101.85 | 59.9387 | 60.03 | 59.97
| 140.2063 | 101.8924 | 101.85 | 59.9386 | 60.03 | 59.97
| 140.2146 | 101.894 | 101.85 | 59.9385 | 60.03 | 59.97
| 140.223 | 101.8956 | 101.85 | 59.9385 | 60.03 | 59.97
| 140.2313 | 101.8972 | 101.85 | 59.9384 | 60.03 | 59.97
| 140.2396 | 101.901 | 101.85 | 59.9383 | 60.03 | 59.97
| 140.248 | 101.9048 | 101.85 | 59.9382 | 60.03 | 59.97
| 140.2563 | 101.9086 | 101.85 | 59.9381 | 60.03 | 59.97
| 140.2646 | 101.9124 | 101.85 | 59.938 | 60.03 | 59.97
| 140.273 | 101.9162 | 101.85 | 59.938 | 60.03 | 59.97
| 140.2813 | 101.92 | 101.85 | 59.9379 | 60.03 | 59.97
| 140.2896 | 101.9238 | 101.85 | 59.9378 | 60.03 | 59.97
| 140.298 | 101.9276 | 101.85 | 59.9377 | 60.03 | 59.97
| 140.3063 | 101.9285 | 101.85 | 59.9376 | 60.03 | 59.97
| 140.3146 | 101.9293 | 101.85 | 59.9375 | 60.03 | 59.97
| 140.323 | 101.9302 | 101.85 | 59.9375 | 60.03 | 59.97
| 140.3313 | 101.9311 | 101.85 | 59.9374 | 60.03 | 59.97
| 140.3396 | 101.9307 | 101.85 | 59.9373 | 60.03 | 59.97
| 140.3479 | 101.9303 | 101.85 | 59.9372 | 60.03 | 59.97
| 140.3563 | 101.9309 | 101.85 | 59.9371 | 60.03 | 59.97
| 140.3646 | 101.9315 | 101.85 | 59.937 | 60.03 | 59.97
| 140.3729 | 101.9304 | 101.85 | 59.937 | 60.03 | 59.97
| 140.3813 | 101.9292 | 101.85 | 59.9369 | 60.03 | 59.97
| 140.3896 | 101.9274 | 101.85 | 59.9368 | 60.03 | 59.97
| 140.3979 | 101.9255 | 101.85 | 59.9367 | 60.03 | 59.97
| 140.4063 | 101.923 | 101.85 | 59.9366 | 60.03 | 59.97
| 140.4146 | 101.9206 | 101.85 | 59.9365 | 60.03 | 59.97
| 140.4229 | 101.9182 | 101.85 | 59.9365 | 60.03 | 59.97
| 140.4313 | 101.9157 | 101.85 | 59.9364 | 60.03 | 59.97
| 140.4396 | 101.9128 | 101.85 | 59.9363 | 60.03 | 59.97
| 140.4479 | 101.9099 | 101.85 | 59.9362 | 60.03 | 59.97
| 140.4563 | 101.9068 | 101.85 | 59.9361 | 60.03 | 59.97
| 140.4646 | 101.9037 | 101.85 | 59.936 | 60.03 | 59.97
| 140.4729 | 101.9011 | 101.85 | 59.936 | 60.03 | 59.97
| 140.4812 | 101.8984 | 101.85 | 59.9359 | 60.03 | 59.97
| 140.4896 | 101.8953 | 101.85 | 59.9358 | 60.03 | 59.97
| 140.4979 | 101.8922 | 101.85 | 59.9357 | 60.03 | 59.97
| 140.5062 | 101.8901 | 101.85 | 59.9356 | 60.03 | 59.97
| 140.5146 | 101.888 | 101.85 | 59.9355 | 60.03 | 59.97
| 140.5229 | 101.8863 | 101.85 | 59.9355 | 60.03 | 59.97
| 140.5312 | 101.8846 | 101.85 | 59.9354 | 60.03 | 59.97
| 140.5396 | 101.8846 | 101.85 | 59.9353 | 60.03 | 59.97
| 140.5479 | 101.8847 | 101.85 | 59.9352 | 60.03 | 59.97
| 140.5562 | 101.8854 | 101.85 | 59.9351 | 60.03 | 59.97
| 140.5646 | 101.8862 | 101.85 | 59.935 | 60.03 | 59.97
| 140.5729 | 101.8863 | 101.85 | 59.935 | 60.03 | 59.97
| 140.5812 | 101.8864 | 101.85 | 59.9349 | 60.03 | 59.97
| 140.5895 | 101.8865 | 101.85 | 59.9348 | 60.03 | 59.97
| 140.5979 | 101.8866 | 101.85 | 59.9347 | 60.03 | 59.97
| 140.6062 | 101.8893 | 101.85 | 59.9346 | 60.03 | 59.97
| 140.6145 | 101.892 | 101.85 | 59.9345 | 60.03 | 59.97
| 140.6229 | 101.8953 | 101.85 | 59.9345 | 60.03 | 59.97
| 140.6312 | 101.8986 | 101.85 | 59.9344 | 60.03 | 59.97
| 140.6395 | 101.9046 | 101.85 | 59.9343 | 60.03 | 59.97
| 140.6479 | 101.9106 | 101.85 | 59.9342 | 60.03 | 59.97
| 140.6562 | 101.9173 | 101.85 | 59.9341 | 60.03 | 59.97
| 140.6645 | 101.924 | 101.85 | 59.934 | 60.03 | 59.97
| 140.6729 | 101.9271 | 101.85 | 59.934 | 60.03 | 59.97
| 140.6812 | 101.9301 | 101.85 | 59.9339 | 60.03 | 59.97
| 140.6895 | 101.9321 | 101.85 | 59.9338 | 60.03 | 59.97
| 140.6978 | 101.9342 | 101.85 | 59.9337 | 60.03 | 59.97
| 140.7062 | 101.9362 | 101.85 | 59.9336 | 60.03 | 59.97
| 140.7145 | 101.9382 | 101.85 | 59.9335 | 60.03 | 59.97
| 140.7228 | 101.9423 | 101.85 | 59.9335 | 60.03 | 59.97
| 140.7312 | 101.9464 | 101.85 | 59.9334 | 60.03 | 59.97
| 140.7395 | 101.9511 | 101.85 | 59.9333 | 60.03 | 59.97
| 140.7478 | 101.9558 | 101.85 | 59.9332 | 60.03 | 59.97
| 140.7562 | 101.9569 | 101.85 | 59.9331 | 60.03 | 59.97
| 140.7645 | 101.958 | 101.85 | 59.933 | 60.03 | 59.97
| 140.7728 | 101.9564 | 101.85 | 59.933 | 60.03 | 59.97
| 140.7812 | 101.9548 | 101.85 | 59.9329 | 60.03 | 59.97
| 140.7895 | 101.9529 | 101.85 | 59.9328 | 60.03 | 59.97
| 140.7978 | 101.951 | 101.85 | 59.9327 | 60.03 | 59.97
| 140.8062 | 101.9479 | 101.85 | 59.9326 | 60.03 | 59.97
| 140.8145 | 101.9448 | 101.85 | 59.9325 | 60.03 | 59.97
| 140.8228 | 101.9412 | 101.85 | 59.9325 | 60.03 | 59.97
| 140.8311 | 101.9377 | 101.85 | 59.9324 | 60.03 | 59.97
| 140.8395 | 101.9373 | 101.85 | 59.9323 | 60.03 | 59.97
| 140.8478 | 101.9369 | 101.85 | 59.9322 | 60.03 | 59.97
| 140.8561 | 101.9365 | 101.85 | 59.9321 | 60.03 | 59.97
| 140.8645 | 101.936 | 101.85 | 59.932 | 60.03 | 59.97
| 140.8728 | 101.9344 | 101.85 | 59.932 | 60.03 | 59.97
| 140.8811 | 101.9328 | 101.85 | 59.9319 | 60.03 | 59.97
| 140.8895 | 101.9292 | 101.85 | 59.9318 | 60.03 | 59.97
| 140.8978 | 101.9256 | 101.85 | 59.9317 | 60.03 | 59.97
| 140.9061 | 101.9226 | 101.85 | 59.9316 | 60.03 | 59.97
| 140.9145 | 101.9195 | 101.85 | 59.9315 | 60.03 | 59.97
| 140.9228 | 101.92 | 101.85 | 59.9315 | 60.03 | 59.97
| 140.9311 | 101.9204 | 101.85 | 59.9314 | 60.03 | 59.97
| 140.9395 | 101.9212 | 101.85 | 59.9313 | 60.03 | 59.97
| 140.9478 | 101.9221 | 101.85 | 59.9312 | 60.03 | 59.97
| 140.9561 | 101.923 | 101.85 | 59.9311 | 60.03 | 59.97
| 140.9644 | 101.9239 | 101.85 | 59.931 | 60.03 | 59.97
| 140.9728 | 101.9227 | 101.85 | 59.931 | 60.03 | 59.97
| 140.9811 | 101.9215 | 101.85 | 59.9309 | 60.03 | 59.97
| 140.9894 | 101.9201 | 101.85 | 59.9308 | 60.03 | 59.97
| 140.9978 | 101.9187 | 101.85 | 59.9307 | 60.03 | 59.97
| 141.0061 | 101.9178 | 101.85 | 59.9306 | 60.03 | 59.97
| 141.0144 | 101.9169 | 101.85 | 59.9305 | 60.03 | 59.97
| 141.0228 | 101.9157 | 101.85 | 59.9305 | 60.03 | 59.97
| 141.0311 | 101.9146 | 101.85 | 59.9304 | 60.03 | 59.97
| 141.0394 | 101.9145 | 101.85 | 59.9303 | 60.03 | 59.97
| 141.0477 | 101.9144 | 101.85 | 59.9302 | 60.03 | 59.97
| 141.0561 | 101.9143 | 101.85 | 59.9301 | 60.03 | 59.97
| 141.0644 | 101.9142 | 101.85 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.0727 | 101.9135 | 101.852 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.0811 | 101.9128 | 101.857 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.0894 | 101.9123 | 101.862 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.0977 | 101.9118 | 101.867 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.1061 | 101.9114 | 101.872 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.1144 | 101.9109 | 101.877 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.1227 | 101.9104 | 101.882 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.1311 | 101.91 | 101.887 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.1394 | 101.9099 | 101.892 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.1477 | 101.9099 | 101.897 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.1561 | 101.91 | 101.902 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.1644 | 101.91 | 101.907 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.1727 | 101.9101 | 101.912 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.181 | 101.9102 | 101.917 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.1894 | 101.9097 | 101.922 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.1977 | 101.9092 | 101.927 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.206 | 101.9087 | 101.932 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.2144 | 101.9082 | 101.937 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.2227 | 101.9102 | 101.942 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.231 | 101.9123 | 101.947 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.2394 | 101.9144 | 101.952 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.2477 | 101.9165 | 101.957 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.256 | 101.9185 | 101.962 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.2644 | 101.9206 | 101.967 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.2727 | 101.9227 | 101.972 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.281 | 101.9247 | 101.977 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.2894 | 101.9265 | 101.982 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.2977 | 101.9282 | 101.987 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.306 | 101.9296 | 101.992 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.3143 | 101.9309 | 101.997 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.3227 | 101.9302 | 102.002 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.331 | 101.9296 | 102.007 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.3393 | 101.9289 | 102.012 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.3477 | 101.9282 | 102.017 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.356 | 101.9282 | 102.022 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.3643 | 101.9281 | 102.027 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.3727 | 101.9293 | 102.032 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.381 | 101.9304 | 102.037 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.3893 | 101.9297 | 102.042 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.3977 | 101.929 | 102.047 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.406 | 101.9283 | 102.052 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.4143 | 101.9277 | 102.057 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.4227 | 101.927 | 102.062 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.431 | 101.9263 | 102.067 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.4393 | 101.9269 | 102.072 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.4476 | 101.9275 | 102.077 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.456 | 101.9284 | 102.082 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.4643 | 101.9294 | 102.087 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.4726 | 101.9293 | 102.0919 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.481 | 101.9293 | 102.0969 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.4893 | 101.9298 | 102.102 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.4976 | 101.9304 | 102.1069 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.506 | 101.9291 | 102.1119 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.5143 | 101.9278 | 102.1169 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.5226 | 101.9265 | 102.1219 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.5309 | 101.9252 | 102.1269 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.5393 | 101.9241 | 102.1319 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.5476 | 101.9229 | 102.1369 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.5559 | 101.9212 | 102.1419 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.5643 | 101.9195 | 102.1469 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.5726 | 101.9179 | 102.1519 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.5809 | 101.9162 | 102.1569 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.5893 | 101.9131 | 102.1619 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.5976 | 101.91 | 102.1669 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.6059 | 101.9057 | 102.1719 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.6143 | 101.9013 | 102.1769 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.6226 | 101.8972 | 102.1819 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.6309 | 101.893 | 102.1869 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.6393 | 101.8899 | 102.1919 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.6476 | 101.8867 | 102.1969 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.6559 | 101.8853 | 102.2019 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.6642 | 101.8839 | 102.2069 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.6726 | 101.8861 | 102.2119 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.6809 | 101.8882 | 102.2169 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.6892 | 101.8904 | 102.2219 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.6976 | 101.8925 | 102.2269 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.7059 | 101.89 | 102.2319 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.7142 | 101.8874 | 102.2369 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.7226 | 101.8847 | 102.2419 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.7309 | 101.8819 | 102.2469 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.7392 | 101.8781 | 102.2519 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.7476 | 101.8744 | 102.2569 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.7559 | 101.872 | 102.2619 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.7642 | 101.8696 | 102.2669 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.7726 | 101.87 | 102.2719 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.7809 | 101.8703 | 102.2769 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.7892 | 101.869 | 102.2819 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.7975 | 101.8677 | 102.2869 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.8059 | 101.8662 | 102.2919 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.8142 | 101.8647 | 102.2969 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.8225 | 101.8645 | 102.3019 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.8309 | 101.8644 | 102.3069 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.8392 | 101.8625 | 102.3119 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.8475 | 101.8606 | 102.3169 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.8559 | 101.8587 | 102.3219 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.8642 | 101.8569 | 102.3269 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.8725 | 101.8583 | 102.3319 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.8809 | 101.8598 | 102.3369 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.8892 | 101.8634 | 102.3419 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.8975 | 101.8671 | 102.3469 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.9059 | 101.8717 | 102.3519 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.9142 | 101.8763 | 102.3569 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.9225 | 101.881 | 102.3619 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.9308 | 101.8856 | 102.3669 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.9392 | 101.8875 | 102.3719 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.9475 | 101.8895 | 102.3769 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.9558 | 101.8931 | 102.3819 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.9642 | 101.8967 | 102.3869 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.9725 | 101.9094 | 102.3919 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.9808 | 101.9221 | 102.3969 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.9892 | 101.9331 | 102.4019 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 141.9975 | 101.9442 | 102.4069 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.0058 | 101.9633 | 102.4119 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.0141 | 101.9824 | 102.4169 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.0225 | 102.0068 | 102.4219 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.0308 | 102.0312 | 102.4269 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.0391 | 102.0604 | 102.4319 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.0475 | 102.0896 | 102.4369 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.0558 | 102.1166 | 102.4419 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.0641 | 102.1436 | 102.4469 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.0725 | 102.1706 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.0808 | 102.1977 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.0891 | 102.2247 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.0975 | 102.2517 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.1058 | 102.2787 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.1141 | 102.3057 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.1225 | 102.3331 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.1308 | 102.3604 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.1391 | 102.3789 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.1474 | 102.3973 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.1558 | 102.416 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.1641 | 102.4348 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.1724 | 102.4451 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.1808 | 102.4554 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.1891 | 102.4596 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.1974 | 102.4637 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.2058 | 102.4644 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.2141 | 102.4651 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.2224 | 102.4658 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.2308 | 102.4665 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.2391 | 102.4672 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.2474 | 102.4678 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.2558 | 102.4685 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.2641 | 102.4692 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.2724 | 102.4697 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.2807 | 102.4702 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.2891 | 102.4694 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.2974 | 102.4686 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.3057 | 102.4678 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.3141 | 102.467 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.3224 | 102.466 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.3307 | 102.4649 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.3391 | 102.4646 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.3474 | 102.4643 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.3557 | 102.4685 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.3641 | 102.4727 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.3724 | 102.4756 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.3807 | 102.4785 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.389 | 102.4814 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.3974 | 102.4843 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.4057 | 102.4872 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.414 | 102.4901 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.4224 | 102.4895 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.4307 | 102.4888 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.439 | 102.4881 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.4474 | 102.4873 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.4557 | 102.4859 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.464 | 102.4845 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.4724 | 102.4831 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.4807 | 102.4817 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.489 | 102.4802 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.4973 | 102.4787 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.5057 | 102.4792 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.514 | 102.4796 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.5223 | 102.4764 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.5307 | 102.4732 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.539 | 102.4698 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.5473 | 102.4663 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.5557 | 102.4629 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.564 | 102.4595 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.5723 | 102.4567 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.5807 | 102.454 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.589 | 102.4547 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.5973 | 102.4555 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.6057 | 102.4566 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.614 | 102.4577 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.6223 | 102.4602 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.6306 | 102.4626 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.639 | 102.465 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.6473 | 102.4675 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.6556 | 102.4703 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.664 | 102.4731 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.6723 | 102.4736 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.6806 | 102.4741 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.689 | 102.4745 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.6973 | 102.475 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.7056 | 102.4757 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.714 | 102.4764 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.7223 | 102.4771 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.7306 | 102.4778 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.739 | 102.4778 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.7473 | 102.4778 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.7556 | 102.4757 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.764 | 102.4735 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.7723 | 102.4713 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.7806 | 102.4691 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.789 | 102.4672 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.7973 | 102.4654 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.8056 | 102.4625 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.8139 | 102.4595 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.8223 | 102.4566 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.8306 | 102.4537 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.8389 | 102.4507 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.8473 | 102.4478 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.8556 | 102.446 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.8639 | 102.4443 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.8723 | 102.4425 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.8806 | 102.4407 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.8889 | 102.4389 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.8973 | 102.4372 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.9056 | 102.4354 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.9139 | 102.4336 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.9223 | 102.4341 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.9306 | 102.4345 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.9389 | 102.4349 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.9473 | 102.4354 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.9556 | 102.4355 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.9639 | 102.4356 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.9722 | 102.4383 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.9806 | 102.4411 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.9889 | 102.4423 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 142.9972 | 102.4435 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.0056 | 102.4444 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.0139 | 102.4452 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.0222 | 102.4444 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.0306 | 102.4436 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.0389 | 102.4429 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.0472 | 102.4421 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.0556 | 102.4422 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.0639 | 102.4423 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.0722 | 102.4425 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.0806 | 102.4426 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.0889 | 102.4424 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.0972 | 102.4422 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.1055 | 102.4421 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.1139 | 102.4421 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.1222 | 102.4417 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.1305 | 102.4413 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.1389 | 102.4413 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.1472 | 102.4413 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.1555 | 102.4429 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.1639 | 102.4445 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.1722 | 102.4464 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.1805 | 102.4484 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.1889 | 102.4504 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.1972 | 102.4525 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.2055 | 102.4546 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.2139 | 102.4567 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.2222 | 102.4577 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.2305 | 102.4588 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.2388 | 102.4599 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.2472 | 102.461 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.2555 | 102.4621 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.2638 | 102.4633 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.2722 | 102.4642 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.2805 | 102.4652 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.2888 | 102.4664 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.2971 | 102.4677 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.3055 | 102.4684 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.3138 | 102.4691 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.3221 | 102.4698 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.3305 | 102.4705 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.3388 | 102.4712 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.3471 | 102.4719 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.3555 | 102.4723 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.3638 | 102.4728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.3721 | 102.4737 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.3805 | 102.4747 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.3888 | 102.4757 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.3971 | 102.4767 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.4055 | 102.4774 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.4138 | 102.4781 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.4221 | 102.4791 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.4305 | 102.4801 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.4388 | 102.4811 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.4471 | 102.4821 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.4554 | 102.4816 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.4638 | 102.481 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.4721 | 102.4788 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.4804 | 102.4766 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.4888 | 102.4749 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.4971 | 102.4732 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.5054 | 102.4714 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.5138 | 102.4697 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.5221 | 102.4686 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.5304 | 102.4674 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.5388 | 102.4652 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.5471 | 102.4631 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.5554 | 102.4599 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.5638 | 102.4567 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.5721 | 102.4546 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.5804 | 102.4525 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.5887 | 102.4504 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.5971 | 102.4483 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.6054 | 102.4473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.6137 | 102.4463 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.6221 | 102.4462 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.6304 | 102.446 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.6387 | 102.4462 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.6471 | 102.4464 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.6554 | 102.446 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.6637 | 102.4457 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.6721 | 102.4453 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.6804 | 102.445 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.6887 | 102.4446 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.6971 | 102.4443 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.7054 | 102.4444 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.7137 | 102.4446 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.722 | 102.4458 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.7304 | 102.447 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.7387 | 102.4474 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.7471 | 102.4479 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.7554 | 102.4483 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.7637 | 102.4488 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.772 | 102.4481 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.7804 | 102.4475 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.7887 | 102.4474 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.797 | 102.4474 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.8054 | 102.4474 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.8137 | 102.4474 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.822 | 102.4474 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.8304 | 102.4474 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.8387 | 102.4473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.847 | 102.4473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.8554 | 102.4473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.8637 | 102.4473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.872 | 102.4473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.8804 | 102.4473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.8887 | 102.4473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.897 | 102.4473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.9053 | 102.4473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.9137 | 102.4473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.922 | 102.4471 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.9303 | 102.4469 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.9387 | 102.4459 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.947 | 102.4448 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.9553 | 102.4438 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.9637 | 102.4428 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.972 | 102.442 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.9803 | 102.4411 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.9887 | 102.4412 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 143.997 | 102.4413 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.0053 | 102.4414 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.0137 | 102.4414 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.022 | 102.4415 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.0303 | 102.4416 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.0387 | 102.4417 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.047 | 102.4418 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.0553 | 102.443 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.0637 | 102.4443 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.072 | 102.4456 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.0803 | 102.4468 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.0887 | 102.4476 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.097 | 102.4484 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.1053 | 102.4485 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.1136 | 102.4487 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.122 | 102.4489 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.1303 | 102.4491 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.1386 | 102.449 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.147 | 102.449 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.1553 | 102.4481 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.1636 | 102.4472 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.172 | 102.446 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.1803 | 102.4448 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.1886 | 102.4431 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.197 | 102.4415 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.2053 | 102.4397 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.2136 | 102.4379 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.222 | 102.4348 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.2303 | 102.4318 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.2386 | 102.4309 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.247 | 102.43 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.2553 | 102.4298 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.2636 | 102.4296 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.272 | 102.4297 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.2803 | 102.4298 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.2886 | 102.4296 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.297 | 102.4295 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.3053 | 102.4293 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.3136 | 102.4291 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.3219 | 102.4288 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.3303 | 102.4286 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.3386 | 102.4282 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.3469 | 102.4278 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.3553 | 102.4288 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.3636 | 102.4297 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.3719 | 102.4306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.3803 | 102.4315 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.3886 | 102.4339 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.3969 | 102.4364 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.4053 | 102.4359 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.4136 | 102.4355 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.4219 | 102.435 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.4303 | 102.4346 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.4386 | 102.4352 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.4469 | 102.4359 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.4553 | 102.4368 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.4636 | 102.4378 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.4719 | 102.4387 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.4803 | 102.4397 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.4886 | 102.4407 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.4969 | 102.4417 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.5052 | 102.4431 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.5136 | 102.4445 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.5219 | 102.445 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.5303 | 102.4455 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.5386 | 102.4461 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.5469 | 102.4467 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.5553 | 102.4457 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.5636 | 102.4447 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.5719 | 102.4446 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.5802 | 102.4444 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.5886 | 102.4442 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.5969 | 102.4441 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.6052 | 102.4439 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.6136 | 102.4437 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.6219 | 102.4435 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.6302 | 102.4433 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.6386 | 102.4431 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.6469 | 102.443 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.6552 | 102.4428 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.6636 | 102.4426 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.6719 | 102.4424 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.6802 | 102.4422 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.6886 | 102.442 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.6969 | 102.4419 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.7052 | 102.4402 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.7136 | 102.4386 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.7219 | 102.4369 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.7302 | 102.4352 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.7386 | 102.4336 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.7469 | 102.4319 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.7552 | 102.4303 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.7636 | 102.4286 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.7719 | 102.427 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.7802 | 102.4253 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.7886 | 102.4236 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.7969 | 102.422 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.8052 | 102.4202 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.8136 | 102.4185 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.8219 | 102.4166 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.8302 | 102.4147 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.8386 | 102.4134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.8469 | 102.4121 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.8552 | 102.4108 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.8636 | 102.4095 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.8719 | 102.4102 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.8802 | 102.411 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.8885 | 102.4117 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.8969 | 102.4124 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.9052 | 102.4129 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.9135 | 102.4134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.9219 | 102.4152 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.9302 | 102.417 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.9386 | 102.4187 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.9469 | 102.4205 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.9552 | 102.4223 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.9635 | 102.4241 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.9719 | 102.4259 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.9802 | 102.4277 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.9885 | 102.4302 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 144.9969 | 102.4326 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.0052 | 102.4343 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.0135 | 102.4361 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.0219 | 102.4384 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.0302 | 102.4407 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.0385 | 102.4426 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.0469 | 102.4445 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.0552 | 102.4464 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.0635 | 102.4483 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.0719 | 102.4504 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.0802 | 102.4525 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.0885 | 102.4534 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.0969 | 102.4542 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.1052 | 102.4556 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.1135 | 102.457 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.1219 | 102.4584 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.1302 | 102.4598 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.1385 | 102.461 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.1469 | 102.4621 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.1552 | 102.4629 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.1635 | 102.4637 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.1719 | 102.4645 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.1802 | 102.4653 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.1885 | 102.4656 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.1969 | 102.4659 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.2052 | 102.4662 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.2135 | 102.4665 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.2219 | 102.4664 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.2302 | 102.4663 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.2385 | 102.4662 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.2469 | 102.466 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.2552 | 102.4651 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.2635 | 102.4642 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.2719 | 102.4627 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.2802 | 102.4612 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.2885 | 102.4591 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.2968 | 102.457 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.3052 | 102.4541 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.3135 | 102.4511 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.3219 | 102.4495 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.3302 | 102.4478 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.3385 | 102.4462 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.3468 | 102.4445 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.3552 | 102.4428 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.3635 | 102.4412 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.3718 | 102.4395 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.3802 | 102.4378 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.3885 | 102.4366 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.3969 | 102.4354 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.4052 | 102.434 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.4135 | 102.4326 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.4218 | 102.432 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.4302 | 102.4314 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.4385 | 102.4308 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.4468 | 102.4302 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.4552 | 102.4303 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.4635 | 102.4304 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.4718 | 102.4314 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.4802 | 102.4325 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.4885 | 102.4343 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.4968 | 102.436 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.5052 | 102.4378 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.5135 | 102.4395 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.5218 | 102.4413 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.5302 | 102.443 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.5385 | 102.4439 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.5468 | 102.4447 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.5552 | 102.446 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.5635 | 102.4472 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.5718 | 102.4486 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.5802 | 102.4501 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.5885 | 102.4515 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.5968 | 102.453 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.6052 | 102.4544 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.6135 | 102.4558 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.6218 | 102.4572 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.6302 | 102.4587 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.6385 | 102.4598 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.6468 | 102.4609 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.6552 | 102.46 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.6635 | 102.4592 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.6718 | 102.4582 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.6801 | 102.4573 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.6885 | 102.4564 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.6968 | 102.4554 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.7052 | 102.4535 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.7135 | 102.4515 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.7218 | 102.4491 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.7301 | 102.4467 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.7385 | 102.4433 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.7468 | 102.44 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.7551 | 102.4367 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.7635 | 102.4334 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.7718 | 102.43 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.7802 | 102.4267 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.7885 | 102.4258 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.7968 | 102.4249 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.8051 | 102.4243 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.8135 | 102.4237 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.8218 | 102.4235 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.8302 | 102.4234 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.8385 | 102.4233 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.8468 | 102.4233 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.8551 | 102.4224 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.8635 | 102.4215 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.8718 | 102.4226 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.8801 | 102.4237 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.8885 | 102.4256 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.8968 | 102.4275 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.9052 | 102.4303 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.9135 | 102.4331 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.9218 | 102.434 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.9301 | 102.435 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.9385 | 102.436 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.9468 | 102.437 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.9552 | 102.4358 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.9635 | 102.4345 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.9718 | 102.4333 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.9801 | 102.432 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.9885 | 102.4304 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 145.9968 | 102.4287 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.0051 | 102.4297 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.0135 | 102.4308 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.0218 | 102.4326 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.0302 | 102.4344 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.0385 | 102.4343 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.0468 | 102.4341 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.0551 | 102.4332 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.0635 | 102.4323 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.0718 | 102.4321 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.0802 | 102.4318 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.0885 | 102.4333 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.0968 | 102.4349 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.1051 | 102.4346 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.1135 | 102.4344 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.1218 | 102.434 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.1302 | 102.4335 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.1385 | 102.4335 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.1468 | 102.4335 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.1552 | 102.4331 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.1635 | 102.4327 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.1718 | 102.4319 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.1801 | 102.431 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.1885 | 102.4302 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.1968 | 102.4294 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.2052 | 102.429 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.2135 | 102.4285 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.2218 | 102.4295 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.2301 | 102.4304 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.2385 | 102.4322 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.2468 | 102.434 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.2552 | 102.4366 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.2635 | 102.4392 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.2718 | 102.4437 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.2802 | 102.4481 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.2885 | 102.4511 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.2968 | 102.454 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.3051 | 102.4566 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.3135 | 102.4592 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.3218 | 102.464 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.3302 | 102.4687 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.3385 | 102.4713 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.3468 | 102.4738 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.3551 | 102.4753 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.3635 | 102.4768 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.3718 | 102.4797 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.3802 | 102.4825 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.3885 | 102.4849 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.3968 | 102.4872 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.4052 | 102.4863 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.4135 | 102.4853 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.4218 | 102.4827 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.4302 | 102.4802 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.4385 | 102.4798 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.4468 | 102.4795 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.4552 | 102.4806 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.4635 | 102.4817 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.4718 | 102.4794 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.4801 | 102.4771 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.4885 | 102.473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.4968 | 102.4689 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.5052 | 102.4658 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.5135 | 102.4627 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.5218 | 102.4607 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.5302 | 102.4586 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.5385 | 102.4632 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.5468 | 102.4678 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.5552 | 102.4712 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.5635 | 102.4747 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.5718 | 102.4717 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.5802 | 102.4688 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.5885 | 102.4719 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.5968 | 102.475 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.6051 | 102.4794 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.6135 | 102.4837 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.6218 | 102.4858 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.6302 | 102.4879 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.6385 | 102.4895 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.6468 | 102.4911 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.6552 | 102.4928 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.6635 | 102.4945 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.6718 | 102.4951 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.6802 | 102.4957 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.6885 | 102.4984 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.6968 | 102.5012 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.7052 | 102.4974 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.7135 | 102.4937 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.7218 | 102.4836 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.7302 | 102.4736 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.7385 | 102.4717 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.7468 | 102.4698 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.7552 | 102.4742 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.7635 | 102.4785 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.7718 | 102.4743 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.7802 | 102.4701 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.7885 | 102.4616 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.7968 | 102.4531 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.8052 | 102.4526 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.8135 | 102.4522 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.8218 | 102.4551 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.8302 | 102.458 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.8385 | 102.4565 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.8468 | 102.455 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.8552 | 102.4502 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.8635 | 102.4454 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.8718 | 102.4359 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.8802 | 102.4263 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.8885 | 102.4234 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.8968 | 102.4205 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.9052 | 102.4268 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.9135 | 102.433 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.9218 | 102.4281 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.9302 | 102.4232 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.9385 | 102.4132 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.9468 | 102.4032 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.9552 | 102.4044 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.9635 | 102.4056 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.9718 | 102.4149 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.9802 | 102.4242 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.9885 | 102.4257 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 146.9969 | 102.4271 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.0052 | 102.4288 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.0135 | 102.4304 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.0219 | 102.4334 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.0302 | 102.4363 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.0385 | 102.444 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.0469 | 102.4517 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.0552 | 102.4643 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.0635 | 102.4769 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.0719 | 102.4803 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.0802 | 102.4837 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.0885 | 102.4763 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.0969 | 102.4689 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.1052 | 102.4812 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.1135 | 102.4934 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.1219 | 102.5105 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.1302 | 102.5276 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.1385 | 102.5256 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.1469 | 102.5236 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.1552 | 102.5162 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.1635 | 102.5088 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.1719 | 102.5092 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.1802 | 102.5096 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.1885 | 102.5151 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.1969 | 102.5207 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.2052 | 102.5281 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.2135 | 102.5355 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.2219 | 102.5381 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.2302 | 102.5407 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.2385 | 102.5335 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.2469 | 102.5264 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.2552 | 102.5341 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.2635 | 102.5417 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.2719 | 102.5526 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.2802 | 102.5636 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.2885 | 102.5585 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.2969 | 102.5534 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.3052 | 102.5419 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.3136 | 102.5304 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.3219 | 102.5327 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.3302 | 102.5349 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.3385 | 102.545 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.3469 | 102.555 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.3552 | 102.5597 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.3636 | 102.5644 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.3719 | 102.557 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.3802 | 102.5497 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.3886 | 102.5427 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.3969 | 102.5357 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.4052 | 102.5375 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.4136 | 102.5393 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.4219 | 102.5476 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.4302 | 102.556 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.4386 | 102.5483 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.4469 | 102.5406 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.4552 | 102.5264 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.4636 | 102.5123 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.4719 | 102.5189 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.4802 | 102.5255 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.4886 | 102.5397 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.4969 | 102.5539 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.5052 | 102.5524 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.5136 | 102.5509 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.5219 | 102.536 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.5302 | 102.5211 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.5386 | 102.5167 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.5469 | 102.5122 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.5552 | 102.5141 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.5636 | 102.5161 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.5719 | 102.5211 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.5802 | 102.526 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.5886 | 102.5197 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.5969 | 102.5134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.6052 | 102.5005 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.6136 | 102.4875 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.6219 | 102.496 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.6302 | 102.5044 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.6386 | 102.5136 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.6469 | 102.5227 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.6553 | 102.5119 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.6636 | 102.5011 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.6719 | 102.4866 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.6803 | 102.472 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.6886 | 102.4739 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.6969 | 102.4759 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.7053 | 102.4887 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.7136 | 102.5015 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.7219 | 102.5082 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.7303 | 102.5148 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.7386 | 102.5105 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.7469 | 102.5061 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.7553 | 102.4986 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.7636 | 102.491 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.7719 | 102.5009 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.7803 | 102.5109 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.7886 | 102.5209 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.7969 | 102.531 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.8053 | 102.5288 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.8136 | 102.5267 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.8219 | 102.5207 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.8303 | 102.5147 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.8386 | 102.5228 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.8469 | 102.5308 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.8553 | 102.547 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.8636 | 102.5631 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.8719 | 102.5619 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.8803 | 102.5606 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.8886 | 102.5548 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.8969 | 102.5491 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.9053 | 102.5497 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.9136 | 102.5503 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.922 | 102.5545 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.9303 | 102.5588 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.9386 | 102.57 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.9469 | 102.5813 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.9553 | 102.5734 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.9636 | 102.5654 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.972 | 102.5526 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.9803 | 102.5397 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.9886 | 102.5436 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 147.9969 | 102.5475 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.0053 | 102.5577 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.0136 | 102.5679 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.022 | 102.5615 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.0303 | 102.5551 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.0386 | 102.5463 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.047 | 102.5374 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.0553 | 102.5329 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.0636 | 102.5284 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.072 | 102.5263 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.0803 | 102.5243 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.0886 | 102.534 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.097 | 102.5437 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.1053 | 102.5342 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.1136 | 102.5247 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.122 | 102.5147 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.1303 | 102.5048 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.1386 | 102.5119 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.147 | 102.5191 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.1553 | 102.5325 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.1637 | 102.5458 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.172 | 102.5414 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.1803 | 102.537 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.1887 | 102.5284 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.197 | 102.5199 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.2053 | 102.5233 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.2137 | 102.5268 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.222 | 102.53 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.2303 | 102.5333 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.2387 | 102.5423 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.247 | 102.5512 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.2553 | 102.5418 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.2637 | 102.5324 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.272 | 102.5202 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.2803 | 102.508 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.2887 | 102.5114 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.297 | 102.5148 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.3053 | 102.523 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.3137 | 102.5313 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.322 | 102.5235 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.3304 | 102.5157 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.3387 | 102.5002 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.347 | 102.4847 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.3553 | 102.4844 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.3637 | 102.4841 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.372 | 102.4924 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.3804 | 102.5006 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.3887 | 102.5036 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.397 | 102.5066 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.4054 | 102.5037 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.4137 | 102.5009 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.422 | 102.4939 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.4304 | 102.487 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.4387 | 102.4968 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.447 | 102.5065 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.4554 | 102.5225 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.4637 | 102.5384 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.472 | 102.5342 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.4804 | 102.53 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.4887 | 102.5174 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.4971 | 102.5049 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.5054 | 102.5122 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.5137 | 102.5195 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.522 | 102.5303 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.5304 | 102.541 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.5387 | 102.5371 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.5471 | 102.5332 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.5554 | 102.5339 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.5637 | 102.5346 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.5721 | 102.5225 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.5804 | 102.5105 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.5887 | 102.5179 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.5971 | 102.5252 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.6054 | 102.5364 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.6137 | 102.5476 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.6221 | 102.5397 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.6304 | 102.5319 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.6387 | 102.5175 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.6471 | 102.5031 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.6554 | 102.507 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.6637 | 102.5108 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.6721 | 102.5233 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.6804 | 102.5359 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.6888 | 102.5381 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.6971 | 102.5403 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.7054 | 102.5357 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.7138 | 102.531 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.7221 | 102.5226 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.7304 | 102.5142 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.7388 | 102.5253 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.7471 | 102.5364 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.7554 | 102.5411 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.7638 | 102.5458 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.7721 | 102.5368 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.7804 | 102.5278 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.7888 | 102.5155 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.7971 | 102.5032 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.8055 | 102.5124 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.8138 | 102.5216 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.8221 | 102.5344 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.8304 | 102.5473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.8388 | 102.5422 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.8471 | 102.5371 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.8555 | 102.5227 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.8638 | 102.5083 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.8721 | 102.5088 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.8805 | 102.5093 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.8888 | 102.5144 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.8971 | 102.5194 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.9055 | 102.5244 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.9138 | 102.5295 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.9221 | 102.5314 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.9305 | 102.5334 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.9388 | 102.5231 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.9471 | 102.5127 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.9555 | 102.5209 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.9638 | 102.5291 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.9721 | 102.538 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.9805 | 102.5469 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.9888 | 102.5425 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 148.9971 | 102.5382 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.0055 | 102.5253 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.0138 | 102.5124 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.0222 | 102.5175 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.0305 | 102.5227 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.0388 | 102.522 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.0472 | 102.5213 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.0555 | 102.5229 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.0638 | 102.5246 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.0722 | 102.5185 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.0805 | 102.5125 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.0888 | 102.5007 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.0972 | 102.4888 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.1055 | 102.4966 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.1138 | 102.5043 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.1222 | 102.5153 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.1305 | 102.5262 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.1388 | 102.5212 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.1472 | 102.5162 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.1555 | 102.5052 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.1638 | 102.4942 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.1722 | 102.5052 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.1805 | 102.5162 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.1889 | 102.5197 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.1972 | 102.5231 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.2055 | 102.5267 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.2139 | 102.5302 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.2222 | 102.5307 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.2305 | 102.5312 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.2389 | 102.5243 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.2472 | 102.5175 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.2555 | 102.5197 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.2639 | 102.5218 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.2722 | 102.5301 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.2805 | 102.5383 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.2889 | 102.5318 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.2972 | 102.5252 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.3056 | 102.5155 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.3139 | 102.5058 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.3222 | 102.5132 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.3306 | 102.5205 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.3389 | 102.5173 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.3472 | 102.514 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.3556 | 102.5108 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.3639 | 102.5077 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.3722 | 102.5039 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.3806 | 102.5 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.3889 | 102.4939 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.3972 | 102.4878 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.4056 | 102.4897 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.4139 | 102.4917 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.4223 | 102.5026 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.4306 | 102.5135 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.4389 | 102.5044 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.4473 | 102.4952 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.4556 | 102.4836 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.4639 | 102.472 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.4723 | 102.4786 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.4806 | 102.4853 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.489 | 102.4942 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.4973 | 102.5031 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.5056 | 102.5106 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.514 | 102.5182 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.5223 | 102.5122 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.5306 | 102.5062 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.539 | 102.5063 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.5473 | 102.5064 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.5556 | 102.5096 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.564 | 102.5127 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.5723 | 102.5222 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.5806 | 102.5316 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.589 | 102.5298 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.5973 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.6057 | 102.52 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.614 | 102.5119 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.6223 | 102.5202 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.6307 | 102.5284 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.639 | 102.5426 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.6473 | 102.5568 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.6557 | 102.557 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.664 | 102.5572 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.6723 | 102.545 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.6807 | 102.5328 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.689 | 102.5378 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.6974 | 102.5429 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.7057 | 102.557 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.714 | 102.5712 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.7224 | 102.5805 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.7307 | 102.5898 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.739 | 102.5864 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.7474 | 102.5829 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.7557 | 102.5742 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.7641 | 102.5654 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.7724 | 102.5739 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.7807 | 102.5824 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.7891 | 102.5937 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.7974 | 102.605 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.8057 | 102.5936 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.8141 | 102.5823 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.8224 | 102.5653 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.8307 | 102.5483 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.8391 | 102.553 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.8474 | 102.5576 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.8558 | 102.5714 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.8641 | 102.5853 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.8724 | 102.5795 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.8808 | 102.5736 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.8891 | 102.5648 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.8974 | 102.5559 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.9058 | 102.5543 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.9141 | 102.5526 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.9225 | 102.5563 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.9308 | 102.56 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.9391 | 102.5701 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.9475 | 102.5803 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.9558 | 102.5748 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.9641 | 102.5693 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.9725 | 102.5597 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.9808 | 102.5501 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.9892 | 102.5586 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 149.9975 | 102.5671 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.0058 | 102.5834 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.0142 | 102.5998 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.0225 | 102.5958 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.0308 | 102.5918 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.0392 | 102.5847 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.0475 | 102.5775 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.0558 | 102.5807 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.0642 | 102.5838 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.0725 | 102.5862 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.0808 | 102.5886 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.0892 | 102.6003 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.0975 | 102.6121 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.1059 | 102.6024 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.1142 | 102.5927 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.1225 | 102.5768 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.1309 | 102.5609 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.1392 | 102.5705 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.1475 | 102.5802 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.1559 | 102.594 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.1642 | 102.6079 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.1725 | 102.5996 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.1809 | 102.5912 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.1892 | 102.577 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.1976 | 102.5628 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.2059 | 102.5628 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.2142 | 102.5627 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.2226 | 102.5683 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.2309 | 102.5738 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.2392 | 102.5789 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.2476 | 102.584 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.2559 | 102.5732 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.2643 | 102.5624 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.2726 | 102.5573 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.2809 | 102.5521 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.2893 | 102.5616 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.2976 | 102.571 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.3059 | 102.5827 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.3143 | 102.5943 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.3226 | 102.5865 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.3309 | 102.5787 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.3393 | 102.5652 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.3476 | 102.5518 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.356 | 102.5563 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.3643 | 102.5608 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.3726 | 102.5738 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.381 | 102.5868 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.3893 | 102.5875 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.3976 | 102.5883 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.406 | 102.5894 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.4143 | 102.5906 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.4227 | 102.5866 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.431 | 102.5827 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.4393 | 102.5952 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.4477 | 102.6077 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.456 | 102.6246 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.4643 | 102.6416 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.4727 | 102.6354 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.481 | 102.6291 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.4893 | 102.6174 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.4977 | 102.6057 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.506 | 102.6095 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.5143 | 102.6133 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.5227 | 102.6272 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.531 | 102.6412 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.5394 | 102.6386 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.5477 | 102.636 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.556 | 102.6274 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.5644 | 102.6189 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.5727 | 102.607 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.581 | 102.5951 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.5894 | 102.6017 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.5977 | 102.6083 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.606 | 102.615 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.6144 | 102.6216 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.6227 | 102.6121 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.6311 | 102.6026 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.6394 | 102.5901 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.6477 | 102.5775 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.6561 | 102.5832 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.6644 | 102.5889 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.6727 | 102.6072 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.6811 | 102.6255 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.6894 | 102.6229 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.6978 | 102.6202 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.7061 | 102.6161 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.7144 | 102.6119 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.7228 | 102.6167 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.7311 | 102.6214 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.7394 | 102.6294 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.7478 | 102.6375 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.7561 | 102.6457 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.7645 | 102.6539 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.7728 | 102.6475 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.7811 | 102.641 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.7895 | 102.631 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.7978 | 102.6211 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.8061 | 102.627 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.8145 | 102.6329 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.8228 | 102.6463 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.8311 | 102.6598 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.8395 | 102.651 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.8478 | 102.6422 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.8562 | 102.6347 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.8645 | 102.6273 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.8728 | 102.6246 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.8812 | 102.622 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.8895 | 102.6208 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.8978 | 102.6197 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.9062 | 102.6231 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.9145 | 102.6265 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.9229 | 102.6228 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.9312 | 102.6192 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.9395 | 102.6104 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.9479 | 102.6017 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.9562 | 102.6059 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.9645 | 102.6102 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.9729 | 102.6209 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.9812 | 102.6315 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.9895 | 102.6223 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 150.9979 | 102.613 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.0062 | 102.6066 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.0145 | 102.6003 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.0229 | 102.6016 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.0312 | 102.6029 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.0396 | 102.6033 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.0479 | 102.6038 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.0562 | 102.6084 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.0646 | 102.613 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.0729 | 102.6129 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.0812 | 102.6129 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.0896 | 102.604 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.0979 | 102.595 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.1062 | 102.6013 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.1146 | 102.6075 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.1229 | 102.6179 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.1313 | 102.6283 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.1396 | 102.6225 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.1479 | 102.6167 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.1563 | 102.6089 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.1646 | 102.6012 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.1729 | 102.6029 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.1813 | 102.6046 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.1896 | 102.6033 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.198 | 102.602 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.2063 | 102.6027 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.2146 | 102.6034 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.223 | 102.6 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.2313 | 102.5966 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.2396 | 102.5851 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.248 | 102.5736 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.2563 | 102.5734 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.2646 | 102.5733 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.273 | 102.5791 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.2813 | 102.585 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.2897 | 102.5778 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.298 | 102.5706 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.3063 | 102.5591 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.3147 | 102.5475 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.323 | 102.5505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.3313 | 102.5535 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.3397 | 102.5566 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.348 | 102.5598 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.3564 | 102.5605 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.3647 | 102.5612 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.373 | 102.5599 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.3814 | 102.5586 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.3897 | 102.5496 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.398 | 102.5406 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.4064 | 102.5425 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.4147 | 102.5443 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.423 | 102.5521 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.4314 | 102.5599 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.4397 | 102.553 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.448 | 102.5461 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.4564 | 102.5331 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.4647 | 102.5201 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.4731 | 102.5229 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.4814 | 102.5257 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.4897 | 102.5268 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.4981 | 102.5278 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.5064 | 102.5227 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.5147 | 102.5175 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.5231 | 102.5148 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.5314 | 102.512 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.5397 | 102.5076 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.5481 | 102.5032 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.5564 | 102.5064 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.5648 | 102.5096 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.5731 | 102.5169 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.5814 | 102.5242 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.5898 | 102.5231 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.5981 | 102.522 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.6064 | 102.5158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.6148 | 102.5096 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.6231 | 102.5183 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.6315 | 102.527 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.6398 | 102.5339 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.6481 | 102.5408 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.6565 | 102.5445 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.6648 | 102.5482 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.6731 | 102.5518 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.6815 | 102.5555 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.6898 | 102.5547 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.6982 | 102.5539 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.7065 | 102.5548 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.7148 | 102.5557 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.7232 | 102.5611 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.7315 | 102.5665 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.7398 | 102.5651 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.7482 | 102.5637 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.7565 | 102.5539 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.7648 | 102.5442 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.7732 | 102.5444 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.7815 | 102.5446 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.7899 | 102.5521 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.7982 | 102.5597 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.8065 | 102.5552 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.8149 | 102.5507 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.8232 | 102.5467 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.8315 | 102.5427 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.8399 | 102.5393 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.8482 | 102.5359 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.8566 | 102.537 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.8649 | 102.5381 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.8732 | 102.5423 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.8816 | 102.5465 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.8899 | 102.5458 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.8982 | 102.545 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.9066 | 102.5395 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.9149 | 102.534 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.9232 | 102.5369 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.9316 | 102.5397 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.9399 | 102.5456 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.9482 | 102.5515 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.9566 | 102.5468 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.9649 | 102.542 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.9733 | 102.5398 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.9816 | 102.5376 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.9899 | 102.5411 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 151.9983 | 102.5446 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.0066 | 102.5474 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.0149 | 102.5501 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.0233 | 102.5511 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.0316 | 102.552 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.0399 | 102.5498 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.0483 | 102.5477 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.0566 | 102.5405 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.065 | 102.5332 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.0733 | 102.5308 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.0816 | 102.5284 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.09 | 102.532 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.0983 | 102.5357 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.1066 | 102.5343 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.115 | 102.5329 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.1233 | 102.5237 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.1317 | 102.5145 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.14 | 102.5155 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.1483 | 102.5165 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.1567 | 102.5118 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.165 | 102.5071 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.1733 | 102.5011 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.1817 | 102.4951 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.19 | 102.491 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.1983 | 102.4869 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.2067 | 102.4817 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.215 | 102.4766 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.2234 | 102.4819 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.2317 | 102.4872 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.24 | 102.4976 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.2484 | 102.508 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.2567 | 102.5128 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.265 | 102.5176 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.2734 | 102.5103 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.2817 | 102.503 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.2901 | 102.5067 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.2984 | 102.5103 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.3067 | 102.521 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.3151 | 102.5317 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.3234 | 102.5345 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.3317 | 102.5372 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.3401 | 102.5363 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.3484 | 102.5354 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.3567 | 102.5407 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.3651 | 102.5459 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.3734 | 102.5522 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.3817 | 102.5584 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.3901 | 102.5633 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.3984 | 102.5683 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.4068 | 102.568 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.4151 | 102.5678 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.4234 | 102.5588 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.4318 | 102.5498 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.4401 | 102.5579 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.4484 | 102.5659 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.4568 | 102.5774 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.4651 | 102.5889 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.4734 | 102.5861 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.4818 | 102.5833 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.4901 | 102.5761 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.4985 | 102.5688 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.5068 | 102.5753 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.5151 | 102.5817 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.5235 | 102.5866 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.5318 | 102.5915 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.5401 | 102.5932 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.5485 | 102.5949 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.5568 | 102.5928 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.5652 | 102.5907 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.5735 | 102.5846 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.5818 | 102.5784 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.5902 | 102.5795 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.5985 | 102.5805 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.6068 | 102.5831 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.6152 | 102.5856 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.6235 | 102.5825 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.6319 | 102.5794 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.6402 | 102.5711 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.6485 | 102.5627 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.6569 | 102.5719 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.6652 | 102.581 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.6735 | 102.5875 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.6819 | 102.5939 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.6902 | 102.5889 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.6985 | 102.5838 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.7069 | 102.5775 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.7152 | 102.5712 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.7236 | 102.5652 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.7319 | 102.5591 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.7402 | 102.5568 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.7486 | 102.5545 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.7569 | 102.5572 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.7652 | 102.56 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.7736 | 102.5557 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.7819 | 102.5515 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.7902 | 102.5386 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.7986 | 102.5257 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.8069 | 102.5261 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.8153 | 102.5266 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.8236 | 102.53 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.8319 | 102.5334 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.8403 | 102.5274 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.8486 | 102.5214 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.8569 | 102.5123 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.8653 | 102.5032 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.8736 | 102.5022 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.8819 | 102.5012 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.8903 | 102.5 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.8986 | 102.4989 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.907 | 102.5024 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.9153 | 102.506 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.9236 | 102.5052 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.932 | 102.5044 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.9403 | 102.4965 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.9486 | 102.4885 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.957 | 102.4911 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.9653 | 102.4937 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.9736 | 102.4988 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.982 | 102.5039 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.9903 | 102.498 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 152.9987 | 102.492 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.007 | 102.4799 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.0153 | 102.4677 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.0237 | 102.4711 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.032 | 102.4746 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.0403 | 102.4781 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.0487 | 102.4816 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.057 | 102.4839 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.0654 | 102.4862 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.0737 | 102.484 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.082 | 102.4818 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.0904 | 102.4742 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.0987 | 102.4667 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.107 | 102.4693 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.1154 | 102.4719 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.1237 | 102.4806 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.132 | 102.4893 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.1404 | 102.4899 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.1487 | 102.4904 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.1571 | 102.484 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.1654 | 102.4775 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.1737 | 102.4868 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.1821 | 102.496 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.1904 | 102.501 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.1987 | 102.5059 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.2071 | 102.5046 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.2154 | 102.5032 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.2238 | 102.503 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.2321 | 102.5027 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.2404 | 102.502 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.2488 | 102.5013 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.2571 | 102.5065 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.2654 | 102.5117 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.2738 | 102.5183 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.2821 | 102.5249 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.2904 | 102.5233 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.2988 | 102.5217 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.3071 | 102.5111 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.3154 | 102.5006 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.3238 | 102.5019 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.3321 | 102.5032 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.3405 | 102.4997 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.3488 | 102.4962 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.3571 | 102.4924 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.3655 | 102.4886 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.3738 | 102.4872 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.3821 | 102.4858 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.3905 | 102.4834 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.3988 | 102.481 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.4072 | 102.479 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.4155 | 102.4771 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.4238 | 102.4785 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.4322 | 102.48 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.4405 | 102.4773 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.4488 | 102.4745 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.4572 | 102.4664 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.4655 | 102.4583 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.4738 | 102.4642 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.4822 | 102.4701 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.4905 | 102.4741 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.4989 | 102.4781 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.5072 | 102.4806 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.5155 | 102.483 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.5239 | 102.484 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.5322 | 102.485 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.5405 | 102.4814 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.5489 | 102.4777 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.5572 | 102.475 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.5656 | 102.4724 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.5739 | 102.4765 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.5822 | 102.4806 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.5906 | 102.4813 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.5989 | 102.482 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.6072 | 102.4767 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.6156 | 102.4714 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.6239 | 102.4739 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.6322 | 102.4763 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.6406 | 102.4776 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.6489 | 102.479 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.6573 | 102.4796 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.6656 | 102.4802 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.6739 | 102.4811 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.6823 | 102.482 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.6906 | 102.4825 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.6989 | 102.483 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.7073 | 102.4882 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.7156 | 102.4935 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.724 | 102.4992 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.7323 | 102.505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.7406 | 102.5031 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.749 | 102.5012 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.7573 | 102.4967 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.7656 | 102.4921 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.774 | 102.4942 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.7823 | 102.4964 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.7906 | 102.4963 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.799 | 102.4963 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.8073 | 102.4968 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.8156 | 102.4972 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.824 | 102.4981 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.8323 | 102.499 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.8407 | 102.4955 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.849 | 102.4921 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.8573 | 102.4894 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.8657 | 102.4868 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.874 | 102.4836 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.8823 | 102.4804 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.8907 | 102.4771 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.899 | 102.4737 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.9073 | 102.4707 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.9157 | 102.4677 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.924 | 102.4686 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.9324 | 102.4695 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.9407 | 102.4694 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.949 | 102.4694 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.9574 | 102.469 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.9657 | 102.4687 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.974 | 102.4635 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.9824 | 102.4582 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.9907 | 102.4519 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 153.9991 | 102.4457 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.0074 | 102.4437 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.0157 | 102.4418 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.0241 | 102.4398 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.0324 | 102.4379 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.0407 | 102.4379 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.0491 | 102.438 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.0574 | 102.4391 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.0658 | 102.4402 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.0741 | 102.4407 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.0824 | 102.4411 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.0908 | 102.4404 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.0991 | 102.4396 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.1074 | 102.4381 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.1158 | 102.4366 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.1241 | 102.4353 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.1324 | 102.434 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.1408 | 102.4349 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.1491 | 102.4358 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.1575 | 102.4383 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.1658 | 102.4407 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.1741 | 102.4432 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.1825 | 102.4456 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.1908 | 102.4478 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.1991 | 102.45 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.2075 | 102.4506 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.2158 | 102.4513 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.2241 | 102.451 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.2325 | 102.4506 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.2408 | 102.4508 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.2491 | 102.451 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.2575 | 102.4509 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.2658 | 102.4509 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.2742 | 102.4514 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.2825 | 102.452 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.2908 | 102.4507 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.2992 | 102.4494 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.3075 | 102.447 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.3158 | 102.4447 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.3242 | 102.4421 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.3325 | 102.4396 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.3409 | 102.4369 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.3492 | 102.4341 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.3575 | 102.4317 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.3659 | 102.4292 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.3742 | 102.4262 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.3825 | 102.4232 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.3909 | 102.4203 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.3992 | 102.4173 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.4075 | 102.4143 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.4159 | 102.4113 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.4242 | 102.4083 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.4326 | 102.4053 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.4409 | 102.4029 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.4492 | 102.4006 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.4576 | 102.4009 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.4659 | 102.4012 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.4742 | 102.4002 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.4826 | 102.3992 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.4909 | 102.3981 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.4993 | 102.3971 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.5076 | 102.396 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.5159 | 102.395 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.5243 | 102.3944 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.5326 | 102.3938 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.5409 | 102.3937 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.5493 | 102.3936 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.5576 | 102.3935 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.5659 | 102.3934 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.5743 | 102.3934 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.5826 | 102.3934 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.591 | 102.3979 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.5993 | 102.4024 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.6076 | 102.4065 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.616 | 102.4106 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.6243 | 102.4131 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.6326 | 102.4156 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.641 | 102.4182 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.6493 | 102.4209 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.6576 | 102.424 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.666 | 102.4272 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.6743 | 102.4294 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.6827 | 102.4317 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.691 | 102.4329 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.6993 | 102.4341 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.7077 | 102.4354 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.716 | 102.4366 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.7243 | 102.4371 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.7327 | 102.4375 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.741 | 102.4394 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.7493 | 102.4413 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.7577 | 102.4389 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.766 | 102.4365 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.7744 | 102.4341 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.7827 | 102.4317 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.791 | 102.4307 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.7994 | 102.4296 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.8077 | 102.4298 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.816 | 102.4301 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.8244 | 102.4298 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.8327 | 102.4295 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.841 | 102.4319 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.8494 | 102.4344 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.8577 | 102.4375 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.8661 | 102.4406 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.8744 | 102.4377 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.8827 | 102.4347 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.8911 | 102.4384 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.8994 | 102.442 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.9077 | 102.4467 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.9161 | 102.4514 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.9244 | 102.4545 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.9328 | 102.4576 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.9411 | 102.4605 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.9494 | 102.4634 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.9578 | 102.4643 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.9661 | 102.4653 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.9744 | 102.4656 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.9828 | 102.4659 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.9911 | 102.4674 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 154.9995 | 102.4689 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.0078 | 102.4699 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.0161 | 102.4708 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.0245 | 102.4662 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.0328 | 102.4615 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.0411 | 102.4679 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.0495 | 102.4742 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.0578 | 102.4765 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.0662 | 102.4787 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.0745 | 102.4763 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.0828 | 102.474 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.0912 | 102.4685 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.0995 | 102.4631 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.1078 | 102.4631 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.1162 | 102.4631 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.1245 | 102.4644 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.1329 | 102.4658 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.1412 | 102.4671 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.1495 | 102.4683 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.1579 | 102.4683 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.1662 | 102.4683 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.1745 | 102.4655 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.1829 | 102.4626 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.1912 | 102.4654 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.1996 | 102.4681 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.2079 | 102.4687 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.2162 | 102.4692 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.2246 | 102.4674 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.2329 | 102.4656 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.2412 | 102.4653 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.2496 | 102.465 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.2579 | 102.4708 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.2663 | 102.4766 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.2746 | 102.4771 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.2829 | 102.4775 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.2913 | 102.48 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.2996 | 102.4825 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.3079 | 102.4848 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.3163 | 102.487 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.3246 | 102.4883 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.3329 | 102.4896 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.3413 | 102.4926 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.3496 | 102.4956 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.358 | 102.503 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.3663 | 102.5104 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.3746 | 102.5151 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.383 | 102.5197 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.3913 | 102.5183 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.3997 | 102.5168 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.408 | 102.5211 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.4163 | 102.5254 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.4247 | 102.5291 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.433 | 102.5327 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.4413 | 102.5336 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.4497 | 102.5346 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.458 | 102.5336 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.4664 | 102.5326 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.4747 | 102.5317 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.483 | 102.5309 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.4914 | 102.531 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.4997 | 102.5312 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.508 | 102.5325 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.5164 | 102.5338 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.5247 | 102.5307 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.5331 | 102.5276 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.5414 | 102.5221 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.5497 | 102.5165 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.5581 | 102.5183 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.5664 | 102.5201 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.5747 | 102.5173 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.5831 | 102.5146 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.5914 | 102.5121 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.5997 | 102.5096 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.6081 | 102.5076 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.6164 | 102.5057 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.6248 | 102.5024 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.6331 | 102.4991 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.6414 | 102.496 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.6498 | 102.4929 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.6581 | 102.4896 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.6664 | 102.4864 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.6748 | 102.4795 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.6831 | 102.4725 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.6915 | 102.4631 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.6998 | 102.4536 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.7081 | 102.4491 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.7165 | 102.4445 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.7248 | 102.4432 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.7332 | 102.4418 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.7415 | 102.4382 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.7498 | 102.4345 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.7582 | 102.4298 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.7665 | 102.4251 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.7748 | 102.4215 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.7832 | 102.4179 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.7915 | 102.4156 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.7999 | 102.4132 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.8082 | 102.4119 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.8165 | 102.4105 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.8249 | 102.4093 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.8332 | 102.4081 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.8415 | 102.4093 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.8499 | 102.4106 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.8582 | 102.4185 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.8665 | 102.4264 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.8749 | 102.4326 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.8832 | 102.4387 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.8916 | 102.4383 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.8999 | 102.4378 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.9082 | 102.4397 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.9166 | 102.4415 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.9249 | 102.4421 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.9332 | 102.4427 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.9416 | 102.4472 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.9499 | 102.4517 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.9583 | 102.4561 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.9666 | 102.4606 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.9749 | 102.4649 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.9833 | 102.4693 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.9916 | 102.4736 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 155.9999 | 102.478 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.0083 | 102.4804 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.0166 | 102.4829 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.025 | 102.4813 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.0333 | 102.4797 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.0416 | 102.4775 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.05 | 102.4753 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.0583 | 102.4759 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.0667 | 102.4766 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.075 | 102.4764 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.0833 | 102.4762 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.0917 | 102.4773 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.1 | 102.4784 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.1083 | 102.4766 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.1167 | 102.4749 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.125 | 102.4719 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.1333 | 102.4689 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.1417 | 102.465 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.15 | 102.4612 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.1584 | 102.4581 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.1667 | 102.4549 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.175 | 102.4537 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.1834 | 102.4524 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.1917 | 102.4506 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.2 | 102.4488 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.2084 | 102.4468 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.2167 | 102.4449 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.2251 | 102.4437 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.2334 | 102.4426 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.2417 | 102.4423 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.2501 | 102.442 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.2584 | 102.4429 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.2667 | 102.4439 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.2751 | 102.4448 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.2834 | 102.4457 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.2917 | 102.448 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.3001 | 102.4503 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.3084 | 102.4526 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.3168 | 102.4549 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.3251 | 102.4565 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.3334 | 102.4581 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.3418 | 102.4575 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.3501 | 102.457 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.3585 | 102.457 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.3668 | 102.4571 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.3751 | 102.4569 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.3835 | 102.4567 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.3918 | 102.4557 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.4001 | 102.4547 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.4085 | 102.4537 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.4168 | 102.4527 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.4252 | 102.4504 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.4335 | 102.4482 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.4418 | 102.4457 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.4502 | 102.4432 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.4585 | 102.4406 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.4668 | 102.4381 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.4752 | 102.4355 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.4835 | 102.4329 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.4919 | 102.4303 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.5002 | 102.4277 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.5085 | 102.4272 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.5169 | 102.4268 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.5252 | 102.4263 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.5335 | 102.4258 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.5419 | 102.4256 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.5502 | 102.4253 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.5585 | 102.4251 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.5669 | 102.4248 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.5752 | 102.4245 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.5836 | 102.4243 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.5919 | 102.422 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.6002 | 102.4197 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.6086 | 102.418 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.6169 | 102.4163 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.6252 | 102.4145 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.6336 | 102.4128 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.6419 | 102.4111 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.6503 | 102.4094 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.6586 | 102.4092 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.6669 | 102.4091 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.6753 | 102.409 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.6836 | 102.4089 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.692 | 102.4087 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.7003 | 102.4086 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.7086 | 102.4085 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.717 | 102.4084 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.7253 | 102.4082 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.7336 | 102.4081 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.742 | 102.4076 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.7503 | 102.4071 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.7587 | 102.4086 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.767 | 102.4101 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.7753 | 102.4104 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.7837 | 102.4107 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.792 | 102.4105 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.8003 | 102.4103 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.8087 | 102.4114 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.817 | 102.4126 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.8253 | 102.4121 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.8337 | 102.4117 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.842 | 102.4112 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.8504 | 102.4108 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.8587 | 102.4103 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.867 | 102.4099 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.8754 | 102.4094 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.8837 | 102.409 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.892 | 102.4097 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.9004 | 102.4104 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.9087 | 102.4109 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.9171 | 102.4114 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.9254 | 102.4112 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.9337 | 102.411 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.9421 | 102.4118 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.9504 | 102.4125 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.9588 | 102.4137 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.9671 | 102.4149 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.9754 | 102.4157 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.9838 | 102.4164 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 156.9921 | 102.4172 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.0004 | 102.4179 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.0088 | 102.4187 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.0171 | 102.4194 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.0255 | 102.4193 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.0338 | 102.4191 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.0421 | 102.4193 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.0505 | 102.4196 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.0588 | 102.4199 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.0671 | 102.4203 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.0755 | 102.4212 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.0838 | 102.4222 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.0921 | 102.4238 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.1005 | 102.4255 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.1088 | 102.4271 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.1172 | 102.4288 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.1255 | 102.4307 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.1338 | 102.4326 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.1422 | 102.4336 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.1505 | 102.4346 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.1588 | 102.4355 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.1672 | 102.4363 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.1755 | 102.4371 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.1839 | 102.438 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.1922 | 102.4397 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.2005 | 102.4415 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.2089 | 102.4431 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.2172 | 102.4447 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.2255 | 102.4451 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.2339 | 102.4454 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.2422 | 102.4452 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.2506 | 102.4449 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.2589 | 102.4447 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.2672 | 102.4446 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.2756 | 102.445 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.2839 | 102.4455 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.2923 | 102.4457 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.3006 | 102.4459 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.3089 | 102.4461 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.3173 | 102.4463 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.3256 | 102.4467 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.3339 | 102.4471 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.3423 | 102.4475 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.3506 | 102.4478 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.3589 | 102.448 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.3673 | 102.4482 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.3756 | 102.4495 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.384 | 102.4509 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.3923 | 102.4522 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.4006 | 102.4535 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.409 | 102.4554 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.4173 | 102.4573 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.4256 | 102.4592 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.434 | 102.461 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.4423 | 102.4616 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.4507 | 102.4623 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.459 | 102.4645 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.4673 | 102.4668 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.4757 | 102.4687 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.484 | 102.4706 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.4923 | 102.4705 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.5007 | 102.4703 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.509 | 102.4701 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.5173 | 102.4699 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.5257 | 102.47 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.534 | 102.47 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.5424 | 102.4687 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.5507 | 102.4673 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.559 | 102.4659 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.5674 | 102.4646 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.5757 | 102.4653 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.5841 | 102.466 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.5924 | 102.4647 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.6007 | 102.4633 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.6091 | 102.4625 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.6174 | 102.4617 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.6257 | 102.4591 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.6341 | 102.4565 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.6424 | 102.4541 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.6508 | 102.4518 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.6591 | 102.4516 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.6674 | 102.4513 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.6758 | 102.4511 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.6841 | 102.4509 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.6924 | 102.4507 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.7008 | 102.4504 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.7091 | 102.4502 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.7175 | 102.45 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.7258 | 102.4515 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.7341 | 102.453 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.7425 | 102.4523 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.7508 | 102.4517 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.7591 | 102.4531 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.7675 | 102.4545 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.7758 | 102.456 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.7841 | 102.4574 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.7925 | 102.4591 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.8008 | 102.4609 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.8092 | 102.4605 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.8175 | 102.4601 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.8258 | 102.4597 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.8342 | 102.4593 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.8425 | 102.4589 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.8508 | 102.4585 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.8592 | 102.4581 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.8675 | 102.4577 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.8759 | 102.4578 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.8842 | 102.4579 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.8925 | 102.4563 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.9009 | 102.4547 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.9092 | 102.4531 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.9176 | 102.4515 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.9259 | 102.45 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.9342 | 102.4484 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.9426 | 102.4469 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.9509 | 102.4453 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.9592 | 102.4436 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.9676 | 102.442 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.9759 | 102.4425 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.9843 | 102.443 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 157.9926 | 102.4435 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.0009 | 102.444 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.0093 | 102.4445 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.0176 | 102.445 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.0259 | 102.4455 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.0343 | 102.446 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.0426 | 102.4451 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.0509 | 102.4442 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.0593 | 102.4432 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.0676 | 102.4423 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.076 | 102.4414 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.0843 | 102.4404 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.0926 | 102.4395 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.101 | 102.4386 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.1093 | 102.4377 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.1176 | 102.4367 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.126 | 102.4358 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.1343 | 102.4349 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.1427 | 102.4339 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.151 | 102.433 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.1593 | 102.4321 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.1677 | 102.4311 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.176 | 102.4302 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.1843 | 102.4293 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.1927 | 102.4283 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.201 | 102.4274 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.2094 | 102.4274 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.2177 | 102.4274 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.226 | 102.4265 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.2344 | 102.4255 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.2427 | 102.4246 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.2511 | 102.4237 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.2594 | 102.4231 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.2677 | 102.4226 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.2761 | 102.424 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.2844 | 102.4255 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.2927 | 102.427 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.3011 | 102.4285 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.3094 | 102.4311 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.3177 | 102.4337 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.3261 | 102.4363 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.3344 | 102.4389 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.3428 | 102.4415 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.3511 | 102.4441 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.3594 | 102.4456 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.3678 | 102.447 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.3761 | 102.4489 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.3844 | 102.4508 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.3928 | 102.4538 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.4011 | 102.4567 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.4095 | 102.4596 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.4178 | 102.4626 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.4261 | 102.4655 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.4345 | 102.4685 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.4428 | 102.4694 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.4511 | 102.4703 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.4595 | 102.4716 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.4678 | 102.4729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.4762 | 102.4731 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.4845 | 102.4732 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.4928 | 102.4733 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.5012 | 102.4734 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.5095 | 102.4727 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.5178 | 102.472 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.5262 | 102.4722 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.5345 | 102.4723 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.5429 | 102.4717 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.5512 | 102.471 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.5595 | 102.4703 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.5679 | 102.4696 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.5762 | 102.4699 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.5845 | 102.4702 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.5929 | 102.4701 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.6012 | 102.47 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.6096 | 102.4699 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.6179 | 102.4698 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.6262 | 102.4699 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.6346 | 102.47 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.6429 | 102.468 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.6512 | 102.466 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.6596 | 102.464 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.6679 | 102.462 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.6763 | 102.4608 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.6846 | 102.4596 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.6929 | 102.4592 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.7013 | 102.4587 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.7096 | 102.4581 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.7179 | 102.4576 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.7263 | 102.4569 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.7346 | 102.4563 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.743 | 102.4549 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.7513 | 102.4535 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.7596 | 102.4511 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.768 | 102.4487 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.7763 | 102.4463 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.7846 | 102.4439 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.793 | 102.4404 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.8013 | 102.437 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.8096 | 102.4356 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.818 | 102.4343 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.8263 | 102.433 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.8347 | 102.4317 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.843 | 102.4304 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.8513 | 102.4291 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.8597 | 102.4273 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.868 | 102.4255 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.8763 | 102.4243 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.8847 | 102.4231 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.893 | 102.4218 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.9014 | 102.4206 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.9097 | 102.4191 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.918 | 102.4177 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.9264 | 102.4172 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.9347 | 102.4167 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.943 | 102.4162 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.9514 | 102.4157 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.9597 | 102.4157 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.968 | 102.4157 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.9764 | 102.4157 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.9847 | 102.4157 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 158.9931 | 102.4157 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.0014 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.0097 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.0181 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.0264 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.0347 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.0431 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.0514 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.0597 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.0681 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.0764 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.0848 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.0931 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.1014 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.1098 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.1181 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.1264 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.1348 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.1431 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.1514 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.1598 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.1681 | 102.4158 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.1765 | 102.4177 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.1848 | 102.4196 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.1931 | 102.4215 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.2015 | 102.4234 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.2098 | 102.4253 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.2181 | 102.4272 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.2265 | 102.4291 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.2348 | 102.431 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.2431 | 102.4329 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.2515 | 102.4348 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.2598 | 102.4367 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.2682 | 102.4386 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.2765 | 102.4405 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.2848 | 102.4425 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.2932 | 102.4444 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.3015 | 102.4463 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.3098 | 102.4482 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.3182 | 102.4501 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.3265 | 102.4515 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.3349 | 102.453 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.3432 | 102.4526 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.3515 | 102.4521 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.3599 | 102.4517 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.3682 | 102.4513 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.3765 | 102.4508 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.3849 | 102.4504 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.3932 | 102.45 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.4016 | 102.4495 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.4099 | 102.4491 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.4182 | 102.4487 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.4266 | 102.4482 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.4349 | 102.4478 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.4432 | 102.4473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.4516 | 102.4469 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.4599 | 102.4473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.4682 | 102.4477 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.4766 | 102.4483 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.4849 | 102.449 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.4933 | 102.4501 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.5016 | 102.4512 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.5099 | 102.4523 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.5183 | 102.4534 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.5266 | 102.4545 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.5349 | 102.4556 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.5433 | 102.4546 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.5516 | 102.4537 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.5599 | 102.453 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.5683 | 102.4524 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.5766 | 102.4517 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.5849 | 102.451 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.5933 | 102.4504 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.6016 | 102.4497 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.61 | 102.449 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.6183 | 102.4484 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.6266 | 102.4473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.635 | 102.4463 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.6433 | 102.4449 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.6516 | 102.4436 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.66 | 102.4423 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.6683 | 102.441 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.6767 | 102.4397 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.685 | 102.4384 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.6933 | 102.437 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.7017 | 102.4357 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.71 | 102.4365 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.7183 | 102.4372 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.7267 | 102.4376 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.735 | 102.4381 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.7433 | 102.4385 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.7517 | 102.439 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.76 | 102.439 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.7684 | 102.4391 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.7767 | 102.4392 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.785 | 102.4392 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.7934 | 102.4389 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.8017 | 102.4385 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.81 | 102.4381 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.8184 | 102.4377 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.8267 | 102.4371 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.8351 | 102.4364 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.8434 | 102.4357 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.8517 | 102.4351 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.8601 | 102.4344 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.8684 | 102.4337 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.8767 | 102.4331 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.8851 | 102.4324 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.8934 | 102.4317 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.9017 | 102.431 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.9101 | 102.4303 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.9184 | 102.4296 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.9268 | 102.4293 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.9351 | 102.429 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.9434 | 102.4287 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.9518 | 102.4284 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.9601 | 102.4271 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.9684 | 102.4258 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.9768 | 102.4245 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.9851 | 102.4232 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 159.9934 | 102.4222 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.0018 | 102.4212 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.0101 | 102.4202 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.0184 | 102.4192 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.0268 | 102.4182 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.0351 | 102.4172 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.0435 | 102.4162 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.0518 | 102.4152 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.0601 | 102.4142 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.0685 | 102.4132 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.0768 | 102.4122 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.0851 | 102.4112 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.0935 | 102.4102 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.1018 | 102.4092 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.1102 | 102.4082 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.1185 | 102.4072 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.1268 | 102.4072 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.1352 | 102.4072 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.1435 | 102.4072 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.1518 | 102.4072 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.1602 | 102.4072 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.1685 | 102.4072 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.1768 | 102.4073 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.1852 | 102.4073 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.1935 | 102.4073 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.2019 | 102.4073 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.2102 | 102.4073 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.2185 | 102.4073 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.2269 | 102.4073 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.2352 | 102.4073 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.2435 | 102.4073 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.2519 | 102.4073 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.2602 | 102.4074 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.2686 | 102.4074 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.2769 | 102.4074 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.2852 | 102.4074 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.2936 | 102.4074 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.3019 | 102.4073 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.3102 | 102.4069 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.3186 | 102.4064 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.3269 | 102.406 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.3353 | 102.4055 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.3436 | 102.405 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.3519 | 102.4046 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.3603 | 102.4041 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.3686 | 102.4037 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.3769 | 102.4032 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.3853 | 102.4027 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.3936 | 102.403 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.4019 | 102.4032 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.4103 | 102.4042 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.4186 | 102.4052 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.427 | 102.4061 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.4353 | 102.4071 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.4436 | 102.4084 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.452 | 102.4097 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.4603 | 102.4109 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.4686 | 102.412 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.477 | 102.4136 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.4853 | 102.4151 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.4936 | 102.4167 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.502 | 102.4183 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.5103 | 102.4211 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.5186 | 102.4239 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.527 | 102.4267 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.5353 | 102.4296 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.5437 | 102.4324 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.552 | 102.4352 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.5603 | 102.4368 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.5687 | 102.4383 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.577 | 102.4392 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.5853 | 102.44 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.5937 | 102.4408 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.602 | 102.4416 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.6104 | 102.4414 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.6187 | 102.4412 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.627 | 102.4412 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.6354 | 102.4412 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.6437 | 102.4422 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.652 | 102.4432 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.6604 | 102.4449 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.6687 | 102.4465 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.677 | 102.4473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.6854 | 102.4481 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.6937 | 102.4489 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.7021 | 102.4496 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.7104 | 102.4504 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.7187 | 102.4512 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.7271 | 102.4525 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.7354 | 102.4538 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.7437 | 102.4552 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.7521 | 102.4565 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.7604 | 102.4573 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.7688 | 102.4581 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.7771 | 102.4595 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.7854 | 102.461 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.7938 | 102.4625 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.8021 | 102.4639 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.8104 | 102.463 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.8188 | 102.4621 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.8271 | 102.4604 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.8354 | 102.4588 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.8438 | 102.4553 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.8521 | 102.4518 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.8605 | 102.4485 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.8688 | 102.4453 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.8771 | 102.4423 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.8855 | 102.4394 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.8938 | 102.4368 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.9021 | 102.4343 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.9105 | 102.4317 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.9188 | 102.4292 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.9271 | 102.4272 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.9355 | 102.4252 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.9438 | 102.4232 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.9521 | 102.4212 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.9605 | 102.4192 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.9688 | 102.4172 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.9772 | 102.4167 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.9855 | 102.4161 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 160.9938 | 102.4155 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.0022 | 102.415 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.0105 | 102.415 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.0188 | 102.415 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.0272 | 102.4159 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.0355 | 102.4168 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.0438 | 102.4174 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.0522 | 102.4179 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.0605 | 102.4178 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.0688 | 102.4176 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.0772 | 102.4189 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.0855 | 102.4201 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.0938 | 102.4215 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.1022 | 102.4228 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.1105 | 102.4241 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.1189 | 102.4255 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.1272 | 102.4268 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.1355 | 102.4282 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.1439 | 102.43 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.1522 | 102.4319 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.1605 | 102.4337 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.1689 | 102.4356 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.1772 | 102.4377 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.1855 | 102.4397 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.1939 | 102.4411 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.2022 | 102.4425 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.2105 | 102.4436 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.2189 | 102.4447 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.2272 | 102.4461 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.2355 | 102.4475 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.2439 | 102.4475 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.2522 | 102.4475 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.2605 | 102.4474 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.2689 | 102.4473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.2772 | 102.4468 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.2856 | 102.4463 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.2939 | 102.4454 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.3022 | 102.4444 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.3105 | 102.443 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.3189 | 102.4415 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.3272 | 102.4403 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.3356 | 102.4391 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.3439 | 102.4387 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.3522 | 102.4383 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.3606 | 102.4367 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.3689 | 102.4352 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.3772 | 102.4341 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.3856 | 102.4329 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.3939 | 102.4314 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.4022 | 102.4298 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.4106 | 102.4282 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.4189 | 102.4266 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.4272 | 102.4265 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.4356 | 102.4264 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.4439 | 102.4267 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.4523 | 102.4271 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.4606 | 102.427 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.4689 | 102.4269 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.4772 | 102.4267 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.4856 | 102.4266 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.4939 | 102.4265 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.5023 | 102.4264 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.5106 | 102.427 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.5189 | 102.4276 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.5273 | 102.4288 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.5356 | 102.43 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.5439 | 102.4312 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.5523 | 102.4323 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.5606 | 102.4339 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.5689 | 102.4355 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.5773 | 102.4364 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.5856 | 102.4372 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.5939 | 102.4375 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.6023 | 102.4378 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.6106 | 102.4373 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.6189 | 102.4369 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.6273 | 102.4373 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.6356 | 102.4378 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.644 | 102.4382 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.6523 | 102.4387 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.6606 | 102.4388 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.669 | 102.439 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.6773 | 102.4384 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.6856 | 102.4379 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.694 | 102.4374 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.7023 | 102.437 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.7106 | 102.4365 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.719 | 102.4361 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.7273 | 102.4359 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.7356 | 102.4357 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.744 | 102.436 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.7523 | 102.4363 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.7607 | 102.4357 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.769 | 102.4351 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.7773 | 102.4352 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.7856 | 102.4353 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.794 | 102.4355 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.8023 | 102.4357 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.8107 | 102.436 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.819 | 102.4361 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.8273 | 102.4362 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.8357 | 102.4362 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.844 | 102.4363 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.8523 | 102.4363 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.8607 | 102.4363 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.869 | 102.4363 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.8773 | 102.4353 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.8857 | 102.4343 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.894 | 102.434 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.9023 | 102.4337 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.9107 | 102.4336 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.919 | 102.4336 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.9273 | 102.4331 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.9357 | 102.4327 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.944 | 102.4323 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.9523 | 102.4318 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.9607 | 102.4316 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.969 | 102.4314 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.9774 | 102.4311 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.9857 | 102.4309 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 161.994 | 102.4308 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.0024 | 102.4308 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.0107 | 102.4295 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.019 | 102.4282 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.0274 | 102.4269 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.0357 | 102.4256 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.044 | 102.4252 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.0524 | 102.4249 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.0607 | 102.4236 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.069 | 102.4222 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.0774 | 102.4209 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.0857 | 102.4195 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.094 | 102.4186 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.1024 | 102.4177 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.1107 | 102.4157 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.119 | 102.4138 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.1274 | 102.412 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.1357 | 102.4102 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.1441 | 102.4082 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.1524 | 102.4061 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.1607 | 102.4041 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.1691 | 102.402 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.1774 | 102.4012 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.1857 | 102.4004 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.1941 | 102.4004 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.2024 | 102.4004 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.2107 | 102.4006 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.2191 | 102.4008 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.2274 | 102.4006 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.2357 | 102.4004 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.2441 | 102.4003 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.2524 | 102.4001 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.2607 | 102.4025 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.2691 | 102.4048 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.2774 | 102.4082 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.2858 | 102.4116 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.2941 | 102.4145 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.3024 | 102.4175 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.3108 | 102.4208 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.3191 | 102.4241 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.3274 | 102.425 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.3358 | 102.4259 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.3441 | 102.4268 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.3524 | 102.4277 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.3608 | 102.4278 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.3691 | 102.4279 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.3774 | 102.4278 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.3858 | 102.4277 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.3941 | 102.4273 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.4024 | 102.4268 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.4108 | 102.4257 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.4191 | 102.4246 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.4274 | 102.4208 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.4358 | 102.417 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.4441 | 102.4133 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.4525 | 102.4096 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.4608 | 102.4053 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.4691 | 102.401 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.4774 | 102.3992 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.4858 | 102.3975 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.4941 | 102.3982 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.5025 | 102.3988 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.5108 | 102.3982 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.5191 | 102.3976 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.5275 | 102.397 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.5358 | 102.3964 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.5441 | 102.3958 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.5525 | 102.3952 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.5608 | 102.3958 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.5691 | 102.3963 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.5775 | 102.3983 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.5858 | 102.4004 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.5941 | 102.4025 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.6025 | 102.4046 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.6108 | 102.406 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.6192 | 102.4074 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.6275 | 102.4094 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.6358 | 102.4113 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.6441 | 102.4092 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.6525 | 102.4071 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.6608 | 102.405 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.6692 | 102.4029 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.6775 | 102.4021 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.6858 | 102.4013 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.6942 | 102.4005 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.7025 | 102.3997 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.7108 | 102.3988 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.7192 | 102.3979 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.7275 | 102.3968 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.7358 | 102.3957 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.7442 | 102.3938 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.7525 | 102.3919 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.7608 | 102.39 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.7692 | 102.388 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.7775 | 102.3863 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.7858 | 102.3847 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.7942 | 102.3815 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.8025 | 102.3783 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.8109 | 102.3758 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.8192 | 102.3734 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.8275 | 102.371 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.8359 | 102.3686 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.8442 | 102.3656 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.8525 | 102.3626 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.8609 | 102.3602 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.8692 | 102.3577 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.8775 | 102.3552 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.8859 | 102.3528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.8942 | 102.3502 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.9025 | 102.3475 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.9109 | 102.3449 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.9192 | 102.3422 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.9276 | 102.3395 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.9359 | 102.3369 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.9442 | 102.334 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.9525 | 102.3312 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.9609 | 102.3303 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.9692 | 102.3294 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.9776 | 102.3294 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.9859 | 102.3293 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 162.9942 | 102.3292 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.0026 | 102.3291 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.0109 | 102.3311 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.0192 | 102.3331 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.0276 | 102.3347 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.0359 | 102.3362 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.0442 | 102.3377 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.0526 | 102.3393 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.0609 | 102.3408 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.0692 | 102.3424 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.0776 | 102.3444 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.0859 | 102.3464 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.0943 | 102.3484 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.1026 | 102.3504 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.1109 | 102.3528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.1192 | 102.3552 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.1276 | 102.3577 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.1359 | 102.3603 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.1443 | 102.3627 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.1526 | 102.365 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.1609 | 102.3674 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.1693 | 102.3698 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.1776 | 102.3714 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.1859 | 102.3731 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.1943 | 102.3748 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.2026 | 102.3765 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.2109 | 102.3781 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.2193 | 102.3798 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.2276 | 102.3815 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.2359 | 102.3831 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.2443 | 102.3844 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.2526 | 102.3856 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.2609 | 102.3868 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.2693 | 102.3881 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.2776 | 102.3896 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.2859 | 102.3911 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.2943 | 102.392 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.3026 | 102.3928 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.311 | 102.3936 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.3193 | 102.3944 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.3276 | 102.3953 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.336 | 102.3961 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.3443 | 102.396 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.3526 | 102.396 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.361 | 102.3959 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.3693 | 102.3958 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.3776 | 102.395 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.386 | 102.3942 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.3943 | 102.3934 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.4026 | 102.3926 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.411 | 102.3918 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.4193 | 102.3909 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.4276 | 102.3901 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.436 | 102.3893 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.4443 | 102.3885 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.4527 | 102.3877 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.461 | 102.3854 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.4693 | 102.3831 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.4777 | 102.3809 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.486 | 102.3786 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.4943 | 102.3764 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.5027 | 102.3742 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.511 | 102.3719 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.5193 | 102.3697 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.5277 | 102.3674 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.536 | 102.3652 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.5443 | 102.3637 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.5527 | 102.3623 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.561 | 102.3608 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.5693 | 102.3593 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.5777 | 102.3579 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.586 | 102.3564 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.5943 | 102.3549 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.6027 | 102.3535 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.611 | 102.352 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.6194 | 102.3505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.6277 | 102.3505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.636 | 102.3505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.6444 | 102.3502 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.6527 | 102.3499 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.661 | 102.3496 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.6694 | 102.3492 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.6777 | 102.349 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.686 | 102.3487 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.6944 | 102.3484 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.7027 | 102.3482 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.711 | 102.3479 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.7194 | 102.3476 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.7277 | 102.3474 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.736 | 102.3471 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.7444 | 102.3469 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.7527 | 102.3466 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.761 | 102.3482 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.7694 | 102.3498 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.7777 | 102.3515 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.7861 | 102.3531 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.7944 | 102.3547 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.8027 | 102.3563 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.8111 | 102.3583 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.8194 | 102.3603 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.8277 | 102.3622 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.8361 | 102.3642 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.8444 | 102.3661 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.8527 | 102.368 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.8611 | 102.37 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.8694 | 102.3719 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.8777 | 102.3738 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.8861 | 102.3757 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.8944 | 102.3776 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.9027 | 102.3795 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.9111 | 102.3798 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.9194 | 102.38 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.9277 | 102.3784 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.9361 | 102.3768 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.9444 | 102.3751 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.9528 | 102.3735 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.9611 | 102.3719 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.9694 | 102.3702 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.9778 | 102.3689 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.9861 | 102.3676 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 163.9944 | 102.3663 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 164.0028 | 102.365 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 164.0111 | 102.3637 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 164.0194 | 102.3624 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 164.0278 | 102.3611 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 164.0361 | 102.3598 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 164.0444 | 102.3585 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 164.0528 | 102.3572 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 164.0611 | 102.355 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 164.0694 | 102.3528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 164.0778 | 102.3522 | 102.4563 | 59.9299 | 60.03 | 59.97
| 164.0861 | 102.3517 | 102.4625 | 59.9298 | 60.03 | 59.97
| 164.0945 | 102.3511 | 102.4688 | 59.9297 | 60.03 | 59.97
| 164.1028 | 102.3506 | 102.4751 | 59.9297 | 60.03 | 59.97
| 164.1111 | 102.35 | 102.4813 | 59.9296 | 60.03 | 59.97
| 164.1194 | 102.3494 | 102.4875 | 59.9295 | 60.03 | 59.97
| 164.1278 | 102.3489 | 102.4938 | 59.9294 | 60.03 | 59.97
| 164.1361 | 102.3483 | 102.5001 | 59.9293 | 60.03 | 59.97
| 164.1445 | 102.3474 | 102.5063 | 59.9292 | 60.03 | 59.97
| 164.1528 | 102.3465 | 102.5126 | 59.9292 | 60.03 | 59.97
| 164.1611 | 102.3456 | 102.5188 | 59.9291 | 60.03 | 59.97
| 164.1695 | 102.3447 | 102.5251 | 59.929 | 60.03 | 59.97
| 164.1778 | 102.3437 | 102.5313 | 59.9289 | 60.03 | 59.97
| 164.1861 | 102.3428 | 102.5376 | 59.9288 | 60.03 | 59.97
| 164.1945 | 102.3419 | 102.5438 | 59.9287 | 60.03 | 59.97
| 164.2028 | 102.341 | 102.5501 | 59.9287 | 60.03 | 59.97
| 164.2111 | 102.3401 | 102.5563 | 59.9286 | 60.03 | 59.97
| 164.2195 | 102.3391 | 102.5626 | 59.9285 | 60.03 | 59.97
| 164.2278 | 102.3391 | 102.5688 | 59.9284 | 60.03 | 59.97
| 164.2361 | 102.3391 | 102.5751 | 59.9283 | 60.03 | 59.97
| 164.2445 | 102.3391 | 102.5813 | 59.9282 | 60.03 | 59.97
| 164.2528 | 102.3391 | 102.5876 | 59.9282 | 60.03 | 59.97
| 164.2612 | 102.3388 | 102.5938 | 59.9281 | 60.03 | 59.97
| 164.2695 | 102.3384 | 102.6001 | 59.928 | 60.03 | 59.97
| 164.2778 | 102.3381 | 102.6063 | 59.9279 | 60.03 | 59.97
| 164.2861 | 102.3377 | 102.6126 | 59.9278 | 60.03 | 59.97
| 164.2945 | 102.3373 | 102.6188 | 59.9277 | 60.03 | 59.97
| 164.3028 | 102.337 | 102.6251 | 59.9277 | 60.03 | 59.97
| 164.3112 | 102.3375 | 102.6313 | 59.9276 | 60.03 | 59.97
| 164.3195 | 102.3381 | 102.6376 | 59.9275 | 60.03 | 59.97
| 164.3278 | 102.3386 | 102.6438 | 59.9274 | 60.03 | 59.97
| 164.3362 | 102.3392 | 102.6501 | 59.9273 | 60.03 | 59.97
| 164.3445 | 102.3397 | 102.6563 | 59.9272 | 60.03 | 59.97
| 164.3528 | 102.3403 | 102.6626 | 59.9272 | 60.03 | 59.97
| 164.3612 | 102.3408 | 102.6688 | 59.9271 | 60.03 | 59.97
| 164.3695 | 102.3414 | 102.6751 | 59.927 | 60.03 | 59.97
| 164.3778 | 102.3419 | 102.6813 | 59.9269 | 60.03 | 59.97
| 164.3862 | 102.3425 | 102.6876 | 59.9268 | 60.03 | 59.97
| 164.3945 | 102.343 | 102.6938 | 59.9268 | 60.03 | 59.97
| 164.4028 | 102.3436 | 102.7001 | 59.9267 | 60.03 | 59.97
| 164.4112 | 102.3441 | 102.7063 | 59.9266 | 60.03 | 59.97
| 164.4195 | 102.3447 | 102.7126 | 59.9265 | 60.03 | 59.97
| 164.4278 | 102.3456 | 102.7188 | 59.9264 | 60.03 | 59.97
| 164.4362 | 102.3465 | 102.7251 | 59.9263 | 60.03 | 59.97
| 164.4445 | 102.3474 | 102.7314 | 59.9263 | 60.03 | 59.97
| 164.4529 | 102.3484 | 102.7376 | 59.9262 | 60.03 | 59.97
| 164.4612 | 102.3493 | 102.7439 | 59.9261 | 60.03 | 59.97
| 164.4695 | 102.3502 | 102.7501 | 59.926 | 60.03 | 59.97
| 164.4779 | 102.3502 | 102.7564 | 59.9259 | 60.03 | 59.97
| 164.4862 | 102.3502 | 102.7626 | 59.9258 | 60.03 | 59.97
| 164.4945 | 102.3502 | 102.7689 | 59.9257 | 60.03 | 59.97
| 164.5029 | 102.3502 | 102.7751 | 59.9257 | 60.03 | 59.97
| 164.5112 | 102.3502 | 102.7814 | 59.9256 | 60.03 | 59.97
| 164.5195 | 102.3502 | 102.7876 | 59.9255 | 60.03 | 59.97
| 164.5279 | 102.3502 | 102.7939 | 59.9254 | 60.03 | 59.97
| 164.5362 | 102.3502 | 102.8001 | 59.9253 | 60.03 | 59.97
| 164.5445 | 102.3545 | 102.8064 | 59.9252 | 60.03 | 59.97
| 164.5529 | 102.3588 | 102.8126 | 59.9252 | 60.03 | 59.97
| 164.5612 | 102.363 | 102.8189 | 59.9251 | 60.03 | 59.97
| 164.5695 | 102.3673 | 102.8251 | 59.925 | 60.03 | 59.97
| 164.5779 | 102.372 | 102.8314 | 59.9249 | 60.03 | 59.97
| 164.5862 | 102.3768 | 102.8376 | 59.9248 | 60.03 | 59.97
| 164.5945 | 102.3816 | 102.8439 | 59.9247 | 60.03 | 59.97
| 164.6029 | 102.3863 | 102.8501 | 59.9247 | 60.03 | 59.97
| 164.6112 | 102.3911 | 102.8564 | 59.9246 | 60.03 | 59.97
| 164.6196 | 102.3958 | 102.8626 | 59.9245 | 60.03 | 59.97
| 164.6279 | 102.4069 | 102.8689 | 59.9244 | 60.03 | 59.97
| 164.6362 | 102.4179 | 102.8751 | 59.9243 | 60.03 | 59.97
| 164.6446 | 102.4369 | 102.8814 | 59.9242 | 60.03 | 59.97
| 164.6529 | 102.4558 | 102.8876 | 59.9242 | 60.03 | 59.97
| 164.6612 | 102.4748 | 102.8939 | 59.9241 | 60.03 | 59.97
| 164.6696 | 102.4938 | 102.9001 | 59.924 | 60.03 | 59.97
| 164.6779 | 102.5128 | 102.9064 | 59.9239 | 60.03 | 59.97
| 164.6862 | 102.5318 | 102.9126 | 59.9238 | 60.03 | 59.97
| 164.6946 | 102.5508 | 102.9189 | 59.9237 | 60.03 | 59.97
| 164.7029 | 102.5697 | 102.9251 | 59.9237 | 60.03 | 59.97
| 164.7112 | 102.5926 | 102.9314 | 59.9236 | 60.03 | 59.97
| 164.7196 | 102.6155 | 102.9376 | 59.9235 | 60.03 | 59.97
| 164.7279 | 102.6383 | 102.9439 | 59.9234 | 60.03 | 59.97
| 164.7362 | 102.6612 | 102.9501 | 59.9233 | 60.03 | 59.97
| 164.7446 | 102.6835 | 102.9564 | 59.9232 | 60.03 | 59.97
| 164.7529 | 102.7059 | 102.9626 | 59.9232 | 60.03 | 59.97
| 164.7612 | 102.7283 | 102.9689 | 59.9231 | 60.03 | 59.97
| 164.7696 | 102.7506 | 102.9752 | 59.923 | 60.03 | 59.97
| 164.7779 | 102.773 | 102.9814 | 59.9229 | 60.03 | 59.97
| 164.7863 | 102.7953 | 102.9876 | 59.9228 | 60.03 | 59.97
| 164.7946 | 102.8115 | 102.9939 | 59.9227 | 60.03 | 59.97
| 164.8029 | 102.8276 | 103.0002 | 59.9227 | 60.03 | 59.97
| 164.8112 | 102.8357 | 103.0064 | 59.9226 | 60.03 | 59.97
| 164.8196 | 102.8438 | 103.0126 | 59.9225 | 60.03 | 59.97
| 164.8279 | 102.8516 | 103.0189 | 59.9224 | 60.03 | 59.97
| 164.8363 | 102.8593 | 103.0252 | 59.9223 | 60.03 | 59.97
| 164.8446 | 102.8666 | 103.0314 | 59.9222 | 60.03 | 59.97
| 164.8529 | 102.8738 | 103.0377 | 59.9222 | 60.03 | 59.97
| 164.8613 | 102.8808 | 103.0439 | 59.9221 | 60.03 | 59.97
| 164.8696 | 102.8877 | 103.0502 | 59.922 | 60.03 | 59.97
| 164.8779 | 102.8865 | 103.0564 | 59.9219 | 60.03 | 59.97
| 164.8863 | 102.8853 | 103.0627 | 59.9218 | 60.03 | 59.97
| 164.8946 | 102.8841 | 103.0689 | 59.9217 | 60.03 | 59.97
| 164.9029 | 102.8829 | 103.0752 | 59.9217 | 60.03 | 59.97
| 164.9113 | 102.8815 | 103.0814 | 59.9216 | 60.03 | 59.97
| 164.9196 | 102.88 | 103.0877 | 59.9215 | 60.03 | 59.97
| 164.9279 | 102.8786 | 103.0939 | 59.9214 | 60.03 | 59.97
| 164.9363 | 102.8772 | 103.1002 | 59.9213 | 60.03 | 59.97
| 164.9446 | 102.8758 | 103.1064 | 59.9212 | 60.03 | 59.97
| 164.9529 | 102.8744 | 103.1127 | 59.9212 | 60.03 | 59.97
| 164.9613 | 102.873 | 103.1189 | 59.9211 | 60.03 | 59.97
| 164.9696 | 102.8716 | 103.1252 | 59.921 | 60.03 | 59.97
| 164.9779 | 102.8711 | 103.1314 | 59.9209 | 60.03 | 59.97
| 164.9863 | 102.8707 | 103.1377 | 59.9208 | 60.03 | 59.97
| 164.9946 | 102.8706 | 103.1439 | 59.9207 | 60.03 | 59.97
| 165.0029 | 102.8706 | 103.1502 | 59.9207 | 60.03 | 59.97
| 165.0113 | 102.871 | 103.1564 | 59.9206 | 60.03 | 59.97
| 165.0196 | 102.8714 | 103.1627 | 59.9205 | 60.03 | 59.97
| 165.0279 | 102.8724 | 103.1689 | 59.9204 | 60.03 | 59.97
| 165.0363 | 102.8733 | 103.1752 | 59.9203 | 60.03 | 59.97
| 165.0446 | 102.8752 | 103.1814 | 59.9202 | 60.03 | 59.97
| 165.0529 | 102.8771 | 103.1877 | 59.9202 | 60.03 | 59.97
| 165.0613 | 102.879 | 103.1939 | 59.9201 | 60.03 | 59.97
| 165.0696 | 102.8808 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.0779 | 102.8829 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.0863 | 102.885 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.0946 | 102.8871 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.103 | 102.8891 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.1113 | 102.8912 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.1196 | 102.8933 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.1279 | 102.8961 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.1363 | 102.8989 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.1446 | 102.9007 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.153 | 102.9026 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.1613 | 102.9044 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.1696 | 102.9063 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.178 | 102.9081 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.1863 | 102.91 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.1946 | 102.9103 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.203 | 102.9106 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.2113 | 102.91 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.2196 | 102.9093 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.228 | 102.9087 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.2363 | 102.908 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.2446 | 102.9074 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.253 | 102.9067 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.2613 | 102.9061 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.2696 | 102.9054 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.278 | 102.9048 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.2863 | 102.9041 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.2946 | 102.9027 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.303 | 102.9013 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.3113 | 102.8997 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.3196 | 102.8981 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.328 | 102.8941 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.3363 | 102.8901 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.3446 | 102.8861 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.353 | 102.8821 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.3613 | 102.8794 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.3696 | 102.8768 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.378 | 102.8742 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.3863 | 102.8716 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.3947 | 102.8691 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.403 | 102.8666 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.4113 | 102.8642 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.4196 | 102.8617 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.428 | 102.8592 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.4363 | 102.8567 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.4447 | 102.8543 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.453 | 102.8518 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.4613 | 102.8493 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.4697 | 102.8469 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.478 | 102.8446 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.4863 | 102.8424 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.4947 | 102.8426 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.503 | 102.8427 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.5113 | 102.8428 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.5197 | 102.8429 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.528 | 102.843 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.5363 | 102.8431 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.5447 | 102.8432 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.553 | 102.8433 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.5613 | 102.8432 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.5697 | 102.8432 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.578 | 102.8431 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.5863 | 102.8431 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.5947 | 102.8431 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.603 | 102.843 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.6113 | 102.8435 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.6197 | 102.844 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.628 | 102.8452 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.6363 | 102.8464 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.6447 | 102.8476 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.653 | 102.8488 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.6613 | 102.85 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.6697 | 102.8512 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.678 | 102.8525 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.6863 | 102.8538 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.6947 | 102.855 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.703 | 102.8563 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.7113 | 102.8576 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.7197 | 102.8588 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.728 | 102.8601 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.7363 | 102.8613 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.7447 | 102.8626 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.753 | 102.8639 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.7614 | 102.8651 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.7697 | 102.8664 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.778 | 102.8671 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.7864 | 102.8678 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.7947 | 102.8686 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.803 | 102.8694 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.8114 | 102.8701 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.8197 | 102.8708 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.828 | 102.8715 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.8364 | 102.8723 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.8447 | 102.873 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.853 | 102.8737 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.8614 | 102.8745 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.8697 | 102.8753 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.878 | 102.876 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.8864 | 102.8768 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.8947 | 102.8776 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.903 | 102.8783 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.9114 | 102.8791 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.9197 | 102.8799 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.928 | 102.8807 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.9364 | 102.8814 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.9447 | 102.8822 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.953 | 102.883 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.9614 | 102.883 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.9697 | 102.883 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.978 | 102.8831 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.9864 | 102.8831 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 165.9947 | 102.8832 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.003 | 102.8832 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.0114 | 102.8833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.0197 | 102.8833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.028 | 102.8833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.0364 | 102.8833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.0447 | 102.8833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.0531 | 102.8833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.0614 | 102.8833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.0697 | 102.8833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.078 | 102.8833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.0864 | 102.8833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.0947 | 102.8833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.1031 | 102.8833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.1114 | 102.8833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.1197 | 102.8833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.1281 | 102.8842 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.1364 | 102.8851 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.1447 | 102.886 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.1531 | 102.8869 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.1614 | 102.8877 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.1697 | 102.8886 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.1781 | 102.8895 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.1864 | 102.8904 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.1947 | 102.8918 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.2031 | 102.8932 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.2114 | 102.8951 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.2197 | 102.897 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.2281 | 102.8992 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.2364 | 102.9014 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.2447 | 102.9035 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.2531 | 102.9057 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.2614 | 102.9085 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.2697 | 102.9112 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.2781 | 102.9114 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.2864 | 102.9116 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.2947 | 102.9109 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.3031 | 102.9102 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.3114 | 102.9095 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.3197 | 102.9088 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.3281 | 102.9084 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.3364 | 102.908 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.3447 | 102.9083 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.3531 | 102.9086 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.3614 | 102.9084 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.3698 | 102.9082 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.3781 | 102.9075 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.3864 | 102.9068 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.3947 | 102.9058 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.4031 | 102.9049 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.4114 | 102.9034 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.4198 | 102.902 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.4281 | 102.9025 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.4364 | 102.9031 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.4448 | 102.9072 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.4531 | 102.9112 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.4614 | 102.9153 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.4698 | 102.9193 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.4781 | 102.9234 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.4864 | 102.9275 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.4948 | 102.9295 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.5031 | 102.9315 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.5114 | 102.933 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.5198 | 102.9345 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.5281 | 102.9355 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.5364 | 102.9365 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.5448 | 102.9375 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.5531 | 102.9385 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.5614 | 102.9395 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.5698 | 102.9405 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.5781 | 102.9391 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.5864 | 102.9377 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.5948 | 102.9333 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.6031 | 102.9288 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.6114 | 102.9236 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.6198 | 102.9183 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.6281 | 102.9134 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.6364 | 102.9086 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.6448 | 102.9038 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.6531 | 102.899 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.6615 | 102.8969 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.6698 | 102.8949 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.6781 | 102.8934 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.6864 | 102.8919 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.6948 | 102.8909 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.7031 | 102.8898 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.7115 | 102.8863 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.7198 | 102.8829 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.7281 | 102.882 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.7365 | 102.8811 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.7448 | 102.8806 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.7531 | 102.8801 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.7615 | 102.8796 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.7698 | 102.8792 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.7781 | 102.8787 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.7865 | 102.8781 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.7948 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.8031 | 102.8761 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.8115 | 102.8751 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.8198 | 102.874 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.8281 | 102.872 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.8365 | 102.8699 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.8448 | 102.8672 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.8531 | 102.8645 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.8615 | 102.8617 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.8698 | 102.859 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.8781 | 102.8587 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.8865 | 102.8583 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.8948 | 102.8554 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.9031 | 102.8525 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.9115 | 102.8521 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.9198 | 102.8517 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.9281 | 102.8517 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.9365 | 102.8517 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.9448 | 102.8517 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.9531 | 102.8517 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.9615 | 102.8529 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.9698 | 102.8541 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.9781 | 102.8554 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.9865 | 102.8566 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 166.9948 | 102.8578 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.0031 | 102.859 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.0115 | 102.8602 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.0198 | 102.8614 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.0281 | 102.8626 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.0365 | 102.8639 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.0448 | 102.8651 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.0531 | 102.8663 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.0615 | 102.8675 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.0698 | 102.8687 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.0781 | 102.8719 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.0865 | 102.8751 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.0948 | 102.8783 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.1031 | 102.8814 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.1115 | 102.8846 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.1198 | 102.8878 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.1281 | 102.8898 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.1365 | 102.8917 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.1448 | 102.8937 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.1531 | 102.8957 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.1615 | 102.8976 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.1698 | 102.8996 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.1781 | 102.9016 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.1865 | 102.9036 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.1948 | 102.9055 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.2031 | 102.9075 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.2115 | 102.9095 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.2198 | 102.9115 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.2281 | 102.9134 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.2365 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.2448 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.2531 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.2615 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.2698 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.2781 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.2865 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.2948 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.3031 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.3115 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.3198 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.3281 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.3365 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.3448 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.3531 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.3615 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.3698 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.3781 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.3865 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.3948 | 102.9135 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.4031 | 102.9115 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.4115 | 102.9096 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.4198 | 102.9077 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.4281 | 102.9058 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.4365 | 102.9039 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.4448 | 102.902 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.4531 | 102.9001 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.4615 | 102.8981 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.4698 | 102.8962 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.4781 | 102.8943 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.4865 | 102.8924 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.4948 | 102.8905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.5031 | 102.8886 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.5115 | 102.8867 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.5198 | 102.8847 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.5281 | 102.8828 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.5365 | 102.8809 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.5448 | 102.879 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.5531 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.5615 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.5698 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.5781 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.5865 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.5948 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.6031 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.6115 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.6198 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.6281 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.6365 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.6448 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.6531 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.6615 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.6698 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.6781 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.6865 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.6948 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.7031 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.7115 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.7198 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.7281 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.7365 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.7448 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.7531 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.7615 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.7698 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.7781 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.7865 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.7948 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.8031 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.8115 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.8198 | 102.8771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.8281 | 102.8781 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.8365 | 102.8791 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.8448 | 102.8801 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.8531 | 102.8811 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.8615 | 102.8821 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.8698 | 102.8831 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.8781 | 102.8836 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.8865 | 102.884 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.8948 | 102.8844 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.9031 | 102.8848 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.9115 | 102.8852 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.9198 | 102.8856 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.9281 | 102.886 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.9365 | 102.8865 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.9448 | 102.8862 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.9531 | 102.8859 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.9615 | 102.8842 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.9698 | 102.8825 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.9781 | 102.8808 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.9865 | 102.8791 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 167.9948 | 102.8764 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.0031 | 102.8737 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.0115 | 102.871 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.0198 | 102.8683 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.0281 | 102.8656 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.0365 | 102.8629 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.0448 | 102.8608 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.0531 | 102.8587 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.0615 | 102.8566 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.0698 | 102.8545 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.0781 | 102.8524 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.0865 | 102.8503 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.0948 | 102.8482 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.1031 | 102.8461 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.1115 | 102.8445 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.1198 | 102.8429 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.1281 | 102.8423 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.1365 | 102.8417 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.1448 | 102.8412 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.1531 | 102.8406 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.1615 | 102.84 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.1698 | 102.8394 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.1781 | 102.8394 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.1865 | 102.8393 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.1948 | 102.8392 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.2031 | 102.8391 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.2115 | 102.839 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.2198 | 102.8389 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.2281 | 102.8388 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.2365 | 102.8387 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.2448 | 102.8386 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.2531 | 102.8385 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.2615 | 102.8384 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.2698 | 102.8383 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.2781 | 102.8385 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.2865 | 102.8386 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.2948 | 102.8391 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.3031 | 102.8396 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.3115 | 102.8405 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.3198 | 102.8415 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.3281 | 102.8425 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.3365 | 102.8434 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.3448 | 102.8439 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.3531 | 102.8444 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.3615 | 102.8448 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.3698 | 102.8453 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.3781 | 102.8458 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.3865 | 102.8463 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.3948 | 102.8467 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.4031 | 102.8472 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.4115 | 102.8498 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.4198 | 102.8523 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.4281 | 102.8549 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.4365 | 102.8575 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.4448 | 102.86 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.4531 | 102.8626 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.4615 | 102.8652 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.4698 | 102.8677 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.4781 | 102.8698 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.4865 | 102.8719 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.4948 | 102.8731 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.5031 | 102.8742 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.5115 | 102.8753 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.5198 | 102.8765 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.5281 | 102.8776 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.5365 | 102.8787 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.5448 | 102.8801 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.5531 | 102.8814 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.5615 | 102.8828 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.5698 | 102.8841 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.5781 | 102.8833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.5865 | 102.8826 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.5948 | 102.8818 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.6031 | 102.8811 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.6115 | 102.8803 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.6198 | 102.8796 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.6281 | 102.8788 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.6365 | 102.8781 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.6448 | 102.8773 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.6531 | 102.8766 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.6615 | 102.8768 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.6698 | 102.877 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.6781 | 102.8772 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.6865 | 102.8774 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.6948 | 102.8776 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.7031 | 102.8778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.7115 | 102.8778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.7198 | 102.8778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.7281 | 102.8778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.7365 | 102.8778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.7448 | 102.8778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.7531 | 102.8778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.7615 | 102.8778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.7698 | 102.8778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.7781 | 102.8778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.7865 | 102.8778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.7948 | 102.8778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.8031 | 102.8778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.8115 | 102.8778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.8198 | 102.8778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.8281 | 102.8787 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.8365 | 102.8796 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.8448 | 102.8786 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.8531 | 102.8776 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.8615 | 102.8766 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.8698 | 102.8756 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.8781 | 102.8747 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.8865 | 102.8737 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.8948 | 102.8727 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.9031 | 102.8717 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.9115 | 102.8707 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.9198 | 102.8697 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.9281 | 102.8687 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.9365 | 102.8677 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.9448 | 102.8665 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.9531 | 102.8653 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.9615 | 102.864 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.9698 | 102.8628 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.9781 | 102.861 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.9865 | 102.8593 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 168.9948 | 102.8567 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.0031 | 102.854 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.0115 | 102.8534 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.0198 | 102.8528 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.0281 | 102.8521 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.0365 | 102.8515 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.0448 | 102.8509 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.0531 | 102.8502 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.0615 | 102.8492 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.0698 | 102.8481 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.0781 | 102.847 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.0865 | 102.8459 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.0948 | 102.8448 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.1031 | 102.8437 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.1115 | 102.8441 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.1198 | 102.8444 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.1281 | 102.8448 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.1365 | 102.8451 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.1448 | 102.846 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.1532 | 102.8468 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.1615 | 102.8477 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.1698 | 102.8485 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.1781 | 102.8492 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.1865 | 102.85 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.1948 | 102.85 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.2031 | 102.8501 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.2115 | 102.8502 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.2198 | 102.8503 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.2281 | 102.8508 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.2365 | 102.8513 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.2448 | 102.8517 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.2531 | 102.852 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.2615 | 102.8527 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.2698 | 102.8533 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.2782 | 102.8539 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.2865 | 102.8544 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.2948 | 102.8549 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.3031 | 102.8555 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.3115 | 102.856 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.3198 | 102.8565 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.3281 | 102.8571 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.3365 | 102.8576 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.3448 | 102.8577 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.3531 | 102.8578 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.3615 | 102.8596 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.3698 | 102.8615 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.3781 | 102.8638 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.3865 | 102.8662 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.3948 | 102.8689 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.4032 | 102.8716 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.4115 | 102.8745 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.4198 | 102.8774 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.4281 | 102.88 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.4365 | 102.8826 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.4448 | 102.8841 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.4532 | 102.8856 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.4615 | 102.8871 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.4698 | 102.8887 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.4781 | 102.8902 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.4865 | 102.8917 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.4948 | 102.8926 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.5031 | 102.8936 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.5115 | 102.8937 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.5198 | 102.8938 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.5282 | 102.8929 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.5365 | 102.892 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.5448 | 102.8905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.5531 | 102.889 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.5615 | 102.8872 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.5698 | 102.8854 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.5782 | 102.8836 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.5865 | 102.8818 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.5948 | 102.8799 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.6031 | 102.8781 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.6115 | 102.8763 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.6198 | 102.8745 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.6281 | 102.8727 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.6365 | 102.8709 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.6448 | 102.8692 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.6531 | 102.8676 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.6615 | 102.8674 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.6698 | 102.8673 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.6781 | 102.8684 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.6865 | 102.8694 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.6948 | 102.8723 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.7031 | 102.8751 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.7115 | 102.878 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.7198 | 102.8809 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.7281 | 102.8845 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.7365 | 102.8881 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.7448 | 102.892 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.7531 | 102.8959 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.7614 | 102.8998 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.7698 | 102.9037 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.7781 | 102.9075 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.7864 | 102.9112 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.7948 | 102.9144 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.8031 | 102.9177 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.8114 | 102.9206 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.8198 | 102.9236 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.8281 | 102.9256 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.8364 | 102.9277 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.8448 | 102.9286 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.8531 | 102.9295 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.8614 | 102.9282 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.8698 | 102.9268 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.8781 | 102.9243 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.8864 | 102.9217 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.8948 | 102.9185 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.9031 | 102.9153 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.9114 | 102.9121 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.9198 | 102.9089 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.9281 | 102.9056 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.9364 | 102.9024 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.9447 | 102.9003 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.9531 | 102.8981 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.9614 | 102.8966 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.9697 | 102.895 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.9781 | 102.8931 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.9864 | 102.8912 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 169.9947 | 102.8876 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.0031 | 102.884 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.0114 | 102.8807 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.0197 | 102.8774 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.0281 | 102.8749 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.0364 | 102.8724 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.0447 | 102.8704 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.0531 | 102.8683 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.0614 | 102.8684 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.0697 | 102.8685 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.0781 | 102.8683 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.0864 | 102.8681 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.0947 | 102.8691 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.1031 | 102.87 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.1114 | 102.8698 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.1197 | 102.8696 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.1281 | 102.8692 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.1364 | 102.8688 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.1447 | 102.8689 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.153 | 102.8689 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.1614 | 102.8702 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.1697 | 102.8715 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.178 | 102.8733 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.1864 | 102.8751 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.1947 | 102.8767 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.203 | 102.8782 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.2114 | 102.8822 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.2197 | 102.8862 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.228 | 102.8875 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.2364 | 102.8887 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.2447 | 102.8919 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.253 | 102.8951 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.2614 | 102.8971 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.2697 | 102.8992 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.278 | 102.9015 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.2863 | 102.9038 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.2947 | 102.906 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.303 | 102.9082 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.3114 | 102.9096 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.3197 | 102.911 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.328 | 102.9129 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.3363 | 102.9148 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.3447 | 102.917 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.353 | 102.9192 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.3613 | 102.9193 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.3697 | 102.9194 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.378 | 102.9174 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.3863 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.3947 | 102.914 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.403 | 102.9126 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.4113 | 102.9092 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.4197 | 102.9058 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.428 | 102.9015 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.4363 | 102.8971 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.4447 | 102.8922 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.453 | 102.8873 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.4613 | 102.8832 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.4697 | 102.8791 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.478 | 102.8758 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.4863 | 102.8725 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.4946 | 102.8698 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.503 | 102.8671 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.5113 | 102.864 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.5196 | 102.8609 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.528 | 102.8598 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.5363 | 102.8588 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.5446 | 102.8581 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.553 | 102.8574 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.5613 | 102.8566 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.5696 | 102.8557 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.578 | 102.8563 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.5863 | 102.8568 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.5946 | 102.8586 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.603 | 102.8605 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.6113 | 102.8628 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.6196 | 102.8652 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.628 | 102.8659 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.6363 | 102.8667 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.6446 | 102.8678 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.653 | 102.8688 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.6613 | 102.8724 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.6696 | 102.8759 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.6779 | 102.8799 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.6863 | 102.8839 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.6946 | 102.8872 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.7029 | 102.8904 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.7113 | 102.8935 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.7196 | 102.8966 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.7279 | 102.8999 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.7363 | 102.9032 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.7446 | 102.9062 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.7529 | 102.9091 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.7613 | 102.9128 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.7696 | 102.9165 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.7779 | 102.9178 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.7863 | 102.9191 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.7946 | 102.9215 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.8029 | 102.9239 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.8113 | 102.9258 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.8196 | 102.9278 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.8279 | 102.9266 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.8363 | 102.9255 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.8446 | 102.9239 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.8529 | 102.9224 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.8613 | 102.9216 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.8696 | 102.9207 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.8779 | 102.9188 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.8862 | 102.9168 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.8946 | 102.9142 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.9029 | 102.9117 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.9112 | 102.9083 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.9196 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.9279 | 102.9007 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.9362 | 102.8964 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.9446 | 102.8943 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.9529 | 102.8922 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.9612 | 102.8895 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.9696 | 102.8869 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.9779 | 102.8856 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.9862 | 102.8844 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 170.9946 | 102.8852 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.0029 | 102.8859 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.0112 | 102.8885 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.0195 | 102.891 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.0279 | 102.8936 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.0362 | 102.8961 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.0445 | 102.8999 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.0529 | 102.9037 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.0612 | 102.9074 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.0695 | 102.911 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.0779 | 102.9142 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.0862 | 102.9174 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.0945 | 102.9206 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.1029 | 102.9238 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.1112 | 102.9271 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.1195 | 102.9305 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.1279 | 102.9322 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.1362 | 102.9338 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.1445 | 102.9332 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.1529 | 102.9326 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.1612 | 102.9306 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.1695 | 102.9286 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.1779 | 102.9251 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.1862 | 102.9217 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.1945 | 102.9182 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.2029 | 102.9148 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.2112 | 102.9113 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.2195 | 102.9077 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.2278 | 102.9046 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.2362 | 102.9015 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.2445 | 102.8984 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.2528 | 102.8953 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.2612 | 102.8923 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.2695 | 102.8892 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.2778 | 102.8869 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.2862 | 102.8847 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.2945 | 102.8845 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.3028 | 102.8843 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.3112 | 102.8852 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.3195 | 102.8861 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.3278 | 102.8861 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.3362 | 102.886 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.3445 | 102.8857 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.3528 | 102.8854 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.3612 | 102.885 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.3695 | 102.8847 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.3778 | 102.8857 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.3862 | 102.8867 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.3945 | 102.8877 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.4028 | 102.8886 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.4111 | 102.8897 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.4195 | 102.8907 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.4278 | 102.8924 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.4361 | 102.8941 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.4445 | 102.895 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.4528 | 102.8958 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.4611 | 102.8959 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.4695 | 102.8959 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.4778 | 102.8967 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.4861 | 102.8975 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.4945 | 102.8986 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.5028 | 102.8997 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.5111 | 102.9011 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.5195 | 102.9025 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.5278 | 102.9039 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.5361 | 102.9053 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.5445 | 102.9055 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.5528 | 102.9057 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.5611 | 102.9063 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.5695 | 102.9069 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.5778 | 102.9065 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.5861 | 102.9062 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.5945 | 102.9052 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.6028 | 102.9043 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.6111 | 102.9033 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.6194 | 102.9023 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.6278 | 102.9024 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.6361 | 102.9025 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.6444 | 102.9018 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.6528 | 102.9012 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.6611 | 102.9005 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.6694 | 102.8998 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.6778 | 102.8991 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.6861 | 102.8984 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.6944 | 102.898 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.7028 | 102.8976 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.7111 | 102.8972 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.7194 | 102.8969 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.7278 | 102.8965 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.7361 | 102.8961 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.7444 | 102.8966 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.7527 | 102.8972 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.7611 | 102.8977 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.7694 | 102.8982 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.7777 | 102.9 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.7861 | 102.9018 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.7944 | 102.9034 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.8027 | 102.9049 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.8111 | 102.9065 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.8194 | 102.9081 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.8277 | 102.9092 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.8361 | 102.9102 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.8444 | 102.9113 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.8527 | 102.9124 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.8611 | 102.9132 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.8694 | 102.9139 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.8777 | 102.9145 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.8861 | 102.915 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.8944 | 102.9155 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.9027 | 102.916 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.9111 | 102.916 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.9194 | 102.916 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.9277 | 102.916 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.9361 | 102.916 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.9444 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.9527 | 102.9148 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.961 | 102.9141 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.9694 | 102.9135 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.9777 | 102.9129 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.986 | 102.9123 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 171.9944 | 102.9121 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.0027 | 102.912 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.011 | 102.9119 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.0194 | 102.9118 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.0277 | 102.9127 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.036 | 102.9136 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.0444 | 102.9147 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.0527 | 102.9158 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.061 | 102.9169 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.0694 | 102.9181 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.0777 | 102.9197 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.086 | 102.9214 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.0944 | 102.923 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.1027 | 102.9247 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.111 | 102.9257 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.1194 | 102.9267 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.1277 | 102.9277 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.136 | 102.9287 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.1443 | 102.9298 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.1527 | 102.9308 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.161 | 102.9318 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.1693 | 102.9328 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.1777 | 102.9338 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.186 | 102.9348 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.1943 | 102.9348 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.2027 | 102.9348 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.211 | 102.9348 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.2193 | 102.9348 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.2277 | 102.9348 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.236 | 102.9348 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.2443 | 102.9348 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.2527 | 102.9348 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.261 | 102.9348 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.2693 | 102.9347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.2776 | 102.9347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.286 | 102.9347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.2943 | 102.9347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.3027 | 102.9347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.311 | 102.9347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.3193 | 102.9347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.3277 | 102.9347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.336 | 102.9347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.3443 | 102.9347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.3526 | 102.9347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.361 | 102.9347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.3693 | 102.9347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.3776 | 102.9347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.386 | 102.9347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.3943 | 102.9347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.4026 | 102.9347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.411 | 102.9347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.4193 | 102.9347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.4276 | 102.9353 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.436 | 102.9358 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.4443 | 102.9363 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.4526 | 102.9369 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.461 | 102.9374 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.4693 | 102.938 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.4776 | 102.9385 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.4859 | 102.9391 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.4943 | 102.9376 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.5026 | 102.9361 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.5109 | 102.9346 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.5193 | 102.9331 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.5276 | 102.9317 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.5359 | 102.9302 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.5443 | 102.9287 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.5526 | 102.9272 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.5609 | 102.9257 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.5693 | 102.9242 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.5776 | 102.9227 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.5859 | 102.9212 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.5943 | 102.9192 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.6026 | 102.9172 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.6109 | 102.9152 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.6193 | 102.9132 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.6276 | 102.9111 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.6359 | 102.9091 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.6443 | 102.9071 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.6526 | 102.9051 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.6609 | 102.9051 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.6693 | 102.9051 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.6776 | 102.9051 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.6859 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.6942 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.7026 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.7109 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.7192 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.7276 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.7359 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.7442 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.7526 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.7609 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.7692 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.7776 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.7859 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.7942 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.8026 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.8109 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.8192 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.8276 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.8359 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.8442 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.8526 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.8609 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.8692 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.8775 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.8859 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.8942 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.9025 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.9109 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.9192 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.9275 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.9359 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.9442 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.9525 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.9609 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.9692 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.9775 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.9859 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 172.9942 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.0025 | 102.905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.0108 | 102.9051 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.0192 | 102.9052 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.0275 | 102.9053 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.0359 | 102.9054 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.0442 | 102.9073 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.0525 | 102.9092 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.0609 | 102.911 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.0692 | 102.9129 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.0775 | 102.9138 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.0858 | 102.9147 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.0942 | 102.9156 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.1025 | 102.9165 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.1108 | 102.9174 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.1192 | 102.9183 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.1275 | 102.9192 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.1358 | 102.9201 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.1442 | 102.9218 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.1525 | 102.9235 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.1608 | 102.9253 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.1692 | 102.927 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.1775 | 102.9278 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.1858 | 102.9286 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.1942 | 102.9294 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.2025 | 102.9302 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.2108 | 102.9292 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.2191 | 102.9283 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.2275 | 102.9274 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.2358 | 102.9266 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.2441 | 102.9267 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.2525 | 102.9268 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.2608 | 102.927 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.2691 | 102.9271 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.2775 | 102.9272 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.2858 | 102.9274 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.2941 | 102.9275 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.3025 | 102.9276 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.3108 | 102.9295 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.3191 | 102.9315 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.3275 | 102.9304 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.3358 | 102.9293 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.3441 | 102.929 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.3525 | 102.9287 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.3608 | 102.9281 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.3691 | 102.9275 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.3775 | 102.9269 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.3858 | 102.9263 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.3941 | 102.9255 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.4025 | 102.9248 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.4108 | 102.9217 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.4191 | 102.9186 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.4274 | 102.9154 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.4358 | 102.9122 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.4441 | 102.9091 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.4524 | 102.9059 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.4608 | 102.9027 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.4691 | 102.8995 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.4774 | 102.8957 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.4858 | 102.8919 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.4941 | 102.8917 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.5024 | 102.8914 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.5108 | 102.8912 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.5191 | 102.8909 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.5274 | 102.891 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.5358 | 102.8911 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.5441 | 102.8909 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.5524 | 102.8908 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.5608 | 102.8907 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.5691 | 102.8905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.5774 | 102.8928 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.5858 | 102.895 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.5941 | 102.8968 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.6024 | 102.8986 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.6107 | 102.9003 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.6191 | 102.9021 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.6274 | 102.9046 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.6357 | 102.9072 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.6441 | 102.9081 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.6524 | 102.9089 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.6607 | 102.9093 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.6691 | 102.9096 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.6774 | 102.9099 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.6857 | 102.9103 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.6941 | 102.9108 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.7024 | 102.9113 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.7107 | 102.912 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.7191 | 102.9128 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.7274 | 102.9135 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.7357 | 102.9143 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.744 | 102.9149 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.7524 | 102.9155 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.7607 | 102.9166 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.769 | 102.9177 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.7774 | 102.9189 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.7857 | 102.9201 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.7941 | 102.9204 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.8024 | 102.9208 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.8107 | 102.9216 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.819 | 102.9223 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.8274 | 102.9231 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.8357 | 102.9238 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.844 | 102.9236 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.8524 | 102.9234 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.8607 | 102.923 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.869 | 102.9227 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.8774 | 102.9221 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.8857 | 102.9216 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.894 | 102.9211 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.9024 | 102.9206 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.9107 | 102.9203 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.919 | 102.9199 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.9274 | 102.9196 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.9357 | 102.9192 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.944 | 102.9201 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.9523 | 102.9209 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.9607 | 102.9218 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.969 | 102.9226 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.9773 | 102.9242 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.9857 | 102.9258 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 173.994 | 102.9273 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.0023 | 102.9289 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.0107 | 102.9314 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.019 | 102.9339 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.0273 | 102.9364 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.0357 | 102.9389 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.044 | 102.9411 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.0523 | 102.9434 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.0607 | 102.9455 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.069 | 102.9477 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.0773 | 102.9497 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.0857 | 102.9517 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.094 | 102.9536 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.1023 | 102.9556 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.1107 | 102.9556 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.119 | 102.9556 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.1273 | 102.9546 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.1357 | 102.9537 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.144 | 102.9517 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.1523 | 102.9498 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.1606 | 102.9479 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.169 | 102.9459 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.1773 | 102.944 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.1856 | 102.9421 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.194 | 102.9402 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.2023 | 102.9382 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.2106 | 102.9367 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.219 | 102.9352 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.2273 | 102.9336 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.2356 | 102.9319 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.244 | 102.9305 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.2523 | 102.929 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.2606 | 102.9276 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.269 | 102.9262 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.2773 | 102.9257 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.2856 | 102.9253 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.294 | 102.9257 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.3023 | 102.9262 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.3106 | 102.9263 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.319 | 102.9264 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.3273 | 102.9267 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.3356 | 102.9271 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.3439 | 102.9277 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.3523 | 102.9285 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.3606 | 102.9322 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.3689 | 102.936 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.3773 | 102.9398 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.3856 | 102.9436 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.3939 | 102.9471 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.4023 | 102.9506 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.4106 | 102.9541 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.4189 | 102.9575 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.4273 | 102.9609 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.4356 | 102.9644 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.4439 | 102.9676 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.4523 | 102.9708 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.4606 | 102.974 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.4689 | 102.9773 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.4772 | 102.9805 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.4856 | 102.9837 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.4939 | 102.9866 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.5022 | 102.9895 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.5106 | 102.9921 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.5189 | 102.9947 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.5273 | 102.9942 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.5356 | 102.9937 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.5439 | 102.9931 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.5522 | 102.9925 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.5606 | 102.9923 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.5689 | 102.9922 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.5772 | 102.9933 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.5856 | 102.9944 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.5939 | 102.9958 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.6022 | 102.9971 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.6106 | 102.9984 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.6189 | 102.9998 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.6272 | 103.0011 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.6356 | 103.0025 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.6439 | 103.0038 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.6522 | 103.0052 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.6606 | 103.0065 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.6689 | 103.0079 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.6772 | 103.0092 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.6855 | 103.0106 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.6939 | 103.0115 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.7022 | 103.0124 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.7105 | 103.0134 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.7189 | 103.0144 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.7272 | 103.0153 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.7355 | 103.0163 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.7439 | 103.0145 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.7522 | 103.0128 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.7605 | 103.0108 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.7689 | 103.0088 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.7772 | 103.0068 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.7855 | 103.0048 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.7939 | 103.0028 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.8022 | 103.0009 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.8105 | 102.9989 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.8189 | 102.9969 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.8272 | 102.9949 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.8355 | 102.9929 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.8439 | 102.9909 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.8522 | 102.9889 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.8605 | 102.9874 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.8689 | 102.9859 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.8772 | 102.9843 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.8855 | 102.9828 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.8938 | 102.9813 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.9022 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.9105 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.9188 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.9272 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.9355 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.9438 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.9522 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.9605 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.9688 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.9772 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.9855 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 174.9938 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.0022 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.0105 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.0188 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.0272 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.0355 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.0438 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.0522 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.0605 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.0688 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.0771 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.0855 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.0938 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.1021 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.1105 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.1188 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.1271 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.1355 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.1438 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.1521 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.1605 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.1688 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.1771 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.1855 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.1938 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.2021 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.2104 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.2188 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.2271 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.2354 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.2438 | 102.9799 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.2521 | 102.98 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.2604 | 102.9784 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.2688 | 102.9768 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.2771 | 102.9752 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.2854 | 102.9737 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.2938 | 102.9721 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.3021 | 102.9705 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.3104 | 102.9689 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.3188 | 102.9673 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.3271 | 102.9657 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.3354 | 102.9641 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.3438 | 102.9626 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.3521 | 102.961 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.3604 | 102.9587 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.3687 | 102.9564 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.3771 | 102.9558 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.3854 | 102.9552 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.3937 | 102.9561 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.4021 | 102.957 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.4104 | 102.9602 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.4187 | 102.9634 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.4271 | 102.9682 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.4354 | 102.9731 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.4437 | 102.978 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.4521 | 102.9829 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.4604 | 102.9878 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.4687 | 102.9927 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.4771 | 102.9975 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.4854 | 103.0024 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.4937 | 103.0074 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.502 | 103.0124 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.5104 | 103.0172 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.5187 | 103.022 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.527 | 103.0267 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.5354 | 103.0313 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.5437 | 103.0342 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.552 | 103.0371 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.5604 | 103.0386 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.5687 | 103.04 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.577 | 103.0384 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.5854 | 103.0368 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.5937 | 103.0357 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.602 | 103.0347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.6104 | 103.0339 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.6187 | 103.0331 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.627 | 103.0323 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.6353 | 103.0315 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.6437 | 103.0295 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.652 | 103.0276 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.6603 | 103.0256 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.6687 | 103.0235 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.677 | 103.0216 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.6853 | 103.0198 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.6936 | 103.0165 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.702 | 103.0133 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.7103 | 103.011 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.7186 | 103.0087 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.727 | 103.0064 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.7353 | 103.0041 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.7436 | 103.0025 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.752 | 103.001 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.7603 | 102.9995 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.7686 | 102.998 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.777 | 102.9956 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.7853 | 102.9932 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.7936 | 102.9908 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.802 | 102.9885 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.8103 | 102.9872 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.8186 | 102.986 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.827 | 102.9852 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.8353 | 102.9845 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.8436 | 102.9837 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.8519 | 102.983 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.8603 | 102.9837 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.8686 | 102.9844 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.8769 | 102.9835 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.8853 | 102.9827 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.8936 | 102.9812 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.9019 | 102.9798 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.9103 | 102.9772 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.9186 | 102.9745 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.9269 | 102.9712 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.9353 | 102.9679 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.9436 | 102.9652 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.9519 | 102.9625 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.9603 | 102.9601 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.9686 | 102.9577 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.9769 | 102.955 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.9852 | 102.9523 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 175.9936 | 102.9489 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.0019 | 102.9456 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.0102 | 102.9439 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.0186 | 102.9421 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.0269 | 102.9412 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.0352 | 102.9402 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.0436 | 102.9391 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.0519 | 102.938 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.0602 | 102.9399 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.0686 | 102.9418 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.0769 | 102.9435 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.0852 | 102.9452 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.0935 | 102.947 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.1019 | 102.9488 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.1102 | 102.9508 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.1185 | 102.9529 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.1269 | 102.9547 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.1352 | 102.9565 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.1435 | 102.9593 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.1519 | 102.9621 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.1602 | 102.9665 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.1685 | 102.9709 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.1768 | 102.9731 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.1852 | 102.9753 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.1935 | 102.9774 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.2018 | 102.9796 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.2102 | 102.9825 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.2185 | 102.9855 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.2268 | 102.9858 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.2352 | 102.9861 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.2435 | 102.9877 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.2518 | 102.9893 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.2602 | 102.9915 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.2685 | 102.9937 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.2768 | 102.9956 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.2852 | 102.9976 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.2935 | 103 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.3018 | 103.0025 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.3102 | 103.0043 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.3185 | 103.006 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.3268 | 103.0066 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.3351 | 103.0071 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.3435 | 103.0084 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.3518 | 103.0097 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.3601 | 103.0093 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.3685 | 103.0089 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.3768 | 103.0085 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.3851 | 103.008 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.3935 | 103.0077 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.4018 | 103.0075 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.4101 | 103.0072 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.4185 | 103.0069 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.4268 | 103.006 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.4351 | 103.0051 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.4435 | 103.0048 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.4518 | 103.0044 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.4601 | 103.005 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.4684 | 103.0055 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.4768 | 103.0062 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.4851 | 103.007 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.4934 | 103.0074 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.5018 | 103.0079 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.5101 | 103.0083 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.5184 | 103.0086 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.5268 | 103.0104 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.5351 | 103.0123 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.5434 | 103.0135 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.5517 | 103.0148 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.5601 | 103.0162 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.5684 | 103.0175 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.5767 | 103.0189 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.5851 | 103.0203 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.5934 | 103.0216 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.6017 | 103.023 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.6101 | 103.0239 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.6184 | 103.0247 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.6267 | 103.0241 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.6351 | 103.0236 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.6434 | 103.0228 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.6517 | 103.022 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.66 | 103.0211 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.6684 | 103.0203 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.6767 | 103.0203 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.685 | 103.0202 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.6934 | 103.0204 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.7017 | 103.0207 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.71 | 103.0217 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.7184 | 103.0227 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.7267 | 103.0246 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.735 | 103.0265 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.7434 | 103.0283 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.7517 | 103.0302 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.76 | 103.0321 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.7684 | 103.034 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.7767 | 103.0358 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.785 | 103.0377 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.7934 | 103.0379 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.8017 | 103.0382 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.81 | 103.0384 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.8183 | 103.0386 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.8267 | 103.0389 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.835 | 103.0391 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.8433 | 103.0386 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.8517 | 103.0381 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.86 | 103.0376 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.8683 | 103.0371 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.8767 | 103.0363 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.885 | 103.0356 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.8933 | 103.0339 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.9017 | 103.0323 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.91 | 103.0307 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.9183 | 103.029 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.9267 | 103.0277 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.935 | 103.0265 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.9433 | 103.0252 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.9516 | 103.0239 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.96 | 103.0243 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.9683 | 103.0247 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.9766 | 103.025 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.985 | 103.0254 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 176.9933 | 103.0258 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.0016 | 103.0262 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.0099 | 103.0265 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.0183 | 103.0269 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.0266 | 103.0273 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.0349 | 103.0276 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.0433 | 103.028 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.0516 | 103.0284 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.0599 | 103.0287 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.0683 | 103.0291 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.0766 | 103.0306 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.0849 | 103.0322 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.0933 | 103.0333 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.1016 | 103.0343 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.1099 | 103.0354 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.1183 | 103.0365 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.1266 | 103.0376 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.1349 | 103.0386 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.1432 | 103.0401 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.1516 | 103.0416 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.1599 | 103.0424 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.1682 | 103.0431 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.1766 | 103.0439 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.1849 | 103.0446 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.1932 | 103.0454 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.2016 | 103.0461 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.2099 | 103.0469 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.2182 | 103.0476 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.2266 | 103.0484 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.2349 | 103.0491 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.2432 | 103.0487 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.2516 | 103.0483 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.2599 | 103.0479 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.2682 | 103.0476 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.2766 | 103.0479 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.2849 | 103.0481 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.2932 | 103.0483 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.3015 | 103.0485 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.3099 | 103.0482 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.3182 | 103.048 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.3265 | 103.0485 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.3349 | 103.049 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.3432 | 103.0491 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.3515 | 103.0492 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.3599 | 103.0493 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.3682 | 103.0495 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.3765 | 103.0493 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.3849 | 103.0491 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.3932 | 103.049 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.4015 | 103.0488 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.4099 | 103.0486 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.4182 | 103.0485 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.4265 | 103.0473 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.4348 | 103.0462 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.4432 | 103.0451 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.4515 | 103.044 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.4598 | 103.043 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.4682 | 103.042 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.4765 | 103.041 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.4848 | 103.04 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.4931 | 103.039 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.5015 | 103.038 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.5098 | 103.0374 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.5181 | 103.0367 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.5265 | 103.0317 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.5348 | 103.0266 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.5431 | 103.0218 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.5515 | 103.0171 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.5598 | 103.0124 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.5681 | 103.0078 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.5765 | 103.0038 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.5848 | 102.9998 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.5931 | 102.9993 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.6015 | 102.9989 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.6098 | 102.9985 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.6181 | 102.998 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.6264 | 102.9976 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.6348 | 102.9971 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.6431 | 102.9967 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.6514 | 102.9962 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.6598 | 102.9958 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.6681 | 102.9953 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.6764 | 102.9959 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.6848 | 102.9964 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.6931 | 102.9995 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.7014 | 103.0025 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.7098 | 103.0055 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.7181 | 103.0085 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.7264 | 103.0114 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.7348 | 103.0143 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.7431 | 103.0165 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.7514 | 103.0188 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.7598 | 103.0165 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.7681 | 103.0142 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.7764 | 103.0113 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.7847 | 103.0084 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.7931 | 103.0055 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.8014 | 103.0026 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.8097 | 103.0003 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.8181 | 102.9981 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.8264 | 102.9973 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.8347 | 102.9966 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.8431 | 102.9957 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.8514 | 102.9947 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.8597 | 102.9958 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.8681 | 102.9968 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.8764 | 102.9978 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.8847 | 102.9989 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.8931 | 102.9999 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.9014 | 103.0009 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.9097 | 103.0019 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.918 | 103.0029 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.9264 | 103.006 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.9347 | 103.0091 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.943 | 103.0121 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.9514 | 103.0152 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.9597 | 103.0205 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.968 | 103.0258 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.9763 | 103.0296 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.9847 | 103.0333 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 177.993 | 103.0355 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.0013 | 103.0377 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.0097 | 103.0391 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.018 | 103.0405 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.0263 | 103.0419 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.0347 | 103.0433 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.043 | 103.044 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.0513 | 103.0447 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.0597 | 103.0438 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.068 | 103.043 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.0763 | 103.0415 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.0847 | 103.0401 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.093 | 103.0386 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.1013 | 103.0371 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.1096 | 103.0355 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.118 | 103.034 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.1263 | 103.0302 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.1346 | 103.0264 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.143 | 103.0236 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.1513 | 103.0207 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.1596 | 103.0179 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.168 | 103.0151 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.1763 | 103.0123 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.1846 | 103.0094 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.1929 | 103.007 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.2013 | 103.0045 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.2096 | 103.0027 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.2179 | 103.0009 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.2263 | 102.9977 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.2346 | 102.9944 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.2429 | 102.9918 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.2513 | 102.9891 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.2596 | 102.9872 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.2679 | 102.9852 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.2762 | 102.9833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.2846 | 102.9813 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.2929 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.3012 | 102.9781 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.3096 | 102.9764 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.3179 | 102.9747 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.3262 | 102.9729 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.3346 | 102.9712 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.3429 | 102.9688 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.3512 | 102.9665 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.3596 | 102.9632 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.3679 | 102.9598 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.3762 | 102.9556 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.3846 | 102.9514 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.3929 | 102.9492 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.4012 | 102.9471 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.4095 | 102.945 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.4179 | 102.9429 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.4262 | 102.9401 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.4345 | 102.9374 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.4429 | 102.9346 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.4512 | 102.9317 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.4595 | 102.9293 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.4678 | 102.9269 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.4762 | 102.9271 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.4845 | 102.9273 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.4928 | 102.9275 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.5012 | 102.9277 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.5095 | 102.9299 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.5178 | 102.9322 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.5262 | 102.935 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.5345 | 102.9378 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.5428 | 102.9415 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.5511 | 102.9452 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.5595 | 102.9493 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.5678 | 102.9533 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.5761 | 102.9573 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.5845 | 102.9612 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.5928 | 102.9656 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.6011 | 102.97 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.6095 | 102.9744 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.6178 | 102.9788 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.6261 | 102.9827 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.6344 | 102.9866 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.6428 | 102.9889 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.6511 | 102.9912 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.6594 | 102.9938 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.6678 | 102.9964 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.6761 | 102.9975 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.6844 | 102.9986 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.6928 | 102.9993 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.7011 | 102.9999 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.7094 | 103.0006 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.7178 | 103.0013 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.7261 | 103.0014 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.7344 | 103.0016 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.7427 | 103.0004 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.7511 | 102.9991 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.7594 | 102.9977 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.7677 | 102.9962 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.7761 | 102.9956 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.7844 | 102.9951 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.7927 | 102.9943 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.8011 | 102.9935 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.8094 | 102.9933 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.8177 | 102.9931 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.826 | 102.9938 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.8344 | 102.9945 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.8427 | 102.9951 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.851 | 102.9958 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.8594 | 102.9965 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.8677 | 102.9973 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.876 | 102.9993 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.8844 | 103.0013 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.8927 | 103.0044 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.901 | 103.0075 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.9093 | 103.0116 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.9177 | 103.0157 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.926 | 103.019 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.9343 | 103.0223 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.9427 | 103.0247 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.951 | 103.027 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.9593 | 103.0294 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.9677 | 103.0318 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.976 | 103.0327 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.9843 | 103.0336 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 178.9926 | 103.0328 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.001 | 103.032 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.0093 | 103.0313 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.0176 | 103.0305 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.026 | 103.0303 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.0343 | 103.0301 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.0426 | 103.0285 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.051 | 103.027 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.0593 | 103.0255 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.0676 | 103.024 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.076 | 103.023 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.0843 | 103.0221 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.0926 | 103.0204 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.1009 | 103.0186 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.1093 | 103.0169 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.1176 | 103.0151 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.1259 | 103.0134 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.1343 | 103.0116 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.1426 | 103.0098 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.1509 | 103.0081 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.1593 | 103.0064 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.1676 | 103.0047 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.1759 | 103.003 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.1842 | 103.0013 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.1926 | 102.9989 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.2009 | 102.9965 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.2092 | 102.9941 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.2176 | 102.9917 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.2259 | 102.9925 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.2342 | 102.9933 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.2426 | 102.9935 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.2509 | 102.9938 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.2592 | 102.9955 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.2675 | 102.9972 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.2759 | 102.9989 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.2842 | 103.0006 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.2925 | 103.0031 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.3009 | 103.0055 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.3092 | 103.0063 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.3175 | 103.0072 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.3259 | 103.008 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.3342 | 103.0087 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.3425 | 103.0095 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.3508 | 103.0103 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.3592 | 103.0116 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.3675 | 103.013 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.3758 | 103.0143 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.3842 | 103.0156 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.3925 | 103.0138 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.4008 | 103.012 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.4092 | 103.0105 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.4175 | 103.009 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.4258 | 103.0077 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.4342 | 103.0064 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.4425 | 103.005 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.4508 | 103.0037 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.4591 | 103.0007 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.4675 | 102.9978 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.4758 | 102.9964 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.4841 | 102.9951 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.4925 | 102.9943 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.5008 | 102.9935 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.5091 | 102.9926 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.5175 | 102.9918 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.5258 | 102.9915 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.5341 | 102.9911 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.5424 | 102.9899 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.5508 | 102.9888 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.5591 | 102.9876 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.5674 | 102.9864 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.5758 | 102.9852 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.5841 | 102.984 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.5924 | 102.9827 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.6008 | 102.9814 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.6091 | 102.98 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.6174 | 102.9787 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.6257 | 102.9782 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.6341 | 102.9778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.6424 | 102.9773 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.6507 | 102.9769 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.6591 | 102.9764 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.6674 | 102.976 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.6757 | 102.9755 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.6841 | 102.975 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.6924 | 102.9752 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.7007 | 102.9754 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.709 | 102.9763 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.7174 | 102.9773 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.7257 | 102.9792 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.734 | 102.9811 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.7424 | 102.9829 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.7507 | 102.9848 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.759 | 102.9867 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.7674 | 102.9885 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.7757 | 102.9904 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.784 | 102.9923 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.7923 | 102.9943 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.8007 | 102.9963 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.809 | 102.9983 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.8173 | 103.0004 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.8257 | 103.0018 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.834 | 103.0033 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.8423 | 103.0047 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.8507 | 103.0062 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.859 | 103.0091 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.8673 | 103.012 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.8757 | 103.015 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.884 | 103.0181 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.8923 | 103.0197 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.9007 | 103.0214 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.909 | 103.0231 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.9173 | 103.0248 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.9256 | 103.0265 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.934 | 103.0282 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.9423 | 103.0287 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.9506 | 103.0292 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.959 | 103.0295 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.9673 | 103.0298 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.9756 | 103.0299 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.9839 | 103.0299 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 179.9923 | 103.0305 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.0006 | 103.0312 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.0089 | 103.0318 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.0173 | 103.0324 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.0256 | 103.0305 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.0339 | 103.0287 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.0423 | 103.0268 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.0506 | 103.0248 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.0589 | 103.0238 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.0672 | 103.0227 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.0756 | 103.0217 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.0839 | 103.0207 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.0922 | 103.0199 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.1006 | 103.0191 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.1089 | 103.0183 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.1172 | 103.0176 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.1256 | 103.0173 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.1339 | 103.017 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.1422 | 103.017 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.1505 | 103.017 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.1589 | 103.017 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.1672 | 103.017 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.1755 | 103.0158 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.1839 | 103.0146 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.1922 | 103.0134 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.2005 | 103.0122 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.2089 | 103.0111 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.2172 | 103.0099 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.2255 | 103.0082 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.2339 | 103.0066 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.2422 | 103.0068 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.2505 | 103.007 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.2588 | 103.0054 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.2672 | 103.0037 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.2755 | 103.003 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.2838 | 103.0022 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.2922 | 103.001 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.3005 | 102.9997 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.3088 | 102.9984 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.3172 | 102.9972 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.3255 | 102.9961 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.3338 | 102.9951 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.3421 | 102.9952 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.3505 | 102.9954 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.3588 | 102.9955 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.3671 | 102.9957 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.3755 | 102.9953 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.3838 | 102.9949 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.3921 | 102.9938 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.4005 | 102.9927 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.4088 | 102.9898 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.4171 | 102.9869 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.4254 | 102.9878 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.4338 | 102.9886 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.4421 | 102.9898 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.4504 | 102.991 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.4588 | 102.9918 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.4671 | 102.9927 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.4754 | 102.9914 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.4838 | 102.9902 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.4921 | 102.9888 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.5004 | 102.9873 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.5087 | 102.9868 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.5171 | 102.9862 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.5254 | 102.9856 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.5337 | 102.985 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.5421 | 102.9852 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.5504 | 102.9854 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.5587 | 102.9862 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.5671 | 102.9871 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.5754 | 102.9876 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.5837 | 102.9882 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.5921 | 102.9865 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.6004 | 102.9848 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.6087 | 102.9831 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.617 | 102.9815 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.6254 | 102.9802 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.6337 | 102.9789 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.642 | 102.9796 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.6504 | 102.9804 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.6587 | 102.9811 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.667 | 102.9819 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.6754 | 102.9817 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.6837 | 102.9816 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.692 | 102.9807 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.7003 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.7087 | 102.9785 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.717 | 102.9773 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.7253 | 102.9764 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.7337 | 102.9754 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.742 | 102.9747 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.7503 | 102.9741 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.7587 | 102.9734 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.767 | 102.9728 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.7753 | 102.9721 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.7836 | 102.9715 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.792 | 102.9692 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.8003 | 102.9669 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.8086 | 102.967 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.817 | 102.967 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.8253 | 102.967 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.8336 | 102.9671 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.8419 | 102.9679 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.8503 | 102.9687 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.8586 | 102.9704 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.8669 | 102.9721 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.8753 | 102.9722 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.8836 | 102.9724 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.8919 | 102.9723 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.9003 | 102.9722 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.9086 | 102.9731 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.9169 | 102.9739 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.9253 | 102.9747 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.9336 | 102.9756 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.9419 | 102.9739 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.9503 | 102.9722 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.9586 | 102.9721 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.9669 | 102.972 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.9752 | 102.9696 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.9836 | 102.9673 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 180.9919 | 102.9649 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.0002 | 102.9625 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.0086 | 102.9593 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.0169 | 102.9562 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.0252 | 102.957 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.0336 | 102.9579 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.0419 | 102.9603 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.0502 | 102.9626 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.0585 | 102.9616 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.0669 | 102.9606 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.0752 | 102.9587 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.0835 | 102.9568 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.0919 | 102.9571 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.1002 | 102.9575 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.1085 | 102.9603 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.1169 | 102.9632 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.1252 | 102.9662 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.1335 | 102.9693 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.1418 | 102.9724 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.1502 | 102.9755 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.1585 | 102.9786 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.1668 | 102.9817 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.1752 | 102.9858 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.1835 | 102.9899 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.1918 | 102.99 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.2001 | 102.9901 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.2085 | 102.9885 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.2168 | 102.9869 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.2251 | 102.9887 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.2335 | 102.9905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.2418 | 102.9939 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.2501 | 102.9973 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.2585 | 102.9985 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.2668 | 102.9997 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.2751 | 103.0013 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.2835 | 103.003 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.2918 | 103.0045 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.3001 | 103.0059 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.3085 | 103.007 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.3168 | 103.0081 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.3251 | 103.0071 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.3334 | 103.006 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.3418 | 103.0039 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.3501 | 103.0018 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.3584 | 102.9993 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.3668 | 102.9968 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.3751 | 102.996 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.3834 | 102.9953 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.3918 | 102.9952 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.4001 | 102.9952 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.4084 | 102.9935 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.4167 | 102.9919 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.4251 | 102.9914 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.4334 | 102.9909 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.4417 | 102.9899 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.4501 | 102.9889 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.4584 | 102.9879 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.4667 | 102.987 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.4751 | 102.9836 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.4834 | 102.9801 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.4917 | 102.979 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.5 | 102.9778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.5084 | 102.9765 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.5167 | 102.9753 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.525 | 102.9745 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.5334 | 102.9737 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.5417 | 102.9739 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.55 | 102.9742 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.5583 | 102.9737 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.5667 | 102.9732 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.575 | 102.9726 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.5833 | 102.9721 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.5917 | 102.9704 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.6 | 102.9686 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.6083 | 102.9663 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.6167 | 102.964 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.625 | 102.9626 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.6333 | 102.9612 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.6417 | 102.9625 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.65 | 102.9639 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.6583 | 102.9652 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.6666 | 102.9665 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.675 | 102.9672 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.6833 | 102.9679 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.6916 | 102.9694 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.7 | 102.9709 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.7083 | 102.9714 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.7166 | 102.9718 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.725 | 102.9723 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.7333 | 102.9728 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.7416 | 102.9727 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.75 | 102.9726 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.7583 | 102.9729 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.7666 | 102.9732 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.7749 | 102.972 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.7833 | 102.9707 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.7916 | 102.9685 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.7999 | 102.9662 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.8083 | 102.9644 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.8166 | 102.9625 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.8249 | 102.9607 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.8333 | 102.9588 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.8416 | 102.9552 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.8499 | 102.9515 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.8582 | 102.9493 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.8666 | 102.947 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.8749 | 102.9448 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.8832 | 102.9425 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.8916 | 102.9404 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.8999 | 102.9382 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.9082 | 102.9358 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.9165 | 102.9334 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.9249 | 102.9313 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.9332 | 102.9293 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.9415 | 102.9294 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.9499 | 102.9296 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.9582 | 102.9292 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.9665 | 102.9289 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.9749 | 102.9283 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.9832 | 102.9276 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.9915 | 102.9276 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 181.9999 | 102.9276 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.0082 | 102.93 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.0165 | 102.9325 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.0248 | 102.9327 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.0332 | 102.9329 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.0415 | 102.9339 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.0498 | 102.9349 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.0582 | 102.9351 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.0665 | 102.9353 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.0748 | 102.9386 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.0832 | 102.9418 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.0915 | 102.9443 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.0998 | 102.9467 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.1082 | 102.9522 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.1165 | 102.9576 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.1248 | 102.9635 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.1331 | 102.9694 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.1415 | 102.9747 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.1498 | 102.9801 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.1581 | 102.9821 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.1665 | 102.9841 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.1748 | 102.9861 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.1831 | 102.9881 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.1915 | 102.9895 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.1998 | 102.9909 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.2081 | 102.9918 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.2164 | 102.9928 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.2248 | 102.9929 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.2331 | 102.993 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.2414 | 102.9909 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.2498 | 102.9888 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.2581 | 102.9867 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.2664 | 102.9846 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.2747 | 102.9796 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.2831 | 102.9745 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.2914 | 102.9691 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.2997 | 102.9636 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.3081 | 102.9609 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.3164 | 102.9581 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.3247 | 102.958 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.3331 | 102.9579 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.3414 | 102.9572 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.3497 | 102.9566 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.3581 | 102.9554 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.3664 | 102.9542 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.3747 | 102.9526 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.383 | 102.951 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.3914 | 102.9509 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.3997 | 102.9509 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.408 | 102.9509 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.4164 | 102.9508 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.4247 | 102.9508 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.433 | 102.9507 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.4414 | 102.9513 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.4497 | 102.9519 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.458 | 102.9543 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.4664 | 102.9566 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.4747 | 102.9568 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.483 | 102.957 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.4913 | 102.9572 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.4997 | 102.9575 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.508 | 102.9576 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.5163 | 102.9577 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.5247 | 102.9584 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.533 | 102.9591 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.5413 | 102.9599 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.5497 | 102.9607 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.558 | 102.9615 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.5663 | 102.9623 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.5746 | 102.9631 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.583 | 102.9639 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.5913 | 102.9646 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.5996 | 102.9654 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.608 | 102.964 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.6163 | 102.9626 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.6246 | 102.9599 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.6329 | 102.9572 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.6413 | 102.9544 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.6496 | 102.9517 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.6579 | 102.949 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.6663 | 102.9462 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.6746 | 102.9472 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.6829 | 102.9482 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.6913 | 102.9498 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.6996 | 102.9514 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.7079 | 102.9534 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.7162 | 102.9554 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.7246 | 102.9552 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.7329 | 102.955 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.7412 | 102.9558 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.7496 | 102.9567 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.7579 | 102.9581 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.7662 | 102.9595 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.7746 | 102.9625 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.7829 | 102.9655 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.7912 | 102.9685 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.7996 | 102.9715 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.8079 | 102.9745 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.8162 | 102.9775 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.8246 | 102.9805 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.8329 | 102.9835 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.8412 | 102.984 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.8495 | 102.9846 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.8579 | 102.9852 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.8662 | 102.9858 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.8745 | 102.986 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.8829 | 102.9861 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.8912 | 102.9879 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.8995 | 102.9897 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.9079 | 102.9916 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.9162 | 102.9935 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.9245 | 102.9947 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.9328 | 102.9959 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.9412 | 102.997 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.9495 | 102.9982 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.9578 | 102.9994 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.9662 | 103.0005 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.9745 | 103.0013 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.9828 | 103.002 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.9911 | 103.0024 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 182.9995 | 103.0028 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.0078 | 103.0024 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.0161 | 103.0021 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.0245 | 103.0017 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.0328 | 103.0014 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.0411 | 103.0012 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.0495 | 103.001 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.0578 | 103.0016 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.0661 | 103.0022 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.0744 | 103.0031 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.0828 | 103.004 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.0911 | 103.0051 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.0994 | 103.0062 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.1078 | 103.0072 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.1161 | 103.0083 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.1244 | 103.0096 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.1328 | 103.011 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.1411 | 103.0109 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.1494 | 103.0109 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.1578 | 103.0112 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.1661 | 103.0115 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.1744 | 103.0113 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.1828 | 103.0112 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.1911 | 103.011 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.1994 | 103.0108 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.2077 | 103.0105 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.2161 | 103.0102 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.2244 | 103.0096 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.2327 | 103.0091 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.2411 | 103.0071 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.2494 | 103.0052 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.2577 | 103.0032 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.2661 | 103.0013 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.2744 | 103 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.2827 | 102.9988 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.291 | 102.9975 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.2994 | 102.9961 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.3077 | 102.9966 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.316 | 102.997 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.3244 | 102.9966 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.3327 | 102.9963 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.341 | 102.9964 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.3493 | 102.9966 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.3577 | 102.996 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.366 | 102.9953 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.3743 | 102.9947 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.3827 | 102.994 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.391 | 102.9928 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.3993 | 102.9915 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.4077 | 102.9872 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.416 | 102.9829 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.4243 | 102.9791 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.4326 | 102.9753 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.441 | 102.9709 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.4493 | 102.9664 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.4576 | 102.9617 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.466 | 102.957 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.4743 | 102.9524 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.4826 | 102.9477 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.491 | 102.9438 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.4993 | 102.9398 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.5076 | 102.9355 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.516 | 102.9312 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.5243 | 102.9273 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.5326 | 102.9234 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.5409 | 102.9196 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.5493 | 102.9157 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.5576 | 102.913 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.5659 | 102.9104 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.5743 | 102.9116 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.5826 | 102.9128 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.5909 | 102.9134 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.5993 | 102.9141 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.6076 | 102.915 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.6159 | 102.9159 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.6243 | 102.9168 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.6326 | 102.9177 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.6409 | 102.9206 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.6492 | 102.9234 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.6576 | 102.9278 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.6659 | 102.9322 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.6742 | 102.937 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.6826 | 102.9418 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.6909 | 102.9459 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.6992 | 102.9501 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.7076 | 102.9539 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.7159 | 102.9577 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.7242 | 102.9608 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.7325 | 102.9638 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.7409 | 102.9647 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.7492 | 102.9655 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.7575 | 102.9663 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.7659 | 102.9671 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.7742 | 102.9675 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.7825 | 102.968 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.7908 | 102.9678 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.7992 | 102.9675 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.8075 | 102.9656 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.8158 | 102.9637 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.8242 | 102.9603 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.8325 | 102.9569 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.8408 | 102.9528 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.8492 | 102.9488 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.8575 | 102.9458 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.8658 | 102.9428 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.8742 | 102.9395 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.8825 | 102.9362 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.8908 | 102.9353 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.8991 | 102.9344 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.9075 | 102.9343 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.9158 | 102.9343 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.9241 | 102.9343 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.9325 | 102.9342 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.9408 | 102.9342 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.9491 | 102.9342 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.9575 | 102.9353 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.9658 | 102.9364 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.9741 | 102.9369 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.9825 | 102.9375 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.9908 | 102.938 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 183.9991 | 102.9386 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.0074 | 102.9397 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.0158 | 102.9408 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.0241 | 102.9427 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.0324 | 102.9446 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.0408 | 102.9466 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.0491 | 102.9487 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.0574 | 102.9485 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.0658 | 102.9482 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.0741 | 102.9482 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.0824 | 102.9482 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.0907 | 102.9473 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.0991 | 102.9465 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.1074 | 102.9467 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.1157 | 102.9468 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.1241 | 102.9465 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.1324 | 102.9461 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.1407 | 102.9461 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.1491 | 102.9461 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.1574 | 102.9461 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.1657 | 102.9461 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.1741 | 102.9484 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.1824 | 102.9507 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.1907 | 102.9528 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.1991 | 102.9549 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.2074 | 102.9574 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.2157 | 102.9598 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.224 | 102.9624 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.2324 | 102.965 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.2407 | 102.9681 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.249 | 102.9711 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.2574 | 102.9749 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.2657 | 102.9787 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.274 | 102.9817 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.2823 | 102.9846 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.2907 | 102.9865 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.299 | 102.9884 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.3073 | 102.9903 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.3157 | 102.9921 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.324 | 102.9937 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.3323 | 102.9952 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.3407 | 102.995 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.349 | 102.9949 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.3573 | 102.9945 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.3657 | 102.9941 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.374 | 102.995 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.3823 | 102.9958 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.3907 | 102.9965 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.399 | 102.9972 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.4073 | 102.9984 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.4156 | 102.9997 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.424 | 103.0009 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.4323 | 103.0022 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.4406 | 103.0027 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.449 | 103.0033 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.4573 | 103.005 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.4656 | 103.0066 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.474 | 103.0079 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.4823 | 103.0093 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.4906 | 103.0108 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.499 | 103.0123 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.5073 | 103.0132 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.5156 | 103.0142 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.524 | 103.0136 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.5323 | 103.013 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.5406 | 103.0112 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.549 | 103.0095 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.5573 | 103.0077 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.5656 | 103.006 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.5739 | 103.0037 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.5823 | 103.0014 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.5906 | 102.9986 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.5989 | 102.9957 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.6073 | 102.9935 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.6156 | 102.9913 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.6239 | 102.9892 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.6323 | 102.987 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.6406 | 102.9851 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.6489 | 102.9832 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.6573 | 102.9819 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.6656 | 102.9805 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.6739 | 102.9808 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.6822 | 102.9811 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.6906 | 102.9829 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.6989 | 102.9848 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.7072 | 102.9867 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.7156 | 102.9885 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.7239 | 102.9902 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.7322 | 102.9918 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.7406 | 102.9932 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.7489 | 102.9945 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.7572 | 102.9965 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.7655 | 102.9984 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.7739 | 103 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.7822 | 103.0016 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.7905 | 103.0031 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.7989 | 103.0045 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.8072 | 103.006 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.8155 | 103.0075 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.8239 | 103.0086 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.8322 | 103.0097 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.8405 | 103.0092 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.8489 | 103.0088 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.8572 | 103.0076 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.8655 | 103.0064 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.8739 | 103.0048 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.8822 | 103.0032 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.8905 | 103.0018 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.8988 | 103.0004 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.9072 | 102.9993 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.9155 | 102.9982 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.9238 | 102.9977 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.9322 | 102.9972 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.9405 | 102.9965 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.9488 | 102.9957 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.9572 | 102.9952 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.9655 | 102.9946 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.9738 | 102.994 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.9822 | 102.9935 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.9905 | 102.9929 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 184.9988 | 102.9924 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.0072 | 102.9918 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.0155 | 102.9912 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.0238 | 102.9903 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.0322 | 102.9894 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.0405 | 102.9889 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.0488 | 102.9884 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.0571 | 102.9878 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.0655 | 102.9871 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.0738 | 102.9864 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.0821 | 102.9858 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.0905 | 102.9852 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.0988 | 102.9847 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.1071 | 102.9846 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.1155 | 102.9846 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.1238 | 102.9835 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.1321 | 102.9825 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.1404 | 102.9814 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.1488 | 102.9804 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.1571 | 102.9793 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.1654 | 102.9783 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.1738 | 102.9765 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.1821 | 102.9747 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.1904 | 102.9734 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.1988 | 102.9722 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.2071 | 102.971 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.2154 | 102.9698 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.2238 | 102.9687 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.2321 | 102.9677 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.2404 | 102.9666 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.2487 | 102.9656 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.2571 | 102.9638 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.2654 | 102.962 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.2737 | 102.9603 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.2821 | 102.9585 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.2904 | 102.9577 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.2987 | 102.957 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.3071 | 102.9562 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.3154 | 102.9555 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.3237 | 102.9547 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.3321 | 102.9539 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.3404 | 102.9539 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.3487 | 102.9539 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.3571 | 102.9539 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.3654 | 102.9539 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.3737 | 102.9539 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.382 | 102.9539 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.3904 | 102.9541 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.3987 | 102.9543 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.407 | 102.9534 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.4154 | 102.9525 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.4237 | 102.9516 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.432 | 102.9506 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.4404 | 102.9497 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.4487 | 102.9488 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.457 | 102.9478 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.4654 | 102.9467 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.4737 | 102.9456 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.482 | 102.9446 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.4904 | 102.9435 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.4987 | 102.9425 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.507 | 102.9411 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.5154 | 102.9398 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.5237 | 102.9385 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.532 | 102.9371 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.5403 | 102.9358 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.5487 | 102.9345 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.557 | 102.9329 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.5653 | 102.9313 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.5737 | 102.9307 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.582 | 102.9302 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.5903 | 102.9297 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.5986 | 102.9292 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.607 | 102.9287 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.6153 | 102.9281 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.6236 | 102.9282 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.632 | 102.9283 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.6403 | 102.9284 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.6486 | 102.9285 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.657 | 102.9286 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.6653 | 102.9287 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.6736 | 102.929 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.682 | 102.9294 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.6903 | 102.9298 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.6986 | 102.9303 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.707 | 102.932 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.7153 | 102.9336 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.7236 | 102.9354 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.7319 | 102.9372 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.7403 | 102.939 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.7486 | 102.9408 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.7569 | 102.9422 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.7653 | 102.9437 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.7736 | 102.9484 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.7819 | 102.9531 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.7903 | 102.9574 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.7986 | 102.9616 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.8069 | 102.9645 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.8153 | 102.9675 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.8236 | 102.9698 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.8319 | 102.9721 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.8403 | 102.9728 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.8486 | 102.9734 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.8569 | 102.9747 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.8652 | 102.976 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.8736 | 102.976 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.8819 | 102.9761 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.8902 | 102.9761 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.8986 | 102.9761 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.9069 | 102.9758 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.9152 | 102.9755 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.9236 | 102.9738 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.9319 | 102.9722 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.9402 | 102.9673 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.9486 | 102.9624 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.9569 | 102.9575 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.9652 | 102.9526 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.9736 | 102.9491 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.9819 | 102.9456 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.9902 | 102.9428 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 185.9986 | 102.9399 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.0069 | 102.9398 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.0152 | 102.9397 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.0235 | 102.9389 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.0319 | 102.938 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.0402 | 102.9372 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.0485 | 102.9363 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.0569 | 102.935 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.0652 | 102.9336 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.0735 | 102.9326 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.0818 | 102.9316 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.0902 | 102.9323 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.0985 | 102.933 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.1068 | 102.9336 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.1152 | 102.9343 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.1235 | 102.9342 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.1318 | 102.9341 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.1402 | 102.9339 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.1485 | 102.9336 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.1568 | 102.9384 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.1652 | 102.9432 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.1735 | 102.9473 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.1818 | 102.9513 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.1902 | 102.9554 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.1985 | 102.9594 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.2068 | 102.9635 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.2151 | 102.9675 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.2235 | 102.9725 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.2318 | 102.9775 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.2401 | 102.9824 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.2485 | 102.9874 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.2568 | 102.9923 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.2651 | 102.9973 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.2735 | 103.0022 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.2818 | 103.0072 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.2901 | 103.0129 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.2985 | 103.0186 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.3068 | 103.0255 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.3151 | 103.0324 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.3235 | 103.0342 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.3318 | 103.036 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.3401 | 103.0375 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.3484 | 103.039 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.3568 | 103.0399 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.3651 | 103.0407 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.3734 | 103.0407 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.3818 | 103.0407 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.3901 | 103.0369 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.3984 | 103.033 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.4068 | 103.0294 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.4151 | 103.0259 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.4234 | 103.0214 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.4318 | 103.0169 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.4401 | 103.0124 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.4484 | 103.0079 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.4568 | 103.0034 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.4651 | 102.9988 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.4734 | 102.993 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.4817 | 102.9871 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.4901 | 102.9811 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.4984 | 102.9752 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.5067 | 102.9687 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.5151 | 102.9621 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.5234 | 102.9566 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.5317 | 102.951 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.5401 | 102.9477 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.5484 | 102.9443 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.5567 | 102.9445 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.565 | 102.9446 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.5734 | 102.9449 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.5817 | 102.9452 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.59 | 102.947 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.5984 | 102.9488 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.6067 | 102.9508 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.615 | 102.9528 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.6234 | 102.9534 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.6317 | 102.9541 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.64 | 102.9549 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.6484 | 102.9558 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.6567 | 102.9578 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.665 | 102.9599 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.6734 | 102.9619 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.6817 | 102.9639 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.69 | 102.9657 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.6983 | 102.9676 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.7067 | 102.968 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.715 | 102.9685 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.7233 | 102.9688 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.7317 | 102.9691 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.74 | 102.9681 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.7483 | 102.9671 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.7567 | 102.966 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.765 | 102.9649 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.7733 | 102.9636 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.7817 | 102.9622 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.79 | 102.9623 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.7983 | 102.9623 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.8067 | 102.9622 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.815 | 102.9621 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.8233 | 102.9621 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.8316 | 102.9621 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.84 | 102.9629 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.8483 | 102.9637 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.8566 | 102.9642 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.865 | 102.9647 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.8733 | 102.9653 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.8816 | 102.9658 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.89 | 102.9657 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.8983 | 102.9655 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.9066 | 102.9655 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.9149 | 102.9655 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.9233 | 102.9651 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.9316 | 102.9646 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.9399 | 102.9641 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.9483 | 102.9636 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.9566 | 102.9632 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.9649 | 102.9627 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.9733 | 102.9644 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.9816 | 102.9661 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.9899 | 102.9671 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 186.9983 | 102.9681 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.0066 | 102.9699 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.0149 | 102.9717 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.0233 | 102.9736 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.0316 | 102.9755 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.0399 | 102.9784 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.0482 | 102.9814 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.0566 | 102.9846 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.0649 | 102.9879 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.0732 | 102.9906 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.0816 | 102.9934 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.0899 | 102.9961 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.0982 | 102.9988 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.1066 | 103.0016 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.1149 | 103.0044 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.1232 | 103.0072 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.1316 | 103.0101 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.1399 | 103.0109 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.1482 | 103.0117 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.1566 | 103.0099 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.1649 | 103.0081 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.1732 | 103.0043 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.1815 | 103.0005 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.1899 | 102.9967 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.1982 | 102.993 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.2065 | 102.9881 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.2149 | 102.9833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.2232 | 102.979 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.2315 | 102.9747 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.2399 | 102.9719 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.2482 | 102.9691 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.2565 | 102.9701 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.2649 | 102.9711 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.2732 | 102.9721 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.2815 | 102.9731 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.2899 | 102.974 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.2982 | 102.975 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.3065 | 102.976 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.3148 | 102.977 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.3232 | 102.9799 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.3315 | 102.9829 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.3398 | 102.987 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.3482 | 102.9911 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.3565 | 102.9952 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.3648 | 102.9994 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.3732 | 103.0017 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.3815 | 103.0041 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.3898 | 103.0064 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.3981 | 103.0088 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.4065 | 103.0116 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.4148 | 103.0143 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.4231 | 103.0133 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.4315 | 103.0122 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.4398 | 103.0111 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.4481 | 103.0101 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.4565 | 103.0082 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.4648 | 103.0064 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.4731 | 103.0038 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.4815 | 103.0011 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.4898 | 102.9985 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.4981 | 102.9959 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.5065 | 102.9932 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.5148 | 102.9906 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.5231 | 102.9879 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.5314 | 102.9853 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.5398 | 102.9837 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.5481 | 102.9822 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.5564 | 102.9822 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.5648 | 102.9823 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.5731 | 102.9815 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.5814 | 102.9807 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.5898 | 102.9799 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.5981 | 102.9792 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.6064 | 102.9784 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.6148 | 102.9777 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.6231 | 102.9777 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.6314 | 102.9778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.6398 | 102.9774 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.6481 | 102.9769 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.6564 | 102.9762 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.6647 | 102.9755 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.6731 | 102.9749 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.6814 | 102.9742 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.6897 | 102.974 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.6981 | 102.9737 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.7064 | 102.9742 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.7147 | 102.9746 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.7231 | 102.9727 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.7314 | 102.9708 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.7397 | 102.9691 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.7481 | 102.9673 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.7564 | 102.9648 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.7647 | 102.9623 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.7731 | 102.9597 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.7814 | 102.9572 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.7897 | 102.9546 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.798 | 102.952 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.8064 | 102.9508 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.8147 | 102.9495 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.823 | 102.9478 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.8314 | 102.9462 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.8397 | 102.9445 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.848 | 102.9429 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.8564 | 102.9408 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.8647 | 102.9387 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.873 | 102.9404 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.8813 | 102.9421 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.8897 | 102.9446 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.898 | 102.9471 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.9063 | 102.9495 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.9147 | 102.952 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.923 | 102.9552 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.9313 | 102.9585 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.9397 | 102.9617 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.948 | 102.965 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.9563 | 102.9683 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.9647 | 102.9716 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.973 | 102.9749 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.9813 | 102.9782 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.9897 | 102.9822 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 187.998 | 102.9862 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 188.0063 | 102.9904 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 188.0146 | 102.9945 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 188.023 | 102.9972 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 188.0313 | 102.9998 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 188.0396 | 102.9987 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 188.048 | 102.9976 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 188.0563 | 102.9964 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 188.0646 | 102.9952 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 188.073 | 102.9935 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 188.0813 | 102.9917 | 103.2 | 59.9199 | 60.03 | 59.97
| 188.0896 | 102.9895 | 103.2 | 59.9198 | 60.03 | 59.97
| 188.098 | 102.9874 | 103.2 | 59.9197 | 60.03 | 59.97
| 188.1063 | 102.9867 | 103.2 | 59.9196 | 60.03 | 59.97
| 188.1146 | 102.9861 | 103.2 | 59.9195 | 60.03 | 59.97
| 188.123 | 102.9853 | 103.2 | 59.9195 | 60.03 | 59.97
| 188.1313 | 102.9846 | 103.2 | 59.9194 | 60.03 | 59.97
| 188.1396 | 102.9838 | 103.2 | 59.9193 | 60.03 | 59.97
| 188.1479 | 102.9831 | 103.2 | 59.9192 | 60.03 | 59.97
| 188.1563 | 102.9817 | 103.2 | 59.9191 | 60.03 | 59.97
| 188.1646 | 102.9803 | 103.2 | 59.919 | 60.03 | 59.97
| 188.1729 | 102.9793 | 103.2 | 59.919 | 60.03 | 59.97
| 188.1813 | 102.9783 | 103.2 | 59.9189 | 60.03 | 59.97
| 188.1896 | 102.9788 | 103.2 | 59.9188 | 60.03 | 59.97
| 188.1979 | 102.9793 | 103.2 | 59.9187 | 60.03 | 59.97
| 188.2063 | 102.9798 | 103.2 | 59.9186 | 60.03 | 59.97
| 188.2146 | 102.9804 | 103.2 | 59.9185 | 60.03 | 59.97
| 188.2229 | 102.9809 | 103.2 | 59.9185 | 60.03 | 59.97
| 188.2312 | 102.9814 | 103.2 | 59.9184 | 60.03 | 59.97
| 188.2396 | 102.9835 | 103.2 | 59.9183 | 60.03 | 59.97
| 188.2479 | 102.9856 | 103.2 | 59.9182 | 60.03 | 59.97
| 188.2562 | 102.9857 | 103.2 | 59.9181 | 60.03 | 59.97
| 188.2646 | 102.9857 | 103.2 | 59.918 | 60.03 | 59.97
| 188.2729 | 102.9843 | 103.2 | 59.918 | 60.03 | 59.97
| 188.2812 | 102.983 | 103.2 | 59.9179 | 60.03 | 59.97
| 188.2896 | 102.9817 | 103.2 | 59.9178 | 60.03 | 59.97
| 188.2979 | 102.9803 | 103.2 | 59.9177 | 60.03 | 59.97
| 188.3062 | 102.9788 | 103.2 | 59.9176 | 60.03 | 59.97
| 188.3146 | 102.9772 | 103.2 | 59.9175 | 60.03 | 59.97
| 188.3229 | 102.9758 | 103.2 | 59.9175 | 60.03 | 59.97
| 188.3312 | 102.9745 | 103.2 | 59.9174 | 60.03 | 59.97
| 188.3396 | 102.9727 | 103.2 | 59.9173 | 60.03 | 59.97
| 188.3479 | 102.9709 | 103.2 | 59.9172 | 60.03 | 59.97
| 188.3562 | 102.9678 | 103.2 | 59.9171 | 60.03 | 59.97
| 188.3645 | 102.9648 | 103.2 | 59.917 | 60.03 | 59.97
| 188.3729 | 102.9617 | 103.2 | 59.917 | 60.03 | 59.97
| 188.3812 | 102.9586 | 103.2 | 59.9169 | 60.03 | 59.97
| 188.3895 | 102.9576 | 103.2 | 59.9168 | 60.03 | 59.97
| 188.3979 | 102.9566 | 103.2 | 59.9167 | 60.03 | 59.97
| 188.4062 | 102.9546 | 103.2 | 59.9166 | 60.03 | 59.97
| 188.4145 | 102.9525 | 103.2 | 59.9165 | 60.03 | 59.97
| 188.4229 | 102.9517 | 103.2 | 59.9165 | 60.03 | 59.97
| 188.4312 | 102.9508 | 103.2 | 59.9164 | 60.03 | 59.97
| 188.4395 | 102.9498 | 103.2 | 59.9163 | 60.03 | 59.97
| 188.4479 | 102.9487 | 103.2 | 59.9162 | 60.03 | 59.97
| 188.4562 | 102.9481 | 103.2 | 59.9161 | 60.03 | 59.97
| 188.4645 | 102.9475 | 103.2 | 59.916 | 60.03 | 59.97
| 188.4729 | 102.9483 | 103.2 | 59.916 | 60.03 | 59.97
| 188.4812 | 102.9491 | 103.2 | 59.9159 | 60.03 | 59.97
| 188.4895 | 102.9502 | 103.2 | 59.9158 | 60.03 | 59.97
| 188.4978 | 102.9513 | 103.2 | 59.9157 | 60.03 | 59.97
| 188.5062 | 102.9524 | 103.2 | 59.9156 | 60.03 | 59.97
| 188.5145 | 102.9536 | 103.2 | 59.9156 | 60.03 | 59.97
| 188.5228 | 102.956 | 103.2 | 59.9155 | 60.03 | 59.97
| 188.5312 | 102.9584 | 103.2 | 59.9154 | 60.03 | 59.97
| 188.5395 | 102.9612 | 103.2 | 59.9153 | 60.03 | 59.97
| 188.5478 | 102.964 | 103.2 | 59.9152 | 60.03 | 59.97
| 188.5562 | 102.9647 | 103.2 | 59.9151 | 60.03 | 59.97
| 188.5645 | 102.9654 | 103.2 | 59.9151 | 60.03 | 59.97
| 188.5728 | 102.9654 | 103.2 | 59.915 | 60.03 | 59.97
| 188.5812 | 102.9654 | 103.2 | 59.9149 | 60.03 | 59.97
| 188.5895 | 102.9668 | 103.2 | 59.9148 | 60.03 | 59.97
| 188.5978 | 102.9681 | 103.2 | 59.9147 | 60.03 | 59.97
| 188.6062 | 102.9684 | 103.2 | 59.9146 | 60.03 | 59.97
| 188.6145 | 102.9687 | 103.2 | 59.9146 | 60.03 | 59.97
| 188.6228 | 102.9688 | 103.2 | 59.9145 | 60.03 | 59.97
| 188.6311 | 102.9689 | 103.2 | 59.9144 | 60.03 | 59.97
| 188.6395 | 102.9681 | 103.2 | 59.9143 | 60.03 | 59.97
| 188.6478 | 102.9672 | 103.2 | 59.9142 | 60.03 | 59.97
| 188.6561 | 102.9664 | 103.2 | 59.9141 | 60.03 | 59.97
| 188.6645 | 102.9655 | 103.2 | 59.9141 | 60.03 | 59.97
| 188.6728 | 102.9646 | 103.2 | 59.914 | 60.03 | 59.97
| 188.6811 | 102.9636 | 103.2 | 59.9139 | 60.03 | 59.97
| 188.6895 | 102.9638 | 103.2 | 59.9138 | 60.03 | 59.97
| 188.6978 | 102.9641 | 103.2 | 59.9137 | 60.03 | 59.97
| 188.7061 | 102.9633 | 103.2 | 59.9136 | 60.03 | 59.97
| 188.7144 | 102.9627 | 103.2 | 59.9135 | 60.03 | 59.97
| 188.7228 | 102.9621 | 103.2 | 59.9135 | 60.03 | 59.97
| 188.7311 | 102.9616 | 103.2 | 59.9134 | 60.03 | 59.97
| 188.7394 | 102.9617 | 103.2 | 59.9133 | 60.03 | 59.97
| 188.7478 | 102.9619 | 103.2 | 59.9132 | 60.03 | 59.97
| 188.7561 | 102.9643 | 103.2 | 59.9131 | 60.03 | 59.97
| 188.7644 | 102.9667 | 103.2 | 59.913 | 60.03 | 59.97
| 188.7728 | 102.9697 | 103.2 | 59.913 | 60.03 | 59.97
| 188.7811 | 102.9728 | 103.2 | 59.9129 | 60.03 | 59.97
| 188.7894 | 102.9751 | 103.2 | 59.9128 | 60.03 | 59.97
| 188.7978 | 102.9773 | 103.2 | 59.9127 | 60.03 | 59.97
| 188.8061 | 102.9805 | 103.2 | 59.9126 | 60.03 | 59.97
| 188.8144 | 102.9838 | 103.2 | 59.9125 | 60.03 | 59.97
| 188.8228 | 102.987 | 103.2 | 59.9125 | 60.03 | 59.97
| 188.8311 | 102.9902 | 103.2 | 59.9124 | 60.03 | 59.97
| 188.8394 | 102.9915 | 103.2 | 59.9123 | 60.03 | 59.97
| 188.8477 | 102.9928 | 103.2 | 59.9122 | 60.03 | 59.97
| 188.8561 | 102.9928 | 103.2 | 59.9121 | 60.03 | 59.97
| 188.8644 | 102.9929 | 103.2 | 59.912 | 60.03 | 59.97
| 188.8727 | 102.9928 | 103.2 | 59.912 | 60.03 | 59.97
| 188.8811 | 102.9926 | 103.2 | 59.9119 | 60.03 | 59.97
| 188.8894 | 102.9923 | 103.2 | 59.9118 | 60.03 | 59.97
| 188.8977 | 102.992 | 103.2 | 59.9117 | 60.03 | 59.97
| 188.9061 | 102.9912 | 103.2 | 59.9116 | 60.03 | 59.97
| 188.9144 | 102.9905 | 103.2 | 59.9115 | 60.03 | 59.97
| 188.9227 | 102.9884 | 103.2 | 59.9115 | 60.03 | 59.97
| 188.9311 | 102.9863 | 103.2 | 59.9114 | 60.03 | 59.97
| 188.9394 | 102.9845 | 103.2 | 59.9113 | 60.03 | 59.97
| 188.9477 | 102.9827 | 103.2 | 59.9112 | 60.03 | 59.97
| 188.9561 | 102.9816 | 103.2 | 59.9111 | 60.03 | 59.97
| 188.9644 | 102.9804 | 103.2 | 59.911 | 60.03 | 59.97
| 188.9727 | 102.9783 | 103.2 | 59.911 | 60.03 | 59.97
| 188.981 | 102.9762 | 103.2 | 59.9109 | 60.03 | 59.97
| 188.9894 | 102.9743 | 103.2 | 59.9108 | 60.03 | 59.97
| 188.9977 | 102.9725 | 103.2 | 59.9107 | 60.03 | 59.97
| 189.006 | 102.9732 | 103.2 | 59.9106 | 60.03 | 59.97
| 189.0144 | 102.9739 | 103.2 | 59.9105 | 60.03 | 59.97
| 189.0227 | 102.9746 | 103.2 | 59.9105 | 60.03 | 59.97
| 189.031 | 102.9753 | 103.2 | 59.9104 | 60.03 | 59.97
| 189.0394 | 102.976 | 103.2 | 59.9103 | 60.03 | 59.97
| 189.0477 | 102.9766 | 103.2 | 59.9102 | 60.03 | 59.97
| 189.056 | 102.9779 | 103.2 | 59.9101 | 60.03 | 59.97
| 189.0644 | 102.9791 | 103.2 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.0727 | 102.9794 | 103.202 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.081 | 102.9798 | 103.207 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.0894 | 102.9792 | 103.212 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.0977 | 102.9787 | 103.217 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.106 | 102.9782 | 103.222 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.1143 | 102.9777 | 103.227 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.1227 | 102.9773 | 103.232 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.131 | 102.9769 | 103.237 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.1393 | 102.9751 | 103.242 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.1477 | 102.9733 | 103.247 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.156 | 102.9703 | 103.252 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.1643 | 102.9673 | 103.257 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.1727 | 102.9637 | 103.262 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.181 | 102.9602 | 103.267 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.1893 | 102.9556 | 103.272 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.1976 | 102.9511 | 103.277 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.206 | 102.9473 | 103.282 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.2143 | 102.9436 | 103.287 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.2226 | 102.9421 | 103.292 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.231 | 102.9407 | 103.297 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.2393 | 102.9409 | 103.302 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.2476 | 102.941 | 103.307 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.256 | 102.9411 | 103.312 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.2643 | 102.9412 | 103.3169 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.2726 | 102.9412 | 103.322 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.281 | 102.9413 | 103.327 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.2893 | 102.9402 | 103.3319 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.2976 | 102.9391 | 103.3369 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.306 | 102.9392 | 103.3419 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.3143 | 102.9392 | 103.3469 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.3226 | 102.9394 | 103.3519 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.3309 | 102.9397 | 103.3569 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.3393 | 102.944 | 103.3619 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.3476 | 102.9484 | 103.3669 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.3559 | 102.9529 | 103.3719 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.3643 | 102.9574 | 103.3769 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.3726 | 102.9618 | 103.3819 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.3809 | 102.9663 | 103.3869 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.3893 | 102.9682 | 103.3919 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.3976 | 102.9701 | 103.3969 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.4059 | 102.9718 | 103.4019 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.4143 | 102.9734 | 103.4069 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.4226 | 102.995 | 103.4119 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.4309 | 103.0166 | 103.4169 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.4393 | 103.0382 | 103.4219 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.4476 | 103.0598 | 103.4269 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.4559 | 103.0825 | 103.4319 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.4642 | 103.1052 | 103.4369 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.4726 | 103.1273 | 103.4419 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.4809 | 103.1494 | 103.4469 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.4892 | 103.175 | 103.4519 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.4976 | 103.2006 | 103.4569 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.5059 | 103.2254 | 103.4619 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.5142 | 103.2502 | 103.4669 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.5226 | 103.2761 | 103.4719 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.5309 | 103.3021 | 103.4769 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.5392 | 103.3276 | 103.4819 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.5475 | 103.3531 | 103.4869 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.5559 | 103.3779 | 103.4919 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.5642 | 103.4028 | 103.4969 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.5725 | 103.4283 | 103.5019 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.5809 | 103.4538 | 103.5069 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.5892 | 103.4594 | 103.5119 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.5975 | 103.465 | 103.5169 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.6059 | 103.4707 | 103.5219 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.6142 | 103.4764 | 103.5269 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.6225 | 103.4816 | 103.5319 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.6309 | 103.4868 | 103.5369 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.6392 | 103.4925 | 103.5419 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.6475 | 103.4982 | 103.5469 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.6559 | 103.5023 | 103.5519 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.6642 | 103.5064 | 103.5569 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.6725 | 103.5071 | 103.5619 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.6808 | 103.5078 | 103.5669 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.6892 | 103.5083 | 103.5719 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.6975 | 103.5088 | 103.5769 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.7058 | 103.51 | 103.5819 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.7142 | 103.5112 | 103.5869 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.7225 | 103.5122 | 103.5919 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.7308 | 103.5132 | 103.5969 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.7392 | 103.5132 | 103.6019 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.7475 | 103.5132 | 103.6069 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.7558 | 103.5125 | 103.6119 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.7642 | 103.5117 | 103.6169 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.7725 | 103.5099 | 103.6219 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.7808 | 103.5081 | 103.6269 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.7892 | 103.5065 | 103.6319 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.7975 | 103.5048 | 103.6369 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.8058 | 103.5035 | 103.6419 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.8141 | 103.5022 | 103.6469 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.8225 | 103.4994 | 103.6519 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.8308 | 103.4967 | 103.6569 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.8391 | 103.4944 | 103.6619 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.8475 | 103.4921 | 103.6669 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.8558 | 103.489 | 103.6719 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.8641 | 103.486 | 103.6768 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.8725 | 103.4825 | 103.6818 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.8808 | 103.479 | 103.6869 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.8891 | 103.4756 | 103.6918 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.8975 | 103.4722 | 103.6968 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.9058 | 103.4692 | 103.7018 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.9141 | 103.4662 | 103.7068 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.9225 | 103.4637 | 103.7118 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.9308 | 103.4611 | 103.7168 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.9391 | 103.4601 | 103.7218 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.9474 | 103.4591 | 103.7268 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.9558 | 103.4584 | 103.7318 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.9641 | 103.4577 | 103.7368 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.9724 | 103.4591 | 103.7418 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.9808 | 103.4605 | 103.7468 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.9891 | 103.4621 | 103.7518 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 189.9974 | 103.4637 | 103.7568 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.0058 | 103.4641 | 103.7618 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.0141 | 103.4645 | 103.7668 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.0224 | 103.4632 | 103.7718 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.0307 | 103.4618 | 103.7768 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.0391 | 103.4612 | 103.7818 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.0474 | 103.4605 | 103.7868 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.0557 | 103.4604 | 103.7918 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.0641 | 103.4603 | 103.7968 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.0724 | 103.4607 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.0807 | 103.4612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.0891 | 103.4615 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.0974 | 103.4618 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.1057 | 103.4621 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.1141 | 103.4624 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.1224 | 103.4628 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.1307 | 103.4633 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.1391 | 103.4618 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.1474 | 103.4602 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.1557 | 103.4587 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.164 | 103.4573 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.1724 | 103.4564 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.1807 | 103.4556 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.189 | 103.4571 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.1974 | 103.4587 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.2057 | 103.4619 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.214 | 103.4652 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.2224 | 103.4673 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.2307 | 103.4695 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.239 | 103.4712 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.2474 | 103.4728 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.2557 | 103.4745 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.264 | 103.4762 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.2724 | 103.478 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.2807 | 103.4798 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.289 | 103.4814 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.2973 | 103.483 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.3057 | 103.4838 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.314 | 103.4846 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.3223 | 103.4855 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.3307 | 103.4863 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.339 | 103.4872 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.3473 | 103.4882 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.3557 | 103.4892 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.364 | 103.4902 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.3723 | 103.4894 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.3807 | 103.4886 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.389 | 103.4887 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.3973 | 103.4888 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.4057 | 103.4888 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.414 | 103.4889 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.4223 | 103.4892 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.4307 | 103.4895 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.439 | 103.4898 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.4473 | 103.4901 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.4557 | 103.4908 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.464 | 103.4916 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.4723 | 103.4909 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.4807 | 103.4901 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.489 | 103.4893 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.4973 | 103.4886 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.5056 | 103.4878 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.514 | 103.487 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.5223 | 103.4863 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.5306 | 103.4855 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.539 | 103.4847 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.5473 | 103.4839 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.5556 | 103.4847 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.564 | 103.4855 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.5723 | 103.4863 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.5806 | 103.487 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.589 | 103.4878 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.5973 | 103.4886 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.6056 | 103.488 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.614 | 103.4874 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.6223 | 103.4862 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.6306 | 103.4851 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.639 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.6473 | 103.4882 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.6556 | 103.4897 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.664 | 103.4913 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.6723 | 103.4928 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.6806 | 103.4943 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.6889 | 103.4959 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.6973 | 103.4974 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.7056 | 103.4987 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.7139 | 103.4999 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.7223 | 103.4992 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.7306 | 103.4984 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.7389 | 103.4977 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.7473 | 103.497 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.7556 | 103.4963 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.7639 | 103.4956 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.7723 | 103.4958 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.7806 | 103.496 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.7889 | 103.4958 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.7973 | 103.4955 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.8056 | 103.4918 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.8139 | 103.4881 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.8223 | 103.4844 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.8306 | 103.4807 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.8389 | 103.4779 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.8472 | 103.475 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.8556 | 103.4722 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.8639 | 103.4693 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.8723 | 103.4665 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.8806 | 103.4636 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.8889 | 103.4612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.8972 | 103.4588 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.9056 | 103.4569 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.9139 | 103.455 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.9222 | 103.4535 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.9306 | 103.452 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.9389 | 103.4504 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.9472 | 103.4489 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.9556 | 103.4479 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.9639 | 103.4468 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.9722 | 103.4486 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.9806 | 103.4503 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.9889 | 103.4518 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 190.9972 | 103.4533 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.0056 | 103.454 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.0139 | 103.4547 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.0222 | 103.4554 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.0305 | 103.4561 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.0389 | 103.4568 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.0472 | 103.4575 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.0555 | 103.4574 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.0639 | 103.4572 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.0722 | 103.4565 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.0805 | 103.4559 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.0889 | 103.4548 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.0972 | 103.4538 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.1055 | 103.4528 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.1139 | 103.4518 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.1222 | 103.4505 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.1305 | 103.4492 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.1389 | 103.4489 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.1472 | 103.4485 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.1555 | 103.4481 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.1639 | 103.4476 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.1722 | 103.4471 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.1805 | 103.4466 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.1889 | 103.446 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.1972 | 103.4455 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.2055 | 103.445 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.2139 | 103.4444 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.2222 | 103.4439 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.2305 | 103.4433 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.2388 | 103.4428 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.2472 | 103.4422 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.2555 | 103.4417 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.2638 | 103.4411 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.2722 | 103.441 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.2805 | 103.4409 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.2888 | 103.4407 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.2972 | 103.4405 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.3055 | 103.4394 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.3138 | 103.4383 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.3222 | 103.4374 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.3305 | 103.4365 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.3388 | 103.4349 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.3472 | 103.4333 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.3555 | 103.4316 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.3638 | 103.43 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.3722 | 103.4284 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.3805 | 103.4267 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.3888 | 103.4252 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.3972 | 103.4236 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.4055 | 103.4212 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.4138 | 103.4188 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.4221 | 103.4154 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.4305 | 103.4119 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.4388 | 103.4091 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.4471 | 103.4063 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.4555 | 103.4039 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.4638 | 103.4015 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.4721 | 103.3991 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.4805 | 103.3967 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.4888 | 103.3941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.4971 | 103.3915 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.5055 | 103.3913 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.5138 | 103.3911 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.5221 | 103.3909 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.5305 | 103.3907 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.5388 | 103.3917 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.5471 | 103.3927 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.5555 | 103.3949 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.5638 | 103.3972 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.5721 | 103.4003 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.5804 | 103.4034 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.5888 | 103.4112 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.5971 | 103.4189 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.6054 | 103.424 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.6138 | 103.4291 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.6221 | 103.4339 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.6304 | 103.4388 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.6388 | 103.4436 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.6471 | 103.4484 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.6554 | 103.4533 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.6638 | 103.4582 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.6721 | 103.4613 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.6804 | 103.4643 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.6888 | 103.4678 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.6971 | 103.4713 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.7054 | 103.4736 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.7138 | 103.4759 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.7221 | 103.4759 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.7304 | 103.4759 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.7388 | 103.4778 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.7471 | 103.4796 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.7554 | 103.4778 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.7637 | 103.476 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.7721 | 103.4756 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.7804 | 103.4753 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.7887 | 103.4741 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.7971 | 103.4729 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.8054 | 103.4724 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.8137 | 103.4718 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.8221 | 103.4722 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.8304 | 103.4726 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.8387 | 103.4732 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.8471 | 103.4738 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.8554 | 103.474 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.8637 | 103.4742 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.8721 | 103.4738 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.8804 | 103.4734 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.8887 | 103.4748 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.8971 | 103.4762 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.9054 | 103.4757 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.9137 | 103.4752 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.9221 | 103.4747 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.9304 | 103.4742 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.9387 | 103.4726 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.9471 | 103.4709 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.9554 | 103.4704 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.9637 | 103.4699 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.972 | 103.4687 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.9804 | 103.4676 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.9887 | 103.4654 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 191.997 | 103.4632 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.0054 | 103.4618 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.0137 | 103.4604 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.022 | 103.4576 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.0304 | 103.4548 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.0387 | 103.4523 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.047 | 103.4499 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.0554 | 103.4463 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.0637 | 103.4426 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.072 | 103.4411 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.0804 | 103.4396 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.0887 | 103.4382 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.097 | 103.4368 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.1053 | 103.4365 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.1137 | 103.4361 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.122 | 103.4358 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.1304 | 103.4355 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.1387 | 103.4373 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.147 | 103.4391 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.1553 | 103.4412 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.1637 | 103.4434 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.172 | 103.4442 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.1803 | 103.4449 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.1887 | 103.4471 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.197 | 103.4493 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.2053 | 103.4506 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.2137 | 103.452 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.222 | 103.453 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.2303 | 103.454 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.2387 | 103.4541 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.247 | 103.4541 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.2553 | 103.4542 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.2637 | 103.4542 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.272 | 103.4538 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.2803 | 103.4534 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.2887 | 103.453 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.297 | 103.4525 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.3053 | 103.4499 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.3136 | 103.4473 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.322 | 103.4435 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.3303 | 103.4396 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.3386 | 103.4368 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.347 | 103.4339 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.3553 | 103.431 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.3636 | 103.4282 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.372 | 103.4262 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.3803 | 103.4241 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.3886 | 103.425 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.397 | 103.4258 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.4053 | 103.4256 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.4136 | 103.4254 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.422 | 103.4257 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.4303 | 103.4259 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.4386 | 103.4268 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.447 | 103.4277 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.4553 | 103.4284 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.4636 | 103.4291 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.472 | 103.4298 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.4803 | 103.4306 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.4886 | 103.4323 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.4969 | 103.434 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.5053 | 103.4354 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.5136 | 103.4369 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.5219 | 103.4378 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.5303 | 103.4388 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.5386 | 103.4427 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.5469 | 103.4465 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.5553 | 103.4491 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.5636 | 103.4517 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.5719 | 103.4531 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.5803 | 103.4544 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.5886 | 103.4551 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.5969 | 103.4558 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.6053 | 103.4578 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.6136 | 103.4598 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.6219 | 103.4614 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.6303 | 103.463 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.6386 | 103.4646 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.6469 | 103.4663 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.6553 | 103.4679 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.6636 | 103.4695 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.6719 | 103.471 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.6803 | 103.4726 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.6886 | 103.4748 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.6969 | 103.477 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.7052 | 103.4756 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.7136 | 103.4741 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.7219 | 103.474 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.7302 | 103.4738 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.7386 | 103.4739 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.7469 | 103.4739 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.7552 | 103.4743 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.7636 | 103.4747 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.7719 | 103.4739 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.7802 | 103.4732 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.7886 | 103.474 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.7969 | 103.4749 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.8052 | 103.4771 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.8136 | 103.4793 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.8219 | 103.4818 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.8302 | 103.4842 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.8385 | 103.486 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.8469 | 103.4878 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.8552 | 103.4895 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.8636 | 103.4913 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.8719 | 103.496 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.8802 | 103.5007 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.8885 | 103.5041 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.8969 | 103.5075 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.9052 | 103.5086 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.9135 | 103.5098 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.9219 | 103.5093 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.9302 | 103.5088 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.9385 | 103.5082 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.9469 | 103.5076 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.9552 | 103.506 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.9635 | 103.5044 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.9719 | 103.5013 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.9802 | 103.4982 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.9885 | 103.4951 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 192.9969 | 103.492 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.0052 | 103.4895 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.0135 | 103.4869 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.0219 | 103.4851 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.0302 | 103.4833 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.0385 | 103.4793 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.0469 | 103.4754 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.0552 | 103.4713 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.0635 | 103.4673 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.0719 | 103.4664 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.0802 | 103.4656 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.0885 | 103.4662 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.0969 | 103.4668 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.1052 | 103.4674 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.1135 | 103.468 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.1219 | 103.4686 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.1302 | 103.4692 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.1385 | 103.4686 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.1469 | 103.4679 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.1552 | 103.4687 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.1635 | 103.4694 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.1718 | 103.4702 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.1802 | 103.4709 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.1885 | 103.4709 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.1969 | 103.4708 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.2052 | 103.4709 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.2135 | 103.471 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.2218 | 103.4704 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.2302 | 103.4698 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.2385 | 103.4691 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.2468 | 103.4685 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.2552 | 103.4679 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.2635 | 103.4673 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.2719 | 103.4667 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.2802 | 103.466 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.2885 | 103.4651 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.2968 | 103.4641 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.3052 | 103.4644 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.3135 | 103.4647 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.3218 | 103.4637 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.3302 | 103.4626 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.3385 | 103.4616 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.3468 | 103.4605 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.3552 | 103.4595 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.3635 | 103.4584 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.3718 | 103.4579 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.3802 | 103.4573 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.3885 | 103.4575 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.3968 | 103.4577 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.4052 | 103.4579 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.4135 | 103.458 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.4218 | 103.4582 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.4302 | 103.4584 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.4385 | 103.458 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.4468 | 103.4576 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.4552 | 103.4563 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.4635 | 103.4551 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.4718 | 103.4538 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.4802 | 103.4525 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.4885 | 103.4513 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.4968 | 103.45 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.5052 | 103.4476 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.5135 | 103.4451 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.5218 | 103.4427 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.5302 | 103.4403 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.5385 | 103.4373 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.5468 | 103.4344 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.5551 | 103.4314 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.5635 | 103.4285 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.5718 | 103.4255 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.5802 | 103.4226 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.5885 | 103.4196 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.5968 | 103.4167 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.6051 | 103.4145 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.6135 | 103.4124 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.6218 | 103.4114 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.6301 | 103.4105 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.6385 | 103.4095 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.6468 | 103.4085 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.6551 | 103.4075 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.6635 | 103.4066 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.6718 | 103.4099 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.6801 | 103.4133 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.6885 | 103.4166 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.6968 | 103.4199 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.7051 | 103.4229 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.7135 | 103.4259 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.7218 | 103.429 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.7301 | 103.4322 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.7385 | 103.4353 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.7468 | 103.4385 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.7551 | 103.4416 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.7635 | 103.4448 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.7718 | 103.4477 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.7801 | 103.4506 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.7885 | 103.4536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.7968 | 103.4565 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.8051 | 103.4598 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.8135 | 103.4632 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.8218 | 103.4659 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.8301 | 103.4687 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.8385 | 103.4683 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.8468 | 103.4679 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.8551 | 103.4676 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.8635 | 103.4672 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.8718 | 103.4672 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.8801 | 103.4671 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.8885 | 103.467 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.8968 | 103.4668 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.9051 | 103.4666 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.9135 | 103.4664 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.9218 | 103.4679 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.9301 | 103.4694 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.9384 | 103.4705 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.9468 | 103.4716 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.9551 | 103.4695 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.9635 | 103.4674 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.9718 | 103.4649 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.9801 | 103.4623 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.9884 | 103.4598 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 193.9968 | 103.4573 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.0051 | 103.4548 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.0134 | 103.4524 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.0218 | 103.4499 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.0301 | 103.4474 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.0384 | 103.4449 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.0468 | 103.4424 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.0551 | 103.44 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.0634 | 103.4375 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.0718 | 103.435 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.0801 | 103.4325 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.0884 | 103.4284 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.0968 | 103.4242 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.1051 | 103.4205 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.1134 | 103.4167 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.1218 | 103.4162 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.1301 | 103.4157 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.1384 | 103.4148 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.1468 | 103.414 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.1551 | 103.4144 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.1634 | 103.4148 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.1718 | 103.4152 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.1801 | 103.4155 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.1884 | 103.4159 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.1968 | 103.4163 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.2051 | 103.4167 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.2134 | 103.4171 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.2218 | 103.4175 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.2301 | 103.4179 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.2384 | 103.4182 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.2468 | 103.4186 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.2551 | 103.4199 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.2634 | 103.4213 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.2718 | 103.4225 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.2801 | 103.4238 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.2884 | 103.4251 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.2968 | 103.4264 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.3051 | 103.428 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.3134 | 103.4296 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.3217 | 103.43 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.3301 | 103.4304 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.3384 | 103.4308 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.3468 | 103.4312 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.3551 | 103.4316 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.3634 | 103.432 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.3717 | 103.4327 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.3801 | 103.4334 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.3884 | 103.434 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.3967 | 103.4347 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.4051 | 103.4358 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.4134 | 103.4369 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.4217 | 103.4375 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.4301 | 103.4381 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.4384 | 103.4388 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.4467 | 103.4395 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.4551 | 103.4401 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.4634 | 103.4408 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.4717 | 103.4415 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.4801 | 103.4422 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.4884 | 103.4434 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.4967 | 103.4446 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.5051 | 103.4458 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.5134 | 103.447 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.5217 | 103.4482 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.5301 | 103.4493 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.5384 | 103.4502 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.5467 | 103.4511 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.5551 | 103.4507 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.5634 | 103.4503 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.5717 | 103.4496 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.5801 | 103.4488 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.5884 | 103.4475 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.5967 | 103.4463 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.6051 | 103.444 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.6134 | 103.4417 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.6217 | 103.4394 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.6301 | 103.4371 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.6384 | 103.4357 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.6467 | 103.4343 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.6551 | 103.4329 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.6634 | 103.4314 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.6717 | 103.43 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.6801 | 103.4286 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.6884 | 103.4273 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.6967 | 103.4259 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.705 | 103.424 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.7134 | 103.4221 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.7217 | 103.4215 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.7301 | 103.4209 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.7384 | 103.4203 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.7467 | 103.4197 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.7551 | 103.4185 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.7634 | 103.4173 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.7717 | 103.4171 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.78 | 103.4168 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.7884 | 103.4149 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.7967 | 103.413 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.805 | 103.4116 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.8134 | 103.4103 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.8217 | 103.4089 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.83 | 103.4076 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.8384 | 103.4062 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.8467 | 103.4049 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.855 | 103.4035 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.8634 | 103.4022 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.8717 | 103.4013 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.88 | 103.4004 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.8884 | 103.3999 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.8967 | 103.3994 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.905 | 103.399 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.9134 | 103.3988 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.9217 | 103.399 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.93 | 103.3993 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.9384 | 103.3994 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.9467 | 103.3996 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.955 | 103.4016 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.9634 | 103.4035 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.9717 | 103.4048 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.98 | 103.4061 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.9884 | 103.4073 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 194.9967 | 103.4085 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.005 | 103.4097 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.0134 | 103.4109 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.0217 | 103.4134 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.03 | 103.416 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.0384 | 103.4187 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.0467 | 103.4213 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.055 | 103.4236 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.0634 | 103.4258 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.0717 | 103.4263 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.08 | 103.4267 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.0883 | 103.4271 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.0967 | 103.4275 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.105 | 103.431 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.1134 | 103.4345 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.1217 | 103.4378 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.13 | 103.4412 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.1384 | 103.4438 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.1467 | 103.4464 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.155 | 103.449 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.1633 | 103.4517 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.1717 | 103.454 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.18 | 103.4563 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.1883 | 103.4572 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.1967 | 103.4581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.205 | 103.4596 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.2133 | 103.4611 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.2217 | 103.4626 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.23 | 103.4642 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.2383 | 103.4673 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.2467 | 103.4705 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.255 | 103.4729 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.2633 | 103.4753 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.2717 | 103.4749 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.28 | 103.4744 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.2883 | 103.4739 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.2967 | 103.4734 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.305 | 103.473 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.3133 | 103.4725 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.3217 | 103.4725 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.33 | 103.4725 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.3383 | 103.4729 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.3467 | 103.4733 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.355 | 103.4732 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.3633 | 103.4731 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.3717 | 103.4724 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.38 | 103.4716 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.3883 | 103.4709 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.3967 | 103.4702 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.405 | 103.469 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.4133 | 103.4679 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.4217 | 103.4675 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.43 | 103.4671 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.4383 | 103.4667 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.4467 | 103.4662 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.455 | 103.4667 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.4633 | 103.4672 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.4716 | 103.4677 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.48 | 103.4682 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.4883 | 103.4683 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.4966 | 103.4683 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.505 | 103.4683 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.5133 | 103.4683 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.5217 | 103.4688 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.53 | 103.4693 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.5383 | 103.4698 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.5466 | 103.4704 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.555 | 103.4709 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.5633 | 103.4714 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.5716 | 103.4723 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.58 | 103.4732 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.5883 | 103.4742 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.5966 | 103.4751 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.605 | 103.476 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.6133 | 103.4769 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.6216 | 103.4795 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.63 | 103.4821 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.6383 | 103.4847 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.6466 | 103.4873 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.655 | 103.4899 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.6633 | 103.4925 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.6716 | 103.4947 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.68 | 103.4968 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.6883 | 103.499 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.6966 | 103.5012 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.705 | 103.5033 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.7133 | 103.5055 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.7216 | 103.5077 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.73 | 103.5099 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.7383 | 103.512 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.7466 | 103.5142 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.755 | 103.5164 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.7633 | 103.5185 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.7716 | 103.5207 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.78 | 103.5229 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.7883 | 103.5225 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.7966 | 103.522 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.805 | 103.5216 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.8133 | 103.5212 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.8216 | 103.5208 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.83 | 103.5203 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.8383 | 103.5204 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.8466 | 103.5204 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.8549 | 103.5204 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.8633 | 103.5204 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.8716 | 103.5204 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.8799 | 103.5204 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.8883 | 103.5204 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.8966 | 103.5205 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.905 | 103.5186 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.9133 | 103.5167 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.9216 | 103.5149 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.9299 | 103.513 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.9383 | 103.5111 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.9466 | 103.5093 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.9549 | 103.5074 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.9633 | 103.5055 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.9716 | 103.5039 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.9799 | 103.5023 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.9883 | 103.5007 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 195.9966 | 103.499 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.0049 | 103.4974 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.0133 | 103.4958 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.0216 | 103.4942 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.0299 | 103.4925 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.0383 | 103.4934 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.0466 | 103.4942 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.0549 | 103.4958 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.0633 | 103.4973 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.0716 | 103.5007 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.0799 | 103.5041 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.0883 | 103.5084 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.0966 | 103.5126 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.1049 | 103.5168 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.1133 | 103.521 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.1216 | 103.5252 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.1299 | 103.5294 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.1383 | 103.5316 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.1466 | 103.5338 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.1549 | 103.5361 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.1633 | 103.5383 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.1716 | 103.5405 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.1799 | 103.5427 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.1883 | 103.545 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.1966 | 103.5472 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.2049 | 103.5469 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.2133 | 103.5467 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.2216 | 103.5457 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.2299 | 103.5448 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.2383 | 103.5442 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.2466 | 103.5437 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.2549 | 103.5423 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.2632 | 103.5409 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.2716 | 103.5368 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.2799 | 103.5326 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.2882 | 103.5285 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.2966 | 103.5243 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.3049 | 103.5219 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.3132 | 103.5195 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.3216 | 103.5176 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.3299 | 103.5157 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.3382 | 103.5139 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.3466 | 103.512 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.3549 | 103.5101 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.3632 | 103.5083 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.3716 | 103.5063 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.3799 | 103.5042 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.3882 | 103.5017 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.3966 | 103.4992 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.4049 | 103.4954 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.4132 | 103.4916 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.4216 | 103.4878 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.4299 | 103.484 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.4382 | 103.4827 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.4465 | 103.4815 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.4549 | 103.4802 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.4632 | 103.479 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.4715 | 103.4777 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.4799 | 103.4765 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.4882 | 103.4747 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.4965 | 103.4728 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.5049 | 103.471 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.5132 | 103.4692 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.5215 | 103.4674 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.5299 | 103.4656 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.5382 | 103.4681 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.5465 | 103.4706 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.5549 | 103.474 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.5632 | 103.4774 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.5715 | 103.4817 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.5799 | 103.486 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.5882 | 103.4903 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.5965 | 103.4946 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.6049 | 103.4988 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.6132 | 103.503 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.6215 | 103.507 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.6299 | 103.511 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.6382 | 103.515 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.6465 | 103.519 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.6548 | 103.523 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.6632 | 103.527 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.6715 | 103.531 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.6798 | 103.535 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.6882 | 103.539 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.6965 | 103.543 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.7048 | 103.5428 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.7132 | 103.5426 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.7215 | 103.5421 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.7298 | 103.5415 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.7382 | 103.5407 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.7465 | 103.54 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.7548 | 103.5377 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.7632 | 103.5354 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.7715 | 103.5335 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.7798 | 103.5316 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.7881 | 103.5298 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.7965 | 103.5281 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.8048 | 103.5264 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.8131 | 103.5247 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.8215 | 103.523 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.8298 | 103.5212 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.8382 | 103.5195 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.8465 | 103.5178 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.8548 | 103.5161 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.8631 | 103.5144 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.8715 | 103.5126 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.8798 | 103.5109 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.8881 | 103.5089 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.8965 | 103.507 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.9048 | 103.5053 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.9131 | 103.5037 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.9215 | 103.5036 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.9298 | 103.5034 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.9381 | 103.5033 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.9465 | 103.5031 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.9548 | 103.503 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.9631 | 103.5029 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.9715 | 103.5027 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.9798 | 103.5026 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.9881 | 103.5024 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 196.9964 | 103.5023 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.0048 | 103.5024 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.0131 | 103.5024 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.0214 | 103.5025 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.0298 | 103.5026 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.0381 | 103.5027 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.0464 | 103.5027 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.0548 | 103.5039 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.0631 | 103.5051 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.0714 | 103.5052 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.0798 | 103.5052 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.0881 | 103.5053 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.0964 | 103.5053 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.1048 | 103.5054 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.1131 | 103.5054 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.1214 | 103.5055 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.1298 | 103.5055 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.1381 | 103.5056 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.1464 | 103.5056 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.1548 | 103.5057 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.1631 | 103.5057 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.1714 | 103.5055 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.1797 | 103.5054 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.1881 | 103.5052 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.1964 | 103.5051 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.2047 | 103.5054 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.2131 | 103.5057 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.2214 | 103.5051 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.2297 | 103.5046 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.2381 | 103.505 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.2464 | 103.5055 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.2547 | 103.506 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.2631 | 103.5065 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.2714 | 103.5069 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.2797 | 103.5074 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.2881 | 103.5079 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.2964 | 103.5083 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.3047 | 103.5088 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.3131 | 103.5093 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.3214 | 103.5098 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.3297 | 103.5102 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.3381 | 103.5107 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.3464 | 103.5112 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.3547 | 103.5117 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.3631 | 103.5122 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.3714 | 103.5122 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.3797 | 103.5122 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.388 | 103.5122 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.3964 | 103.5122 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.4047 | 103.5122 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.413 | 103.5122 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.4214 | 103.5122 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.4297 | 103.5122 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.438 | 103.5122 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.4464 | 103.5122 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.4547 | 103.5132 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.463 | 103.5142 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.4714 | 103.5153 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.4797 | 103.5163 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.488 | 103.5173 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.4964 | 103.5183 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.5047 | 103.5193 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.513 | 103.5203 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.5213 | 103.5213 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.5297 | 103.5223 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.538 | 103.5233 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.5463 | 103.5243 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.5547 | 103.5254 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.563 | 103.5264 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.5714 | 103.5265 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.5797 | 103.5266 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.588 | 103.5267 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.5963 | 103.5268 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.6047 | 103.5277 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.613 | 103.5286 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.6213 | 103.5285 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.6297 | 103.5284 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.638 | 103.5285 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.6463 | 103.5286 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.6547 | 103.5282 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.663 | 103.5277 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.6713 | 103.5254 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.6797 | 103.523 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.688 | 103.5216 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.6963 | 103.5203 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.7047 | 103.5189 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.713 | 103.5176 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.7213 | 103.5162 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.7296 | 103.5148 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.738 | 103.5144 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.7463 | 103.5139 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.7546 | 103.5135 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.763 | 103.513 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.7713 | 103.5118 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.7796 | 103.5105 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.788 | 103.5093 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.7963 | 103.5081 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.8046 | 103.5087 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.813 | 103.5092 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.8213 | 103.5104 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.8296 | 103.5115 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.838 | 103.5146 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.8463 | 103.5176 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.8546 | 103.5187 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.8629 | 103.5198 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.8713 | 103.5211 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.8796 | 103.5224 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.8879 | 103.5235 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.8963 | 103.5246 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.9046 | 103.5257 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.9129 | 103.5268 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.9213 | 103.5279 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.9296 | 103.529 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.9379 | 103.5293 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.9463 | 103.5297 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.9546 | 103.5298 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.9629 | 103.5299 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.9713 | 103.528 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.9796 | 103.526 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.9879 | 103.5242 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 197.9962 | 103.5224 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.0046 | 103.5213 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.0129 | 103.5202 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.0212 | 103.5203 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.0296 | 103.5203 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.0379 | 103.52 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.0462 | 103.5196 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.0546 | 103.5195 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.0629 | 103.5193 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.0712 | 103.5192 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.0795 | 103.5191 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.0879 | 103.5177 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.0962 | 103.5163 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.1045 | 103.5151 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.1129 | 103.5138 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.1212 | 103.5128 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.1295 | 103.5117 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.1379 | 103.5107 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.1462 | 103.5096 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.1545 | 103.5085 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.1629 | 103.5073 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.1712 | 103.5062 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.1795 | 103.5051 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.1879 | 103.5038 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.1962 | 103.5025 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.2045 | 103.5014 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.2128 | 103.5003 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.2212 | 103.4992 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.2295 | 103.4981 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.2378 | 103.4986 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.2462 | 103.4991 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.2545 | 103.5002 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.2628 | 103.5013 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.2712 | 103.5031 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.2795 | 103.5048 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.2878 | 103.5065 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.2962 | 103.5082 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.3045 | 103.51 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.3128 | 103.5117 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.3212 | 103.5134 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.3295 | 103.5152 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.3378 | 103.5161 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.3461 | 103.5171 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.3545 | 103.5177 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.3628 | 103.5182 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.3711 | 103.5188 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.3795 | 103.5193 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.3878 | 103.5199 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.3961 | 103.5205 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.4045 | 103.5195 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.4128 | 103.5185 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.4211 | 103.5181 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.4295 | 103.5178 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.4378 | 103.5194 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.4461 | 103.521 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.4545 | 103.5226 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.4628 | 103.5242 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.4711 | 103.5247 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.4794 | 103.5252 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.4878 | 103.5256 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.4961 | 103.5259 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.5044 | 103.5262 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.5128 | 103.5266 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.5211 | 103.5273 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.5294 | 103.5281 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.5378 | 103.5281 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.5461 | 103.5281 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.5544 | 103.5279 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.5627 | 103.5278 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.5711 | 103.5276 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.5794 | 103.5273 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.5877 | 103.527 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.5961 | 103.5267 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.6044 | 103.5245 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.6127 | 103.5223 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.6211 | 103.5201 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.6294 | 103.5179 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.6377 | 103.5163 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.6461 | 103.5147 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.6544 | 103.5133 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.6627 | 103.5119 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.6711 | 103.5105 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.6794 | 103.509 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.6877 | 103.5075 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.696 | 103.5059 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.7044 | 103.5052 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.7127 | 103.5044 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.721 | 103.5031 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.7294 | 103.5018 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.7377 | 103.5007 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.746 | 103.4996 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.7544 | 103.498 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.7627 | 103.4965 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.771 | 103.4937 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.7794 | 103.4908 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.7877 | 103.488 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.796 | 103.4852 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.8044 | 103.4823 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.8127 | 103.4795 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.821 | 103.4767 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.8293 | 103.4739 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.8377 | 103.4711 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.846 | 103.4683 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.8543 | 103.4656 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.8627 | 103.4629 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.871 | 103.4609 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.8793 | 103.459 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.8877 | 103.4575 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.896 | 103.4561 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.9043 | 103.4592 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.9127 | 103.4623 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.921 | 103.4658 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.9293 | 103.4693 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.9377 | 103.4741 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.946 | 103.4788 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.9543 | 103.4836 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.9626 | 103.4884 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.971 | 103.4925 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.9793 | 103.4965 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.9876 | 103.4999 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 198.996 | 103.5033 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.0043 | 103.506 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.0126 | 103.5088 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.021 | 103.5118 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.0293 | 103.5147 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.0376 | 103.516 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.0459 | 103.5172 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.0543 | 103.5188 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.0626 | 103.5204 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.0709 | 103.5175 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.0793 | 103.5145 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.0876 | 103.5117 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.0959 | 103.5089 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.1043 | 103.5061 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.1126 | 103.5033 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.1209 | 103.5033 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.1293 | 103.5033 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.1376 | 103.5039 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.1459 | 103.5045 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.1543 | 103.5059 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.1626 | 103.5072 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.1709 | 103.5086 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.1792 | 103.5099 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.1876 | 103.5124 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.1959 | 103.5148 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.2042 | 103.5179 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.2126 | 103.521 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.2209 | 103.5237 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.2292 | 103.5264 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.2376 | 103.5287 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.2459 | 103.5311 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.2542 | 103.5337 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.2626 | 103.5363 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.2709 | 103.5396 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.2792 | 103.543 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.2876 | 103.5435 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.2959 | 103.544 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.3042 | 103.5455 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.3125 | 103.5471 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.3209 | 103.5504 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.3292 | 103.5537 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.3375 | 103.5549 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.3459 | 103.556 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.3542 | 103.5559 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.3625 | 103.5558 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.3708 | 103.5555 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.3792 | 103.5553 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.3875 | 103.5547 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.3958 | 103.5541 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.4042 | 103.5541 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.4125 | 103.5541 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.4208 | 103.5527 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.4292 | 103.5514 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.4375 | 103.5493 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.4458 | 103.5473 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.4542 | 103.5442 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.4625 | 103.5412 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.4708 | 103.5377 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.4792 | 103.5342 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.4875 | 103.5292 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.4958 | 103.5241 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.5042 | 103.5219 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.5125 | 103.5195 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.5208 | 103.517 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.5291 | 103.5144 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.5375 | 103.5132 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.5458 | 103.512 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.5541 | 103.511 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.5625 | 103.51 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.5708 | 103.5105 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.5791 | 103.511 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.5875 | 103.5125 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.5958 | 103.5139 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.6041 | 103.5167 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.6125 | 103.5195 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.6208 | 103.5231 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.6291 | 103.5267 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.6375 | 103.5303 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.6458 | 103.5338 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.6541 | 103.5367 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.6624 | 103.5395 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.6708 | 103.5427 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.6791 | 103.5458 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.6874 | 103.5493 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.6958 | 103.5528 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.7041 | 103.5532 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.7124 | 103.5536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.7208 | 103.5539 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.7291 | 103.5542 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.7374 | 103.5531 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.7458 | 103.5519 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.7541 | 103.5509 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.7624 | 103.5498 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.7708 | 103.5468 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.7791 | 103.5437 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.7874 | 103.5409 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.7957 | 103.5381 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.8041 | 103.537 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.8124 | 103.5358 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.8207 | 103.534 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.8291 | 103.5321 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.8374 | 103.532 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.8457 | 103.5319 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.854 | 103.5318 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.8624 | 103.5317 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.8707 | 103.5334 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.879 | 103.5351 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.8874 | 103.5356 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.8957 | 103.5361 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.904 | 103.5367 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.9124 | 103.5373 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.9207 | 103.5371 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.929 | 103.537 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.9374 | 103.5374 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.9457 | 103.5378 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.954 | 103.5382 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.9624 | 103.5386 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.9707 | 103.5377 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.979 | 103.5368 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.9874 | 103.5371 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 199.9957 | 103.5375 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.004 | 103.5358 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.0124 | 103.5341 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.0207 | 103.5324 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.029 | 103.5307 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.0374 | 103.5284 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.0457 | 103.5262 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.054 | 103.5268 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.0623 | 103.5274 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.0707 | 103.5277 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.079 | 103.528 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.0873 | 103.529 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.0957 | 103.5299 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.104 | 103.5309 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.1123 | 103.5319 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.1207 | 103.5308 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.129 | 103.5298 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.1373 | 103.5281 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.1457 | 103.5265 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.154 | 103.5246 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.1623 | 103.5228 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.1707 | 103.5209 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.179 | 103.5191 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.1873 | 103.5172 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.1957 | 103.5154 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.204 | 103.5163 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.2123 | 103.5173 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.2207 | 103.5169 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.229 | 103.5165 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.2373 | 103.5151 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.2457 | 103.5137 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.254 | 103.5116 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.2623 | 103.5094 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.2706 | 103.5066 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.279 | 103.5038 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.2873 | 103.503 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.2956 | 103.5021 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.304 | 103.5016 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.3123 | 103.5012 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.3206 | 103.5007 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.329 | 103.5003 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.3373 | 103.4986 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.3456 | 103.4968 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.354 | 103.4977 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.3623 | 103.4987 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.3706 | 103.4977 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.379 | 103.4966 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.3873 | 103.4955 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.3956 | 103.4945 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.4039 | 103.4944 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.4123 | 103.4943 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.4206 | 103.4963 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.4289 | 103.4983 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.4373 | 103.5008 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.4456 | 103.5034 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.4539 | 103.5056 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.4623 | 103.5078 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.4706 | 103.51 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.4789 | 103.5122 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.4873 | 103.5153 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.4956 | 103.5183 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.5039 | 103.5227 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.5123 | 103.527 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.5206 | 103.5287 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.5289 | 103.5303 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.5373 | 103.5317 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.5456 | 103.5332 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.5539 | 103.5351 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.5623 | 103.5369 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.5706 | 103.5388 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.5789 | 103.5407 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.5872 | 103.5409 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.5956 | 103.5411 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.6039 | 103.5413 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.6122 | 103.5416 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.6206 | 103.5436 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.6289 | 103.5456 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.6372 | 103.5509 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.6456 | 103.5563 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.6539 | 103.5607 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.6622 | 103.5652 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.6706 | 103.5692 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.6789 | 103.5733 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.6872 | 103.5773 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.6956 | 103.5814 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.7039 | 103.5856 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.7122 | 103.5898 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.7206 | 103.5937 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.7289 | 103.5975 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.7372 | 103.5991 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.7456 | 103.6008 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.7539 | 103.603 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.7622 | 103.6053 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.7706 | 103.6076 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.7789 | 103.6099 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.7872 | 103.6104 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.7955 | 103.611 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.8039 | 103.6083 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.8122 | 103.6055 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.8205 | 103.6035 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.8289 | 103.6015 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.8372 | 103.5999 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.8455 | 103.5984 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.8539 | 103.5968 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.8622 | 103.5952 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.8705 | 103.5937 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.8789 | 103.5921 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.8872 | 103.5905 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.8955 | 103.589 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.9039 | 103.5896 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.9122 | 103.5902 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.9205 | 103.5906 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.9288 | 103.591 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.9372 | 103.5914 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.9455 | 103.5917 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.9539 | 103.5924 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.9622 | 103.5931 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.9705 | 103.5929 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.9789 | 103.5927 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.9872 | 103.5918 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 200.9955 | 103.5909 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.0038 | 103.5897 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.0122 | 103.5885 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.0205 | 103.5873 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.0288 | 103.5861 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.0372 | 103.5849 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.0455 | 103.5837 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.0538 | 103.5825 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.0622 | 103.5813 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.0705 | 103.5801 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.0788 | 103.5789 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.0872 | 103.5768 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.0955 | 103.5746 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.1038 | 103.5725 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.1122 | 103.5704 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.1205 | 103.5682 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.1288 | 103.5661 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.1371 | 103.5648 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.1455 | 103.5636 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.1538 | 103.5623 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.1621 | 103.561 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.1705 | 103.5603 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.1788 | 103.5597 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.1871 | 103.559 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.1955 | 103.5582 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.2038 | 103.5575 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.2121 | 103.5567 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.2205 | 103.556 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.2288 | 103.5553 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.2371 | 103.5555 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.2455 | 103.5556 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.2538 | 103.5579 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.2621 | 103.5602 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.2705 | 103.5624 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.2788 | 103.5647 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.2871 | 103.5669 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.2955 | 103.5692 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.3038 | 103.5715 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.3121 | 103.5737 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.3204 | 103.576 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.3288 | 103.5782 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.3371 | 103.5802 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.3454 | 103.5821 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.3538 | 103.5842 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.3621 | 103.5862 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.3704 | 103.5872 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.3788 | 103.5881 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.3871 | 103.588 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.3954 | 103.5879 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.4038 | 103.5848 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.4121 | 103.5816 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.4204 | 103.5774 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.4288 | 103.5732 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.4371 | 103.5686 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.4454 | 103.5639 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.4538 | 103.5593 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.4621 | 103.5547 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.4704 | 103.5552 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.4788 | 103.5556 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.4871 | 103.5561 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.4954 | 103.5565 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.5038 | 103.557 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.5121 | 103.5575 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.5204 | 103.5577 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.5287 | 103.5579 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.5371 | 103.5605 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.5454 | 103.5631 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.5537 | 103.5661 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.5621 | 103.569 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.5704 | 103.5741 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.5787 | 103.5793 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.5871 | 103.5844 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.5954 | 103.5896 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.6037 | 103.5912 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.6121 | 103.5928 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.6204 | 103.5932 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.6287 | 103.5935 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.6371 | 103.5905 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.6454 | 103.5875 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.6537 | 103.5845 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.662 | 103.5815 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.6704 | 103.5784 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.6787 | 103.5754 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.6871 | 103.5726 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.6954 | 103.5699 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.7037 | 103.5698 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.7121 | 103.5696 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.7204 | 103.57 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.7287 | 103.5704 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.737 | 103.5685 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.7454 | 103.5665 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.7537 | 103.5631 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.762 | 103.5598 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.7704 | 103.56 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.7787 | 103.5602 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.787 | 103.5617 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.7954 | 103.5631 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.8037 | 103.5629 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.812 | 103.5626 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.8204 | 103.5631 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.8287 | 103.5636 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.837 | 103.5643 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.8454 | 103.5649 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.8537 | 103.5653 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.862 | 103.5657 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.8703 | 103.5621 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.8787 | 103.5585 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.887 | 103.5553 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.8953 | 103.552 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.9037 | 103.5508 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.912 | 103.5496 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.9203 | 103.5514 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.9287 | 103.5531 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.937 | 103.5555 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.9453 | 103.5579 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.9537 | 103.5603 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.962 | 103.5626 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.9703 | 103.5647 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.9787 | 103.5667 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.987 | 103.567 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 201.9953 | 103.5673 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.0037 | 103.5674 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.012 | 103.5676 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.0203 | 103.5686 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.0287 | 103.5695 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.037 | 103.5702 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.0453 | 103.5709 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.0536 | 103.5716 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.062 | 103.5723 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.0703 | 103.5738 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.0786 | 103.5752 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.087 | 103.5757 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.0953 | 103.5761 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.1036 | 103.5763 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.112 | 103.5765 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.1203 | 103.5768 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.1286 | 103.577 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.137 | 103.5774 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.1453 | 103.5778 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.1536 | 103.5779 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.162 | 103.578 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.1703 | 103.578 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.1786 | 103.578 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.187 | 103.5767 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.1953 | 103.5755 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.2036 | 103.5744 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.212 | 103.5734 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.2203 | 103.5723 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.2286 | 103.5713 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.237 | 103.5698 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.2453 | 103.5683 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.2536 | 103.5663 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.2619 | 103.5643 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.2703 | 103.562 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.2786 | 103.5598 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.2869 | 103.5583 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.2953 | 103.5568 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.3036 | 103.5555 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.3119 | 103.5541 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.3203 | 103.5557 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.3286 | 103.5574 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.3369 | 103.5583 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.3453 | 103.5592 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.3536 | 103.5606 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.3619 | 103.5619 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.3703 | 103.563 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.3786 | 103.5641 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.3869 | 103.5644 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.3952 | 103.5648 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.4036 | 103.5648 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.4119 | 103.5648 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.4202 | 103.5634 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.4286 | 103.562 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.4369 | 103.5608 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.4453 | 103.5595 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.4536 | 103.5576 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.4619 | 103.5556 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.4702 | 103.5535 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.4786 | 103.5514 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.4869 | 103.5483 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.4952 | 103.5453 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.5036 | 103.5429 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.5119 | 103.5405 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.5202 | 103.5391 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.5286 | 103.5378 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.5369 | 103.5366 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.5452 | 103.5354 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.5536 | 103.5345 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.5619 | 103.5336 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.5702 | 103.5327 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.5786 | 103.5318 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.5869 | 103.5322 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.5952 | 103.5325 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.6035 | 103.5329 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.6119 | 103.5334 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.6202 | 103.5341 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.6285 | 103.5349 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.6369 | 103.5358 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.6452 | 103.5367 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.6535 | 103.5388 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.6619 | 103.541 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.6702 | 103.5427 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.6785 | 103.5444 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.6869 | 103.5446 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.6952 | 103.5448 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.7035 | 103.5442 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.7119 | 103.5435 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.7202 | 103.5435 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.7285 | 103.5434 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.7369 | 103.5432 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.7452 | 103.543 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.7535 | 103.543 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.7619 | 103.5431 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.7702 | 103.5432 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.7785 | 103.5432 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.7868 | 103.5427 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.7952 | 103.5422 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.8035 | 103.5419 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.8118 | 103.5415 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.8202 | 103.5391 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.8285 | 103.5366 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.8368 | 103.5346 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.8452 | 103.5326 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.8535 | 103.5315 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.8618 | 103.5304 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.8702 | 103.5312 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.8785 | 103.5321 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.8868 | 103.5361 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.8952 | 103.5401 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.9035 | 103.5442 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.9118 | 103.5482 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.9202 | 103.5522 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.9285 | 103.5562 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.9368 | 103.56 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.9452 | 103.5637 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.9535 | 103.5659 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.9618 | 103.568 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.9702 | 103.5703 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.9785 | 103.5726 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.9868 | 103.575 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 202.9951 | 103.5775 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.0035 | 103.5799 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.0118 | 103.5823 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.0201 | 103.5841 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.0285 | 103.5858 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.0368 | 103.5862 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.0451 | 103.5865 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.0535 | 103.5837 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.0618 | 103.5809 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.0701 | 103.5787 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.0785 | 103.5766 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.0868 | 103.5745 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.0951 | 103.5724 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.1035 | 103.5713 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.1118 | 103.5702 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.1201 | 103.5704 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.1284 | 103.5705 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.1368 | 103.5703 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.1451 | 103.5702 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.1534 | 103.5701 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.1618 | 103.57 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.1701 | 103.5698 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.1785 | 103.5697 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.1868 | 103.571 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.1951 | 103.5723 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.2034 | 103.5739 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.2118 | 103.5755 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.2201 | 103.5771 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.2284 | 103.5787 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.2368 | 103.5785 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.2451 | 103.5784 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.2534 | 103.5781 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.2618 | 103.5778 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.2701 | 103.5768 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.2784 | 103.5757 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.2868 | 103.5752 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.2951 | 103.5747 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.3034 | 103.5742 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.3118 | 103.5737 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.3201 | 103.574 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.3284 | 103.5744 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.3367 | 103.5749 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.3451 | 103.5753 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.3534 | 103.575 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.3617 | 103.5746 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.3701 | 103.5743 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.3784 | 103.574 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.3867 | 103.5734 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.3951 | 103.5728 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.4034 | 103.572 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.4117 | 103.5712 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.4201 | 103.5704 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.4284 | 103.5697 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.4367 | 103.5692 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.4451 | 103.5687 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.4534 | 103.5696 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.4617 | 103.5704 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.4701 | 103.5714 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.4784 | 103.5725 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.4867 | 103.5726 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.4951 | 103.5728 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.5034 | 103.5729 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.5117 | 103.573 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.5201 | 103.5721 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.5284 | 103.5712 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.5367 | 103.5703 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.545 | 103.5694 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.5534 | 103.5688 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.5617 | 103.5682 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.57 | 103.5692 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.5784 | 103.5702 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.5867 | 103.5712 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.595 | 103.5722 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.6034 | 103.5715 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.6117 | 103.5708 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.62 | 103.5689 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.6284 | 103.567 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.6367 | 103.5652 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.645 | 103.5635 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.6534 | 103.5617 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.6617 | 103.5599 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.67 | 103.5605 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.6784 | 103.561 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.6867 | 103.5643 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.695 | 103.5677 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.7034 | 103.5711 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.7117 | 103.5744 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.72 | 103.5765 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.7283 | 103.5785 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.7367 | 103.5804 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.745 | 103.5822 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.7533 | 103.584 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.7617 | 103.5857 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.77 | 103.5888 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.7783 | 103.5919 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.7867 | 103.594 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.795 | 103.596 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.8033 | 103.5954 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.8117 | 103.5947 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.82 | 103.5954 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.8283 | 103.5962 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.8367 | 103.5949 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.845 | 103.5936 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.8533 | 103.5906 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.8616 | 103.5876 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.87 | 103.5846 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.8783 | 103.5816 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.8866 | 103.5821 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.895 | 103.5827 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.9033 | 103.5839 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.9117 | 103.5851 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.92 | 103.5857 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.9283 | 103.5863 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.9366 | 103.5868 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.945 | 103.5874 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.9533 | 103.5893 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.9616 | 103.5912 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.97 | 103.5951 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.9783 | 103.599 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.9866 | 103.6016 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 203.995 | 103.6042 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.0033 | 103.6065 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.0116 | 103.6089 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.02 | 103.6121 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.0283 | 103.6152 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.0366 | 103.6172 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.045 | 103.6192 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.0533 | 103.6186 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.0616 | 103.6179 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.0699 | 103.6161 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.0783 | 103.6142 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.0866 | 103.6125 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.0949 | 103.6108 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.1033 | 103.6092 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.1116 | 103.6075 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.1199 | 103.6051 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.1283 | 103.6026 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.1366 | 103.6006 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.1449 | 103.5985 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.1533 | 103.5966 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.1616 | 103.5946 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.1699 | 103.5922 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.1783 | 103.5897 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.1866 | 103.5858 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.1949 | 103.5818 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.2033 | 103.5793 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.2116 | 103.5768 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.2199 | 103.574 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.2283 | 103.5712 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.2366 | 103.569 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.2449 | 103.5667 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.2533 | 103.5643 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.2616 | 103.5619 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.2699 | 103.5573 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.2782 | 103.5526 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.2866 | 103.5484 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.2949 | 103.5442 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.3032 | 103.54 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.3116 | 103.5358 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.3199 | 103.5308 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.3282 | 103.5258 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.3366 | 103.5223 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.3449 | 103.5188 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.3532 | 103.5183 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.3616 | 103.5177 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.3699 | 103.5173 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.3782 | 103.5168 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.3866 | 103.5172 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.3949 | 103.5177 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.4032 | 103.5181 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.4116 | 103.5186 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.4199 | 103.5192 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.4282 | 103.5199 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.4366 | 103.5228 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.4449 | 103.5257 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.4532 | 103.5286 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.4615 | 103.5315 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.4699 | 103.5339 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.4782 | 103.5363 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.4865 | 103.5382 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.4949 | 103.5402 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.5032 | 103.5411 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.5116 | 103.542 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.5199 | 103.5406 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.5282 | 103.5392 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.5365 | 103.5375 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.5449 | 103.5359 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.5532 | 103.5337 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.5615 | 103.5316 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.5699 | 103.5298 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.5782 | 103.528 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.5865 | 103.5267 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.5949 | 103.5254 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.6032 | 103.5241 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.6115 | 103.5228 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.6199 | 103.5215 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.6282 | 103.5202 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.6365 | 103.5199 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.6449 | 103.5196 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.6532 | 103.5193 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.6615 | 103.519 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.6699 | 103.5182 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.6782 | 103.5175 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.6865 | 103.5168 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.6949 | 103.516 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.7032 | 103.5168 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.7115 | 103.5176 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.7199 | 103.5187 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.7282 | 103.5198 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.7365 | 103.5205 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.7449 | 103.5212 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.7532 | 103.5211 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.7615 | 103.521 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.7699 | 103.5209 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.7782 | 103.5209 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.7865 | 103.5216 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.7948 | 103.5224 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.8032 | 103.5241 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.8115 | 103.5258 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.8199 | 103.5284 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.8282 | 103.531 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.8365 | 103.5335 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.8448 | 103.5361 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.8532 | 103.5387 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.8615 | 103.5413 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.8698 | 103.5415 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.8782 | 103.5417 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.8865 | 103.5418 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.8949 | 103.5419 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.9032 | 103.542 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.9115 | 103.5421 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.9198 | 103.5436 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.9282 | 103.5451 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.9365 | 103.5453 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.9448 | 103.5455 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.9532 | 103.5448 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.9615 | 103.5441 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.9698 | 103.542 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.9782 | 103.5399 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.9865 | 103.5372 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 204.9948 | 103.5345 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.0032 | 103.5323 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.0115 | 103.53 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.0198 | 103.5278 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.0282 | 103.5255 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.0365 | 103.5247 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.0448 | 103.5238 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.0532 | 103.523 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.0615 | 103.5222 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.0698 | 103.5239 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.0782 | 103.5256 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.0865 | 103.5267 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.0948 | 103.5278 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.1032 | 103.5299 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.1115 | 103.532 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.1198 | 103.5329 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.1282 | 103.5338 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.1365 | 103.5342 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.1448 | 103.5347 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.1532 | 103.5358 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.1615 | 103.537 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.1698 | 103.538 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.1782 | 103.539 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.1865 | 103.5397 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.1948 | 103.5403 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.2032 | 103.54 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.2115 | 103.5396 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.2198 | 103.5394 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.2281 | 103.5392 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.2365 | 103.5364 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.2448 | 103.5336 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.2531 | 103.5308 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.2615 | 103.5281 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.2698 | 103.527 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.2782 | 103.526 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.2865 | 103.5262 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.2948 | 103.5263 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.3031 | 103.5281 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.3115 | 103.5298 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.3198 | 103.5316 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.3281 | 103.5333 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.3365 | 103.5352 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.3448 | 103.537 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.3531 | 103.5379 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.3615 | 103.5387 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.3698 | 103.5409 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.3781 | 103.5431 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.3865 | 103.5444 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.3948 | 103.5457 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.4031 | 103.5471 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.4115 | 103.5484 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.4198 | 103.5501 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.4281 | 103.5518 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.4365 | 103.5517 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.4448 | 103.5517 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.4531 | 103.552 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.4615 | 103.5523 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.4698 | 103.5515 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.4781 | 103.5507 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.4865 | 103.5499 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.4948 | 103.5491 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.5031 | 103.5479 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.5115 | 103.5466 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.5198 | 103.5485 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.5281 | 103.5504 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.5365 | 103.5508 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.5448 | 103.5513 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.5531 | 103.5526 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.5614 | 103.5538 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.5698 | 103.5551 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.5781 | 103.5564 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.5865 | 103.5565 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.5948 | 103.5566 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.6031 | 103.5564 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.6115 | 103.5563 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.6198 | 103.5546 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.6281 | 103.553 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.6364 | 103.5518 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.6448 | 103.5505 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.6531 | 103.5493 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.6614 | 103.5481 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.6698 | 103.5494 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.6781 | 103.5506 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.6864 | 103.5499 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.6948 | 103.5491 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.7031 | 103.5488 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.7114 | 103.5485 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.7198 | 103.5481 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.7281 | 103.5477 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.7364 | 103.5461 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.7448 | 103.5445 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.7531 | 103.548 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.7614 | 103.5515 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.7698 | 103.5555 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.7781 | 103.5596 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.7864 | 103.5624 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.7948 | 103.5653 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.8031 | 103.567 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.8114 | 103.5688 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.8198 | 103.5682 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.8281 | 103.5677 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.8364 | 103.5651 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.8448 | 103.5625 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.8531 | 103.5602 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.8614 | 103.558 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.8698 | 103.5557 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.8781 | 103.5534 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.8864 | 103.552 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.8948 | 103.5506 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.9031 | 103.5528 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.9114 | 103.555 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.9198 | 103.5528 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.9281 | 103.5507 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.9364 | 103.5485 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.9447 | 103.5464 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.9531 | 103.5442 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.9614 | 103.5419 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.9698 | 103.5426 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.9781 | 103.5433 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.9864 | 103.5462 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 205.9948 | 103.5492 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.0031 | 103.5521 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.0114 | 103.5551 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.0197 | 103.5588 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.0281 | 103.5625 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.0364 | 103.5658 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.0447 | 103.5692 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.0531 | 103.5696 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.0614 | 103.5699 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.0697 | 103.5675 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.0781 | 103.5651 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.0864 | 103.5628 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.0947 | 103.5604 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.1031 | 103.5581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.1114 | 103.5558 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.1197 | 103.5599 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.1281 | 103.564 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.1364 | 103.5654 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.1447 | 103.5668 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.1531 | 103.5678 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.1614 | 103.5689 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.1697 | 103.5697 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.1781 | 103.5705 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.1864 | 103.5697 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.1947 | 103.5688 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.2031 | 103.567 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.2114 | 103.5652 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.2197 | 103.5655 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.2281 | 103.5658 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.2364 | 103.5668 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.2447 | 103.5678 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.2531 | 103.5664 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.2614 | 103.565 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.2697 | 103.5687 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.2781 | 103.5725 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.2864 | 103.5722 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.2947 | 103.572 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.3031 | 103.5701 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.3114 | 103.5682 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.3197 | 103.5667 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.328 | 103.5652 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.3364 | 103.5649 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.3447 | 103.5647 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.3531 | 103.5641 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.3614 | 103.5636 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.3697 | 103.5658 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.3781 | 103.5681 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.3864 | 103.5693 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.3947 | 103.5706 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.403 | 103.5691 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.4114 | 103.5677 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.4197 | 103.572 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.4281 | 103.5763 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.4364 | 103.5761 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.4447 | 103.5759 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.453 | 103.5727 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.4614 | 103.5695 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.4697 | 103.5685 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.478 | 103.5674 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.4864 | 103.5694 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.4947 | 103.5713 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.5031 | 103.5728 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.5114 | 103.5744 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.5197 | 103.5769 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.528 | 103.5794 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.5364 | 103.5803 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.5447 | 103.5811 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.5531 | 103.5828 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.5614 | 103.5844 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.5697 | 103.5885 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.578 | 103.5926 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.5864 | 103.5955 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.5947 | 103.5984 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.603 | 103.5988 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.6114 | 103.5992 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.6197 | 103.595 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.6281 | 103.5907 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.6364 | 103.5932 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.6447 | 103.5958 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.653 | 103.5995 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.6614 | 103.6032 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.6697 | 103.5996 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.6781 | 103.596 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.6864 | 103.5926 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.6947 | 103.5892 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.703 | 103.5864 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.7114 | 103.5836 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.7197 | 103.5811 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.7281 | 103.5786 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.7364 | 103.5792 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.7447 | 103.5799 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.7531 | 103.5783 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.7614 | 103.5766 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.7697 | 103.5691 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.778 | 103.5615 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.7864 | 103.5667 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.7947 | 103.5719 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.8031 | 103.5786 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.8114 | 103.5852 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.8197 | 103.5827 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.828 | 103.5802 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.8364 | 103.5787 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.8447 | 103.5773 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.8531 | 103.5801 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.8614 | 103.5829 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.8697 | 103.5857 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.8781 | 103.5885 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.8864 | 103.592 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.8947 | 103.5956 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.903 | 103.5958 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.9114 | 103.596 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.9197 | 103.5905 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.9281 | 103.585 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.9364 | 103.5872 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.9447 | 103.5895 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.953 | 103.5965 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.9614 | 103.6034 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.9697 | 103.599 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.9781 | 103.5945 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.9864 | 103.5856 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 206.9947 | 103.5767 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.0031 | 103.5789 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.0114 | 103.581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.0197 | 103.5857 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.0281 | 103.5904 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.0364 | 103.5874 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.0447 | 103.5844 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.0531 | 103.5794 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.0614 | 103.5744 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.0697 | 103.5626 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.078 | 103.5507 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.0864 | 103.5547 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.0947 | 103.5586 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.1031 | 103.5687 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.1114 | 103.5788 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.1197 | 103.5697 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.1281 | 103.5606 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.1364 | 103.5461 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.1447 | 103.5317 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.1531 | 103.5347 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.1614 | 103.5378 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.1697 | 103.5482 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.1781 | 103.5586 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.1864 | 103.5601 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.1947 | 103.5615 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.2031 | 103.5546 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.2114 | 103.5478 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.2197 | 103.5476 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.2281 | 103.5475 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.2364 | 103.5544 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.2447 | 103.5613 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.2531 | 103.5647 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.2614 | 103.5681 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.2697 | 103.5652 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.2781 | 103.5622 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.2864 | 103.5567 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.2947 | 103.5512 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.3031 | 103.5623 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.3114 | 103.5734 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.3197 | 103.5873 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.3281 | 103.6012 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.3364 | 103.5957 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.3448 | 103.5901 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.3531 | 103.5732 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.3614 | 103.5562 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.3698 | 103.5602 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.3781 | 103.5642 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.3864 | 103.5721 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.3948 | 103.5799 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.4031 | 103.5855 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.4114 | 103.5912 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.4198 | 103.5902 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.4281 | 103.5893 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.4364 | 103.5792 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.4448 | 103.5692 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.4531 | 103.5782 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.4614 | 103.5871 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.4698 | 103.5967 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.4781 | 103.6062 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.4864 | 103.5991 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.4948 | 103.592 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.5031 | 103.5805 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.5114 | 103.5691 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.5198 | 103.58 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.5281 | 103.5909 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.5364 | 103.5992 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.5448 | 103.6075 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.5531 | 103.604 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.5614 | 103.6005 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.5698 | 103.5993 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.5781 | 103.598 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.5864 | 103.5922 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.5948 | 103.5865 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.6031 | 103.5935 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.6115 | 103.6005 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.6198 | 103.609 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.6281 | 103.6174 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.6364 | 103.6101 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.6448 | 103.6029 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.6531 | 103.5893 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.6615 | 103.5757 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.6698 | 103.5798 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.6781 | 103.584 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.6864 | 103.5905 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.6948 | 103.597 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.7031 | 103.5959 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.7115 | 103.5948 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.7198 | 103.5869 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.7281 | 103.579 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.7365 | 103.5747 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.7448 | 103.5703 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.7531 | 103.5704 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.7615 | 103.5705 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.7698 | 103.5729 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.7781 | 103.5753 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.7865 | 103.5693 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.7948 | 103.5633 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.8031 | 103.5538 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.8115 | 103.5442 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.8198 | 103.556 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.8281 | 103.5677 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.8365 | 103.5819 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.8448 | 103.596 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.8531 | 103.5935 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.8615 | 103.5909 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.8698 | 103.5834 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.8781 | 103.5759 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.8865 | 103.5807 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.8948 | 103.5855 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.9031 | 103.5927 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.9115 | 103.6 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.9198 | 103.6041 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.9281 | 103.6083 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.9365 | 103.6059 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.9448 | 103.6034 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.9531 | 103.5917 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.9615 | 103.5799 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.9698 | 103.5869 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.9781 | 103.594 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.9865 | 103.6019 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 207.9948 | 103.6097 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 208.0032 | 103.6015 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 208.0115 | 103.5934 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 208.0198 | 103.582 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 208.0282 | 103.5707 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 208.0365 | 103.5753 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 208.0448 | 103.5798 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 208.0532 | 103.5892 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 208.0615 | 103.5986 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 208.0698 | 103.6 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 208.0782 | 103.6015 | 103.8 | 59.9099 | 60.03 | 59.97
| 208.0865 | 103.5954 | 103.8 | 59.9098 | 60.03 | 59.97
| 208.0948 | 103.5894 | 103.8 | 59.9097 | 60.03 | 59.97
| 208.1032 | 103.5855 | 103.8 | 59.9097 | 60.03 | 59.97
| 208.1115 | 103.5817 | 103.8 | 59.9096 | 60.03 | 59.97
| 208.1198 | 103.5872 | 103.8 | 59.9095 | 60.03 | 59.97
| 208.1282 | 103.5927 | 103.8 | 59.9094 | 60.03 | 59.97
| 208.1365 | 103.5966 | 103.8 | 59.9093 | 60.03 | 59.97
| 208.1448 | 103.6004 | 103.8 | 59.9092 | 60.03 | 59.97
| 208.1532 | 103.5944 | 103.8 | 59.9092 | 60.03 | 59.97
| 208.1615 | 103.5884 | 103.8 | 59.9091 | 60.03 | 59.97
| 208.1698 | 103.5779 | 103.8 | 59.909 | 60.03 | 59.97
| 208.1782 | 103.5675 | 103.8 | 59.9089 | 60.03 | 59.97
| 208.1865 | 103.5731 | 103.8 | 59.9088 | 60.03 | 59.97
| 208.1948 | 103.5788 | 103.8 | 59.9087 | 60.03 | 59.97
| 208.2032 | 103.5873 | 103.8 | 59.9087 | 60.03 | 59.97
| 208.2115 | 103.5958 | 103.8 | 59.9086 | 60.03 | 59.97
| 208.2198 | 103.59 | 103.8 | 59.9085 | 60.03 | 59.97
| 208.2282 | 103.5841 | 103.8 | 59.9084 | 60.03 | 59.97
| 208.2365 | 103.572 | 103.8 | 59.9083 | 60.03 | 59.97
| 208.2448 | 103.5599 | 103.8 | 59.9082 | 60.03 | 59.97
| 208.2532 | 103.5602 | 103.8 | 59.9082 | 60.03 | 59.97
| 208.2615 | 103.5604 | 103.8 | 59.9081 | 60.03 | 59.97
| 208.2699 | 103.566 | 103.8 | 59.908 | 60.03 | 59.97
| 208.2782 | 103.5715 | 103.8 | 59.9079 | 60.03 | 59.97
| 208.2865 | 103.5757 | 103.8 | 59.9078 | 60.03 | 59.97
| 208.2948 | 103.5799 | 103.8 | 59.9077 | 60.03 | 59.97
| 208.3032 | 103.5777 | 103.8 | 59.9077 | 60.03 | 59.97
| 208.3115 | 103.5755 | 103.8 | 59.9076 | 60.03 | 59.97
| 208.3199 | 103.565 | 103.8 | 59.9075 | 60.03 | 59.97
| 208.3282 | 103.5545 | 103.8 | 59.9074 | 60.03 | 59.97
| 208.3365 | 103.565 | 103.8 | 59.9073 | 60.03 | 59.97
| 208.3448 | 103.5755 | 103.8 | 59.9072 | 60.03 | 59.97
| 208.3532 | 103.5841 | 103.8 | 59.9072 | 60.03 | 59.97
| 208.3615 | 103.5927 | 103.8 | 59.9071 | 60.03 | 59.97
| 208.3699 | 103.5872 | 103.8 | 59.907 | 60.03 | 59.97
| 208.3782 | 103.5816 | 103.8 | 59.9069 | 60.03 | 59.97
| 208.3865 | 103.5705 | 103.8 | 59.9068 | 60.03 | 59.97
| 208.3949 | 103.5594 | 103.8 | 59.9067 | 60.03 | 59.97
| 208.4032 | 103.5644 | 103.8 | 59.9067 | 60.03 | 59.97
| 208.4115 | 103.5694 | 103.8 | 59.9066 | 60.03 | 59.97
| 208.4199 | 103.5811 | 103.8 | 59.9065 | 60.03 | 59.97
| 208.4282 | 103.5928 | 103.8 | 59.9064 | 60.03 | 59.97
| 208.4365 | 103.5954 | 103.8 | 59.9063 | 60.03 | 59.97
| 208.4449 | 103.5979 | 103.8 | 59.9062 | 60.03 | 59.97
| 208.4532 | 103.5975 | 103.8 | 59.9062 | 60.03 | 59.97
| 208.4615 | 103.597 | 103.8 | 59.9061 | 60.03 | 59.97
| 208.4699 | 103.5932 | 103.8 | 59.906 | 60.03 | 59.97
| 208.4782 | 103.5894 | 103.8 | 59.9059 | 60.03 | 59.97
| 208.4865 | 103.5937 | 103.8 | 59.9058 | 60.03 | 59.97
| 208.4949 | 103.598 | 103.8 | 59.9057 | 60.03 | 59.97
| 208.5032 | 103.6018 | 103.8 | 59.9057 | 60.03 | 59.97
| 208.5116 | 103.6056 | 103.8 | 59.9056 | 60.03 | 59.97
| 208.5199 | 103.6007 | 103.8 | 59.9055 | 60.03 | 59.97
| 208.5282 | 103.5958 | 103.8 | 59.9054 | 60.03 | 59.97
| 208.5366 | 103.5827 | 103.8 | 59.9053 | 60.03 | 59.97
| 208.5449 | 103.5696 | 103.8 | 59.9052 | 60.03 | 59.97
| 208.5532 | 103.5736 | 103.8 | 59.9052 | 60.03 | 59.97
| 208.5616 | 103.5777 | 103.8 | 59.9051 | 60.03 | 59.97
| 208.5699 | 103.5872 | 103.8 | 59.905 | 60.03 | 59.97
| 208.5782 | 103.5966 | 103.8 | 59.9049 | 60.03 | 59.97
| 208.5866 | 103.5904 | 103.8 | 59.9048 | 60.03 | 59.97
| 208.5949 | 103.5842 | 103.8 | 59.9047 | 60.03 | 59.97
| 208.6032 | 103.5763 | 103.8 | 59.9047 | 60.03 | 59.97
| 208.6116 | 103.5685 | 103.8 | 59.9046 | 60.03 | 59.97
| 208.6199 | 103.5624 | 103.8 | 59.9045 | 60.03 | 59.97
| 208.6282 | 103.5563 | 103.8 | 59.9044 | 60.03 | 59.97
| 208.6366 | 103.5535 | 103.8 | 59.9043 | 60.03 | 59.97
| 208.6449 | 103.5507 | 103.8 | 59.9042 | 60.03 | 59.97
| 208.6532 | 103.5577 | 103.8 | 59.9042 | 60.03 | 59.97
| 208.6616 | 103.5646 | 103.8 | 59.9041 | 60.03 | 59.97
| 208.6699 | 103.5624 | 103.8 | 59.904 | 60.03 | 59.97
| 208.6783 | 103.5601 | 103.8 | 59.9039 | 60.03 | 59.97
| 208.6866 | 103.547 | 103.8 | 59.9038 | 60.03 | 59.97
| 208.6949 | 103.5339 | 103.8 | 59.9037 | 60.03 | 59.97
| 208.7033 | 103.5404 | 103.8 | 59.9037 | 60.03 | 59.97
| 208.7116 | 103.547 | 103.8 | 59.9036 | 60.03 | 59.97
| 208.7199 | 103.5633 | 103.8 | 59.9035 | 60.03 | 59.97
| 208.7283 | 103.5795 | 103.8 | 59.9034 | 60.03 | 59.97
| 208.7366 | 103.5792 | 103.8 | 59.9033 | 60.03 | 59.97
| 208.7449 | 103.5788 | 103.8 | 59.9032 | 60.03 | 59.97
| 208.7533 | 103.5737 | 103.8 | 59.9032 | 60.03 | 59.97
| 208.7616 | 103.5686 | 103.8 | 59.9031 | 60.03 | 59.97
| 208.7699 | 103.5646 | 103.8 | 59.903 | 60.03 | 59.97
| 208.7783 | 103.5605 | 103.8 | 59.9029 | 60.03 | 59.97
| 208.7866 | 103.5683 | 103.8 | 59.9028 | 60.03 | 59.97
| 208.7949 | 103.576 | 103.8 | 59.9027 | 60.03 | 59.97
| 208.8033 | 103.5924 | 103.8 | 59.9027 | 60.03 | 59.97
| 208.8116 | 103.6087 | 103.8 | 59.9026 | 60.03 | 59.97
| 208.8199 | 103.6066 | 103.8 | 59.9025 | 60.03 | 59.97
| 208.8283 | 103.6045 | 103.8 | 59.9024 | 60.03 | 59.97
| 208.8366 | 103.5921 | 103.8 | 59.9023 | 60.03 | 59.97
| 208.845 | 103.5796 | 103.8 | 59.9022 | 60.03 | 59.97
| 208.8533 | 103.5887 | 103.8 | 59.9022 | 60.03 | 59.97
| 208.8616 | 103.5977 | 103.8 | 59.9021 | 60.03 | 59.97
| 208.8699 | 103.612 | 103.8 | 59.902 | 60.03 | 59.97
| 208.8783 | 103.6262 | 103.8 | 59.9019 | 60.03 | 59.97
| 208.8866 | 103.6208 | 103.8 | 59.9018 | 60.03 | 59.97
| 208.895 | 103.6153 | 103.8 | 59.9017 | 60.03 | 59.97
| 208.9033 | 103.5989 | 103.8 | 59.9017 | 60.03 | 59.97
| 208.9116 | 103.5825 | 103.8 | 59.9016 | 60.03 | 59.97
| 208.92 | 103.5797 | 103.8 | 59.9015 | 60.03 | 59.97
| 208.9283 | 103.5769 | 103.8 | 59.9014 | 60.03 | 59.97
| 208.9366 | 103.5837 | 103.8 | 59.9013 | 60.03 | 59.97
| 208.945 | 103.5906 | 103.8 | 59.9012 | 60.03 | 59.97
| 208.9533 | 103.5928 | 103.8 | 59.9012 | 60.03 | 59.97
| 208.9616 | 103.5951 | 103.8 | 59.9011 | 60.03 | 59.97
| 208.97 | 103.5804 | 103.8 | 59.901 | 60.03 | 59.97
| 208.9783 | 103.5658 | 103.8 | 59.9009 | 60.03 | 59.97
| 208.9866 | 103.5539 | 103.8 | 59.9008 | 60.03 | 59.97
| 208.995 | 103.5421 | 103.8 | 59.9007 | 60.03 | 59.97
| 209.0033 | 103.546 | 103.8 | 59.9007 | 60.03 | 59.97
| 209.0116 | 103.5499 | 103.8 | 59.9006 | 60.03 | 59.97
| 209.02 | 103.5568 | 103.8 | 59.9005 | 60.03 | 59.97
| 209.0283 | 103.5638 | 103.8 | 59.9004 | 60.03 | 59.97
| 209.0367 | 103.5531 | 103.8 | 59.9003 | 60.03 | 59.97
| 209.045 | 103.5424 | 103.8 | 59.9002 | 60.03 | 59.97
| 209.0533 | 103.5232 | 103.8 | 59.9002 | 60.03 | 59.97
| 209.0617 | 103.5041 | 103.8 | 59.9001 | 60.03 | 59.97
| 209.07 | 103.5091 | 103.8004 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.0783 | 103.5142 | 103.8054 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.0867 | 103.52 | 103.8104 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.095 | 103.5259 | 103.8154 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.1033 | 103.5256 | 103.8204 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.1117 | 103.5253 | 103.8254 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.12 | 103.5138 | 103.8304 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.1283 | 103.5023 | 103.8354 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.1367 | 103.494 | 103.8404 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.145 | 103.4858 | 103.8454 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.1534 | 103.494 | 103.8504 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.1617 | 103.5022 | 103.8554 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.17 | 103.5101 | 103.8604 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.1783 | 103.5179 | 103.8654 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.1867 | 103.5086 | 103.8704 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.195 | 103.4993 | 103.8754 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.2034 | 103.4893 | 103.8804 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.2117 | 103.4793 | 103.8854 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.22 | 103.4872 | 103.8904 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.2284 | 103.4951 | 103.8954 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.2367 | 103.5071 | 103.9004 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.245 | 103.5192 | 103.9054 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.2534 | 103.523 | 103.9104 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.2617 | 103.5267 | 103.9154 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.27 | 103.5207 | 103.9204 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.2784 | 103.5147 | 103.9254 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.2867 | 103.5149 | 103.9304 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.295 | 103.5151 | 103.9354 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.3034 | 103.5266 | 103.9404 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.3117 | 103.5381 | 103.9454 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.3201 | 103.5391 | 103.9504 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.3284 | 103.54 | 103.9554 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.3367 | 103.536 | 103.9604 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.345 | 103.532 | 103.9654 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.3534 | 103.5242 | 103.9704 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.3617 | 103.5164 | 103.9754 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.3701 | 103.5226 | 103.9804 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.3784 | 103.5288 | 103.9854 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.3867 | 103.5405 | 103.9904 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.3951 | 103.5521 | 103.9954 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.4034 | 103.547 | 104.0004 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.4117 | 103.5418 | 104.0054 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.4201 | 103.534 | 104.0104 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.4284 | 103.5262 | 104.0154 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.4367 | 103.5365 | 104.0204 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.4451 | 103.5469 | 104.0254 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.4534 | 103.5657 | 104.0304 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.4617 | 103.5845 | 104.0354 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.4701 | 103.6029 | 104.0404 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.4784 | 103.6213 | 104.0454 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.4867 | 103.6387 | 104.0504 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.4951 | 103.6561 | 104.0554 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.5034 | 103.6689 | 104.0604 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.5117 | 103.6816 | 104.0654 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.5201 | 103.7133 | 104.0704 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.5284 | 103.745 | 104.0754 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.5368 | 103.7798 | 104.0804 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.5451 | 103.8146 | 104.0854 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.5534 | 103.8311 | 104.0904 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.5618 | 103.8477 | 104.0954 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.5701 | 103.8575 | 104.1004 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.5784 | 103.8674 | 104.1054 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.5868 | 103.8944 | 104.1104 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.5951 | 103.9214 | 104.1154 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.6034 | 103.9447 | 104.1204 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.6118 | 103.9681 | 104.1254 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.6201 | 103.9828 | 104.1304 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.6284 | 103.9975 | 104.1354 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.6368 | 104.0004 | 104.1404 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.6451 | 104.0033 | 104.1454 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.6534 | 104.0097 | 104.1504 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.6618 | 104.016 | 104.1554 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.6701 | 104.0298 | 104.1604 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.6785 | 104.0435 | 104.1654 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.6868 | 104.0543 | 104.1704 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.6951 | 104.065 | 104.1754 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.7035 | 104.0654 | 104.1804 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.7118 | 104.0658 | 104.1854 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.7201 | 104.0622 | 104.1904 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.7285 | 104.0586 | 104.1954 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.7368 | 104.0697 | 104.2004 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.7451 | 104.0808 | 104.2055 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.7535 | 104.0952 | 104.2104 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.7618 | 104.1095 | 104.2155 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.7701 | 104.1156 | 104.2205 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.7785 | 104.1217 | 104.2255 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.7868 | 104.1175 | 104.2305 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.7951 | 104.1133 | 104.2355 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.8035 | 104.1161 | 104.2405 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.8118 | 104.1189 | 104.2455 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.8201 | 104.1191 | 104.2505 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.8285 | 104.1194 | 104.2555 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.8368 | 104.1214 | 104.2605 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.8452 | 104.1234 | 104.2655 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.8535 | 104.1192 | 104.2705 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.8618 | 104.1151 | 104.2755 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.8702 | 104.0996 | 104.2805 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.8785 | 104.0842 | 104.2855 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.8868 | 104.0893 | 104.2905 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.8952 | 104.0943 | 104.2955 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.9035 | 104.1024 | 104.3005 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.9118 | 104.1105 | 104.3055 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.9202 | 104.1003 | 104.3105 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.9285 | 104.0901 | 104.3155 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.9368 | 104.0752 | 104.3205 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.9452 | 104.0603 | 104.3255 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.9535 | 104.062 | 104.3305 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.9618 | 104.0636 | 104.3355 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.9702 | 104.0708 | 104.3405 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.9785 | 104.078 | 104.3455 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.9868 | 104.0826 | 104.3505 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 209.9952 | 104.0873 | 104.3555 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.0035 | 104.0869 | 104.3605 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.0119 | 104.0866 | 104.3655 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.0202 | 104.08 | 104.3705 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.0285 | 104.0735 | 104.3755 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.0368 | 104.0867 | 104.3805 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.0452 | 104.0999 | 104.3855 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.0535 | 104.1073 | 104.3905 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.0619 | 104.1147 | 104.3955 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.0702 | 104.1103 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.0785 | 104.106 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.0869 | 104.0952 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.0952 | 104.0844 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.1035 | 104.0887 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.1119 | 104.0931 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.1202 | 104.1003 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.1285 | 104.1076 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.1369 | 104.1023 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.1452 | 104.097 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.1535 | 104.0934 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.1619 | 104.0898 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.1702 | 104.0819 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.1786 | 104.074 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.1869 | 104.0762 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.1952 | 104.0784 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.2036 | 104.0797 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.2119 | 104.0811 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.2202 | 104.0779 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.2286 | 104.0747 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.2369 | 104.0603 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.2452 | 104.0458 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.2536 | 104.0495 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.2619 | 104.0532 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.2702 | 104.0626 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.2786 | 104.0719 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.2869 | 104.0694 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.2952 | 104.0669 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.3036 | 104.059 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.3119 | 104.0511 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.3203 | 104.0453 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.3286 | 104.0395 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.3369 | 104.0454 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.3453 | 104.0513 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.3536 | 104.0587 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.3619 | 104.0661 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.3703 | 104.0615 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.3786 | 104.057 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.3869 | 104.0443 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.3953 | 104.0316 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.4036 | 104.0411 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.4119 | 104.0506 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.4203 | 104.0641 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.4286 | 104.0777 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.437 | 104.0745 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.4453 | 104.0713 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.4536 | 104.0614 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.462 | 104.0515 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.4703 | 104.0557 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.4786 | 104.0599 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.487 | 104.0694 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.4953 | 104.0788 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.5036 | 104.0865 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.512 | 104.0943 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.5203 | 104.0897 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.5287 | 104.0852 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.537 | 104.0743 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.5453 | 104.0634 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.5537 | 104.0749 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.562 | 104.0865 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.5703 | 104.1003 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.5787 | 104.1141 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.587 | 104.1102 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.5953 | 104.1063 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.6037 | 104.0949 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.612 | 104.0835 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.6203 | 104.0869 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.6287 | 104.0903 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.637 | 104.1009 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.6454 | 104.1114 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.6537 | 104.1098 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.662 | 104.1082 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.6704 | 104.1012 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.6787 | 104.0942 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.687 | 104.0907 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.6954 | 104.0872 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.7037 | 104.0948 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.712 | 104.1023 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.7204 | 104.1075 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.7287 | 104.1126 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.737 | 104.1053 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.7454 | 104.0979 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.7537 | 104.086 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.7621 | 104.0741 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.7704 | 104.0783 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.7787 | 104.0825 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.7871 | 104.094 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.7954 | 104.1055 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.8037 | 104.1033 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.8121 | 104.1012 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.8204 | 104.0929 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.8287 | 104.0846 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.8371 | 104.08 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.8454 | 104.0754 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.8537 | 104.0747 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.8621 | 104.074 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.8704 | 104.0767 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.8788 | 104.0795 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.8871 | 104.0721 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.8954 | 104.0648 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.9038 | 104.0484 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.9121 | 104.0321 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.9204 | 104.039 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.9288 | 104.0459 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.9371 | 104.0597 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.9454 | 104.0735 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.9538 | 104.0676 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.9621 | 104.0617 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.9704 | 104.0477 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.9788 | 104.0337 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.9871 | 104.0342 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 210.9955 | 104.0348 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.0038 | 104.042 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.0121 | 104.0492 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.0205 | 104.0585 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.0288 | 104.0678 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.0371 | 104.0655 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.0455 | 104.0633 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.0538 | 104.0547 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.0621 | 104.0461 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.0705 | 104.0609 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.0788 | 104.0758 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.0871 | 104.0856 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.0955 | 104.0953 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.1038 | 104.0848 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.1122 | 104.0743 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.1205 | 104.0593 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.1288 | 104.0443 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.1372 | 104.048 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.1455 | 104.0516 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.1538 | 104.0677 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.1622 | 104.0838 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.1705 | 104.0891 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.1788 | 104.0945 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.1872 | 104.0807 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.1955 | 104.067 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.2039 | 104.0606 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.2122 | 104.0543 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.2205 | 104.0665 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.2289 | 104.0786 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.2372 | 104.0812 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.2455 | 104.0837 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.2539 | 104.0778 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.2622 | 104.0718 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.2705 | 104.0617 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.2789 | 104.0517 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.2872 | 104.0612 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.2955 | 104.0707 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.3039 | 104.0879 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.3122 | 104.105 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.3206 | 104.0976 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.3289 | 104.0902 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.3372 | 104.0714 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.3456 | 104.0527 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.3539 | 104.0535 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.3622 | 104.0544 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.3706 | 104.0621 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.3789 | 104.0697 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.3872 | 104.0676 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.3956 | 104.0655 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.4039 | 104.0614 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.4122 | 104.0572 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.4206 | 104.047 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.4289 | 104.0368 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.4373 | 104.0457 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.4456 | 104.0545 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.4539 | 104.0697 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.4623 | 104.0848 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.4706 | 104.0773 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.4789 | 104.0698 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.4873 | 104.0601 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.4956 | 104.0503 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.5039 | 104.0546 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.5123 | 104.0589 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.5206 | 104.0718 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.5289 | 104.0846 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.5373 | 104.0905 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.5456 | 104.0965 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.554 | 104.0921 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.5623 | 104.0878 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.5706 | 104.0818 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.579 | 104.0758 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.5873 | 104.0829 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.5956 | 104.0899 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.604 | 104.1036 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.6123 | 104.1172 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.6206 | 104.107 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.629 | 104.0968 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.6373 | 104.0825 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.6456 | 104.0682 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.654 | 104.0718 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.6623 | 104.0753 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.6707 | 104.0923 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.679 | 104.1093 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.6873 | 104.1086 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.6957 | 104.1079 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.704 | 104.102 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.7123 | 104.0961 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.7207 | 104.0938 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.729 | 104.0914 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.7374 | 104.0967 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.7457 | 104.102 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.754 | 104.1153 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.7623 | 104.1287 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.7707 | 104.1161 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.779 | 104.1035 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.7874 | 104.0883 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.7957 | 104.0731 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.804 | 104.0815 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.8124 | 104.0899 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.8207 | 104.1065 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.829 | 104.1231 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.8374 | 104.1153 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.8457 | 104.1075 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.854 | 104.091 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.8624 | 104.0744 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.8707 | 104.0697 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.8791 | 104.065 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.8874 | 104.0706 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.8957 | 104.0761 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.9041 | 104.0762 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.9124 | 104.0764 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.9207 | 104.0643 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.9291 | 104.0522 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.9374 | 104.0405 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.9457 | 104.0288 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.9541 | 104.0403 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.9624 | 104.0518 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.9707 | 104.0643 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.9791 | 104.0767 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.9874 | 104.0689 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 211.9958 | 104.061 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.0041 | 104.0515 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.0124 | 104.042 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.0208 | 104.0477 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.0291 | 104.0533 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.0374 | 104.0687 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.0458 | 104.0841 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.0541 | 104.0858 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.0624 | 104.0875 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.0708 | 104.0888 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.0791 | 104.0901 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.0874 | 104.0751 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.0958 | 104.0602 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.1041 | 104.0669 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.1125 | 104.0736 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.1208 | 104.0848 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.1291 | 104.096 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.1375 | 104.0878 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.1458 | 104.0795 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.1541 | 104.0643 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.1625 | 104.049 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.1708 | 104.0482 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.1791 | 104.0474 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.1875 | 104.0608 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.1958 | 104.0742 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.2041 | 104.067 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.2125 | 104.0597 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.2208 | 104.0541 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.2292 | 104.0485 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.2375 | 104.0365 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.2458 | 104.0245 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.2542 | 104.0372 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.2625 | 104.0499 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.2708 | 104.0618 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.2792 | 104.0736 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.2875 | 104.0655 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.2958 | 104.0574 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.3042 | 104.0442 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.3125 | 104.0311 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.3208 | 104.0351 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.3292 | 104.0392 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.3375 | 104.0504 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.3459 | 104.0615 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.3542 | 104.0573 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.3625 | 104.053 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.3709 | 104.0473 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.3792 | 104.0416 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.3875 | 104.0378 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.3959 | 104.034 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.4042 | 104.04 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.4125 | 104.0459 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.4209 | 104.0513 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.4292 | 104.0567 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.4375 | 104.0515 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.4459 | 104.0463 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.4542 | 104.0324 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.4626 | 104.0184 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.4709 | 104.0197 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.4792 | 104.021 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.4876 | 104.0312 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.4959 | 104.0414 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.5042 | 104.0338 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.5126 | 104.0263 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.5209 | 104.0196 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.5293 | 104.0129 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.5376 | 104.0089 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.5459 | 104.0048 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.5543 | 104.005 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.5626 | 104.0051 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.5709 | 104.0118 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.5793 | 104.0186 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.5876 | 104.0178 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.5959 | 104.017 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.6043 | 104.0044 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.6126 | 103.9918 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.6209 | 103.9974 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.6293 | 104.0031 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.6376 | 104.016 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.646 | 104.029 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.6543 | 104.0235 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.6626 | 104.018 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.671 | 104.0159 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.6793 | 104.0137 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.6876 | 104.0114 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.696 | 104.0091 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.7043 | 104.0107 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.7126 | 104.0122 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.721 | 104.0184 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.7293 | 104.0247 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.7376 | 104.0209 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.746 | 104.0172 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.7543 | 104.0076 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.7626 | 103.998 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.771 | 104.0063 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.7793 | 104.0146 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.7877 | 104.021 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.796 | 104.0274 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.8043 | 104.0191 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.8127 | 104.0108 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.821 | 104.0073 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.8293 | 104.0038 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.8377 | 104.0036 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.846 | 104.0033 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.8543 | 104.0032 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.8627 | 104.0031 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.871 | 104.008 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.8793 | 104.013 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.8877 | 104.0133 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.896 | 104.0136 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.9044 | 104.0083 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.9127 | 104.0029 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.921 | 104.0071 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.9294 | 104.0113 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.9377 | 104.0112 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.946 | 104.0112 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.9544 | 104.0105 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.9627 | 104.0099 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.971 | 104.0135 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.9794 | 104.0171 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.9877 | 104.0183 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 212.996 | 104.0194 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.0044 | 104.0207 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.0127 | 104.022 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.0211 | 104.0271 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.0294 | 104.0322 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.0377 | 104.032 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.0461 | 104.0319 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.0544 | 104.0281 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.0627 | 104.0244 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.0711 | 104.0259 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.0794 | 104.0274 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.0877 | 104.0252 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.0961 | 104.0229 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.1044 | 104.0209 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.1127 | 104.0189 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.1211 | 104.0148 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.1294 | 104.0107 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.1378 | 104.0075 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.1461 | 104.0042 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.1544 | 104.0039 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.1628 | 104.0037 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.1711 | 104.0034 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.1794 | 104.0031 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.1878 | 103.9991 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.1961 | 103.9952 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.2045 | 103.9919 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.2128 | 103.9885 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.2211 | 103.9895 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.2294 | 103.9905 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.2378 | 103.992 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.2461 | 103.9934 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.2545 | 103.9943 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.2628 | 103.9952 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.2711 | 103.9949 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.2795 | 103.9947 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.2878 | 103.9943 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.2961 | 103.994 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.3045 | 103.9928 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.3128 | 103.9916 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.3212 | 103.9904 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.3295 | 103.9892 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.3378 | 103.9881 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.3462 | 103.987 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.3545 | 103.9859 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.3628 | 103.9849 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.3712 | 103.985 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.3795 | 103.985 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.3878 | 103.9843 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.3962 | 103.9835 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.4045 | 103.9827 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.4128 | 103.982 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.4212 | 103.9819 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.4295 | 103.9818 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.4379 | 103.9833 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.4462 | 103.9848 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.4545 | 103.9864 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.4629 | 103.988 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.4712 | 103.9896 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.4795 | 103.9912 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.4879 | 103.9928 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.4962 | 103.9944 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.5045 | 103.996 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.5129 | 103.9976 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.5212 | 103.9994 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.5295 | 104.0013 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.5379 | 104.002 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.5462 | 104.0026 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.5546 | 104.0024 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.5629 | 104.0022 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.5712 | 104.0008 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.5796 | 103.9995 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.5879 | 103.9995 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.5962 | 103.9995 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.6046 | 103.9992 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.6129 | 103.9989 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.6212 | 103.9985 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.6296 | 103.998 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.6379 | 103.9976 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.6462 | 103.9971 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.6546 | 103.9959 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.6629 | 103.9947 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.6712 | 103.9938 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.6796 | 103.9929 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.6879 | 103.9919 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.6963 | 103.991 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.7046 | 103.9898 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.7129 | 103.9885 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.7213 | 103.9879 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.7296 | 103.9873 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.7379 | 103.9874 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.7463 | 103.9875 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.7546 | 103.9861 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.7629 | 103.9847 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.7713 | 103.9836 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.7796 | 103.9825 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.7879 | 103.9813 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.7963 | 103.98 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.8046 | 103.9788 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.813 | 103.9776 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.8213 | 103.9772 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.8296 | 103.9768 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.838 | 103.9754 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.8463 | 103.9741 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.8546 | 103.9733 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.863 | 103.9725 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.8713 | 103.9711 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.8797 | 103.9697 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.888 | 103.9686 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.8963 | 103.9675 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.9046 | 103.9669 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.913 | 103.9662 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.9213 | 103.9659 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.9297 | 103.9655 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.938 | 103.9649 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.9463 | 103.9642 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.9547 | 103.9637 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.963 | 103.9632 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.9713 | 103.9626 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.9797 | 103.9621 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.988 | 103.9616 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 213.9964 | 103.9611 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.0047 | 103.9618 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.013 | 103.9625 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.0214 | 103.963 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.0297 | 103.9634 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.038 | 103.9644 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.0464 | 103.9654 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.0547 | 103.9665 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.063 | 103.9675 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.0714 | 103.9685 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.0797 | 103.9695 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.088 | 103.9702 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.0964 | 103.9709 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.1047 | 103.9715 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.1131 | 103.9721 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.1214 | 103.9729 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.1297 | 103.9736 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.1381 | 103.9771 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.1464 | 103.9806 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.1547 | 103.9836 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.1631 | 103.9866 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.1714 | 103.989 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.1797 | 103.9914 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.1881 | 103.9935 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.1964 | 103.9957 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.2047 | 103.9986 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.2131 | 104.0016 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.2214 | 104.0046 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.2298 | 104.0075 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.2381 | 104.0105 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.2464 | 104.0135 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.2548 | 104.0164 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.2631 | 104.0194 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.2714 | 104.0225 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.2798 | 104.0256 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.2881 | 104.0286 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.2964 | 104.0317 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.3048 | 104.0313 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.3131 | 104.031 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.3214 | 104.0311 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.3298 | 104.0312 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.3381 | 104.0313 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.3465 | 104.0314 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.3548 | 104.0294 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.3631 | 104.0275 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.3715 | 104.0248 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.3798 | 104.022 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.3881 | 104.0188 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.3965 | 104.0156 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.4048 | 104.0124 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.4131 | 104.0092 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.4215 | 104.0078 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.4298 | 104.0063 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.4381 | 104.0049 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.4465 | 104.0034 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.4548 | 104.002 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.4632 | 104.0006 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.4715 | 103.9999 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.4798 | 103.9992 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.4882 | 103.9985 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.4965 | 103.9978 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.5048 | 103.9971 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.5132 | 103.9964 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.5215 | 103.9977 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.5298 | 103.999 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.5382 | 104.0003 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.5465 | 104.0016 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.5548 | 104.0034 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.5632 | 104.0051 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.5715 | 104.0057 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.5798 | 104.0063 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.5882 | 104.0052 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.5965 | 104.004 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.6049 | 104.0029 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.6132 | 104.0018 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.6215 | 104.0006 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.6299 | 103.9995 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.6382 | 103.9983 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.6465 | 103.9972 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.6549 | 103.9959 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.6632 | 103.9947 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.6716 | 103.9935 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.6799 | 103.9922 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.6882 | 103.9913 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.6965 | 103.9903 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.7049 | 103.9893 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.7132 | 103.9884 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.7216 | 103.9865 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.7299 | 103.9846 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.7382 | 103.9839 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.7466 | 103.9832 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.7549 | 103.9824 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.7632 | 103.9817 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.7716 | 103.9809 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.7799 | 103.9802 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.7883 | 103.98 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.7966 | 103.9798 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.8049 | 103.9795 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.8133 | 103.9793 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.8216 | 103.9792 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.8299 | 103.9791 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.8383 | 103.9789 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.8466 | 103.9788 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.8549 | 103.9784 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.8633 | 103.978 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.8716 | 103.9775 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.8799 | 103.9769 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.8883 | 103.9773 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.8966 | 103.9777 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.905 | 103.9781 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.9133 | 103.9785 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.9216 | 103.9789 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.93 | 103.9793 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.9383 | 103.9806 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.9466 | 103.9818 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.955 | 103.9826 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.9633 | 103.9833 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.9716 | 103.9837 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.98 | 103.984 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.9883 | 103.9843 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 214.9966 | 103.9846 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.005 | 103.9847 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.0133 | 103.9847 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.0217 | 103.9847 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.03 | 103.9848 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.0383 | 103.985 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.0467 | 103.9852 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.055 | 103.9857 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.0633 | 103.9862 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.0717 | 103.9867 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.08 | 103.9872 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.0883 | 103.9879 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.0967 | 103.9885 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.105 | 103.9882 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.1133 | 103.988 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.1217 | 103.9871 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.13 | 103.9863 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.1384 | 103.9858 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.1467 | 103.9854 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.155 | 103.985 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.1634 | 103.9846 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.1717 | 103.9844 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.18 | 103.9843 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.1884 | 103.9841 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.1967 | 103.984 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.205 | 103.9838 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.2134 | 103.9837 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.2217 | 103.9828 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.23 | 103.9819 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.2384 | 103.981 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.2467 | 103.9801 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.2551 | 103.9791 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.2634 | 103.9781 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.2717 | 103.9769 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.2801 | 103.9757 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.2884 | 103.9752 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.2967 | 103.9746 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.3051 | 103.974 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.3134 | 103.9734 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.3217 | 103.9729 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.3301 | 103.9723 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.3384 | 103.9717 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.3468 | 103.9711 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.3551 | 103.9706 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.3634 | 103.97 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.3717 | 103.9694 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.3801 | 103.9688 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.3884 | 103.9687 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.3968 | 103.9685 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.4051 | 103.9683 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.4134 | 103.9681 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.4218 | 103.9679 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.4301 | 103.9678 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.4384 | 103.9692 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.4468 | 103.9706 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.4551 | 103.972 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.4635 | 103.9734 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.4718 | 103.9748 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.4801 | 103.9762 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.4885 | 103.9776 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.4968 | 103.979 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.5051 | 103.9804 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.5135 | 103.9818 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.5218 | 103.9832 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.5301 | 103.9846 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.5385 | 103.986 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.5468 | 103.9874 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.5551 | 103.9897 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.5635 | 103.9921 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.5718 | 103.9944 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.5802 | 103.9968 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.5885 | 103.9991 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.5968 | 104.0014 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.6052 | 104.0024 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.6135 | 104.0033 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.6218 | 104.0042 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.6302 | 104.0052 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.6385 | 104.0061 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.6468 | 104.0071 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.6552 | 104.008 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.6635 | 104.0089 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.6718 | 104.0099 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.6802 | 104.0108 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.6885 | 104.0117 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.6969 | 104.0127 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.7052 | 104.0136 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.7135 | 104.0145 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.7219 | 104.0145 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.7302 | 104.0145 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.7385 | 104.0145 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.7469 | 104.0145 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.7552 | 104.0145 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.7635 | 104.0145 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.7719 | 104.0144 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.7802 | 104.0143 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.7885 | 104.0141 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.7969 | 104.014 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.8052 | 104.0139 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.8136 | 104.0138 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.8219 | 104.0136 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.8302 | 104.0135 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.8386 | 104.0134 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.8469 | 104.0132 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.8552 | 104.0131 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.8636 | 104.013 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.8719 | 104.0128 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.8802 | 104.0127 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.8886 | 104.0126 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.8969 | 104.0124 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.9052 | 104.0123 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.9136 | 104.0122 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.9219 | 104.0121 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.9303 | 104.0119 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.9386 | 104.0119 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.9469 | 104.0119 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.9553 | 104.0119 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.9636 | 104.0119 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.9719 | 104.0119 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.9803 | 104.0119 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.9886 | 104.0119 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 215.9969 | 104.0119 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.0053 | 104.0119 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.0136 | 104.0119 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.022 | 104.0119 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.0303 | 104.0119 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.0386 | 104.0118 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.047 | 104.0117 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.0553 | 104.0126 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.0636 | 104.0134 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.072 | 104.0143 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.0803 | 104.0151 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.0886 | 104.016 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.097 | 104.0168 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.1053 | 104.0177 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.1136 | 104.0185 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.122 | 104.0194 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.1303 | 104.0202 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.1387 | 104.0211 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.147 | 104.0219 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.1553 | 104.0229 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.1637 | 104.0239 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.172 | 104.0249 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.1803 | 104.0258 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.1887 | 104.0268 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.197 | 104.0278 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.2053 | 104.0288 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.2137 | 104.0299 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.222 | 104.03 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.2303 | 104.0301 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.2387 | 104.0303 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.247 | 104.0304 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.2554 | 104.0312 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.2637 | 104.0321 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.272 | 104.0337 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.2804 | 104.0353 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.2887 | 104.0368 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.297 | 104.0382 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.3054 | 104.0396 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.3137 | 104.0411 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.322 | 104.0416 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.3304 | 104.0422 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.3387 | 104.0427 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.347 | 104.0433 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.3554 | 104.0438 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.3637 | 104.0444 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.3721 | 104.0449 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.3804 | 104.0455 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.3887 | 104.0458 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.3971 | 104.0462 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.4054 | 104.0465 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.4137 | 104.0469 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.4221 | 104.0465 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.4304 | 104.0461 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.4387 | 104.0449 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.4471 | 104.0438 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.4554 | 104.0428 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.4637 | 104.0419 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.4721 | 104.0409 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.4804 | 104.0399 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.4888 | 104.0403 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.4971 | 104.0407 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.5054 | 104.0411 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.5138 | 104.0415 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.5221 | 104.0418 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.5304 | 104.0422 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.5388 | 104.0418 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.5471 | 104.0415 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.5554 | 104.0405 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.5638 | 104.0396 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.5721 | 104.0386 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.5804 | 104.0377 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.5888 | 104.0361 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.5971 | 104.0345 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.6055 | 104.0329 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.6138 | 104.0313 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.6221 | 104.0298 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.6305 | 104.0282 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.6388 | 104.028 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.6471 | 104.0279 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.6555 | 104.0272 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.6638 | 104.0265 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.6721 | 104.0257 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.6805 | 104.025 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.6888 | 104.0243 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.6971 | 104.0236 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.7055 | 104.0236 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.7138 | 104.0236 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.7222 | 104.0246 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.7305 | 104.0255 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.7388 | 104.0264 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.7472 | 104.0273 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.7555 | 104.0295 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.7638 | 104.0318 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.7722 | 104.0339 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.7805 | 104.036 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.7888 | 104.0381 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.7972 | 104.0402 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.8055 | 104.0408 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.8139 | 104.0415 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.8222 | 104.0416 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.8305 | 104.0416 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.8389 | 104.0417 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.8472 | 104.0418 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.8555 | 104.0426 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.8639 | 104.0435 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.8722 | 104.0444 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.8805 | 104.0453 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.8889 | 104.0454 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.8972 | 104.0456 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.9055 | 104.0457 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.9139 | 104.0459 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.9222 | 104.0454 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.9306 | 104.045 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.9389 | 104.0447 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.9472 | 104.0444 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.9556 | 104.0439 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.9639 | 104.0435 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.9722 | 104.043 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.9806 | 104.0426 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.9889 | 104.0427 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 216.9972 | 104.0429 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.0056 | 104.0424 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.0139 | 104.042 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.0222 | 104.0409 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.0306 | 104.0397 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.0389 | 104.0382 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.0473 | 104.0366 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.0556 | 104.0357 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.0639 | 104.0348 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.0723 | 104.0339 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.0806 | 104.033 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.0889 | 104.032 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.0973 | 104.031 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.1056 | 104.0293 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.1139 | 104.0276 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.1223 | 104.0261 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.1306 | 104.0246 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.1389 | 104.0248 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.1473 | 104.025 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.1556 | 104.0246 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.164 | 104.0243 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.1723 | 104.0245 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.1806 | 104.0247 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.189 | 104.0256 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.1973 | 104.0265 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.2056 | 104.0278 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.214 | 104.0291 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.2223 | 104.0313 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.2306 | 104.0335 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.239 | 104.0358 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.2473 | 104.038 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.2556 | 104.0407 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.264 | 104.0434 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.2723 | 104.046 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.2807 | 104.0486 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.289 | 104.0518 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.2973 | 104.0551 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.3057 | 104.0566 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.314 | 104.0581 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.3223 | 104.0602 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.3307 | 104.0623 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.339 | 104.066 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.3474 | 104.0697 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.3557 | 104.0726 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.364 | 104.0756 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.3723 | 104.0785 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.3807 | 104.0814 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.389 | 104.0834 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.3974 | 104.0855 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.4057 | 104.0876 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.414 | 104.0897 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.4224 | 104.091 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.4307 | 104.0922 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.439 | 104.0943 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.4474 | 104.0963 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.4557 | 104.0989 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.4641 | 104.1015 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.4724 | 104.104 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.4807 | 104.1066 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.4891 | 104.1091 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.4974 | 104.1117 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.5057 | 104.1116 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.5141 | 104.1115 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.5224 | 104.1114 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.5307 | 104.1113 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.5391 | 104.1112 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.5474 | 104.1111 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.5557 | 104.1093 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.5641 | 104.1076 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.5724 | 104.1054 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.5807 | 104.1033 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.5891 | 104.1014 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.5974 | 104.0996 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.6058 | 104.0971 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.6141 | 104.0946 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.6224 | 104.091 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.6308 | 104.0873 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.6391 | 104.0836 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.6474 | 104.08 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.6558 | 104.0763 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.6641 | 104.0726 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.6724 | 104.07 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.6808 | 104.0673 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.6891 | 104.0639 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.6974 | 104.0604 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.7058 | 104.0558 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.7141 | 104.0512 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.7225 | 104.0482 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.7308 | 104.0452 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.7391 | 104.0425 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.7475 | 104.0399 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.7558 | 104.0373 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.7641 | 104.0347 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.7725 | 104.0337 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.7808 | 104.0326 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.7891 | 104.0316 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.7975 | 104.0306 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.8058 | 104.0295 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.8141 | 104.0284 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.8225 | 104.0274 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.8308 | 104.0263 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.8392 | 104.0269 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.8475 | 104.0275 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.8558 | 104.029 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.8642 | 104.0305 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.8725 | 104.033 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.8808 | 104.0356 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.8892 | 104.0382 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.8975 | 104.0409 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.9058 | 104.0435 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.9142 | 104.0462 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.9225 | 104.0488 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.9308 | 104.0515 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.9392 | 104.0532 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.9475 | 104.0549 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.9559 | 104.0566 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.9642 | 104.0584 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.9725 | 104.0601 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.9809 | 104.0619 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.9892 | 104.0636 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 217.9975 | 104.0654 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.0059 | 104.0651 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.0142 | 104.0649 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.0226 | 104.0647 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.0309 | 104.0644 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.0392 | 104.0642 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.0475 | 104.0639 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.0559 | 104.0637 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.0642 | 104.0633 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.0726 | 104.063 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.0809 | 104.0627 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.0892 | 104.0626 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.0976 | 104.0625 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.1059 | 104.0623 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.1142 | 104.0622 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.1226 | 104.0628 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.1309 | 104.0634 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.1393 | 104.064 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.1476 | 104.0646 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.1559 | 104.0643 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.1643 | 104.064 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.1726 | 104.064 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.1809 | 104.064 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.1893 | 104.064 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.1976 | 104.064 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.2059 | 104.064 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.2143 | 104.064 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.2226 | 104.0638 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.2309 | 104.0636 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.2393 | 104.0636 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.2476 | 104.0636 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.256 | 104.0635 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.2643 | 104.0633 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.2726 | 104.0631 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.281 | 104.063 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.2893 | 104.062 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.2976 | 104.0611 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.306 | 104.0601 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.3143 | 104.0592 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.3226 | 104.0579 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.331 | 104.0567 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.3393 | 104.0555 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.3476 | 104.0543 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.356 | 104.0531 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.3643 | 104.0519 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.3727 | 104.0517 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.381 | 104.0515 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.3893 | 104.0515 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.3977 | 104.0515 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.406 | 104.0513 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.4143 | 104.0511 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.4227 | 104.0509 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.431 | 104.0506 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.4393 | 104.0498 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.4477 | 104.049 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.456 | 104.0473 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.4643 | 104.0456 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.4727 | 104.0435 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.481 | 104.0414 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.4893 | 104.0404 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.4977 | 104.0394 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.506 | 104.0384 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.5144 | 104.0375 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.5227 | 104.0365 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.531 | 104.0355 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.5394 | 104.0363 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.5477 | 104.0372 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.556 | 104.0381 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.5644 | 104.039 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.5727 | 104.0398 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.581 | 104.0406 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.5894 | 104.0431 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.5977 | 104.0457 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.606 | 104.0488 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.6144 | 104.052 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.6227 | 104.056 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.6311 | 104.06 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.6394 | 104.0645 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.6477 | 104.069 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.6561 | 104.0727 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.6644 | 104.0763 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.6727 | 104.079 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.6811 | 104.0816 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.6894 | 104.0843 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.6977 | 104.087 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.7061 | 104.0862 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.7144 | 104.0854 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.7227 | 104.0846 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.7311 | 104.0837 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.7394 | 104.0823 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.7478 | 104.0808 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.7561 | 104.0776 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.7644 | 104.0744 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.7728 | 104.0712 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.7811 | 104.0681 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.7894 | 104.0649 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.7978 | 104.0617 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.8061 | 104.0583 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.8145 | 104.0549 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.8228 | 104.0525 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.8311 | 104.0501 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.8395 | 104.0488 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.8478 | 104.0474 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.8561 | 104.046 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.8645 | 104.0446 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.8728 | 104.0439 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.8811 | 104.0431 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.8895 | 104.0424 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.8978 | 104.0417 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.9061 | 104.0444 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.9145 | 104.047 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.9228 | 104.0489 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.9312 | 104.0507 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.9395 | 104.0525 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.9478 | 104.0544 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.9562 | 104.0562 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.9645 | 104.058 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.9728 | 104.0606 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.9812 | 104.0632 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.9895 | 104.0656 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 218.9978 | 104.068 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.0062 | 104.0696 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.0145 | 104.0713 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.0228 | 104.0729 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.0312 | 104.0745 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.0395 | 104.0768 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.0479 | 104.0791 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.0562 | 104.0814 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.0645 | 104.0837 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.0729 | 104.0834 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.0812 | 104.0831 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.0895 | 104.0825 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.0979 | 104.0819 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.1062 | 104.0813 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.1145 | 104.0807 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.1229 | 104.0807 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.1312 | 104.0807 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.1395 | 104.0795 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.1479 | 104.0783 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.1562 | 104.0775 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.1646 | 104.0768 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.1729 | 104.0768 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.1812 | 104.0767 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.1896 | 104.0764 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.1979 | 104.0761 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.2062 | 104.0757 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.2146 | 104.0753 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.2229 | 104.0749 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.2312 | 104.0745 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.2396 | 104.0733 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.2479 | 104.0722 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.2562 | 104.0717 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.2646 | 104.0712 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.2729 | 104.0709 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.2812 | 104.0707 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.2896 | 104.0699 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.2979 | 104.069 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.3063 | 104.0698 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.3146 | 104.0706 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.3229 | 104.0708 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.3313 | 104.0711 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.3396 | 104.071 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.3479 | 104.0708 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.3563 | 104.0708 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.3646 | 104.0707 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.3729 | 104.0698 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.3813 | 104.0689 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.3896 | 104.068 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.3979 | 104.0671 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.4063 | 104.0669 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.4146 | 104.0667 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.423 | 104.0674 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.4313 | 104.0681 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.4396 | 104.0691 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.448 | 104.0702 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.4563 | 104.0712 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.4646 | 104.0723 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.473 | 104.0723 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.4813 | 104.0723 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.4897 | 104.0715 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.498 | 104.0707 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.5063 | 104.0702 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.5146 | 104.0697 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.523 | 104.0703 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.5313 | 104.0708 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.5397 | 104.0713 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.548 | 104.0717 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.5563 | 104.0726 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.5647 | 104.0734 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.573 | 104.0744 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.5813 | 104.0754 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.5897 | 104.076 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.598 | 104.0765 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.6064 | 104.0792 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.6147 | 104.0819 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.623 | 104.0848 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.6314 | 104.0876 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.6397 | 104.0905 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.648 | 104.0935 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.6564 | 104.0969 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.6647 | 104.1003 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.673 | 104.1038 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.6814 | 104.1072 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.6897 | 104.1087 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.698 | 104.1101 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.7064 | 104.1118 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.7147 | 104.1136 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.7231 | 104.1146 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.7314 | 104.1156 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.7397 | 104.1162 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.7481 | 104.1167 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.7564 | 104.1174 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.7647 | 104.118 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.7731 | 104.1183 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.7814 | 104.1187 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.7897 | 104.1186 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.7981 | 104.1186 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.8064 | 104.1182 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.8147 | 104.1179 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.8231 | 104.1173 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.8314 | 104.1168 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.8398 | 104.1164 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.8481 | 104.116 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.8564 | 104.1196 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.8648 | 104.1233 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.8731 | 104.1267 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.8814 | 104.1301 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.8898 | 104.134 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.8981 | 104.1378 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.9064 | 104.141 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.9148 | 104.1442 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.9231 | 104.1451 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.9314 | 104.146 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.9398 | 104.1439 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.9481 | 104.1419 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.9565 | 104.1402 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.9648 | 104.1385 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.9731 | 104.1344 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.9815 | 104.1303 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.9898 | 104.1272 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 219.9981 | 104.124 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.0065 | 104.1202 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.0148 | 104.1165 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.0231 | 104.1098 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.0315 | 104.1032 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.0398 | 104.0966 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.0481 | 104.0901 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.0565 | 104.0849 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.0648 | 104.0796 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.0732 | 104.0751 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.0815 | 104.0706 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.0898 | 104.0683 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.0982 | 104.066 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.1065 | 104.0637 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.1148 | 104.0614 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.1232 | 104.0591 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.1315 | 104.0569 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.1398 | 104.0589 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.1482 | 104.0608 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.1565 | 104.0622 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.1649 | 104.0635 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.1732 | 104.0654 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.1815 | 104.0672 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.1898 | 104.0691 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.1982 | 104.071 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.2065 | 104.0729 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.2149 | 104.0747 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.2232 | 104.0749 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.2315 | 104.075 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.2399 | 104.0767 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.2482 | 104.0783 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.2565 | 104.08 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.2649 | 104.0817 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.2732 | 104.0837 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.2816 | 104.0857 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.2899 | 104.0872 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.2982 | 104.0886 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.3066 | 104.0885 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.3149 | 104.0883 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.3232 | 104.0885 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.3316 | 104.0887 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.3399 | 104.0889 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.3483 | 104.0891 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.3566 | 104.0893 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.3649 | 104.0895 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.3733 | 104.0898 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.3816 | 104.0901 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.3899 | 104.0908 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.3983 | 104.0916 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.4066 | 104.0912 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.4149 | 104.0908 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.4233 | 104.0901 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.4316 | 104.0894 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.44 | 104.089 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.4483 | 104.0886 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.4566 | 104.0888 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.465 | 104.089 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.4733 | 104.0892 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.4816 | 104.0894 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.49 | 104.0896 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.4983 | 104.0898 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.5066 | 104.09 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.515 | 104.0902 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.5233 | 104.0934 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.5316 | 104.0966 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.54 | 104.0998 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.5483 | 104.103 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.5567 | 104.1062 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.565 | 104.1094 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.5733 | 104.1124 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.5817 | 104.1155 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.59 | 104.1171 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.5983 | 104.1186 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.6067 | 104.1199 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.615 | 104.1211 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.6234 | 104.1224 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.6317 | 104.1236 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.64 | 104.1247 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.6484 | 104.1257 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.6567 | 104.1267 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.665 | 104.1277 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.6734 | 104.1288 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.6817 | 104.1298 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.69 | 104.1279 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.6984 | 104.126 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.7067 | 104.123 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.7151 | 104.1201 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.7234 | 104.1165 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.7317 | 104.113 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.7401 | 104.1094 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.7484 | 104.1057 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.7567 | 104.1035 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.7651 | 104.1014 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.7734 | 104.0992 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.7818 | 104.0971 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.7901 | 104.0949 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.7984 | 104.0927 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.8068 | 104.0911 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.8151 | 104.0895 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.8234 | 104.0878 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.8318 | 104.0861 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.8401 | 104.0844 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.8484 | 104.0826 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.8568 | 104.0809 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.8651 | 104.0792 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.8735 | 104.0787 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.8818 | 104.0781 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.8901 | 104.0781 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.8985 | 104.0781 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.9068 | 104.0783 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.9151 | 104.0786 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.9235 | 104.079 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.9318 | 104.0794 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.9401 | 104.0799 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.9485 | 104.0804 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.9568 | 104.0817 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.9651 | 104.0831 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.9735 | 104.0828 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.9818 | 104.0824 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.9902 | 104.0821 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 220.9985 | 104.0818 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.0068 | 104.0815 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.0152 | 104.0812 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.0235 | 104.0809 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.0318 | 104.0806 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.0402 | 104.0791 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.0485 | 104.0777 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.0569 | 104.0766 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.0652 | 104.0755 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.0735 | 104.0747 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.0819 | 104.0738 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.0902 | 104.073 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.0985 | 104.0721 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.1069 | 104.0714 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.1152 | 104.0706 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.1236 | 104.0689 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.1319 | 104.0672 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.1402 | 104.067 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.1486 | 104.0668 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.1569 | 104.0666 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.1652 | 104.0663 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.1736 | 104.0661 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.1819 | 104.0659 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.1902 | 104.0656 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.1986 | 104.0654 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.2069 | 104.069 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.2153 | 104.0726 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.2236 | 104.0753 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.2319 | 104.0781 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.2403 | 104.0798 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.2486 | 104.0816 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.2569 | 104.0833 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.2653 | 104.085 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.2736 | 104.0866 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.282 | 104.0882 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.2903 | 104.0899 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.2986 | 104.0915 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.307 | 104.0931 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.3153 | 104.0947 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.3236 | 104.0963 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.332 | 104.098 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.3403 | 104.101 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.3486 | 104.1041 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.357 | 104.1072 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.3653 | 104.1102 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.3737 | 104.1105 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.382 | 104.1107 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.3903 | 104.1107 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.3987 | 104.1108 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.407 | 104.111 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.4153 | 104.1112 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.4237 | 104.1114 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.432 | 104.1116 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.4403 | 104.1118 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.4487 | 104.112 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.457 | 104.1126 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.4653 | 104.1133 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.4737 | 104.114 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.482 | 104.1146 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.4904 | 104.1153 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.4987 | 104.1159 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.507 | 104.1148 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.5154 | 104.1137 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.5237 | 104.1125 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.532 | 104.1114 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.5404 | 104.1103 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.5487 | 104.1093 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.5571 | 104.1088 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.5654 | 104.1083 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.5737 | 104.1091 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.5821 | 104.1098 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.5904 | 104.1101 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.5987 | 104.1104 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.6071 | 104.1106 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.6154 | 104.1109 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.6237 | 104.1107 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.6321 | 104.1105 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.6404 | 104.1103 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.6488 | 104.1101 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.6571 | 104.1101 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.6654 | 104.1101 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.6738 | 104.1098 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.6821 | 104.1095 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.6904 | 104.1092 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.6988 | 104.1089 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.7071 | 104.1085 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.7155 | 104.108 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.7238 | 104.1076 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.7321 | 104.1071 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.7405 | 104.1054 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.7488 | 104.1037 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.7571 | 104.1025 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.7655 | 104.1013 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.7738 | 104.1001 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.7822 | 104.0989 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.7905 | 104.0977 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.7988 | 104.0965 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.8072 | 104.0935 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.8155 | 104.0904 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.8238 | 104.0869 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.8322 | 104.0834 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.8405 | 104.0808 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.8488 | 104.0782 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.8572 | 104.0756 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.8655 | 104.0729 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.8738 | 104.0721 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.8822 | 104.0713 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.8905 | 104.071 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.8988 | 104.0708 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.9072 | 104.0712 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.9155 | 104.0717 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.9239 | 104.0721 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.9322 | 104.0725 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.9405 | 104.073 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.9489 | 104.0734 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.9572 | 104.0762 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.9655 | 104.0789 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.9739 | 104.0828 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.9822 | 104.0867 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.9906 | 104.0902 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 221.9989 | 104.0936 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.0072 | 104.0959 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.0156 | 104.0981 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.0239 | 104.1004 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.0322 | 104.1026 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.0406 | 104.1039 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.0489 | 104.1052 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.0573 | 104.1059 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.0656 | 104.1066 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.0739 | 104.1073 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.0823 | 104.108 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.0906 | 104.1076 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.0989 | 104.1072 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.1073 | 104.1067 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.1156 | 104.1062 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.1239 | 104.104 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.1323 | 104.1019 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.1406 | 104.1002 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.149 | 104.0986 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.1573 | 104.0976 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.1656 | 104.0966 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.174 | 104.0968 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.1823 | 104.097 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.1906 | 104.0996 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.199 | 104.1022 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.2073 | 104.104 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.2157 | 104.1058 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.224 | 104.1076 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.2323 | 104.1094 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.2407 | 104.1111 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.249 | 104.1127 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.2573 | 104.1154 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.2657 | 104.1182 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.274 | 104.1203 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.2823 | 104.1225 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.2907 | 104.124 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.299 | 104.1255 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.3074 | 104.1272 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.3157 | 104.1289 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.324 | 104.1302 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.3324 | 104.1315 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.3407 | 104.132 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.349 | 104.1324 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.3574 | 104.1305 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.3657 | 104.1286 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.374 | 104.1267 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.3824 | 104.1248 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.3907 | 104.1229 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.399 | 104.1209 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.4074 | 104.1192 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.4157 | 104.1175 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.4241 | 104.1158 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.4324 | 104.114 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.4407 | 104.1113 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.4491 | 104.1086 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.4574 | 104.1064 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.4657 | 104.1042 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.4741 | 104.0999 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.4824 | 104.0956 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.4908 | 104.0906 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.4991 | 104.0856 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.5074 | 104.0814 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.5158 | 104.0771 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.5241 | 104.073 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.5324 | 104.0689 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.5408 | 104.0659 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.5491 | 104.063 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.5574 | 104.0594 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.5658 | 104.0558 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.5741 | 104.0523 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.5825 | 104.0487 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.5908 | 104.0451 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.5991 | 104.0415 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.6075 | 104.042 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.6158 | 104.0425 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.6241 | 104.0422 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.6325 | 104.0419 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.6408 | 104.0436 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.6492 | 104.0453 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.6575 | 104.0476 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.6658 | 104.0498 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.6742 | 104.051 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.6825 | 104.0522 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.6908 | 104.0538 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.6992 | 104.0554 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.7075 | 104.056 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.7159 | 104.0565 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.7242 | 104.0571 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.7325 | 104.0577 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.7409 | 104.0612 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.7492 | 104.0647 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.7575 | 104.0693 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.7659 | 104.074 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.7742 | 104.0762 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.7825 | 104.0785 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.7909 | 104.0804 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.7992 | 104.0824 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.8075 | 104.0843 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.8159 | 104.0862 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.8242 | 104.0891 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.8326 | 104.092 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.8409 | 104.0981 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.8492 | 104.1041 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.8576 | 104.1098 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.8659 | 104.1155 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.8742 | 104.1209 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.8826 | 104.1263 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.8909 | 104.1311 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.8992 | 104.1358 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.9076 | 104.1379 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.9159 | 104.1399 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.9243 | 104.1403 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.9326 | 104.1408 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.9409 | 104.1404 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.9493 | 104.1401 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.9576 | 104.1404 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.9659 | 104.1408 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.9743 | 104.1411 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.9826 | 104.1414 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.991 | 104.1431 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 222.9993 | 104.1448 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.0076 | 104.1447 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.016 | 104.1446 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.0243 | 104.1446 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.0326 | 104.1445 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.041 | 104.1446 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.0493 | 104.1446 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.0576 | 104.1462 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.066 | 104.1478 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.0743 | 104.1486 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.0827 | 104.1494 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.091 | 104.1507 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.0993 | 104.1519 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.1077 | 104.1545 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.116 | 104.1571 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.1243 | 104.1591 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.1327 | 104.1611 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.141 | 104.1631 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.1494 | 104.1651 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.1577 | 104.1648 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.166 | 104.1645 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.1744 | 104.164 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.1827 | 104.1635 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.191 | 104.1634 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.1994 | 104.1633 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.2077 | 104.1631 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.216 | 104.163 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.2244 | 104.1626 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.2327 | 104.1622 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.2411 | 104.1619 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.2494 | 104.1615 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.2577 | 104.1616 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.2661 | 104.1616 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.2744 | 104.1611 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.2827 | 104.1605 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.2911 | 104.1606 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.2994 | 104.1606 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.3077 | 104.1606 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.3161 | 104.1607 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.3244 | 104.1607 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.3327 | 104.1606 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.3411 | 104.161 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.3494 | 104.1613 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.3578 | 104.1611 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.3661 | 104.1609 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.3744 | 104.1607 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.3828 | 104.1605 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.3911 | 104.1606 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.3994 | 104.1606 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.4078 | 104.1613 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.4161 | 104.162 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.4245 | 104.1619 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.4328 | 104.1617 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.4411 | 104.1616 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.4495 | 104.1614 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.4578 | 104.1608 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.4661 | 104.1602 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.4745 | 104.1596 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.4828 | 104.159 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.4911 | 104.159 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.4995 | 104.1589 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.5078 | 104.1584 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.5162 | 104.1579 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.5245 | 104.1569 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.5328 | 104.1559 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.5412 | 104.1548 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.5495 | 104.1538 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.5578 | 104.1501 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.5662 | 104.1464 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.5745 | 104.1434 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.5829 | 104.1405 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.5912 | 104.1384 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.5995 | 104.1363 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.6079 | 104.1342 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.6162 | 104.132 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.6245 | 104.1304 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.6329 | 104.1287 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.6412 | 104.127 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.6496 | 104.1253 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.6579 | 104.1231 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.6662 | 104.1209 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.6746 | 104.1181 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.6829 | 104.1153 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.6912 | 104.1126 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.6996 | 104.1098 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.7079 | 104.1094 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.7162 | 104.109 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.7246 | 104.1109 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.7329 | 104.1129 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.7412 | 104.1145 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.7496 | 104.1161 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.7579 | 104.1173 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.7663 | 104.1185 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.7746 | 104.1191 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.7829 | 104.1197 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.7913 | 104.1214 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.7996 | 104.1232 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.8079 | 104.1246 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.8163 | 104.126 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.8246 | 104.1274 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.8329 | 104.1289 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.8413 | 104.13 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.8496 | 104.1312 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.858 | 104.1316 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.8663 | 104.132 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.8746 | 104.1301 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.883 | 104.1282 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.8913 | 104.1258 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.8996 | 104.1233 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.908 | 104.1199 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.9163 | 104.1164 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.9247 | 104.1128 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.933 | 104.1091 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.9413 | 104.1069 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.9497 | 104.1048 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.958 | 104.101 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.9663 | 104.0973 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.9747 | 104.0938 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.983 | 104.0904 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.9913 | 104.0877 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 223.9997 | 104.0849 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.008 | 104.0835 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.0164 | 104.0821 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.0247 | 104.0823 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.033 | 104.0825 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.0414 | 104.0827 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.0497 | 104.0828 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.058 | 104.0819 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.0664 | 104.081 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.0747 | 104.0805 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.0831 | 104.08 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.0914 | 104.0818 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.0997 | 104.0837 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.1081 | 104.0846 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.1164 | 104.0856 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.1247 | 104.0871 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.1331 | 104.0885 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.1414 | 104.0899 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.1497 | 104.0914 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.1581 | 104.0945 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.1664 | 104.0976 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.1748 | 104.1003 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.1831 | 104.1031 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.1914 | 104.1053 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.1998 | 104.1076 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.2081 | 104.1098 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.2164 | 104.1121 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.2248 | 104.1163 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.2331 | 104.1206 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.2414 | 104.1234 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.2498 | 104.1262 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.2581 | 104.1276 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.2664 | 104.129 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.2748 | 104.1301 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.2831 | 104.1312 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.2915 | 104.1322 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.2998 | 104.1333 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.3081 | 104.1344 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.3165 | 104.1355 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.3248 | 104.1353 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.3331 | 104.1351 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.3415 | 104.1349 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.3498 | 104.1348 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.3582 | 104.1346 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.3665 | 104.1344 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.3748 | 104.1343 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.3832 | 104.1341 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.3915 | 104.1349 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.3998 | 104.1357 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.4082 | 104.1374 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.4165 | 104.139 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.4249 | 104.14 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.4332 | 104.141 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.4415 | 104.1423 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.4499 | 104.1436 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.4582 | 104.1445 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.4665 | 104.1453 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.4749 | 104.1462 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.4832 | 104.1471 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.4915 | 104.147 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.4999 | 104.147 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.5082 | 104.1469 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.5166 | 104.1469 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.5249 | 104.1464 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.5332 | 104.146 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.5416 | 104.1455 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.5499 | 104.1451 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.5582 | 104.1437 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.5666 | 104.1424 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.5749 | 104.1412 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.5833 | 104.14 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.5916 | 104.1392 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.5999 | 104.1384 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.6083 | 104.1376 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.6166 | 104.1367 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.6249 | 104.1363 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.6333 | 104.1359 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.6416 | 104.1358 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.6499 | 104.1357 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.6583 | 104.1363 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.6666 | 104.1369 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.6749 | 104.1378 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.6833 | 104.1387 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.6916 | 104.1399 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.7 | 104.1412 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.7083 | 104.1424 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.7166 | 104.1437 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.725 | 104.1448 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.7333 | 104.1459 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.7416 | 104.1475 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.75 | 104.1492 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.7583 | 104.1504 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.7666 | 104.1516 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.775 | 104.1528 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.7833 | 104.154 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.7917 | 104.1572 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.8 | 104.1604 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.8083 | 104.1625 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.8167 | 104.1646 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.825 | 104.1665 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.8333 | 104.1684 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.8417 | 104.17 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.85 | 104.1717 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.8584 | 104.1734 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.8667 | 104.175 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.875 | 104.1757 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.8834 | 104.1763 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.8917 | 104.1759 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.9 | 104.1756 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.9084 | 104.1753 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.9167 | 104.1749 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.925 | 104.1746 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.9334 | 104.1742 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.9417 | 104.1731 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.9501 | 104.1719 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.9584 | 104.1717 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.9667 | 104.1715 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.9751 | 104.1722 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.9834 | 104.1728 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 224.9917 | 104.1732 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.0001 | 104.1735 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.0084 | 104.1739 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.0168 | 104.1742 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.0251 | 104.1745 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.0334 | 104.1748 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.0418 | 104.178 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.0501 | 104.1811 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.0584 | 104.185 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.0668 | 104.1889 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.0751 | 104.1921 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.0834 | 104.1954 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.0918 | 104.1986 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.1001 | 104.2018 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.1085 | 104.205 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.1168 | 104.2083 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.1251 | 104.2083 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.1335 | 104.2083 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.1418 | 104.2083 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.1501 | 104.2083 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.1585 | 104.2083 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.1668 | 104.2083 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.1751 | 104.2079 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.1835 | 104.2075 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.1918 | 104.207 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.2001 | 104.2065 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.2085 | 104.2042 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.2168 | 104.2018 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.2252 | 104.1961 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.2335 | 104.1904 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.2418 | 104.1855 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.2502 | 104.1807 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.2585 | 104.1758 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.2668 | 104.171 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.2752 | 104.167 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.2835 | 104.1629 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.2919 | 104.1574 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.3002 | 104.1519 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.3085 | 104.1461 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.3169 | 104.1404 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.3252 | 104.137 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.3335 | 104.1335 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.3419 | 104.1304 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.3502 | 104.1273 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.3586 | 104.1242 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.3669 | 104.1211 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.3752 | 104.1185 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.3836 | 104.1159 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.3919 | 104.1176 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.4002 | 104.1192 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.4086 | 104.121 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.4169 | 104.1228 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.4252 | 104.1232 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.4336 | 104.1236 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.4419 | 104.1232 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.4503 | 104.1227 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.4586 | 104.1253 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.4669 | 104.1279 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.4753 | 104.1299 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.4836 | 104.1319 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.4919 | 104.1316 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.5003 | 104.1313 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.5086 | 104.1318 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.517 | 104.1323 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.5253 | 104.1329 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.5336 | 104.1334 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.542 | 104.1339 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.5503 | 104.1343 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.5586 | 104.1308 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.567 | 104.1274 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.5753 | 104.1234 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.5836 | 104.1193 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.592 | 104.1183 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.6003 | 104.1173 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.6086 | 104.1203 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.617 | 104.1233 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.6253 | 104.1251 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.6337 | 104.1268 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.642 | 104.1291 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.6503 | 104.1315 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.6587 | 104.1338 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.667 | 104.1361 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.6753 | 104.1376 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.6837 | 104.139 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.692 | 104.1395 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.7003 | 104.14 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.7087 | 104.1399 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.717 | 104.1398 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.7254 | 104.1427 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.7337 | 104.1455 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.742 | 104.1497 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.7504 | 104.1538 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.7587 | 104.1559 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.767 | 104.158 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.7754 | 104.1568 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.7837 | 104.1556 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.7921 | 104.1543 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.8004 | 104.1531 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.8087 | 104.1551 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.8171 | 104.157 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.8254 | 104.1546 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.8337 | 104.1523 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.8421 | 104.1495 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.8504 | 104.1467 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.8587 | 104.1451 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.8671 | 104.1434 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.8754 | 104.1419 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.8838 | 104.1405 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.8921 | 104.1424 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.9004 | 104.1442 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.9088 | 104.1444 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.9171 | 104.1445 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.9254 | 104.1451 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.9338 | 104.1456 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.9421 | 104.1464 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.9505 | 104.1471 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.9588 | 104.1466 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.9671 | 104.1461 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.9755 | 104.1414 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.9838 | 104.1367 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 225.9921 | 104.1367 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.0005 | 104.1368 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.0088 | 104.1374 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.0171 | 104.1381 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.0255 | 104.1387 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.0338 | 104.1393 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.0422 | 104.1407 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.0505 | 104.1422 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.0588 | 104.1417 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.0672 | 104.1413 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.0755 | 104.1409 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.0838 | 104.1405 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.0922 | 104.1401 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.1005 | 104.1397 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.1088 | 104.1378 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.1172 | 104.1359 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.1255 | 104.1353 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.1339 | 104.1347 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.1422 | 104.135 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.1505 | 104.1353 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.1589 | 104.1352 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.1672 | 104.1351 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.1755 | 104.1348 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.1839 | 104.1345 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.1922 | 104.1355 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.2005 | 104.1366 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.2089 | 104.1366 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.2172 | 104.1366 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.2256 | 104.1349 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.2339 | 104.1333 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.2422 | 104.1324 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.2506 | 104.1314 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.2589 | 104.1304 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.2672 | 104.1294 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.2756 | 104.1302 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.2839 | 104.131 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.2923 | 104.1318 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.3006 | 104.1325 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.3089 | 104.1336 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.3173 | 104.1346 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.3256 | 104.1357 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.3339 | 104.1367 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.3423 | 104.1378 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.3506 | 104.1389 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.3589 | 104.14 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.3673 | 104.1412 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.3756 | 104.1426 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.384 | 104.144 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.3923 | 104.147 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.4006 | 104.1501 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.409 | 104.153 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.4173 | 104.1559 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.4256 | 104.1589 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.434 | 104.1618 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.4423 | 104.1643 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.4507 | 104.1668 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.459 | 104.1695 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.4673 | 104.1721 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.4757 | 104.1734 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.484 | 104.1747 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.4923 | 104.1761 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.5007 | 104.1774 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.509 | 104.1777 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.5173 | 104.178 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.5257 | 104.1769 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.534 | 104.1758 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.5423 | 104.1749 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.5507 | 104.1741 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.559 | 104.1718 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.5674 | 104.1695 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.5757 | 104.1695 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.584 | 104.1695 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.5924 | 104.1696 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.6007 | 104.1697 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.609 | 104.1693 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.6174 | 104.1689 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.6257 | 104.1685 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.634 | 104.1681 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.6424 | 104.168 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.6507 | 104.1678 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.6591 | 104.167 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.6674 | 104.1662 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.6757 | 104.1678 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.6841 | 104.1694 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.6924 | 104.1706 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.7007 | 104.1719 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.7091 | 104.1729 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.7174 | 104.1738 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.7258 | 104.1739 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.7341 | 104.1739 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.7424 | 104.1717 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.7508 | 104.1695 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.7591 | 104.1674 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.7674 | 104.1652 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.7758 | 104.1643 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.7841 | 104.1633 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.7924 | 104.1632 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.8008 | 104.1631 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.8091 | 104.166 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.8175 | 104.1689 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.8258 | 104.1724 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.8341 | 104.176 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.8425 | 104.1782 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.8508 | 104.1805 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.8591 | 104.1816 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.8675 | 104.1827 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.8758 | 104.1839 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.8842 | 104.185 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.8925 | 104.1883 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.9008 | 104.1917 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.9092 | 104.195 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.9175 | 104.1983 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.9258 | 104.2016 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.9342 | 104.2048 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.9425 | 104.2073 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.9508 | 104.2098 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.9592 | 104.2115 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.9675 | 104.2132 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.9759 | 104.2129 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.9842 | 104.2126 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 226.9925 | 104.2122 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.0009 | 104.2119 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.0092 | 104.2116 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.0175 | 104.2113 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.0259 | 104.2133 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.0342 | 104.2154 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.0425 | 104.219 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.0509 | 104.2225 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.0592 | 104.224 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.0676 | 104.2255 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.0759 | 104.227 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.0842 | 104.2285 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.0926 | 104.2295 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.1009 | 104.2305 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.1092 | 104.2316 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.1176 | 104.2327 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.1259 | 104.2337 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.1342 | 104.2347 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.1426 | 104.2359 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.1509 | 104.237 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.1593 | 104.2372 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.1676 | 104.2373 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.1759 | 104.2359 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.1843 | 104.2346 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.1926 | 104.2318 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.2009 | 104.229 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.2093 | 104.2246 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.2176 | 104.2203 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.226 | 104.2168 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.2343 | 104.2132 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.2426 | 104.2098 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.251 | 104.2065 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.2593 | 104.2036 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.2676 | 104.2007 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.276 | 104.1974 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.2843 | 104.1942 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.2926 | 104.1909 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.301 | 104.1876 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.3093 | 104.1843 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.3177 | 104.181 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.326 | 104.1787 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.3343 | 104.1765 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.3427 | 104.176 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.351 | 104.1755 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.3593 | 104.1755 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.3677 | 104.1754 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.376 | 104.1754 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.3844 | 104.1754 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.3927 | 104.1752 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.401 | 104.175 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.4094 | 104.1749 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.4177 | 104.1747 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.426 | 104.1746 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.4344 | 104.1746 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.4427 | 104.1748 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.451 | 104.1751 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.4594 | 104.1754 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.4677 | 104.1757 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.476 | 104.1759 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.4844 | 104.1762 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.4927 | 104.1751 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.5011 | 104.174 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.5094 | 104.1727 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.5177 | 104.1714 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.5261 | 104.1695 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.5344 | 104.1675 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.5427 | 104.1659 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.5511 | 104.1643 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.5594 | 104.1646 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.5677 | 104.165 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.5761 | 104.1652 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.5844 | 104.1654 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.5928 | 104.1657 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.6011 | 104.166 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.6094 | 104.1663 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.6178 | 104.1666 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.6261 | 104.1669 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.6344 | 104.1673 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.6428 | 104.1687 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.6511 | 104.17 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.6595 | 104.1728 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.6678 | 104.1755 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.6761 | 104.1782 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.6845 | 104.1808 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.6928 | 104.1841 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.7011 | 104.1874 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.7095 | 104.1895 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.7178 | 104.1916 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.7262 | 104.1919 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.7345 | 104.1923 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.7428 | 104.1926 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.7512 | 104.1929 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.7595 | 104.1937 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.7678 | 104.1944 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.7762 | 104.1953 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.7845 | 104.1962 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.7928 | 104.1971 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.8012 | 104.1979 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.8095 | 104.1969 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.8179 | 104.1959 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.8262 | 104.1941 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.8345 | 104.1923 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.8429 | 104.1905 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.8512 | 104.1887 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.8595 | 104.187 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.8679 | 104.1852 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.8762 | 104.1859 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.8845 | 104.1867 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.8929 | 104.1876 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.9012 | 104.1885 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.9096 | 104.1895 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.9179 | 104.1904 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.9262 | 104.1897 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.9346 | 104.1891 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.9429 | 104.1854 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.9512 | 104.1817 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.9596 | 104.178 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.9679 | 104.1744 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.9762 | 104.1716 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.9846 | 104.1689 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 227.9929 | 104.1671 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.0013 | 104.1654 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.0096 | 104.1632 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.0179 | 104.161 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.0263 | 104.1582 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.0346 | 104.1554 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.0429 | 104.1511 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.0513 | 104.1467 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.0596 | 104.1414 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.0679 | 104.136 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.0763 | 104.1307 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.0846 | 104.1253 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.093 | 104.1206 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.1013 | 104.1158 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.1096 | 104.1152 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.118 | 104.1145 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.1263 | 104.1139 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.1346 | 104.1132 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.143 | 104.1124 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.1513 | 104.1117 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.1597 | 104.1109 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.168 | 104.11 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.1763 | 104.109 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.1847 | 104.108 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.193 | 104.1081 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.2013 | 104.1081 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.2097 | 104.1082 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.218 | 104.1083 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.2263 | 104.1088 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.2347 | 104.1094 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.243 | 104.11 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.2514 | 104.1106 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.2597 | 104.1118 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.268 | 104.1129 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.2764 | 104.114 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.2847 | 104.1152 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.293 | 104.1164 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.3014 | 104.1176 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.3097 | 104.1181 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.3181 | 104.1186 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.3264 | 104.119 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.3347 | 104.1194 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.3431 | 104.1193 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.3514 | 104.1191 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.3597 | 104.1184 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.3681 | 104.1177 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.3764 | 104.1166 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.3847 | 104.1155 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.3931 | 104.1146 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.4014 | 104.1137 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.4097 | 104.1157 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.4181 | 104.1177 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.4264 | 104.1205 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.4348 | 104.1234 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.4431 | 104.1249 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.4514 | 104.1265 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.4598 | 104.1281 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.4681 | 104.1296 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.4764 | 104.1322 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.4848 | 104.1349 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.4931 | 104.1371 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.5014 | 104.1392 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.5098 | 104.144 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.5181 | 104.1487 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.5265 | 104.1535 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.5348 | 104.1584 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.5431 | 104.1637 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.5515 | 104.1689 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.5598 | 104.1731 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.5681 | 104.1773 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.5765 | 104.1801 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.5848 | 104.1829 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.5932 | 104.1849 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.6015 | 104.1868 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.6098 | 104.1887 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.6182 | 104.1906 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.6265 | 104.1926 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.6348 | 104.1946 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.6432 | 104.1969 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.6515 | 104.1993 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.6599 | 104.2024 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.6682 | 104.2054 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.6765 | 104.2072 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.6849 | 104.2089 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.6932 | 104.2105 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.7015 | 104.2121 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.7099 | 104.2137 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.7182 | 104.2153 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.7265 | 104.218 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.7349 | 104.2207 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.7432 | 104.2208 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.7516 | 104.2208 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.7599 | 104.2198 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.7682 | 104.2189 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.7766 | 104.2197 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.7849 | 104.2205 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.7932 | 104.2212 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.8016 | 104.222 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.8099 | 104.22 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.8182 | 104.218 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.8266 | 104.2157 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.8349 | 104.2134 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.8432 | 104.2119 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.8516 | 104.2104 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.8599 | 104.2085 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.8683 | 104.2067 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.8766 | 104.2052 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.8849 | 104.2037 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.8933 | 104.2021 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.9016 | 104.2006 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.9099 | 104.2002 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.9183 | 104.1998 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.9266 | 104.2003 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.935 | 104.2009 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.9433 | 104.1991 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.9516 | 104.1973 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.96 | 104.197 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.9683 | 104.1967 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.9766 | 104.1984 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.985 | 104.2001 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 228.9933 | 104.2018 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.0016 | 104.2034 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.01 | 104.2032 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.0183 | 104.2029 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.0267 | 104.2029 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.035 | 104.203 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.0433 | 104.2035 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.0517 | 104.2039 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.06 | 104.203 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.0683 | 104.202 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.0767 | 104.2011 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.085 | 104.2001 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.0934 | 104.1992 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.1017 | 104.1982 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.11 | 104.1979 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.1184 | 104.1975 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.1267 | 104.195 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.135 | 104.1926 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.1434 | 104.1898 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.1517 | 104.1869 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.16 | 104.1843 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.1684 | 104.1817 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.1767 | 104.1818 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.1851 | 104.1819 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.1934 | 104.182 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.2017 | 104.1821 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.2101 | 104.1816 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.2184 | 104.1812 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.2267 | 104.1822 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.2351 | 104.1832 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.2434 | 104.1842 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.2518 | 104.1852 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.2601 | 104.1862 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.2684 | 104.1872 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.2768 | 104.1903 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.2851 | 104.1934 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.2934 | 104.1964 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.3018 | 104.1995 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.3101 | 104.2024 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.3184 | 104.2054 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.3268 | 104.2081 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.3351 | 104.2109 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.3434 | 104.2118 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.3518 | 104.2127 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.3601 | 104.2141 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.3685 | 104.2154 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.3768 | 104.2166 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.3851 | 104.2177 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.3935 | 104.2178 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.4018 | 104.2178 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.4101 | 104.2179 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.4185 | 104.218 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.4268 | 104.2159 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.4352 | 104.2138 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.4435 | 104.2097 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.4518 | 104.2056 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.4602 | 104.202 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.4685 | 104.1984 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.4768 | 104.1945 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.4852 | 104.1905 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.4935 | 104.1869 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.5018 | 104.1832 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.5102 | 104.18 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.5185 | 104.1768 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.5269 | 104.1732 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.5352 | 104.1695 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.5435 | 104.1658 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.5519 | 104.1622 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.5602 | 104.1597 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.5685 | 104.1572 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.5769 | 104.1548 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.5852 | 104.1523 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.5936 | 104.1523 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.6019 | 104.1522 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.6102 | 104.1527 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.6186 | 104.1532 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.6269 | 104.1537 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.6352 | 104.1542 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.6436 | 104.1551 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.6519 | 104.156 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.6602 | 104.1567 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.6686 | 104.1573 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.6769 | 104.1572 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.6853 | 104.1571 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.6936 | 104.1566 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.7019 | 104.1561 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.7103 | 104.1555 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.7186 | 104.155 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.7269 | 104.1544 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.7353 | 104.1538 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.7436 | 104.1555 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.7519 | 104.1572 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.7603 | 104.1589 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.7686 | 104.1605 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.7769 | 104.1617 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.7853 | 104.1629 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.7936 | 104.1637 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.802 | 104.1646 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.8103 | 104.1658 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.8186 | 104.167 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.827 | 104.1683 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.8353 | 104.1696 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.8436 | 104.1715 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.852 | 104.1734 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.8603 | 104.1756 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.8687 | 104.1779 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.877 | 104.1802 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.8853 | 104.1825 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.8937 | 104.1848 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.902 | 104.1872 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.9103 | 104.1865 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.9187 | 104.1859 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.927 | 104.185 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.9353 | 104.1841 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.9437 | 104.1832 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.952 | 104.1823 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.9604 | 104.1817 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.9687 | 104.181 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.977 | 104.1817 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.9854 | 104.1823 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 229.9937 | 104.1829 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.002 | 104.1834 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.0104 | 104.1839 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.0187 | 104.1845 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.0271 | 104.1847 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.0354 | 104.1849 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.0437 | 104.1851 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.0521 | 104.1853 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.0604 | 104.1854 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.0687 | 104.1856 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.0771 | 104.1859 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.0854 | 104.1863 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.0938 | 104.1866 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.1021 | 104.187 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.1104 | 104.1873 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.1188 | 104.1877 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.1271 | 104.1881 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.1354 | 104.1884 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.1438 | 104.1876 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.1521 | 104.1869 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.1604 | 104.1861 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.1688 | 104.1853 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.1771 | 104.1846 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.1855 | 104.1839 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.1938 | 104.1848 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.2021 | 104.1858 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.2105 | 104.1868 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.2188 | 104.1878 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.2271 | 104.1888 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.2355 | 104.1898 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.2438 | 104.1912 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.2521 | 104.1926 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.2605 | 104.1936 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.2688 | 104.1946 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.2771 | 104.1958 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.2855 | 104.1969 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.2938 | 104.198 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.3022 | 104.1992 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.3105 | 104.2003 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.3188 | 104.2015 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.3272 | 104.2026 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.3355 | 104.2038 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.3438 | 104.2033 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.3522 | 104.2028 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.3605 | 104.201 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.3689 | 104.1992 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.3772 | 104.1973 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.3855 | 104.1955 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.3939 | 104.1937 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.4022 | 104.1919 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.4105 | 104.1901 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.4189 | 104.1882 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.4272 | 104.1858 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.4355 | 104.1834 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.4439 | 104.1805 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.4522 | 104.1776 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.4606 | 104.1747 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.4689 | 104.1718 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.4772 | 104.1711 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.4856 | 104.1705 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.4939 | 104.1701 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.5022 | 104.1698 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.5106 | 104.1709 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.5189 | 104.1721 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.5273 | 104.1732 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.5356 | 104.1744 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.5439 | 104.175 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.5523 | 104.1757 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.5606 | 104.1764 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.5689 | 104.1771 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.5773 | 104.1775 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.5856 | 104.178 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.5939 | 104.1794 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.6023 | 104.1808 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.6106 | 104.1827 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.619 | 104.1845 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.6273 | 104.1863 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.6356 | 104.1882 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.644 | 104.1867 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.6523 | 104.1853 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.6606 | 104.1837 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.669 | 104.182 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.6773 | 104.1804 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.6856 | 104.1787 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.694 | 104.177 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.7023 | 104.1754 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.7106 | 104.1761 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.719 | 104.1768 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.7273 | 104.1771 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.7357 | 104.1774 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.744 | 104.1779 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.7523 | 104.1784 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.7607 | 104.179 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.769 | 104.1795 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.7773 | 104.1797 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.7857 | 104.18 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.794 | 104.1783 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.8024 | 104.1767 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.8107 | 104.176 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.819 | 104.1754 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.8274 | 104.1747 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.8357 | 104.174 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.844 | 104.1734 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.8524 | 104.1727 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.8607 | 104.172 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.869 | 104.1713 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.8774 | 104.1688 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.8857 | 104.1663 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.8941 | 104.1641 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.9024 | 104.162 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.9107 | 104.1606 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.9191 | 104.1592 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.9274 | 104.1579 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.9357 | 104.1565 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.9441 | 104.1554 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.9524 | 104.1543 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.9608 | 104.1551 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.9691 | 104.1559 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.9774 | 104.1567 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.9858 | 104.1575 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 230.9941 | 104.1582 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 231.0024 | 104.159 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 231.0108 | 104.1598 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 231.0191 | 104.1606 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 231.0275 | 104.1614 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 231.0358 | 104.1621 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 231.0441 | 104.1629 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 231.0525 | 104.1637 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 231.0608 | 104.1645 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 231.0691 | 104.1652 | 104.4 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 231.0775 | 104.1654 | 104.4 | 59.9001 | 60.03 | 59.97
| 231.0858 | 104.1655 | 104.4 | 59.9002 | 60.03 | 59.97
| 231.0941 | 104.1656 | 104.4 | 59.9002 | 60.03 | 59.97
| 231.1025 | 104.1658 | 104.4 | 59.9003 | 60.03 | 59.97
| 231.1108 | 104.1659 | 104.4 | 59.9004 | 60.03 | 59.97
| 231.1192 | 104.166 | 104.4 | 59.9005 | 60.03 | 59.97
| 231.1275 | 104.1662 | 104.4 | 59.9006 | 60.03 | 59.97
| 231.1358 | 104.1663 | 104.4 | 59.9007 | 60.03 | 59.97
| 231.1442 | 104.1664 | 104.4 | 59.9007 | 60.03 | 59.97
| 231.1525 | 104.1666 | 104.4 | 59.9008 | 60.03 | 59.97
| 231.1608 | 104.1667 | 104.4 | 59.9009 | 60.03 | 59.97
| 231.1692 | 104.1668 | 104.4 | 59.901 | 60.03 | 59.97
| 231.1775 | 104.1678 | 104.4 | 59.9011 | 60.03 | 59.97
| 231.1858 | 104.1687 | 104.4 | 59.9012 | 60.03 | 59.97
| 231.1942 | 104.1697 | 104.4 | 59.9012 | 60.03 | 59.97
| 231.2025 | 104.1707 | 104.4 | 59.9013 | 60.03 | 59.97
| 231.2108 | 104.1716 | 104.4 | 59.9014 | 60.03 | 59.97
| 231.2192 | 104.1726 | 104.4 | 59.9015 | 60.03 | 59.97
| 231.2275 | 104.1736 | 104.4 | 59.9016 | 60.03 | 59.97
| 231.2359 | 104.1745 | 104.4 | 59.9017 | 60.03 | 59.97
| 231.2442 | 104.1753 | 104.4 | 59.9017 | 60.03 | 59.97
| 231.2525 | 104.1762 | 104.4 | 59.9018 | 60.03 | 59.97
| 231.2609 | 104.177 | 104.4 | 59.9019 | 60.03 | 59.97
| 231.2692 | 104.1778 | 104.4 | 59.902 | 60.03 | 59.97
| 231.2775 | 104.1787 | 104.4 | 59.9021 | 60.03 | 59.97
| 231.2859 | 104.1795 | 104.4 | 59.9022 | 60.03 | 59.97
| 231.2942 | 104.1803 | 104.4 | 59.9022 | 60.03 | 59.97
| 231.3026 | 104.1811 | 104.4 | 59.9023 | 60.03 | 59.97
| 231.3109 | 104.182 | 104.4 | 59.9024 | 60.03 | 59.97
| 231.3192 | 104.1828 | 104.4 | 59.9025 | 60.03 | 59.97
| 231.3276 | 104.1836 | 104.4 | 59.9026 | 60.03 | 59.97
| 231.3359 | 104.1845 | 104.4 | 59.9027 | 60.03 | 59.97
| 231.3442 | 104.1845 | 104.4 | 59.9027 | 60.03 | 59.97
| 231.3526 | 104.1845 | 104.4 | 59.9028 | 60.03 | 59.97
| 231.3609 | 104.1845 | 104.4 | 59.9029 | 60.03 | 59.97
| 231.3692 | 104.1845 | 104.4 | 59.903 | 60.03 | 59.97
| 231.3776 | 104.1845 | 104.4 | 59.9031 | 60.03 | 59.97
| 231.3859 | 104.1845 | 104.4 | 59.9032 | 60.03 | 59.97
| 231.3943 | 104.1845 | 104.4 | 59.9032 | 60.03 | 59.97
| 231.4026 | 104.1845 | 104.4 | 59.9033 | 60.03 | 59.97
| 231.4109 | 104.1845 | 104.4 | 59.9034 | 60.03 | 59.97
| 231.4193 | 104.1845 | 104.4 | 59.9035 | 60.03 | 59.97
| 231.4276 | 104.1845 | 104.4 | 59.9036 | 60.03 | 59.97
| 231.4359 | 104.1845 | 104.4 | 59.9037 | 60.03 | 59.97
| 231.4443 | 104.1861 | 104.4 | 59.9037 | 60.03 | 59.97
| 231.4526 | 104.1877 | 104.4 | 59.9038 | 60.03 | 59.97
| 231.461 | 104.1892 | 104.4 | 59.9039 | 60.03 | 59.97
| 231.4693 | 104.1908 | 104.4 | 59.904 | 60.03 | 59.97
| 231.4776 | 104.1924 | 104.4 | 59.9041 | 60.03 | 59.97
| 231.486 | 104.194 | 104.4 | 59.9042 | 60.03 | 59.97
| 231.4943 | 104.1955 | 104.4 | 59.9042 | 60.03 | 59.97
| 231.5026 | 104.1971 | 104.4 | 59.9043 | 60.03 | 59.97
| 231.511 | 104.1987 | 104.4 | 59.9044 | 60.03 | 59.97
| 231.5193 | 104.2002 | 104.4 | 59.9045 | 60.03 | 59.97
| 231.5276 | 104.2018 | 104.4 | 59.9046 | 60.03 | 59.97
| 231.536 | 104.2034 | 104.4 | 59.9047 | 60.03 | 59.97
| 231.5443 | 104.2049 | 104.4 | 59.9048 | 60.03 | 59.97
| 231.5527 | 104.2065 | 104.4 | 59.9048 | 60.03 | 59.97
| 231.561 | 104.2081 | 104.4 | 59.9049 | 60.03 | 59.97
| 231.5693 | 104.2096 | 104.4 | 59.905 | 60.03 | 59.97
| 231.5777 | 104.2112 | 104.4 | 59.9051 | 60.03 | 59.97
| 231.586 | 104.2128 | 104.4 | 59.9052 | 60.03 | 59.97
| 231.5943 | 104.2143 | 104.4 | 59.9053 | 60.03 | 59.97
| 231.6027 | 104.2159 | 104.4 | 59.9053 | 60.03 | 59.97
| 231.611 | 104.2159 | 104.4 | 59.9054 | 60.03 | 59.97
| 231.6193 | 104.2159 | 104.4 | 59.9055 | 60.03 | 59.97
| 231.6277 | 104.2142 | 104.4 | 59.9056 | 60.03 | 59.97
| 231.636 | 104.2126 | 104.4 | 59.9057 | 60.03 | 59.97
| 231.6443 | 104.2109 | 104.4 | 59.9058 | 60.03 | 59.97
| 231.6527 | 104.2093 | 104.4 | 59.9058 | 60.03 | 59.97
| 231.661 | 104.2076 | 104.4 | 59.9059 | 60.03 | 59.97
| 231.6694 | 104.2059 | 104.4 | 59.906 | 60.03 | 59.97
| 231.6777 | 104.2043 | 104.4 | 59.9061 | 60.03 | 59.97
| 231.686 | 104.2026 | 104.4 | 59.9062 | 60.03 | 59.97
| 231.6944 | 104.201 | 104.4 | 59.9062 | 60.03 | 59.97
| 231.7027 | 104.1993 | 104.4 | 59.9063 | 60.03 | 59.97
| 231.711 | 104.1977 | 104.4 | 59.9064 | 60.03 | 59.97
| 231.7194 | 104.196 | 104.4 | 59.9065 | 60.03 | 59.97
| 231.7277 | 104.1944 | 104.4 | 59.9066 | 60.03 | 59.97
| 231.7361 | 104.1927 | 104.4 | 59.9067 | 60.03 | 59.97
| 231.7444 | 104.1911 | 104.4 | 59.9067 | 60.03 | 59.97
| 231.7527 | 104.1894 | 104.4 | 59.9068 | 60.03 | 59.97
| 231.7611 | 104.1878 | 104.4 | 59.9069 | 60.03 | 59.97
| 231.7694 | 104.1861 | 104.4 | 59.907 | 60.03 | 59.97
| 231.7777 | 104.1844 | 104.4 | 59.9071 | 60.03 | 59.97
| 231.7861 | 104.1828 | 104.4 | 59.9072 | 60.03 | 59.97
| 231.7944 | 104.1828 | 104.4 | 59.9072 | 60.03 | 59.97
| 231.8027 | 104.1828 | 104.4 | 59.9073 | 60.03 | 59.97
| 231.8111 | 104.1828 | 104.4 | 59.9074 | 60.03 | 59.97
| 231.8194 | 104.1828 | 104.4 | 59.9075 | 60.03 | 59.97
| 231.8278 | 104.1828 | 104.4 | 59.9076 | 60.03 | 59.97
| 231.8361 | 104.1828 | 104.4 | 59.9077 | 60.03 | 59.97
| 231.8444 | 104.1838 | 104.4 | 59.9077 | 60.03 | 59.97
| 231.8528 | 104.1848 | 104.4 | 59.9078 | 60.03 | 59.97
| 231.8611 | 104.186 | 104.4 | 59.9079 | 60.03 | 59.97
| 231.8694 | 104.1872 | 104.4 | 59.908 | 60.03 | 59.97
| 231.8778 | 104.1885 | 104.4 | 59.9081 | 60.03 | 59.97
| 231.8861 | 104.1897 | 104.4 | 59.9082 | 60.03 | 59.97
| 231.8945 | 104.1914 | 104.4 | 59.9082 | 60.03 | 59.97
| 231.9028 | 104.1931 | 104.4 | 59.9083 | 60.03 | 59.97
| 231.9111 | 104.1948 | 104.4 | 59.9084 | 60.03 | 59.97
| 231.9195 | 104.1965 | 104.4 | 59.9085 | 60.03 | 59.97
| 231.9278 | 104.1977 | 104.4 | 59.9086 | 60.03 | 59.97
| 231.9361 | 104.1988 | 104.4 | 59.9087 | 60.03 | 59.97
| 231.9445 | 104.2 | 104.4 | 59.9088 | 60.03 | 59.97
| 231.9528 | 104.2012 | 104.4 | 59.9088 | 60.03 | 59.97
| 231.9612 | 104.2024 | 104.4 | 59.9089 | 60.03 | 59.97
| 231.9695 | 104.2035 | 104.4 | 59.909 | 60.03 | 59.97
| 231.9778 | 104.2047 | 104.4 | 59.9091 | 60.03 | 59.97
| 231.9862 | 104.2059 | 104.4 | 59.9092 | 60.03 | 59.97
| 231.9945 | 104.2063 | 104.4 | 59.9093 | 60.03 | 59.97
| 232.0028 | 104.2066 | 104.4 | 59.9093 | 60.03 | 59.97
| 232.0112 | 104.2071 | 104.4 | 59.9094 | 60.03 | 59.97
| 232.0195 | 104.2076 | 104.4 | 59.9095 | 60.03 | 59.97
| 232.0278 | 104.2078 | 104.4 | 59.9096 | 60.03 | 59.97
| 232.0362 | 104.208 | 104.4 | 59.9097 | 60.03 | 59.97
| 232.0445 | 104.2082 | 104.4 | 59.9098 | 60.03 | 59.97
| 232.0529 | 104.2084 | 104.4 | 59.9098 | 60.03 | 59.97
| 232.0612 | 104.2081 | 104.4 | 59.9099 | 60.03 | 59.97
| 232.0695 | 104.2079 | 104.3999 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.0779 | 104.2076 | 104.3949 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.0862 | 104.2074 | 104.3899 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.0945 | 104.2076 | 104.3849 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.1029 | 104.2079 | 104.3799 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.1112 | 104.2089 | 104.3749 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.1195 | 104.2099 | 104.3699 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.1279 | 104.2106 | 104.3649 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.1362 | 104.2112 | 104.3599 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.1445 | 104.2124 | 104.3549 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.1529 | 104.2137 | 104.3499 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.1612 | 104.2157 | 104.3449 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.1696 | 104.2177 | 104.3399 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.1779 | 104.2187 | 104.3349 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.1862 | 104.2196 | 104.3299 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.1946 | 104.2206 | 104.3249 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.2029 | 104.2215 | 104.3199 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.2112 | 104.2225 | 104.3149 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.2196 | 104.2234 | 104.3099 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.2279 | 104.2244 | 104.3049 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.2363 | 104.2254 | 104.2999 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.2446 | 104.226 | 104.2949 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.2529 | 104.2267 | 104.2899 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.2613 | 104.2264 | 104.2849 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.2696 | 104.2261 | 104.2799 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.2779 | 104.2251 | 104.2749 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.2863 | 104.224 | 104.2699 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.2946 | 104.2232 | 104.2649 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.3029 | 104.2224 | 104.2599 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.3113 | 104.221 | 104.2549 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.3196 | 104.2196 | 104.2499 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.328 | 104.2181 | 104.2449 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.3363 | 104.2167 | 104.2399 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.3446 | 104.2153 | 104.2348 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.353 | 104.2139 | 104.2299 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.3613 | 104.213 | 104.2248 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.3696 | 104.2121 | 104.2198 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.378 | 104.2112 | 104.2148 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.3863 | 104.2103 | 104.2098 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.3947 | 104.2094 | 104.2048 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.403 | 104.2085 | 104.1998 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.4113 | 104.2058 | 104.1948 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.4197 | 104.2032 | 104.1898 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.428 | 104.2016 | 104.1848 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.4363 | 104.1999 | 104.1798 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.4447 | 104.1982 | 104.1748 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.453 | 104.1965 | 104.1698 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.4613 | 104.195 | 104.1648 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.4697 | 104.1935 | 104.1598 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.478 | 104.192 | 104.1548 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.4864 | 104.1905 | 104.1498 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.4947 | 104.189 | 104.1448 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.503 | 104.1875 | 104.1398 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.5114 | 104.186 | 104.1348 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.5197 | 104.1844 | 104.1298 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.528 | 104.1825 | 104.1248 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.5364 | 104.1805 | 104.1198 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.5447 | 104.1737 | 104.1148 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.553 | 104.167 | 104.1098 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.5614 | 104.1603 | 104.1048 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.5697 | 104.1536 | 104.0998 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.578 | 104.1489 | 104.0948 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.5864 | 104.1442 | 104.0898 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.5947 | 104.1395 | 104.0848 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.6031 | 104.1348 | 104.0798 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.6114 | 104.1309 | 104.0748 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.6197 | 104.127 | 104.0698 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.6281 | 104.1231 | 104.0648 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.6364 | 104.1192 | 104.0598 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.6447 | 104.0948 | 104.0548 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.6531 | 104.0704 | 104.0498 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.6614 | 104.046 | 104.0448 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.6698 | 104.0216 | 104.0398 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.6781 | 103.9978 | 104.0348 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.6864 | 103.974 | 104.0298 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.6948 | 103.9501 | 104.0248 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.7031 | 103.9263 | 104.0198 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.7114 | 103.9072 | 104.0148 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.7198 | 103.8881 | 104.0098 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.7281 | 103.8689 | 104.0048 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.7365 | 103.8498 | 103.9998 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.7448 | 103.8307 | 103.9948 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.7531 | 103.8116 | 103.9898 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.7615 | 103.7925 | 103.9847 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.7698 | 103.7733 | 103.9798 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.7781 | 103.7536 | 103.9747 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.7865 | 103.7339 | 103.9697 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.7948 | 103.7142 | 103.9647 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.8031 | 103.6945 | 103.9597 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.8115 | 103.6953 | 103.9547 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.8198 | 103.6961 | 103.9497 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.8282 | 103.6969 | 103.9447 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.8365 | 103.6977 | 103.9397 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.8448 | 103.6979 | 103.9347 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.8532 | 103.6982 | 103.9297 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.8615 | 103.6994 | 103.9247 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.8698 | 103.7006 | 103.9197 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.8782 | 103.7019 | 103.9147 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.8865 | 103.7031 | 103.9097 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.8949 | 103.7043 | 103.9047 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.9032 | 103.7056 | 103.8997 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.9115 | 103.7068 | 103.8947 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.9199 | 103.708 | 103.8897 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.9282 | 103.7077 | 103.8847 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.9365 | 103.7074 | 103.8797 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.9449 | 103.7069 | 103.8747 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.9532 | 103.7064 | 103.8697 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.9615 | 103.7058 | 103.8647 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.9699 | 103.7053 | 103.8597 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.9782 | 103.7041 | 103.8547 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.9866 | 103.7029 | 103.8497 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 232.9949 | 103.7017 | 103.8447 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.0032 | 103.7005 | 103.8397 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.0116 | 103.699 | 103.8347 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.0199 | 103.6975 | 103.8297 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.0282 | 103.695 | 103.8247 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.0366 | 103.6925 | 103.8197 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.0449 | 103.69 | 103.8147 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.0532 | 103.6875 | 103.8097 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.0616 | 103.685 | 103.8047 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.0699 | 103.6825 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.0782 | 103.6809 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.0866 | 103.6792 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.0949 | 103.679 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.1033 | 103.6789 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.1116 | 103.6787 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.1199 | 103.6785 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.1283 | 103.6784 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.1366 | 103.6782 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.1449 | 103.6787 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.1533 | 103.6792 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.1616 | 103.6775 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.17 | 103.6757 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.1783 | 103.6743 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.1866 | 103.6728 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.195 | 103.6714 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.2033 | 103.6699 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.2116 | 103.6685 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.22 | 103.667 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.2283 | 103.6664 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.2366 | 103.6658 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.245 | 103.6644 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.2533 | 103.663 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.2617 | 103.6615 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.27 | 103.6601 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.2783 | 103.6587 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.2867 | 103.6573 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.295 | 103.6555 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.3033 | 103.6537 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.3117 | 103.652 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.32 | 103.6502 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.3284 | 103.6507 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.3367 | 103.6511 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.345 | 103.6516 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.3534 | 103.6521 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.3617 | 103.6525 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.37 | 103.653 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.3784 | 103.6539 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.3867 | 103.6548 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.3951 | 103.6563 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.4034 | 103.6578 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.4117 | 103.6593 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.4201 | 103.6608 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.4284 | 103.6623 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.4367 | 103.6637 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.4451 | 103.6666 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.4534 | 103.6694 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.4617 | 103.6701 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.4701 | 103.6708 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.4784 | 103.6715 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.4867 | 103.6722 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.4951 | 103.6728 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.5034 | 103.6735 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.5117 | 103.6742 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.5201 | 103.6749 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.5284 | 103.6756 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.5368 | 103.6763 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.5451 | 103.6762 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.5534 | 103.6761 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.5618 | 103.6746 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.5701 | 103.6731 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.5784 | 103.6716 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.5868 | 103.6701 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.5951 | 103.6686 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.6035 | 103.6671 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.6118 | 103.6643 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.6201 | 103.6614 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.6285 | 103.6611 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.6368 | 103.6608 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.6451 | 103.6604 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.6535 | 103.6601 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.6618 | 103.6598 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.6702 | 103.6594 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.6785 | 103.6591 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.6868 | 103.6587 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.6952 | 103.6584 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.7035 | 103.6581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.7118 | 103.6581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.7202 | 103.6581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.7285 | 103.6581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.7368 | 103.6581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.7452 | 103.6581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.7535 | 103.6581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.7619 | 103.6581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.7702 | 103.6581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.7785 | 103.6581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.7869 | 103.6581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.7952 | 103.6581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.8035 | 103.6581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.8119 | 103.6581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.8202 | 103.6581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.8286 | 103.6566 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.8369 | 103.6551 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.8452 | 103.6543 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.8536 | 103.6535 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.8619 | 103.6527 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.8702 | 103.6519 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.8786 | 103.6511 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.8869 | 103.6503 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.8952 | 103.6495 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.9036 | 103.6487 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.9119 | 103.6485 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.9203 | 103.6482 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.9286 | 103.648 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.9369 | 103.6478 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.9453 | 103.6476 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.9536 | 103.6473 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.9619 | 103.6471 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.9703 | 103.6469 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.9786 | 103.6467 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.9869 | 103.6465 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 233.9953 | 103.6477 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.0036 | 103.649 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.0119 | 103.6496 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.0203 | 103.6502 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.0286 | 103.6508 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.037 | 103.6513 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.0453 | 103.6519 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.0536 | 103.6525 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.062 | 103.6531 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.0703 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.0786 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.087 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.0953 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.1037 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.112 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.1203 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.1287 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.137 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.1453 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.1537 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.162 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.1703 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.1787 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.187 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.1954 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.2037 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.212 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.2204 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.2287 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.237 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.2454 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.2537 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.2621 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.2704 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.2787 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.2871 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.2954 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.3037 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.3121 | 103.6555 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.3204 | 103.6574 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.3288 | 103.6593 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.3371 | 103.6612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.3454 | 103.6627 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.3538 | 103.6642 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.3621 | 103.6657 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.3704 | 103.6673 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.3788 | 103.6688 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.3871 | 103.6703 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.3954 | 103.6712 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.4038 | 103.6721 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.4121 | 103.673 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.4204 | 103.674 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.4288 | 103.6749 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.4371 | 103.6758 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.4454 | 103.6767 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.4538 | 103.6776 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.4621 | 103.6786 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.4705 | 103.6795 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.4788 | 103.6785 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.4871 | 103.6775 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.4955 | 103.6766 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.5038 | 103.6756 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.5121 | 103.675 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.5205 | 103.6744 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.5288 | 103.6739 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.5372 | 103.6733 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.5455 | 103.6727 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.5538 | 103.6721 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.5622 | 103.6721 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.5705 | 103.6721 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.5788 | 103.6721 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.5872 | 103.6721 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.5955 | 103.6721 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.6039 | 103.6721 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.6122 | 103.6711 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.6205 | 103.6701 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.6289 | 103.6691 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.6372 | 103.6681 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.6455 | 103.6671 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.6539 | 103.6661 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.6622 | 103.6651 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.6705 | 103.6641 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.6789 | 103.6631 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.6872 | 103.6621 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.6956 | 103.6611 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.7039 | 103.6601 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.7122 | 103.6591 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.7206 | 103.6581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.7289 | 103.6583 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.7372 | 103.6585 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.7456 | 103.6588 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.7539 | 103.659 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.7623 | 103.6592 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.7706 | 103.6595 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.7789 | 103.6607 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.7873 | 103.6619 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.7956 | 103.6632 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.8039 | 103.6644 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.8123 | 103.6657 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.8206 | 103.6669 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.8289 | 103.6681 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.8373 | 103.6694 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.8456 | 103.6706 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.854 | 103.6719 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.8623 | 103.6731 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.8706 | 103.6743 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.879 | 103.6756 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.8873 | 103.6768 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.8956 | 103.6768 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.904 | 103.6768 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.9123 | 103.6771 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.9206 | 103.6773 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.929 | 103.6775 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.9373 | 103.6777 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.9456 | 103.6777 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.954 | 103.6777 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.9623 | 103.6777 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.9707 | 103.6777 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.979 | 103.6781 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.9873 | 103.6784 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 234.9957 | 103.6787 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.004 | 103.6791 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.0123 | 103.6789 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.0207 | 103.6788 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.029 | 103.6786 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.0374 | 103.6784 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.0457 | 103.6783 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.054 | 103.6781 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.0624 | 103.678 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.0707 | 103.6778 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.079 | 103.6774 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.0874 | 103.6771 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.0957 | 103.6767 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.104 | 103.6763 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.1124 | 103.6762 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.1207 | 103.676 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.1291 | 103.6758 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.1374 | 103.6755 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.1457 | 103.6758 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.1541 | 103.6761 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.1624 | 103.6762 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.1707 | 103.6762 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.1791 | 103.6768 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.1874 | 103.6773 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.1958 | 103.6783 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.2041 | 103.6793 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.2124 | 103.6803 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.2208 | 103.6812 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.2291 | 103.6803 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.2374 | 103.6793 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.2458 | 103.6772 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.2541 | 103.675 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.2625 | 103.6729 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.2708 | 103.6707 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.2791 | 103.6686 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.2875 | 103.6665 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.2958 | 103.6644 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.3041 | 103.6624 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.3125 | 103.6594 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.3208 | 103.6565 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.3291 | 103.6538 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.3375 | 103.6511 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.3458 | 103.6484 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.3541 | 103.6457 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.3625 | 103.6433 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.3708 | 103.6409 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.3792 | 103.6393 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.3875 | 103.6377 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.3958 | 103.6391 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.4042 | 103.6404 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.4125 | 103.6429 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.4208 | 103.6455 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.4292 | 103.648 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.4375 | 103.6505 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.4458 | 103.6531 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.4542 | 103.6556 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.4625 | 103.6581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.4709 | 103.6606 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.4792 | 103.6632 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.4875 | 103.6657 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.4959 | 103.6682 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.5042 | 103.6707 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.5125 | 103.6754 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.5209 | 103.6801 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.5292 | 103.6846 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.5376 | 103.689 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.5459 | 103.6927 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.5542 | 103.6964 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.5626 | 103.699 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.5709 | 103.7017 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.5792 | 103.7044 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.5876 | 103.7072 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.5959 | 103.71 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.6042 | 103.7127 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.6126 | 103.7108 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.6209 | 103.709 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.6293 | 103.7072 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.6376 | 103.7054 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.6459 | 103.7036 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.6543 | 103.7017 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.6626 | 103.6999 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.6709 | 103.6981 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.6793 | 103.6942 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.6876 | 103.6902 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.696 | 103.6857 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.7043 | 103.6813 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.7126 | 103.677 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.721 | 103.6727 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.7293 | 103.6684 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.7376 | 103.6641 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.746 | 103.6596 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.7543 | 103.6552 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.7626 | 103.6508 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.771 | 103.6464 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.7793 | 103.6466 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.7876 | 103.6469 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.796 | 103.6473 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.8043 | 103.6477 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.8127 | 103.6481 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.821 | 103.6485 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.8293 | 103.6488 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.8377 | 103.6491 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.846 | 103.6491 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.8543 | 103.6491 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.8627 | 103.6492 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.871 | 103.6492 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.8793 | 103.6494 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.8877 | 103.6496 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.896 | 103.6495 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.9044 | 103.6494 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.9127 | 103.6493 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.921 | 103.6492 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.9294 | 103.6492 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.9377 | 103.6491 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.946 | 103.649 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.9544 | 103.6489 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.9627 | 103.6487 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.9711 | 103.6484 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.9794 | 103.6487 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.9877 | 103.649 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 235.9961 | 103.6498 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.0044 | 103.6506 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.0127 | 103.6516 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.0211 | 103.6527 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.0294 | 103.6523 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.0378 | 103.6519 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.0461 | 103.6509 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.0544 | 103.65 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.0628 | 103.6494 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.0711 | 103.6487 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.0794 | 103.6481 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.0878 | 103.6474 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.0961 | 103.6472 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.1044 | 103.647 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.1128 | 103.6463 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.1211 | 103.6457 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.1295 | 103.6446 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.1378 | 103.6436 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.1461 | 103.642 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.1545 | 103.6404 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.1628 | 103.6384 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.1711 | 103.6364 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.1795 | 103.6344 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.1878 | 103.6324 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.1962 | 103.6352 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.2045 | 103.6379 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.2128 | 103.6413 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.2212 | 103.6446 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.2295 | 103.646 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.2378 | 103.6474 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.2462 | 103.6488 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.2545 | 103.6502 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.2628 | 103.6512 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.2712 | 103.6521 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.2795 | 103.6527 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.2878 | 103.6533 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.2962 | 103.6548 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.3045 | 103.6563 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.3129 | 103.6577 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.3212 | 103.6592 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.3295 | 103.6612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.3379 | 103.6632 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.3462 | 103.6662 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.3545 | 103.6692 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.3629 | 103.669 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.3712 | 103.6687 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.3795 | 103.668 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.3879 | 103.6674 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.3962 | 103.6685 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.4046 | 103.6696 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.4129 | 103.6707 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.4212 | 103.6718 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.4296 | 103.6719 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.4379 | 103.672 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.4462 | 103.6734 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.4546 | 103.6749 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.4629 | 103.6758 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.4713 | 103.6767 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.4796 | 103.6765 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.4879 | 103.6763 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.4963 | 103.6756 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.5046 | 103.6749 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.5129 | 103.6736 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.5213 | 103.6723 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.5296 | 103.671 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.5379 | 103.6698 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.5463 | 103.6688 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.5546 | 103.6679 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.563 | 103.6674 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.5713 | 103.6669 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.5796 | 103.6664 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.588 | 103.6659 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.5963 | 103.6661 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.6046 | 103.6663 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.613 | 103.6648 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.6213 | 103.6632 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.6297 | 103.6625 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.638 | 103.6618 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.6463 | 103.6622 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.6547 | 103.6626 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.663 | 103.663 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.6713 | 103.6633 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.6797 | 103.6634 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.688 | 103.6634 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.6963 | 103.6635 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.7047 | 103.6636 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.713 | 103.6632 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.7214 | 103.6629 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.7297 | 103.6617 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.738 | 103.6605 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.7464 | 103.6593 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.7547 | 103.6581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.763 | 103.6572 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.7714 | 103.6563 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.7797 | 103.6566 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.788 | 103.6569 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.7964 | 103.6564 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.8047 | 103.6559 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.813 | 103.6556 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.8214 | 103.6553 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.8297 | 103.6554 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.838 | 103.6555 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.8464 | 103.6564 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.8547 | 103.6572 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.8631 | 103.6579 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.8714 | 103.6587 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.8797 | 103.6599 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.8881 | 103.661 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.8964 | 103.6621 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.9047 | 103.6632 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.9131 | 103.6643 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.9214 | 103.6654 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.9297 | 103.6648 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.9381 | 103.6642 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.9464 | 103.6636 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.9547 | 103.663 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.9631 | 103.6625 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.9714 | 103.6621 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.9797 | 103.6618 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.9881 | 103.6615 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 236.9964 | 103.6607 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.0047 | 103.6599 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.0131 | 103.6586 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.0214 | 103.6574 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.0298 | 103.6562 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.0381 | 103.6551 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.0464 | 103.6536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.0548 | 103.6521 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.0631 | 103.6534 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.0714 | 103.6547 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.0798 | 103.656 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.0881 | 103.6573 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.0964 | 103.6599 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.1048 | 103.6625 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.1131 | 103.6651 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.1214 | 103.6677 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.1298 | 103.6687 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.1381 | 103.6696 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.1464 | 103.6703 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.1548 | 103.6709 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.1631 | 103.6716 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.1714 | 103.6722 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.1798 | 103.6742 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.1881 | 103.6762 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.1965 | 103.678 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.2048 | 103.6798 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.2131 | 103.6811 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.2215 | 103.6824 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.2298 | 103.6816 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.2381 | 103.6807 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.2465 | 103.6786 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.2548 | 103.6765 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.2631 | 103.6738 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.2715 | 103.671 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.2798 | 103.6683 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.2881 | 103.6656 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.2965 | 103.6643 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.3048 | 103.663 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.3131 | 103.6619 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.3215 | 103.6608 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.3298 | 103.6604 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.3382 | 103.66 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.3465 | 103.6575 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.3548 | 103.6549 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.3632 | 103.6524 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.3715 | 103.6499 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.3798 | 103.6479 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.3882 | 103.6459 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.3965 | 103.644 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.4048 | 103.642 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.4132 | 103.6404 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.4215 | 103.6388 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.4298 | 103.6382 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.4382 | 103.6376 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.4465 | 103.637 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.4548 | 103.6364 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.4632 | 103.6358 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.4715 | 103.6352 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.4798 | 103.6356 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.4882 | 103.6359 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.4965 | 103.6357 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.5049 | 103.6354 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.5132 | 103.6356 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.5215 | 103.6359 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.5299 | 103.6369 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.5382 | 103.6379 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.5465 | 103.6389 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.5549 | 103.6399 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.5632 | 103.6409 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.5715 | 103.6419 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.5799 | 103.6438 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.5882 | 103.6457 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.5965 | 103.6476 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.6049 | 103.6496 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.6132 | 103.6515 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.6215 | 103.6534 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.6299 | 103.6553 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.6382 | 103.6572 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.6465 | 103.658 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.6549 | 103.6587 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.6632 | 103.6589 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.6716 | 103.6591 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.6799 | 103.6592 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.6882 | 103.6594 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.6965 | 103.6568 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.7049 | 103.6542 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.7132 | 103.6517 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.7216 | 103.6491 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.7299 | 103.6466 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.7382 | 103.6441 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.7466 | 103.6415 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.7549 | 103.639 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.7632 | 103.6365 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.7716 | 103.6339 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.7799 | 103.6314 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.7882 | 103.6289 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.7966 | 103.6263 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.8049 | 103.6238 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.8132 | 103.6213 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.8216 | 103.6187 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.8299 | 103.6168 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.8383 | 103.6148 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.8466 | 103.6129 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.8549 | 103.6109 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.8633 | 103.611 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.8716 | 103.611 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.8799 | 103.611 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.8883 | 103.611 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.8966 | 103.611 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.9049 | 103.611 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.9133 | 103.611 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.9216 | 103.611 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.9299 | 103.611 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.9383 | 103.611 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.9466 | 103.611 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.9549 | 103.611 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.9633 | 103.6111 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.9716 | 103.6111 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.9799 | 103.6112 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.9883 | 103.6112 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 237.9966 | 103.6113 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.0049 | 103.6113 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.0133 | 103.6114 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.0216 | 103.6114 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.03 | 103.6115 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.0383 | 103.6115 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.0466 | 103.6116 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.055 | 103.6116 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.0633 | 103.6117 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.0716 | 103.6117 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.08 | 103.6118 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.0883 | 103.6118 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.0966 | 103.6119 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.105 | 103.6119 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.1133 | 103.612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.1216 | 103.612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.13 | 103.612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.1383 | 103.612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.1467 | 103.612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.155 | 103.612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.1633 | 103.612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.1716 | 103.612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.18 | 103.612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.1883 | 103.612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.1967 | 103.612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.205 | 103.612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.2133 | 103.612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.2217 | 103.612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.23 | 103.612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.2383 | 103.612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.2467 | 103.6121 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.255 | 103.6123 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.2633 | 103.6124 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.2717 | 103.6125 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.28 | 103.6127 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.2883 | 103.6128 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.2967 | 103.6118 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.305 | 103.6107 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.3133 | 103.6108 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.3217 | 103.6109 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.33 | 103.6106 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.3383 | 103.6103 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.3467 | 103.61 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.355 | 103.6097 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.3634 | 103.6094 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.3717 | 103.6091 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.38 | 103.6099 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.3884 | 103.6107 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.3967 | 103.6115 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.405 | 103.6123 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.4134 | 103.6129 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.4217 | 103.6134 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.43 | 103.614 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.4384 | 103.6146 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.4467 | 103.6139 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.455 | 103.6133 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.4634 | 103.6138 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.4717 | 103.6143 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.48 | 103.6137 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.4884 | 103.6131 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.4967 | 103.6129 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.505 | 103.6127 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.5134 | 103.6124 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.5217 | 103.6122 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.53 | 103.6115 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.5384 | 103.6107 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.5467 | 103.6093 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.5551 | 103.6079 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.5634 | 103.6048 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.5717 | 103.6016 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.58 | 103.5992 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.5884 | 103.5967 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.5967 | 103.5942 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.6051 | 103.5917 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.6134 | 103.5905 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.6217 | 103.5892 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.6301 | 103.588 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.6384 | 103.5867 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.6467 | 103.5846 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.6551 | 103.5824 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.6634 | 103.5803 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.6717 | 103.5781 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.6801 | 103.576 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.6884 | 103.5738 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.6967 | 103.5725 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.7051 | 103.5711 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.7134 | 103.569 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.7217 | 103.5668 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.7301 | 103.5664 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.7384 | 103.5659 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.7467 | 103.5648 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.7551 | 103.5638 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.7634 | 103.5627 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.7717 | 103.5616 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.7801 | 103.5606 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.7884 | 103.5595 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.7967 | 103.561 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.8051 | 103.5624 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.8134 | 103.5642 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.8217 | 103.566 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.8301 | 103.5669 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.8384 | 103.5677 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.8467 | 103.5686 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.8551 | 103.5695 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.8634 | 103.5702 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.8717 | 103.5708 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.8801 | 103.5727 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.8884 | 103.5745 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.8967 | 103.5763 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.9051 | 103.5782 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.9134 | 103.5801 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.9218 | 103.582 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.9301 | 103.5834 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.9384 | 103.5848 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.9468 | 103.5857 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.9551 | 103.5866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.9634 | 103.5858 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.9718 | 103.585 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.9801 | 103.5844 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.9884 | 103.5837 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 238.9968 | 103.5841 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.0051 | 103.5844 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.0134 | 103.5847 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.0218 | 103.5849 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.0301 | 103.5857 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.0384 | 103.5864 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.0468 | 103.5863 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.0551 | 103.5863 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.0634 | 103.5856 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.0718 | 103.5849 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.0801 | 103.5843 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.0884 | 103.5836 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.0968 | 103.5831 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.1051 | 103.5827 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.1134 | 103.5834 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.1218 | 103.5842 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.1301 | 103.5842 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.1384 | 103.5842 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.1468 | 103.5845 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.1551 | 103.5849 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.1635 | 103.5852 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.1718 | 103.5855 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.1801 | 103.5846 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.1884 | 103.5837 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.1968 | 103.5819 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.2051 | 103.5801 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.2135 | 103.578 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.2218 | 103.5759 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.2301 | 103.5744 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.2384 | 103.5729 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.2468 | 103.5719 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.2551 | 103.571 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.2635 | 103.5693 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.2718 | 103.5676 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.2801 | 103.5655 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.2885 | 103.5634 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.2968 | 103.5613 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.3051 | 103.5592 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.3135 | 103.5571 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.3218 | 103.555 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.3301 | 103.5533 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.3385 | 103.5515 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.3468 | 103.5502 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.3551 | 103.549 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.3635 | 103.5481 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.3718 | 103.5473 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.3801 | 103.5463 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.3885 | 103.5452 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.3968 | 103.5442 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.4051 | 103.5431 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.4135 | 103.5415 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.4218 | 103.5399 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.4301 | 103.5406 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.4385 | 103.5414 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.4468 | 103.5409 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.4551 | 103.5405 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.4635 | 103.5401 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.4718 | 103.5397 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.4801 | 103.5409 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.4885 | 103.542 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.4968 | 103.5434 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.5051 | 103.5447 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.5135 | 103.5468 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.5218 | 103.5489 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.5302 | 103.5507 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.5385 | 103.5525 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.5468 | 103.5549 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.5552 | 103.5572 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.5635 | 103.5595 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.5718 | 103.5618 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.5802 | 103.5646 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.5885 | 103.5673 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.5968 | 103.5667 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.6052 | 103.5661 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.6135 | 103.5684 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.6218 | 103.5706 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.6302 | 103.5723 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.6385 | 103.574 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.6468 | 103.574 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.6552 | 103.5741 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.6635 | 103.5737 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.6718 | 103.5732 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.6802 | 103.5718 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.6885 | 103.5704 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.6968 | 103.5718 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.7052 | 103.5731 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.7135 | 103.5744 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.7218 | 103.5758 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.7302 | 103.5768 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.7385 | 103.5779 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.7468 | 103.5786 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.7552 | 103.5792 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.7635 | 103.5819 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.7719 | 103.5846 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.7802 | 103.5849 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.7885 | 103.5852 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.7968 | 103.586 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.8052 | 103.5869 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.8135 | 103.5857 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.8219 | 103.5846 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.8302 | 103.5833 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.8385 | 103.582 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.8468 | 103.5817 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.8552 | 103.5813 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.8635 | 103.5789 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.8719 | 103.5764 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.8802 | 103.574 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.8885 | 103.5716 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.8969 | 103.5694 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.9052 | 103.5672 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.9135 | 103.5653 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.9219 | 103.5634 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.9302 | 103.5613 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.9385 | 103.5592 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.9469 | 103.5575 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.9552 | 103.5558 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.9635 | 103.5535 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.9719 | 103.5512 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.9802 | 103.5516 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.9885 | 103.552 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 239.9969 | 103.5525 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.0052 | 103.5531 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.0135 | 103.5531 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.0219 | 103.5532 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.0302 | 103.5525 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.0385 | 103.5518 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.0469 | 103.5511 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.0552 | 103.5505 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.0635 | 103.5485 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.0719 | 103.5465 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.0802 | 103.5449 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.0885 | 103.5432 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.0969 | 103.5417 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.1052 | 103.5402 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.1135 | 103.5387 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.1219 | 103.5372 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.1302 | 103.5363 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.1385 | 103.5354 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.1469 | 103.5335 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.1552 | 103.5316 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.1635 | 103.5292 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.1719 | 103.5267 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.1802 | 103.5247 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.1886 | 103.5228 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.1969 | 103.5212 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.2052 | 103.5196 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.2136 | 103.5191 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.2219 | 103.5186 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.2302 | 103.5194 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.2386 | 103.5202 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.2469 | 103.5205 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.2552 | 103.5207 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.2636 | 103.521 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.2719 | 103.5212 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.2802 | 103.5215 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.2886 | 103.5217 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.2969 | 103.5224 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.3052 | 103.5231 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.3136 | 103.5246 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.3219 | 103.5262 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.3302 | 103.5296 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.3386 | 103.5329 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.3469 | 103.5363 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.3552 | 103.5397 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.3636 | 103.5428 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.3719 | 103.5459 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.3802 | 103.5479 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.3886 | 103.5499 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.3969 | 103.5531 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.4052 | 103.5564 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.4136 | 103.5597 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.4219 | 103.5629 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.4303 | 103.5662 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.4386 | 103.5695 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.4469 | 103.5693 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.4552 | 103.5692 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.4636 | 103.5704 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.4719 | 103.5717 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.4803 | 103.5724 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.4886 | 103.5731 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.4969 | 103.5726 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.5052 | 103.572 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.5136 | 103.5713 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.5219 | 103.5705 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.5303 | 103.5699 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.5386 | 103.5694 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.5469 | 103.5689 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.5553 | 103.5684 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.5636 | 103.5666 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.5719 | 103.5648 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.5803 | 103.563 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.5886 | 103.5612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.5969 | 103.5595 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.6053 | 103.5579 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.6136 | 103.5596 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.6219 | 103.5614 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.6303 | 103.5613 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.6386 | 103.5612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.6469 | 103.559 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.6553 | 103.5568 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.6636 | 103.5546 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.6719 | 103.5524 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.6803 | 103.5495 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.6886 | 103.5466 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.6969 | 103.5438 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.7053 | 103.5409 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.7136 | 103.5381 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.7219 | 103.5352 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.7303 | 103.5323 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.7386 | 103.5295 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.7469 | 103.5266 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.7553 | 103.5238 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.7636 | 103.522 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.7719 | 103.5202 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.7803 | 103.5185 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.7886 | 103.5167 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.797 | 103.5149 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.8053 | 103.5132 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.8136 | 103.5135 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.822 | 103.5139 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.8303 | 103.5143 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.8386 | 103.5146 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.847 | 103.5159 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.8553 | 103.5171 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.8636 | 103.5184 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.872 | 103.5196 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.8803 | 103.5207 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.8886 | 103.5217 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.897 | 103.5228 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.9053 | 103.5238 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.9136 | 103.5249 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.922 | 103.5259 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.9303 | 103.5257 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.9386 | 103.5255 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.947 | 103.5265 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.9553 | 103.5274 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.9636 | 103.5284 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.972 | 103.5293 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.9803 | 103.5311 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.9886 | 103.5329 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 240.997 | 103.5347 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.0053 | 103.5366 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.0136 | 103.5363 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.022 | 103.5361 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.0303 | 103.5367 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.0387 | 103.5373 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.047 | 103.5382 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.0553 | 103.539 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.0636 | 103.5408 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.072 | 103.5425 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.0803 | 103.5443 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.0887 | 103.5461 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.097 | 103.5479 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.1053 | 103.5497 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.1136 | 103.5504 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.122 | 103.551 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.1303 | 103.5516 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.1387 | 103.5523 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.147 | 103.5497 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.1553 | 103.5472 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.1637 | 103.5442 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.172 | 103.5411 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.1803 | 103.5401 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.1887 | 103.5392 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.197 | 103.5373 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.2053 | 103.5355 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.2137 | 103.534 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.222 | 103.5325 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.2303 | 103.5315 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.2387 | 103.5305 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.247 | 103.5298 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.2553 | 103.5292 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.2637 | 103.5284 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.272 | 103.5276 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.2803 | 103.5267 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.2887 | 103.5259 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.297 | 103.5251 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.3053 | 103.5243 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.3137 | 103.5267 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.322 | 103.5291 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.3303 | 103.5316 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.3387 | 103.5342 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.347 | 103.5364 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.3553 | 103.5387 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.3637 | 103.5411 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.372 | 103.5435 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.3803 | 103.5466 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.3887 | 103.5496 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.397 | 103.5512 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.4053 | 103.5528 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.4137 | 103.554 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.422 | 103.5553 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.4303 | 103.5575 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.4387 | 103.5596 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.447 | 103.562 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.4554 | 103.5644 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.4637 | 103.5666 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.472 | 103.5688 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.4804 | 103.5702 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.4887 | 103.5715 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.497 | 103.5731 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.5054 | 103.5748 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.5137 | 103.5757 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.522 | 103.5765 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.5304 | 103.5753 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.5387 | 103.5741 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.547 | 103.572 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.5554 | 103.5698 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.5637 | 103.5677 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.572 | 103.5655 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.5804 | 103.5634 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.5887 | 103.5612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.597 | 103.5577 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.6054 | 103.5541 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.6137 | 103.5504 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.622 | 103.5467 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.6304 | 103.5431 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.6387 | 103.5395 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.647 | 103.5359 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.6554 | 103.5324 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.6637 | 103.5288 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.672 | 103.5252 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.6804 | 103.5227 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.6887 | 103.5202 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.697 | 103.5196 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.7054 | 103.519 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.7137 | 103.5184 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.722 | 103.5178 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.7304 | 103.5172 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.7387 | 103.5166 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.747 | 103.515 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.7554 | 103.5133 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.7637 | 103.5122 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.772 | 103.5112 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.7804 | 103.5101 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.7887 | 103.509 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.797 | 103.5079 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.8054 | 103.5069 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.8137 | 103.5058 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.822 | 103.5047 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.8304 | 103.5037 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.8387 | 103.5026 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.847 | 103.5015 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.8554 | 103.5005 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.8637 | 103.4994 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.872 | 103.4983 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.8804 | 103.4973 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.8887 | 103.4962 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.897 | 103.4951 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.9054 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.9137 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.922 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.9304 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.9387 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.947 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.9554 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.9637 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.972 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.9804 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.9887 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 241.997 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.0054 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.0137 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.022 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.0304 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.0387 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.047 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.0554 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.0637 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.072 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.0804 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.0887 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.097 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.1054 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.1137 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.122 | 103.4941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.1304 | 103.4939 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.1387 | 103.4938 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.147 | 103.4937 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.1554 | 103.4935 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.1637 | 103.4934 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.172 | 103.4933 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.1804 | 103.4931 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.1887 | 103.493 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.197 | 103.4929 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.2054 | 103.4928 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.2137 | 103.4926 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.222 | 103.4925 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.2304 | 103.4924 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.2387 | 103.4922 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.247 | 103.4921 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.2554 | 103.492 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.2637 | 103.4919 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.272 | 103.4917 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.2804 | 103.4916 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.2887 | 103.4915 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.297 | 103.4915 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.3054 | 103.4915 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.3137 | 103.4903 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.322 | 103.4892 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.3304 | 103.4881 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.3387 | 103.487 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.347 | 103.4858 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.3554 | 103.4847 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.3637 | 103.4836 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.372 | 103.4825 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.3804 | 103.4813 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.3887 | 103.4802 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.397 | 103.4791 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.4054 | 103.478 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.4137 | 103.4768 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.422 | 103.4757 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.4304 | 103.4746 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.4387 | 103.4735 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.447 | 103.4727 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.4554 | 103.472 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.4637 | 103.4713 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.472 | 103.4705 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.4804 | 103.471 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.4887 | 103.4716 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.497 | 103.4721 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.5054 | 103.4726 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.5137 | 103.4731 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.522 | 103.4736 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.5304 | 103.4741 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.5387 | 103.4747 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.547 | 103.4752 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.5554 | 103.4757 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.5637 | 103.4762 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.572 | 103.4767 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.5804 | 103.4772 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.5887 | 103.4778 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.597 | 103.4783 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.6054 | 103.4788 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.6137 | 103.4789 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.622 | 103.4791 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.6304 | 103.4792 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.6387 | 103.4793 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.647 | 103.4793 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.6554 | 103.4793 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.6637 | 103.4804 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.672 | 103.4815 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.6804 | 103.4825 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.6887 | 103.4836 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.697 | 103.4843 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.7054 | 103.4849 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.7137 | 103.4856 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.722 | 103.4863 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.7304 | 103.487 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.7387 | 103.4876 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.747 | 103.4883 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.7554 | 103.489 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.7637 | 103.4896 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.772 | 103.4903 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.7804 | 103.491 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.7887 | 103.4916 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.797 | 103.4923 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.8054 | 103.493 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.8137 | 103.4937 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.8221 | 103.4943 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.8304 | 103.4956 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.8387 | 103.4969 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.847 | 103.4982 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.8554 | 103.4995 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.8637 | 103.5012 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.872 | 103.5029 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.8804 | 103.5046 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.8887 | 103.5063 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.897 | 103.508 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.9054 | 103.5097 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.9137 | 103.5114 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.922 | 103.5131 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.9304 | 103.5148 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.9387 | 103.5165 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.9471 | 103.5179 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.9554 | 103.5193 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.9637 | 103.5206 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.972 | 103.522 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.9804 | 103.5234 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.9887 | 103.5248 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 242.997 | 103.5245 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.0054 | 103.5242 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.0137 | 103.5238 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.022 | 103.5235 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.0304 | 103.5232 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.0387 | 103.5229 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.047 | 103.5226 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.0554 | 103.5222 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.0637 | 103.5219 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.0721 | 103.5216 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.0804 | 103.5213 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.0887 | 103.521 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.097 | 103.5206 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.1054 | 103.5203 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.1137 | 103.5203 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.1221 | 103.5203 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.1304 | 103.5187 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.1387 | 103.5172 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.147 | 103.5156 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.1554 | 103.514 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.1637 | 103.5125 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.172 | 103.5109 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.1804 | 103.5094 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.1887 | 103.5078 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.1971 | 103.5062 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.2054 | 103.5047 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.2137 | 103.5031 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.222 | 103.5015 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.2304 | 103.5 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.2387 | 103.4984 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.2471 | 103.4969 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.2554 | 103.4953 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.2637 | 103.4937 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.272 | 103.4922 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.2804 | 103.4923 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.2887 | 103.4924 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.297 | 103.4935 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.3054 | 103.4945 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.3137 | 103.4956 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.3221 | 103.4967 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.3304 | 103.4977 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.3387 | 103.4988 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.347 | 103.5008 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.3554 | 103.5028 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.3637 | 103.5052 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.3721 | 103.5076 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.3804 | 103.5078 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.3887 | 103.5079 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.397 | 103.5067 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.4054 | 103.5055 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.4137 | 103.5061 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.4221 | 103.5066 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.4304 | 103.5071 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.4387 | 103.5076 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.4471 | 103.504 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.4554 | 103.5004 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.4637 | 103.4974 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.472 | 103.4944 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.4804 | 103.4923 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.4887 | 103.4903 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.4971 | 103.4883 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.5054 | 103.4862 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.5137 | 103.4859 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.522 | 103.4855 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.5304 | 103.4847 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.5387 | 103.484 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.5471 | 103.4837 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.5554 | 103.4835 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.5637 | 103.4833 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.5721 | 103.4832 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.5804 | 103.4814 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.5887 | 103.4796 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.597 | 103.4759 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.6054 | 103.4722 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.6137 | 103.471 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.6221 | 103.4698 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.6304 | 103.4701 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.6387 | 103.4704 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.647 | 103.4711 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.6554 | 103.4717 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.6637 | 103.4756 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.6721 | 103.4795 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.6804 | 103.4809 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.6887 | 103.4822 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.6971 | 103.4835 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.7054 | 103.4848 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.7137 | 103.4874 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.7221 | 103.49 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.7304 | 103.4942 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.7387 | 103.4985 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.7471 | 103.5006 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.7554 | 103.5028 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.7637 | 103.5068 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.772 | 103.5107 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.7804 | 103.5141 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.7887 | 103.5174 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.7971 | 103.5203 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.8054 | 103.5231 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.8137 | 103.5237 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.8221 | 103.5243 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.8304 | 103.5223 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.8387 | 103.5202 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.8471 | 103.5181 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.8554 | 103.516 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.8637 | 103.5135 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.8721 | 103.5111 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.8804 | 103.5101 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.8887 | 103.5092 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.897 | 103.5046 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.9054 | 103.5 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.9137 | 103.4974 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.9221 | 103.4949 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.9304 | 103.4924 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.9387 | 103.4899 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.9471 | 103.4881 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.9554 | 103.4862 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.9637 | 103.4837 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.972 | 103.4812 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.9804 | 103.4796 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.9887 | 103.478 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 243.997 | 103.4758 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.0054 | 103.4736 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.0137 | 103.4714 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.022 | 103.4692 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.0304 | 103.4675 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.0387 | 103.4659 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.047 | 103.465 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.0554 | 103.4642 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.0637 | 103.466 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.072 | 103.4677 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.0804 | 103.4692 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.0887 | 103.4707 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.097 | 103.4721 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.1053 | 103.4736 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.1137 | 103.4766 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.122 | 103.4795 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.1304 | 103.4822 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.1387 | 103.4848 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.147 | 103.4863 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.1553 | 103.4878 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.1637 | 103.4894 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.172 | 103.4909 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.1803 | 103.4925 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.1887 | 103.494 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.197 | 103.4939 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.2053 | 103.4938 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.2137 | 103.4919 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.222 | 103.4899 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.2303 | 103.4874 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.2387 | 103.4849 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.247 | 103.4827 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.2553 | 103.4805 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.2637 | 103.4806 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.272 | 103.4807 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.2803 | 103.4793 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.2887 | 103.4779 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.297 | 103.4754 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.3053 | 103.473 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.3136 | 103.4731 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.322 | 103.4732 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.3303 | 103.4733 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.3386 | 103.4734 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.347 | 103.4734 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.3553 | 103.4734 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.3636 | 103.4748 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.372 | 103.4762 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.3803 | 103.4757 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.3886 | 103.4751 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.397 | 103.4758 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.4053 | 103.4764 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.4136 | 103.4762 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.422 | 103.4761 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.4303 | 103.4736 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.4386 | 103.4712 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.447 | 103.4706 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.4553 | 103.4699 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.4636 | 103.4727 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.472 | 103.4754 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.4803 | 103.4767 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.4886 | 103.478 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.4969 | 103.4783 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.5053 | 103.4787 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.5136 | 103.4791 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.5219 | 103.4796 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.5303 | 103.4804 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.5386 | 103.4813 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.5469 | 103.484 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.5553 | 103.4868 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.5636 | 103.4894 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.5719 | 103.4919 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.5803 | 103.4952 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.5886 | 103.4986 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.5969 | 103.5019 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.6053 | 103.5052 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.6136 | 103.5067 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.6219 | 103.5081 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.6303 | 103.5073 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.6386 | 103.5064 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.6469 | 103.5056 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.6553 | 103.5047 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.6636 | 103.5048 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.6719 | 103.5049 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.6803 | 103.5052 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.6886 | 103.5054 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.6969 | 103.5053 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.7052 | 103.5052 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.7136 | 103.5051 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.7219 | 103.5049 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.7302 | 103.5044 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.7386 | 103.5038 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.7469 | 103.5018 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.7552 | 103.4997 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.7636 | 103.4977 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.7719 | 103.4957 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.7802 | 103.4937 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.7886 | 103.4917 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.7969 | 103.4897 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.8052 | 103.4876 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.8136 | 103.4856 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.8219 | 103.4836 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.8302 | 103.4816 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.8385 | 103.4797 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.8469 | 103.4775 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.8552 | 103.4753 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.8636 | 103.4742 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.8719 | 103.4732 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.8802 | 103.4721 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.8885 | 103.471 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.8969 | 103.4713 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.9052 | 103.4716 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.9135 | 103.4733 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.9219 | 103.475 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.9302 | 103.4771 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.9385 | 103.4791 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.9469 | 103.4812 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.9552 | 103.4832 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.9635 | 103.4848 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.9719 | 103.4864 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.9802 | 103.4868 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.9885 | 103.4873 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 244.9969 | 103.4876 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.0052 | 103.488 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.0135 | 103.4884 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.0219 | 103.4889 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.0302 | 103.4883 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.0385 | 103.4876 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.0468 | 103.4885 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.0552 | 103.4894 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.0635 | 103.4897 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.0718 | 103.4899 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.0802 | 103.4905 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.0885 | 103.4912 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.0968 | 103.4915 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.1052 | 103.4918 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.1135 | 103.4921 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.1218 | 103.4924 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.1302 | 103.4921 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.1385 | 103.4918 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.1468 | 103.4926 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.1552 | 103.4935 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.1635 | 103.4929 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.1718 | 103.4923 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.1802 | 103.4918 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.1885 | 103.4912 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.1968 | 103.4906 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.2052 | 103.4901 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.2135 | 103.488 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.2218 | 103.4858 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.2301 | 103.4837 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.2385 | 103.4816 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.2468 | 103.4791 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.2551 | 103.4766 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.2635 | 103.4754 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.2718 | 103.4741 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.2801 | 103.4729 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.2885 | 103.4717 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.2968 | 103.4715 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.3051 | 103.4714 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.3135 | 103.4713 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.3218 | 103.4712 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.3301 | 103.4725 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.3385 | 103.4738 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.3468 | 103.475 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.3551 | 103.4763 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.3635 | 103.4776 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.3718 | 103.4789 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.3801 | 103.4802 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.3885 | 103.4815 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.3968 | 103.4828 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.4051 | 103.4841 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.4135 | 103.4854 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.4218 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.4301 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.4384 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.4468 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.4551 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.4634 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.4718 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.4801 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.4884 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.4968 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.5051 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.5134 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.5218 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.5301 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.5384 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.5468 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.5551 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.5634 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.5717 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.5801 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.5884 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.5967 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.6051 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.6134 | 103.484 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.6217 | 103.4815 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.6301 | 103.4789 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.6384 | 103.4763 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.6467 | 103.4737 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.6551 | 103.4711 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.6634 | 103.4685 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.6717 | 103.466 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.6801 | 103.4634 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.6884 | 103.4608 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.6967 | 103.4569 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.7051 | 103.453 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.7134 | 103.4491 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.7217 | 103.4453 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.7301 | 103.4414 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.7384 | 103.4375 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.7467 | 103.4336 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.7551 | 103.4297 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.7634 | 103.4258 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.7717 | 103.4219 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.78 | 103.4206 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.7884 | 103.4193 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.7967 | 103.418 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.805 | 103.4167 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.8134 | 103.4153 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.8217 | 103.4139 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.83 | 103.4131 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.8384 | 103.4122 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.8467 | 103.4097 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.855 | 103.4072 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.8634 | 103.4061 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.8717 | 103.4049 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.88 | 103.4037 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.8884 | 103.4025 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.8967 | 103.4013 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.905 | 103.4001 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.9134 | 103.3992 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.9217 | 103.3983 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.93 | 103.3973 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.9384 | 103.3964 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.9467 | 103.3955 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.955 | 103.3946 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.9633 | 103.394 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.9717 | 103.3935 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.98 | 103.393 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.9883 | 103.3925 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 245.9967 | 103.3915 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.005 | 103.3905 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.0133 | 103.3911 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.0217 | 103.3917 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.03 | 103.3923 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.0383 | 103.3929 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.0466 | 103.3935 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.055 | 103.3942 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.0633 | 103.3956 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.0716 | 103.397 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.08 | 103.3981 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.0883 | 103.3993 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.0966 | 103.4017 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.105 | 103.4041 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.1133 | 103.4066 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.1216 | 103.409 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.13 | 103.4111 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.1383 | 103.4132 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.1466 | 103.4186 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.155 | 103.4241 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.1633 | 103.4296 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.1716 | 103.4351 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.1799 | 103.4406 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.1883 | 103.446 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.1966 | 103.4515 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.2049 | 103.457 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.2133 | 103.4625 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.2216 | 103.4679 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.2299 | 103.4726 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.2383 | 103.4773 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.2466 | 103.482 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.2549 | 103.4867 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.2633 | 103.4901 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.2716 | 103.4935 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.2799 | 103.4969 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.2883 | 103.5003 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.2966 | 103.5043 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.3049 | 103.5083 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.3132 | 103.5089 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.3216 | 103.5096 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.3299 | 103.5102 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.3382 | 103.5108 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.3466 | 103.5114 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.3549 | 103.5121 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.3632 | 103.5157 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.3716 | 103.5194 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.3799 | 103.5231 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.3882 | 103.5268 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.3966 | 103.53 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.4049 | 103.5332 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.4132 | 103.5363 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.4216 | 103.5395 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.4299 | 103.5401 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.4382 | 103.5407 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.4465 | 103.5414 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.4549 | 103.542 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.4632 | 103.542 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.4715 | 103.542 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.4799 | 103.5418 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.4882 | 103.5417 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.4965 | 103.5415 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.5049 | 103.5414 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.5132 | 103.5412 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.5215 | 103.541 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.5298 | 103.5369 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.5382 | 103.5328 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.5465 | 103.528 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.5548 | 103.5231 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.5632 | 103.5188 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.5715 | 103.5144 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.5798 | 103.509 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.5882 | 103.5035 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.5965 | 103.5002 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.6048 | 103.4969 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.6132 | 103.493 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.6215 | 103.4891 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.6298 | 103.4852 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.6382 | 103.4813 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.6465 | 103.4776 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.6548 | 103.4738 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.6631 | 103.4701 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.6715 | 103.4663 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.6798 | 103.4626 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.6881 | 103.4589 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.6965 | 103.4574 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.7048 | 103.4559 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.7131 | 103.4552 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.7215 | 103.4545 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.7298 | 103.4538 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.7381 | 103.4531 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.7465 | 103.454 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.7548 | 103.455 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.7631 | 103.4581 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.7715 | 103.4613 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.7798 | 103.4655 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.7881 | 103.4697 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.7964 | 103.474 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.8048 | 103.4782 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.8131 | 103.4824 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.8214 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.8298 | 103.4888 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.8381 | 103.491 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.8464 | 103.4928 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.8548 | 103.4947 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.8631 | 103.4952 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.8714 | 103.4957 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.8798 | 103.4932 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.8881 | 103.4908 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.8964 | 103.4883 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.9048 | 103.4859 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.9131 | 103.4804 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.9214 | 103.4749 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.9297 | 103.4676 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.9381 | 103.4603 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.9464 | 103.4522 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.9547 | 103.4441 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.9631 | 103.4361 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.9714 | 103.428 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.9797 | 103.4199 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.9881 | 103.4118 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 246.9964 | 103.4058 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.0047 | 103.3998 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.013 | 103.3957 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.0214 | 103.3917 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.0297 | 103.3878 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.038 | 103.384 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.0464 | 103.384 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.0547 | 103.3841 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.063 | 103.3841 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.0714 | 103.3842 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.0797 | 103.3878 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.088 | 103.3914 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.0964 | 103.3951 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.1047 | 103.3987 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.113 | 103.4026 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.1214 | 103.4065 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.1297 | 103.4104 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.138 | 103.4143 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.1463 | 103.4182 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.1547 | 103.4222 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.163 | 103.4261 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.1713 | 103.43 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.1797 | 103.4323 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.188 | 103.4345 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.1963 | 103.4365 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.2047 | 103.4386 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.213 | 103.4396 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.2213 | 103.4407 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.2296 | 103.4418 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.238 | 103.4428 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.2463 | 103.4428 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.2546 | 103.4428 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.263 | 103.4428 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.2713 | 103.4428 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.2796 | 103.4428 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.2879 | 103.4428 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.2963 | 103.4428 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.3046 | 103.4428 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.3129 | 103.4428 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.3213 | 103.4428 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.3296 | 103.4422 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.3379 | 103.4416 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.3463 | 103.441 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.3546 | 103.4404 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.3629 | 103.4398 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.3713 | 103.4392 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.3796 | 103.4376 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.3879 | 103.436 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.3962 | 103.4344 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.4046 | 103.4327 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.4129 | 103.4311 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.4212 | 103.4295 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.4296 | 103.4262 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.4379 | 103.423 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.4462 | 103.4198 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.4546 | 103.4165 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.4629 | 103.4124 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.4712 | 103.4083 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.4796 | 103.4042 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.4879 | 103.4001 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.4962 | 103.3966 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.5045 | 103.3931 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.5129 | 103.3896 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.5212 | 103.3861 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.5295 | 103.3826 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.5379 | 103.3791 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.5462 | 103.3779 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.5545 | 103.3767 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.5629 | 103.3756 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.5712 | 103.3744 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.5795 | 103.3733 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.5878 | 103.3721 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.5962 | 103.3752 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.6045 | 103.3783 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.6128 | 103.3814 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.6212 | 103.3845 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.6295 | 103.388 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.6378 | 103.3915 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.6461 | 103.3951 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.6545 | 103.3986 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.6628 | 103.4021 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.6711 | 103.4056 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.6795 | 103.4091 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.6878 | 103.4126 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.6961 | 103.4154 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.7045 | 103.4182 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.7128 | 103.42 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.7211 | 103.4217 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.7295 | 103.4235 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.7378 | 103.4252 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.7461 | 103.427 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.7544 | 103.4287 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.7628 | 103.4261 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.7711 | 103.4236 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.7794 | 103.421 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.7878 | 103.4185 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.7961 | 103.4164 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.8044 | 103.4143 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.8128 | 103.4122 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.8211 | 103.4101 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.8294 | 103.408 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.8378 | 103.4059 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.8461 | 103.4043 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.8544 | 103.4026 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.8627 | 103.4025 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.8711 | 103.4024 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.8794 | 103.402 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.8877 | 103.4017 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.8961 | 103.4008 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.9044 | 103.4 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.9127 | 103.4007 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.9211 | 103.4014 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.9294 | 103.4053 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.9377 | 103.4093 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.946 | 103.4132 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.9544 | 103.4172 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.9627 | 103.4211 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.971 | 103.4251 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.9794 | 103.429 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.9877 | 103.433 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 247.996 | 103.4366 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.0043 | 103.4402 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.0127 | 103.4433 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.021 | 103.4465 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.0293 | 103.4488 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.0377 | 103.4511 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.046 | 103.4543 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.0543 | 103.4574 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.0627 | 103.4618 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.071 | 103.4662 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.0793 | 103.4691 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.0877 | 103.472 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.096 | 103.4733 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.1043 | 103.4746 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.1126 | 103.4758 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.121 | 103.4771 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.1293 | 103.4759 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.1376 | 103.4746 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.146 | 103.4734 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.1543 | 103.4723 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.1626 | 103.472 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.171 | 103.4717 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.1793 | 103.4709 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.1876 | 103.4701 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.196 | 103.4696 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.2043 | 103.4691 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.2126 | 103.4677 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.2209 | 103.4664 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.2293 | 103.4642 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.2376 | 103.4621 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.2459 | 103.46 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.2543 | 103.4579 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.2626 | 103.4557 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.2709 | 103.4536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.2793 | 103.4502 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.2876 | 103.4469 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.2959 | 103.4464 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.3042 | 103.4459 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.3126 | 103.4453 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.3209 | 103.4448 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.3292 | 103.4437 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.3376 | 103.4426 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.3459 | 103.4421 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.3542 | 103.4416 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.3625 | 103.4415 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.3709 | 103.4413 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.3792 | 103.4411 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.3875 | 103.4409 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.3959 | 103.4408 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.4042 | 103.4406 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.4125 | 103.4415 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.4209 | 103.4423 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.4292 | 103.4423 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.4375 | 103.4422 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.4458 | 103.4434 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.4542 | 103.4447 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.4625 | 103.4455 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.4708 | 103.4463 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.4792 | 103.4472 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.4875 | 103.448 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.4958 | 103.4488 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.5042 | 103.4497 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.5125 | 103.4495 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.5208 | 103.4494 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.5292 | 103.4486 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.5375 | 103.4479 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.5458 | 103.4471 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.5542 | 103.4463 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.5625 | 103.4461 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.5708 | 103.4459 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.5791 | 103.4441 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.5875 | 103.4422 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.5958 | 103.4413 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.6041 | 103.4403 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.6125 | 103.4394 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.6208 | 103.4385 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.6291 | 103.4375 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.6375 | 103.4366 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.6458 | 103.4356 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.6541 | 103.4347 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.6624 | 103.4337 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.6708 | 103.4328 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.6791 | 103.4327 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.6874 | 103.4327 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.6958 | 103.4318 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.7041 | 103.4309 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.7124 | 103.4302 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.7207 | 103.4295 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.7291 | 103.4248 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.7374 | 103.42 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.7457 | 103.4159 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.7541 | 103.4117 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.7624 | 103.4098 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.7707 | 103.4078 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.7791 | 103.4058 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.7874 | 103.4038 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.7957 | 103.4018 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.804 | 103.3998 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.8124 | 103.4011 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.8207 | 103.4023 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.829 | 103.4035 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.8374 | 103.4047 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.8457 | 103.4055 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.854 | 103.4064 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.8624 | 103.4078 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.8707 | 103.4093 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.879 | 103.4125 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.8874 | 103.4157 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.8957 | 103.4243 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.904 | 103.4328 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.9124 | 103.4449 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.9207 | 103.457 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.929 | 103.464 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.9373 | 103.471 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.9457 | 103.478 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.954 | 103.485 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.9623 | 103.4913 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.9707 | 103.4976 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.979 | 103.5008 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.9873 | 103.5039 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 248.9957 | 103.5065 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.004 | 103.509 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.0123 | 103.512 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.0206 | 103.5149 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.029 | 103.5152 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.0373 | 103.5154 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.0456 | 103.5137 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.054 | 103.512 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.0623 | 103.5084 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.0706 | 103.5048 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.0789 | 103.4975 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.0873 | 103.4901 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.0956 | 103.4852 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.1039 | 103.4803 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.1123 | 103.4769 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.1206 | 103.4735 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.1289 | 103.4707 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.1373 | 103.468 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.1456 | 103.4641 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.1539 | 103.4602 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.1622 | 103.4569 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.1706 | 103.4535 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.1789 | 103.4495 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.1872 | 103.4456 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.1956 | 103.4458 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.2039 | 103.446 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.2122 | 103.4462 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.2206 | 103.4464 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.2289 | 103.4467 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.2372 | 103.4469 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.2456 | 103.4474 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.2539 | 103.4479 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.2622 | 103.4491 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.2705 | 103.4503 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.2789 | 103.4501 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.2872 | 103.4498 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.2955 | 103.4476 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.3039 | 103.4453 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.3122 | 103.4443 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.3205 | 103.4433 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.3289 | 103.444 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.3372 | 103.4448 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.3455 | 103.446 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.3539 | 103.4472 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.3622 | 103.4472 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.3705 | 103.4471 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.3788 | 103.4471 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.3872 | 103.447 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.3955 | 103.4467 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.4038 | 103.4464 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.4122 | 103.4452 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.4205 | 103.444 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.4288 | 103.4426 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.4371 | 103.4411 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.4455 | 103.4397 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.4538 | 103.4382 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.4621 | 103.4382 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.4705 | 103.4381 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.4788 | 103.4369 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.4871 | 103.4357 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.4955 | 103.4327 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.5038 | 103.4297 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.5121 | 103.4269 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.5204 | 103.4241 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.5288 | 103.4213 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.5371 | 103.4185 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.5454 | 103.4165 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.5538 | 103.4144 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.5621 | 103.4127 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.5704 | 103.4109 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.5788 | 103.41 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.5871 | 103.4091 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.5954 | 103.41 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.6038 | 103.4109 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.6121 | 103.4117 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.6204 | 103.4126 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.6287 | 103.4144 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.6371 | 103.4161 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.6454 | 103.4187 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.6537 | 103.4213 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.6621 | 103.4239 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.6704 | 103.4265 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.6787 | 103.4291 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.6871 | 103.4317 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.6954 | 103.4336 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.7037 | 103.4355 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.7121 | 103.4357 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.7204 | 103.4359 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.7287 | 103.4361 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.737 | 103.4363 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.7454 | 103.4366 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.7537 | 103.4368 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.762 | 103.4341 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.7704 | 103.4313 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.7787 | 103.4292 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.787 | 103.427 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.7953 | 103.4245 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.8037 | 103.4221 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.812 | 103.419 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.8203 | 103.4158 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.8287 | 103.4127 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.837 | 103.4096 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.8453 | 103.4064 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.8537 | 103.4033 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.862 | 103.4009 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.8703 | 103.3985 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.8786 | 103.397 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.887 | 103.3955 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.8953 | 103.3941 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.9036 | 103.3926 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.912 | 103.3911 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.9203 | 103.3896 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.9286 | 103.3896 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.937 | 103.3896 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.9453 | 103.3892 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.9536 | 103.3887 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.9619 | 103.3882 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.9703 | 103.3877 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.9786 | 103.3884 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.9869 | 103.3891 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 249.9953 | 103.3892 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.0036 | 103.3892 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.0119 | 103.3909 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.0203 | 103.3926 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.0286 | 103.3943 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.0369 | 103.3959 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.0453 | 103.3972 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.0536 | 103.3984 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.0619 | 103.3996 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.0703 | 103.4008 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.0786 | 103.402 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.0869 | 103.4033 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.0952 | 103.4041 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.1036 | 103.4049 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.1119 | 103.4057 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.1202 | 103.4066 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.1286 | 103.4074 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.1369 | 103.4082 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.1452 | 103.4082 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.1535 | 103.4082 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.1619 | 103.4089 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.1702 | 103.4095 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.1785 | 103.4086 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.1869 | 103.4076 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.1952 | 103.4067 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.2035 | 103.4057 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.2119 | 103.4053 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.2202 | 103.405 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.2285 | 103.4053 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.2368 | 103.4055 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.2452 | 103.4058 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.2535 | 103.4061 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.2618 | 103.4063 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.2702 | 103.4066 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.2785 | 103.4069 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.2868 | 103.4071 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.2952 | 103.4089 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.3035 | 103.4107 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.3118 | 103.413 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.3201 | 103.4152 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.3285 | 103.4175 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.3368 | 103.4198 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.3451 | 103.4215 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.3535 | 103.4232 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.3618 | 103.4249 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.3701 | 103.4266 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.3785 | 103.4282 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.3868 | 103.4298 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.3951 | 103.4307 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.4035 | 103.4317 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.4118 | 103.433 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.4201 | 103.4344 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.4285 | 103.4358 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.4368 | 103.4372 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.4451 | 103.4379 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.4534 | 103.4386 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.4618 | 103.4377 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.4701 | 103.4369 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.4784 | 103.4367 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.4868 | 103.4365 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.4951 | 103.4363 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.5034 | 103.4361 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.5117 | 103.4363 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.5201 | 103.4366 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.5284 | 103.4369 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.5367 | 103.4372 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.5451 | 103.437 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.5534 | 103.4368 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.5617 | 103.4368 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.5701 | 103.4369 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.5784 | 103.4365 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.5867 | 103.4361 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.595 | 103.4357 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.6034 | 103.4353 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.6117 | 103.4355 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.62 | 103.4358 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.6284 | 103.436 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.6367 | 103.4362 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.645 | 103.435 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.6534 | 103.4339 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.6617 | 103.4336 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.67 | 103.4332 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.6783 | 103.4333 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.6867 | 103.4333 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.695 | 103.4334 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.7033 | 103.4335 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.7117 | 103.4356 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.72 | 103.4377 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.7283 | 103.4395 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.7367 | 103.4414 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.745 | 103.4429 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.7533 | 103.4444 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.7617 | 103.4459 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.77 | 103.4474 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.7783 | 103.4488 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.7866 | 103.4502 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.795 | 103.4523 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.8033 | 103.4544 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.8116 | 103.4573 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.82 | 103.4601 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.8283 | 103.4612 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.8366 | 103.4623 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.845 | 103.4611 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.8533 | 103.4598 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.8616 | 103.4586 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.8699 | 103.4574 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.8783 | 103.4532 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.8866 | 103.449 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.8949 | 103.4447 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.9033 | 103.4403 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.9116 | 103.4363 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.9199 | 103.4323 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.9283 | 103.4297 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.9366 | 103.427 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.9449 | 103.4245 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.9532 | 103.4221 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.9616 | 103.4192 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.9699 | 103.4164 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.9782 | 103.4135 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.9866 | 103.4107 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 250.9949 | 103.4082 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.0032 | 103.4057 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.0116 | 103.4057 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.0199 | 103.4057 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.0282 | 103.4061 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.0365 | 103.4065 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.0449 | 103.4083 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.0532 | 103.4101 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.0615 | 103.412 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.0699 | 103.414 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.0782 | 103.4152 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.0865 | 103.4164 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.0949 | 103.4164 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.1032 | 103.4163 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.1115 | 103.4159 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.1199 | 103.4155 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.1282 | 103.4148 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.1365 | 103.4141 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.1448 | 103.4134 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.1532 | 103.4127 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.1615 | 103.4151 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.1698 | 103.4174 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.1782 | 103.4192 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.1865 | 103.4211 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.1948 | 103.4246 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.2032 | 103.428 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.2115 | 103.4303 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.2198 | 103.4326 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.2281 | 103.4349 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.2365 | 103.4372 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.2448 | 103.4402 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.2531 | 103.4432 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.2615 | 103.4461 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.2698 | 103.4491 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.2781 | 103.4523 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.2865 | 103.4556 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.2948 | 103.4586 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.3031 | 103.4615 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.3114 | 103.4644 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.3198 | 103.4674 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.3281 | 103.4677 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.3364 | 103.4681 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.3448 | 103.4685 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.3531 | 103.4689 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.3614 | 103.4669 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.3698 | 103.4649 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.3781 | 103.4634 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.3864 | 103.4619 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.3947 | 103.4594 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.4031 | 103.4568 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.4114 | 103.4538 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.4197 | 103.4509 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.4281 | 103.4479 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.4364 | 103.4449 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.4447 | 103.4419 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.4531 | 103.4389 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.4614 | 103.4359 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.4697 | 103.433 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.4781 | 103.431 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.4864 | 103.429 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.4947 | 103.4267 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.503 | 103.4243 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.5114 | 103.4219 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.5197 | 103.4196 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.528 | 103.4175 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.5364 | 103.4155 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.5447 | 103.4141 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.553 | 103.4128 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.5614 | 103.413 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.5697 | 103.4131 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.578 | 103.4138 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.5863 | 103.4144 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.5947 | 103.4143 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.603 | 103.4141 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.6113 | 103.4139 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.6197 | 103.4136 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.628 | 103.4137 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.6363 | 103.4138 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.6447 | 103.4156 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.653 | 103.4174 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.6613 | 103.4198 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.6696 | 103.4222 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.678 | 103.4245 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.6863 | 103.4269 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.6946 | 103.4291 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.703 | 103.4314 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.7113 | 103.4344 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.7196 | 103.4374 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.728 | 103.4396 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.7363 | 103.4418 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.7446 | 103.444 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.7529 | 103.4461 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.7613 | 103.449 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.7696 | 103.452 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.7779 | 103.4539 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.7863 | 103.4559 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.7946 | 103.4609 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.8029 | 103.4658 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.8113 | 103.4679 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.8196 | 103.4701 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.8279 | 103.4718 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.8362 | 103.4736 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.8446 | 103.4753 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.8529 | 103.4771 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.8612 | 103.4777 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.8696 | 103.4784 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.8779 | 103.4783 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.8862 | 103.4781 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.8946 | 103.4789 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.9029 | 103.4797 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.9112 | 103.4813 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.9196 | 103.4829 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.9279 | 103.483 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.9362 | 103.4832 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.9445 | 103.4844 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.9529 | 103.4855 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.9612 | 103.4838 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.9695 | 103.482 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.9779 | 103.48 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.9862 | 103.4779 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 251.9945 | 103.4756 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.0029 | 103.4733 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.0112 | 103.4721 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.0195 | 103.4709 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.0278 | 103.4699 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.0362 | 103.4689 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.0445 | 103.468 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.0528 | 103.467 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.0612 | 103.4644 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.0695 | 103.4617 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.0778 | 103.4575 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.0862 | 103.4532 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.0945 | 103.4503 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.1028 | 103.4475 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.1111 | 103.4447 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.1195 | 103.4418 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.1278 | 103.439 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.1361 | 103.4363 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.1445 | 103.4341 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.1528 | 103.432 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.1611 | 103.431 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.1695 | 103.4301 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.1778 | 103.428 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.1861 | 103.4259 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.1944 | 103.4248 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.2028 | 103.4238 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.2111 | 103.4223 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.2194 | 103.4209 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.2278 | 103.4222 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.2361 | 103.4234 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.2444 | 103.4255 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.2528 | 103.4277 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.2611 | 103.4298 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.2694 | 103.4319 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.2778 | 103.4341 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.2861 | 103.4363 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.2944 | 103.4382 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.3027 | 103.44 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.3111 | 103.4414 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.3194 | 103.4427 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.3277 | 103.4436 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.3361 | 103.4444 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.3444 | 103.4461 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.3527 | 103.4478 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.3611 | 103.4495 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.3694 | 103.4512 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.3777 | 103.4532 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.386 | 103.4552 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.3944 | 103.454 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.4027 | 103.4529 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.411 | 103.4517 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.4194 | 103.4505 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.4277 | 103.4493 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.436 | 103.4481 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.4444 | 103.4469 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.4527 | 103.4457 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.461 | 103.4445 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.4693 | 103.4434 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.4777 | 103.4436 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.486 | 103.4439 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.4943 | 103.4436 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.5027 | 103.4434 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.511 | 103.4422 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.5193 | 103.4409 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.5277 | 103.4397 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.536 | 103.4385 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.5443 | 103.4373 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.5526 | 103.4362 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.561 | 103.4358 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.5693 | 103.4355 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.5776 | 103.4352 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.586 | 103.4349 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.5943 | 103.4346 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.6026 | 103.4342 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.611 | 103.4343 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.6193 | 103.4344 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.6276 | 103.436 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.636 | 103.4376 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.6443 | 103.438 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.6526 | 103.4383 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.6609 | 103.4391 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.6693 | 103.4398 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.6776 | 103.4406 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.6859 | 103.4415 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.6943 | 103.4429 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.7026 | 103.4443 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.7109 | 103.4457 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.7193 | 103.4471 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.7276 | 103.4488 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.7359 | 103.4504 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.7442 | 103.4521 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.7526 | 103.4538 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.7609 | 103.4558 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.7692 | 103.4579 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.7776 | 103.4614 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.7859 | 103.4649 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.7942 | 103.4671 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.8026 | 103.4692 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.8109 | 103.4714 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.8192 | 103.4735 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.8275 | 103.4759 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.8359 | 103.4782 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.8442 | 103.4802 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.8525 | 103.4822 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.8609 | 103.4837 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.8692 | 103.4852 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.8775 | 103.4866 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.8859 | 103.4881 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.8942 | 103.4898 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.9025 | 103.4915 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.9108 | 103.4917 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.9192 | 103.4919 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.9275 | 103.4904 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.9358 | 103.4889 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.9442 | 103.4849 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.9525 | 103.4809 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.9608 | 103.4764 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.9692 | 103.4719 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.9775 | 103.4665 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.9858 | 103.4611 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 252.9942 | 103.4594 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.0025 | 103.4577 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.0108 | 103.4563 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.0191 | 103.4548 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.0275 | 103.4536 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.0358 | 103.4523 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.0441 | 103.4511 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.0525 | 103.4499 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.0608 | 103.4489 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.0691 | 103.4479 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.0775 | 103.4473 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.0858 | 103.4468 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.0941 | 103.4471 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.1024 | 103.4473 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.1108 | 103.4482 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.1191 | 103.4491 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.1274 | 103.4504 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.1358 | 103.4517 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.1441 | 103.4534 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.1524 | 103.4551 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.1608 | 103.4531 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.1691 | 103.4511 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.1774 | 103.4492 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.1857 | 103.4473 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.1941 | 103.4452 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.2024 | 103.4431 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.2107 | 103.441 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.2191 | 103.4389 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.2274 | 103.4365 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.2357 | 103.4341 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.244 | 103.4327 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.2524 | 103.4314 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.2607 | 103.4306 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.269 | 103.4297 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.2774 | 103.4315 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.2857 | 103.4333 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.294 | 103.4352 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.3024 | 103.437 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.3107 | 103.4392 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.319 | 103.4414 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.3274 | 103.4437 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.3357 | 103.4461 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.344 | 103.4483 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.3524 | 103.4505 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.3607 | 103.4541 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.369 | 103.4578 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.3773 | 103.4614 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.3857 | 103.465 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.394 | 103.469 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.4023 | 103.4729 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.4107 | 103.4768 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.419 | 103.4806 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.4273 | 103.4837 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.4357 | 103.4867 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.444 | 103.4863 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.4523 | 103.4859 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.4606 | 103.4862 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.469 | 103.4865 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.4773 | 103.4867 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.4856 | 103.487 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.494 | 103.4872 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.5023 | 103.4875 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.5106 | 103.4889 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.519 | 103.4904 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.5273 | 103.4903 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.5356 | 103.4903 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.5439 | 103.4902 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.5523 | 103.49 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.5606 | 103.4899 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.5689 | 103.4897 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.5773 | 103.4898 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.5856 | 103.4899 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.5939 | 103.491 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.6022 | 103.492 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.6106 | 103.4939 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.6189 | 103.4957 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.6272 | 103.4967 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.6356 | 103.4977 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.6439 | 103.4989 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.6522 | 103.5002 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.6606 | 103.5014 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.6689 | 103.5026 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.6772 | 103.5027 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.6856 | 103.5027 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.6939 | 103.5028 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.7022 | 103.5028 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.7105 | 103.5019 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.7189 | 103.501 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.7272 | 103.5001 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.7355 | 103.4992 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.7439 | 103.498 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.7522 | 103.4968 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.7605 | 103.4956 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.7689 | 103.4943 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.7772 | 103.493 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.7855 | 103.4918 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.7939 | 103.4907 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.8022 | 103.4896 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.8105 | 103.4883 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.8188 | 103.487 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.8272 | 103.4858 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.8355 | 103.4846 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.8438 | 103.4835 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.8522 | 103.4823 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.8605 | 103.481 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.8688 | 103.4797 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.8772 | 103.4791 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.8855 | 103.4785 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.8938 | 103.4783 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.9021 | 103.478 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.9105 | 103.478 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.9188 | 103.4781 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.9271 | 103.4775 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.9355 | 103.4769 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.9438 | 103.4764 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.9521 | 103.4758 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.9604 | 103.4768 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.9688 | 103.4778 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.9771 | 103.4791 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.9854 | 103.4804 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 253.9938 | 103.4816 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.0021 | 103.4827 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.0104 | 103.4839 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.0188 | 103.4851 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.0271 | 103.4851 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.0354 | 103.4852 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.0438 | 103.485 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.0521 | 103.4848 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.0604 | 103.4844 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.0687 | 103.4839 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.0771 | 103.4831 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.0854 | 103.4824 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.0937 | 103.483 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.1021 | 103.4837 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.1104 | 103.4857 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.1187 | 103.4877 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.1271 | 103.4883 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.1354 | 103.4889 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.1437 | 103.4892 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.1521 | 103.4895 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.1604 | 103.4896 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.1687 | 103.4897 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.177 | 103.4892 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.1854 | 103.4887 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.1937 | 103.4894 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.202 | 103.4902 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.2104 | 103.4916 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.2187 | 103.4929 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.227 | 103.4944 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.2354 | 103.4958 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.2437 | 103.4952 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.252 | 103.4946 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.2603 | 103.4935 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.2687 | 103.4923 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.277 | 103.4886 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.2853 | 103.4849 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.2937 | 103.4806 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.302 | 103.4764 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.3103 | 103.4722 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.3186 | 103.4679 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.327 | 103.4656 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.3353 | 103.4632 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.3436 | 103.4597 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.352 | 103.4562 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.3603 | 103.4527 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.3686 | 103.4492 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.377 | 103.4457 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.3853 | 103.4422 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.3936 | 103.4388 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.402 | 103.4354 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.4103 | 103.4372 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.4186 | 103.439 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.4269 | 103.4404 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.4353 | 103.4419 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.4436 | 103.4446 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.4519 | 103.4473 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.4603 | 103.4505 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.4686 | 103.4537 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.4769 | 103.4562 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.4853 | 103.4586 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.4936 | 103.4602 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.5019 | 103.4619 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.5103 | 103.4661 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.5186 | 103.4703 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.5269 | 103.4747 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.5352 | 103.479 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.5436 | 103.4842 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.5519 | 103.4894 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.5602 | 103.4945 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.5686 | 103.4995 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.5769 | 103.5018 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.5852 | 103.504 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.5936 | 103.5055 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6019 | 103.5069 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6102 | 103.5084 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6186 | 103.5098 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6269 | 103.5112 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6352 | 103.5127 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6436 | 103.5133 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6519 | 103.5139 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6602 | 103.5138 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6685 | 103.5137 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6769 | 103.5124 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6852 | 103.511 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6935 | 103.5089 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7019 | 103.5069 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7102 | 103.504 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7185 | 103.501 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7269 | 103.5019 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7352 | 103.5029 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7435 | 103.5035 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7519 | 103.5042 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7602 | 103.5056 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7685 | 103.5071 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7769 | 103.5086 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7852 | 103.51 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7935 | 103.5094 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8018 | 103.5088 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8102 | 103.5098 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8185 | 103.5107 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8268 | 103.5116 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8352 | 103.5124 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8435 | 103.5136 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8518 | 103.5148 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8602 | 103.5166 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8685 | 103.5184 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8768 | 103.5187 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8851 | 103.5189 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8935 | 103.515 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9018 | 103.5112 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9101 | 103.5073 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9185 | 103.5035 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9268 | 103.4996 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9351 | 103.4958 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9435 | 103.4933 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9518 | 103.4908 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9601 | 103.4901 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9685 | 103.4893 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9768 | 103.4886 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9851 | 103.4879 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9935 | 103.4871 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0018 | 103.4862 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0101 | 103.4854 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0184 | 103.4846 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0268 | 103.4827 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0351 | 103.4809 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0434 | 103.4801 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0518 | 103.4793 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0601 | 103.4787 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0684 | 103.4781 | 103.8 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0768 | 103.4782 | 103.8 | 59.9101 | 60.03 | 59.97
| 255.0851 | 103.4784 | 103.8 | 59.9102 | 60.03 | 59.97
| 255.0934 | 103.4783 | 103.8 | 59.9102 | 60.03 | 59.97
| 255.1018 | 103.4781 | 103.8 | 59.9103 | 60.03 | 59.97
| 255.1101 | 103.4765 | 103.8 | 59.9104 | 60.03 | 59.97
| 255.1184 | 103.4749 | 103.8 | 59.9105 | 60.03 | 59.97
| 255.1268 | 103.4736 | 103.8 | 59.9106 | 60.03 | 59.97
| 255.1351 | 103.4723 | 103.8 | 59.9107 | 60.03 | 59.97
| 255.1434 | 103.4709 | 103.8 | 59.9107 | 60.03 | 59.97
| 255.1517 | 103.4696 | 103.8 | 59.9108 | 60.03 | 59.97
| 255.1601 | 103.4703 | 103.8 | 59.9109 | 60.03 | 59.97
| 255.1684 | 103.4709 | 103.8 | 59.911 | 60.03 | 59.97
| 255.1767 | 103.4724 | 103.8 | 59.9111 | 60.03 | 59.97
| 255.1851 | 103.4739 | 103.8 | 59.9112 | 60.03 | 59.97
| 255.1934 | 103.4764 | 103.8 | 59.9112 | 60.03 | 59.97
| 255.2017 | 103.479 | 103.8 | 59.9113 | 60.03 | 59.97
| 255.2101 | 103.482 | 103.8 | 59.9114 | 60.03 | 59.97
| 255.2184 | 103.4851 | 103.8 | 59.9115 | 60.03 | 59.97
| 255.2267 | 103.487 | 103.8 | 59.9116 | 60.03 | 59.97
| 255.2351 | 103.4888 | 103.8 | 59.9117 | 60.03 | 59.97
| 255.2434 | 103.4895 | 103.8 | 59.9117 | 60.03 | 59.97
| 255.2517 | 103.4901 | 103.8 | 59.9118 | 60.03 | 59.97
| 255.2601 | 103.4919 | 103.8 | 59.9119 | 60.03 | 59.97
| 255.2684 | 103.4938 | 103.8 | 59.912 | 60.03 | 59.97
| 255.2767 | 103.4958 | 103.8 | 59.9121 | 60.03 | 59.97
| 255.285 | 103.4978 | 103.8 | 59.9122 | 60.03 | 59.97
| 255.2934 | 103.4998 | 103.8 | 59.9122 | 60.03 | 59.97
| 255.3017 | 103.5018 | 103.8 | 59.9123 | 60.03 | 59.97
| 255.31 | 103.5043 | 103.8 | 59.9124 | 60.03 | 59.97
| 255.3184 | 103.5069 | 103.8 | 59.9125 | 60.03 | 59.97
| 255.3267 | 103.5075 | 103.8 | 59.9126 | 60.03 | 59.97
| 255.335 | 103.5081 | 103.8 | 59.9127 | 60.03 | 59.97
| 255.3434 | 103.5077 | 103.8 | 59.9127 | 60.03 | 59.97
| 255.3517 | 103.5072 | 103.8 | 59.9128 | 60.03 | 59.97
| 255.36 | 103.5068 | 103.8 | 59.9129 | 60.03 | 59.97
| 255.3683 | 103.5064 | 103.8 | 59.913 | 60.03 | 59.97
| 255.3767 | 103.506 | 103.8 | 59.9131 | 60.03 | 59.97
| 255.385 | 103.5055 | 103.8 | 59.9132 | 60.03 | 59.97
| 255.3933 | 103.5046 | 103.8 | 59.9132 | 60.03 | 59.97
| 255.4017 | 103.5036 | 103.8 | 59.9133 | 60.03 | 59.97
| 255.41 | 103.5037 | 103.8 | 59.9134 | 60.03 | 59.97
| 255.4183 | 103.5037 | 103.8 | 59.9135 | 60.03 | 59.97
| 255.4267 | 103.5076 | 103.8 | 59.9136 | 60.03 | 59.97
| 255.435 | 103.5114 | 103.8 | 59.9137 | 60.03 | 59.97
| 255.4433 | 103.5152 | 103.8 | 59.9137 | 60.03 | 59.97
| 255.4517 | 103.5191 | 103.8 | 59.9138 | 60.03 | 59.97
| 255.46 | 103.5227 | 103.8 | 59.9139 | 60.03 | 59.97
| 255.4683 | 103.5264 | 103.8 | 59.914 | 60.03 | 59.97
| 255.4767 | 103.5296 | 103.8 | 59.9141 | 60.03 | 59.97
| 255.485 | 103.5327 | 103.8 | 59.9142 | 60.03 | 59.97
| 255.4933 | 103.5329 | 103.8 | 59.9142 | 60.03 | 59.97
| 255.5016 | 103.533 | 103.8 | 59.9143 | 60.03 | 59.97
| 255.51 | 103.5329 | 103.8 | 59.9144 | 60.03 | 59.97
| 255.5183 | 103.5329 | 103.8 | 59.9145 | 60.03 | 59.97
| 255.5266 | 103.5331 | 103.8 | 59.9146 | 60.03 | 59.97
| 255.535 | 103.5334 | 103.8 | 59.9147 | 60.03 | 59.97
| 255.5433 | 103.5337 | 103.8 | 59.9147 | 60.03 | 59.97
| 255.5516 | 103.534 | 103.8 | 59.9148 | 60.03 | 59.97
| 255.56 | 103.537 | 103.8 | 59.9149 | 60.03 | 59.97
| 255.5683 | 103.5401 | 103.8 | 59.915 | 60.03 | 59.97
| 255.5766 | 103.5431 | 103.8 | 59.9151 | 60.03 | 59.97
| 255.585 | 103.5461 | 103.8 | 59.9152 | 60.03 | 59.97
| 255.5933 | 103.544 | 103.8 | 59.9152 | 60.03 | 59.97
| 255.6016 | 103.5419 | 103.8 | 59.9153 | 60.03 | 59.97
| 255.61 | 103.5398 | 103.8 | 59.9154 | 60.03 | 59.97
| 255.6183 | 103.5376 | 103.8 | 59.9155 | 60.03 | 59.97
| 255.6266 | 103.5351 | 103.8 | 59.9156 | 60.03 | 59.97
| 255.6349 | 103.5327 | 103.8 | 59.9157 | 60.03 | 59.97
| 255.6433 | 103.5306 | 103.8 | 59.9157 | 60.03 | 59.97
| 255.6516 | 103.5285 | 103.8 | 59.9158 | 60.03 | 59.97
| 255.6599 | 103.5295 | 103.8 | 59.9159 | 60.03 | 59.97
| 255.6683 | 103.5304 | 103.8 | 59.916 | 60.03 | 59.97
| 255.6766 | 103.5316 | 103.8 | 59.9161 | 60.03 | 59.97
| 255.6849 | 103.5328 | 103.8 | 59.9162 | 60.03 | 59.97
| 255.6933 | 103.5319 | 103.8 | 59.9162 | 60.03 | 59.97
| 255.7016 | 103.5309 | 103.8 | 59.9163 | 60.03 | 59.97
| 255.7099 | 103.5293 | 103.8 | 59.9164 | 60.03 | 59.97
| 255.7183 | 103.5277 | 103.8 | 59.9165 | 60.03 | 59.97
| 255.7266 | 103.5252 | 103.8 | 59.9166 | 60.03 | 59.97
| 255.7349 | 103.5227 | 103.8 | 59.9167 | 60.03 | 59.97
| 255.7433 | 103.5191 | 103.8 | 59.9167 | 60.03 | 59.97
| 255.7516 | 103.5154 | 103.8 | 59.9168 | 60.03 | 59.97
| 255.7599 | 103.5122 | 103.8 | 59.9169 | 60.03 | 59.97
| 255.7682 | 103.509 | 103.8 | 59.917 | 60.03 | 59.97
| 255.7766 | 103.5062 | 103.8 | 59.9171 | 60.03 | 59.97
| 255.7849 | 103.5035 | 103.8 | 59.9172 | 60.03 | 59.97
| 255.7932 | 103.5013 | 103.8 | 59.9172 | 60.03 | 59.97
| 255.8016 | 103.499 | 103.8 | 59.9173 | 60.03 | 59.97
| 255.8099 | 103.4964 | 103.8 | 59.9174 | 60.03 | 59.97
| 255.8182 | 103.4938 | 103.8 | 59.9175 | 60.03 | 59.97
| 255.8266 | 103.4911 | 103.8 | 59.9176 | 60.03 | 59.97
| 255.8349 | 103.4885 | 103.8 | 59.9177 | 60.03 | 59.97
| 255.8432 | 103.4861 | 103.8 | 59.9177 | 60.03 | 59.97
| 255.8516 | 103.4836 | 103.8 | 59.9178 | 60.03 | 59.97
| 255.8599 | 103.4829 | 103.8 | 59.9179 | 60.03 | 59.97
| 255.8682 | 103.4822 | 103.8 | 59.918 | 60.03 | 59.97
| 255.8766 | 103.4823 | 103.8 | 59.9181 | 60.03 | 59.97
| 255.8849 | 103.4823 | 103.8 | 59.9182 | 60.03 | 59.97
| 255.8932 | 103.4821 | 103.8 | 59.9182 | 60.03 | 59.97
| 255.9016 | 103.4819 | 103.8 | 59.9183 | 60.03 | 59.97
| 255.9099 | 103.4827 | 103.8 | 59.9184 | 60.03 | 59.97
| 255.9182 | 103.4835 | 103.8 | 59.9185 | 60.03 | 59.97
| 255.9265 | 103.4843 | 103.8 | 59.9186 | 60.03 | 59.97
| 255.9349 | 103.4851 | 103.8 | 59.9187 | 60.03 | 59.97
| 255.9432 | 103.4854 | 103.8 | 59.9187 | 60.03 | 59.97
| 255.9515 | 103.4856 | 103.8 | 59.9188 | 60.03 | 59.97
| 255.9599 | 103.4858 | 103.8 | 59.9189 | 60.03 | 59.97
| 255.9682 | 103.4861 | 103.8 | 59.919 | 60.03 | 59.97
| 255.9765 | 103.4863 | 103.8 | 59.9191 | 60.03 | 59.97
| 255.9849 | 103.4866 | 103.8 | 59.9192 | 60.03 | 59.97
| 255.9932 | 103.4868 | 103.8 | 59.9192 | 60.03 | 59.97
| 256.0015 | 103.487 | 103.8 | 59.9193 | 60.03 | 59.97
| 256.0099 | 103.489 | 103.8 | 59.9194 | 60.03 | 59.97
| 256.0182 | 103.4909 | 103.8 | 59.9195 | 60.03 | 59.97
| 256.0265 | 103.4925 | 103.8 | 59.9196 | 60.03 | 59.97
| 256.0349 | 103.4941 | 103.8 | 59.9197 | 60.03 | 59.97
| 256.0432 | 103.4957 | 103.8 | 59.9197 | 60.03 | 59.97
| 256.0515 | 103.4973 | 103.8 | 59.9198 | 60.03 | 59.97
| 256.0598 | 103.4989 | 103.8 | 59.9199 | 60.03 | 59.97
| 256.0682 | 103.5005 | 103.8 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.0765 | 103.5019 | 103.7957 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.0848 | 103.5033 | 103.7907 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.0932 | 103.5047 | 103.7857 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.1015 | 103.506 | 103.7807 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.1098 | 103.5079 | 103.7757 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.1182 | 103.5098 | 103.7707 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.1265 | 103.5112 | 103.7657 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.1349 | 103.5126 | 103.7607 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.1432 | 103.5141 | 103.7557 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.1515 | 103.5155 | 103.7507 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.1599 | 103.517 | 103.7457 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.1682 | 103.5184 | 103.7407 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.1765 | 103.5182 | 103.7357 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.1848 | 103.518 | 103.7307 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.1932 | 103.5181 | 103.7257 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.2015 | 103.5182 | 103.7207 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.2098 | 103.5183 | 103.7157 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.2182 | 103.5184 | 103.7107 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.2265 | 103.5186 | 103.7057 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.2348 | 103.5188 | 103.7007 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.2432 | 103.5189 | 103.6957 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.2515 | 103.519 | 103.6907 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.2598 | 103.5191 | 103.6857 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.2682 | 103.5191 | 103.6807 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.2765 | 103.5184 | 103.6757 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.2848 | 103.5176 | 103.6707 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.2932 | 103.5155 | 103.6657 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.3015 | 103.5133 | 103.6607 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.3098 | 103.5118 | 103.6557 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.3181 | 103.5102 | 103.6507 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.3265 | 103.5087 | 103.6457 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.3348 | 103.5071 | 103.6407 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.3431 | 103.5055 | 103.6357 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.3515 | 103.504 | 103.6307 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.3598 | 103.5024 | 103.6257 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.3681 | 103.5008 | 103.6208 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.3765 | 103.4993 | 103.6158 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.3848 | 103.4977 | 103.6107 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.3931 | 103.496 | 103.6058 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.4015 | 103.4944 | 103.6008 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.4098 | 103.4926 | 103.5958 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.4181 | 103.4908 | 103.5908 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.4265 | 103.4886 | 103.5858 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.4348 | 103.4864 | 103.5808 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.4431 | 103.4846 | 103.5758 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.4514 | 103.4829 | 103.5708 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.4598 | 103.483 | 103.5658 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.4681 | 103.4831 | 103.5608 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.4764 | 103.4838 | 103.5558 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.4848 | 103.4844 | 103.5508 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.4931 | 103.4851 | 103.5458 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.5014 | 103.4857 | 103.5408 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.5098 | 103.4864 | 103.5358 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.5181 | 103.487 | 103.5308 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.5264 | 103.4877 | 103.5258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.5348 | 103.4883 | 103.5208 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.5431 | 103.489 | 103.5158 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.5514 | 103.4896 | 103.5108 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.5598 | 103.4889 | 103.5058 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.5681 | 103.4882 | 103.5008 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.5764 | 103.4907 | 103.4958 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.5847 | 103.4931 | 103.4908 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.5931 | 103.4961 | 103.4858 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.6014 | 103.4991 | 103.4808 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.6097 | 103.502 | 103.4758 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.6181 | 103.505 | 103.4708 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.6264 | 103.5084 | 103.4658 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.6348 | 103.5118 | 103.4608 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.6431 | 103.5144 | 103.4558 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.6514 | 103.5169 | 103.4508 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.6598 | 103.5195 | 103.4458 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.6681 | 103.522 | 103.4408 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.6764 | 103.5232 | 103.4358 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.6848 | 103.5244 | 103.4308 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.6931 | 103.5248 | 103.4258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.7014 | 103.5252 | 103.4208 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.7097 | 103.5256 | 103.4158 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.7181 | 103.526 | 103.4108 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.7264 | 103.5267 | 103.4058 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.7347 | 103.5275 | 103.4008 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.7431 | 103.525 | 103.3958 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.7514 | 103.5226 | 103.3908 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.7597 | 103.5201 | 103.3858 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.7681 | 103.5176 | 103.3808 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.7764 | 103.5124 | 103.3758 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.7847 | 103.5073 | 103.3708 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.7931 | 103.5017 | 103.3658 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.8014 | 103.4961 | 103.3608 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.8097 | 103.4902 | 103.3558 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.8181 | 103.4843 | 103.3508 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.8264 | 103.4698 | 103.3458 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.8347 | 103.4553 | 103.3408 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.843 | 103.4364 | 103.3358 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.8514 | 103.4175 | 103.3308 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.8597 | 103.3994 | 103.3258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.868 | 103.3813 | 103.3208 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.8764 | 103.3632 | 103.3158 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.8847 | 103.3451 | 103.3108 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.893 | 103.328 | 103.3058 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.9014 | 103.3109 | 103.3008 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.9097 | 103.2867 | 103.2958 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.918 | 103.2626 | 103.2908 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.9264 | 103.239 | 103.2858 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.9347 | 103.2153 | 103.2808 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.943 | 103.1948 | 103.2758 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.9514 | 103.1744 | 103.2708 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.9597 | 103.1539 | 103.2658 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.968 | 103.1334 | 103.2608 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.9763 | 103.1129 | 103.2558 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.9847 | 103.0925 | 103.2508 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 256.993 | 103.0806 | 103.2458 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.0013 | 103.0686 | 103.2408 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.0097 | 103.064 | 103.2358 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.018 | 103.0594 | 103.2308 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.0263 | 103.0545 | 103.2258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.0347 | 103.0495 | 103.2208 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.043 | 103.0444 | 103.2158 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.0513 | 103.0394 | 103.2108 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.0597 | 103.0341 | 103.2058 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.068 | 103.0289 | 103.2008 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.0763 | 103.0299 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.0847 | 103.0309 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.093 | 103.0315 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.1013 | 103.032 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.1097 | 103.0317 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.118 | 103.0313 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.1263 | 103.031 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.1347 | 103.0306 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.143 | 103.0285 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.1513 | 103.0264 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.1597 | 103.0243 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.168 | 103.0221 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.1763 | 103.0187 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.1847 | 103.0153 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.193 | 103.0122 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.2013 | 103.0091 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.2097 | 103.0082 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.218 | 103.0073 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.2263 | 103.0073 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.2346 | 103.0073 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.243 | 103.0082 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.2513 | 103.0091 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.2596 | 103.01 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.268 | 103.0109 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.2763 | 103.0121 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.2846 | 103.0133 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.293 | 103.0147 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.3013 | 103.0162 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.3096 | 103.0193 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.318 | 103.0224 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.3263 | 103.0256 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.3346 | 103.0287 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.343 | 103.034 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.3513 | 103.0392 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.3596 | 103.0444 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.368 | 103.0497 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.3763 | 103.0507 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.3846 | 103.0517 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.3929 | 103.0515 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.4013 | 103.0512 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.4096 | 103.051 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.4179 | 103.0508 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.4263 | 103.0505 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.4346 | 103.0503 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.4429 | 103.0499 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.4513 | 103.0495 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.4596 | 103.0489 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.4679 | 103.0482 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.4763 | 103.0476 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.4846 | 103.0471 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.493 | 103.047 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.5013 | 103.047 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.5096 | 103.0446 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.5179 | 103.0423 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.5263 | 103.04 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.5346 | 103.0376 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.5429 | 103.0375 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.5513 | 103.0373 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.5596 | 103.0378 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.5679 | 103.0382 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.5763 | 103.0379 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.5846 | 103.0375 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.5929 | 103.0378 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.6013 | 103.0382 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.6096 | 103.0388 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.6179 | 103.0394 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.6263 | 103.04 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.6346 | 103.0406 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.6429 | 103.0412 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.6512 | 103.0418 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.6596 | 103.0411 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.6679 | 103.0404 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.6762 | 103.0397 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.6846 | 103.0389 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.6929 | 103.0377 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.7013 | 103.0364 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.7096 | 103.0351 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.7179 | 103.0339 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.7263 | 103.0316 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.7346 | 103.0294 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.7429 | 103.0274 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.7513 | 103.0255 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.7596 | 103.0227 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.7679 | 103.0199 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.7762 | 103.0172 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.7846 | 103.0144 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.7929 | 103.0108 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.8012 | 103.0071 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.8096 | 103.0056 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.8179 | 103.0041 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.8262 | 103.0033 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.8346 | 103.0026 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.8429 | 103.0016 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.8512 | 103.0005 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.8596 | 103.0001 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.8679 | 102.9996 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.8763 | 102.9989 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.8846 | 102.9982 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.8929 | 102.9996 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.9012 | 103.0009 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.9096 | 103.0029 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.9179 | 103.0048 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.9262 | 103.0068 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.9346 | 103.0088 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.9429 | 103.0104 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.9512 | 103.0121 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.9596 | 103.0163 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.9679 | 103.0205 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.9762 | 103.0226 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.9846 | 103.0248 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 257.9929 | 103.0269 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.0012 | 103.0291 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.0096 | 103.0315 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.0179 | 103.0339 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.0262 | 103.0348 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.0345 | 103.0356 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.0429 | 103.0357 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.0512 | 103.0359 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.0595 | 103.0348 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.0679 | 103.0337 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.0762 | 103.0333 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.0846 | 103.033 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.0929 | 103.0324 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.1012 | 103.0318 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.1096 | 103.0314 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.1179 | 103.031 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.1262 | 103.0311 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.1346 | 103.0312 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.1429 | 103.0314 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.1512 | 103.0315 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.1595 | 103.0315 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.1679 | 103.0316 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.1762 | 103.0317 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.1845 | 103.0318 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.1929 | 103.033 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.2012 | 103.0342 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.2095 | 103.0363 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.2179 | 103.0383 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.2262 | 103.0403 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.2345 | 103.0422 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.2429 | 103.0424 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.2512 | 103.0427 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.2596 | 103.0443 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.2679 | 103.0459 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.2762 | 103.0469 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.2845 | 103.0479 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.2929 | 103.0467 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.3012 | 103.0455 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.3095 | 103.0435 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.3179 | 103.0415 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.3262 | 103.0396 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.3345 | 103.0376 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.3429 | 103.0356 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.3512 | 103.0336 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.3595 | 103.0325 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.3679 | 103.0313 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.3762 | 103.0301 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.3845 | 103.0289 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.3929 | 103.0278 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.4012 | 103.0268 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.4095 | 103.0279 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.4178 | 103.029 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.4262 | 103.0277 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.4345 | 103.0264 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.4428 | 103.0257 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.4512 | 103.0251 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.4595 | 103.0243 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.4679 | 103.0234 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.4762 | 103.0234 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.4845 | 103.0233 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.4929 | 103.0262 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.5012 | 103.0292 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.5095 | 103.0316 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.5179 | 103.034 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.5262 | 103.036 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.5345 | 103.0379 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.5428 | 103.0399 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.5512 | 103.0419 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.5595 | 103.0448 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.5678 | 103.0477 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.5762 | 103.0482 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.5845 | 103.0486 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.5928 | 103.0502 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.6012 | 103.0518 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.6095 | 103.0534 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.6178 | 103.0549 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.6262 | 103.0568 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.6345 | 103.0587 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.6428 | 103.0599 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.6512 | 103.061 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.6595 | 103.0591 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.6678 | 103.0572 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.6762 | 103.0559 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.6845 | 103.0546 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.6928 | 103.0538 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.7012 | 103.053 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.7095 | 103.054 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.7178 | 103.0551 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.7262 | 103.0555 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.7345 | 103.0559 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.7428 | 103.0576 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.7512 | 103.0592 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.7595 | 103.0611 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.7678 | 103.063 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.7762 | 103.0637 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.7845 | 103.0643 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.7928 | 103.0635 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.8011 | 103.0626 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.8095 | 103.0624 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.8178 | 103.0622 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.8261 | 103.0621 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.8345 | 103.0619 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.8428 | 103.0611 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.8512 | 103.0602 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.8595 | 103.0588 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.8678 | 103.0574 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.8762 | 103.0564 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.8845 | 103.0554 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.8928 | 103.054 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.9012 | 103.0527 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.9095 | 103.0513 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.9178 | 103.05 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.9261 | 103.0484 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.9345 | 103.0469 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.9428 | 103.0481 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.9511 | 103.0493 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.9595 | 103.052 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.9678 | 103.0546 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.9761 | 103.0571 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.9845 | 103.0596 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 258.9928 | 103.0621 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.0011 | 103.0647 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.0095 | 103.0665 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.0178 | 103.0683 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.0261 | 103.0693 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.0345 | 103.0704 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.0428 | 103.0692 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.0511 | 103.068 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.0595 | 103.0682 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.0678 | 103.0684 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.0761 | 103.0695 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.0845 | 103.0705 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.0928 | 103.0717 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.1011 | 103.0729 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.1095 | 103.0735 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.1178 | 103.0742 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.1261 | 103.0748 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.1345 | 103.0755 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.1428 | 103.0757 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.1511 | 103.0758 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.1595 | 103.0754 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.1678 | 103.0751 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.1761 | 103.0758 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.1844 | 103.0764 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.1928 | 103.078 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.2011 | 103.0796 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.2094 | 103.0812 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.2178 | 103.0828 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.2261 | 103.0831 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.2345 | 103.0834 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.2428 | 103.0821 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.2511 | 103.0808 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.2595 | 103.0794 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.2678 | 103.0781 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.2761 | 103.0758 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.2845 | 103.0736 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.2928 | 103.0724 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.3011 | 103.0712 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.3094 | 103.0707 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.3178 | 103.0702 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.3261 | 103.0693 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.3344 | 103.0683 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.3428 | 103.0678 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.3511 | 103.0672 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.3594 | 103.0668 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.3678 | 103.0664 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.3761 | 103.0676 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.3844 | 103.0689 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.3928 | 103.07 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.4011 | 103.0712 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.4094 | 103.0717 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.4178 | 103.0722 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.4261 | 103.0715 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.4344 | 103.0709 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.4428 | 103.0703 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.4511 | 103.0697 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.4594 | 103.0683 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.4678 | 103.0669 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.4761 | 103.0648 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.4844 | 103.0627 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.4928 | 103.0616 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.5011 | 103.0604 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.5094 | 103.0583 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.5178 | 103.0562 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.5261 | 103.0553 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.5344 | 103.0544 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.5428 | 103.0512 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.5511 | 103.0479 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.5594 | 103.0448 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.5677 | 103.0417 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.5761 | 103.042 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.5844 | 103.0423 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.5927 | 103.0449 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.6011 | 103.0475 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.6094 | 103.0496 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.6178 | 103.0516 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.6261 | 103.0529 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.6344 | 103.0541 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.6428 | 103.0552 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.6511 | 103.0562 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.6594 | 103.0573 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.6678 | 103.0584 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.6761 | 103.062 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.6844 | 103.0656 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.6927 | 103.0687 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.7011 | 103.0717 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.7094 | 103.0754 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.7177 | 103.0791 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.7261 | 103.082 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.7344 | 103.0849 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.7427 | 103.0843 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.7511 | 103.0838 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.7594 | 103.0822 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.7677 | 103.0805 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.7761 | 103.0793 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.7844 | 103.0782 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.7928 | 103.0777 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.8011 | 103.0771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.8094 | 103.0753 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.8177 | 103.0734 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.8261 | 103.0711 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.8344 | 103.0687 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.8427 | 103.0648 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.8511 | 103.0609 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.8594 | 103.0562 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.8677 | 103.0515 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.8761 | 103.0468 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.8844 | 103.0422 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.8927 | 103.0383 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.9011 | 103.0344 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.9094 | 103.0323 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.9178 | 103.0303 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.9261 | 103.0283 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.9344 | 103.0263 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.9427 | 103.0245 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.9511 | 103.0227 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.9594 | 103.0233 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.9677 | 103.0238 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.9761 | 103.0265 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.9844 | 103.0291 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 259.9927 | 103.0315 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.0011 | 103.0339 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.0094 | 103.0363 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.0177 | 103.0387 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.0261 | 103.0405 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.0344 | 103.0423 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.0428 | 103.0462 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.0511 | 103.0501 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.0594 | 103.0541 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.0677 | 103.058 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.0761 | 103.0614 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.0844 | 103.0648 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.0927 | 103.0682 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.1011 | 103.0716 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.1094 | 103.0737 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.1177 | 103.0758 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.1261 | 103.076 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.1344 | 103.0762 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.1428 | 103.0767 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.1511 | 103.0771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.1594 | 103.0784 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.1678 | 103.0796 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.1761 | 103.0802 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.1844 | 103.0808 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.1927 | 103.082 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.2011 | 103.0832 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.2094 | 103.0823 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.2177 | 103.0814 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.2261 | 103.0805 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.2344 | 103.0796 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.2427 | 103.0781 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.2511 | 103.0767 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.2594 | 103.0769 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.2678 | 103.0771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.2761 | 103.0777 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.2844 | 103.0784 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.2928 | 103.0787 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.3011 | 103.0789 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.3094 | 103.0789 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.3177 | 103.0789 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.3261 | 103.0777 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.3344 | 103.0764 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.3427 | 103.078 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.3511 | 103.0797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.3594 | 103.0813 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.3677 | 103.0828 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.3761 | 103.084 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.3844 | 103.0851 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.3928 | 103.0862 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.4011 | 103.0873 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.4094 | 103.0873 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.4178 | 103.0872 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.4261 | 103.0855 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.4344 | 103.0839 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.4427 | 103.0828 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.4511 | 103.0817 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.4594 | 103.0806 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.4677 | 103.0796 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.4761 | 103.079 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.4844 | 103.0784 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.4927 | 103.0781 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.5011 | 103.0778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.5094 | 103.0752 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.5178 | 103.0727 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.5261 | 103.0702 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.5344 | 103.0676 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.5428 | 103.068 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.5511 | 103.0683 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.5594 | 103.0695 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.5677 | 103.0706 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.5761 | 103.0735 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.5844 | 103.0763 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.5927 | 103.0788 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.6011 | 103.0813 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.6094 | 103.0837 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.6177 | 103.0862 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.6261 | 103.0886 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.6344 | 103.0909 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.6428 | 103.091 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.6511 | 103.091 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.6594 | 103.0919 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.6678 | 103.0929 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.6761 | 103.0943 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.6844 | 103.0957 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.6927 | 103.0975 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.7011 | 103.0993 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.7094 | 103.1023 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.7177 | 103.1052 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.7261 | 103.1068 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.7344 | 103.1084 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.7427 | 103.1101 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.7511 | 103.1119 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.7594 | 103.1135 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.7678 | 103.1151 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.7761 | 103.1183 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.7844 | 103.1214 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.7928 | 103.1247 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.8011 | 103.128 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.8094 | 103.1323 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.8177 | 103.1365 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.8261 | 103.1402 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.8344 | 103.1439 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.8427 | 103.1458 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.8511 | 103.1477 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.8594 | 103.1499 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.8678 | 103.1521 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.8761 | 103.1511 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.8844 | 103.1501 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.8928 | 103.1496 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.9011 | 103.149 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.9094 | 103.1478 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.9178 | 103.1465 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.9261 | 103.145 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.9344 | 103.1435 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.9427 | 103.1401 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.9511 | 103.1366 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.9594 | 103.1331 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.9677 | 103.1296 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.9761 | 103.1279 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.9844 | 103.1262 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 260.9928 | 103.1249 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.0011 | 103.1236 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.0094 | 103.1237 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.0178 | 103.1237 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.0261 | 103.1231 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.0344 | 103.1225 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.0428 | 103.121 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.0511 | 103.1196 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.0594 | 103.1151 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.0677 | 103.1106 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.0761 | 103.1067 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.0844 | 103.1029 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.0927 | 103.0997 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.1011 | 103.0965 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.1094 | 103.0934 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.1178 | 103.0903 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.1261 | 103.0873 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.1344 | 103.0844 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.1428 | 103.0844 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.1511 | 103.0845 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.1594 | 103.0851 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.1678 | 103.0857 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.1761 | 103.0828 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.1844 | 103.0798 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.1927 | 103.0749 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.2011 | 103.0699 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.2094 | 103.0691 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.2177 | 103.0683 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.2261 | 103.0706 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.2344 | 103.0729 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.2428 | 103.0758 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.2511 | 103.0787 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.2594 | 103.0811 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.2678 | 103.0836 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.2761 | 103.0854 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.2844 | 103.0871 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.2928 | 103.089 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.3011 | 103.0909 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.3094 | 103.0907 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.3177 | 103.0905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.3261 | 103.0899 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.3344 | 103.0893 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.3427 | 103.0894 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.3511 | 103.0895 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.3594 | 103.0933 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.3678 | 103.0972 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.3761 | 103.0996 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.3844 | 103.102 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.3928 | 103.1038 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.4011 | 103.1055 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.4094 | 103.099 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.4178 | 103.0924 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.4261 | 103.0932 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.4344 | 103.094 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.4427 | 103.0959 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.4511 | 103.0977 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.4594 | 103.0961 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.4678 | 103.0944 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.4761 | 103.0911 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.4844 | 103.0879 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.4928 | 103.0841 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.5011 | 103.0803 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.5094 | 103.079 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.5178 | 103.0778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.5261 | 103.0789 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.5344 | 103.08 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.5428 | 103.0785 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.5511 | 103.0769 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.5594 | 103.0692 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.5678 | 103.0616 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.5761 | 103.0668 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.5844 | 103.072 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.5928 | 103.0766 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.6011 | 103.0813 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.6094 | 103.0786 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.6178 | 103.0759 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.6261 | 103.0739 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.6345 | 103.0719 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.6428 | 103.0721 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.6511 | 103.0723 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.6595 | 103.0727 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.6678 | 103.0732 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.6761 | 103.0779 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.6844 | 103.0826 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.6928 | 103.0765 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.7011 | 103.0703 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.7094 | 103.0652 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.7178 | 103.0602 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.7261 | 103.0648 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.7345 | 103.0695 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.7428 | 103.0733 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.7511 | 103.0772 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.7595 | 103.0729 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.7678 | 103.0687 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.7761 | 103.0636 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.7845 | 103.0585 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.7928 | 103.0623 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.8011 | 103.066 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.8095 | 103.074 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.8178 | 103.082 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.8261 | 103.0848 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.8345 | 103.0876 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.8428 | 103.0828 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.8511 | 103.078 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.8595 | 103.0823 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.8678 | 103.0866 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.8761 | 103.09 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.8845 | 103.0933 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.8928 | 103.0962 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.9012 | 103.099 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.9095 | 103.0971 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.9178 | 103.0953 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.9261 | 103.088 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.9345 | 103.0807 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.9428 | 103.086 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.9511 | 103.0914 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.9595 | 103.1021 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.9678 | 103.1129 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.9762 | 103.11 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.9845 | 103.107 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 261.9928 | 103.099 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.0012 | 103.091 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.0095 | 103.09 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.0178 | 103.089 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.0262 | 103.0964 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.0345 | 103.1037 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.0428 | 103.1071 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.0511 | 103.1104 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.0595 | 103.1043 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.0678 | 103.0982 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.0762 | 103.0912 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.0845 | 103.0841 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.0928 | 103.0958 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.1012 | 103.1076 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.1095 | 103.1211 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.1178 | 103.1347 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.1262 | 103.1277 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.1345 | 103.1207 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.1428 | 103.1073 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.1512 | 103.0939 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.1595 | 103.0983 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.1678 | 103.1026 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.1762 | 103.116 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.1845 | 103.1295 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.1928 | 103.1267 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.2012 | 103.124 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.2095 | 103.1146 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.2178 | 103.1051 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.2262 | 103.1069 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.2345 | 103.1087 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.2429 | 103.1187 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.2512 | 103.1286 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.2595 | 103.1283 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.2679 | 103.128 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.2762 | 103.1206 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.2845 | 103.1132 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.2928 | 103.101 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.3012 | 103.0888 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.3095 | 103.1007 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.3178 | 103.1126 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.3262 | 103.1284 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.3345 | 103.1442 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.3429 | 103.1408 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.3512 | 103.1375 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.3595 | 103.1277 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.3679 | 103.118 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.3762 | 103.1247 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.3845 | 103.1313 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.3929 | 103.1405 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.4012 | 103.1496 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.4095 | 103.1554 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.4179 | 103.1613 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.4262 | 103.1658 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.4345 | 103.1703 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.4429 | 103.1617 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.4512 | 103.1531 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.4595 | 103.1682 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.4679 | 103.1833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.4762 | 103.1979 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.4845 | 103.2125 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.4929 | 103.2077 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.5012 | 103.203 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.5096 | 103.192 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.5179 | 103.181 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.5262 | 103.1866 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.5345 | 103.1921 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.5429 | 103.2036 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.5512 | 103.2151 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.5595 | 103.2175 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.5679 | 103.2198 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.5762 | 103.2107 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.5845 | 103.2015 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.5929 | 103.1854 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.6012 | 103.1693 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.6096 | 103.1768 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.6179 | 103.1842 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.6262 | 103.1878 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.6346 | 103.1913 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.6429 | 103.1755 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.6512 | 103.1597 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.6595 | 103.1386 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.6679 | 103.1176 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.6762 | 103.1166 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.6846 | 103.1157 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.6929 | 103.1241 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.7012 | 103.1326 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.7096 | 103.1241 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.7179 | 103.1155 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.7262 | 103.0999 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.7346 | 103.0844 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.7429 | 103.0764 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.7512 | 103.0685 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.7596 | 103.0742 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.7679 | 103.0799 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.7762 | 103.0822 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.7846 | 103.0844 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.7929 | 103.0737 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.8012 | 103.0631 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.8096 | 103.0513 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.8179 | 103.0396 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.8263 | 103.0528 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.8346 | 103.066 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.8429 | 103.0855 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.8513 | 103.105 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.8596 | 103.104 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.8679 | 103.103 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.8763 | 103.0902 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.8846 | 103.0774 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.8929 | 103.0774 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.9013 | 103.0774 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.9096 | 103.091 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.9179 | 103.1046 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.9263 | 103.1105 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.9346 | 103.1164 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.9429 | 103.1095 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.9513 | 103.1025 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.9596 | 103.093 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.968 | 103.0835 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.9763 | 103.0952 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.9846 | 103.1068 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 262.993 | 103.1187 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.0013 | 103.1307 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.0096 | 103.1191 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.0179 | 103.1076 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.0263 | 103.0907 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.0346 | 103.0739 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.043 | 103.082 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.0513 | 103.0902 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.0596 | 103.1103 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.068 | 103.1303 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.0763 | 103.1299 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.0846 | 103.1294 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.093 | 103.116 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.1013 | 103.1026 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.1096 | 103.0905 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.118 | 103.0785 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.1263 | 103.0893 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.1346 | 103.1001 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.143 | 103.1068 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.1513 | 103.1135 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.1596 | 103.0994 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.168 | 103.0854 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.1763 | 103.0704 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.1847 | 103.0555 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.193 | 103.0634 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.2013 | 103.0714 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.2097 | 103.0854 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.218 | 103.0994 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.2263 | 103.0907 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.2346 | 103.0821 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.243 | 103.0657 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.2513 | 103.0493 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.2597 | 103.0494 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.268 | 103.0496 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.2763 | 103.0678 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.2847 | 103.0859 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.293 | 103.0901 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.3013 | 103.0944 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.3097 | 103.0854 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.318 | 103.0763 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.3264 | 103.0662 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.3347 | 103.056 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.343 | 103.0675 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.3513 | 103.079 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.3597 | 103.0897 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.368 | 103.1004 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.3764 | 103.0897 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.3847 | 103.079 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.393 | 103.0626 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.4014 | 103.0461 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.4097 | 103.0528 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.418 | 103.0595 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.4264 | 103.0733 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.4347 | 103.0871 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.4431 | 103.0839 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.4514 | 103.0807 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.4597 | 103.0778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.468 | 103.0749 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.4764 | 103.0682 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.4847 | 103.0616 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.493 | 103.0743 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.5014 | 103.0871 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.5097 | 103.1003 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.5181 | 103.1136 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.5264 | 103.106 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.5347 | 103.0985 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.5431 | 103.0871 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.5514 | 103.0758 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.5597 | 103.0838 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.5681 | 103.0918 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.5764 | 103.1055 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.5847 | 103.1192 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.5931 | 103.1157 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.6014 | 103.1122 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.6097 | 103.1049 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.6181 | 103.0976 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.6264 | 103.0919 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.6347 | 103.0862 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.6431 | 103.0976 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.6514 | 103.1091 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.6598 | 103.1156 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.6681 | 103.1221 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.6764 | 103.1167 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.6848 | 103.1113 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.6931 | 103.1043 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.7014 | 103.0972 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.7097 | 103.1059 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.7181 | 103.1146 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.7264 | 103.1265 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.7348 | 103.1383 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.7431 | 103.1308 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.7514 | 103.1233 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.7598 | 103.1122 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.7681 | 103.101 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.7764 | 103.1028 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.7848 | 103.1047 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.7931 | 103.1049 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.8015 | 103.1052 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.8098 | 103.1014 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.8181 | 103.0977 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.8264 | 103.0894 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.8348 | 103.0811 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.8431 | 103.0652 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.8514 | 103.0492 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.8598 | 103.0498 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.8681 | 103.0505 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.8765 | 103.055 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.8848 | 103.0596 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.8931 | 103.052 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.9015 | 103.0445 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.9098 | 103.0317 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.9181 | 103.019 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.9265 | 103.0249 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.9348 | 103.0309 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.9431 | 103.0319 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.9515 | 103.033 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.9598 | 103.0341 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.9681 | 103.0353 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.9765 | 103.0346 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.9848 | 103.0338 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 263.9932 | 103.0292 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.0015 | 103.0245 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.0098 | 103.0324 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.0182 | 103.0402 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.0265 | 103.0511 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.0348 | 103.062 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.0432 | 103.0624 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.0515 | 103.0629 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.0598 | 103.0537 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.0682 | 103.0446 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.0765 | 103.053 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.0848 | 103.0615 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.0932 | 103.0704 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.1015 | 103.0793 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.1098 | 103.0822 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.1182 | 103.0851 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.1265 | 103.082 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.1349 | 103.0789 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.1432 | 103.0759 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.1515 | 103.0729 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.1599 | 103.0739 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.1682 | 103.0749 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.1765 | 103.0764 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.1848 | 103.0779 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.1932 | 103.0711 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.2015 | 103.0642 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.2099 | 103.0492 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.2182 | 103.0343 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.2265 | 103.0375 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.2349 | 103.0407 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.2432 | 103.0473 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.2515 | 103.0539 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.2599 | 103.0461 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.2682 | 103.0383 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.2766 | 103.0294 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.2849 | 103.0204 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.2932 | 103.0225 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.3015 | 103.0245 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.3099 | 103.0263 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.3182 | 103.028 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.3265 | 103.0329 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.3349 | 103.0378 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.3432 | 103.0382 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.3516 | 103.0386 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.3599 | 103.0284 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.3682 | 103.0182 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.3766 | 103.0247 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.3849 | 103.0312 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.3932 | 103.0416 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.4016 | 103.052 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.4099 | 103.0456 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.4182 | 103.0393 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.4266 | 103.0316 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.4349 | 103.0239 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.4432 | 103.0259 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.4516 | 103.0279 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.4599 | 103.0358 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.4682 | 103.0436 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.4766 | 103.0449 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.4849 | 103.0462 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.4933 | 103.043 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.5016 | 103.0399 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.5099 | 103.0297 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.5182 | 103.0195 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.5266 | 103.025 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.5349 | 103.0305 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.5433 | 103.0382 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.5516 | 103.0459 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.5599 | 103.0394 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.5683 | 103.0329 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.5766 | 103.022 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.5849 | 103.0111 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.5933 | 103.0133 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.6016 | 103.0155 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.61 | 103.0273 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.6183 | 103.0391 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.6266 | 103.0315 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.6349 | 103.024 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.6433 | 103.0193 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.6516 | 103.0147 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.66 | 103.0117 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.6683 | 103.0087 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.6766 | 103.0126 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.685 | 103.0165 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.6933 | 103.0246 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.7016 | 103.0328 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.71 | 103.0288 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.7183 | 103.0247 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.7267 | 103.0145 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.735 | 103.0042 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.7433 | 103.0158 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.7516 | 103.0275 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.76 | 103.0473 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.7683 | 103.0672 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.7767 | 103.0675 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.785 | 103.0677 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.7933 | 103.0593 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.8017 | 103.0509 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.81 | 103.0518 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.8183 | 103.0527 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.8267 | 103.0597 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.835 | 103.0667 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.8434 | 103.0774 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.8517 | 103.0881 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.86 | 103.0836 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.8683 | 103.0791 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.8767 | 103.0705 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.885 | 103.062 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.8934 | 103.0712 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.9017 | 103.0804 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.91 | 103.0916 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.9184 | 103.1027 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.9267 | 103.0941 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.935 | 103.0854 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.9434 | 103.0718 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.9517 | 103.0582 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.9601 | 103.0654 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.9684 | 103.0727 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.9767 | 103.0851 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.985 | 103.0975 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 264.9934 | 103.1008 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.0017 | 103.1041 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.0101 | 103.0978 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.0184 | 103.0914 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.0267 | 103.0841 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.0351 | 103.0769 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.0434 | 103.0877 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.0517 | 103.0985 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.0601 | 103.1096 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.0684 | 103.1207 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.0768 | 103.1102 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.0851 | 103.0997 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.0934 | 103.0853 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.1017 | 103.0709 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.1101 | 103.0779 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.1184 | 103.0849 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.1268 | 103.1006 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.1351 | 103.1163 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.1434 | 103.1147 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.1518 | 103.1131 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.1601 | 103.1002 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.1685 | 103.0873 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.1768 | 103.0832 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.1851 | 103.0791 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.1935 | 103.0906 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.2018 | 103.1021 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.2101 | 103.107 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.2184 | 103.1119 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.2268 | 103.1004 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.2351 | 103.0889 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.2435 | 103.0774 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.2518 | 103.066 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.2601 | 103.0752 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.2685 | 103.0843 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.2768 | 103.0945 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.2852 | 103.1047 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.2935 | 103.0941 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.3018 | 103.0834 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.3102 | 103.0666 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.3185 | 103.0499 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.3268 | 103.0524 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.3352 | 103.055 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.3435 | 103.069 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.3518 | 103.083 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.3602 | 103.0862 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.3685 | 103.0895 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.3768 | 103.0789 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.3852 | 103.0684 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.3935 | 103.0683 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.4019 | 103.0682 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.4102 | 103.0766 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.4185 | 103.0849 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.4268 | 103.0907 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.4352 | 103.0964 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.4435 | 103.0906 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.4519 | 103.0847 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.4602 | 103.0734 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.4685 | 103.062 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.4769 | 103.0676 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.4852 | 103.0731 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.4935 | 103.0831 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.5019 | 103.093 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.5102 | 103.0849 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.5186 | 103.0768 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.5269 | 103.0685 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.5352 | 103.0602 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.5435 | 103.0525 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.5519 | 103.0448 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.5602 | 103.0473 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.5686 | 103.0498 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.5769 | 103.0569 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.5852 | 103.0639 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.5936 | 103.0592 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.6019 | 103.0545 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.6102 | 103.0387 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.6186 | 103.0228 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.6269 | 103.0276 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.6353 | 103.0325 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.6436 | 103.043 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.6519 | 103.0535 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.6602 | 103.0487 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.6686 | 103.0439 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.6769 | 103.0362 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.6853 | 103.0285 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.6936 | 103.0254 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.7019 | 103.0222 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.7103 | 103.0285 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.7186 | 103.0349 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.7269 | 103.0357 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.7353 | 103.0365 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.7436 | 103.0328 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.752 | 103.029 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.7603 | 103.0208 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.7686 | 103.0125 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.7769 | 103.0212 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.7853 | 103.03 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.7936 | 103.0413 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.802 | 103.0526 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.8103 | 103.0466 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.8186 | 103.0406 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.827 | 103.0335 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.8353 | 103.0263 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.8437 | 103.0272 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.852 | 103.0281 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.8603 | 103.027 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.8687 | 103.0259 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.877 | 103.0297 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.8853 | 103.0334 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.8936 | 103.0312 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.902 | 103.0289 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.9103 | 103.0181 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.9187 | 103.0073 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.927 | 103.0115 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.9353 | 103.0157 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.9437 | 103.0243 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.952 | 103.0329 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.9604 | 103.0266 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.9687 | 103.0203 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.977 | 103.0137 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.9854 | 103.0071 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 265.9937 | 103.0084 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.002 | 103.0097 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.0104 | 103.0191 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.0187 | 103.0285 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.027 | 103.0362 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.0354 | 103.0439 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.0437 | 103.047 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.052 | 103.05 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.0604 | 103.0453 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.0687 | 103.0405 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.0771 | 103.0477 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.0854 | 103.0549 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.0937 | 103.0604 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.1021 | 103.066 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.1104 | 103.0612 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.1187 | 103.0564 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.1271 | 103.0477 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.1354 | 103.0389 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.1437 | 103.0438 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.1521 | 103.0487 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.1604 | 103.0526 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.1687 | 103.0564 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.1771 | 103.0512 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.1854 | 103.046 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.1938 | 103.0429 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.2021 | 103.0398 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.2104 | 103.0334 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.2188 | 103.0269 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.2271 | 103.028 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.2354 | 103.0291 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.2438 | 103.0322 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.2521 | 103.0353 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.2604 | 103.032 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.2688 | 103.0288 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.2771 | 103.0191 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.2854 | 103.0095 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.2938 | 103.0149 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.3021 | 103.0204 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.3105 | 103.0191 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.3188 | 103.0179 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.3271 | 103.0191 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.3354 | 103.0204 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.3438 | 103.0212 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.3521 | 103.0221 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.3605 | 103.0199 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.3688 | 103.0178 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.3771 | 103.0187 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.3855 | 103.0197 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.3938 | 103.0259 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.4021 | 103.0321 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.4105 | 103.0329 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.4188 | 103.0336 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.4272 | 103.0299 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.4355 | 103.0261 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.4438 | 103.0326 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.4521 | 103.0391 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.4605 | 103.0413 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.4688 | 103.0435 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.4772 | 103.0445 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.4855 | 103.0455 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.4938 | 103.0416 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.5022 | 103.0377 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.5105 | 103.035 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.5189 | 103.0324 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.5272 | 103.0327 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.5355 | 103.0331 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.5439 | 103.0345 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.5522 | 103.0358 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.5605 | 103.0322 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.5688 | 103.0286 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.5772 | 103.0245 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.5855 | 103.0204 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.5939 | 103.0223 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.6022 | 103.0242 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.6105 | 103.0257 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.6189 | 103.0272 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.6272 | 103.0267 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.6356 | 103.0261 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.6439 | 103.026 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.6522 | 103.0258 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.6606 | 103.0307 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.6689 | 103.0355 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.6772 | 103.0391 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.6855 | 103.0427 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.6939 | 103.0456 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.7022 | 103.0486 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.7106 | 103.0496 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.7189 | 103.0506 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.7272 | 103.0481 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.7356 | 103.0456 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.7439 | 103.0436 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.7523 | 103.0417 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.7606 | 103.0427 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.7689 | 103.0437 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.7773 | 103.044 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.7856 | 103.0443 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.7939 | 103.0454 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.8023 | 103.0465 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.8106 | 103.0473 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.8189 | 103.0481 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.8273 | 103.0461 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.8356 | 103.0441 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.8439 | 103.0397 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.8523 | 103.0354 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.8606 | 103.0316 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.869 | 103.0278 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.8773 | 103.0242 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.8856 | 103.0206 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.894 | 103.0197 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.9023 | 103.0189 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.9106 | 103.0181 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.919 | 103.0172 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.9273 | 103.0133 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.9356 | 103.0095 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.944 | 103.0042 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.9523 | 102.999 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.9606 | 102.9955 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.969 | 102.992 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.9773 | 102.9896 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.9857 | 102.9872 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 266.994 | 102.9856 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.0023 | 102.9839 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.0107 | 102.9846 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.019 | 102.9854 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.0273 | 102.9843 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.0357 | 102.9833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.044 | 102.9824 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.0523 | 102.9814 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.0607 | 102.9811 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.069 | 102.9809 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.0773 | 102.9806 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.0857 | 102.9804 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.094 | 102.9802 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.1024 | 102.98 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.1107 | 102.9807 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.119 | 102.9815 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.1273 | 102.9805 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.1357 | 102.9796 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.144 | 102.9786 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.1524 | 102.9776 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.1607 | 102.9759 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.169 | 102.9741 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.1774 | 102.9712 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.1857 | 102.9683 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.194 | 102.9671 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.2024 | 102.9659 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.2107 | 102.9648 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.2191 | 102.9636 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.2274 | 102.9625 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.2357 | 102.9614 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.244 | 102.9603 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.2524 | 102.9591 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.2607 | 102.9591 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.2691 | 102.959 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.2774 | 102.9582 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.2857 | 102.9574 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.2941 | 102.956 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.3024 | 102.9546 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.3108 | 102.9532 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.3191 | 102.9518 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.3274 | 102.9532 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.3358 | 102.9545 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.3441 | 102.9578 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.3524 | 102.9611 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.3607 | 102.9644 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.3691 | 102.9677 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.3774 | 102.9717 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.3858 | 102.9757 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.3941 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.4024 | 102.9837 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.4108 | 102.9881 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.4191 | 102.9924 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.4275 | 102.9957 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.4358 | 102.9989 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.4441 | 103.0022 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.4525 | 103.0054 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.4608 | 103.009 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.4691 | 103.0127 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.4775 | 103.0139 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.4858 | 103.0151 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.4941 | 103.0135 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.5025 | 103.012 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.5108 | 103.0097 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.5191 | 103.0075 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.5275 | 103.0051 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.5358 | 103.0028 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.5442 | 103.0001 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.5525 | 102.9973 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.5608 | 102.9949 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.5692 | 102.9926 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.5775 | 102.9899 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.5858 | 102.9872 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.5942 | 102.9848 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.6025 | 102.9825 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.6108 | 102.9805 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.6192 | 102.9785 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.6275 | 102.9776 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.6358 | 102.9766 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.6442 | 102.9781 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.6525 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.6609 | 102.9807 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.6692 | 102.9817 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.6775 | 102.9853 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.6859 | 102.9888 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.6942 | 102.993 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.7025 | 102.9972 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.7109 | 103.0015 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.7192 | 103.0059 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.7275 | 103.0099 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.7359 | 103.0139 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.7442 | 103.0175 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.7525 | 103.021 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.7609 | 103.0246 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.7692 | 103.0281 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.7776 | 103.0314 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.7859 | 103.0346 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.7942 | 103.0369 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.8026 | 103.0393 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.8109 | 103.0416 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.8192 | 103.044 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.8276 | 103.0461 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.8359 | 103.0482 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.8442 | 103.0478 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.8526 | 103.0474 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.8609 | 103.0455 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.8692 | 103.0437 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.8776 | 103.0392 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.8859 | 103.0348 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.8943 | 103.0297 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.9026 | 103.0246 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.9109 | 103.0199 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.9193 | 103.0151 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.9276 | 103.0101 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.9359 | 103.005 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.9443 | 103.0004 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.9526 | 102.9958 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.9609 | 102.9916 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.9693 | 102.9874 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.9776 | 102.9835 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.986 | 102.9797 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 267.9943 | 102.9765 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.0026 | 102.9733 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.011 | 102.9701 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.0193 | 102.967 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.0276 | 102.9655 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.0359 | 102.964 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.0443 | 102.9664 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.0526 | 102.9688 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.061 | 102.9719 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.0693 | 102.975 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.0776 | 102.9781 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.086 | 102.9812 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.0943 | 102.9836 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.1027 | 102.9859 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.111 | 102.9877 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.1193 | 102.9895 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.1277 | 102.9907 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.136 | 102.9918 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.1443 | 102.9922 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.1527 | 102.9926 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.161 | 102.993 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.1693 | 102.9933 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.1777 | 102.9922 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.186 | 102.991 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.1943 | 102.988 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.2027 | 102.9849 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.211 | 102.9808 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.2194 | 102.9767 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.2277 | 102.972 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.236 | 102.9672 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.2444 | 102.9647 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.2527 | 102.9622 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.261 | 102.9604 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.2694 | 102.9587 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.2777 | 102.9569 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.286 | 102.9552 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.2944 | 102.9538 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.3027 | 102.9523 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.311 | 102.9504 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.3194 | 102.9484 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.3277 | 102.9485 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.3361 | 102.9485 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.3444 | 102.9501 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.3527 | 102.9517 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.3611 | 102.9544 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.3694 | 102.957 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.3777 | 102.9596 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.3861 | 102.9622 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.3944 | 102.9655 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.4027 | 102.9688 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.4111 | 102.9693 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.4194 | 102.9698 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.4277 | 102.9705 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.4361 | 102.9713 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.4444 | 102.972 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.4528 | 102.9727 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.4611 | 102.9735 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.4694 | 102.9742 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.4778 | 102.9775 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.4861 | 102.9807 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.4944 | 102.9819 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.5028 | 102.9831 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.5111 | 102.9843 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.5194 | 102.9855 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.5278 | 102.9861 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.5361 | 102.9868 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.5444 | 102.9874 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.5528 | 102.988 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.5611 | 102.9873 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.5695 | 102.9867 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.5778 | 102.9866 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.5861 | 102.9865 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.5945 | 102.9862 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.6028 | 102.9858 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.6111 | 102.9862 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.6195 | 102.9865 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.6278 | 102.9876 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.6361 | 102.9887 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.6445 | 102.9883 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.6528 | 102.9879 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.6612 | 102.9875 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.6695 | 102.9871 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.6778 | 102.9869 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.6862 | 102.9868 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.6945 | 102.9879 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.7028 | 102.9889 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.7112 | 102.9898 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.7195 | 102.9906 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.7278 | 102.9926 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.7362 | 102.9945 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.7445 | 102.9962 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.7528 | 102.9979 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.7612 | 103.0005 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.7695 | 103.003 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.7779 | 103.0048 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.7862 | 103.0067 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.7945 | 103.0078 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.8029 | 103.0088 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.8112 | 103.0079 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.8195 | 103.007 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.8279 | 103.0067 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.8362 | 103.0064 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.8445 | 103.0053 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.8529 | 103.0041 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.8612 | 103.0024 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.8695 | 103.0007 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.8779 | 102.9991 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.8862 | 102.9976 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.8946 | 102.9978 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.9029 | 102.998 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.9112 | 102.999 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.9196 | 103 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.9279 | 103.0004 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.9362 | 103.0009 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.9446 | 103.0015 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.9529 | 103.0021 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.9612 | 103.0028 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.9696 | 103.0034 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.9779 | 103.0047 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.9862 | 103.006 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 268.9946 | 103.0067 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.0029 | 103.0074 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.0113 | 103.0083 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.0196 | 103.0091 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.0279 | 103.01 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.0363 | 103.0109 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.0446 | 103.0117 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.0529 | 103.0124 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.0613 | 103.0109 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.0696 | 103.0095 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.0779 | 103.0074 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.0863 | 103.0054 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.0946 | 103.0031 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.1029 | 103.0008 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.1113 | 102.9977 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.1196 | 102.9945 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.128 | 102.9911 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.1363 | 102.9876 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.1446 | 102.9855 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.153 | 102.9833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.1613 | 102.9812 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.1696 | 102.979 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.178 | 102.9788 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.1863 | 102.9786 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.1946 | 102.9767 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.203 | 102.9748 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.2113 | 102.9735 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.2196 | 102.9722 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.228 | 102.9715 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.2363 | 102.9709 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.2447 | 102.9703 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.253 | 102.9696 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.2613 | 102.9678 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.2697 | 102.9659 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.278 | 102.9647 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.2863 | 102.9634 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.2947 | 102.9622 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.303 | 102.9609 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.3113 | 102.9596 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.3197 | 102.9583 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.328 | 102.9577 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.3364 | 102.957 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.3447 | 102.9546 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.353 | 102.9522 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.3614 | 102.9512 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.3697 | 102.9503 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.378 | 102.948 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.3864 | 102.9458 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.3947 | 102.9435 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.403 | 102.9413 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.4114 | 102.9382 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.4197 | 102.9351 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.428 | 102.933 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.4364 | 102.9308 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.4447 | 102.9294 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.4531 | 102.928 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.4614 | 102.9297 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.4697 | 102.9314 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.4781 | 102.9331 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.4864 | 102.9349 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.4947 | 102.9351 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.5031 | 102.9353 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.5114 | 102.9366 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.5197 | 102.9379 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.5281 | 102.9395 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.5364 | 102.9411 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.5447 | 102.9435 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.5531 | 102.9458 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.5614 | 102.9477 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.5698 | 102.9495 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.5781 | 102.9524 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.5864 | 102.9554 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.5948 | 102.9578 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.6031 | 102.9603 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.6114 | 102.9632 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.6198 | 102.9661 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.6281 | 102.9664 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.6364 | 102.9666 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.6448 | 102.9668 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.6531 | 102.967 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.6614 | 102.9705 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.6698 | 102.9739 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.6781 | 102.9764 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.6865 | 102.979 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.6948 | 102.9815 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.7031 | 102.984 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.7115 | 102.9865 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.7198 | 102.989 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.7281 | 102.9906 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.7365 | 102.9922 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.7448 | 102.9925 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.7531 | 102.9929 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.7615 | 102.9941 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.7698 | 102.9952 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.7781 | 102.9954 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.7865 | 102.9956 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.7948 | 102.9959 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.8032 | 102.9961 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.8115 | 102.998 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.8198 | 102.9999 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.8282 | 102.9991 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.8365 | 102.9984 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.8448 | 102.9976 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.8532 | 102.9969 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.8615 | 102.995 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.8698 | 102.9931 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.8782 | 102.9904 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.8865 | 102.9877 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.8948 | 102.9856 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.9032 | 102.9836 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.9115 | 102.9817 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.9199 | 102.9798 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.9282 | 102.9784 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.9365 | 102.9771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.9449 | 102.9754 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.9532 | 102.9738 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.9615 | 102.9732 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.9699 | 102.9726 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.9782 | 102.9717 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.9865 | 102.9707 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 269.9949 | 102.97 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.0032 | 102.9693 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.0116 | 102.9686 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.0199 | 102.9679 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.0282 | 102.9674 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.0366 | 102.9669 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.0449 | 102.9672 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.0532 | 102.9674 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.0616 | 102.9706 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.0699 | 102.9738 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.0782 | 102.9772 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.0866 | 102.9805 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.0949 | 102.9825 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.1032 | 102.9844 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.1116 | 102.9874 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.1199 | 102.9904 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.1283 | 102.9923 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.1366 | 102.9943 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.1449 | 102.9949 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.1533 | 102.9955 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.1616 | 102.9975 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.1699 | 102.9996 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.1783 | 103.0001 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.1866 | 103.0006 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.1949 | 103.0032 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.2033 | 103.0058 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.2116 | 103.0084 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.2199 | 103.0111 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.2283 | 103.0107 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.2366 | 103.0103 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.245 | 103.0106 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.2533 | 103.0108 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.2616 | 103.0116 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.27 | 103.0124 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.2783 | 103.0122 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.2866 | 103.0119 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.295 | 103.0092 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.3033 | 103.0065 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.3116 | 103.0038 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.32 | 103.001 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.3283 | 102.9951 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.3366 | 102.9891 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.345 | 102.9832 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.3533 | 102.9772 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.3617 | 102.9707 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.37 | 102.9641 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.3783 | 102.9576 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.3867 | 102.951 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.395 | 102.9457 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.4033 | 102.9404 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.4117 | 102.9383 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.42 | 102.9362 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.4283 | 102.9336 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.4367 | 102.9311 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.445 | 102.9277 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.4533 | 102.9243 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.4617 | 102.9234 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.47 | 102.9224 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.4784 | 102.9216 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.4867 | 102.9207 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.495 | 102.9237 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.5034 | 102.9267 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.5117 | 102.9313 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.5201 | 102.9358 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.5284 | 102.9398 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.5367 | 102.9439 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.545 | 102.9466 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.5534 | 102.9492 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.5617 | 102.953 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.57 | 102.9567 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.5784 | 102.9582 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.5867 | 102.9597 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.5951 | 102.9618 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.6034 | 102.9639 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.6117 | 102.9662 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.6201 | 102.9685 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.6284 | 102.9704 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.6367 | 102.9723 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.6451 | 102.9726 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.6534 | 102.973 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.6617 | 102.9713 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.6701 | 102.9697 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.6784 | 102.968 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.6868 | 102.9663 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.6951 | 102.9647 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.7034 | 102.963 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.7118 | 102.964 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.7201 | 102.9649 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.7285 | 102.9644 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.7368 | 102.9638 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.7451 | 102.9623 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.7534 | 102.9607 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.7618 | 102.9594 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.7701 | 102.9581 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.7785 | 102.9574 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.7868 | 102.9568 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.7951 | 102.9568 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.8035 | 102.9568 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.8118 | 102.9582 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.8202 | 102.9596 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.8285 | 102.9612 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.8368 | 102.9628 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.8452 | 102.9643 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.8535 | 102.9659 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.8618 | 102.9674 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.8702 | 102.9689 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.8785 | 102.9691 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.8868 | 102.9693 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.8952 | 102.9696 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.9035 | 102.9699 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.9119 | 102.9688 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.9202 | 102.9677 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.9285 | 102.9664 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.9369 | 102.9652 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.9452 | 102.9646 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.9535 | 102.964 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.9619 | 102.9631 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.9702 | 102.9623 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.9785 | 102.9616 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.9869 | 102.9609 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 270.9952 | 102.96 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.0035 | 102.9591 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.0119 | 102.9573 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.0202 | 102.9555 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.0286 | 102.9538 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.0369 | 102.952 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.0452 | 102.9503 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.0536 | 102.9486 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.0619 | 102.9463 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.0703 | 102.9439 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.0786 | 102.943 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.0869 | 102.942 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.0952 | 102.9451 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.1036 | 102.9482 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.1119 | 102.9505 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.1203 | 102.9529 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.1286 | 102.9526 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.1369 | 102.9524 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.1453 | 102.9516 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.1536 | 102.9508 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.162 | 102.9481 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.1703 | 102.9454 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.1786 | 102.9437 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.187 | 102.9419 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.1953 | 102.9403 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.2036 | 102.9386 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.212 | 102.937 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.2203 | 102.9353 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.2286 | 102.9363 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.237 | 102.9374 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.2453 | 102.9411 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.2537 | 102.9449 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.262 | 102.9448 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.2703 | 102.9448 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.2787 | 102.9439 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.287 | 102.943 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.2953 | 102.9447 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.3037 | 102.9464 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.312 | 102.9495 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.3203 | 102.9526 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.3287 | 102.9577 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.337 | 102.9627 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.3454 | 102.9679 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.3537 | 102.9731 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.362 | 102.9782 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.3704 | 102.9834 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.3787 | 102.9886 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.387 | 102.9938 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.3954 | 102.9969 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.4037 | 103.0001 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.412 | 102.9997 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.4204 | 102.9992 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.4287 | 102.9988 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.437 | 102.9983 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.4454 | 102.9987 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.4537 | 102.9991 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.4621 | 102.9989 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.4704 | 102.9987 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.4787 | 102.9976 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.4871 | 102.9964 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.4954 | 102.9953 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.5038 | 102.9942 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.5121 | 102.9924 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.5204 | 102.9907 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.5287 | 102.989 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.5371 | 102.9873 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.5454 | 102.9867 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.5538 | 102.9862 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.5621 | 102.9856 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.5704 | 102.985 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.5788 | 102.9853 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.5871 | 102.9856 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.5955 | 102.9858 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.6038 | 102.9861 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.6121 | 102.9857 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.6205 | 102.9854 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.6288 | 102.9849 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.6371 | 102.9845 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.6455 | 102.984 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.6538 | 102.9835 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.6621 | 102.9833 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.6705 | 102.983 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.6788 | 102.9824 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.6872 | 102.9817 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.6955 | 102.981 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.7038 | 102.9802 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.7122 | 102.9783 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.7205 | 102.9763 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.7289 | 102.9743 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.7372 | 102.9724 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.7455 | 102.9705 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.7538 | 102.9685 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.7622 | 102.9666 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.7705 | 102.9646 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.7789 | 102.9633 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.7872 | 102.962 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.7955 | 102.9613 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.8039 | 102.9607 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.8122 | 102.9605 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.8205 | 102.9604 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.8289 | 102.96 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.8372 | 102.9596 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.8456 | 102.96 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.8539 | 102.9604 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.8622 | 102.9609 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.8706 | 102.9614 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.8789 | 102.9619 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.8872 | 102.9623 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.8956 | 102.9628 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.9039 | 102.9633 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.9122 | 102.9645 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.9206 | 102.9656 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.9289 | 102.9658 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.9373 | 102.9659 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.9456 | 102.9661 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.9539 | 102.9663 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.9622 | 102.9664 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.9706 | 102.9666 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.9789 | 102.9662 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.9873 | 102.9659 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 271.9956 | 102.9655 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.0039 | 102.9652 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.0123 | 102.9649 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.0206 | 102.9645 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.029 | 102.9642 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.0373 | 102.9639 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.0456 | 102.9637 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.054 | 102.9636 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.0623 | 102.9631 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.0706 | 102.9627 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.079 | 102.9615 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.0873 | 102.9604 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.0956 | 102.9602 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.104 | 102.96 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.1123 | 102.9599 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.1207 | 102.9597 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.129 | 102.9618 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.1373 | 102.9638 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.1457 | 102.9659 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.154 | 102.968 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.1624 | 102.9701 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.1707 | 102.9721 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.179 | 102.9742 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.1873 | 102.9763 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.1957 | 102.9771 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.204 | 102.9779 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.2124 | 102.9785 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.2207 | 102.9791 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.229 | 102.9801 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.2374 | 102.981 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.2457 | 102.9813 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.2541 | 102.9817 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.2624 | 102.982 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.2707 | 102.9823 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.2791 | 102.9827 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.2874 | 102.983 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.2957 | 102.9811 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.3041 | 102.9793 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.3124 | 102.9774 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.3207 | 102.9755 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.3291 | 102.9736 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.3374 | 102.9717 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.3457 | 102.9699 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.3541 | 102.968 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.3624 | 102.9674 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.3708 | 102.9667 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.3791 | 102.9661 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.3874 | 102.9655 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.3958 | 102.9649 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.4041 | 102.9643 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.4124 | 102.9633 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.4208 | 102.9623 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.4291 | 102.9614 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.4374 | 102.9604 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.4458 | 102.9595 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.4541 | 102.9585 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.4625 | 102.9575 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.4708 | 102.9566 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.4791 | 102.9556 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.4875 | 102.9547 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.4958 | 102.9537 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.5042 | 102.9527 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.5125 | 102.9518 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.5208 | 102.9508 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.5291 | 102.9495 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.5375 | 102.9481 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.5458 | 102.9468 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.5542 | 102.9455 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.5625 | 102.9441 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.5708 | 102.9428 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.5792 | 102.9424 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.5875 | 102.942 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.5959 | 102.9408 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.6042 | 102.9395 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.6125 | 102.9382 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.6208 | 102.9369 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.6292 | 102.9381 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.6375 | 102.9393 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.6459 | 102.9405 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.6542 | 102.9417 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.6625 | 102.9429 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.6709 | 102.9441 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.6792 | 102.9453 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.6876 | 102.9464 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.6959 | 102.948 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.7042 | 102.9496 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.7126 | 102.9512 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.7209 | 102.9528 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.7292 | 102.9543 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.7376 | 102.9559 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.7459 | 102.9581 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.7542 | 102.9602 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.7626 | 102.9632 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.7709 | 102.9663 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.7793 | 102.9694 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.7876 | 102.9724 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.7959 | 102.973 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.8043 | 102.9736 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.8126 | 102.9741 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.8209 | 102.9747 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.8293 | 102.9753 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.8376 | 102.9759 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.8459 | 102.9764 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.8543 | 102.977 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.8626 | 102.9776 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.8709 | 102.9781 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.8793 | 102.9787 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.8876 | 102.9792 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.896 | 102.9798 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.9043 | 102.9804 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.9126 | 102.9804 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.921 | 102.9804 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.9293 | 102.9804 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.9377 | 102.9804 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.946 | 102.9804 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.9543 | 102.9804 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.9626 | 102.9791 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.971 | 102.9778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.9793 | 102.9765 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.9877 | 102.9752 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 272.996 | 102.974 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.0043 | 102.9727 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.0127 | 102.9714 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.021 | 102.9701 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.0294 | 102.9688 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.0377 | 102.9675 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.046 | 102.9663 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.0544 | 102.965 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.0627 | 102.9637 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.071 | 102.9624 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.0794 | 102.9611 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.0877 | 102.9598 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.096 | 102.9594 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.1044 | 102.9589 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.1127 | 102.9585 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.1211 | 102.958 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.1294 | 102.9591 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.1377 | 102.9601 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.1461 | 102.9612 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.1544 | 102.9622 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.1628 | 102.9626 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.1711 | 102.9631 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.1794 | 102.9635 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.1877 | 102.9639 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.1961 | 102.9643 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.2044 | 102.9647 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.2128 | 102.9652 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.2211 | 102.9656 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.2294 | 102.966 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.2378 | 102.9664 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.2461 | 102.9656 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.2544 | 102.9648 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.2628 | 102.9632 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.2711 | 102.9615 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.2794 | 102.9599 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.2878 | 102.9583 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.2961 | 102.9564 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.3044 | 102.9546 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.3128 | 102.9532 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.3211 | 102.9519 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.3295 | 102.9512 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.3378 | 102.9505 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.3461 | 102.9498 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.3545 | 102.9491 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.3628 | 102.9484 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.3712 | 102.9477 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.3795 | 102.947 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.3878 | 102.9463 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.3961 | 102.9456 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.4045 | 102.945 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.4128 | 102.9453 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.4212 | 102.9456 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.4295 | 102.9459 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.4378 | 102.9462 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.4462 | 102.9465 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.4545 | 102.9468 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.4629 | 102.9471 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.4712 | 102.9474 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.4795 | 102.9473 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.4879 | 102.9473 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.4962 | 102.9473 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.5045 | 102.9472 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.5129 | 102.9476 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.5212 | 102.9481 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.5295 | 102.9485 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.5379 | 102.9489 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.5462 | 102.9493 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.5546 | 102.9497 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.5629 | 102.9515 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.5712 | 102.9534 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.5796 | 102.9558 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.5879 | 102.9582 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.5963 | 102.9606 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.6046 | 102.9629 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.6129 | 102.9653 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.6212 | 102.9677 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.6296 | 102.9697 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.6379 | 102.9718 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.6463 | 102.9737 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.6546 | 102.9756 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.6629 | 102.9775 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.6713 | 102.9794 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.6796 | 102.9803 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.688 | 102.9812 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.6963 | 102.9822 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.7046 | 102.9832 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.713 | 102.9841 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.7213 | 102.9851 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.7296 | 102.9845 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.738 | 102.984 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.7463 | 102.9831 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.7546 | 102.9822 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.763 | 102.9813 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.7713 | 102.9803 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.7796 | 102.9794 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.788 | 102.9785 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.7963 | 102.9779 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.8047 | 102.9773 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.813 | 102.9764 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.8213 | 102.9755 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.8297 | 102.9739 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.838 | 102.9724 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.8463 | 102.9714 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.8547 | 102.9703 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.863 | 102.9693 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.8713 | 102.9683 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.8797 | 102.9674 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.888 | 102.9665 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.8964 | 102.9655 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.9047 | 102.9646 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.913 | 102.9638 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.9214 | 102.963 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.9297 | 102.9622 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.938 | 102.9614 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.9464 | 102.9618 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.9547 | 102.9622 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.963 | 102.9626 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.9714 | 102.963 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.9797 | 102.9632 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.9881 | 102.9633 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 273.9964 | 102.966 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 274.0047 | 102.9686 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 274.0131 | 102.9732 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 274.0214 | 102.9778 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 274.0298 | 102.9815 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 274.0381 | 102.9851 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 274.0464 | 102.9887 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 274.0547 | 102.9923 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 274.0631 | 102.9958 | 103.2 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 274.0714 | 102.9994 | 103.1985 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 274.0798 | 103.003 | 103.1922 | 59.9201 | 60.03 | 59.97
| 274.0881 | 103.0066 | 103.186 | 59.9202 | 60.03 | 59.97
| 274.0964 | 103.0101 | 103.1797 | 59.9203 | 60.03 | 59.97
| 274.1048 | 103.0137 | 103.1735 | 59.9204 | 60.03 | 59.97
| 274.1131 | 103.0153 | 103.1672 | 59.9204 | 60.03 | 59.97
| 274.1215 | 103.017 | 103.1609 | 59.9205 | 60.03 | 59.97
| 274.1298 | 103.0186 | 103.1547 | 59.9206 | 60.03 | 59.97
| 274.1381 | 103.0202 | 103.1484 | 59.9207 | 60.03 | 59.97
| 274.1465 | 103.0213 | 103.1422 | 59.9208 | 60.03 | 59.97
| 274.1548 | 103.0224 | 103.1359 | 59.9209 | 60.03 | 59.97
| 274.1631 | 103.0219 | 103.1297 | 59.9209 | 60.03 | 59.97
| 274.1715 | 103.0214 | 103.1234 | 59.921 | 60.03 | 59.97
| 274.1798 | 103.0189 | 103.1172 | 59.9211 | 60.03 | 59.97
| 274.1881 | 103.0165 | 103.1109 | 59.9212 | 60.03 | 59.97
| 274.1965 | 103.014 | 103.1047 | 59.9213 | 60.03 | 59.97
| 274.2048 | 103.0116 | 103.0984 | 59.9214 | 60.03 | 59.97
| 274.2131 | 103.0092 | 103.0922 | 59.9214 | 60.03 | 59.97
| 274.2215 | 103.0067 | 103.0859 | 59.9215 | 60.03 | 59.97
| 274.2298 | 103.0049 | 103.0797 | 59.9216 | 60.03 | 59.97
| 274.2382 | 103.0031 | 103.0734 | 59.9217 | 60.03 | 59.97
| 274.2465 | 103.0012 | 103.0672 | 59.9218 | 60.03 | 59.97
| 274.2548 | 102.9994 | 103.0609 | 59.9219 | 60.03 | 59.97
| 274.2632 | 102.9978 | 103.0547 | 59.9219 | 60.03 | 59.97
| 274.2715 | 102.9963 | 103.0484 | 59.922 | 60.03 | 59.97
| 274.2798 | 102.9955 | 103.0422 | 59.9221 | 60.03 | 59.97
| 274.2882 | 102.9947 | 103.0359 | 59.9222 | 60.03 | 59.97
| 274.2965 | 102.9938 | 103.0296 | 59.9223 | 60.03 | 59.97
| 274.3048 | 102.9928 | 103.0234 | 59.9224 | 60.03 | 59.97
| 274.3132 | 102.9921 | 103.0171 | 59.9224 | 60.03 | 59.97
| 274.3215 | 102.9914 | 103.0109 | 59.9225 | 60.03 | 59.97
| 274.3299 | 102.9904 | 103.0046 | 59.9226 | 60.03 | 59.97
| 274.3382 | 102.9894 | 102.9984 | 59.9227 | 60.03 | 59.97
| 274.3465 | 102.9885 | 102.9921 | 59.9228 | 60.03 | 59.97
| 274.3549 | 102.9875 | 102.9859 | 59.9229 | 60.03 | 59.97
| 274.3632 | 102.9874 | 102.9796 | 59.9229 | 60.03 | 59.97
| 274.3716 | 102.9873 | 102.9734 | 59.923 | 60.03 | 59.97
| 274.3799 | 102.9872 | 102.9671 | 59.9231 | 60.03 | 59.97
| 274.3882 | 102.9871 | 102.9609 | 59.9232 | 60.03 | 59.97
| 274.3965 | 102.9864 | 102.9546 | 59.9233 | 60.03 | 59.97
| 274.4049 | 102.9857 | 102.9484 | 59.9234 | 60.03 | 59.97
| 274.4132 | 102.985 | 102.9421 | 59.9234 | 60.03 | 59.97
| 274.4216 | 102.9843 | 102.9359 | 59.9235 | 60.03 | 59.97
| 274.4299 | 102.9833 | 102.9296 | 59.9236 | 60.03 | 59.97
| 274.4382 | 102.9823 | 102.9234 | 59.9237 | 60.03 | 59.97
| 274.4466 | 102.9813 | 102.9171 | 59.9238 | 60.03 | 59.97
| 274.4549 | 102.9803 | 102.9109 | 59.9239 | 60.03 | 59.97
| 274.4633 | 102.9795 | 102.9046 | 59.9239 | 60.03 | 59.97
| 274.4716 | 102.9787 | 102.8983 | 59.924 | 60.03 | 59.97
| 274.4799 | 102.9782 | 102.8921 | 59.9241 | 60.03 | 59.97
| 274.4883 | 102.9778 | 102.8858 | 59.9242 | 60.03 | 59.97
| 274.4966 | 102.9774 | 102.8796 | 59.9243 | 60.03 | 59.97
| 274.5049 | 102.9769 | 102.8733 | 59.9244 | 60.03 | 59.97
| 274.5133 | 102.975 | 102.8671 | 59.9244 | 60.03 | 59.97
| 274.5216 | 102.973 | 102.8608 | 59.9245 | 60.03 | 59.97
| 274.5299 | 102.9713 | 102.8546 | 59.9246 | 60.03 | 59.97
| 274.5383 | 102.9697 | 102.8483 | 59.9247 | 60.03 | 59.97
| 274.5466 | 102.968 | 102.8421 | 59.9248 | 60.03 | 59.97
| 274.555 | 102.9663 | 102.8358 | 59.9249 | 60.03 | 59.97
| 274.5633 | 102.9647 | 102.8296 | 59.9249 | 60.03 | 59.97
| 274.5716 | 102.963 | 102.8233 | 59.925 | 60.03 | 59.97
| 274.58 | 102.9613 | 102.8171 | 59.9251 | 60.03 | 59.97
| 274.5883 | 102.9597 | 102.8108 | 59.9252 | 60.03 | 59.97
| 274.5966 | 102.958 | 102.8046 | 59.9253 | 60.03 | 59.97
| 274.605 | 102.9564 | 102.7983 | 59.9254 | 60.03 | 59.97
| 274.6133 | 102.9547 | 102.7921 | 59.9254 | 60.03 | 59.97
| 274.6216 | 102.953 | 102.7858 | 59.9255 | 60.03 | 59.97
| 274.63 | 102.9513 | 102.7795 | 59.9256 | 60.03 | 59.97
| 274.6383 | 102.9496 | 102.7733 | 59.9257 | 60.03 | 59.97
| 274.6467 | 102.9487 | 102.767 | 59.9258 | 60.03 | 59.97
| 274.655 | 102.9478 | 102.7608 | 59.9259 | 60.03 | 59.97
| 274.6633 | 102.9471 | 102.7545 | 59.9259 | 60.03 | 59.97
| 274.6717 | 102.9464 | 102.7483 | 59.926 | 60.03 | 59.97
| 274.68 | 102.9473 | 102.742 | 59.9261 | 60.03 | 59.97
| 274.6883 | 102.9482 | 102.7358 | 59.9262 | 60.03 | 59.97
| 274.6967 | 102.9488 | 102.7295 | 59.9263 | 60.03 | 59.97
| 274.705 | 102.9494 | 102.7233 | 59.9264 | 60.03 | 59.97
| 274.7133 | 102.95 | 102.717 | 59.9264 | 60.03 | 59.97
| 274.7217 | 102.9506 | 102.7108 | 59.9265 | 60.03 | 59.97
| 274.73 | 102.951 | 102.7045 | 59.9266 | 60.03 | 59.97
| 274.7383 | 102.9515 | 102.6983 | 59.9267 | 60.03 | 59.97
| 274.7467 | 102.9519 | 102.692 | 59.9268 | 60.03 | 59.97
| 274.755 | 102.9523 | 102.6858 | 59.9269 | 60.03 | 59.97
| 274.7634 | 102.9528 | 102.6795 | 59.9269 | 60.03 | 59.97
| 274.7717 | 102.9532 | 102.6733 | 59.927 | 60.03 | 59.97
| 274.78 | 102.9536 | 102.667 | 59.9271 | 60.03 | 59.97
| 274.7884 | 102.9541 | 102.6608 | 59.9272 | 60.03 | 59.97
| 274.7967 | 102.9545 | 102.6545 | 59.9273 | 60.03 | 59.97
| 274.8051 | 102.9549 | 102.6482 | 59.9274 | 60.03 | 59.97
| 274.8134 | 102.955 | 102.642 | 59.9274 | 60.03 | 59.97
| 274.8217 | 102.9551 | 102.6357 | 59.9275 | 60.03 | 59.97
| 274.83 | 102.955 | 102.6295 | 59.9276 | 60.03 | 59.97
| 274.8384 | 102.9549 | 102.6232 | 59.9277 | 60.03 | 59.97
| 274.8467 | 102.9543 | 102.617 | 59.9278 | 60.03 | 59.97
| 274.8551 | 102.9537 | 102.6107 | 59.9279 | 60.03 | 59.97
| 274.8634 | 102.9342 | 102.6045 | 59.9279 | 60.03 | 59.97
| 274.8717 | 102.9146 | 102.5982 | 59.928 | 60.03 | 59.97
| 274.8801 | 102.8951 | 102.592 | 59.9281 | 60.03 | 59.97
| 274.8884 | 102.8756 | 102.5857 | 59.9282 | 60.03 | 59.97
| 274.8968 | 102.8563 | 102.5795 | 59.9283 | 60.03 | 59.97
| 274.9051 | 102.8371 | 102.5732 | 59.9284 | 60.03 | 59.97
| 274.9134 | 102.8177 | 102.567 | 59.9284 | 60.03 | 59.97
| 274.9218 | 102.7982 | 102.5607 | 59.9285 | 60.03 | 59.97
| 274.9301 | 102.7788 | 102.5545 | 59.9286 | 60.03 | 59.97
| 274.9384 | 102.7594 | 102.5482 | 59.9287 | 60.03 | 59.97
| 274.9468 | 102.7399 | 102.542 | 59.9288 | 60.03 | 59.97
| 274.9551 | 102.7203 | 102.5357 | 59.9289 | 60.03 | 59.97
| 274.9634 | 102.7008 | 102.5295 | 59.9289 | 60.03 | 59.97
| 274.9718 | 102.6813 | 102.5232 | 59.929 | 60.03 | 59.97
| 274.9801 | 102.6617 | 102.5169 | 59.9291 | 60.03 | 59.97
| 274.9885 | 102.6422 | 102.5107 | 59.9292 | 60.03 | 59.97
| 274.9968 | 102.6226 | 102.5044 | 59.9293 | 60.03 | 59.97
| 275.0051 | 102.6031 | 102.4982 | 59.9294 | 60.03 | 59.97
| 275.0135 | 102.584 | 102.4919 | 59.9294 | 60.03 | 59.97
| 275.0218 | 102.5649 | 102.4857 | 59.9295 | 60.03 | 59.97
| 275.0302 | 102.5647 | 102.4794 | 59.9296 | 60.03 | 59.97
| 275.0385 | 102.5646 | 102.4732 | 59.9297 | 60.03 | 59.97
| 275.0468 | 102.5644 | 102.4669 | 59.9298 | 60.03 | 59.97
| 275.0551 | 102.5642 | 102.4607 | 59.9299 | 60.03 | 59.97
| 275.0635 | 102.5639 | 102.4544 | 59.9299 | 60.03 | 59.97
| 275.0718 | 102.5636 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.0802 | 102.5635 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.0885 | 102.5634 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.0968 | 102.5631 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.1052 | 102.5628 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.1135 | 102.5625 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.1218 | 102.5623 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.1302 | 102.5621 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.1385 | 102.5619 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.1469 | 102.5617 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.1552 | 102.5615 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.1635 | 102.5613 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.1719 | 102.5611 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.1802 | 102.5609 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.1885 | 102.5607 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.1969 | 102.5605 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.2052 | 102.5602 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.2135 | 102.56 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.2219 | 102.5598 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.2302 | 102.5594 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.2386 | 102.5591 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.2469 | 102.5577 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.2552 | 102.5563 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.2635 | 102.5551 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.2719 | 102.5539 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.2802 | 102.5527 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.2886 | 102.5515 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.2969 | 102.5503 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.3052 | 102.5491 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.3136 | 102.5477 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.3219 | 102.5463 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.3303 | 102.5449 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.3386 | 102.5435 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.3469 | 102.5421 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.3553 | 102.5406 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.3636 | 102.5392 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.3719 | 102.5378 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.3803 | 102.5364 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.3886 | 102.535 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.3969 | 102.5337 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.4053 | 102.5325 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.4136 | 102.5322 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.422 | 102.532 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.4303 | 102.5318 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.4386 | 102.5316 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.447 | 102.5313 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.4553 | 102.5311 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.4637 | 102.5309 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.472 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.4803 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.4886 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.497 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.5053 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.5137 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.522 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.5303 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.5387 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.547 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.5554 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.5637 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.572 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.5804 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.5887 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.597 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.6054 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.6137 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.622 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.6304 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.6387 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.647 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.6554 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.6637 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.6721 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.6804 | 102.5299 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.6887 | 102.5291 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.6971 | 102.5284 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.7054 | 102.5276 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.7137 | 102.5269 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.7221 | 102.5261 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.7304 | 102.5254 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.7387 | 102.5247 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.7471 | 102.5239 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.7554 | 102.5232 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.7638 | 102.5224 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.7721 | 102.5217 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.7804 | 102.5209 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.7888 | 102.5202 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.7971 | 102.5194 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.8055 | 102.5187 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.8138 | 102.5179 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.8221 | 102.5172 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.8304 | 102.5164 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.8388 | 102.5157 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.8471 | 102.5157 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.8555 | 102.5157 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.8638 | 102.5157 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.8721 | 102.5157 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.8805 | 102.5157 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.8888 | 102.5157 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.8972 | 102.5157 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.9055 | 102.5157 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.9138 | 102.5163 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.9221 | 102.5169 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.9305 | 102.5175 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.9388 | 102.5182 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.9472 | 102.5188 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.9555 | 102.5194 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.9638 | 102.52 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.9722 | 102.5206 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.9805 | 102.5212 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.9889 | 102.5219 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 275.9972 | 102.5225 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.0055 | 102.5231 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.0139 | 102.5237 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.0222 | 102.5243 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.0305 | 102.5249 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.0389 | 102.5255 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.0472 | 102.5262 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.0555 | 102.5268 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.0639 | 102.5274 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.0722 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.0805 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.0889 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.0972 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.1056 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.1139 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.1222 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.1306 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.1389 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.1472 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.1556 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.1639 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.1722 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.1806 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.1889 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.1973 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.2056 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.2139 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.2223 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.2306 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.239 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.2473 | 102.5304 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.2556 | 102.5327 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.2639 | 102.5351 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.2723 | 102.5375 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.2806 | 102.5398 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.289 | 102.5422 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.2973 | 102.5446 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.3056 | 102.547 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.314 | 102.5493 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.3223 | 102.5517 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.3307 | 102.5541 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.339 | 102.5564 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.3473 | 102.5588 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.3557 | 102.5612 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.364 | 102.5636 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.3723 | 102.5659 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.3807 | 102.5683 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.389 | 102.5707 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.3973 | 102.573 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.4057 | 102.5754 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.414 | 102.5736 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.4224 | 102.5717 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.4307 | 102.5699 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.439 | 102.5681 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.4474 | 102.5663 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.4557 | 102.5644 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.464 | 102.5599 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.4724 | 102.5554 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.4807 | 102.5509 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.489 | 102.5464 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.4974 | 102.5419 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.5057 | 102.5374 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.5141 | 102.5333 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.5224 | 102.5293 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.5307 | 102.5252 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.5391 | 102.5211 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.5474 | 102.5177 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.5557 | 102.5143 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.5641 | 102.5109 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.5724 | 102.5075 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.5807 | 102.5059 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.5891 | 102.5043 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.5974 | 102.5027 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.6057 | 102.5011 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.6141 | 102.5003 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.6224 | 102.4995 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.6308 | 102.5014 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.6391 | 102.5033 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.6474 | 102.5052 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.6558 | 102.5071 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.6641 | 102.509 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.6725 | 102.5108 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.6808 | 102.5127 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.6891 | 102.5145 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.6974 | 102.5163 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.7058 | 102.5181 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.7141 | 102.5196 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.7225 | 102.5211 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.7308 | 102.5225 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.7391 | 102.524 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.7475 | 102.5255 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.7558 | 102.527 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.7642 | 102.5284 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.7725 | 102.5299 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.7808 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.7892 | 102.5313 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.7975 | 102.5319 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.8058 | 102.5326 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.8142 | 102.5331 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.8225 | 102.5337 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.8308 | 102.5348 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.8392 | 102.536 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.8475 | 102.5362 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.8559 | 102.5363 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.8642 | 102.5365 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.8725 | 102.5367 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.8809 | 102.5366 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.8892 | 102.5364 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.8976 | 102.5363 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.9059 | 102.5362 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.9142 | 102.536 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.9225 | 102.5359 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.9309 | 102.5358 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.9392 | 102.5357 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.9476 | 102.5355 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.9559 | 102.5354 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.9642 | 102.537 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.9726 | 102.5386 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.9809 | 102.5397 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.9892 | 102.5408 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 276.9976 | 102.5413 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.0059 | 102.5417 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.0143 | 102.5428 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.0226 | 102.5439 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.0309 | 102.545 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.0393 | 102.5461 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.0476 | 102.5473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.0559 | 102.5486 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.0643 | 102.5499 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.0726 | 102.5511 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.0809 | 102.5524 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.0893 | 102.5537 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.0976 | 102.5546 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.106 | 102.5555 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.1143 | 102.5564 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.1226 | 102.5573 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.131 | 102.5576 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.1393 | 102.5579 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.1476 | 102.5588 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.156 | 102.5598 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.1643 | 102.5607 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.1726 | 102.5617 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.181 | 102.5626 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.1893 | 102.5635 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.1977 | 102.5649 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.206 | 102.5662 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.2143 | 102.5675 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.2227 | 102.5687 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.231 | 102.5699 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.2393 | 102.5711 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.2477 | 102.5708 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.256 | 102.5705 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.2643 | 102.5705 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.2727 | 102.5705 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.281 | 102.5706 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.2893 | 102.5706 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.2977 | 102.5695 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.306 | 102.5685 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.3144 | 102.5674 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.3227 | 102.5663 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.331 | 102.5654 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.3394 | 102.5644 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.3477 | 102.5635 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.356 | 102.5626 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.3644 | 102.5612 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.3727 | 102.5599 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.381 | 102.5588 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.3894 | 102.5576 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.3977 | 102.5561 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.406 | 102.5546 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.4144 | 102.5554 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.4227 | 102.5562 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.4311 | 102.5575 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.4394 | 102.5588 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.4477 | 102.5601 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.4561 | 102.5614 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.4644 | 102.5628 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.4727 | 102.5641 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.481 | 102.5648 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.4894 | 102.5656 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.4977 | 102.5662 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.5061 | 102.5669 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.5144 | 102.5672 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.5227 | 102.5674 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.5311 | 102.5676 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.5394 | 102.5679 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.5477 | 102.5689 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.5561 | 102.5698 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.5644 | 102.5712 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.5728 | 102.5726 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.5811 | 102.5737 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.5894 | 102.5748 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.5977 | 102.5754 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.6061 | 102.576 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.6144 | 102.5772 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.6227 | 102.5785 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.6311 | 102.5801 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.6394 | 102.5817 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.6478 | 102.5838 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.6561 | 102.586 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.6644 | 102.5872 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.6728 | 102.5885 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.6811 | 102.5902 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.6894 | 102.592 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.6978 | 102.5922 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.7061 | 102.5924 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.7144 | 102.5904 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.7228 | 102.5884 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.7311 | 102.5863 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.7394 | 102.5843 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.7478 | 102.5819 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.7561 | 102.5794 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.7644 | 102.5768 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.7728 | 102.5743 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.7811 | 102.5711 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.7895 | 102.5678 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.7978 | 102.5643 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.8061 | 102.5608 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.8145 | 102.5576 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.8228 | 102.5543 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.8311 | 102.5519 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.8394 | 102.5495 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.8478 | 102.5459 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.8561 | 102.5424 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.8645 | 102.5402 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.8728 | 102.5381 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.8811 | 102.5371 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.8895 | 102.5361 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.8978 | 102.5335 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.9061 | 102.531 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.9145 | 102.5278 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.9228 | 102.5247 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.9312 | 102.5215 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.9395 | 102.5183 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.9478 | 102.5152 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.9561 | 102.512 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.9645 | 102.5089 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.9728 | 102.5057 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.9812 | 102.5016 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.9895 | 102.4975 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 277.9978 | 102.4927 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.0062 | 102.488 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.0145 | 102.4843 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.0228 | 102.4806 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.0312 | 102.4798 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.0395 | 102.479 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.0479 | 102.4783 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.0562 | 102.4775 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.0645 | 102.4782 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.0728 | 102.479 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.0812 | 102.4818 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.0895 | 102.4846 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.0978 | 102.4881 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.1062 | 102.4916 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.1145 | 102.4954 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.1229 | 102.4991 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.1312 | 102.5023 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.1395 | 102.5056 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.1479 | 102.5095 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.1562 | 102.5134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.1645 | 102.518 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.1729 | 102.5225 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.1812 | 102.5271 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.1895 | 102.5317 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.1979 | 102.5335 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.2062 | 102.5354 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.2145 | 102.5373 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.2229 | 102.5391 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.2312 | 102.541 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.2395 | 102.5429 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.2479 | 102.5425 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.2562 | 102.5422 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.2646 | 102.5412 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.2729 | 102.5401 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.2812 | 102.5389 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.2896 | 102.5377 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.2979 | 102.5371 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.3062 | 102.5366 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.3145 | 102.5359 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.3229 | 102.5352 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.3312 | 102.5344 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.3396 | 102.5337 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.3479 | 102.533 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.3562 | 102.5323 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.3646 | 102.5316 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.3729 | 102.5308 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.3812 | 102.5303 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.3896 | 102.5298 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.3979 | 102.5293 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.4062 | 102.5287 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.4146 | 102.529 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.4229 | 102.5292 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.4312 | 102.5295 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.4396 | 102.5297 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.4479 | 102.53 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.4562 | 102.5302 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.4646 | 102.5302 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.4729 | 102.5302 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.4813 | 102.5304 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.4896 | 102.5306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.4979 | 102.5302 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.5063 | 102.5297 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.5146 | 102.5293 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.5229 | 102.5289 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.5313 | 102.5284 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.5396 | 102.528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.5479 | 102.5263 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.5563 | 102.5246 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.5646 | 102.523 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.5729 | 102.5213 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.5813 | 102.5196 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.5896 | 102.5179 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.598 | 102.5162 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.6063 | 102.5145 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.6146 | 102.5129 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.623 | 102.5112 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.6313 | 102.5095 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.6396 | 102.5078 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.6479 | 102.5061 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.6563 | 102.5045 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.6646 | 102.5027 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.673 | 102.5009 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.6813 | 102.4991 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.6896 | 102.4973 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.698 | 102.4955 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.7063 | 102.4938 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.7146 | 102.493 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.723 | 102.4923 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.7313 | 102.4915 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.7397 | 102.4908 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.748 | 102.4898 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.7563 | 102.4888 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.7646 | 102.4878 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.773 | 102.4868 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.7813 | 102.4858 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.7896 | 102.4848 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.798 | 102.4837 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.8063 | 102.4827 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.8147 | 102.4817 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.823 | 102.4807 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.8313 | 102.4805 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.8397 | 102.4802 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.848 | 102.4799 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.8563 | 102.4796 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.8647 | 102.4794 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.873 | 102.4791 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.8813 | 102.4788 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.8897 | 102.4785 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.898 | 102.4783 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.9063 | 102.478 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.9147 | 102.478 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.923 | 102.478 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.9313 | 102.478 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.9397 | 102.478 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.948 | 102.478 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.9564 | 102.478 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.9647 | 102.478 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.973 | 102.478 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.9814 | 102.478 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.9897 | 102.478 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 278.998 | 102.4809 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.0064 | 102.4838 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.0147 | 102.4868 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.023 | 102.4897 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.0314 | 102.4906 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.0397 | 102.4915 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.048 | 102.4925 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.0564 | 102.4934 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.0647 | 102.4943 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.0731 | 102.4953 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.0814 | 102.4962 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.0897 | 102.4971 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.0981 | 102.498 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.1064 | 102.499 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.1147 | 102.4999 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.123 | 102.5008 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.1314 | 102.5018 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.1397 | 102.5028 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.148 | 102.504 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.1564 | 102.5051 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.1647 | 102.5034 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.1731 | 102.5016 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.1814 | 102.5029 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.1897 | 102.5041 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.1981 | 102.5073 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.2064 | 102.5105 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.2147 | 102.514 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.2231 | 102.5176 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.2314 | 102.5212 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.2397 | 102.5247 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.2481 | 102.5269 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.2564 | 102.5292 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.2647 | 102.5314 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.2731 | 102.5336 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.2814 | 102.5359 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.2897 | 102.5381 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.2981 | 102.5403 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.3064 | 102.5425 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.3147 | 102.5438 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.3231 | 102.5452 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.3314 | 102.5459 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.3398 | 102.5467 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.3481 | 102.5434 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.3564 | 102.5401 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.3647 | 102.5373 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.3731 | 102.5344 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.3814 | 102.5293 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.3897 | 102.5242 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.3981 | 102.5179 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.4064 | 102.5115 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.4147 | 102.5064 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.4231 | 102.5014 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.4314 | 102.4963 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.4398 | 102.4912 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.4481 | 102.4864 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.4564 | 102.4815 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.4648 | 102.4778 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.4731 | 102.4741 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.4814 | 102.4706 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.4897 | 102.467 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.4981 | 102.4641 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.5064 | 102.4612 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.5148 | 102.4593 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.5231 | 102.4575 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.5314 | 102.4552 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.5398 | 102.4529 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.5481 | 102.4539 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.5564 | 102.4549 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.5648 | 102.4567 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.5731 | 102.4584 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.5814 | 102.4602 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.5898 | 102.4619 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.5981 | 102.4637 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.6064 | 102.4655 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.6148 | 102.467 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.6231 | 102.4686 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.6314 | 102.4687 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.6398 | 102.4688 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.6481 | 102.4693 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.6564 | 102.4698 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.6648 | 102.4703 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.6731 | 102.4708 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.6814 | 102.4722 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.6898 | 102.4735 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.6981 | 102.4738 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.7065 | 102.4741 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.7148 | 102.473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.7231 | 102.4719 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.7314 | 102.4713 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.7398 | 102.4708 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.7481 | 102.4702 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.7564 | 102.4696 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.7648 | 102.469 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.7731 | 102.4685 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.7815 | 102.4679 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.7898 | 102.4673 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.7981 | 102.4671 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.8065 | 102.4668 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.8148 | 102.4666 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.8231 | 102.4664 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.8315 | 102.4661 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.8398 | 102.4659 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.8481 | 102.4653 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.8565 | 102.4646 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.8648 | 102.465 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.8731 | 102.4654 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.8815 | 102.4659 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.8898 | 102.4663 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.8981 | 102.4667 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.9065 | 102.4671 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.9148 | 102.4673 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.9231 | 102.4674 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.9315 | 102.4676 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.9398 | 102.4678 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.9482 | 102.468 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.9565 | 102.4682 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.9648 | 102.4684 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.9731 | 102.4686 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.9815 | 102.47 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.9898 | 102.4715 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 279.9981 | 102.473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.0065 | 102.4745 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.0148 | 102.4756 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.0231 | 102.4767 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.0315 | 102.4778 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.0398 | 102.4788 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.0482 | 102.4799 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.0565 | 102.481 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.0648 | 102.4821 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.0732 | 102.4832 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.0815 | 102.4845 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.0898 | 102.4858 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.0981 | 102.4871 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.1065 | 102.4884 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.1148 | 102.4897 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.1232 | 102.491 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.1315 | 102.4923 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.1398 | 102.4936 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.1482 | 102.4936 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.1565 | 102.4936 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.1648 | 102.4936 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.1732 | 102.4936 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.1815 | 102.4936 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.1898 | 102.4936 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.1982 | 102.4945 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.2065 | 102.4954 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.2148 | 102.4964 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.2232 | 102.4973 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.2315 | 102.4982 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.2398 | 102.4991 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.2482 | 102.5 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.2565 | 102.5009 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.2648 | 102.5019 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.2732 | 102.5028 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.2815 | 102.5037 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.2898 | 102.5046 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.2982 | 102.5055 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.3065 | 102.5065 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.3148 | 102.5059 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.3232 | 102.5053 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.3315 | 102.5047 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.3398 | 102.5041 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.3482 | 102.5035 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.3565 | 102.5029 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.3648 | 102.5014 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.3732 | 102.4998 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.3815 | 102.4983 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.3899 | 102.4968 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.3982 | 102.4953 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.4065 | 102.4938 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.4149 | 102.4923 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.4232 | 102.4908 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.4315 | 102.4893 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.4398 | 102.4878 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.4482 | 102.4876 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.4565 | 102.4874 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.4648 | 102.4863 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.4732 | 102.4852 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.4815 | 102.4859 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.4899 | 102.4867 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.4982 | 102.4875 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.5065 | 102.4883 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.5149 | 102.4891 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.5232 | 102.4899 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.5315 | 102.4894 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.5399 | 102.4889 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.5482 | 102.4885 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.5565 | 102.488 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.5649 | 102.4875 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.5732 | 102.487 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.5815 | 102.4865 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.5899 | 102.486 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.5982 | 102.4855 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.6065 | 102.4851 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.6149 | 102.4842 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.6232 | 102.4833 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.6315 | 102.4839 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.6399 | 102.4844 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.6482 | 102.4846 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.6566 | 102.4849 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.6649 | 102.4843 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.6732 | 102.4838 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.6815 | 102.4833 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.6899 | 102.4829 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.6982 | 102.4838 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.7065 | 102.4846 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.7149 | 102.4855 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.7232 | 102.4863 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.7316 | 102.4872 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.7399 | 102.4881 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.7482 | 102.4887 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.7566 | 102.4894 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.7649 | 102.4906 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.7732 | 102.4919 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.7816 | 102.4922 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.7899 | 102.4925 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.7982 | 102.4923 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.8065 | 102.4921 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.8149 | 102.4919 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.8232 | 102.4917 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.8316 | 102.4914 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.8399 | 102.491 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.8482 | 102.4908 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.8566 | 102.4905 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.8649 | 102.4909 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.8732 | 102.4912 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.8816 | 102.4902 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.8899 | 102.4892 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.8982 | 102.4887 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.9066 | 102.4881 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.9149 | 102.4878 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.9232 | 102.4874 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.9316 | 102.4865 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.9399 | 102.4856 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.9482 | 102.4847 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.9566 | 102.4838 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.9649 | 102.4833 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.9732 | 102.4827 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.9816 | 102.4826 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.9899 | 102.4825 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 280.9983 | 102.4833 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.0066 | 102.484 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.0149 | 102.4845 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.0233 | 102.485 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.0316 | 102.485 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.0399 | 102.4849 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.0482 | 102.4861 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.0566 | 102.4874 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.0649 | 102.4877 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.0732 | 102.4881 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.0816 | 102.4892 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.0899 | 102.4902 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.0983 | 102.4913 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.1066 | 102.4923 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.1149 | 102.4934 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.1233 | 102.4944 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.1316 | 102.4941 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.1399 | 102.4938 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.1483 | 102.4936 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.1566 | 102.4934 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.1649 | 102.4933 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.1733 | 102.4931 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.1816 | 102.4931 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.1899 | 102.4931 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.1983 | 102.4943 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.2066 | 102.4954 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.2149 | 102.4968 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.2233 | 102.4981 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.2316 | 102.4999 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.2399 | 102.5017 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.2483 | 102.5027 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.2566 | 102.5038 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.265 | 102.5047 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.2733 | 102.5055 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.2816 | 102.5057 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.2899 | 102.5059 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.2983 | 102.507 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.3066 | 102.5081 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.3149 | 102.5087 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.3233 | 102.5093 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.3316 | 102.5099 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.34 | 102.5105 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.3483 | 102.5094 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.3566 | 102.5083 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.365 | 102.5059 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.3733 | 102.5035 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.3816 | 102.501 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.39 | 102.4984 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.3983 | 102.4956 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.4066 | 102.4927 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.4149 | 102.4875 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.4233 | 102.4823 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.4316 | 102.4774 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.44 | 102.4724 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.4483 | 102.4681 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.4566 | 102.4638 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.465 | 102.4596 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.4733 | 102.4553 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.4816 | 102.451 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.49 | 102.4468 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.4983 | 102.4424 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.5066 | 102.4381 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.515 | 102.4354 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.5233 | 102.4326 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.5316 | 102.43 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.5399 | 102.4273 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.5483 | 102.4254 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.5566 | 102.4235 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.565 | 102.4219 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.5733 | 102.4203 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.5816 | 102.4211 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.59 | 102.4218 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.5983 | 102.4225 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.6066 | 102.4233 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.615 | 102.424 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.6233 | 102.4248 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.6316 | 102.4255 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.64 | 102.4262 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.6483 | 102.427 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.6566 | 102.4277 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.6649 | 102.4284 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.6733 | 102.4292 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.6816 | 102.4299 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.69 | 102.4306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.6983 | 102.4314 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.7066 | 102.4323 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.715 | 102.4324 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.7233 | 102.4324 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.7316 | 102.4325 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.74 | 102.4326 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.7483 | 102.4327 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.7566 | 102.4328 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.765 | 102.4329 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.7733 | 102.433 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.7816 | 102.4331 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.7899 | 102.4332 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.7983 | 102.4336 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.8066 | 102.4341 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.815 | 102.4346 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.8233 | 102.4351 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.8316 | 102.4355 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.84 | 102.436 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.8483 | 102.4365 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.8566 | 102.437 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.865 | 102.4373 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.8733 | 102.4377 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.8816 | 102.4389 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.89 | 102.4401 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.8983 | 102.4413 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.9066 | 102.4425 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.915 | 102.4437 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.9233 | 102.4449 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.9316 | 102.4461 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.94 | 102.4473 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.9483 | 102.4485 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.9566 | 102.4497 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.965 | 102.4505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.9733 | 102.4513 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.9816 | 102.4521 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.99 | 102.4529 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 281.9983 | 102.4538 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.0066 | 102.4546 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.015 | 102.4554 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.0233 | 102.4562 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.0316 | 102.457 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.04 | 102.4578 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.0483 | 102.4578 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.0566 | 102.4579 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.065 | 102.4579 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.0733 | 102.4579 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.0816 | 102.4579 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.09 | 102.4579 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.0983 | 102.4579 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.1066 | 102.4579 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.115 | 102.4579 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.1233 | 102.4578 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.1316 | 102.4556 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.14 | 102.4533 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.1483 | 102.451 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.1566 | 102.4488 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.165 | 102.4467 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.1733 | 102.4447 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.1816 | 102.4423 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.19 | 102.4399 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.1983 | 102.4375 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.2066 | 102.4351 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.215 | 102.4327 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.2233 | 102.4303 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.2316 | 102.4279 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.24 | 102.4255 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.2483 | 102.4231 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.2566 | 102.4206 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.265 | 102.4166 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.2733 | 102.4126 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.2816 | 102.4085 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.29 | 102.4045 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.2983 | 102.4027 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.3066 | 102.4009 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.315 | 102.3992 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.3233 | 102.3974 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.3316 | 102.3953 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.34 | 102.3931 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.3483 | 102.3914 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.3566 | 102.3896 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.365 | 102.3878 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.3733 | 102.3861 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.3816 | 102.3848 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.39 | 102.3835 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.3983 | 102.3822 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.4066 | 102.3809 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.415 | 102.3796 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.4233 | 102.3783 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.4316 | 102.3786 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.44 | 102.379 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.4483 | 102.3792 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.4566 | 102.3795 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.465 | 102.3799 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.4733 | 102.3804 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.4816 | 102.3808 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.49 | 102.3813 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.4983 | 102.3819 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.5066 | 102.3825 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.515 | 102.383 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.5233 | 102.3836 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.5316 | 102.3842 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.54 | 102.3848 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.5483 | 102.3852 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.5566 | 102.3855 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.565 | 102.3859 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.5733 | 102.3863 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.5816 | 102.3875 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.59 | 102.3887 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.5983 | 102.39 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.6066 | 102.3912 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.615 | 102.3926 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.6233 | 102.3941 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.6316 | 102.3958 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.64 | 102.3976 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.6483 | 102.3994 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.6566 | 102.4011 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.665 | 102.4029 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.6733 | 102.4047 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.6816 | 102.4067 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.69 | 102.4088 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.6983 | 102.4108 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.7066 | 102.4129 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.715 | 102.4147 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.7233 | 102.4164 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.7316 | 102.4182 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.74 | 102.42 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.7483 | 102.421 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.7567 | 102.4219 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.765 | 102.4229 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.7733 | 102.4238 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.7816 | 102.4223 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.79 | 102.4209 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.7983 | 102.4189 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.8066 | 102.4169 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.815 | 102.4149 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.8233 | 102.4129 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.8316 | 102.411 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.84 | 102.409 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.8483 | 102.4068 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.8566 | 102.4046 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.865 | 102.4024 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.8733 | 102.4001 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.8817 | 102.3979 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.89 | 102.3957 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.8983 | 102.3923 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.9066 | 102.3888 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.915 | 102.3854 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.9233 | 102.382 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.9316 | 102.3786 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.94 | 102.3752 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.9483 | 102.3745 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.9566 | 102.3739 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.965 | 102.3733 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.9733 | 102.3727 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.9816 | 102.372 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.99 | 102.3713 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 282.9983 | 102.3711 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.0067 | 102.371 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.015 | 102.3709 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.0233 | 102.3707 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.0316 | 102.3706 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.04 | 102.3705 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.0483 | 102.3706 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.0566 | 102.3707 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.065 | 102.372 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.0733 | 102.3732 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.0816 | 102.3745 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.09 | 102.3758 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.0983 | 102.3766 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.1066 | 102.3773 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.115 | 102.3757 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.1233 | 102.3741 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.1317 | 102.3725 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.14 | 102.3708 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.1483 | 102.3692 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.1566 | 102.3675 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.165 | 102.3653 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.1733 | 102.3631 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.1816 | 102.3609 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.19 | 102.3587 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.1983 | 102.3565 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.2066 | 102.3543 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.215 | 102.3518 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.2233 | 102.3494 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.2316 | 102.3478 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.24 | 102.3462 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.2483 | 102.3447 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.2567 | 102.3432 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.265 | 102.3424 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.2733 | 102.3416 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.2816 | 102.3427 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.29 | 102.3437 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.2983 | 102.3457 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.3066 | 102.3476 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.315 | 102.3496 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.3233 | 102.3515 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.3316 | 102.3547 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.34 | 102.3579 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.3483 | 102.3611 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.3567 | 102.3643 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.365 | 102.3673 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.3733 | 102.3702 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.3817 | 102.3732 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.39 | 102.3762 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.3983 | 102.3782 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.4066 | 102.3802 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.415 | 102.3821 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.4233 | 102.3839 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.4316 | 102.3857 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.44 | 102.3874 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.4483 | 102.3889 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.4566 | 102.3904 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.465 | 102.3912 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.4733 | 102.392 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.4817 | 102.3928 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.49 | 102.3936 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.4983 | 102.3937 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.5067 | 102.3938 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.515 | 102.3939 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.5233 | 102.3941 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.5316 | 102.3942 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.54 | 102.3943 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.5483 | 102.3945 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.5566 | 102.3946 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.565 | 102.3949 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.5733 | 102.3952 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.5816 | 102.3955 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.59 | 102.3957 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.5983 | 102.3947 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.6067 | 102.3937 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.615 | 102.3908 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.6233 | 102.3879 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.6317 | 102.3848 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.64 | 102.3817 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.6483 | 102.3786 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.6566 | 102.3755 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.665 | 102.3726 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.6733 | 102.3698 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.6816 | 102.3669 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.69 | 102.3641 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.6983 | 102.3614 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.7066 | 102.3588 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.715 | 102.3561 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.7233 | 102.3534 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.7317 | 102.3508 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.74 | 102.3481 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.7483 | 102.3454 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.7567 | 102.3428 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.765 | 102.3413 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.7733 | 102.3399 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.7816 | 102.3406 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.79 | 102.3413 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.7983 | 102.342 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.8066 | 102.3428 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.815 | 102.3435 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.8233 | 102.3442 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.8316 | 102.3441 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.84 | 102.3439 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.8483 | 102.3437 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.8567 | 102.3436 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.865 | 102.3434 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.8733 | 102.3433 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.8817 | 102.3431 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.89 | 102.343 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.8983 | 102.3428 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.9066 | 102.3426 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.915 | 102.3425 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.9233 | 102.3423 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.9316 | 102.3423 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.94 | 102.3423 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.9483 | 102.3426 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.9566 | 102.3429 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.965 | 102.3431 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.9733 | 102.3432 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.9817 | 102.3419 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.99 | 102.3406 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 283.9983 | 102.3391 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.0067 | 102.3374 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.015 | 102.3358 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.0233 | 102.3342 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.0316 | 102.3327 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.04 | 102.3311 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.0483 | 102.3295 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.0566 | 102.3279 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.065 | 102.3261 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.0733 | 102.3243 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.0817 | 102.3225 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.09 | 102.3208 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.0983 | 102.3189 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.1067 | 102.3171 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.115 | 102.3154 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.1233 | 102.3136 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.1317 | 102.3121 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.14 | 102.3106 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.1483 | 102.3105 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.1566 | 102.3104 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.165 | 102.3107 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.1733 | 102.3111 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.1816 | 102.3114 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.19 | 102.3117 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.1983 | 102.312 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.2067 | 102.3124 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.215 | 102.3127 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.2233 | 102.3131 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.2317 | 102.3136 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.24 | 102.3142 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.2483 | 102.3154 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.2567 | 102.3166 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.265 | 102.3186 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.2733 | 102.3206 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.2816 | 102.3216 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.29 | 102.3226 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.2983 | 102.3235 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.3066 | 102.3245 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.315 | 102.3258 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.3233 | 102.3271 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.3317 | 102.3285 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.34 | 102.3298 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.3483 | 102.3311 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.3567 | 102.3324 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.365 | 102.3337 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.3733 | 102.3349 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.3817 | 102.3362 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.39 | 102.3375 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.3983 | 102.3385 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.4066 | 102.3396 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.415 | 102.3387 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.4233 | 102.3378 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.4316 | 102.3366 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.44 | 102.3354 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.4483 | 102.3347 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.4567 | 102.334 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.465 | 102.3334 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.4733 | 102.3327 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.4817 | 102.3315 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.49 | 102.3303 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.4983 | 102.3291 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.5067 | 102.3279 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.515 | 102.3267 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.5233 | 102.3255 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.5316 | 102.3249 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.54 | 102.3243 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.5483 | 102.3229 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.5566 | 102.3216 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.565 | 102.3218 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.5733 | 102.322 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.5817 | 102.3236 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.59 | 102.3251 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.5983 | 102.3262 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.6067 | 102.3272 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.615 | 102.3283 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.6233 | 102.3293 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.6317 | 102.3313 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.64 | 102.3332 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.6483 | 102.3358 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.6566 | 102.3384 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.665 | 102.3409 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.6733 | 102.3433 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.6817 | 102.3458 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.69 | 102.3483 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.6983 | 102.3489 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.7067 | 102.3494 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.715 | 102.3507 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.7233 | 102.352 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.7317 | 102.3519 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.74 | 102.3518 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.7483 | 102.3517 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.7567 | 102.3516 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.765 | 102.3508 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.7733 | 102.35 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.7816 | 102.3492 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.79 | 102.3483 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.7983 | 102.3472 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.8067 | 102.3462 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.815 | 102.3459 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.8233 | 102.3457 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.8317 | 102.3455 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.84 | 102.3454 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.8483 | 102.3439 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.8567 | 102.3425 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.865 | 102.3425 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.8733 | 102.3424 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.8817 | 102.3423 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.89 | 102.3422 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.8983 | 102.3422 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.9066 | 102.3421 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.915 | 102.3427 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.9233 | 102.3432 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.9317 | 102.3441 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.94 | 102.345 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.9483 | 102.3458 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.9567 | 102.3466 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.965 | 102.3467 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.9733 | 102.3469 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.9817 | 102.3457 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.99 | 102.3446 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 284.9983 | 102.3432 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.0067 | 102.3417 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.015 | 102.3416 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.0233 | 102.3414 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.0316 | 102.3409 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.04 | 102.3404 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.0483 | 102.3401 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.0567 | 102.3397 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.065 | 102.3393 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.0733 | 102.3389 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.0817 | 102.3379 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.09 | 102.3369 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.0983 | 102.3369 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.1067 | 102.3369 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.115 | 102.3364 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.1233 | 102.3359 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.1317 | 102.3356 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.14 | 102.3354 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.1483 | 102.3358 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.1566 | 102.3363 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.165 | 102.337 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.1733 | 102.3377 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.1817 | 102.3385 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.19 | 102.3392 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.1983 | 102.3403 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.2067 | 102.3415 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.215 | 102.342 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.2233 | 102.3425 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.2317 | 102.3431 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.24 | 102.3436 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.2483 | 102.3445 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.2567 | 102.3454 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.265 | 102.3457 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.2733 | 102.346 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.2816 | 102.3469 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.29 | 102.3477 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.2983 | 102.3484 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.3066 | 102.349 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.315 | 102.3481 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.3233 | 102.3472 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.3316 | 102.3457 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.34 | 102.3441 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.3483 | 102.3426 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.3566 | 102.341 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.365 | 102.3394 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.3733 | 102.3377 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.3816 | 102.3385 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.39 | 102.3393 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.3983 | 102.3406 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.4066 | 102.3418 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.415 | 102.3427 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.4233 | 102.3436 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.4316 | 102.3444 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.44 | 102.3453 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.4483 | 102.3454 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.4566 | 102.3455 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.465 | 102.3458 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.4733 | 102.346 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.4816 | 102.3481 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.49 | 102.3502 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.4983 | 102.353 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.5066 | 102.3557 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.515 | 102.3586 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.5233 | 102.3614 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.5316 | 102.3632 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.5399 | 102.3651 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.5483 | 102.3654 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.5566 | 102.3657 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.5649 | 102.3655 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.5733 | 102.3653 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.5816 | 102.3645 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.5899 | 102.3636 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.5983 | 102.3631 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.6066 | 102.3627 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.6149 | 102.363 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.6233 | 102.3633 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.6316 | 102.3642 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.6399 | 102.3651 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.6483 | 102.3627 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.6566 | 102.3603 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.6649 | 102.3579 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.6732 | 102.3555 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.6816 | 102.353 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.6899 | 102.3505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.6982 | 102.3474 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.7066 | 102.3443 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.7149 | 102.3423 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.7232 | 102.3402 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.7316 | 102.3381 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.7399 | 102.336 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.7482 | 102.3346 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.7566 | 102.3333 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.7649 | 102.3307 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.7732 | 102.328 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.7816 | 102.3271 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.7899 | 102.3262 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.7982 | 102.3242 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.8065 | 102.3222 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.8149 | 102.3225 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.8232 | 102.3228 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.8315 | 102.3231 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.8399 | 102.3233 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.8482 | 102.3233 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.8565 | 102.3233 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.8649 | 102.3245 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.8732 | 102.3256 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.8815 | 102.3254 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.8899 | 102.3251 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.8982 | 102.3252 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.9066 | 102.3253 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.9149 | 102.3256 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.9232 | 102.3259 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.9315 | 102.3273 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.9399 | 102.3288 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.9482 | 102.3283 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.9565 | 102.3277 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.9649 | 102.3272 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.9732 | 102.3267 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.9815 | 102.3256 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.9899 | 102.3244 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 285.9982 | 102.3227 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.0065 | 102.321 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.0149 | 102.3196 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.0232 | 102.3182 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.0315 | 102.3178 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.0399 | 102.3174 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.0482 | 102.3162 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.0565 | 102.315 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.0648 | 102.3137 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.0732 | 102.3123 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.0815 | 102.31 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.0898 | 102.3077 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.0982 | 102.305 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.1065 | 102.3023 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.1148 | 102.2999 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.1232 | 102.2974 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.1315 | 102.2953 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.1398 | 102.2933 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.1482 | 102.2919 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.1565 | 102.2905 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.1648 | 102.2914 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.1732 | 102.2922 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.1815 | 102.2938 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.1898 | 102.2954 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.1982 | 102.2964 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.2065 | 102.2973 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.2148 | 102.2986 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.2231 | 102.2999 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.2315 | 102.3002 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.2398 | 102.3004 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.2481 | 102.3016 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.2565 | 102.3028 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.2648 | 102.3039 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.2731 | 102.3051 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.2815 | 102.3061 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.2898 | 102.307 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.2981 | 102.3078 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.3065 | 102.3086 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.3148 | 102.3103 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.3231 | 102.312 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.3315 | 102.3121 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.3398 | 102.3122 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.3481 | 102.3115 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.3564 | 102.3108 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.3648 | 102.3093 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.3731 | 102.3078 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.3815 | 102.3069 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.3898 | 102.306 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.3981 | 102.3059 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.4065 | 102.3057 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.4148 | 102.3061 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.4231 | 102.3065 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.4315 | 102.309 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.4398 | 102.3116 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.4481 | 102.313 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.4565 | 102.3144 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.4648 | 102.3159 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.4731 | 102.3175 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.4814 | 102.3186 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.4898 | 102.3197 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.4981 | 102.3208 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.5064 | 102.3219 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.5148 | 102.325 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.5231 | 102.3281 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.5314 | 102.332 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.5398 | 102.336 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.5481 | 102.3398 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.5564 | 102.3437 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.5648 | 102.3477 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.5731 | 102.3517 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.5814 | 102.3552 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.5898 | 102.3587 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.5981 | 102.3601 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.6064 | 102.3615 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.6147 | 102.3643 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.6231 | 102.3672 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.6314 | 102.3702 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.6397 | 102.3733 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.6481 | 102.3756 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.6564 | 102.3778 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.6647 | 102.3801 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.6731 | 102.3823 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.6814 | 102.3826 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.6897 | 102.3829 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.6981 | 102.382 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.7064 | 102.3812 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.7147 | 102.3804 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.7231 | 102.3796 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.7314 | 102.3779 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.7397 | 102.3762 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.748 | 102.3745 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.7564 | 102.3728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.7647 | 102.3709 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.773 | 102.3691 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.7814 | 102.3668 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.7897 | 102.3646 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.798 | 102.3616 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.8064 | 102.3587 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.8147 | 102.3561 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.823 | 102.3536 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.8314 | 102.35 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.8397 | 102.3464 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.848 | 102.3428 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.8564 | 102.3391 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.8647 | 102.3366 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.873 | 102.3341 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.8814 | 102.3309 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.8897 | 102.3276 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.898 | 102.3251 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.9064 | 102.3226 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.9147 | 102.3201 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.923 | 102.3176 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.9314 | 102.3151 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.9397 | 102.3126 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.948 | 102.3106 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.9564 | 102.3085 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.9647 | 102.3069 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.973 | 102.3052 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.9814 | 102.3035 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.9897 | 102.3018 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 286.998 | 102.3011 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.0063 | 102.3004 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.0147 | 102.2997 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.023 | 102.299 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.0313 | 102.2991 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.0397 | 102.2992 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.048 | 102.3 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.0563 | 102.3008 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.0647 | 102.3016 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.073 | 102.3024 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.0813 | 102.3032 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.0897 | 102.304 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.098 | 102.3047 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.1063 | 102.3055 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.1147 | 102.3063 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.123 | 102.3071 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.1313 | 102.3079 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.1396 | 102.3087 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.148 | 102.3095 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.1563 | 102.3103 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.1646 | 102.3111 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.173 | 102.3119 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.1813 | 102.3127 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.1896 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.198 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.2063 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.2146 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.223 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.2313 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.2396 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.248 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.2563 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.2646 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.2729 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.2813 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.2896 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.2979 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.3063 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.3146 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.3229 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.3313 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.3396 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.3479 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.3563 | 102.3134 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.3646 | 102.3128 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.3729 | 102.3122 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.3813 | 102.3116 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.3896 | 102.311 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.3979 | 102.3104 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.4063 | 102.3098 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.4146 | 102.3092 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.4229 | 102.3085 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.4313 | 102.3079 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.4396 | 102.3073 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.4479 | 102.3059 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.4563 | 102.3046 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.4646 | 102.3032 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.4729 | 102.3018 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.4813 | 102.3004 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.4896 | 102.299 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.4979 | 102.2976 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.5063 | 102.2963 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.5146 | 102.2947 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.5229 | 102.2932 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.5312 | 102.2923 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.5396 | 102.2915 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.5479 | 102.2909 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.5562 | 102.2904 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.5646 | 102.2899 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.5729 | 102.2894 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.5812 | 102.2892 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.5896 | 102.2889 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.5979 | 102.2886 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.6062 | 102.2884 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.6146 | 102.2889 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.6229 | 102.2894 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.6312 | 102.2884 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.6396 | 102.2874 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.6479 | 102.2864 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.6562 | 102.2854 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.6646 | 102.2855 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.6729 | 102.2855 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.6812 | 102.2857 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.6895 | 102.2859 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.6979 | 102.2861 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.7062 | 102.2862 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.7145 | 102.2863 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.7229 | 102.2863 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.7312 | 102.2859 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.7395 | 102.2855 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.7479 | 102.2848 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.7562 | 102.2841 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.7645 | 102.2835 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.7729 | 102.2828 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.7812 | 102.2821 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.7895 | 102.2814 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.7979 | 102.2823 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.8062 | 102.2831 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.8145 | 102.284 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.8228 | 102.2848 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.8312 | 102.2838 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.8395 | 102.2828 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.8478 | 102.2818 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.8562 | 102.2808 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.8645 | 102.2798 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.8728 | 102.2788 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.8812 | 102.2776 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.8895 | 102.2764 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.8978 | 102.2756 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.9062 | 102.2748 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.9145 | 102.2723 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.9228 | 102.2699 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.9312 | 102.2674 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.9395 | 102.265 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.9478 | 102.2625 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.9561 | 102.26 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.9645 | 102.2579 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.9728 | 102.2558 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.9811 | 102.2546 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.9895 | 102.2534 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 287.9978 | 102.2537 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.0061 | 102.254 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.0145 | 102.2543 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.0228 | 102.2546 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.0311 | 102.2549 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.0395 | 102.2552 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.0478 | 102.2555 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.0561 | 102.2558 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.0645 | 102.2561 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.0728 | 102.2564 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.0811 | 102.2584 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.0894 | 102.2603 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.0978 | 102.2623 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.1061 | 102.2643 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.1144 | 102.2662 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.1228 | 102.2682 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.1311 | 102.2698 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.1394 | 102.2715 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.1478 | 102.2722 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.1561 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.1644 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.1728 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.1811 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.1894 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.1978 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.2061 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.2144 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.2227 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.2311 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.2394 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.2477 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.2561 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.2644 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.2727 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.2811 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.2894 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.2977 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.3061 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.3144 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.3227 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.3311 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.3394 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.3477 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.356 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.3644 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.3727 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.381 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.3894 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.3977 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.406 | 102.2729 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.4144 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.4227 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.431 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.4393 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.4477 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.456 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.4643 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.4727 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.481 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.4893 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.4977 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.506 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.5143 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.5226 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.531 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.5393 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.5476 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.556 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.5643 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.5726 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.581 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.5893 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.5976 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.606 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.6143 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.6226 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.631 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.6393 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.6476 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.6559 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.6643 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.6726 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.6809 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.6893 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.6976 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.7059 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.7143 | 102.274 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.7226 | 102.2751 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.7309 | 102.2755 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.7393 | 102.2759 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.7476 | 102.2767 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.7559 | 102.2776 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.7643 | 102.2784 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.7726 | 102.2793 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.7809 | 102.2805 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.7892 | 102.2817 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.7976 | 102.2829 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.8059 | 102.2842 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.8142 | 102.2854 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.8226 | 102.2866 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.8309 | 102.2878 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.8392 | 102.2891 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.8476 | 102.2903 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.8559 | 102.2915 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.8642 | 102.2927 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.8726 | 102.294 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.8809 | 102.294 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.8892 | 102.2941 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.8976 | 102.293 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.9059 | 102.2919 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.9142 | 102.2904 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.9225 | 102.2888 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.9309 | 102.2872 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.9392 | 102.2857 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.9475 | 102.2841 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.9559 | 102.2826 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.9642 | 102.2807 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.9725 | 102.2789 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.9809 | 102.277 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.9892 | 102.2752 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 288.9975 | 102.2768 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.0059 | 102.2785 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.0142 | 102.2802 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.0225 | 102.2819 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.0309 | 102.2826 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.0392 | 102.2833 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.0475 | 102.2841 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.0558 | 102.2848 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.0642 | 102.2879 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.0725 | 102.2909 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.0808 | 102.294 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.0892 | 102.297 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.0975 | 102.3001 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.1058 | 102.3031 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.1142 | 102.3058 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.1225 | 102.3084 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.1308 | 102.312 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.1392 | 102.3155 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.1475 | 102.319 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.1558 | 102.3225 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.1642 | 102.3218 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.1725 | 102.3211 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.1808 | 102.3204 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.1891 | 102.3196 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.1975 | 102.3199 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.2058 | 102.3201 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.2141 | 102.3175 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.2225 | 102.315 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.2308 | 102.312 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.2391 | 102.3091 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.2475 | 102.3062 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.2558 | 102.3033 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.2641 | 102.3005 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.2725 | 102.2978 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.2808 | 102.2948 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.2891 | 102.2918 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.2975 | 102.2882 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.3058 | 102.2846 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.3141 | 102.2793 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.3224 | 102.2739 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.3307 | 102.2692 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.3391 | 102.2645 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.3474 | 102.2599 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.3557 | 102.2552 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.3641 | 102.2506 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.3724 | 102.2459 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.3807 | 102.2453 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.3891 | 102.2447 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.3974 | 102.2427 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.4057 | 102.2406 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.4141 | 102.2391 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.4224 | 102.2375 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.4307 | 102.2361 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.4391 | 102.2347 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.4474 | 102.2335 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.4557 | 102.2324 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.4641 | 102.2316 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.4724 | 102.2308 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.4807 | 102.2318 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.489 | 102.2329 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.4974 | 102.2339 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.5057 | 102.2349 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.514 | 102.2358 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.5224 | 102.2366 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.5307 | 102.2381 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.539 | 102.2397 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.5474 | 102.2411 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.5557 | 102.2426 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.564 | 102.2455 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.5724 | 102.2484 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.5807 | 102.2507 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.589 | 102.2531 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.5974 | 102.2546 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.6057 | 102.256 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.614 | 102.2565 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.6223 | 102.2571 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.6307 | 102.2573 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.639 | 102.2575 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.6473 | 102.2576 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.6557 | 102.2578 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.664 | 102.2583 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.6723 | 102.2588 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.6807 | 102.2594 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.689 | 102.26 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.6973 | 102.2612 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.7057 | 102.2623 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.714 | 102.2607 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.7223 | 102.2591 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.7307 | 102.2575 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.739 | 102.2558 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.7473 | 102.2542 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.7556 | 102.2526 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.764 | 102.2519 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.7723 | 102.2511 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.7806 | 102.2513 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.789 | 102.2515 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.7973 | 102.2516 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.8056 | 102.2518 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.814 | 102.252 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.8223 | 102.2521 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.8306 | 102.252 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.839 | 102.2518 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.8473 | 102.2517 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.8556 | 102.2517 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.864 | 102.2504 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.8723 | 102.249 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.8806 | 102.2493 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.8889 | 102.2495 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.8972 | 102.2497 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.9056 | 102.25 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.9139 | 102.2502 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.9222 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.9306 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.9389 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.9472 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.9556 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.9639 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.9722 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.9806 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.9889 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 289.9972 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.0056 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.0139 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.0222 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.0305 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.0389 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.0472 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.0555 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.0639 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.0722 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.0805 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.0889 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.0972 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.1055 | 102.2505 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.1138 | 102.251 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.1222 | 102.2516 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.1305 | 102.2521 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.1388 | 102.2527 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.1472 | 102.2532 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.1555 | 102.2538 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.1638 | 102.2543 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.1721 | 102.2549 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.1805 | 102.2554 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.1888 | 102.256 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.1971 | 102.257 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.2055 | 102.2579 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.2138 | 102.2589 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.2221 | 102.2599 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.2305 | 102.2617 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.2388 | 102.2635 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.2471 | 102.2653 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.2555 | 102.2671 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.2638 | 102.2683 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.2721 | 102.2695 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.2805 | 102.2701 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.2888 | 102.2707 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.2971 | 102.2714 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.3055 | 102.272 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.3138 | 102.2737 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.3221 | 102.2753 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.3304 | 102.277 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.3387 | 102.2787 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.3471 | 102.2803 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.3554 | 102.282 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.3637 | 102.2832 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.3721 | 102.2844 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.3804 | 102.2857 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.3887 | 102.2869 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.3971 | 102.2865 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.4054 | 102.2861 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.4137 | 102.2857 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.4221 | 102.2853 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.4304 | 102.2855 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.4387 | 102.2857 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.4471 | 102.2859 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.4554 | 102.2861 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.4637 | 102.2853 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.472 | 102.2845 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.4804 | 102.2832 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.4887 | 102.2819 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.497 | 102.2804 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.5054 | 102.2789 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.5137 | 102.2774 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.522 | 102.2759 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.5304 | 102.2748 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.5387 | 102.2738 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.547 | 102.2728 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.5554 | 102.2717 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.5637 | 102.2685 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.572 | 102.2654 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.5803 | 102.2622 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.5887 | 102.2591 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.597 | 102.2559 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.6053 | 102.2528 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.6136 | 102.2495 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.622 | 102.2462 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.6303 | 102.2439 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.6386 | 102.2415 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.647 | 102.2387 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.6553 | 102.2358 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.6636 | 102.2342 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.672 | 102.2325 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.6803 | 102.2308 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.6886 | 102.2291 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.697 | 102.2248 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.7053 | 102.2205 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.7136 | 102.2161 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.722 | 102.2117 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.7303 | 102.2109 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.7386 | 102.2101 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.7469 | 102.2093 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.7553 | 102.2085 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.7636 | 102.2076 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.7719 | 102.2068 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.7803 | 102.2061 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.7886 | 102.2055 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.7969 | 102.2049 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.8052 | 102.2042 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.8136 | 102.2034 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.8219 | 102.2026 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.8302 | 102.201 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.8386 | 102.1994 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.8469 | 102.1977 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.8552 | 102.1959 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.8636 | 102.1972 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.8719 | 102.1984 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.8802 | 102.1998 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.8885 | 102.2012 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.8969 | 102.2019 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.9052 | 102.2026 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.9135 | 102.2039 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.9219 | 102.2052 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.9302 | 102.2071 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.9385 | 102.209 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.9469 | 102.2114 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.9552 | 102.2137 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.9635 | 102.2161 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.9719 | 102.2184 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.9802 | 102.2209 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.9885 | 102.2235 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 290.9969 | 102.2258 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.0052 | 102.2282 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.0135 | 102.2316 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.0219 | 102.235 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.0302 | 102.2379 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.0385 | 102.2407 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.0468 | 102.2431 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.0551 | 102.2455 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.0635 | 102.2478 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.0718 | 102.2501 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.0801 | 102.2519 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.0885 | 102.2537 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.0968 | 102.2547 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.1051 | 102.2558 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.1135 | 102.2572 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.1218 | 102.2586 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.1301 | 102.2599 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.1385 | 102.2613 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.1468 | 102.2626 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.1551 | 102.264 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.1635 | 102.265 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.1718 | 102.2661 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.1801 | 102.2663 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.1884 | 102.2664 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.1968 | 102.2667 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.2051 | 102.2669 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.2134 | 102.267 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.2218 | 102.2672 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.2301 | 102.2673 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.2384 | 102.2675 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.2468 | 102.2677 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.2551 | 102.2679 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.2634 | 102.2682 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.2717 | 102.2684 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.2801 | 102.2679 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.2884 | 102.2674 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.2967 | 102.2669 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.3051 | 102.2664 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.3134 | 102.2664 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.3217 | 102.2663 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.33 | 102.2681 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.3384 | 102.27 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.3467 | 102.2718 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.355 | 102.2736 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.3633 | 102.2751 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.3717 | 102.2765 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.38 | 102.2793 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.3883 | 102.2821 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.3967 | 102.2831 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.405 | 102.284 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.4133 | 102.285 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.4217 | 102.2861 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.43 | 102.2866 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.4383 | 102.2872 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.4466 | 102.2877 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.455 | 102.2882 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.4633 | 102.2884 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.4716 | 102.2886 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.4799 | 102.2875 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.4883 | 102.2864 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.4966 | 102.2841 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.5049 | 102.2819 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.5133 | 102.2796 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.5216 | 102.2774 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.5299 | 102.2768 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.5383 | 102.2763 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.5466 | 102.2733 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.5549 | 102.2704 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.5632 | 102.2692 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.5716 | 102.2681 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.5799 | 102.2669 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.5882 | 102.2657 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.5966 | 102.265 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.6049 | 102.2642 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.6132 | 102.2646 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.6216 | 102.265 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.6299 | 102.2663 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.6382 | 102.2677 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.6465 | 102.2699 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.6548 | 102.2721 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.6632 | 102.2742 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.6715 | 102.2763 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.6798 | 102.2756 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.6882 | 102.275 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.6965 | 102.2747 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.7048 | 102.2743 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.7132 | 102.2747 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.7215 | 102.275 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.7298 | 102.2746 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.7381 | 102.2741 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.7465 | 102.2733 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.7548 | 102.2724 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.7631 | 102.2704 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.7715 | 102.2683 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.7798 | 102.265 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.7881 | 102.2617 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.7964 | 102.2579 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.8048 | 102.254 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.8131 | 102.2497 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.8214 | 102.2455 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.8297 | 102.2409 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.8381 | 102.2363 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.8464 | 102.2361 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.8547 | 102.236 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.8631 | 102.2336 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.8714 | 102.2312 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.8797 | 102.23 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.8881 | 102.2289 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.8964 | 102.229 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.9047 | 102.2291 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.9131 | 102.2283 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.9214 | 102.2274 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.9297 | 102.2278 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.938 | 102.2281 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.9464 | 102.2282 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.9547 | 102.2284 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.963 | 102.2299 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.9713 | 102.2315 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.9797 | 102.2325 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.988 | 102.2335 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 291.9963 | 102.2346 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 292.0047 | 102.2356 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 292.013 | 102.235 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 292.0213 | 102.2344 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 292.0296 | 102.2331 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 292.038 | 102.2318 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 292.0463 | 102.2327 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 292.0546 | 102.2336 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 292.063 | 102.2336 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 292.0713 | 102.2336 | 102.45 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 292.0796 | 102.2358 | 102.45 | 59.9301 | 60.03 | 59.97
| 292.088 | 102.238 | 102.45 | 59.9302 | 60.03 | 59.97
| 292.0963 | 102.24 | 102.45 | 59.9303 | 60.03 | 59.97
| 292.1046 | 102.2419 | 102.45 | 59.9304 | 60.03 | 59.97
| 292.1129 | 102.2441 | 102.45 | 59.9304 | 60.03 | 59.97
| 292.1212 | 102.2462 | 102.45 | 59.9305 | 60.03 | 59.97
| 292.1296 | 102.2469 | 102.45 | 59.9306 | 60.03 | 59.97
| 292.1379 | 102.2477 | 102.45 | 59.9307 | 60.03 | 59.97
| 292.1462 | 102.2485 | 102.45 | 59.9308 | 60.03 | 59.97
| 292.1546 | 102.2492 | 102.45 | 59.9309 | 60.03 | 59.97
| 292.1629 | 102.2496 | 102.45 | 59.9309 | 60.03 | 59.97
| 292.1712 | 102.2499 | 102.45 | 59.931 | 60.03 | 59.97
| 292.1796 | 102.2508 | 102.45 | 59.9311 | 60.03 | 59.97
| 292.1879 | 102.2517 | 102.45 | 59.9312 | 60.03 | 59.97
| 292.1962 | 102.2535 | 102.45 | 59.9313 | 60.03 | 59.97
| 292.2045 | 102.2552 | 102.45 | 59.9314 | 60.03 | 59.97
| 292.2129 | 102.2547 | 102.45 | 59.9314 | 60.03 | 59.97
| 292.2212 | 102.2542 | 102.45 | 59.9315 | 60.03 | 59.97
| 292.2295 | 102.254 | 102.45 | 59.9316 | 60.03 | 59.97
| 292.2379 | 102.2538 | 102.45 | 59.9317 | 60.03 | 59.97
| 292.2462 | 102.2502 | 102.45 | 59.9318 | 60.03 | 59.97
| 292.2545 | 102.2465 | 102.45 | 59.9319 | 60.03 | 59.97
| 292.2628 | 102.2449 | 102.45 | 59.9319 | 60.03 | 59.97
| 292.2712 | 102.2434 | 102.45 | 59.932 | 60.03 | 59.97
| 292.2795 | 102.2439 | 102.45 | 59.9321 | 60.03 | 59.97
| 292.2878 | 102.2445 | 102.45 | 59.9322 | 60.03 | 59.97
| 292.2962 | 102.2451 | 102.45 | 59.9323 | 60.03 | 59.97
| 292.3045 | 102.2457 | 102.45 | 59.9324 | 60.03 | 59.97
| 292.3128 | 102.2471 | 102.45 | 59.9324 | 60.03 | 59.97
| 292.3211 | 102.2485 | 102.45 | 59.9325 | 60.03 | 59.97
| 292.3295 | 102.2509 | 102.45 | 59.9326 | 60.03 | 59.97
| 292.3378 | 102.2533 | 102.45 | 59.9327 | 60.03 | 59.97
| 292.3461 | 102.2532 | 102.45 | 59.9328 | 60.03 | 59.97
| 292.3545 | 102.2531 | 102.45 | 59.9328 | 60.03 | 59.97
| 292.3628 | 102.2531 | 102.45 | 59.9329 | 60.03 | 59.97
| 292.3711 | 102.253 | 102.45 | 59.933 | 60.03 | 59.97
| 292.3795 | 102.2523 | 102.45 | 59.9331 | 60.03 | 59.97
| 292.3878 | 102.2517 | 102.45 | 59.9332 | 60.03 | 59.97
| 292.3961 | 102.2506 | 102.45 | 59.9333 | 60.03 | 59.97
| 292.4044 | 102.2495 | 102.45 | 59.9333 | 60.03 | 59.97
| 292.4128 | 102.2503 | 102.45 | 59.9334 | 60.03 | 59.97
| 292.4211 | 102.2511 | 102.45 | 59.9335 | 60.03 | 59.97
| 292.4294 | 102.25 | 102.45 | 59.9336 | 60.03 | 59.97
| 292.4377 | 102.249 | 102.45 | 59.9337 | 60.03 | 59.97
| 292.4461 | 102.246 | 102.45 | 59.9338 | 60.03 | 59.97
| 292.4544 | 102.2431 | 102.45 | 59.9338 | 60.03 | 59.97
| 292.4627 | 102.2404 | 102.45 | 59.9339 | 60.03 | 59.97
| 292.4711 | 102.2377 | 102.45 | 59.934 | 60.03 | 59.97
| 292.4794 | 102.2343 | 102.45 | 59.9341 | 60.03 | 59.97
| 292.4877 | 102.2309 | 102.45 | 59.9342 | 60.03 | 59.97
| 292.496 | 102.2299 | 102.45 | 59.9343 | 60.03 | 59.97
| 292.5044 | 102.229 | 102.45 | 59.9343 | 60.03 | 59.97
| 292.5127 | 102.2295 | 102.45 | 59.9344 | 60.03 | 59.97
| 292.521 | 102.23 | 102.45 | 59.9345 | 60.03 | 59.97
| 292.5294 | 102.23 | 102.45 | 59.9346 | 60.03 | 59.97
| 292.5377 | 102.23 | 102.45 | 59.9347 | 60.03 | 59.97
| 292.546 | 102.2305 | 102.45 | 59.9348 | 60.03 | 59.97
| 292.5544 | 102.231 | 102.45 | 59.9348 | 60.03 | 59.97
| 292.5627 | 102.2312 | 102.45 | 59.9349 | 60.03 | 59.97
| 292.571 | 102.2315 | 102.45 | 59.935 | 60.03 | 59.97
| 292.5793 | 102.2306 | 102.45 | 59.9351 | 60.03 | 59.97
| 292.5876 | 102.2297 | 102.45 | 59.9352 | 60.03 | 59.97
| 292.596 | 102.2297 | 102.45 | 59.9353 | 60.03 | 59.97
| 292.6043 | 102.2297 | 102.45 | 59.9353 | 60.03 | 59.97
| 292.6126 | 102.2297 | 102.45 | 59.9354 | 60.03 | 59.97
| 292.621 | 102.2296 | 102.45 | 59.9355 | 60.03 | 59.97
| 292.6293 | 102.2299 | 102.45 | 59.9356 | 60.03 | 59.97
| 292.6376 | 102.2302 | 102.45 | 59.9357 | 60.03 | 59.97
| 292.646 | 102.2296 | 102.45 | 59.9358 | 60.03 | 59.97
| 292.6543 | 102.229 | 102.45 | 59.9358 | 60.03 | 59.97
| 292.6626 | 102.2255 | 102.45 | 59.9359 | 60.03 | 59.97
| 292.671 | 102.2219 | 102.45 | 59.936 | 60.03 | 59.97
| 292.6793 | 102.2188 | 102.45 | 59.9361 | 60.03 | 59.97
| 292.6876 | 102.2156 | 102.45 | 59.9362 | 60.03 | 59.97
| 292.696 | 102.2128 | 102.45 | 59.9363 | 60.03 | 59.97
| 292.7043 | 102.21 | 102.45 | 59.9363 | 60.03 | 59.97
| 292.7126 | 102.2072 | 102.45 | 59.9364 | 60.03 | 59.97
| 292.7209 | 102.2043 | 102.45 | 59.9365 | 60.03 | 59.97
| 292.7292 | 102.2022 | 102.45 | 59.9366 | 60.03 | 59.97
| 292.7376 | 102.2 | 102.45 | 59.9367 | 60.03 | 59.97
| 292.7459 | 102.1982 | 102.45 | 59.9368 | 60.03 | 59.97
| 292.7542 | 102.1964 | 102.45 | 59.9368 | 60.03 | 59.97
| 292.7626 | 102.1939 | 102.45 | 59.9369 | 60.03 | 59.97
| 292.7709 | 102.1913 | 102.45 | 59.937 | 60.03 | 59.97
| 292.7792 | 102.1869 | 102.45 | 59.9371 | 60.03 | 59.97
| 292.7876 | 102.1824 | 102.45 | 59.9372 | 60.03 | 59.97
| 292.7959 | 102.1792 | 102.45 | 59.9373 | 60.03 | 59.97
| 292.8042 | 102.1759 | 102.45 | 59.9373 | 60.03 | 59.97
| 292.8126 | 102.1743 | 102.45 | 59.9374 | 60.03 | 59.97
| 292.8209 | 102.1728 | 102.45 | 59.9375 | 60.03 | 59.97
| 292.8292 | 102.1711 | 102.45 | 59.9376 | 60.03 | 59.97
| 292.8376 | 102.1695 | 102.45 | 59.9377 | 60.03 | 59.97
| 292.8459 | 102.1679 | 102.45 | 59.9378 | 60.03 | 59.97
| 292.8542 | 102.1663 | 102.45 | 59.9378 | 60.03 | 59.97
| 292.8625 | 102.1654 | 102.45 | 59.9379 | 60.03 | 59.97
| 292.8708 | 102.1645 | 102.45 | 59.938 | 60.03 | 59.97
| 292.8792 | 102.1628 | 102.45 | 59.9381 | 60.03 | 59.97
| 292.8875 | 102.161 | 102.45 | 59.9382 | 60.03 | 59.97
| 292.8958 | 102.1593 | 102.45 | 59.9383 | 60.03 | 59.97
| 292.9042 | 102.1576 | 102.45 | 59.9383 | 60.03 | 59.97
| 292.9125 | 102.1574 | 102.45 | 59.9384 | 60.03 | 59.97
| 292.9208 | 102.1573 | 102.45 | 59.9385 | 60.03 | 59.97
| 292.9292 | 102.1584 | 102.45 | 59.9386 | 60.03 | 59.97
| 292.9375 | 102.1596 | 102.45 | 59.9387 | 60.03 | 59.97
| 292.9458 | 102.1627 | 102.45 | 59.9388 | 60.03 | 59.97
| 292.9542 | 102.1657 | 102.45 | 59.9388 | 60.03 | 59.97
| 292.9625 | 102.1669 | 102.45 | 59.9389 | 60.03 | 59.97
| 292.9708 | 102.168 | 102.45 | 59.939 | 60.03 | 59.97
| 292.9792 | 102.1704 | 102.45 | 59.9391 | 60.03 | 59.97
| 292.9875 | 102.1727 | 102.45 | 59.9392 | 60.03 | 59.97
| 292.9958 | 102.1732 | 102.45 | 59.9393 | 60.03 | 59.97
| 293.0041 | 102.1738 | 102.45 | 59.9393 | 60.03 | 59.97
| 293.0125 | 102.1735 | 102.45 | 59.9394 | 60.03 | 59.97
| 293.0208 | 102.1733 | 102.45 | 59.9395 | 60.03 | 59.97
| 293.0291 | 102.1725 | 102.45 | 59.9396 | 60.03 | 59.97
| 293.0374 | 102.1717 | 102.45 | 59.9397 | 60.03 | 59.97
| 293.0458 | 102.172 | 102.45 | 59.9398 | 60.03 | 59.97
| 293.0541 | 102.1723 | 102.45 | 59.9398 | 60.03 | 59.97
| 293.0624 | 102.1725 | 102.45 | 59.9399 | 60.03 | 59.97
| 293.0708 | 102.1728 | 102.4492 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.0791 | 102.1737 | 102.4442 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.0874 | 102.1747 | 102.4392 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.0958 | 102.1741 | 102.4342 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.1041 | 102.1736 | 102.4292 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.1124 | 102.1731 | 102.4242 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.1208 | 102.1726 | 102.4192 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.1291 | 102.172 | 102.4142 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.1374 | 102.1714 | 102.4092 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.1457 | 102.169 | 102.4042 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.1541 | 102.1666 | 102.3992 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.1624 | 102.1669 | 102.3942 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.1707 | 102.1672 | 102.3892 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.179 | 102.1678 | 102.3842 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.1874 | 102.1684 | 102.3792 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.1957 | 102.1691 | 102.3742 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.204 | 102.1697 | 102.3692 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.2124 | 102.1701 | 102.3642 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.2207 | 102.1705 | 102.3592 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.229 | 102.1691 | 102.3542 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.2374 | 102.1677 | 102.3492 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.2457 | 102.1662 | 102.3442 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.254 | 102.1648 | 102.3392 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.2623 | 102.1633 | 102.3342 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.2707 | 102.1619 | 102.3292 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.279 | 102.1598 | 102.3242 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.2873 | 102.1578 | 102.3192 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.2957 | 102.1559 | 102.3142 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.304 | 102.1541 | 102.3092 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.3123 | 102.1546 | 102.3042 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.3206 | 102.1551 | 102.2992 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.329 | 102.1567 | 102.2942 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.3373 | 102.1582 | 102.2892 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.3456 | 102.1598 | 102.2842 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.354 | 102.1614 | 102.2793 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.3623 | 102.1629 | 102.2743 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.3706 | 102.1645 | 102.2693 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.379 | 102.1693 | 102.2643 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.3873 | 102.174 | 102.2593 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.3956 | 102.18 | 102.2543 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.4039 | 102.186 | 102.2493 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.4123 | 102.1908 | 102.2443 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.4206 | 102.1956 | 102.2393 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.4289 | 102.2003 | 102.2343 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.4373 | 102.2051 | 102.2293 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.4456 | 102.2099 | 102.2243 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.4539 | 102.2148 | 102.2193 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.4622 | 102.2154 | 102.2143 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.4706 | 102.216 | 102.2093 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.4789 | 102.215 | 102.2043 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.4872 | 102.2139 | 102.1993 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.4956 | 102.211 | 102.1943 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.5039 | 102.208 | 102.1893 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.5122 | 102.2054 | 102.1843 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.5206 | 102.2028 | 102.1793 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.5289 | 102.1995 | 102.1743 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.5372 | 102.1962 | 102.1693 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.5455 | 102.1921 | 102.1643 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.5539 | 102.1879 | 102.1593 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.5622 | 102.1839 | 102.1543 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.5705 | 102.18 | 102.1493 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.5789 | 102.1766 | 102.1443 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.5872 | 102.1732 | 102.1393 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.5955 | 102.1695 | 102.1343 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.6039 | 102.1657 | 102.1293 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.6122 | 102.1621 | 102.1243 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.6205 | 102.1584 | 102.1193 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.6288 | 102.1581 | 102.1143 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.6372 | 102.1579 | 102.1093 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.6455 | 102.1576 | 102.1043 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.6538 | 102.1573 | 102.0993 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.6621 | 102.1567 | 102.0943 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.6705 | 102.1561 | 102.0893 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.6788 | 102.1555 | 102.0843 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.6871 | 102.1549 | 102.0793 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.6955 | 102.1566 | 102.0743 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.7038 | 102.1582 | 102.0694 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.7121 | 102.1575 | 102.0644 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.7205 | 102.1568 | 102.0593 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.7288 | 102.1559 | 102.0544 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.7371 | 102.155 | 102.0494 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.7455 | 102.156 | 102.0444 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.7538 | 102.1569 | 102.0394 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.7621 | 102.1586 | 102.0344 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.7704 | 102.1602 | 102.0294 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.7788 | 102.1623 | 102.0244 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.7871 | 102.1644 | 102.0194 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.7954 | 102.1661 | 102.0144 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.8037 | 102.1678 | 102.0094 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.8121 | 102.1697 | 102.0044 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.8204 | 102.1717 | 101.9994 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.8287 | 102.1739 | 101.9944 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.8371 | 102.1762 | 101.9894 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.8454 | 102.1761 | 101.9844 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.8537 | 102.1761 | 101.9794 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.8621 | 102.1743 | 101.9744 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.8704 | 102.1725 | 101.9694 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.8787 | 102.1698 | 101.9644 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.8871 | 102.167 | 101.9594 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.8954 | 102.1583 | 101.9544 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.9037 | 102.1497 | 101.9494 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.912 | 102.1364 | 101.9444 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.9204 | 102.1231 | 101.9394 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.9287 | 102.1098 | 101.9344 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.937 | 102.0965 | 101.9294 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.9453 | 102.0832 | 101.9244 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.9537 | 102.0699 | 101.9194 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.962 | 102.05 | 101.9144 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.9703 | 102.0302 | 101.9094 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.9787 | 102.007 | 101.9044 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.987 | 101.9837 | 101.8994 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 293.9953 | 101.9605 | 101.8944 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.0037 | 101.9373 | 101.8894 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.012 | 101.9156 | 101.8844 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.0203 | 101.8939 | 101.8794 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.0287 | 101.8722 | 101.8744 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.037 | 101.8505 | 101.8694 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.0453 | 101.8306 | 101.8644 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.0536 | 101.8106 | 101.8594 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.062 | 101.7975 | 101.8544 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.0703 | 101.7843 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.0786 | 101.773 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.0869 | 101.7617 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.0953 | 101.7501 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.1036 | 101.7385 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.1119 | 101.7264 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.1203 | 101.7142 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.1286 | 101.7078 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.1369 | 101.7013 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.1453 | 101.6982 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.1536 | 101.6951 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.1619 | 101.6943 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.1703 | 101.6935 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.1786 | 101.6934 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.1869 | 101.6934 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.1953 | 101.6932 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.2036 | 101.6929 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.2119 | 101.6916 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.2202 | 101.6902 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.2285 | 101.6881 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.2369 | 101.6859 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.2452 | 101.6831 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.2535 | 101.6804 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.2619 | 101.6776 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.2702 | 101.6748 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.2785 | 101.6731 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.2869 | 101.6715 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.2952 | 101.6725 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.3035 | 101.6735 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.3119 | 101.6743 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.3202 | 101.675 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.3285 | 101.6732 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.3369 | 101.6715 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.3452 | 101.6699 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.3535 | 101.6683 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.3618 | 101.6686 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.3702 | 101.6689 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.3785 | 101.6697 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.3868 | 101.6704 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.3952 | 101.6715 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.4035 | 101.6727 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.4118 | 101.676 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.4201 | 101.6794 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.4285 | 101.6827 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.4368 | 101.686 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.4451 | 101.6887 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.4535 | 101.6913 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.4618 | 101.6933 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.4701 | 101.6954 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.4785 | 101.6974 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.4868 | 101.6994 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.4951 | 101.7005 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.5034 | 101.7015 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.5118 | 101.7023 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.5201 | 101.703 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.5284 | 101.704 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.5368 | 101.705 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.5451 | 101.7058 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.5534 | 101.7066 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.5618 | 101.7075 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.5701 | 101.7084 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.5784 | 101.7083 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.5868 | 101.7082 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.5951 | 101.7102 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.6034 | 101.7122 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.6118 | 101.713 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.6201 | 101.7139 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.6284 | 101.7144 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.6367 | 101.7149 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.6451 | 101.7149 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.6534 | 101.715 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.6617 | 101.7167 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.67 | 101.7185 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.6784 | 101.721 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.6867 | 101.7234 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.695 | 101.7242 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.7034 | 101.7249 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.7117 | 101.7248 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.72 | 101.7248 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.7284 | 101.7245 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.7367 | 101.7243 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.745 | 101.7243 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.7534 | 101.7243 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.7617 | 101.7225 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.77 | 101.7207 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.7784 | 101.7196 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.7867 | 101.7186 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.795 | 101.7182 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.8033 | 101.7177 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.8117 | 101.7184 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.82 | 101.7191 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.8283 | 101.72 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.8367 | 101.7208 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.845 | 101.7212 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.8533 | 101.7216 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.8617 | 101.7215 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.87 | 101.7215 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.8783 | 101.7236 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.8866 | 101.7257 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.895 | 101.7279 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.9033 | 101.73 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.9116 | 101.7318 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.92 | 101.7336 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.9283 | 101.735 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.9366 | 101.7363 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.9449 | 101.738 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.9533 | 101.7396 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.9616 | 101.7411 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.9699 | 101.7425 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.9783 | 101.744 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.9866 | 101.7456 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 294.9949 | 101.7463 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.0033 | 101.747 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.0116 | 101.7479 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.0199 | 101.7487 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.0283 | 101.75 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.0366 | 101.7513 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.0449 | 101.751 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.0533 | 101.7507 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.0616 | 101.7514 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.0699 | 101.7521 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.0782 | 101.7533 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.0866 | 101.7545 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.0949 | 101.756 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.1032 | 101.7574 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.1116 | 101.7585 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.1199 | 101.7596 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.1282 | 101.7599 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.1366 | 101.7601 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.1449 | 101.7596 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.1532 | 101.7591 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.1616 | 101.758 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.1699 | 101.757 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.1782 | 101.7558 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.1866 | 101.7547 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.1949 | 101.7544 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.2032 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.2115 | 101.7546 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.2199 | 101.755 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.2282 | 101.7546 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.2365 | 101.7543 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.2449 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.2532 | 101.7534 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.2615 | 101.753 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.2699 | 101.7525 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.2782 | 101.7507 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.2865 | 101.7488 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.2949 | 101.7478 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.3032 | 101.7467 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.3115 | 101.7457 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.3199 | 101.7447 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.3282 | 101.7442 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.3365 | 101.7437 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.3448 | 101.7435 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.3532 | 101.7432 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.3615 | 101.7421 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.3698 | 101.741 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.3782 | 101.7392 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.3865 | 101.7374 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.3948 | 101.7356 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.4032 | 101.7339 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.4115 | 101.7321 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.4198 | 101.7304 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.4282 | 101.7295 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.4365 | 101.7287 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.4448 | 101.73 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.4532 | 101.7313 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.4615 | 101.7332 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.4698 | 101.735 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.4781 | 101.7369 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.4865 | 101.7387 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.4948 | 101.7409 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.5031 | 101.743 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.5115 | 101.7448 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.5198 | 101.7466 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.5281 | 101.7484 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.5365 | 101.7503 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.5448 | 101.7526 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.5531 | 101.7551 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.5615 | 101.7568 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.5698 | 101.7585 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.5781 | 101.7616 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.5865 | 101.7648 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.5948 | 101.7656 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.6031 | 101.7664 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.6115 | 101.767 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.6198 | 101.7676 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.6281 | 101.7677 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.6364 | 101.7678 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.6447 | 101.7675 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.6531 | 101.7672 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.6614 | 101.7648 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.6697 | 101.7624 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.6781 | 101.759 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.6864 | 101.7557 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.6947 | 101.7524 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.7031 | 101.749 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.7114 | 101.7449 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.7197 | 101.7407 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.7281 | 101.7386 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.7364 | 101.7365 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.7447 | 101.733 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.7531 | 101.7295 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.7614 | 101.7273 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.7697 | 101.7252 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.778 | 101.723 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.7864 | 101.7207 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.7947 | 101.7198 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.803 | 101.719 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.8114 | 101.7191 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.8197 | 101.7192 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.828 | 101.7211 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.8364 | 101.7229 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.8447 | 101.7255 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.853 | 101.7281 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.8614 | 101.7309 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.8697 | 101.7336 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.878 | 101.7368 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.8864 | 101.74 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.8947 | 101.7409 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.903 | 101.7417 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.9113 | 101.7414 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.9197 | 101.7411 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.928 | 101.7423 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.9363 | 101.7434 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.9447 | 101.7461 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.953 | 101.7487 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.9613 | 101.7497 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.9697 | 101.7507 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.978 | 101.7532 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.9863 | 101.7557 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 295.9947 | 101.7584 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.003 | 101.7611 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.0113 | 101.7639 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.0197 | 101.7666 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.028 | 101.7672 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.0363 | 101.7678 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.0446 | 101.7682 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.053 | 101.7687 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.0613 | 101.7699 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.0696 | 101.7712 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.078 | 101.7737 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.0863 | 101.7762 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.0946 | 101.7772 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.103 | 101.7781 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.1113 | 101.7773 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.1196 | 101.7766 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.128 | 101.7731 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.1363 | 101.7696 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.1446 | 101.7639 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.153 | 101.7582 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.1613 | 101.7527 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.1696 | 101.7472 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.1779 | 101.7431 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.1863 | 101.739 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.1946 | 101.738 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.2029 | 101.737 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.2113 | 101.7355 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.2196 | 101.7341 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.2279 | 101.7321 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.2363 | 101.7301 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.2446 | 101.7299 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.2529 | 101.7297 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.2613 | 101.7295 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.2696 | 101.7294 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.2779 | 101.7296 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.2863 | 101.7299 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.2946 | 101.7327 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.3029 | 101.7355 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.3112 | 101.7375 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.3196 | 101.7396 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.3279 | 101.742 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.3362 | 101.7444 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.3446 | 101.7455 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.3529 | 101.7466 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.3612 | 101.7458 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.3696 | 101.745 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.3779 | 101.744 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.3862 | 101.7431 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.3946 | 101.7426 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.4029 | 101.7422 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.4112 | 101.7384 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.4196 | 101.7347 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.4279 | 101.731 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.4362 | 101.7274 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.4445 | 101.7234 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.4529 | 101.7195 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.4612 | 101.7172 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.4695 | 101.7149 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.4779 | 101.7137 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.4862 | 101.7124 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.4945 | 101.7099 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.5029 | 101.7074 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.5112 | 101.7039 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.5195 | 101.7005 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.5278 | 101.6973 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.5362 | 101.694 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.5445 | 101.6936 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.5528 | 101.6932 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.5612 | 101.6957 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.5695 | 101.6983 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.5778 | 101.7022 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.5862 | 101.7062 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.5945 | 101.709 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.6028 | 101.7119 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.6111 | 101.7138 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.6195 | 101.7157 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.6278 | 101.7172 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.6362 | 101.7187 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.6445 | 101.72 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.6528 | 101.7213 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.6612 | 101.7218 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.6695 | 101.7224 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.6778 | 101.7239 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.6862 | 101.7254 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.6945 | 101.7294 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.7028 | 101.7334 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.7112 | 101.7354 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.7195 | 101.7374 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.7278 | 101.7375 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.7361 | 101.7376 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.7445 | 101.7377 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.7528 | 101.7378 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.7611 | 101.739 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.7695 | 101.7402 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.7778 | 101.7423 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.7861 | 101.7444 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.7945 | 101.7464 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.8028 | 101.7484 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.8111 | 101.7503 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.8195 | 101.7521 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.8278 | 101.7555 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.8361 | 101.7589 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.8445 | 101.762 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.8528 | 101.7652 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.8611 | 101.7654 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.8694 | 101.7656 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.8778 | 101.7657 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.8861 | 101.7659 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.8945 | 101.7651 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.9028 | 101.7644 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.9111 | 101.7639 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.9195 | 101.7634 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.9278 | 101.7629 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.9361 | 101.7624 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.9445 | 101.7608 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.9528 | 101.7593 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.9611 | 101.7572 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.9695 | 101.7552 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.9778 | 101.7532 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.9861 | 101.7512 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 296.9944 | 101.7488 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.0028 | 101.7464 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.0111 | 101.744 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.0194 | 101.7416 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.0278 | 101.7401 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.0361 | 101.7387 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.0444 | 101.7374 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.0528 | 101.7361 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.0611 | 101.7347 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.0694 | 101.7334 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.0778 | 101.7345 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.0861 | 101.7355 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.0945 | 101.7368 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.1028 | 101.7381 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.1111 | 101.7404 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.1194 | 101.7428 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.1278 | 101.745 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.1361 | 101.7473 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.1444 | 101.7517 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.1528 | 101.7561 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.1611 | 101.7595 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.1694 | 101.7629 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.1778 | 101.7667 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.1861 | 101.7706 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.1944 | 101.7744 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.2028 | 101.7782 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.2111 | 101.7811 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.2194 | 101.784 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.2278 | 101.7855 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.2361 | 101.787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.2444 | 101.7858 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.2527 | 101.7846 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.2611 | 101.7828 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.2694 | 101.781 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.2778 | 101.7798 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.2861 | 101.7786 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.2944 | 101.7789 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.3028 | 101.7792 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.3111 | 101.7773 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.3194 | 101.7754 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.3278 | 101.7749 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.3361 | 101.7744 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.3444 | 101.7735 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.3528 | 101.7726 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.3611 | 101.7731 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.3694 | 101.7735 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.3777 | 101.7749 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.3861 | 101.7762 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.3944 | 101.779 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.4027 | 101.7818 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.4111 | 101.7835 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.4194 | 101.7853 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.4277 | 101.7905 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.4361 | 101.7956 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.4444 | 101.8001 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.4527 | 101.8046 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.4611 | 101.8076 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.4694 | 101.8106 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.4778 | 101.8117 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.4861 | 101.8127 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.4944 | 101.8148 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.5027 | 101.8168 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.5111 | 101.8189 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.5194 | 101.821 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.5277 | 101.8221 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.5361 | 101.8232 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.5444 | 101.825 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.5527 | 101.8268 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.5611 | 101.8272 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.5694 | 101.8277 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.5777 | 101.8316 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.5861 | 101.8354 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.5944 | 101.8359 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.6027 | 101.8363 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.6111 | 101.8362 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.6194 | 101.8361 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.6277 | 101.8331 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.636 | 101.8301 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.6444 | 101.829 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.6527 | 101.828 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.6611 | 101.826 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.6694 | 101.824 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.6777 | 101.8236 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.6861 | 101.8232 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.6944 | 101.8239 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.7027 | 101.8247 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.7111 | 101.8174 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.7194 | 101.8101 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.7277 | 101.8117 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.7361 | 101.8133 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.7444 | 101.8129 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.7527 | 101.8125 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.761 | 101.8094 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.7694 | 101.8063 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.7777 | 101.8017 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.786 | 101.7971 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.7944 | 101.7999 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.8027 | 101.8027 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.811 | 101.8054 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.8194 | 101.8082 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.8277 | 101.811 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.836 | 101.8137 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.8444 | 101.8143 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.8527 | 101.8149 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.8611 | 101.81 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.8694 | 101.8052 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.8777 | 101.8147 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.886 | 101.8241 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.8944 | 101.8283 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.9027 | 101.8326 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.911 | 101.8357 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.9194 | 101.8389 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.9277 | 101.8361 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.936 | 101.8332 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.9444 | 101.8415 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.9527 | 101.8498 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.961 | 101.8535 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.9694 | 101.8573 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.9777 | 101.8612 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.986 | 101.8651 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 297.9944 | 101.865 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.0027 | 101.8649 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.011 | 101.8668 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.0193 | 101.8687 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.0277 | 101.8745 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.036 | 101.8803 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.0444 | 101.8817 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.0527 | 101.8832 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.061 | 101.8759 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.0694 | 101.8686 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.0777 | 101.8528 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.086 | 101.8369 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.0944 | 101.8417 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.1027 | 101.8465 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.111 | 101.8521 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.1194 | 101.8577 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.1277 | 101.8545 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.136 | 101.8514 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.1443 | 101.8393 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.1527 | 101.8273 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.161 | 101.8244 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.1693 | 101.8215 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.1777 | 101.827 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.186 | 101.8324 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.1944 | 101.8341 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.2027 | 101.8358 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.211 | 101.8295 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.2194 | 101.8232 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.2277 | 101.8206 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.236 | 101.818 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.2444 | 101.8295 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.2527 | 101.8409 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.261 | 101.8521 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.2693 | 101.8633 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.2777 | 101.853 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.286 | 101.8426 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.2944 | 101.8345 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.3027 | 101.8263 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.311 | 101.8345 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.3194 | 101.8427 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.3277 | 101.8545 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.336 | 101.8664 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.3444 | 101.8633 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.3527 | 101.8602 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.361 | 101.8484 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.3694 | 101.8367 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.3777 | 101.8363 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.386 | 101.836 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.3944 | 101.8436 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.4027 | 101.8513 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.411 | 101.85 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.4194 | 101.8487 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.4277 | 101.8362 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.436 | 101.8238 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.4444 | 101.8156 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.4527 | 101.8075 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.4611 | 101.8145 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.4694 | 101.8215 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.4777 | 101.8321 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.4861 | 101.8428 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.4944 | 101.8351 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.5027 | 101.8275 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.511 | 101.814 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.5194 | 101.8005 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.5277 | 101.807 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.536 | 101.8135 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.5444 | 101.8259 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.5527 | 101.8382 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.5611 | 101.8384 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.5694 | 101.8387 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.5777 | 101.8329 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.5861 | 101.8271 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.5944 | 101.8228 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.6027 | 101.8186 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.6111 | 101.8283 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.6194 | 101.838 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.6277 | 101.8442 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.6361 | 101.8504 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.6444 | 101.8405 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.6527 | 101.8306 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.6611 | 101.8191 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.6694 | 101.8076 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.6777 | 101.8166 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.6861 | 101.8256 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.6944 | 101.8359 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.7027 | 101.8462 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.7111 | 101.8374 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.7194 | 101.8287 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.7278 | 101.8151 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.7361 | 101.8015 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.7444 | 101.8044 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.7527 | 101.8074 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.7611 | 101.8148 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.7694 | 101.8222 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.7777 | 101.8201 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.7861 | 101.8181 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.7944 | 101.8111 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.8027 | 101.804 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.8111 | 101.791 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.8194 | 101.7779 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.8278 | 101.7868 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.8361 | 101.7957 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.8444 | 101.8068 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.8528 | 101.8179 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.8611 | 101.8081 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.8694 | 101.7984 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.8777 | 101.7867 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.8861 | 101.775 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.8944 | 101.78 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.9028 | 101.785 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.9111 | 101.7956 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.9194 | 101.8061 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.9278 | 101.8009 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.9361 | 101.7957 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.9444 | 101.7937 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.9528 | 101.7917 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.9611 | 101.7855 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.9694 | 101.7793 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.9778 | 101.7898 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.9861 | 101.8003 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 298.9944 | 101.8035 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.0028 | 101.8066 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.0111 | 101.7945 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.0194 | 101.7824 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.0278 | 101.7749 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.0361 | 101.7674 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.0444 | 101.7798 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.0528 | 101.7921 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.0611 | 101.8064 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.0695 | 101.8208 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.0778 | 101.817 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.0861 | 101.8132 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.0945 | 101.8095 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.1028 | 101.8058 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.1111 | 101.8078 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.1194 | 101.8098 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.1278 | 101.8207 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.1361 | 101.8317 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.1444 | 101.8386 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.1528 | 101.8455 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.1611 | 101.8425 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.1695 | 101.8395 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.1778 | 101.8369 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.1861 | 101.8343 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.1945 | 101.8442 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.2028 | 101.854 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.2111 | 101.8626 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.2195 | 101.8711 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.2278 | 101.8644 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.2361 | 101.8577 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.2445 | 101.8495 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.2528 | 101.8412 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.2611 | 101.8512 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.2695 | 101.8611 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.2778 | 101.8651 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.2861 | 101.8691 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.2945 | 101.8654 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.3028 | 101.8616 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.3111 | 101.8555 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.3195 | 101.8493 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.3278 | 101.848 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.3362 | 101.8467 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.3445 | 101.8488 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.3528 | 101.8509 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.3611 | 101.8502 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.3695 | 101.8495 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.3778 | 101.8392 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.3861 | 101.8288 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.3945 | 101.818 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.4028 | 101.8073 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.4111 | 101.8112 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.4195 | 101.8151 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.4278 | 101.8198 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.4362 | 101.8246 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.4445 | 101.8237 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.4528 | 101.8227 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.4612 | 101.8127 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.4695 | 101.8027 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.4778 | 101.8 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.4861 | 101.7974 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.4945 | 101.802 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.5028 | 101.8066 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.5112 | 101.8079 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.5195 | 101.8092 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.5278 | 101.8083 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.5362 | 101.8073 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.5445 | 101.8018 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.5528 | 101.7962 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.5612 | 101.8034 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.5695 | 101.8105 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.5778 | 101.8202 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.5862 | 101.8299 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.5945 | 101.8208 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.6028 | 101.8118 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.6112 | 101.8002 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.6195 | 101.7886 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.6278 | 101.7974 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.6362 | 101.8062 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.6445 | 101.8177 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.6528 | 101.8293 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.6612 | 101.8299 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.6695 | 101.8305 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.6778 | 101.8211 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.6862 | 101.8117 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.6945 | 101.8066 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.7029 | 101.8015 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.7112 | 101.8073 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.7195 | 101.813 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.7278 | 101.8172 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.7362 | 101.8214 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.7445 | 101.8095 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.7528 | 101.7975 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.7612 | 101.7879 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.7695 | 101.7782 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.7779 | 101.7872 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.7862 | 101.7961 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.7945 | 101.8061 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.8029 | 101.8161 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.8112 | 101.8091 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.8195 | 101.802 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.8279 | 101.7878 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.8362 | 101.7735 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.8445 | 101.7821 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.8529 | 101.7908 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.8612 | 101.7991 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.8695 | 101.8075 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.8779 | 101.8111 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.8862 | 101.8147 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.8945 | 101.8076 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.9029 | 101.8006 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.9112 | 101.8029 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.9195 | 101.8051 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.9279 | 101.8144 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.9362 | 101.8238 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.9445 | 101.8318 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.9529 | 101.8398 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.9612 | 101.8331 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.9695 | 101.8264 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.9779 | 101.8167 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.9862 | 101.8071 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 299.9945 | 101.8181 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.0029 | 101.8291 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.0112 | 101.8421 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.0196 | 101.8551 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.0279 | 101.8582 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.0362 | 101.8613 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.0446 | 101.8518 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.0529 | 101.8423 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.0612 | 101.8456 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.0695 | 101.849 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.0779 | 101.8538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.0862 | 101.8585 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.0946 | 101.8606 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.1029 | 101.8627 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.1112 | 101.8557 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.1196 | 101.8486 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.1279 | 101.8419 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.1362 | 101.8351 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.1446 | 101.8438 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.1529 | 101.8526 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.1613 | 101.8618 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.1696 | 101.8711 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.1779 | 101.8599 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.1862 | 101.8488 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.1946 | 101.8362 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.2029 | 101.8236 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.2113 | 101.825 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.2196 | 101.8263 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.2279 | 101.8333 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.2363 | 101.8403 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.2446 | 101.8347 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.2529 | 101.829 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.2613 | 101.826 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.2696 | 101.8229 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.278 | 101.8175 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.2863 | 101.812 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.2946 | 101.8173 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.3029 | 101.8225 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.3113 | 101.8287 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.3196 | 101.835 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.3279 | 101.8255 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.3363 | 101.816 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.3446 | 101.8085 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.353 | 101.8011 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.3613 | 101.8085 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.3696 | 101.816 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.378 | 101.8281 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.3863 | 101.8402 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.3946 | 101.8374 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.403 | 101.8345 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.4113 | 101.83 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.4196 | 101.8255 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.428 | 101.8284 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.4363 | 101.8313 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.4446 | 101.8367 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.453 | 101.842 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.4613 | 101.846 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.4696 | 101.85 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.478 | 101.8415 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.4863 | 101.8331 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.4947 | 101.8255 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.503 | 101.8179 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.5113 | 101.8269 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.5197 | 101.8359 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.528 | 101.847 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.5363 | 101.8581 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.5446 | 101.8521 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.553 | 101.8462 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.5613 | 101.8316 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.5697 | 101.817 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.578 | 101.821 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.5863 | 101.8249 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.5947 | 101.8349 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.603 | 101.8448 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.6113 | 101.8476 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.6197 | 101.8504 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.628 | 101.8404 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.6364 | 101.8305 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.6447 | 101.8305 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.653 | 101.8305 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.6613 | 101.8366 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.6697 | 101.8427 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.678 | 101.8421 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.6863 | 101.8415 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.6947 | 101.8313 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.703 | 101.8211 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.7114 | 101.8097 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.7197 | 101.7983 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.728 | 101.8095 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.7364 | 101.8207 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.7447 | 101.8345 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.753 | 101.8483 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.7614 | 101.8402 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.7697 | 101.8321 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.778 | 101.8198 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.7864 | 101.8076 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.7947 | 101.8106 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.803 | 101.8135 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.8114 | 101.8185 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.8197 | 101.8234 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.8281 | 101.8245 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.8364 | 101.8255 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.8447 | 101.8233 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.8531 | 101.8212 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.8614 | 101.8147 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.8697 | 101.8083 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.8781 | 101.8186 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.8864 | 101.8289 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.8947 | 101.8376 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.9031 | 101.8463 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.9114 | 101.8392 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.9197 | 101.8322 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.9281 | 101.8182 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.9364 | 101.8043 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.9447 | 101.8085 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.9531 | 101.8127 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.9614 | 101.8234 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.9698 | 101.8341 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.9781 | 101.8362 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.9864 | 101.8383 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 300.9948 | 101.8311 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.0031 | 101.8239 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.0114 | 101.8195 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.0197 | 101.8151 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.0281 | 101.815 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.0364 | 101.8149 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.0448 | 101.8194 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.0531 | 101.8238 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.0614 | 101.8147 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.0698 | 101.8055 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.0781 | 101.7886 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.0864 | 101.7717 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.0948 | 101.7804 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.1031 | 101.7892 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.1115 | 101.8036 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.1198 | 101.8181 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.1281 | 101.8084 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.1364 | 101.7987 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.1448 | 101.781 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.1531 | 101.7632 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.1614 | 101.7656 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.1698 | 101.768 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.1781 | 101.7743 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.1865 | 101.7807 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.1948 | 101.7822 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.2031 | 101.7837 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.2115 | 101.7751 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.2198 | 101.7664 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.2281 | 101.7551 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.2365 | 101.7437 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.2448 | 101.7578 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.2531 | 101.7719 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.2615 | 101.7847 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.2698 | 101.7975 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.2781 | 101.7866 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.2865 | 101.7757 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.2948 | 101.7673 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.3031 | 101.7588 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.3115 | 101.7657 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.3198 | 101.7726 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.3282 | 101.7862 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.3365 | 101.7997 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.3448 | 101.8005 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.3531 | 101.8014 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.3615 | 101.8006 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.3698 | 101.7998 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.3782 | 101.7998 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.3865 | 101.7999 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.3948 | 101.8081 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.4032 | 101.8164 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.4115 | 101.8196 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.4198 | 101.8228 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.4282 | 101.8118 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.4365 | 101.8007 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.4449 | 101.792 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.4532 | 101.7833 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.4615 | 101.79 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.4698 | 101.7967 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.4782 | 101.8101 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.4865 | 101.8234 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.4948 | 101.816 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.5032 | 101.8086 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.5115 | 101.7994 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.5199 | 101.7903 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.5282 | 101.794 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.5365 | 101.7977 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.5449 | 101.8007 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.5532 | 101.8036 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.5615 | 101.8054 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.5699 | 101.8072 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.5782 | 101.8015 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.5865 | 101.7958 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.5949 | 101.7875 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.6032 | 101.7792 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.6115 | 101.7874 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.6199 | 101.7957 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.6282 | 101.8045 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.6365 | 101.8133 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.6449 | 101.8046 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.6532 | 101.7959 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.6616 | 101.7872 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.6699 | 101.7786 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.6782 | 101.7835 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.6866 | 101.7885 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.6949 | 101.7933 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.7032 | 101.7982 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.7115 | 101.7969 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.7199 | 101.7955 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.7282 | 101.7953 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.7366 | 101.795 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.7449 | 101.7897 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.7532 | 101.7844 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.7616 | 101.7921 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.7699 | 101.7999 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.7782 | 101.8019 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.7866 | 101.8039 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.7949 | 101.7984 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.8033 | 101.7929 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.8116 | 101.7818 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.8199 | 101.7707 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.8282 | 101.776 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.8366 | 101.7813 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.8449 | 101.7889 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.8533 | 101.7965 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.8616 | 101.7941 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.8699 | 101.7917 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.8783 | 101.7873 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.8866 | 101.7829 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.8949 | 101.7819 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.9033 | 101.7809 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.9116 | 101.7852 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.9199 | 101.7895 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.9283 | 101.7906 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.9366 | 101.7918 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.9449 | 101.7909 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.9533 | 101.79 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.9616 | 101.7808 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.9699 | 101.7715 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.9783 | 101.7841 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.9866 | 101.7968 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 301.995 | 101.8094 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.0033 | 101.822 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.0116 | 101.818 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.02 | 101.8139 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.0283 | 101.8035 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.0366 | 101.7931 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.045 | 101.7969 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.0533 | 101.8006 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.0616 | 101.8044 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.07 | 101.8081 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.0783 | 101.8077 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.0866 | 101.8073 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.095 | 101.8046 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.1033 | 101.8019 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.1116 | 101.7934 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.12 | 101.7849 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.1283 | 101.7959 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.1367 | 101.8069 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.145 | 101.8082 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.1533 | 101.8095 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.1617 | 101.8014 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.17 | 101.7934 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.1783 | 101.7825 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.1866 | 101.7716 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.195 | 101.7789 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.2033 | 101.7862 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.2117 | 101.7962 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.22 | 101.8063 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.2283 | 101.8086 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.2367 | 101.8108 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.245 | 101.8083 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.2533 | 101.8058 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.2617 | 101.8064 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.27 | 101.8071 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.2784 | 101.813 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.2867 | 101.819 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.295 | 101.8158 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.3033 | 101.8125 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.3117 | 101.8093 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.32 | 101.8061 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.3283 | 101.7954 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.3367 | 101.7847 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.345 | 101.7939 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.3534 | 101.8031 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.3617 | 101.8056 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.37 | 101.8081 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.3784 | 101.8018 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.3867 | 101.7954 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.395 | 101.7855 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.4034 | 101.7755 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.4117 | 101.7808 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.42 | 101.7861 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.4284 | 101.7884 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.4367 | 101.7908 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.445 | 101.7927 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.4534 | 101.7947 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.4617 | 101.7947 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.4701 | 101.7946 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.4784 | 101.7975 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.4867 | 101.8003 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.4951 | 101.8108 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.5034 | 101.8212 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.5117 | 101.8244 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.5201 | 101.8276 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.5284 | 101.8287 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.5367 | 101.8299 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.5451 | 101.8258 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.5534 | 101.8218 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.5617 | 101.8298 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.5701 | 101.8378 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.5784 | 101.8388 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.5867 | 101.8397 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.5951 | 101.8406 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.6034 | 101.8415 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.6118 | 101.8432 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.6201 | 101.845 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.6284 | 101.8457 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.6367 | 101.8465 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.6451 | 101.8444 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.6534 | 101.8423 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.6618 | 101.8395 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.6701 | 101.8366 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.6784 | 101.8321 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.6868 | 101.8276 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.6951 | 101.8229 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.7034 | 101.8183 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.7118 | 101.8189 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.7201 | 101.8195 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.7285 | 101.8197 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.7368 | 101.8198 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.7451 | 101.8205 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.7534 | 101.8211 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.7618 | 101.813 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.7701 | 101.8048 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.7785 | 101.8017 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.7868 | 101.7985 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.7951 | 101.8039 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.8035 | 101.8094 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.8118 | 101.8094 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.8201 | 101.8095 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.8285 | 101.8069 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.8368 | 101.8043 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.8452 | 101.8021 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.8535 | 101.7998 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.8618 | 101.7983 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.8701 | 101.7967 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.8785 | 101.7972 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.8868 | 101.7978 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.8952 | 101.7949 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.9035 | 101.7921 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.9118 | 101.7825 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.9202 | 101.7728 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.9285 | 101.7768 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.9368 | 101.7808 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.9452 | 101.7864 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.9535 | 101.7919 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.9619 | 101.7873 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.9702 | 101.7827 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.9785 | 101.776 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.9868 | 101.7693 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 302.9952 | 101.7705 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.0035 | 101.7716 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.0119 | 101.7824 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.0202 | 101.7933 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.0285 | 101.7972 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.0369 | 101.8011 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.0452 | 101.803 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.0536 | 101.8049 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.0619 | 101.8052 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.0702 | 101.8055 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.0786 | 101.8127 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.0869 | 101.8198 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.0952 | 101.8261 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.1035 | 101.8324 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.1119 | 101.8321 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.1202 | 101.8317 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.1286 | 101.8307 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.1369 | 101.8297 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.1452 | 101.8402 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.1536 | 101.8508 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.1619 | 101.8569 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.1703 | 101.863 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.1786 | 101.8581 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.1869 | 101.8531 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.1953 | 101.855 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.2036 | 101.8569 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.2119 | 101.8545 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.2203 | 101.8521 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.2286 | 101.851 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.2369 | 101.85 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.2453 | 101.8537 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.2536 | 101.8574 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.2619 | 101.8571 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.2703 | 101.8568 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.2786 | 101.849 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.287 | 101.8412 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.2953 | 101.8412 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.3036 | 101.8411 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.312 | 101.8454 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.3203 | 101.8496 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.3286 | 101.8464 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.337 | 101.8432 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.3453 | 101.8414 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.3536 | 101.8395 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.362 | 101.8359 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.3703 | 101.8322 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.3786 | 101.8329 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.387 | 101.8336 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.3953 | 101.8383 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.4037 | 101.8431 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.412 | 101.8432 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.4203 | 101.8432 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.4286 | 101.8349 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.437 | 101.8266 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.4453 | 101.8258 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.4537 | 101.825 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.462 | 101.8271 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.4703 | 101.8292 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.4787 | 101.8211 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.487 | 101.813 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.4953 | 101.8123 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.5037 | 101.8117 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.512 | 101.8092 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.5204 | 101.8067 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.5287 | 101.806 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.537 | 101.8053 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.5453 | 101.8095 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.5537 | 101.8137 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.562 | 101.8138 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.5704 | 101.8139 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.5787 | 101.8058 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.587 | 101.7977 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.5954 | 101.798 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.6037 | 101.7983 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.612 | 101.8045 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.6204 | 101.8107 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.6287 | 101.8097 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.6371 | 101.8087 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.6454 | 101.8046 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.6537 | 101.8006 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.662 | 101.7966 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.6704 | 101.7926 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.6787 | 101.7952 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.6871 | 101.7978 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.6954 | 101.7987 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.7037 | 101.7996 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.7121 | 101.7957 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.7204 | 101.7917 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.7288 | 101.7827 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.7371 | 101.7737 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.7454 | 101.7729 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.7538 | 101.7721 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.7621 | 101.7781 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.7704 | 101.7841 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.7787 | 101.7841 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.7871 | 101.7842 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.7954 | 101.7803 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.8038 | 101.7763 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.8121 | 101.7792 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.8204 | 101.782 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.8288 | 101.7848 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.8371 | 101.7876 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.8455 | 101.7879 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.8538 | 101.7882 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.8621 | 101.7902 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.8705 | 101.7923 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.8788 | 101.789 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.8871 | 101.7858 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.8954 | 101.7876 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.9038 | 101.7895 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.9121 | 101.7963 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.9205 | 101.803 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.9288 | 101.8031 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.9371 | 101.8031 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.9455 | 101.7974 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.9538 | 101.7917 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.9622 | 101.7929 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.9705 | 101.7942 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.9788 | 101.7934 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.9872 | 101.7926 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 303.9955 | 101.7921 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.0038 | 101.7916 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.0121 | 101.7887 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.0205 | 101.7858 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.0288 | 101.7837 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.0372 | 101.7815 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.0455 | 101.7847 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.0538 | 101.7878 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.0622 | 101.7906 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.0705 | 101.7934 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.0788 | 101.7909 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.0872 | 101.7883 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.0955 | 101.7864 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.1039 | 101.7844 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.1122 | 101.7917 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.1205 | 101.799 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.1288 | 101.8034 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.1372 | 101.8078 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.1455 | 101.8102 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.1538 | 101.8127 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.1622 | 101.8147 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.1705 | 101.8168 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.1789 | 101.8186 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.1872 | 101.8203 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.1955 | 101.8213 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.2039 | 101.8222 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.2122 | 101.8228 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.2205 | 101.8234 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.2289 | 101.8244 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.2372 | 101.8253 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.2455 | 101.8257 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.2539 | 101.8261 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.2622 | 101.8256 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.2705 | 101.8251 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.2789 | 101.8212 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.2872 | 101.8174 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.2955 | 101.8122 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.3039 | 101.8069 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.3122 | 101.8043 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.3206 | 101.8017 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.3289 | 101.7995 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.3372 | 101.7973 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.3456 | 101.7957 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.3539 | 101.794 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.3622 | 101.7921 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.3705 | 101.7901 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.3789 | 101.7886 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.3872 | 101.7871 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.3956 | 101.785 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.4039 | 101.7829 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.4122 | 101.7815 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.4206 | 101.7801 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.4289 | 101.7789 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.4372 | 101.7777 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.4456 | 101.7764 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.4539 | 101.775 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.4622 | 101.7727 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.4706 | 101.7704 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.4789 | 101.7668 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.4872 | 101.7633 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.4956 | 101.7589 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.5039 | 101.7546 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.5123 | 101.75 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.5206 | 101.7454 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.5289 | 101.7413 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.5373 | 101.7372 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.5456 | 101.7349 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.5539 | 101.7327 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.5623 | 101.7309 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.5706 | 101.7292 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.5789 | 101.7278 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.5873 | 101.7265 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.5956 | 101.7251 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.6039 | 101.7238 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.6123 | 101.7227 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.6206 | 101.7216 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.6289 | 101.7278 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.6373 | 101.734 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.6456 | 101.7408 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.654 | 101.7476 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.6623 | 101.7547 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.6706 | 101.7619 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.679 | 101.7693 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.6873 | 101.7767 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.6956 | 101.7839 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.7039 | 101.7911 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.7123 | 101.7959 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.7206 | 101.8007 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.729 | 101.8055 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.7373 | 101.8104 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.7456 | 101.8152 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.754 | 101.8199 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.7623 | 101.8246 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.7706 | 101.8293 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.779 | 101.8337 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.7873 | 101.8382 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.7957 | 101.8376 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.804 | 101.8369 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.8123 | 101.8359 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.8206 | 101.8349 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.829 | 101.8339 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.8373 | 101.8329 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.8456 | 101.8318 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.854 | 101.8307 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.8623 | 101.8296 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.8707 | 101.8285 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.879 | 101.8266 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.8873 | 101.8247 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.8957 | 101.8228 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.904 | 101.8209 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.9123 | 101.8174 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.9207 | 101.8138 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.929 | 101.8104 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.9373 | 101.807 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.9457 | 101.8036 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.954 | 101.8002 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.9623 | 101.7972 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.9707 | 101.7943 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.979 | 101.7908 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.9873 | 101.7872 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 304.9957 | 101.7834 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.004 | 101.7795 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.0124 | 101.7758 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.0207 | 101.772 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.029 | 101.7677 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.0374 | 101.7635 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.0457 | 101.7602 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.054 | 101.7569 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.0624 | 101.7554 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.0707 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.079 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.0874 | 101.7539 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.0957 | 101.754 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.104 | 101.7542 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.1124 | 101.7538 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.1207 | 101.7535 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.1291 | 101.7525 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.1374 | 101.7514 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.1457 | 101.7531 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.1541 | 101.7547 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.1624 | 101.7566 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.1707 | 101.7585 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.179 | 101.7604 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.1874 | 101.7624 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.1957 | 101.7646 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.2041 | 101.7669 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.2124 | 101.7696 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.2207 | 101.7723 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.2291 | 101.7731 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.2374 | 101.7739 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.2457 | 101.7747 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.2541 | 101.7756 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.2624 | 101.7762 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.2708 | 101.7769 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.2791 | 101.7784 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.2874 | 101.7799 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.2957 | 101.7794 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.3041 | 101.7788 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.3124 | 101.7764 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.3207 | 101.7739 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.3291 | 101.7715 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.3374 | 101.7691 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.3458 | 101.7666 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.3541 | 101.7642 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.3624 | 101.7643 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.3708 | 101.7643 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.3791 | 101.7642 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.3874 | 101.764 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.3958 | 101.7641 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.4041 | 101.7642 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.4124 | 101.7644 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.4208 | 101.7647 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.4291 | 101.7649 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.4374 | 101.7652 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.4458 | 101.7659 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.4541 | 101.7665 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.4624 | 101.7696 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.4708 | 101.7726 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.4791 | 101.7759 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.4875 | 101.7791 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.4958 | 101.7839 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.5041 | 101.7886 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.5125 | 101.7934 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.5208 | 101.7981 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.5291 | 101.7994 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.5375 | 101.8006 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.5458 | 101.8018 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.5541 | 101.803 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.5625 | 101.8046 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.5708 | 101.8063 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.5791 | 101.8077 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.5875 | 101.8092 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.5958 | 101.8113 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.6041 | 101.8134 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.6125 | 101.8148 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.6208 | 101.8163 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.6292 | 101.8185 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.6375 | 101.8206 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.6458 | 101.8201 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.6541 | 101.8195 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.6625 | 101.8172 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.6708 | 101.8148 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.6792 | 101.8125 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.6875 | 101.8102 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.6958 | 101.809 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.7042 | 101.8079 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.7125 | 101.8068 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.7208 | 101.8057 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.7292 | 101.8041 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.7375 | 101.8026 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.7458 | 101.8009 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.7542 | 101.7992 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.7625 | 101.7968 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.7708 | 101.7944 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.7792 | 101.792 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.7875 | 101.7895 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.7958 | 101.7859 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.8042 | 101.7822 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.8125 | 101.7813 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.8209 | 101.7804 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.8292 | 101.7819 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.8375 | 101.7834 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.8459 | 101.7848 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.8542 | 101.7863 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.8625 | 101.7877 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.8708 | 101.7891 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.8792 | 101.7906 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.8875 | 101.792 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.8959 | 101.7934 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.9042 | 101.7949 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.9125 | 101.7959 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.9209 | 101.797 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.9292 | 101.7981 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.9375 | 101.7991 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.9459 | 101.8002 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.9542 | 101.8013 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.9626 | 101.8032 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.9709 | 101.8051 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.9792 | 101.808 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.9875 | 101.811 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 305.9959 | 101.8118 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.0042 | 101.8126 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.0125 | 101.8135 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.0209 | 101.8144 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.0292 | 101.8151 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.0376 | 101.8157 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.0459 | 101.8164 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.0542 | 101.8171 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.0626 | 101.8177 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.0709 | 101.8184 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.0792 | 101.8186 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.0876 | 101.8188 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.0959 | 101.819 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.1042 | 101.8192 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.1126 | 101.8195 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.1209 | 101.8197 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.1292 | 101.8195 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.1376 | 101.8193 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.1459 | 101.817 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.1543 | 101.8147 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.1626 | 101.8124 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.1709 | 101.8102 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.1793 | 101.8079 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.1876 | 101.8056 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.1959 | 101.8035 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.2043 | 101.8014 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.2126 | 101.7993 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.2209 | 101.7972 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.2293 | 101.7952 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.2376 | 101.7931 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.2459 | 101.792 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.2543 | 101.7909 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.2626 | 101.7898 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.2709 | 101.7887 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.2793 | 101.7867 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.2876 | 101.7848 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.296 | 101.7828 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.3043 | 101.7808 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.3126 | 101.7799 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.321 | 101.779 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.3293 | 101.7781 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.3376 | 101.7772 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.3459 | 101.7763 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.3543 | 101.7754 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.3626 | 101.7747 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.371 | 101.7741 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.3793 | 101.7734 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.3876 | 101.7727 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.396 | 101.772 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.4043 | 101.7713 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.4126 | 101.7706 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.421 | 101.7699 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.4293 | 101.7692 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.4377 | 101.7685 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.446 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.4543 | 101.7682 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.4626 | 101.7681 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.471 | 101.7679 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.4793 | 101.7678 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.4876 | 101.7676 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.496 | 101.7675 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.5043 | 101.7673 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.5127 | 101.7672 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.521 | 101.767 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.5293 | 101.7667 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.5377 | 101.7663 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.546 | 101.7674 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.5543 | 101.7686 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.5627 | 101.7697 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.571 | 101.7709 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.5793 | 101.7714 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.5877 | 101.7719 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.596 | 101.7718 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.6043 | 101.7717 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.6127 | 101.7719 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.621 | 101.7722 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.6293 | 101.7724 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.6377 | 101.7727 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.646 | 101.7729 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.6544 | 101.7732 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.6627 | 101.7734 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.671 | 101.7737 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.6794 | 101.7739 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.6877 | 101.7742 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.696 | 101.7744 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.7044 | 101.7747 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.7127 | 101.7734 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.721 | 101.7721 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.7294 | 101.7709 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.7377 | 101.7696 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.746 | 101.769 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.7544 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.7627 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.7711 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.7794 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.7877 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.7961 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.8044 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.8127 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.821 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.8294 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.8377 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.8461 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.8544 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.8627 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.8711 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.8794 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.8877 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.8961 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.9044 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.9128 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.9211 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.9294 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.9377 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.9461 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.9544 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.9627 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.9711 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.9794 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.9878 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 306.9961 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.0044 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.0128 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.0211 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.0294 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.0378 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.0461 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.0544 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.0628 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.0711 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.0794 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.0878 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.0961 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.1044 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.1128 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.1211 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.1295 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.1378 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.1461 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.1544 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.1628 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.1711 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.1794 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.1878 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.1961 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.2045 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.2128 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.2211 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.2295 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.2378 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.2461 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.2545 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.2628 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.2711 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.2795 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.2878 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.2961 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.3045 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.3128 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.3212 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.3295 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.3378 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.3462 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.3545 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.3628 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.3712 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.3795 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.3878 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.3962 | 101.769 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.4045 | 101.7695 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.4128 | 101.77 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.4212 | 101.7705 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.4295 | 101.771 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.4378 | 101.7715 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.4462 | 101.772 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.4545 | 101.7725 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.4629 | 101.773 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.4712 | 101.7736 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.4795 | 101.7741 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.4879 | 101.7746 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.4962 | 101.7751 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.5045 | 101.7756 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.5128 | 101.7761 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.5212 | 101.7766 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.5295 | 101.7771 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.5379 | 101.7776 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.5462 | 101.7782 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.5545 | 101.7787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.5629 | 101.7787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.5712 | 101.7787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.5795 | 101.7787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.5879 | 101.7787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.5962 | 101.7787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.6046 | 101.7787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.6129 | 101.7787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.6212 | 101.7787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.6295 | 101.7787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.6379 | 101.7787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.6462 | 101.7787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.6545 | 101.7787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.6629 | 101.7787 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.6712 | 101.7788 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.6796 | 101.7788 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.6879 | 101.7788 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.6962 | 101.7788 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.7046 | 101.7788 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.7129 | 101.7776 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.7212 | 101.7763 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.7296 | 101.7751 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.7379 | 101.7739 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.7462 | 101.7726 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.7546 | 101.7714 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.7629 | 101.7702 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.7712 | 101.769 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.7796 | 101.7677 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.7879 | 101.7665 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.7962 | 101.7653 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.8046 | 101.764 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.8129 | 101.7628 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.8213 | 101.7615 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.8296 | 101.7603 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.8379 | 101.759 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.8463 | 101.7578 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.8546 | 101.7565 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.8629 | 101.7553 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.8713 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.8796 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.8879 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.8963 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.9046 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.9129 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.9213 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.9296 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.938 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.9463 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.9546 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.963 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.9713 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.9796 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.9879 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 307.9963 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.0046 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.013 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.0213 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.0296 | 101.7555 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.038 | 101.7569 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.0463 | 101.7584 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.0546 | 101.7598 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.063 | 101.7612 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.0713 | 101.7627 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.0797 | 101.7641 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.088 | 101.7655 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.0963 | 101.767 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.1046 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.113 | 101.7699 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.1213 | 101.7713 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.1296 | 101.7727 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.138 | 101.7742 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.1463 | 101.7756 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.1547 | 101.777 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.163 | 101.7785 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.1713 | 101.7799 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.1797 | 101.7813 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.188 | 101.7827 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.1963 | 101.7827 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.2047 | 101.7827 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.213 | 101.7827 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.2213 | 101.7827 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.2297 | 101.7827 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.238 | 101.7827 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.2463 | 101.7827 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.2547 | 101.7827 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.263 | 101.7827 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.2713 | 101.7827 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.2797 | 101.7816 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.288 | 101.7804 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.2964 | 101.7793 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.3047 | 101.7782 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.313 | 101.7771 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.3214 | 101.776 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.3297 | 101.7748 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.338 | 101.7737 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.3464 | 101.7726 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.3547 | 101.7715 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.363 | 101.7704 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.3714 | 101.7693 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.3797 | 101.7681 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.388 | 101.767 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.3964 | 101.7659 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.4047 | 101.7648 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.413 | 101.7637 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.4214 | 101.7626 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.4297 | 101.7615 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.438 | 101.7604 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.4464 | 101.7604 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.4547 | 101.7604 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.463 | 101.7604 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.4714 | 101.7604 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.4797 | 101.7604 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.4881 | 101.7604 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.4964 | 101.7605 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.5047 | 101.7605 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.5131 | 101.7605 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.5214 | 101.7605 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.5297 | 101.7605 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.5381 | 101.7605 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.5464 | 101.7605 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.5547 | 101.7606 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.5631 | 101.7604 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.5714 | 101.7602 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.5797 | 101.76 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.5881 | 101.7598 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.5964 | 101.7601 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.6047 | 101.7604 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.6131 | 101.7607 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.6214 | 101.761 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.6298 | 101.7614 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.6381 | 101.7617 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.6464 | 101.762 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.6548 | 101.7623 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.6631 | 101.7626 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.6714 | 101.7629 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.6797 | 101.7635 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.6881 | 101.764 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.6964 | 101.7646 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.7048 | 101.7651 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.7131 | 101.7658 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.7214 | 101.7666 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.7298 | 101.7675 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.7381 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.7464 | 101.7693 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.7548 | 101.7702 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.7631 | 101.7706 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.7715 | 101.771 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.7798 | 101.7714 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.7881 | 101.7718 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.7964 | 101.7722 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.8048 | 101.7726 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.8131 | 101.773 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.8214 | 101.7734 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.8298 | 101.7738 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.8381 | 101.7742 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.8465 | 101.7748 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.8548 | 101.7755 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.8631 | 101.7747 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.8715 | 101.774 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.8798 | 101.7731 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.8881 | 101.7723 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.8965 | 101.7711 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.9048 | 101.7698 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.9131 | 101.7686 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.9215 | 101.7674 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.9298 | 101.7662 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.9381 | 101.765 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.9465 | 101.7637 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.9548 | 101.7625 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.9631 | 101.7613 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.9715 | 101.7601 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.9798 | 101.7595 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.9882 | 101.7588 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 308.9965 | 101.7582 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.0048 | 101.7576 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.0132 | 101.7564 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.0215 | 101.7553 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.0298 | 101.7558 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.0381 | 101.7563 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.0465 | 101.7559 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.0548 | 101.7555 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.0632 | 101.7555 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.0715 | 101.7555 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.0798 | 101.7555 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.0882 | 101.7555 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.0965 | 101.7555 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.1048 | 101.7554 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.1132 | 101.7554 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.1215 | 101.7554 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.1298 | 101.7554 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.1382 | 101.7554 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.1465 | 101.7543 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.1548 | 101.7533 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.1632 | 101.7521 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.1715 | 101.7509 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.1798 | 101.7497 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.1882 | 101.7486 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.1965 | 101.7471 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.2048 | 101.7456 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.2132 | 101.7449 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.2215 | 101.7443 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.2298 | 101.7436 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.2382 | 101.743 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.2465 | 101.7424 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.2549 | 101.7417 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.2632 | 101.743 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.2715 | 101.7442 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.2798 | 101.7454 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.2882 | 101.7465 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.2965 | 101.7477 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.3048 | 101.7488 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.3132 | 101.7504 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.3215 | 101.752 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.3299 | 101.7545 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.3382 | 101.757 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.3465 | 101.76 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.3549 | 101.763 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.3632 | 101.766 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.3715 | 101.7691 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.3799 | 101.7721 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.3882 | 101.7752 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.3965 | 101.7779 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.4048 | 101.7806 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.4132 | 101.7807 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.4215 | 101.7808 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.4299 | 101.7792 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.4382 | 101.7776 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.4465 | 101.776 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.4549 | 101.7745 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.4632 | 101.773 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.4715 | 101.7715 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.4799 | 101.7723 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.4882 | 101.7731 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.4965 | 101.7722 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.5049 | 101.7714 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.5132 | 101.7701 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.5215 | 101.7689 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.5299 | 101.768 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.5382 | 101.7671 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.5465 | 101.7663 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.5549 | 101.7654 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.5632 | 101.7667 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.5715 | 101.768 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.5799 | 101.7719 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.5882 | 101.7759 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.5966 | 101.7796 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.6049 | 101.7834 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.6132 | 101.7871 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.6216 | 101.7909 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.6299 | 101.794 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.6382 | 101.7971 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.6465 | 101.7979 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.6549 | 101.7987 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.6632 | 101.7997 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.6715 | 101.8006 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.6799 | 101.8019 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.6882 | 101.8033 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.6966 | 101.8042 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.7049 | 101.805 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.7132 | 101.8058 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.7216 | 101.8065 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.7299 | 101.8054 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.7382 | 101.8043 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.7466 | 101.8032 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.7549 | 101.8021 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.7632 | 101.801 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.7716 | 101.7999 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.7799 | 101.7989 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.7882 | 101.7978 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.7966 | 101.7969 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.8049 | 101.7961 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.8132 | 101.7951 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.8216 | 101.7941 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.8299 | 101.793 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.8382 | 101.7919 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.8466 | 101.7908 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.8549 | 101.7897 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.8633 | 101.7886 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.8716 | 101.7875 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.8799 | 101.7852 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.8882 | 101.783 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.8966 | 101.7805 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.9049 | 101.778 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.9132 | 101.7755 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.9216 | 101.7729 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.9299 | 101.7704 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.9383 | 101.7678 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.9466 | 101.7649 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.9549 | 101.762 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.9633 | 101.7596 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.9716 | 101.7571 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.9799 | 101.7551 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.9883 | 101.7532 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 309.9966 | 101.7518 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.0049 | 101.7504 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.0132 | 101.7497 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.0216 | 101.749 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.0299 | 101.7483 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.0383 | 101.7475 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.0466 | 101.7489 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.0549 | 101.7503 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.0633 | 101.752 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.0716 | 101.7537 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.0799 | 101.7553 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.0883 | 101.7569 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.0966 | 101.7583 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.1049 | 101.7597 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.1133 | 101.7614 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.1216 | 101.7631 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.1299 | 101.7647 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.1383 | 101.7664 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.1466 | 101.7674 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.1549 | 101.7685 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.1633 | 101.7699 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.1716 | 101.7713 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.1799 | 101.7716 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.1883 | 101.7718 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.1966 | 101.7727 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.205 | 101.7735 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.2133 | 101.7735 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.2216 | 101.7735 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.2299 | 101.7741 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.2383 | 101.7747 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.2466 | 101.7755 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.2549 | 101.7762 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.2633 | 101.7772 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.2716 | 101.7781 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.2799 | 101.7786 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.2883 | 101.7792 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.2966 | 101.7798 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.305 | 101.7803 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.3133 | 101.7803 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.3216 | 101.7802 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.33 | 101.7802 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.3383 | 101.7801 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.3466 | 101.7811 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.3549 | 101.782 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.3633 | 101.7822 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.3716 | 101.7825 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.38 | 101.782 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.3883 | 101.7815 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.3966 | 101.7804 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.405 | 101.7793 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.4133 | 101.7782 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.4216 | 101.7771 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.43 | 101.7754 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.4383 | 101.7738 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.4466 | 101.7718 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.455 | 101.7698 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.4633 | 101.7683 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.4716 | 101.7668 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.48 | 101.7661 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.4883 | 101.7654 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.4966 | 101.7644 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.505 | 101.7633 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.5133 | 101.7612 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.5216 | 101.7591 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.53 | 101.7572 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.5383 | 101.7553 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.5466 | 101.7535 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.555 | 101.7516 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.5633 | 101.7484 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.5717 | 101.7453 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.58 | 101.7434 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.5883 | 101.7416 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.5966 | 101.7403 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.605 | 101.7391 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.6133 | 101.7385 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.6216 | 101.738 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.63 | 101.7363 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.6383 | 101.7346 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.6467 | 101.7344 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.655 | 101.7341 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.6633 | 101.7341 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.6717 | 101.7341 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.68 | 101.7341 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.6883 | 101.7342 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.6967 | 101.7338 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.705 | 101.7335 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.7133 | 101.7351 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.7217 | 101.7366 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.73 | 101.738 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.7383 | 101.7393 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.7467 | 101.7393 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.755 | 101.7392 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.7633 | 101.7388 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.7717 | 101.7385 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.78 | 101.7375 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.7883 | 101.7366 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.7967 | 101.735 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.805 | 101.7334 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.8134 | 101.7319 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.8217 | 101.7303 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.83 | 101.7292 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.8383 | 101.7282 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.8467 | 101.7283 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.855 | 101.7285 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.8633 | 101.7291 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.8717 | 101.7296 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.88 | 101.7287 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.8883 | 101.7278 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.8967 | 101.7275 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.905 | 101.7271 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.9134 | 101.7272 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.9217 | 101.7273 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.93 | 101.7287 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.9384 | 101.7301 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.9467 | 101.7333 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.955 | 101.7365 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.9633 | 101.7411 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.9717 | 101.7456 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.98 | 101.7483 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.9884 | 101.7509 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 310.9967 | 101.7541 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.005 | 101.7574 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.0134 | 101.7597 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.0217 | 101.762 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.03 | 101.7634 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.0384 | 101.7647 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.0467 | 101.7665 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.055 | 101.7682 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.0634 | 101.7707 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.0717 | 101.7732 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.08 | 101.7745 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.0884 | 101.7757 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.0967 | 101.7744 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.105 | 101.773 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.1134 | 101.7705 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.1217 | 101.768 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.13 | 101.7654 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.1384 | 101.7629 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.1467 | 101.762 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.1551 | 101.7612 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.1634 | 101.7593 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.1717 | 101.7574 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.1801 | 101.7544 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.1884 | 101.7514 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.1967 | 101.7493 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.205 | 101.7472 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.2134 | 101.745 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.2217 | 101.7428 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.2301 | 101.7408 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.2384 | 101.7388 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.2467 | 101.7375 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.2551 | 101.7361 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.2634 | 101.7365 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.2717 | 101.7368 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.2801 | 101.7371 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.2884 | 101.7374 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.2968 | 101.7377 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.3051 | 101.7381 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.3134 | 101.7387 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.3217 | 101.7392 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.3301 | 101.7399 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.3384 | 101.7405 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.3468 | 101.742 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.3551 | 101.7435 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.3634 | 101.745 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.3718 | 101.7465 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.3801 | 101.7479 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.3884 | 101.7494 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.3968 | 101.7509 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.4051 | 101.7524 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.4134 | 101.754 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.4218 | 101.7557 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.4301 | 101.7572 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.4384 | 101.7587 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.4468 | 101.7619 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.4551 | 101.7651 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.4634 | 101.7681 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.4718 | 101.7712 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.4801 | 101.7729 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.4885 | 101.7745 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.4968 | 101.776 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.5051 | 101.7776 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.5135 | 101.7791 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.5218 | 101.7806 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.5301 | 101.7821 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.5385 | 101.7836 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.5468 | 101.7845 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.5551 | 101.7854 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.5635 | 101.7862 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.5718 | 101.7871 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.5801 | 101.788 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.5885 | 101.7888 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.5968 | 101.7898 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.6051 | 101.7908 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.6135 | 101.7898 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.6218 | 101.7889 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.6302 | 101.7876 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.6385 | 101.7863 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.6468 | 101.785 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.6552 | 101.7837 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.6635 | 101.7823 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.6718 | 101.7808 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.6801 | 101.7794 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.6885 | 101.7779 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.6968 | 101.7764 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.7052 | 101.775 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.7135 | 101.7742 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.7218 | 101.7734 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.7302 | 101.7726 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.7385 | 101.7718 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.7468 | 101.7704 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.7552 | 101.769 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.7635 | 101.7684 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.7719 | 101.7677 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.7802 | 101.768 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.7885 | 101.7683 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.7968 | 101.769 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.8052 | 101.7696 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.8135 | 101.7703 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.8218 | 101.7709 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.8302 | 101.7718 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.8385 | 101.7726 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.8469 | 101.7729 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.8552 | 101.7732 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.8635 | 101.7739 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.8719 | 101.7747 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.8802 | 101.7754 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.8885 | 101.7762 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.8969 | 101.7769 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.9052 | 101.7777 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.9135 | 101.779 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.9219 | 101.7803 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.9302 | 101.7809 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.9385 | 101.7815 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.9469 | 101.7814 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.9552 | 101.7813 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.9636 | 101.7812 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.9719 | 101.7811 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.9802 | 101.781 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.9886 | 101.781 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 311.9969 | 101.7809 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.0052 | 101.7808 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.0135 | 101.7812 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.0219 | 101.7817 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.0302 | 101.7809 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.0386 | 101.7801 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.0469 | 101.7793 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.0552 | 101.7785 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.0636 | 101.7778 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.0719 | 101.777 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.0802 | 101.7762 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.0886 | 101.7754 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.0969 | 101.7746 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.1053 | 101.7738 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.1136 | 101.773 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.1219 | 101.7723 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.1302 | 101.7699 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.1386 | 101.7676 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.1469 | 101.7652 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.1552 | 101.7629 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.1636 | 101.7611 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.1719 | 101.7594 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.1803 | 101.7588 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.1886 | 101.7583 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.1969 | 101.7585 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.2053 | 101.7588 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.2136 | 101.759 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.2219 | 101.7593 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.2303 | 101.7595 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.2386 | 101.7598 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.2469 | 101.7607 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.2553 | 101.7615 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.2636 | 101.7624 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.2719 | 101.7633 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.2803 | 101.7642 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.2886 | 101.765 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.2969 | 101.7675 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.3053 | 101.7699 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.3136 | 101.7724 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.322 | 101.7748 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.3303 | 101.7775 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.3386 | 101.7802 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.347 | 101.7817 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.3553 | 101.7833 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.3636 | 101.7848 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.3719 | 101.7863 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.3803 | 101.7878 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.3886 | 101.7893 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.397 | 101.7906 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.4053 | 101.792 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.4136 | 101.7927 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.422 | 101.7934 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.4303 | 101.7942 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.4386 | 101.7949 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.447 | 101.7956 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.4553 | 101.7962 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.4637 | 101.7969 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.472 | 101.7976 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.4803 | 101.7991 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.4886 | 101.8007 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.497 | 101.8013 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.5053 | 101.802 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.5137 | 101.8021 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.522 | 101.8022 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.5303 | 101.8022 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.5387 | 101.8023 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.547 | 101.8024 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.5553 | 101.8025 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.5637 | 101.804 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.572 | 101.8056 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.5804 | 101.8071 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.5887 | 101.8086 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.597 | 101.8088 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.6053 | 101.809 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.6137 | 101.8092 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.622 | 101.8095 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.6303 | 101.8086 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.6387 | 101.8077 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.647 | 101.8059 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.6554 | 101.8042 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.6637 | 101.8024 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.672 | 101.8007 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.6804 | 101.7995 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.6887 | 101.7983 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.697 | 101.7957 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.7054 | 101.7931 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.7137 | 101.7896 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.722 | 101.7861 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.7304 | 101.7813 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.7387 | 101.7764 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.747 | 101.7703 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.7554 | 101.7641 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.7637 | 101.7593 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.772 | 101.7544 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.7804 | 101.7495 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.7887 | 101.7446 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.7971 | 101.7408 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.8054 | 101.737 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.8137 | 101.7332 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.8221 | 101.7295 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.8304 | 101.7306 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.8387 | 101.7317 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.847 | 101.7328 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.8554 | 101.7339 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.8637 | 101.7365 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.8721 | 101.739 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.8804 | 101.7424 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.8887 | 101.7459 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.8971 | 101.7493 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.9054 | 101.7528 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.9137 | 101.7576 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.9221 | 101.7625 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.9304 | 101.7671 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.9388 | 101.7716 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.9471 | 101.7751 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.9554 | 101.7786 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.9637 | 101.782 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.9721 | 101.7854 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.9804 | 101.7888 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.9887 | 101.7923 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 312.9971 | 101.7908 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.0054 | 101.7893 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.0138 | 101.7881 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.0221 | 101.7869 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.0304 | 101.7873 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.0388 | 101.7877 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.0471 | 101.7877 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.0554 | 101.7878 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.0638 | 101.7878 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.0721 | 101.7879 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.0804 | 101.7879 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.0888 | 101.7879 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.0971 | 101.7888 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.1054 | 101.7897 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.1138 | 101.7915 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.1221 | 101.7934 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.1305 | 101.7955 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.1388 | 101.7977 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.1471 | 101.7998 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.1555 | 101.8019 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.1638 | 101.8021 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.1721 | 101.8023 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.1805 | 101.8019 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.1888 | 101.8015 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.1971 | 101.7994 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.2055 | 101.7974 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.2138 | 101.7957 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.2221 | 101.794 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.2305 | 101.7914 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.2388 | 101.7889 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.2471 | 101.7836 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.2555 | 101.7783 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.2638 | 101.7725 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.2722 | 101.7666 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.2805 | 101.7609 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.2888 | 101.7552 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.2971 | 101.749 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.3055 | 101.7427 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.3138 | 101.7379 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.3221 | 101.733 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.3305 | 101.7301 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.3388 | 101.7272 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.3472 | 101.7246 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.3555 | 101.7221 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.3638 | 101.726 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.3722 | 101.7298 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.3805 | 101.7337 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.3888 | 101.7377 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.3972 | 101.7425 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.4055 | 101.7473 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.4138 | 101.7548 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.4222 | 101.7624 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.4305 | 101.7699 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.4388 | 101.7774 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.4472 | 101.7843 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.4555 | 101.7912 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.4638 | 101.7959 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.4722 | 101.8006 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.4805 | 101.8039 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.4889 | 101.8072 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.4972 | 101.8106 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.5055 | 101.8139 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.5139 | 101.8164 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.5222 | 101.8189 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.5305 | 101.8151 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.5389 | 101.8112 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.5472 | 101.807 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.5555 | 101.8028 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.5639 | 101.7986 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.5722 | 101.7944 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.5805 | 101.7905 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.5889 | 101.7865 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.5972 | 101.7829 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.6055 | 101.7792 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.6139 | 101.7795 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.6222 | 101.7799 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.6306 | 101.7826 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.6389 | 101.7853 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.6472 | 101.7875 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.6555 | 101.7898 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.6639 | 101.7914 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.6722 | 101.793 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.6806 | 101.7953 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.6889 | 101.7977 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.6972 | 101.8001 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.7056 | 101.8024 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.7139 | 101.8056 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.7222 | 101.8087 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.7306 | 101.8119 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.7389 | 101.8152 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.7473 | 101.8181 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.7556 | 101.821 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.7639 | 101.8253 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.7722 | 101.8296 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.7806 | 101.8307 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.7889 | 101.8317 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.7972 | 101.8323 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.8056 | 101.8329 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.8139 | 101.8339 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.8223 | 101.835 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.8306 | 101.8367 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.8389 | 101.8384 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.8473 | 101.8398 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.8556 | 101.8412 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.8639 | 101.8419 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.8723 | 101.8426 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.8806 | 101.8427 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.8889 | 101.8427 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.8973 | 101.8427 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.9056 | 101.8426 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.9139 | 101.8433 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.9223 | 101.8441 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.9306 | 101.8433 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.9389 | 101.8425 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.9473 | 101.8416 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.9556 | 101.8406 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.964 | 101.8403 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.9723 | 101.84 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.9806 | 101.8392 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.989 | 101.8384 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 313.9973 | 101.8384 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.0056 | 101.8384 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.0139 | 101.8388 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.0223 | 101.8393 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.0306 | 101.8404 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.039 | 101.8415 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.0473 | 101.8423 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.0556 | 101.843 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.064 | 101.844 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.0723 | 101.8449 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.0806 | 101.8444 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.089 | 101.8438 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.0973 | 101.8431 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.1057 | 101.8424 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.114 | 101.8417 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.1223 | 101.841 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.1306 | 101.84 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.139 | 101.839 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.1473 | 101.8393 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.1557 | 101.8397 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.164 | 101.8381 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.1723 | 101.8365 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.1807 | 101.8348 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.189 | 101.8331 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.1973 | 101.8305 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.2057 | 101.8279 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.214 | 101.826 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.2224 | 101.8241 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.2307 | 101.822 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.239 | 101.8199 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.2473 | 101.8186 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.2557 | 101.8174 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.264 | 101.8161 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.2723 | 101.8148 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.2807 | 101.8134 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.289 | 101.812 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.2974 | 101.809 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.3057 | 101.8061 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.314 | 101.8019 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.3224 | 101.7977 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.3307 | 101.7949 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.339 | 101.7922 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.3474 | 101.7903 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.3557 | 101.7885 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.364 | 101.7875 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.3724 | 101.7866 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.3807 | 101.7855 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.389 | 101.7843 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.3974 | 101.7837 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.4057 | 101.783 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.414 | 101.7828 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.4224 | 101.7825 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.4307 | 101.7822 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.4391 | 101.782 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.4474 | 101.7821 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.4557 | 101.7822 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.4641 | 101.7843 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.4724 | 101.7864 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.4807 | 101.7902 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.489 | 101.794 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.4974 | 101.7974 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.5057 | 101.8009 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.5141 | 101.8034 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.5224 | 101.806 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.5307 | 101.8084 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.5391 | 101.8109 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.5474 | 101.8133 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.5557 | 101.8157 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.5641 | 101.8179 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.5724 | 101.82 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.5807 | 101.8218 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.5891 | 101.8235 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.5974 | 101.8253 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.6057 | 101.827 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.6141 | 101.8284 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.6224 | 101.8298 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.6307 | 101.8313 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.6391 | 101.8327 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.6474 | 101.8325 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.6558 | 101.8323 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.6641 | 101.8312 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.6724 | 101.83 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.6808 | 101.8286 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.6891 | 101.8271 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.6974 | 101.8257 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.7058 | 101.8243 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.7141 | 101.8229 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.7224 | 101.8215 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.7308 | 101.8214 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.7391 | 101.8214 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.7474 | 101.8213 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.7558 | 101.8212 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.7641 | 101.8212 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.7725 | 101.8211 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.7808 | 101.8206 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.7891 | 101.82 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.7975 | 101.8195 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.8058 | 101.8189 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.8141 | 101.8193 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.8224 | 101.8198 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.8308 | 101.8211 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.8391 | 101.8224 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.8475 | 101.8242 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.8558 | 101.8258 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.8641 | 101.8275 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.8725 | 101.8292 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.8808 | 101.8319 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.8891 | 101.8346 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.8975 | 101.8357 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.9058 | 101.8369 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.9142 | 101.8377 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.9225 | 101.8386 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.9308 | 101.8394 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.9391 | 101.8402 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.9475 | 101.8415 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.9558 | 101.8429 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.9641 | 101.8438 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.9725 | 101.8447 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.9808 | 101.845 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.9892 | 101.8452 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 314.9975 | 101.8454 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.0058 | 101.8457 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.0142 | 101.8459 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.0225 | 101.8461 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.0308 | 101.8451 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.0392 | 101.844 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.0475 | 101.8431 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.0558 | 101.8421 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.0642 | 101.8412 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.0725 | 101.8402 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.0808 | 101.8396 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.0892 | 101.8389 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.0975 | 101.8383 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.1058 | 101.8376 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.1142 | 101.837 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.1225 | 101.8363 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.1309 | 101.8354 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.1392 | 101.8344 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.1475 | 101.8334 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.1559 | 101.8324 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.1642 | 101.8315 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.1725 | 101.8305 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.1808 | 101.8308 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.1892 | 101.831 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.1975 | 101.8326 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.2059 | 101.8342 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.2142 | 101.8344 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.2225 | 101.8347 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.2309 | 101.835 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.2392 | 101.8352 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.2475 | 101.8355 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.2559 | 101.8358 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.2642 | 101.8364 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.2726 | 101.837 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.2809 | 101.8376 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.2892 | 101.8383 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.2975 | 101.8396 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.3059 | 101.841 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.3142 | 101.8423 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.3226 | 101.8436 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.3309 | 101.845 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.3392 | 101.8463 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.3476 | 101.8464 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.3559 | 101.8465 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.3642 | 101.8466 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.3726 | 101.8467 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.3809 | 101.8468 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.3893 | 101.8469 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.3976 | 101.8481 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.4059 | 101.8493 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.4142 | 101.8508 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.4226 | 101.8524 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.4309 | 101.8536 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.4392 | 101.8549 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.4476 | 101.8561 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.4559 | 101.8573 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.4643 | 101.8585 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.4726 | 101.8598 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.4809 | 101.861 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.4893 | 101.8622 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.4976 | 101.8631 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.5059 | 101.8641 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.5143 | 101.865 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.5226 | 101.8659 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.5309 | 101.8668 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.5393 | 101.8678 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.5476 | 101.8689 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.5559 | 101.8701 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.5643 | 101.8699 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.5726 | 101.8697 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.5809 | 101.8691 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.5893 | 101.8685 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.5976 | 101.8679 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.606 | 101.8673 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.6143 | 101.8667 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.6226 | 101.8661 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.631 | 101.8654 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.6393 | 101.8647 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.6476 | 101.864 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.6559 | 101.8633 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.6643 | 101.8629 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.6726 | 101.8625 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.681 | 101.8622 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.6893 | 101.8618 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.6976 | 101.8604 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.706 | 101.8591 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.7143 | 101.8577 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.7226 | 101.8563 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.731 | 101.8553 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.7393 | 101.8542 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.7477 | 101.8529 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.756 | 101.8516 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.7643 | 101.8501 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.7726 | 101.8486 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.781 | 101.8483 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.7893 | 101.8479 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.7976 | 101.8477 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.806 | 101.8475 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.8143 | 101.8475 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.8227 | 101.8475 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.831 | 101.8475 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.8393 | 101.8475 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.8477 | 101.8475 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.856 | 101.8475 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.8643 | 101.8482 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.8727 | 101.849 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.881 | 101.8498 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.8893 | 101.8505 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.8977 | 101.8526 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.906 | 101.8547 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.9143 | 101.8566 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.9227 | 101.8585 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.931 | 101.8606 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.9394 | 101.8627 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.9477 | 101.8636 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.956 | 101.8645 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.9644 | 101.8653 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.9727 | 101.866 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.981 | 101.8665 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.9893 | 101.867 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 315.9977 | 101.8668 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 316.006 | 101.8665 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 316.0144 | 101.8663 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 316.0227 | 101.8662 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 316.031 | 101.8655 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 316.0394 | 101.8648 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 316.0477 | 101.8641 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 316.056 | 101.8634 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 316.0644 | 101.8614 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 316.0727 | 101.8593 | 101.85 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 316.0811 | 101.8577 | 101.85 | 59.9401 | 60.03 | 59.97
| 316.0894 | 101.8561 | 101.85 | 59.9402 | 60.03 | 59.97
| 316.0977 | 101.8545 | 101.85 | 59.9403 | 60.03 | 59.97
| 316.106 | 101.8529 | 101.85 | 59.9404 | 60.03 | 59.97
| 316.1144 | 101.8513 | 101.85 | 59.9404 | 60.03 | 59.97
| 316.1227 | 101.8498 | 101.85 | 59.9405 | 60.03 | 59.97
| 316.131 | 101.8482 | 101.85 | 59.9406 | 60.03 | 59.97
| 316.1394 | 101.8467 | 101.85 | 59.9407 | 60.03 | 59.97
| 316.1477 | 101.8451 | 101.85 | 59.9408 | 60.03 | 59.97
| 316.1561 | 101.8435 | 101.85 | 59.9409 | 60.03 | 59.97
| 316.1644 | 101.8433 | 101.85 | 59.9409 | 60.03 | 59.97
| 316.1727 | 101.8431 | 101.85 | 59.941 | 60.03 | 59.97
| 316.1811 | 101.8428 | 101.85 | 59.9411 | 60.03 | 59.97
| 316.1894 | 101.8424 | 101.85 | 59.9412 | 60.03 | 59.97
| 316.1977 | 101.8429 | 101.85 | 59.9413 | 60.03 | 59.97
| 316.2061 | 101.8433 | 101.85 | 59.9414 | 60.03 | 59.97
| 316.2144 | 101.8437 | 101.85 | 59.9415 | 60.03 | 59.97
| 316.2227 | 101.8441 | 101.85 | 59.9415 | 60.03 | 59.97
| 316.2311 | 101.8438 | 101.85 | 59.9416 | 60.03 | 59.97
| 316.2394 | 101.8436 | 101.85 | 59.9417 | 60.03 | 59.97
| 316.2477 | 101.8412 | 101.85 | 59.9418 | 60.03 | 59.97
| 316.2561 | 101.8389 | 101.85 | 59.9419 | 60.03 | 59.97
| 316.2644 | 101.8361 | 101.85 | 59.942 | 60.03 | 59.97
| 316.2727 | 101.8334 | 101.85 | 59.942 | 60.03 | 59.97
| 316.2811 | 101.8307 | 101.85 | 59.9421 | 60.03 | 59.97
| 316.2894 | 101.828 | 101.85 | 59.9422 | 60.03 | 59.97
| 316.2978 | 101.8254 | 101.85 | 59.9423 | 60.03 | 59.97
| 316.3061 | 101.8229 | 101.85 | 59.9424 | 60.03 | 59.97
| 316.3144 | 101.8214 | 101.85 | 59.9425 | 60.03 | 59.97
| 316.3228 | 101.82 | 101.85 | 59.9425 | 60.03 | 59.97
| 316.3311 | 101.8182 | 101.85 | 59.9426 | 60.03 | 59.97
| 316.3394 | 101.8163 | 101.85 | 59.9427 | 60.03 | 59.97
| 316.3478 | 101.8145 | 101.85 | 59.9428 | 60.03 | 59.97
| 316.3561 | 101.8126 | 101.85 | 59.9429 | 60.03 | 59.97
| 316.3644 | 101.8109 | 101.85 | 59.943 | 60.03 | 59.97
| 316.3728 | 101.8092 | 101.85 | 59.943 | 60.03 | 59.97
| 316.3811 | 101.8075 | 101.85 | 59.9431 | 60.03 | 59.97
| 316.3894 | 101.8058 | 101.85 | 59.9432 | 60.03 | 59.97
| 316.3978 | 101.8048 | 101.85 | 59.9433 | 60.03 | 59.97
| 316.4061 | 101.8038 | 101.85 | 59.9434 | 60.03 | 59.97
| 316.4145 | 101.8073 | 101.85 | 59.9435 | 60.03 | 59.97
| 316.4228 | 101.8109 | 101.85 | 59.9435 | 60.03 | 59.97
| 316.4311 | 101.8148 | 101.85 | 59.9436 | 60.03 | 59.97
| 316.4395 | 101.8187 | 101.85 | 59.9437 | 60.03 | 59.97
| 316.4478 | 101.8224 | 101.85 | 59.9438 | 60.03 | 59.97
| 316.4561 | 101.8262 | 101.85 | 59.9439 | 60.03 | 59.97
| 316.4644 | 101.8298 | 101.85 | 59.944 | 60.03 | 59.97
| 316.4728 | 101.8334 | 101.85 | 59.944 | 60.03 | 59.97
| 316.4811 | 101.8344 | 101.85 | 59.9441 | 60.03 | 59.97
| 316.4895 | 101.8355 | 101.85 | 59.9442 | 60.03 | 59.97
| 316.4978 | 101.8364 | 101.85 | 59.9443 | 60.03 | 59.97
| 316.5061 | 101.8373 | 101.85 | 59.9444 | 60.03 | 59.97
| 316.5145 | 101.8381 | 101.85 | 59.9445 | 60.03 | 59.97
| 316.5228 | 101.8388 | 101.85 | 59.9445 | 60.03 | 59.97
| 316.5311 | 101.8385 | 101.85 | 59.9446 | 60.03 | 59.97
| 316.5395 | 101.8382 | 101.85 | 59.9447 | 60.03 | 59.97
| 316.5478 | 101.8379 | 101.85 | 59.9448 | 60.03 | 59.97
| 316.5562 | 101.8376 | 101.85 | 59.9449 | 60.03 | 59.97
| 316.5645 | 101.8374 | 101.85 | 59.945 | 60.03 | 59.97
| 316.5728 | 101.8373 | 101.85 | 59.945 | 60.03 | 59.97
| 316.5811 | 101.8347 | 101.85 | 59.9451 | 60.03 | 59.97
| 316.5895 | 101.8322 | 101.85 | 59.9452 | 60.03 | 59.97
| 316.5978 | 101.829 | 101.85 | 59.9453 | 60.03 | 59.97
| 316.6061 | 101.8259 | 101.85 | 59.9454 | 60.03 | 59.97
| 316.6145 | 101.8231 | 101.85 | 59.9454 | 60.03 | 59.97
| 316.6228 | 101.8202 | 101.85 | 59.9455 | 60.03 | 59.97
| 316.6312 | 101.8196 | 101.85 | 59.9456 | 60.03 | 59.97
| 316.6395 | 101.8189 | 101.85 | 59.9457 | 60.03 | 59.97
| 316.6478 | 101.8196 | 101.85 | 59.9458 | 60.03 | 59.97
| 316.6562 | 101.8203 | 101.85 | 59.9459 | 60.03 | 59.97
| 316.6645 | 101.821 | 101.85 | 59.9459 | 60.03 | 59.97
| 316.6728 | 101.8218 | 101.85 | 59.946 | 60.03 | 59.97
| 316.6812 | 101.8224 | 101.85 | 59.9461 | 60.03 | 59.97
| 316.6895 | 101.8231 | 101.85 | 59.9462 | 60.03 | 59.97
| 316.6978 | 101.824 | 101.85 | 59.9463 | 60.03 | 59.97
| 316.7062 | 101.8249 | 101.85 | 59.9464 | 60.03 | 59.97
| 316.7145 | 101.8259 | 101.85 | 59.9465 | 60.03 | 59.97
| 316.7228 | 101.8268 | 101.85 | 59.9465 | 60.03 | 59.97
| 316.7312 | 101.8275 | 101.85 | 59.9466 | 60.03 | 59.97
| 316.7395 | 101.8283 | 101.85 | 59.9467 | 60.03 | 59.97
| 316.7478 | 101.8284 | 101.85 | 59.9468 | 60.03 | 59.97
| 316.7562 | 101.8285 | 101.85 | 59.9469 | 60.03 | 59.97
| 316.7645 | 101.8296 | 101.85 | 59.947 | 60.03 | 59.97
| 316.7729 | 101.8308 | 101.85 | 59.947 | 60.03 | 59.97
| 316.7812 | 101.8313 | 101.85 | 59.9471 | 60.03 | 59.97
| 316.7895 | 101.8317 | 101.85 | 59.9472 | 60.03 | 59.97
| 316.7979 | 101.8293 | 101.85 | 59.9473 | 60.03 | 59.97
| 316.8062 | 101.827 | 101.85 | 59.9474 | 60.03 | 59.97
| 316.8145 | 101.8246 | 101.85 | 59.9475 | 60.03 | 59.97
| 316.8228 | 101.8222 | 101.85 | 59.9475 | 60.03 | 59.97
| 316.8312 | 101.8211 | 101.85 | 59.9476 | 60.03 | 59.97
| 316.8395 | 101.8199 | 101.85 | 59.9477 | 60.03 | 59.97
| 316.8479 | 101.819 | 101.85 | 59.9478 | 60.03 | 59.97
| 316.8562 | 101.8181 | 101.85 | 59.9479 | 60.03 | 59.97
| 316.8645 | 101.8181 | 101.85 | 59.948 | 60.03 | 59.97
| 316.8729 | 101.8181 | 101.85 | 59.948 | 60.03 | 59.97
| 316.8812 | 101.8181 | 101.85 | 59.9481 | 60.03 | 59.97
| 316.8895 | 101.8181 | 101.85 | 59.9482 | 60.03 | 59.97
| 316.8979 | 101.8181 | 101.85 | 59.9483 | 60.03 | 59.97
| 316.9062 | 101.8181 | 101.85 | 59.9484 | 60.03 | 59.97
| 316.9146 | 101.8206 | 101.85 | 59.9485 | 60.03 | 59.97
| 316.9229 | 101.8231 | 101.85 | 59.9485 | 60.03 | 59.97
| 316.9312 | 101.8252 | 101.85 | 59.9486 | 60.03 | 59.97
| 316.9395 | 101.8273 | 101.85 | 59.9487 | 60.03 | 59.97
| 316.9479 | 101.8301 | 101.85 | 59.9488 | 60.03 | 59.97
| 316.9562 | 101.8329 | 101.85 | 59.9489 | 60.03 | 59.97
| 316.9646 | 101.8352 | 101.85 | 59.949 | 60.03 | 59.97
| 316.9729 | 101.8374 | 101.85 | 59.949 | 60.03 | 59.97
| 316.9812 | 101.8397 | 101.85 | 59.9491 | 60.03 | 59.97
| 316.9896 | 101.8419 | 101.85 | 59.9492 | 60.03 | 59.97
| 316.9979 | 101.8429 | 101.85 | 59.9493 | 60.03 | 59.97
| 317.0062 | 101.844 | 101.85 | 59.9494 | 60.03 | 59.97
| 317.0146 | 101.845 | 101.85 | 59.9495 | 60.03 | 59.97
| 317.0229 | 101.846 | 101.85 | 59.9495 | 60.03 | 59.97
| 317.0312 | 101.8464 | 101.85 | 59.9496 | 60.03 | 59.97
| 317.0396 | 101.8468 | 101.85 | 59.9497 | 60.03 | 59.97
| 317.0479 | 101.8431 | 101.85 | 59.9498 | 60.03 | 59.97
| 317.0562 | 101.8394 | 101.85 | 59.9499 | 60.03 | 59.97
| 317.0646 | 101.8391 | 101.85 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.0729 | 101.8387 | 101.8479 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.0812 | 101.8364 | 101.8429 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.0896 | 101.8341 | 101.8379 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.0979 | 101.8318 | 101.8329 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.1063 | 101.8295 | 101.8279 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.1146 | 101.827 | 101.8229 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.1229 | 101.8244 | 101.8179 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.1313 | 101.8229 | 101.8129 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.1396 | 101.8214 | 101.8079 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.1479 | 101.8198 | 101.8029 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.1562 | 101.8183 | 101.7979 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.1646 | 101.8167 | 101.7929 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.1729 | 101.8151 | 101.7879 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.1813 | 101.8135 | 101.7829 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.1896 | 101.812 | 101.7779 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.1979 | 101.8107 | 101.7729 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.2063 | 101.8095 | 101.7679 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.2146 | 101.8123 | 101.7629 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.2229 | 101.8151 | 101.7579 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.2313 | 101.8154 | 101.7529 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.2396 | 101.8156 | 101.7479 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.248 | 101.8157 | 101.7429 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.2563 | 101.8159 | 101.7379 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.2646 | 101.8151 | 101.7329 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.2729 | 101.8144 | 101.7279 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.2813 | 101.8147 | 101.7229 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.2896 | 101.8151 | 101.7179 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.2979 | 101.8158 | 101.7129 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.3063 | 101.8166 | 101.7079 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.3146 | 101.8174 | 101.7029 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.323 | 101.8182 | 101.6979 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.3313 | 101.8182 | 101.6929 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.3396 | 101.8183 | 101.6879 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.348 | 101.8183 | 101.6829 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.3563 | 101.8183 | 101.6778 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.3646 | 101.818 | 101.6729 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.373 | 101.8177 | 101.6678 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.3813 | 101.8174 | 101.6628 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.3896 | 101.8171 | 101.6578 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.398 | 101.8158 | 101.6528 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.4063 | 101.8145 | 101.6478 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.4146 | 101.8134 | 101.6428 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.423 | 101.8122 | 101.6378 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.4313 | 101.8152 | 101.6328 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.4396 | 101.8182 | 101.6278 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.448 | 101.8201 | 101.6228 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.4563 | 101.822 | 101.6178 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.4647 | 101.8239 | 101.6128 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.473 | 101.8258 | 101.6078 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.4813 | 101.8269 | 101.6028 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.4897 | 101.8279 | 101.5978 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.498 | 101.8298 | 101.5928 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.5063 | 101.8317 | 101.5878 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.5147 | 101.8336 | 101.5828 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.523 | 101.8355 | 101.5778 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.5313 | 101.8374 | 101.5728 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.5397 | 101.8393 | 101.5678 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.548 | 101.8404 | 101.5628 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.5563 | 101.8414 | 101.5578 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.5647 | 101.8428 | 101.5528 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.573 | 101.8442 | 101.5478 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.5814 | 101.8464 | 101.5428 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.5897 | 101.8487 | 101.5378 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.598 | 101.8476 | 101.5328 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.6064 | 101.8466 | 101.5278 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.6147 | 101.8452 | 101.5228 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.623 | 101.8439 | 101.5178 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.6313 | 101.8426 | 101.5128 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.6397 | 101.8412 | 101.5078 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.648 | 101.8394 | 101.5028 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.6564 | 101.8375 | 101.4978 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.6647 | 101.8354 | 101.4928 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.673 | 101.8333 | 101.4878 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.6814 | 101.8314 | 101.4828 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.6897 | 101.8296 | 101.4778 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.698 | 101.8281 | 101.4728 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.7064 | 101.8265 | 101.4678 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.7147 | 101.8258 | 101.4628 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.7231 | 101.8251 | 101.4578 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.7314 | 101.8244 | 101.4528 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.7397 | 101.8237 | 101.4478 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.748 | 101.822 | 101.4428 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.7564 | 101.8203 | 101.4378 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.7647 | 101.8186 | 101.4328 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.773 | 101.8169 | 101.4278 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.7814 | 101.8155 | 101.4228 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.7897 | 101.8141 | 101.4178 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.7981 | 101.8096 | 101.4128 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.8064 | 101.8051 | 101.4078 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.8147 | 101.802 | 101.4028 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.8231 | 101.7988 | 101.3978 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.8314 | 101.7959 | 101.3928 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.8397 | 101.793 | 101.3878 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.8481 | 101.7896 | 101.3828 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.8564 | 101.7862 | 101.3778 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.8647 | 101.7841 | 101.3728 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.8731 | 101.7821 | 101.3678 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.8814 | 101.7801 | 101.3628 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.8897 | 101.7781 | 101.3578 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.8981 | 101.776 | 101.3528 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.9064 | 101.774 | 101.3478 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.9147 | 101.7718 | 101.3428 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.9231 | 101.7696 | 101.3378 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.9314 | 101.7673 | 101.3328 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.9398 | 101.7651 | 101.3278 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.9481 | 101.7645 | 101.3228 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.9564 | 101.7638 | 101.3178 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.9648 | 101.7663 | 101.3128 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.9731 | 101.7687 | 101.3078 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.9814 | 101.7712 | 101.3028 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.9897 | 101.7736 | 101.2978 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 317.9981 | 101.7761 | 101.2928 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.0064 | 101.7786 | 101.2878 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.0148 | 101.7805 | 101.2828 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.0231 | 101.7824 | 101.2778 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.0314 | 101.7809 | 101.2728 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.0398 | 101.7794 | 101.2678 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.0481 | 101.7776 | 101.2628 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.0564 | 101.7759 | 101.2578 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.0648 | 101.774 | 101.2528 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.0731 | 101.7721 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.0815 | 101.7705 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.0898 | 101.7689 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.0981 | 101.7639 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.1064 | 101.759 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.1148 | 101.7525 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.1231 | 101.7459 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.1315 | 101.7343 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.1398 | 101.7227 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.1481 | 101.711 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.1565 | 101.6994 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.1648 | 101.6779 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.1731 | 101.6563 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.1815 | 101.636 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.1898 | 101.6157 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.1982 | 101.5975 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.2065 | 101.5792 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.2148 | 101.5612 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.2231 | 101.5432 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.2315 | 101.5253 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.2398 | 101.5075 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.2481 | 101.4896 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.2565 | 101.4717 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.2648 | 101.4594 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.2732 | 101.4471 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.2815 | 101.4324 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.2898 | 101.4178 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.2982 | 101.4079 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.3065 | 101.3981 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.3148 | 101.3881 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.3232 | 101.3781 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.3315 | 101.378 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.3398 | 101.378 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.3482 | 101.3774 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.3565 | 101.3768 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.3648 | 101.3762 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.3732 | 101.3757 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.3815 | 101.3751 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.3898 | 101.3745 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.3982 | 101.3752 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.4065 | 101.3758 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.4149 | 101.3764 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.4232 | 101.377 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.4315 | 101.3739 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.4398 | 101.3708 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.4482 | 101.37 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.4565 | 101.3692 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.4648 | 101.3693 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.4732 | 101.3693 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.4815 | 101.3676 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.4899 | 101.3658 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.4982 | 101.3641 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.5065 | 101.3623 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.5149 | 101.3606 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.5232 | 101.3588 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.5315 | 101.3576 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.5399 | 101.3564 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.5482 | 101.3552 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.5565 | 101.354 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.5649 | 101.3512 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.5732 | 101.3485 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.5815 | 101.3457 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.5899 | 101.343 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.5982 | 101.3418 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.6065 | 101.3406 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.6149 | 101.3392 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.6232 | 101.3378 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.6316 | 101.3367 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.6399 | 101.3356 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.6482 | 101.3366 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.6566 | 101.3375 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.6649 | 101.3384 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.6732 | 101.3393 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.6816 | 101.3395 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.6899 | 101.3397 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.6982 | 101.3384 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.7066 | 101.3371 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.7149 | 101.3358 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.7232 | 101.3344 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.7316 | 101.3336 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.7399 | 101.3327 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.7483 | 101.332 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.7566 | 101.3313 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.7649 | 101.3306 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.7733 | 101.3299 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.7816 | 101.3298 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.7899 | 101.3298 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.7982 | 101.3281 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.8066 | 101.3264 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.8149 | 101.3247 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.8233 | 101.323 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.8316 | 101.3229 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.8399 | 101.3227 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.8483 | 101.3256 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.8566 | 101.3285 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.8649 | 101.3323 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.8733 | 101.336 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.8816 | 101.3399 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.89 | 101.3437 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.8983 | 101.3474 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.9066 | 101.3511 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.9149 | 101.3535 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.9233 | 101.3558 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.9316 | 101.3574 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.9399 | 101.3589 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.9483 | 101.36 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.9566 | 101.3611 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.965 | 101.3621 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.9733 | 101.3631 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.9816 | 101.3658 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.99 | 101.3685 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 318.9983 | 101.3697 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.0066 | 101.3709 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.015 | 101.3696 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.0233 | 101.3684 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.0316 | 101.3673 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.04 | 101.3662 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.0483 | 101.3673 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.0566 | 101.3683 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.065 | 101.3688 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.0733 | 101.3692 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.0816 | 101.3709 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.09 | 101.3726 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.0983 | 101.3744 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.1067 | 101.3763 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.115 | 101.3781 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.1233 | 101.3799 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.1317 | 101.3825 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.14 | 101.3851 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.1483 | 101.3857 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.1567 | 101.3862 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.165 | 101.3863 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.1733 | 101.3863 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.1817 | 101.3865 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.19 | 101.3866 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.1984 | 101.3863 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.2067 | 101.386 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.215 | 101.3842 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.2234 | 101.3824 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.2317 | 101.3813 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.24 | 101.3801 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.2484 | 101.379 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.2567 | 101.3778 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.265 | 101.3778 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.2734 | 101.3779 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.2817 | 101.3781 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.29 | 101.3783 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.2984 | 101.3785 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.3067 | 101.3787 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.3151 | 101.3792 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.3234 | 101.3798 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.3317 | 101.3808 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.3401 | 101.3819 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.3484 | 101.3805 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.3567 | 101.3792 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.3651 | 101.3783 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.3734 | 101.3775 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.3817 | 101.3763 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.3901 | 101.3751 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.3984 | 101.3739 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.4067 | 101.3726 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.4151 | 101.3714 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.4234 | 101.3702 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.4318 | 101.3684 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.4401 | 101.3666 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.4484 | 101.364 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.4568 | 101.3613 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.4651 | 101.3585 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.4734 | 101.3558 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.4818 | 101.353 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.4901 | 101.3502 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.4984 | 101.3482 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.5068 | 101.3461 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.5151 | 101.3465 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.5234 | 101.3469 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.5318 | 101.3472 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.5401 | 101.3475 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.5485 | 101.3491 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.5568 | 101.3507 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.5651 | 101.3518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.5735 | 101.353 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.5818 | 101.3542 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.5901 | 101.3553 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.5985 | 101.3565 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.6068 | 101.3577 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.6151 | 101.3596 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.6235 | 101.3615 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.6318 | 101.3634 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.6401 | 101.3653 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.6485 | 101.3672 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.6568 | 101.3692 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.6652 | 101.3709 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.6735 | 101.3726 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.6818 | 101.3743 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.6902 | 101.3761 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.6985 | 101.3779 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.7068 | 101.3798 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.7152 | 101.3801 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.7235 | 101.3806 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.7318 | 101.3816 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.7402 | 101.3827 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.7485 | 101.3837 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.7568 | 101.3848 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.7652 | 101.3852 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.7735 | 101.3857 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.7819 | 101.3856 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.7902 | 101.3855 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.7985 | 101.3849 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.8069 | 101.3844 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.8152 | 101.383 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.8235 | 101.3817 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.8319 | 101.3798 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.8402 | 101.3779 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.8485 | 101.3764 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.8569 | 101.3748 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.8652 | 101.3725 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.8735 | 101.3702 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.8819 | 101.3676 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.8902 | 101.365 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.8986 | 101.3619 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.9069 | 101.3588 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.9152 | 101.3541 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.9236 | 101.3495 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.9319 | 101.3464 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.9402 | 101.3433 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.9486 | 101.3408 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.9569 | 101.3383 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.9652 | 101.3362 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.9736 | 101.3341 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.9819 | 101.334 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.9903 | 101.334 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 319.9986 | 101.335 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.0069 | 101.336 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.0153 | 101.3367 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.0236 | 101.3373 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.0319 | 101.3386 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.0403 | 101.3399 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.0486 | 101.3406 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.0569 | 101.3413 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.0653 | 101.3424 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.0736 | 101.3434 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.0819 | 101.3483 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.0903 | 101.3533 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.0986 | 101.3568 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.107 | 101.3602 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.1153 | 101.3632 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.1236 | 101.3662 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.132 | 101.3693 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.1403 | 101.3725 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.1486 | 101.3743 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.157 | 101.3762 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.1653 | 101.3771 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.1736 | 101.378 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.182 | 101.3789 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.1903 | 101.3798 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.1986 | 101.3807 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.207 | 101.3817 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.2153 | 101.3844 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.2237 | 101.3871 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.232 | 101.3898 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.2403 | 101.3926 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.2487 | 101.3929 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.257 | 101.3932 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.2653 | 101.3941 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.2737 | 101.3951 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.282 | 101.3949 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.2903 | 101.3948 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.2987 | 101.3947 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.307 | 101.3947 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.3153 | 101.3946 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.3237 | 101.3945 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.332 | 101.3944 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.3404 | 101.3943 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.3487 | 101.3941 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.357 | 101.394 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.3654 | 101.3904 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.3737 | 101.3868 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.382 | 101.3821 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.3904 | 101.3773 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.3987 | 101.3715 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.407 | 101.3657 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.4154 | 101.3599 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.4237 | 101.3541 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.432 | 101.3482 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.4404 | 101.3422 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.4487 | 101.3379 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.4571 | 101.3336 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.4654 | 101.3291 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.4737 | 101.3246 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.4821 | 101.3203 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.4904 | 101.3159 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.4987 | 101.3118 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.5071 | 101.3077 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.5154 | 101.3075 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.5237 | 101.3073 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.5321 | 101.3105 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.5404 | 101.3137 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.5487 | 101.3169 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.5571 | 101.3201 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.5654 | 101.3244 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.5738 | 101.3286 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.5821 | 101.3336 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.5904 | 101.3386 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.5988 | 101.3437 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.6071 | 101.3488 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.6154 | 101.3534 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.6238 | 101.3581 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.6321 | 101.3627 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.6404 | 101.3673 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.6488 | 101.3718 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.6571 | 101.3763 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.6655 | 101.3791 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.6738 | 101.3819 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.6821 | 101.3807 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.6905 | 101.3796 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.6988 | 101.3781 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.7071 | 101.3767 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.7155 | 101.3751 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.7238 | 101.3735 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.7321 | 101.3708 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.7405 | 101.3682 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.7488 | 101.3648 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.7571 | 101.3614 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.7655 | 101.3579 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.7738 | 101.3544 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.7822 | 101.3509 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.7905 | 101.3474 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.7988 | 101.3439 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.8072 | 101.3404 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.8155 | 101.3363 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.8238 | 101.3321 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.8322 | 101.3297 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.8405 | 101.3272 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.8488 | 101.3268 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.8572 | 101.3264 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.8655 | 101.3263 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.8738 | 101.3263 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.8822 | 101.3266 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.8905 | 101.3269 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.8989 | 101.3283 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.9072 | 101.3298 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.9155 | 101.3312 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.9239 | 101.3327 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.9322 | 101.3341 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.9405 | 101.3355 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.9489 | 101.337 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.9572 | 101.3384 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.9655 | 101.3399 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.9739 | 101.3413 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.9822 | 101.3431 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.9905 | 101.3448 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 320.9989 | 101.3464 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.0072 | 101.3479 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.0156 | 101.3475 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.0239 | 101.3471 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.0322 | 101.3461 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.0406 | 101.3452 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.0489 | 101.3442 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.0572 | 101.3433 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.0656 | 101.3419 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.0739 | 101.3405 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.0822 | 101.3404 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.0906 | 101.3402 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.0989 | 101.3381 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.1072 | 101.336 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.1156 | 101.3346 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.1239 | 101.3332 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.1323 | 101.3315 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.1406 | 101.3298 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.1489 | 101.3285 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.1573 | 101.3272 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.1656 | 101.3259 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.174 | 101.3246 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.1823 | 101.3235 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.1906 | 101.3224 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.1989 | 101.3218 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.2073 | 101.3212 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.2156 | 101.3203 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.2239 | 101.3195 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.2323 | 101.3191 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.2406 | 101.3186 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.249 | 101.3186 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.2573 | 101.3186 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.2656 | 101.3203 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.274 | 101.3219 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.2823 | 101.3225 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.2906 | 101.3232 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.299 | 101.3238 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.3073 | 101.3244 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.3156 | 101.325 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.324 | 101.3256 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.3323 | 101.3261 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.3407 | 101.3266 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.349 | 101.3267 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.3573 | 101.3267 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.3657 | 101.3281 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.374 | 101.3295 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.3823 | 101.331 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.3907 | 101.3324 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.399 | 101.3338 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.4073 | 101.3352 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.4157 | 101.3346 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.424 | 101.334 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.4323 | 101.3353 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.4407 | 101.3366 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.449 | 101.3398 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.4574 | 101.3429 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.4657 | 101.3464 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.474 | 101.3499 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.4824 | 101.3535 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.4907 | 101.357 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.499 | 101.3608 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.5074 | 101.3646 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.5157 | 101.3687 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.524 | 101.3727 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.5324 | 101.375 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.5407 | 101.3773 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.549 | 101.3791 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.5574 | 101.3808 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.5657 | 101.3823 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.5741 | 101.3839 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.5824 | 101.3845 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.5907 | 101.3851 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.5991 | 101.3841 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.6074 | 101.3832 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.6157 | 101.3807 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.6241 | 101.3781 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.6324 | 101.3754 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.6407 | 101.3727 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.6491 | 101.37 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.6574 | 101.3673 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.6657 | 101.3644 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.6741 | 101.3614 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.6824 | 101.3584 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.6908 | 101.3555 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.6991 | 101.3533 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.7074 | 101.3512 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.7158 | 101.3493 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.7241 | 101.3474 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.7324 | 101.3455 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.7408 | 101.3436 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.7491 | 101.3429 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.7574 | 101.3423 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.7658 | 101.3438 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.7741 | 101.3453 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.7824 | 101.3468 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.7908 | 101.3484 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.7991 | 101.3501 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.8075 | 101.3518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.8158 | 101.3534 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.8241 | 101.3551 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.8325 | 101.3567 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.8408 | 101.3583 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.8492 | 101.3595 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.8575 | 101.3608 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.8658 | 101.362 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.8741 | 101.3632 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.8825 | 101.367 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.8908 | 101.3708 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.8991 | 101.3739 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.9075 | 101.3771 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.9158 | 101.3802 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.9242 | 101.3834 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.9325 | 101.3836 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.9408 | 101.3838 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.9492 | 101.3843 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.9575 | 101.3848 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.9659 | 101.3847 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.9742 | 101.3846 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.9825 | 101.3845 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.9908 | 101.3845 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 321.9992 | 101.3829 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.0075 | 101.3814 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.0159 | 101.3802 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.0242 | 101.379 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.0325 | 101.3754 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.0409 | 101.3718 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.0492 | 101.3674 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.0575 | 101.3631 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.0659 | 101.3595 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.0742 | 101.356 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.0826 | 101.3527 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.0909 | 101.3495 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.0992 | 101.347 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.1075 | 101.3446 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.1159 | 101.3422 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.1242 | 101.3397 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.1326 | 101.3367 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.1409 | 101.3337 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.1492 | 101.3299 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.1576 | 101.3261 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.1659 | 101.3234 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.1742 | 101.3207 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.1826 | 101.3178 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.1909 | 101.3148 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.1992 | 101.3142 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.2076 | 101.3136 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.2159 | 101.3116 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.2242 | 101.3096 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.2326 | 101.3082 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.2409 | 101.3068 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.2493 | 101.3052 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.2576 | 101.3035 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.2659 | 101.3027 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.2743 | 101.3018 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.2826 | 101.301 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.2909 | 101.3001 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.2993 | 101.3006 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.3076 | 101.301 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.3159 | 101.3003 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.3243 | 101.2996 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.3326 | 101.3012 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.3409 | 101.3028 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.3493 | 101.3055 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.3576 | 101.3082 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.366 | 101.3105 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.3743 | 101.3128 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.3826 | 101.3156 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.391 | 101.3184 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.3993 | 101.3212 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.4076 | 101.3239 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.416 | 101.3266 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.4243 | 101.3293 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.4326 | 101.3298 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.441 | 101.3303 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.4493 | 101.3302 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.4576 | 101.3301 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.466 | 101.3303 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.4743 | 101.3306 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.4827 | 101.3323 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.491 | 101.3339 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.4993 | 101.3338 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.5077 | 101.3336 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.516 | 101.3326 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.5244 | 101.3316 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.5327 | 101.3305 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.541 | 101.3293 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.5493 | 101.3273 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.5577 | 101.3254 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.566 | 101.3244 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.5743 | 101.3235 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.5827 | 101.322 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.591 | 101.3206 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.5994 | 101.3234 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.6077 | 101.3262 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.616 | 101.3299 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.6244 | 101.3336 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.6327 | 101.337 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.6411 | 101.3404 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.6494 | 101.3442 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.6577 | 101.348 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.666 | 101.3513 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.6744 | 101.3547 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.6827 | 101.3579 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.691 | 101.361 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.6994 | 101.3644 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.7077 | 101.3677 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.7161 | 101.3713 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.7244 | 101.3749 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.7327 | 101.377 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.7411 | 101.3791 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.7494 | 101.3815 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.7578 | 101.384 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.7661 | 101.3834 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.7744 | 101.3829 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.7827 | 101.382 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.7911 | 101.3811 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.7994 | 101.3805 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.8078 | 101.3799 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.8161 | 101.3793 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.8244 | 101.3787 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.8328 | 101.3785 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.8411 | 101.3783 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.8494 | 101.3781 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.8578 | 101.378 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.8661 | 101.3774 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.8745 | 101.3769 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.8828 | 101.3779 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.8911 | 101.379 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.8994 | 101.3772 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.9078 | 101.3753 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.9161 | 101.3735 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.9245 | 101.3717 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.9328 | 101.3702 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.9411 | 101.3686 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.9495 | 101.3668 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.9578 | 101.365 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.9661 | 101.3626 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.9745 | 101.3602 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.9828 | 101.3577 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.9911 | 101.3553 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 322.9995 | 101.3558 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.0078 | 101.3562 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.0161 | 101.3569 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.0245 | 101.3576 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.0328 | 101.3584 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.0412 | 101.3592 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.0495 | 101.3579 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.0578 | 101.3566 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.0662 | 101.3582 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.0745 | 101.3598 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.0828 | 101.3615 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.0912 | 101.3631 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.0995 | 101.3639 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.1078 | 101.3646 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.1162 | 101.3643 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.1245 | 101.364 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.1328 | 101.3638 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.1412 | 101.3637 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.1495 | 101.3635 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.1579 | 101.3633 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.1662 | 101.3627 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.1745 | 101.3621 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.1829 | 101.3616 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.1912 | 101.361 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.1995 | 101.361 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.2079 | 101.3611 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.2162 | 101.3615 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.2245 | 101.3619 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.2329 | 101.3612 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.2412 | 101.3605 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.2495 | 101.3598 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.2579 | 101.3591 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.2662 | 101.3593 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.2746 | 101.3595 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.2829 | 101.3609 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.2912 | 101.3624 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.2996 | 101.364 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.3079 | 101.3657 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.3163 | 101.3674 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.3246 | 101.369 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.3329 | 101.3682 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.3412 | 101.3674 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.3496 | 101.3658 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.3579 | 101.3643 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.3662 | 101.3621 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.3746 | 101.3599 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.3829 | 101.3559 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.3913 | 101.3519 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.3996 | 101.349 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.4079 | 101.346 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.4163 | 101.3431 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.4246 | 101.3402 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.433 | 101.3372 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.4413 | 101.3343 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.4496 | 101.3324 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.4579 | 101.3306 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.4663 | 101.3287 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.4746 | 101.3269 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.483 | 101.3251 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.4913 | 101.3234 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.4996 | 101.3215 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.508 | 101.3196 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.5163 | 101.3179 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.5246 | 101.3162 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.533 | 101.3145 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.5413 | 101.3129 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.5497 | 101.3132 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.558 | 101.3136 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.5663 | 101.314 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.5746 | 101.3143 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.583 | 101.3161 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.5913 | 101.3179 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.5997 | 101.3197 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.608 | 101.3215 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.6163 | 101.3222 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.6247 | 101.3229 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.633 | 101.3235 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.6413 | 101.324 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.6497 | 101.3245 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.658 | 101.3249 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.6664 | 101.3248 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.6747 | 101.3247 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.683 | 101.325 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.6913 | 101.3252 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.6997 | 101.326 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.708 | 101.3267 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.7164 | 101.3274 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.7247 | 101.3282 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.733 | 101.3289 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.7414 | 101.3297 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.7497 | 101.329 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.758 | 101.3283 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.7664 | 101.3276 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.7747 | 101.3269 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.7831 | 101.3262 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.7914 | 101.3256 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.7997 | 101.325 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.808 | 101.3245 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.8164 | 101.3264 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.8247 | 101.3282 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.8331 | 101.3307 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.8414 | 101.3333 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.8497 | 101.336 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.8581 | 101.3388 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.8664 | 101.3409 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.8747 | 101.343 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.8831 | 101.3451 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.8914 | 101.3473 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.8997 | 101.3494 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.9081 | 101.3515 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.9164 | 101.3535 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.9247 | 101.3555 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.9331 | 101.3575 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.9414 | 101.3595 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.9498 | 101.3615 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.9581 | 101.3635 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.9664 | 101.3655 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.9748 | 101.3676 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.9831 | 101.3691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.9915 | 101.3706 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 323.9998 | 101.372 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.0081 | 101.3734 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.0164 | 101.3718 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.0248 | 101.3702 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.0331 | 101.3688 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.0414 | 101.3674 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.0498 | 101.366 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.0581 | 101.3646 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.0665 | 101.3633 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.0748 | 101.3619 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.0831 | 101.3607 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.0915 | 101.3596 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.0998 | 101.3584 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.1082 | 101.3572 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.1165 | 101.356 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.1248 | 101.3548 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.1331 | 101.3537 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.1415 | 101.3525 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.1498 | 101.3493 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.1582 | 101.3461 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.1665 | 101.343 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.1748 | 101.3399 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.1832 | 101.3396 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.1915 | 101.3392 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.1998 | 101.3389 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.2082 | 101.3385 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.2165 | 101.3382 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.2249 | 101.3379 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.2332 | 101.3375 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.2415 | 101.3372 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.2498 | 101.3367 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.2582 | 101.3362 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.2665 | 101.3357 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.2749 | 101.3353 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.2832 | 101.334 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.2915 | 101.3328 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.2999 | 101.3316 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.3082 | 101.3303 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.3165 | 101.3292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.3249 | 101.3281 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.3332 | 101.3268 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.3416 | 101.3256 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.3499 | 101.3246 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.3582 | 101.3236 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.3665 | 101.324 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.3749 | 101.3243 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.3832 | 101.3247 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.3916 | 101.3251 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.3999 | 101.3255 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.4082 | 101.3259 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.4166 | 101.3263 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.4249 | 101.3267 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.4332 | 101.327 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.4416 | 101.3274 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.4499 | 101.3286 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.4583 | 101.3298 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.4666 | 101.3309 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.4749 | 101.3321 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.4832 | 101.3333 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.4916 | 101.3345 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.4999 | 101.3358 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.5083 | 101.3371 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.5166 | 101.3385 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.5249 | 101.3398 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.5333 | 101.3396 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.5416 | 101.3394 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.5499 | 101.3382 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.5583 | 101.337 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.5666 | 101.3352 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.575 | 101.3333 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.5833 | 101.3314 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.5916 | 101.3296 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.5999 | 101.3277 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.6083 | 101.3259 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.6166 | 101.324 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.625 | 101.3221 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.6333 | 101.3203 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.6416 | 101.3184 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.65 | 101.3161 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.6583 | 101.3137 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.6667 | 101.3114 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.675 | 101.309 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.6833 | 101.3067 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.6917 | 101.3043 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.7 | 101.3022 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.7083 | 101.3001 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.7166 | 101.2989 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.725 | 101.2978 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.7333 | 101.2973 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.7417 | 101.2968 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.75 | 101.2963 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.7583 | 101.2958 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.7667 | 101.2954 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.775 | 101.2949 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.7834 | 101.2939 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.7917 | 101.293 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.8 | 101.292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.8083 | 101.2911 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.8167 | 101.2905 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.825 | 101.2899 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.8334 | 101.289 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.8417 | 101.2882 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.85 | 101.2887 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.8584 | 101.2892 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.8667 | 101.2898 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.875 | 101.2903 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.8834 | 101.2909 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.8917 | 101.2914 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.9001 | 101.2919 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.9084 | 101.2925 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.9167 | 101.293 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.925 | 101.2936 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.9334 | 101.2941 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.9417 | 101.2947 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.9501 | 101.2957 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.9584 | 101.2967 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.9667 | 101.2977 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.9751 | 101.2987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.9834 | 101.2998 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 324.9917 | 101.3009 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.0001 | 101.3024 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.0084 | 101.3038 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.0168 | 101.3037 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.0251 | 101.3037 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.0334 | 101.3036 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.0417 | 101.3036 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.0501 | 101.3035 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.0584 | 101.3035 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.0668 | 101.3034 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.0751 | 101.3034 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.0834 | 101.3033 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.0918 | 101.3031 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.1001 | 101.3045 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.1084 | 101.3058 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.1168 | 101.3071 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.1251 | 101.3084 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.1335 | 101.3089 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.1418 | 101.3094 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.1501 | 101.3099 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.1584 | 101.3104 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.1668 | 101.3109 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.1751 | 101.3113 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.1835 | 101.3119 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.1918 | 101.3124 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.2001 | 101.313 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.2085 | 101.3135 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.2168 | 101.314 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.2251 | 101.3146 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.2335 | 101.3138 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.2418 | 101.313 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.2502 | 101.313 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.2585 | 101.3131 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.2668 | 101.3117 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.2751 | 101.3103 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.2835 | 101.3089 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.2918 | 101.3075 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.3002 | 101.306 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.3085 | 101.3046 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.3168 | 101.3031 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.3252 | 101.3018 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.3335 | 101.3004 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.3419 | 101.299 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.3502 | 101.2976 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.3585 | 101.2962 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.3669 | 101.2948 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.3752 | 101.2934 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.3835 | 101.2915 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.3918 | 101.2895 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.4002 | 101.2889 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.4085 | 101.2883 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.4169 | 101.2869 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.4252 | 101.2855 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.4335 | 101.2842 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.4419 | 101.2828 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.4502 | 101.2813 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.4586 | 101.2799 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.4669 | 101.2779 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.4752 | 101.2758 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.4836 | 101.2737 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.4919 | 101.2716 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.5002 | 101.2695 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.5085 | 101.2674 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.5169 | 101.2653 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.5252 | 101.2632 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.5336 | 101.2611 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.5419 | 101.259 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.5502 | 101.2574 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.5586 | 101.2558 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.5669 | 101.2543 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.5753 | 101.2527 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.5836 | 101.2511 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.5919 | 101.2496 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.6003 | 101.249 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.6086 | 101.2485 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.6169 | 101.249 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.6253 | 101.2495 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.6336 | 101.2514 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.6419 | 101.2533 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.6503 | 101.2552 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.6586 | 101.2571 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.6669 | 101.259 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.6753 | 101.2609 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.6836 | 101.2628 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.692 | 101.2648 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.7003 | 101.2667 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.7086 | 101.2686 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.7169 | 101.2705 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.7253 | 101.2724 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.7336 | 101.2712 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.742 | 101.2699 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.7503 | 101.2685 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.7586 | 101.2671 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.767 | 101.2677 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.7753 | 101.2683 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.7836 | 101.2679 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.792 | 101.2675 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.8003 | 101.2672 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.8087 | 101.2668 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.817 | 101.2665 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.8253 | 101.2662 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.8336 | 101.2648 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.842 | 101.2634 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.8503 | 101.262 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.8587 | 101.2606 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.867 | 101.2596 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.8753 | 101.2587 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.8837 | 101.2577 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.892 | 101.2568 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.9003 | 101.2588 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.9087 | 101.2608 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.917 | 101.263 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.9254 | 101.2652 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.9337 | 101.2643 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.942 | 101.2634 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.9503 | 101.2625 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.9587 | 101.2617 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.967 | 101.2609 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.9754 | 101.26 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.9837 | 101.2597 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 325.992 | 101.2593 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.0004 | 101.26 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.0087 | 101.2607 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.017 | 101.2613 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.0254 | 101.262 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.0337 | 101.262 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.0421 | 101.262 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.0504 | 101.262 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.0587 | 101.262 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.067 | 101.2627 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.0754 | 101.2633 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.0837 | 101.2639 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.0921 | 101.2646 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.1004 | 101.2652 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.1087 | 101.2659 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.1171 | 101.2655 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.1254 | 101.265 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.1338 | 101.2646 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.1421 | 101.2642 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.1504 | 101.2646 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.1588 | 101.2651 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.1671 | 101.2647 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.1754 | 101.2643 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.1837 | 101.2639 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.1921 | 101.2636 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.2004 | 101.2634 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.2088 | 101.2632 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.2171 | 101.2631 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.2254 | 101.263 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.2338 | 101.2626 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.2421 | 101.2622 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.2505 | 101.2618 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.2588 | 101.2614 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.2671 | 101.2609 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.2755 | 101.2603 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.2838 | 101.2608 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.2921 | 101.2613 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.3005 | 101.2617 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.3088 | 101.2622 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.3171 | 101.2605 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.3255 | 101.2588 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.3338 | 101.2588 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.3421 | 101.2588 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.3505 | 101.2582 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.3588 | 101.2575 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.3672 | 101.2569 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.3755 | 101.2563 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.3838 | 101.2556 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.3922 | 101.255 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.4005 | 101.2545 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.4088 | 101.254 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.4172 | 101.2536 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.4255 | 101.2532 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.4338 | 101.2528 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.4422 | 101.2525 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.4505 | 101.2535 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.4588 | 101.2545 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.4672 | 101.2554 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.4755 | 101.2563 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.4839 | 101.2581 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.4922 | 101.2598 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.5005 | 101.2607 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.5089 | 101.2616 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.5172 | 101.263 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.5255 | 101.2645 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.5339 | 101.2673 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.5422 | 101.2701 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.5505 | 101.2725 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.5589 | 101.2749 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.5672 | 101.2769 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.5755 | 101.279 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.5839 | 101.281 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.5922 | 101.283 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.6006 | 101.2844 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.6089 | 101.2857 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.6172 | 101.2856 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.6255 | 101.2856 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.6339 | 101.286 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.6422 | 101.2865 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.6506 | 101.2872 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.6589 | 101.2878 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.6672 | 101.2884 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.6756 | 101.289 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.6839 | 101.2897 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.6922 | 101.2904 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.7006 | 101.2898 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.7089 | 101.2893 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.7173 | 101.2891 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.7256 | 101.289 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.7339 | 101.2881 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.7422 | 101.2872 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.7506 | 101.2858 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.7589 | 101.2843 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.7673 | 101.2836 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.7756 | 101.2828 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.7839 | 101.2822 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.7923 | 101.2816 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.8006 | 101.2805 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.809 | 101.2794 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.8173 | 101.2783 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.8256 | 101.2771 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.834 | 101.2759 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.8423 | 101.2747 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.8506 | 101.2734 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.8589 | 101.2722 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.8673 | 101.2708 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.8756 | 101.2694 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.884 | 101.268 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.8923 | 101.2667 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.9006 | 101.2653 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.909 | 101.2639 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.9173 | 101.2645 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.9257 | 101.2651 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.934 | 101.2657 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.9423 | 101.2662 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.9507 | 101.2669 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.959 | 101.2675 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.9673 | 101.2673 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.9756 | 101.2671 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.984 | 101.2669 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 326.9923 | 101.2667 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.0007 | 101.2654 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.009 | 101.264 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.0173 | 101.2628 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.0257 | 101.2615 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.034 | 101.2587 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.0424 | 101.2558 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.0507 | 101.2522 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.059 | 101.2486 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.0674 | 101.2459 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.0757 | 101.2431 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.084 | 101.2436 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.0924 | 101.244 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.1007 | 101.2446 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.109 | 101.2452 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.1174 | 101.2451 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.1257 | 101.245 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.134 | 101.2457 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.1424 | 101.2465 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.1507 | 101.2469 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.1591 | 101.2473 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.1674 | 101.2488 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.1757 | 101.2504 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.1841 | 101.2516 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.1924 | 101.2527 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.2007 | 101.256 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.2091 | 101.2592 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.2174 | 101.262 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.2257 | 101.2649 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.2341 | 101.2681 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.2424 | 101.2714 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.2507 | 101.2693 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.2591 | 101.2673 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.2674 | 101.265 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.2758 | 101.2628 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.2841 | 101.2612 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.2924 | 101.2595 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.3008 | 101.2557 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.3091 | 101.2519 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.3174 | 101.2484 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.3258 | 101.2449 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.3341 | 101.2425 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.3424 | 101.2401 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.3508 | 101.2381 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.3591 | 101.2361 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.3674 | 101.2348 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.3758 | 101.2336 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.3841 | 101.2334 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.3925 | 101.2333 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.4008 | 101.2319 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.4091 | 101.2306 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.4174 | 101.23 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.4258 | 101.2293 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.4341 | 101.2288 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.4425 | 101.2284 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.4508 | 101.2288 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.4591 | 101.2291 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.4675 | 101.2318 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.4758 | 101.2345 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.4842 | 101.2363 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.4925 | 101.2382 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.5008 | 101.2389 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.5092 | 101.2397 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.5175 | 101.2399 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.5258 | 101.2401 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.5341 | 101.2378 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.5425 | 101.2355 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.5508 | 101.2333 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.5592 | 101.231 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.5675 | 101.2296 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.5758 | 101.2282 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.5842 | 101.2286 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.5925 | 101.229 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.6009 | 101.2297 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.6092 | 101.2304 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.6175 | 101.2303 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.6259 | 101.2302 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.6342 | 101.2295 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.6425 | 101.2288 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.6508 | 101.229 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.6592 | 101.2292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.6675 | 101.2297 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.6759 | 101.2302 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.6842 | 101.2302 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.6925 | 101.2302 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.7009 | 101.2311 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.7092 | 101.232 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.7176 | 101.2332 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.7259 | 101.2345 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.7342 | 101.2349 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.7426 | 101.2353 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.7509 | 101.2358 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.7592 | 101.2363 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.7676 | 101.2366 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.7759 | 101.2369 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.7842 | 101.2373 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.7926 | 101.2376 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.8009 | 101.2377 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.8092 | 101.2378 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.8176 | 101.2391 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.8259 | 101.2404 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.8343 | 101.2415 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.8426 | 101.2425 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.8509 | 101.2445 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.8593 | 101.2465 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.8676 | 101.2484 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.8759 | 101.2502 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.8843 | 101.2499 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.8926 | 101.2496 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.9009 | 101.2499 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.9093 | 101.2502 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.9176 | 101.2487 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.9259 | 101.2473 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.9343 | 101.2442 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.9426 | 101.241 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.951 | 101.238 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.9593 | 101.2349 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.9676 | 101.2322 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.976 | 101.2294 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.9843 | 101.2248 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 327.9926 | 101.2201 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.001 | 101.2174 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.0093 | 101.2147 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.0176 | 101.2124 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.026 | 101.2102 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.0343 | 101.2088 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.0426 | 101.2074 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.051 | 101.2078 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.0593 | 101.2083 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.0677 | 101.2087 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.076 | 101.2091 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.0843 | 101.2073 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.0927 | 101.2055 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.101 | 101.2052 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.1093 | 101.205 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.1177 | 101.2081 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.126 | 101.2113 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.1343 | 101.2148 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.1427 | 101.2183 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.151 | 101.2205 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.1594 | 101.2227 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.1677 | 101.2201 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.176 | 101.2174 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.1844 | 101.2168 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.1927 | 101.2162 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.201 | 101.215 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.2094 | 101.2138 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.2177 | 101.2131 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.226 | 101.2124 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.2344 | 101.2116 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.2427 | 101.2109 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.251 | 101.212 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.2594 | 101.2131 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.2677 | 101.2132 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.2761 | 101.2133 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.2844 | 101.21 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.2927 | 101.2066 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.3011 | 101.2027 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.3094 | 101.1988 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.3177 | 101.1961 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.326 | 101.1934 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.3344 | 101.1976 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.3427 | 101.2018 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.3511 | 101.2038 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.3594 | 101.2058 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.3677 | 101.2071 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.3761 | 101.2085 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.3844 | 101.2094 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.3928 | 101.2103 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.4011 | 101.2109 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.4094 | 101.2115 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.4178 | 101.2125 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.4261 | 101.2135 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.4344 | 101.215 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.4428 | 101.2166 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.4511 | 101.218 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.4594 | 101.2196 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.4678 | 101.2214 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.4761 | 101.2232 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.4844 | 101.2263 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.4928 | 101.2294 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.5011 | 101.2286 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.5095 | 101.2277 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.5178 | 101.226 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.5261 | 101.2244 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.5345 | 101.2237 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.5428 | 101.2229 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.5511 | 101.2225 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.5595 | 101.222 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.5678 | 101.2218 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.5761 | 101.2216 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.5845 | 101.2214 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.5928 | 101.2212 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.6012 | 101.2218 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.6095 | 101.2223 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.6178 | 101.2214 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.6262 | 101.2205 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.6345 | 101.2198 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.6429 | 101.2192 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.6512 | 101.218 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.6595 | 101.2168 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.6678 | 101.2138 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.6762 | 101.2107 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.6845 | 101.2085 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.6929 | 101.2062 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.7012 | 101.2038 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.7095 | 101.2014 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.7179 | 101.1988 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.7262 | 101.1961 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.7346 | 101.1935 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.7429 | 101.1908 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.7512 | 101.1882 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.7596 | 101.1855 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.7679 | 101.1826 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.7762 | 101.1798 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.7846 | 101.1789 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.7929 | 101.178 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.8012 | 101.1768 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.8096 | 101.1755 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.8179 | 101.174 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.8263 | 101.1725 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.8346 | 101.1728 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.8429 | 101.1732 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.8513 | 101.1737 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.8596 | 101.1742 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.8679 | 101.1749 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.8763 | 101.1756 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.8846 | 101.174 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.8929 | 101.1723 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.9013 | 101.1707 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.9096 | 101.1691 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.918 | 101.168 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.9263 | 101.1668 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.9346 | 101.1655 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.943 | 101.1641 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.9513 | 101.1642 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.9596 | 101.1644 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.968 | 101.164 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.9763 | 101.1636 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.9846 | 101.1635 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 328.993 | 101.1633 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.0013 | 101.1632 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.0096 | 101.163 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.018 | 101.1623 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.0263 | 101.1616 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.0347 | 101.1608 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.043 | 101.16 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.0513 | 101.1615 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.0597 | 101.163 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.068 | 101.1635 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.0764 | 101.164 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.0847 | 101.164 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.093 | 101.1641 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.1013 | 101.1641 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.1097 | 101.1641 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.118 | 101.1621 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.1264 | 101.1602 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.1347 | 101.159 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.143 | 101.1578 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.1514 | 101.1567 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.1597 | 101.1555 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.1681 | 101.1544 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.1764 | 101.1533 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.1847 | 101.1541 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.1931 | 101.1549 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.2014 | 101.1558 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.2097 | 101.1568 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.2181 | 101.1604 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.2264 | 101.1641 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.2347 | 101.169 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.2431 | 101.174 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.2514 | 101.1772 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.2598 | 101.1805 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.2681 | 101.1837 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.2764 | 101.187 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.2848 | 101.1903 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.2931 | 101.1937 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.3015 | 101.1971 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.3098 | 101.2004 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.3181 | 101.2038 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.3264 | 101.2072 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.3348 | 101.2106 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.3431 | 101.2139 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.3515 | 101.2154 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.3598 | 101.2168 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.3681 | 101.2198 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.3765 | 101.2227 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.3848 | 101.2229 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.3931 | 101.2231 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.4015 | 101.223 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.4098 | 101.2229 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.4182 | 101.2245 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.4265 | 101.2261 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.4348 | 101.2265 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.4431 | 101.2269 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.4515 | 101.2271 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.4598 | 101.2274 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.4682 | 101.2276 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.4765 | 101.2279 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.4848 | 101.2261 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.4932 | 101.2243 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.5015 | 101.2227 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.5099 | 101.2211 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.5182 | 101.2195 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.5265 | 101.218 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.5349 | 101.2149 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.5432 | 101.2119 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.5515 | 101.2088 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.5599 | 101.2058 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.5682 | 101.2027 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.5765 | 101.1997 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.5849 | 101.1966 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.5932 | 101.1936 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.6016 | 101.1936 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.6099 | 101.1936 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.6182 | 101.1936 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.6266 | 101.1937 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.6349 | 101.1937 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.6432 | 101.1937 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.6516 | 101.1958 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.6599 | 101.1979 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.6682 | 101.1997 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.6766 | 101.2016 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.6849 | 101.2035 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.6933 | 101.2053 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.7016 | 101.2069 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.7099 | 101.2085 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.7183 | 101.2093 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.7266 | 101.2102 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.735 | 101.211 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.7433 | 101.2119 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.7516 | 101.2143 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.7599 | 101.2168 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.7683 | 101.2174 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.7766 | 101.218 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.785 | 101.2184 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.7933 | 101.2189 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.8016 | 101.2193 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.81 | 101.2198 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.8183 | 101.2202 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.8267 | 101.2207 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.835 | 101.2212 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.8433 | 101.2216 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.8517 | 101.2221 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.86 | 101.2225 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.8683 | 101.2232 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.8767 | 101.2239 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.885 | 101.2254 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.8933 | 101.2269 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.9017 | 101.2283 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.91 | 101.2298 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.9183 | 101.2297 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.9267 | 101.2295 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.935 | 101.2294 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.9434 | 101.2292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.9517 | 101.2292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.96 | 101.2292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.9684 | 101.2292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.9767 | 101.2292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.985 | 101.2292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 329.9934 | 101.2292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.0017 | 101.2292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.01 | 101.2292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.0184 | 101.2292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.0267 | 101.2292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.0351 | 101.2281 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.0434 | 101.2271 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.0517 | 101.226 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.0601 | 101.2249 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.0684 | 101.2238 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.0768 | 101.2227 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.0851 | 101.2216 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.0934 | 101.2205 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.1017 | 101.2194 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.1101 | 101.2183 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.1184 | 101.2172 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.1268 | 101.2161 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.1351 | 101.215 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.1434 | 101.2139 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.1518 | 101.2128 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.1601 | 101.2117 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.1685 | 101.2106 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.1768 | 101.2095 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.1851 | 101.2084 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.1935 | 101.2073 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.2018 | 101.2073 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.2101 | 101.2073 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.2185 | 101.2065 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.2268 | 101.2057 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.2351 | 101.2049 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.2435 | 101.2042 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.2518 | 101.2034 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.2602 | 101.2026 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.2685 | 101.2018 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.2768 | 101.201 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.2852 | 101.2002 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.2935 | 101.1994 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.3018 | 101.1986 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.3102 | 101.1978 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.3185 | 101.197 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.3268 | 101.1962 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.3352 | 101.1954 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.3435 | 101.1946 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.3518 | 101.1939 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.3602 | 101.1931 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.3685 | 101.1927 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.3769 | 101.1924 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.3852 | 101.1929 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.3935 | 101.1933 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.4019 | 101.1938 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.4102 | 101.1943 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.4185 | 101.1947 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.4269 | 101.1952 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.4352 | 101.1965 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.4435 | 101.1978 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.4519 | 101.1996 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.4602 | 101.2013 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.4686 | 101.2031 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.4769 | 101.2049 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.4852 | 101.2067 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.4936 | 101.2084 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.5019 | 101.2102 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.5103 | 101.212 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.5186 | 101.2138 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.5269 | 101.2155 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.5352 | 101.2168 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.5436 | 101.2181 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.5519 | 101.2194 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.5603 | 101.2207 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.5686 | 101.222 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.5769 | 101.2233 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.5853 | 101.2246 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.5936 | 101.2259 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.602 | 101.2272 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.6103 | 101.2286 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.6186 | 101.2294 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.627 | 101.2302 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.6353 | 101.2311 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.6436 | 101.2319 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.652 | 101.2328 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.6603 | 101.2336 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.6686 | 101.2319 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.677 | 101.2302 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.6853 | 101.2284 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.6937 | 101.2267 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.702 | 101.225 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.7103 | 101.2233 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.7187 | 101.2216 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.727 | 101.2198 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.7353 | 101.2181 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.7437 | 101.2164 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.752 | 101.2152 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.7603 | 101.214 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.7687 | 101.2119 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.777 | 101.2098 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.7854 | 101.2076 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.7937 | 101.2054 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.802 | 101.2032 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.8104 | 101.201 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.8187 | 101.1992 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.827 | 101.1973 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.8354 | 101.1979 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.8437 | 101.1986 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.8521 | 101.1993 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.8604 | 101.2 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.8687 | 101.2006 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.877 | 101.2013 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.8854 | 101.202 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.8937 | 101.2027 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.9021 | 101.2015 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.9104 | 101.2003 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.9187 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.9271 | 101.197 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.9354 | 101.1954 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.9438 | 101.1937 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.9521 | 101.1927 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.9604 | 101.1917 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.9688 | 101.1912 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.9771 | 101.1908 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.9854 | 101.1901 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 330.9938 | 101.1894 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.0021 | 101.1887 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.0104 | 101.188 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.0188 | 101.1876 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.0271 | 101.1872 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.0355 | 101.1852 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.0438 | 101.1832 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.0521 | 101.1812 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.0605 | 101.1792 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.0688 | 101.1787 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.0771 | 101.1782 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.0855 | 101.1777 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.0938 | 101.1771 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.1021 | 101.176 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.1105 | 101.175 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.1188 | 101.1735 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.1272 | 101.1719 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.1355 | 101.1698 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.1438 | 101.1676 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.1522 | 101.1659 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.1605 | 101.1641 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.1689 | 101.1629 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.1772 | 101.1617 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.1855 | 101.1607 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.1938 | 101.1598 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.2022 | 101.1605 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.2105 | 101.1612 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.2189 | 101.1636 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.2272 | 101.166 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.2355 | 101.1684 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.2439 | 101.1709 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.2522 | 101.1731 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.2605 | 101.1753 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.2689 | 101.178 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.2772 | 101.1807 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.2856 | 101.1834 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.2939 | 101.1861 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.3022 | 101.1888 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.3105 | 101.1915 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.3189 | 101.1937 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.3272 | 101.196 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.3355 | 101.1988 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.3439 | 101.2015 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.3522 | 101.2045 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.3606 | 101.2074 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.3689 | 101.2103 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.3772 | 101.2133 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.3856 | 101.2145 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.3939 | 101.2158 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.4022 | 101.2173 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.4106 | 101.2189 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.4189 | 101.2203 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.4272 | 101.2217 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.4356 | 101.2241 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.4439 | 101.2265 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.4522 | 101.229 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.4606 | 101.2314 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.4689 | 101.233 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.4773 | 101.2347 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.4856 | 101.2363 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.4939 | 101.238 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.5023 | 101.2384 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.5106 | 101.2388 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.5189 | 101.2384 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.5273 | 101.2381 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.5356 | 101.2372 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.5439 | 101.2363 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.5523 | 101.2359 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.5606 | 101.2356 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.5689 | 101.2331 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.5773 | 101.2306 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.5856 | 101.2282 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.5939 | 101.2258 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.6023 | 101.2228 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.6106 | 101.2198 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.619 | 101.2168 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.6273 | 101.2138 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.6356 | 101.2108 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.644 | 101.2078 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.6523 | 101.2049 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.6606 | 101.2019 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.6689 | 101.1991 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.6773 | 101.1964 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.6856 | 101.1936 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.694 | 101.1908 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.7023 | 101.1902 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.7106 | 101.1896 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.719 | 101.1882 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.7273 | 101.1867 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.7356 | 101.1873 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.744 | 101.1879 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.7523 | 101.1886 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.7607 | 101.1894 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.769 | 101.19 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.7773 | 101.1906 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.7856 | 101.1912 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.794 | 101.1918 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.8023 | 101.1948 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.8106 | 101.1979 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.819 | 101.2013 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.8273 | 101.2047 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.8357 | 101.2081 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.844 | 101.2115 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.8523 | 101.2149 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.8607 | 101.2183 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.869 | 101.2191 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.8773 | 101.22 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.8857 | 101.2212 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.894 | 101.2224 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.9023 | 101.2237 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.9107 | 101.2249 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.919 | 101.2263 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.9273 | 101.2277 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.9357 | 101.2289 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.944 | 101.2301 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.9524 | 101.2302 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.9607 | 101.2304 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.969 | 101.2288 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.9774 | 101.2273 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.9857 | 101.2257 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 331.994 | 101.2241 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.0023 | 101.2225 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.0107 | 101.2209 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.019 | 101.2193 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.0274 | 101.2177 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.0357 | 101.217 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.044 | 101.2162 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.0524 | 101.2152 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.0607 | 101.2142 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.069 | 101.2132 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.0774 | 101.2121 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.0857 | 101.2113 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.0941 | 101.2106 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.1024 | 101.2092 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.1107 | 101.2078 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.119 | 101.2075 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.1274 | 101.2071 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.1357 | 101.2068 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.144 | 101.2065 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.1524 | 101.2058 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.1607 | 101.2052 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.1691 | 101.2045 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.1774 | 101.2039 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.1857 | 101.2032 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.1941 | 101.2026 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.2024 | 101.2019 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.2107 | 101.2013 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.2191 | 101.2009 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.2274 | 101.2006 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.2357 | 101.2002 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.2441 | 101.1999 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.2524 | 101.1993 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.2607 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.2691 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.2774 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.2857 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.2941 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.3024 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.3108 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.3191 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.3274 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.3358 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.3441 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.3524 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.3607 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.3691 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.3774 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.3858 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.3941 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.4024 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.4108 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.4191 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.4274 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.4358 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.4441 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.4525 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.4608 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.4691 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.4774 | 101.1987 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.4858 | 101.1982 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.4941 | 101.1976 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.5024 | 101.1971 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.5108 | 101.1966 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.5191 | 101.1961 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.5275 | 101.1956 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.5358 | 101.1962 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.5441 | 101.1967 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.5525 | 101.1965 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.5608 | 101.1962 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.5691 | 101.1959 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.5775 | 101.1957 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.5858 | 101.1954 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.5941 | 101.1951 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.6024 | 101.194 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.6108 | 101.1928 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.6191 | 101.1921 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.6275 | 101.1913 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.6358 | 101.1911 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.6441 | 101.1908 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.6525 | 101.191 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.6608 | 101.1913 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.6691 | 101.1915 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.6775 | 101.1917 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.6858 | 101.1916 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.6941 | 101.1915 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.7025 | 101.1904 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.7108 | 101.1892 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.7191 | 101.1888 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.7275 | 101.1885 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.7358 | 101.1884 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.7441 | 101.1884 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.7525 | 101.1896 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.7608 | 101.1907 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.7691 | 101.1927 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.7775 | 101.1948 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.7858 | 101.1968 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.7942 | 101.1989 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.8025 | 101.2005 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.8108 | 101.2021 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.8192 | 101.2037 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.8275 | 101.2052 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.8358 | 101.206 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.8441 | 101.2067 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.8525 | 101.2078 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.8608 | 101.2088 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.8691 | 101.2112 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.8775 | 101.2136 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.8858 | 101.2159 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.8942 | 101.2183 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.9025 | 101.2198 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.9108 | 101.2214 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.9192 | 101.2218 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.9275 | 101.2222 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.9358 | 101.2219 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.9442 | 101.2216 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.9525 | 101.2208 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.9608 | 101.2201 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.9692 | 101.2193 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.9775 | 101.2185 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.9858 | 101.2178 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 332.9942 | 101.217 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.0025 | 101.2162 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.0108 | 101.2154 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.0192 | 101.2143 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.0275 | 101.2133 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.0358 | 101.2109 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.0442 | 101.2085 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.0525 | 101.2067 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.0609 | 101.2048 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.0692 | 101.2034 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.0775 | 101.2021 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.0858 | 101.2007 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.0942 | 101.1993 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.1025 | 101.1969 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.1108 | 101.1944 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.1192 | 101.192 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.1275 | 101.1896 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.1359 | 101.1872 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.1442 | 101.1847 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.1525 | 101.1823 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.1609 | 101.1799 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.1692 | 101.1781 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.1775 | 101.1763 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.1859 | 101.1749 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.1942 | 101.1734 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.2025 | 101.1719 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.2108 | 101.1704 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.2192 | 101.1684 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.2275 | 101.1664 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.2359 | 101.1627 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.2442 | 101.159 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.2525 | 101.1567 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.2609 | 101.1545 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.2692 | 101.154 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.2775 | 101.1536 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.2859 | 101.1531 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.2942 | 101.1526 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.3025 | 101.1521 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.3109 | 101.1517 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.3192 | 101.1512 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.3275 | 101.1507 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.3359 | 101.1505 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.3442 | 101.1503 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.3525 | 101.15 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.3609 | 101.1498 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.3692 | 101.1495 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.3775 | 101.1493 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.3859 | 101.1491 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.3942 | 101.1488 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.4026 | 101.1503 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.4109 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.4192 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.4276 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.4359 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.4442 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.4525 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.4609 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.4692 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.4775 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.4859 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.4942 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.5026 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.5109 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.5192 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.5276 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.5359 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.5442 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.5526 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.5609 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.5692 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.5776 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.5859 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.5942 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.6026 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.6109 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.6192 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.6276 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.6359 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.6442 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.6526 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.6609 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.6693 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.6776 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.6859 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.6942 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.7026 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.7109 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.7192 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.7276 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.7359 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.7443 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.7526 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.7609 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.7693 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.7776 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.7859 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.7943 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.8026 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.8109 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.8192 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.8276 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.8359 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.8443 | 101.1518 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.8526 | 101.1524 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.8609 | 101.1529 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.8693 | 101.1528 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.8776 | 101.1526 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.8859 | 101.1532 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.8943 | 101.1538 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.9026 | 101.1544 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.9109 | 101.155 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.9193 | 101.1556 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.9276 | 101.1562 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.9359 | 101.1568 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.9443 | 101.1574 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.9526 | 101.158 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.9609 | 101.1585 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.9693 | 101.1591 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.9776 | 101.1597 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.9859 | 101.1603 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 333.9943 | 101.1609 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.0026 | 101.1619 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.011 | 101.1629 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.0193 | 101.1633 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.0276 | 101.1638 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.0359 | 101.1644 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.0443 | 101.1649 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.0526 | 101.1651 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.0609 | 101.1652 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.0693 | 101.1653 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.0776 | 101.1654 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.0859 | 101.1656 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.0943 | 101.1657 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.1026 | 101.1655 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.111 | 101.1653 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.1193 | 101.1644 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.1276 | 101.1636 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.136 | 101.1631 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.1443 | 101.1627 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.1526 | 101.1623 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.1609 | 101.1618 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.1693 | 101.1604 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.1776 | 101.159 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.186 | 101.1575 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.1943 | 101.1561 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.2026 | 101.1549 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.211 | 101.1537 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.2193 | 101.1522 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.2276 | 101.1508 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.236 | 101.1493 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.2443 | 101.1478 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.2526 | 101.146 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.261 | 101.1441 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.2693 | 101.1431 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.2776 | 101.1422 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.286 | 101.1413 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.2943 | 101.1404 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.3026 | 101.1392 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.311 | 101.1379 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.3193 | 101.1377 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.3276 | 101.1375 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.336 | 101.1384 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.3443 | 101.1392 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.3526 | 101.14 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.361 | 101.1409 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.3693 | 101.1429 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.3777 | 101.1449 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.386 | 101.1456 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.3943 | 101.1463 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.4026 | 101.1474 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.411 | 101.1486 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.4193 | 101.1498 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.4276 | 101.151 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.436 | 101.1516 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.4443 | 101.1522 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.4527 | 101.1534 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.461 | 101.1546 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.4693 | 101.1557 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.4777 | 101.1569 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.486 | 101.157 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.4943 | 101.1571 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.5027 | 101.1567 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.511 | 101.1564 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.5193 | 101.156 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.5276 | 101.1557 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.536 | 101.1545 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.5443 | 101.1533 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.5526 | 101.1534 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.561 | 101.1535 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.5693 | 101.1532 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.5777 | 101.1528 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.586 | 101.1528 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.5943 | 101.1529 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.6027 | 101.1529 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.611 | 101.1529 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.6193 | 101.1529 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.6277 | 101.1529 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.636 | 101.1535 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.6443 | 101.154 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.6526 | 101.1546 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.661 | 101.1551 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.6693 | 101.1557 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.6776 | 101.1563 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.686 | 101.1568 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.6943 | 101.1574 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.7027 | 101.1579 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.711 | 101.1585 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.7193 | 101.159 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.7277 | 101.1596 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.736 | 101.1602 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.7443 | 101.1607 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.7527 | 101.1613 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.761 | 101.1618 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.7693 | 101.1624 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.7776 | 101.1629 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.786 | 101.1635 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.7943 | 101.164 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.8026 | 101.164 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.811 | 101.164 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.8193 | 101.164 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.8277 | 101.164 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.836 | 101.164 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.8443 | 101.164 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.8527 | 101.1636 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.861 | 101.1632 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.8693 | 101.1627 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.8777 | 101.1623 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.886 | 101.1619 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.8943 | 101.1614 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.9026 | 101.161 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.911 | 101.1606 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.9193 | 101.16 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.9276 | 101.1594 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.936 | 101.1585 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.9443 | 101.1576 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.9527 | 101.1567 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.961 | 101.1558 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.9693 | 101.1548 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.9777 | 101.1539 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.986 | 101.153 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 334.9943 | 101.1521 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.0027 | 101.1515 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.011 | 101.1509 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.0193 | 101.1508 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.0276 | 101.1506 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.036 | 101.1505 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.0443 | 101.1504 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.0526 | 101.1502 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.061 | 101.1501 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.0693 | 101.151 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.0777 | 101.152 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.086 | 101.1526 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.0943 | 101.1533 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.1027 | 101.1543 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.111 | 101.1553 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.1193 | 101.1562 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.1277 | 101.1572 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.136 | 101.1583 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.1443 | 101.1594 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.1526 | 101.1604 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.161 | 101.1615 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.1693 | 101.1622 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.1777 | 101.1629 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.186 | 101.164 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.1943 | 101.1651 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.2027 | 101.1661 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.211 | 101.1672 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.2193 | 101.1671 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.2277 | 101.1669 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.236 | 101.1657 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.2443 | 101.1644 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.2527 | 101.1641 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.261 | 101.1638 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.2693 | 101.1634 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.2776 | 101.1631 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.286 | 101.1611 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.2943 | 101.1591 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.3027 | 101.1574 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.311 | 101.1558 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.3193 | 101.1542 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.3277 | 101.1526 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.336 | 101.1511 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.3443 | 101.1497 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.3527 | 101.1482 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.361 | 101.1467 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.3693 | 101.1447 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.3777 | 101.1427 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.386 | 101.1416 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.3943 | 101.1405 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.4026 | 101.1394 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.411 | 101.1384 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.4193 | 101.1368 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.4277 | 101.1353 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.436 | 101.1324 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.4443 | 101.1295 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.4527 | 101.1282 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.461 | 101.127 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.4693 | 101.1253 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.4777 | 101.1237 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.486 | 101.122 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.4943 | 101.1203 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.5027 | 101.1184 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.511 | 101.1165 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.5193 | 101.1149 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.5276 | 101.1132 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.536 | 101.112 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.5443 | 101.1109 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.5527 | 101.11 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.561 | 101.1091 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.5693 | 101.1091 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.5777 | 101.1091 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.586 | 101.109 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.5943 | 101.109 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.6027 | 101.111 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.611 | 101.113 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.6193 | 101.1154 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.6277 | 101.1178 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.636 | 101.1211 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.6443 | 101.1244 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.6526 | 101.1268 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.661 | 101.1292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.6693 | 101.1316 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.6777 | 101.134 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.686 | 101.1359 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.6943 | 101.1378 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.7027 | 101.1403 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.711 | 101.1428 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.7193 | 101.1452 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.7277 | 101.1477 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.736 | 101.1477 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.7443 | 101.1477 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.7527 | 101.1477 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.761 | 101.1477 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.7693 | 101.1471 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.7777 | 101.1464 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.786 | 101.1453 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.7943 | 101.1442 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.8027 | 101.1435 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.811 | 101.1428 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.8193 | 101.141 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.8277 | 101.1393 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.836 | 101.1386 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.8443 | 101.138 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.8527 | 101.1373 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.861 | 101.1366 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.8693 | 101.1359 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.8777 | 101.1351 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.886 | 101.1349 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.8943 | 101.1347 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.9027 | 101.1357 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.911 | 101.1367 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.9193 | 101.1377 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.9277 | 101.1387 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.936 | 101.1397 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.9443 | 101.1407 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.9527 | 101.1417 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.961 | 101.1427 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.9693 | 101.1424 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.9777 | 101.1422 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.986 | 101.1439 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 335.9943 | 101.1456 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.0027 | 101.1464 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.011 | 101.1473 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.0193 | 101.147 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.0276 | 101.1468 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.036 | 101.1464 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.0443 | 101.1459 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.0526 | 101.145 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.061 | 101.1441 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.0693 | 101.1431 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.0776 | 101.1421 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.086 | 101.1405 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.0943 | 101.139 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.1026 | 101.1375 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.111 | 101.136 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.1193 | 101.1345 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.1276 | 101.133 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.136 | 101.1315 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.1443 | 101.13 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.1526 | 101.1305 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.1609 | 101.131 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.1693 | 101.131 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.1776 | 101.1309 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.1859 | 101.1319 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.1943 | 101.1329 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.2026 | 101.1331 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.2109 | 101.1332 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.2193 | 101.1334 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.2276 | 101.1335 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.2359 | 101.1337 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.2443 | 101.1339 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.2526 | 101.1352 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.2609 | 101.1365 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.2693 | 101.1377 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.2776 | 101.1389 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.2859 | 101.1401 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.2943 | 101.1413 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.3026 | 101.1413 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.3109 | 101.1412 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.3193 | 101.1379 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.3276 | 101.1346 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.3359 | 101.1314 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.3443 | 101.1281 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.3526 | 101.1248 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.3609 | 101.1215 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.3693 | 101.1222 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.3776 | 101.1228 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.3859 | 101.1234 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.3943 | 101.1241 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.4026 | 101.1251 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.4109 | 101.1261 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.4193 | 101.1257 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.4276 | 101.1254 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.4359 | 101.1251 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.4442 | 101.1248 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.4526 | 101.1239 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.4609 | 101.123 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.4692 | 101.1234 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.4776 | 101.1238 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.4859 | 101.1255 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.4942 | 101.1272 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.5026 | 101.1291 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.5109 | 101.131 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.5192 | 101.1342 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.5276 | 101.1374 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.5359 | 101.1394 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.5442 | 101.1414 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.5526 | 101.143 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.5609 | 101.1446 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.5692 | 101.1441 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.5775 | 101.1435 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.5859 | 101.1438 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.5942 | 101.1441 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.6025 | 101.1444 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.6109 | 101.1447 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.6192 | 101.1455 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.6275 | 101.1464 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.6359 | 101.1476 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.6442 | 101.1488 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.6525 | 101.1499 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.6609 | 101.1511 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.6692 | 101.1523 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.6775 | 101.1535 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.6859 | 101.1535 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.6942 | 101.1534 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.7025 | 101.151 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.7108 | 101.1485 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.7192 | 101.1462 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.7275 | 101.1438 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.7358 | 101.1434 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.7442 | 101.143 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.7525 | 101.1427 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.7608 | 101.1423 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.7692 | 101.1419 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.7775 | 101.1416 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.7858 | 101.1408 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.7942 | 101.1401 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.8025 | 101.1397 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.8109 | 101.1393 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.8192 | 101.1389 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.8275 | 101.1385 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.8358 | 101.1381 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.8442 | 101.1377 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.8525 | 101.1372 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.8608 | 101.1366 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.8692 | 101.1363 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.8775 | 101.136 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.8858 | 101.1361 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.8942 | 101.1361 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.9025 | 101.1359 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.9108 | 101.1358 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.9192 | 101.1356 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.9275 | 101.1355 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.9358 | 101.1349 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.9442 | 101.1343 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.9525 | 101.1341 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.9608 | 101.1339 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.9691 | 101.133 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.9775 | 101.1321 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.9858 | 101.1312 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 336.9941 | 101.1303 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.0025 | 101.1294 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.0108 | 101.1285 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.0191 | 101.1277 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.0275 | 101.127 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.0358 | 101.1263 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.0441 | 101.1255 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.0525 | 101.1239 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.0608 | 101.1223 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.0691 | 101.1211 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.0775 | 101.1198 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.0858 | 101.1185 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.0941 | 101.1173 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.1024 | 101.1164 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.1108 | 101.1156 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.1191 | 101.1154 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.1274 | 101.1153 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.1358 | 101.1152 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.1441 | 101.115 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.1524 | 101.1149 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.1608 | 101.1147 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.1691 | 101.1146 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.1774 | 101.1144 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.1858 | 101.1143 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.1941 | 101.1142 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.2024 | 101.114 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.2108 | 101.1139 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.2191 | 101.1146 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.2274 | 101.1153 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.2357 | 101.116 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.2441 | 101.1167 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.2524 | 101.1174 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.2607 | 101.1181 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.2691 | 101.1182 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.2774 | 101.1183 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.2857 | 101.1174 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.2941 | 101.1164 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.3024 | 101.1155 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.3108 | 101.1145 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.3191 | 101.1136 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.3274 | 101.1126 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.3358 | 101.1117 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.3441 | 101.1107 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.3524 | 101.1097 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.3607 | 101.1088 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.3691 | 101.1078 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.3774 | 101.1069 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.3857 | 101.1059 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.3941 | 101.105 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.4024 | 101.104 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.4107 | 101.1031 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.4191 | 101.1021 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.4274 | 101.1012 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.4357 | 101.1008 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.4441 | 101.1004 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.4524 | 101.1022 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.4607 | 101.1039 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.4691 | 101.1052 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.4774 | 101.1064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.4857 | 101.1087 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.494 | 101.111 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.5024 | 101.1122 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.5107 | 101.1133 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.519 | 101.1152 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.5274 | 101.1172 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.5357 | 101.1191 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.544 | 101.121 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.5524 | 101.1228 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.5607 | 101.1246 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.569 | 101.1264 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.5774 | 101.1282 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.5857 | 101.1294 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.594 | 101.1306 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.6024 | 101.1301 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.6107 | 101.1296 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.619 | 101.1276 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.6273 | 101.1255 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.6357 | 101.124 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.644 | 101.1224 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.6523 | 101.1198 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.6606 | 101.1172 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.669 | 101.1168 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.6773 | 101.1164 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.6856 | 101.116 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.694 | 101.1157 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.7023 | 101.1153 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.7106 | 101.1148 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.719 | 101.1145 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.7273 | 101.1142 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.7356 | 101.1137 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.744 | 101.1132 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.7523 | 101.113 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.7606 | 101.1128 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.769 | 101.1142 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.7773 | 101.1156 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.7856 | 101.1155 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.7939 | 101.1155 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.8023 | 101.1149 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.8106 | 101.1143 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.8189 | 101.1138 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.8273 | 101.1132 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.8356 | 101.1123 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.8439 | 101.1114 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.8523 | 101.1096 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.8606 | 101.1078 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.8689 | 101.1062 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.8773 | 101.1045 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.8856 | 101.1027 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.8939 | 101.1009 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.9023 | 101.0996 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.9106 | 101.0983 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.9189 | 101.097 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.9272 | 101.0957 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.9356 | 101.0944 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.9439 | 101.0931 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.9522 | 101.0932 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.9606 | 101.0932 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.9689 | 101.0946 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.9772 | 101.096 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.9856 | 101.0974 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 337.9939 | 101.0988 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.0022 | 101.0994 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.0106 | 101.1 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.0189 | 101.0996 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.0272 | 101.0991 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.0356 | 101.0983 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.0439 | 101.0974 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.0522 | 101.0967 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.0605 | 101.0961 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.0689 | 101.095 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.0772 | 101.0939 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.0855 | 101.0932 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.0939 | 101.0925 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.1022 | 101.0918 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.1105 | 101.0911 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.1189 | 101.0902 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.1272 | 101.0893 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.1355 | 101.0875 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.1439 | 101.0857 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.1522 | 101.0845 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.1605 | 101.0832 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.1689 | 101.0821 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.1772 | 101.0809 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.1855 | 101.0801 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.1938 | 101.0792 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.2022 | 101.0803 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.2105 | 101.0813 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.2188 | 101.0823 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.2272 | 101.0833 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.2355 | 101.0843 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.2438 | 101.0854 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.2522 | 101.0863 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.2605 | 101.0873 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.2688 | 101.0901 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.2772 | 101.093 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.2855 | 101.0957 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.2938 | 101.0985 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.3022 | 101.1012 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.3105 | 101.104 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.3188 | 101.1062 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.3271 | 101.1084 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.3355 | 101.1085 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.3438 | 101.1086 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.3521 | 101.1095 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.3605 | 101.1104 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.3688 | 101.1098 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.3771 | 101.1092 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.3855 | 101.1085 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.3938 | 101.1077 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.4021 | 101.107 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.4105 | 101.1063 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.4188 | 101.1063 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.4271 | 101.1063 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.4355 | 101.1045 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.4438 | 101.1026 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.4521 | 101.101 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.4604 | 101.0995 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.4688 | 101.0979 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.4771 | 101.0964 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.4854 | 101.0948 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.4938 | 101.0932 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.5021 | 101.0952 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.5104 | 101.0972 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.5187 | 101.099 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.5271 | 101.1008 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.5354 | 101.1018 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.5437 | 101.1028 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.5521 | 101.1035 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.5604 | 101.1043 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.5687 | 101.105 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.5771 | 101.1057 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.5854 | 101.1058 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.5937 | 101.1059 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.6021 | 101.106 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.6104 | 101.1061 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.6187 | 101.1062 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.627 | 101.1062 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.6354 | 101.1069 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.6437 | 101.1075 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.652 | 101.1098 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.6604 | 101.112 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.6687 | 101.1123 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.677 | 101.1126 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.6854 | 101.1129 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.6937 | 101.1132 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.702 | 101.1143 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.7104 | 101.1154 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.7187 | 101.1172 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.727 | 101.119 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.7354 | 101.1209 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.7437 | 101.1227 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.752 | 101.1246 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.7603 | 101.1264 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.7687 | 101.1283 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.777 | 101.1301 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.7853 | 101.132 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.7937 | 101.1338 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.802 | 101.1349 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.8103 | 101.1361 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.8187 | 101.1356 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.827 | 101.1352 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.8353 | 101.1352 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.8437 | 101.1353 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.852 | 101.1346 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.8603 | 101.134 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.8687 | 101.1333 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.877 | 101.1327 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.8853 | 101.1317 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.8936 | 101.1307 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.902 | 101.1302 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.9103 | 101.1297 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.9186 | 101.1292 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.927 | 101.1288 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.9353 | 101.1278 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.9436 | 101.1268 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.952 | 101.1258 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.9603 | 101.1248 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.9686 | 101.1246 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.977 | 101.1244 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.9853 | 101.1241 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 338.9936 | 101.1239 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.002 | 101.1214 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.0103 | 101.119 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.0186 | 101.1174 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.0269 | 101.1159 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.0353 | 101.1143 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.0436 | 101.1128 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.0519 | 101.1112 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.0603 | 101.1096 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.0686 | 101.1075 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.0769 | 101.1054 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.0853 | 101.1041 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.0936 | 101.1027 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.1019 | 101.0999 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.1103 | 101.097 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.1186 | 101.0942 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.1269 | 101.0913 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.1353 | 101.0879 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.1436 | 101.0844 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.1519 | 101.0816 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.1602 | 101.0788 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.1686 | 101.0782 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.1769 | 101.0777 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.1852 | 101.0776 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.1936 | 101.0776 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.2019 | 101.0775 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.2102 | 101.0775 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.2186 | 101.0774 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.2269 | 101.0774 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.2352 | 101.0797 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.2436 | 101.082 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.2519 | 101.0848 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.2602 | 101.0876 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.2686 | 101.0924 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.2769 | 101.0972 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.2852 | 101.0991 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.2935 | 101.101 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.3019 | 101.1029 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.3102 | 101.1048 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.3185 | 101.1064 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.3269 | 101.1081 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.3352 | 101.1097 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.3435 | 101.1113 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.3519 | 101.1124 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.3602 | 101.1135 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.3685 | 101.1146 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.3769 | 101.1157 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.3852 | 101.1163 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.3935 | 101.117 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.4018 | 101.1148 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.4102 | 101.1125 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.4185 | 101.109 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.4268 | 101.1054 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.4352 | 101.1019 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.4435 | 101.0984 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.4518 | 101.0978 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.4601 | 101.0972 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.4685 | 101.0966 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.4768 | 101.096 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.4851 | 101.0949 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.4935 | 101.0939 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.5018 | 101.0944 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.5101 | 101.0948 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.5185 | 101.095 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.5268 | 101.0952 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.5351 | 101.0938 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.5435 | 101.0924 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.5518 | 101.0914 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.5601 | 101.0904 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.5685 | 101.09 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.5768 | 101.0896 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.5851 | 101.0892 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.5934 | 101.0888 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.6018 | 101.0884 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.6101 | 101.0881 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.6184 | 101.0867 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.6268 | 101.0854 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.6351 | 101.0841 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.6434 | 101.0828 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.6518 | 101.0814 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.6601 | 101.0801 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.6684 | 101.0774 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.6768 | 101.0746 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.6851 | 101.0721 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.6934 | 101.0695 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.7018 | 101.0686 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.7101 | 101.0677 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.7184 | 101.0668 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.7267 | 101.0659 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.7351 | 101.065 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.7434 | 101.0641 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.7517 | 101.0632 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.7601 | 101.0623 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.7684 | 101.0614 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.7767 | 101.0604 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.7851 | 101.0605 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.7934 | 101.0605 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.8017 | 101.0599 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.8101 | 101.0594 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.8184 | 101.059 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.8267 | 101.0586 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.8351 | 101.0582 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.8434 | 101.0578 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.8517 | 101.0578 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.86 | 101.0578 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.8684 | 101.0578 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.8767 | 101.0578 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.885 | 101.0578 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.8934 | 101.0578 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.9017 | 101.0578 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.91 | 101.0578 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.9184 | 101.0586 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.9267 | 101.0594 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.935 | 101.0602 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.9434 | 101.061 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.9517 | 101.0618 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.96 | 101.0626 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.9684 | 101.0639 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.9767 | 101.0653 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.985 | 101.0665 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 339.9933 | 101.0677 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 340.0017 | 101.0689 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 340.01 | 101.0701 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 340.0183 | 101.0709 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 340.0267 | 101.0717 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 340.035 | 101.0725 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 340.0433 | 101.0733 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 340.0517 | 101.0741 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 340.06 | 101.0749 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 340.0683 | 101.0762 | 101.25 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 340.0767 | 101.0775 | 101.25 | 59.9501 | 60.03 | 59.97
| 340.085 | 101.078 | 101.25 | 59.9502 | 60.03 | 59.97
| 340.0933 | 101.0784 | 101.25 | 59.9502 | 60.03 | 59.97
| 340.1017 | 101.0789 | 101.25 | 59.9503 | 60.03 | 59.97
| 340.11 | 101.0794 | 101.25 | 59.9504 | 60.03 | 59.97
| 340.1183 | 101.0798 | 101.25 | 59.9505 | 60.03 | 59.97
| 340.1266 | 101.0803 | 101.25 | 59.9506 | 60.03 | 59.97
| 340.135 | 101.0808 | 101.25 | 59.9507 | 60.03 | 59.97
| 340.1433 | 101.0813 | 101.25 | 59.9507 | 60.03 | 59.97
| 340.1516 | 101.0807 | 101.25 | 59.9508 | 60.03 | 59.97
| 340.16 | 101.0802 | 101.25 | 59.9509 | 60.03 | 59.97
| 340.1683 | 101.0796 | 101.25 | 59.951 | 60.03 | 59.97
| 340.1766 | 101.0791 | 101.25 | 59.9511 | 60.03 | 59.97
| 340.185 | 101.079 | 101.25 | 59.9512 | 60.03 | 59.97
| 340.1933 | 101.079 | 101.25 | 59.9512 | 60.03 | 59.97
| 340.2016 | 101.0789 | 101.25 | 59.9513 | 60.03 | 59.97
| 340.21 | 101.0789 | 101.25 | 59.9514 | 60.03 | 59.97
| 340.2183 | 101.0788 | 101.25 | 59.9515 | 60.03 | 59.97
| 340.2266 | 101.0788 | 101.25 | 59.9516 | 60.03 | 59.97
| 340.235 | 101.0778 | 101.25 | 59.9517 | 60.03 | 59.97
| 340.2433 | 101.0767 | 101.25 | 59.9517 | 60.03 | 59.97
| 340.2516 | 101.0757 | 101.25 | 59.9518 | 60.03 | 59.97
| 340.2599 | 101.0747 | 101.25 | 59.9519 | 60.03 | 59.97
| 340.2683 | 101.0737 | 101.25 | 59.952 | 60.03 | 59.97
| 340.2766 | 101.0727 | 101.25 | 59.9521 | 60.03 | 59.97
| 340.2849 | 101.0716 | 101.25 | 59.9522 | 60.03 | 59.97
| 340.2933 | 101.0706 | 101.25 | 59.9522 | 60.03 | 59.97
| 340.3016 | 101.0712 | 101.25 | 59.9523 | 60.03 | 59.97
| 340.3099 | 101.0717 | 101.25 | 59.9524 | 60.03 | 59.97
| 340.3182 | 101.0732 | 101.25 | 59.9525 | 60.03 | 59.97
| 340.3266 | 101.0748 | 101.25 | 59.9526 | 60.03 | 59.97
| 340.3349 | 101.0783 | 101.25 | 59.9527 | 60.03 | 59.97
| 340.3432 | 101.0818 | 101.25 | 59.9527 | 60.03 | 59.97
| 340.3516 | 101.0849 | 101.25 | 59.9528 | 60.03 | 59.97
| 340.3599 | 101.0879 | 101.25 | 59.9529 | 60.03 | 59.97
| 340.3682 | 101.091 | 101.25 | 59.953 | 60.03 | 59.97
| 340.3766 | 101.094 | 101.25 | 59.9531 | 60.03 | 59.97
| 340.3849 | 101.0936 | 101.25 | 59.9532 | 60.03 | 59.97
| 340.3932 | 101.0932 | 101.25 | 59.9532 | 60.03 | 59.97
| 340.4016 | 101.0932 | 101.25 | 59.9533 | 60.03 | 59.97
| 340.4099 | 101.0933 | 101.25 | 59.9534 | 60.03 | 59.97
| 340.4182 | 101.0933 | 101.25 | 59.9535 | 60.03 | 59.97
| 340.4265 | 101.0934 | 101.25 | 59.9536 | 60.03 | 59.97
| 340.4349 | 101.0934 | 101.25 | 59.9537 | 60.03 | 59.97
| 340.4432 | 101.0935 | 101.25 | 59.9537 | 60.03 | 59.97
| 340.4515 | 101.0945 | 101.25 | 59.9538 | 60.03 | 59.97
| 340.4599 | 101.0956 | 101.25 | 59.9539 | 60.03 | 59.97
| 340.4682 | 101.0956 | 101.25 | 59.954 | 60.03 | 59.97
| 340.4765 | 101.0956 | 101.25 | 59.9541 | 60.03 | 59.97
| 340.4849 | 101.0948 | 101.25 | 59.9542 | 60.03 | 59.97
| 340.4932 | 101.094 | 101.25 | 59.9542 | 60.03 | 59.97
| 340.5015 | 101.0913 | 101.25 | 59.9543 | 60.03 | 59.97
| 340.5099 | 101.0885 | 101.25 | 59.9544 | 60.03 | 59.97
| 340.5182 | 101.0872 | 101.25 | 59.9545 | 60.03 | 59.97
| 340.5265 | 101.0859 | 101.25 | 59.9546 | 60.03 | 59.97
| 340.5349 | 101.0847 | 101.25 | 59.9547 | 60.03 | 59.97
| 340.5432 | 101.0834 | 101.25 | 59.9547 | 60.03 | 59.97
| 340.5515 | 101.0846 | 101.25 | 59.9548 | 60.03 | 59.97
| 340.5598 | 101.0857 | 101.25 | 59.9549 | 60.03 | 59.97
| 340.5682 | 101.0869 | 101.25 | 59.955 | 60.03 | 59.97
| 340.5765 | 101.0881 | 101.25 | 59.9551 | 60.03 | 59.97
| 340.5848 | 101.0886 | 101.25 | 59.9552 | 60.03 | 59.97
| 340.5932 | 101.089 | 101.25 | 59.9552 | 60.03 | 59.97
| 340.6015 | 101.0895 | 101.25 | 59.9553 | 60.03 | 59.97
| 340.6098 | 101.09 | 101.25 | 59.9554 | 60.03 | 59.97
| 340.6182 | 101.091 | 101.25 | 59.9555 | 60.03 | 59.97
| 340.6265 | 101.0919 | 101.25 | 59.9556 | 60.03 | 59.97
| 340.6348 | 101.0923 | 101.25 | 59.9557 | 60.03 | 59.97
| 340.6432 | 101.0927 | 101.25 | 59.9557 | 60.03 | 59.97
| 340.6515 | 101.0939 | 101.25 | 59.9558 | 60.03 | 59.97
| 340.6598 | 101.0951 | 101.25 | 59.9559 | 60.03 | 59.97
| 340.6682 | 101.0964 | 101.25 | 59.956 | 60.03 | 59.97
| 340.6765 | 101.0976 | 101.25 | 59.9561 | 60.03 | 59.97
| 340.6848 | 101.0973 | 101.25 | 59.9562 | 60.03 | 59.97
| 340.6931 | 101.097 | 101.25 | 59.9562 | 60.03 | 59.97
| 340.7015 | 101.0961 | 101.25 | 59.9563 | 60.03 | 59.97
| 340.7098 | 101.0951 | 101.25 | 59.9564 | 60.03 | 59.97
| 340.7181 | 101.0953 | 101.25 | 59.9565 | 60.03 | 59.97
| 340.7265 | 101.0954 | 101.25 | 59.9566 | 60.03 | 59.97
| 340.7348 | 101.0955 | 101.25 | 59.9567 | 60.03 | 59.97
| 340.7431 | 101.0957 | 101.25 | 59.9567 | 60.03 | 59.97
| 340.7515 | 101.0965 | 101.25 | 59.9568 | 60.03 | 59.97
| 340.7598 | 101.0974 | 101.25 | 59.9569 | 60.03 | 59.97
| 340.7681 | 101.0979 | 101.25 | 59.957 | 60.03 | 59.97
| 340.7765 | 101.0985 | 101.25 | 59.9571 | 60.03 | 59.97
| 340.7848 | 101.0976 | 101.25 | 59.9572 | 60.03 | 59.97
| 340.7931 | 101.0967 | 101.25 | 59.9572 | 60.03 | 59.97
| 340.8015 | 101.0957 | 101.25 | 59.9573 | 60.03 | 59.97
| 340.8098 | 101.0947 | 101.25 | 59.9574 | 60.03 | 59.97
| 340.8181 | 101.0937 | 101.25 | 59.9575 | 60.03 | 59.97
| 340.8264 | 101.0927 | 101.25 | 59.9576 | 60.03 | 59.97
| 340.8348 | 101.0899 | 101.25 | 59.9577 | 60.03 | 59.97
| 340.8431 | 101.0872 | 101.25 | 59.9577 | 60.03 | 59.97
| 340.8514 | 101.0844 | 101.25 | 59.9578 | 60.03 | 59.97
| 340.8598 | 101.0816 | 101.25 | 59.9579 | 60.03 | 59.97
| 340.8681 | 101.0794 | 101.25 | 59.958 | 60.03 | 59.97
| 340.8764 | 101.0772 | 101.25 | 59.9581 | 60.03 | 59.97
| 340.8848 | 101.0761 | 101.25 | 59.9582 | 60.03 | 59.97
| 340.8931 | 101.0749 | 101.25 | 59.9582 | 60.03 | 59.97
| 340.9014 | 101.074 | 101.25 | 59.9583 | 60.03 | 59.97
| 340.9098 | 101.0731 | 101.25 | 59.9584 | 60.03 | 59.97
| 340.9181 | 101.0731 | 101.25 | 59.9585 | 60.03 | 59.97
| 340.9264 | 101.0731 | 101.25 | 59.9586 | 60.03 | 59.97
| 340.9348 | 101.0734 | 101.25 | 59.9587 | 60.03 | 59.97
| 340.9431 | 101.0737 | 101.25 | 59.9587 | 60.03 | 59.97
| 340.9514 | 101.074 | 101.25 | 59.9588 | 60.03 | 59.97
| 340.9597 | 101.0743 | 101.25 | 59.9589 | 60.03 | 59.97
| 340.9681 | 101.0747 | 101.25 | 59.959 | 60.03 | 59.97
| 340.9764 | 101.0751 | 101.25 | 59.9591 | 60.03 | 59.97
| 340.9847 | 101.0755 | 101.25 | 59.9592 | 60.03 | 59.97
| 340.9931 | 101.0758 | 101.25 | 59.9592 | 60.03 | 59.97
| 341.0014 | 101.0764 | 101.25 | 59.9593 | 60.03 | 59.97
| 341.0097 | 101.0769 | 101.25 | 59.9594 | 60.03 | 59.97
| 341.0181 | 101.0774 | 101.25 | 59.9595 | 60.03 | 59.97
| 341.0264 | 101.078 | 101.25 | 59.9596 | 60.03 | 59.97
| 341.0347 | 101.0799 | 101.25 | 59.9597 | 60.03 | 59.97
| 341.0431 | 101.0817 | 101.25 | 59.9597 | 60.03 | 59.97
| 341.0514 | 101.0834 | 101.25 | 59.9598 | 60.03 | 59.97
| 341.0597 | 101.0851 | 101.25 | 59.9599 | 60.03 | 59.97
| 341.0681 | 101.0843 | 101.25 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.0764 | 101.0835 | 101.2458 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.0847 | 101.0817 | 101.2408 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.093 | 101.0799 | 101.2358 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.1014 | 101.0782 | 101.2308 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.1097 | 101.0764 | 101.2258 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.118 | 101.0754 | 101.2208 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.1264 | 101.0745 | 101.2158 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.1347 | 101.0735 | 101.2108 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.143 | 101.0726 | 101.2058 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.1514 | 101.0696 | 101.2008 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.1597 | 101.0667 | 101.1958 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.168 | 101.0654 | 101.1908 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.1764 | 101.064 | 101.1858 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.1847 | 101.0627 | 101.1808 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.193 | 101.0614 | 101.1758 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.2013 | 101.0587 | 101.1708 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.2097 | 101.0561 | 101.1658 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.218 | 101.0526 | 101.1608 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.2263 | 101.0491 | 101.1558 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.2346 | 101.0479 | 101.1508 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.243 | 101.0467 | 101.1458 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.2513 | 101.0455 | 101.1408 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.2596 | 101.0443 | 101.1358 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.268 | 101.0375 | 101.1308 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.2763 | 101.0307 | 101.1258 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.2846 | 101.0235 | 101.1208 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.293 | 101.0162 | 101.1158 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.3013 | 101.003 | 101.1108 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.3096 | 100.9898 | 101.1058 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.318 | 100.9786 | 101.1008 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.3263 | 100.9674 | 101.0958 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.3346 | 100.9506 | 101.0909 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.343 | 100.9337 | 101.0858 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.3513 | 100.9168 | 101.0808 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.3596 | 100.9 | 101.0759 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.368 | 100.8831 | 101.0709 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.3763 | 100.8662 | 101.0659 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.3846 | 100.8494 | 101.0609 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.3929 | 100.8325 | 101.0559 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.4013 | 100.8156 | 101.0509 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.4096 | 100.7988 | 101.0459 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.4179 | 100.7778 | 101.0409 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.4263 | 100.7569 | 101.0359 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.4346 | 100.7425 | 101.0309 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.4429 | 100.728 | 101.0259 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.4513 | 100.7137 | 101.0209 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.4596 | 100.6994 | 101.0159 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.4679 | 100.6904 | 101.0109 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.4763 | 100.6815 | 101.0059 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.4846 | 100.6726 | 101.0009 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.4929 | 100.6637 | 100.9959 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.5013 | 100.6604 | 100.9909 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.5096 | 100.6572 | 100.9859 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.5179 | 100.6533 | 100.9809 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.5262 | 100.6494 | 100.9759 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.5346 | 100.645 | 100.9709 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.5429 | 100.6406 | 100.9659 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.5512 | 100.6362 | 100.9609 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.5596 | 100.6318 | 100.9559 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.5679 | 100.6276 | 100.9509 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.5762 | 100.6233 | 100.9459 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.5846 | 100.6222 | 100.9409 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.5929 | 100.621 | 100.9359 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.6012 | 100.6196 | 100.9309 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.6096 | 100.6181 | 100.9259 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.6179 | 100.6162 | 100.9209 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.6262 | 100.6143 | 100.9159 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.6346 | 100.613 | 100.9109 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.6429 | 100.6117 | 100.9059 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.6512 | 100.6103 | 100.9009 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.6595 | 100.609 | 100.8959 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.6679 | 100.608 | 100.8909 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.6762 | 100.607 | 100.8859 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.6845 | 100.6066 | 100.8809 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.6929 | 100.6063 | 100.8759 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.7012 | 100.6064 | 100.8709 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.7095 | 100.6066 | 100.8659 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.7179 | 100.6068 | 100.8609 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.7262 | 100.6071 | 100.8559 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.7345 | 100.6074 | 100.8509 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.7429 | 100.6076 | 100.8459 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.7512 | 100.6089 | 100.8409 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.7595 | 100.6101 | 100.8359 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.7679 | 100.6108 | 100.8309 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.7762 | 100.6114 | 100.8259 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.7845 | 100.6106 | 100.8209 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.7928 | 100.6098 | 100.8159 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.8012 | 100.6093 | 100.8109 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.8095 | 100.6088 | 100.8059 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.8178 | 100.6083 | 100.8009 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.8262 | 100.6078 | 100.7959 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.8345 | 100.6048 | 100.7909 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.8428 | 100.6018 | 100.7859 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.8512 | 100.5987 | 100.7809 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.8595 | 100.5957 | 100.7759 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.8678 | 100.5932 | 100.7709 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.8762 | 100.5907 | 100.7659 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.8845 | 100.588 | 100.7609 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.8928 | 100.5854 | 100.7559 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.9012 | 100.5826 | 100.7509 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.9095 | 100.5799 | 100.7459 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.9178 | 100.578 | 100.7409 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.9261 | 100.5761 | 100.7359 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.9345 | 100.5742 | 100.7309 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.9428 | 100.5723 | 100.726 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.9511 | 100.5721 | 100.721 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.9595 | 100.5719 | 100.716 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.9678 | 100.5714 | 100.711 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.9761 | 100.5709 | 100.706 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.9845 | 100.5704 | 100.701 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 341.9928 | 100.57 | 100.696 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.0011 | 100.5717 | 100.691 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.0095 | 100.5735 | 100.686 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.0178 | 100.5752 | 100.681 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.0261 | 100.577 | 100.676 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.0345 | 100.5784 | 100.671 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.0428 | 100.5799 | 100.666 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.0511 | 100.5814 | 100.661 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.0594 | 100.5829 | 100.656 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.0677 | 100.5845 | 100.651 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.0761 | 100.586 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.0844 | 100.5867 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.0927 | 100.5875 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.1011 | 100.5882 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.1094 | 100.5889 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.1177 | 100.5905 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.1261 | 100.5922 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.1344 | 100.5939 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.1427 | 100.5955 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.1511 | 100.5967 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.1594 | 100.5979 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.1677 | 100.6001 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.1761 | 100.6023 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.1844 | 100.6054 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.1927 | 100.6085 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.201 | 100.6103 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.2094 | 100.6121 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.2177 | 100.6137 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.226 | 100.6153 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.2344 | 100.6167 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.2427 | 100.6181 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.251 | 100.6195 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.2594 | 100.621 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.2677 | 100.6216 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.276 | 100.6222 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.2844 | 100.6216 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.2927 | 100.621 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.301 | 100.6211 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.3094 | 100.6212 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.3177 | 100.6216 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.326 | 100.6221 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.3344 | 100.6215 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.3427 | 100.6209 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.351 | 100.6195 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.3593 | 100.618 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.3677 | 100.6176 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.376 | 100.6172 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.3843 | 100.6166 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.3927 | 100.6159 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.401 | 100.6153 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.4093 | 100.6147 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.4177 | 100.6146 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.426 | 100.6146 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.4343 | 100.6155 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.4427 | 100.6164 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.451 | 100.6181 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.4593 | 100.6198 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.4677 | 100.6194 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.476 | 100.619 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.4843 | 100.6176 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.4926 | 100.6161 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.501 | 100.6148 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.5093 | 100.6134 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.5176 | 100.612 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.526 | 100.6106 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.5343 | 100.6093 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.5426 | 100.608 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.551 | 100.6063 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.5593 | 100.6046 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.5676 | 100.6032 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.576 | 100.6019 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.5843 | 100.5999 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.5926 | 100.598 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.601 | 100.5959 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.6093 | 100.5938 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.6176 | 100.591 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.6259 | 100.5881 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.6343 | 100.5867 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.6426 | 100.5853 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.6509 | 100.5849 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.6593 | 100.5845 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.6676 | 100.5841 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.6759 | 100.5837 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.6843 | 100.5833 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.6926 | 100.5829 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.7009 | 100.5825 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.7092 | 100.582 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.7176 | 100.581 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.7259 | 100.58 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.7342 | 100.5787 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.7426 | 100.5774 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.7509 | 100.5761 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.7592 | 100.5748 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.7675 | 100.5733 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.7759 | 100.5719 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.7842 | 100.5704 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.7925 | 100.5689 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.8009 | 100.5675 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.8092 | 100.566 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.8175 | 100.5645 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.8259 | 100.5631 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.8342 | 100.5616 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.8425 | 100.5602 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.8509 | 100.559 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.8592 | 100.5578 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.8675 | 100.5566 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.8759 | 100.5554 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.8842 | 100.5555 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.8925 | 100.5557 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.9008 | 100.5558 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.9092 | 100.5559 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.9175 | 100.556 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.9258 | 100.5562 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.9341 | 100.5559 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.9425 | 100.5556 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.9508 | 100.5553 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.9591 | 100.555 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.9675 | 100.5546 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.9758 | 100.5543 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.9841 | 100.554 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 342.9925 | 100.5537 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.0008 | 100.5534 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.0091 | 100.5531 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.0175 | 100.5558 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.0258 | 100.5584 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.0341 | 100.5611 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.0424 | 100.5637 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.0508 | 100.5665 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.0591 | 100.5693 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.0674 | 100.5726 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.0758 | 100.5759 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.0841 | 100.5792 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.0924 | 100.5825 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.1008 | 100.5864 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.1091 | 100.5903 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.1174 | 100.5942 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.1258 | 100.5981 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.1341 | 100.602 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.1424 | 100.6059 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.1508 | 100.6097 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.1591 | 100.6136 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.1674 | 100.6175 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.1757 | 100.6214 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.1841 | 100.6201 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.1924 | 100.6189 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.2007 | 100.617 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.209 | 100.6152 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.2174 | 100.6142 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.2257 | 100.6132 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.234 | 100.6116 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.2424 | 100.6101 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.2507 | 100.6086 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.259 | 100.6071 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.2674 | 100.6056 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.2757 | 100.6041 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.284 | 100.6022 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.2924 | 100.6003 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.3007 | 100.5989 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.309 | 100.5974 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.3174 | 100.5963 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.3257 | 100.5951 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.334 | 100.594 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.3423 | 100.5928 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.3507 | 100.5936 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.359 | 100.5944 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.3673 | 100.5957 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.3757 | 100.5971 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.384 | 100.5977 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.3923 | 100.5984 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.4006 | 100.6005 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.409 | 100.6025 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.4173 | 100.6045 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.4256 | 100.6066 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.434 | 100.6084 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.4423 | 100.6102 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.4506 | 100.6124 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.459 | 100.6145 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.4673 | 100.6162 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.4756 | 100.6179 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.4839 | 100.6193 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.4923 | 100.6206 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.5006 | 100.6222 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.5089 | 100.6238 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.5173 | 100.6254 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.5256 | 100.627 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.5339 | 100.6275 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.5423 | 100.6281 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.5506 | 100.6289 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.5589 | 100.6297 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.5673 | 100.6291 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.5756 | 100.6285 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.5839 | 100.628 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.5923 | 100.6274 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.6006 | 100.627 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.6089 | 100.6267 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.6172 | 100.6265 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.6255 | 100.6264 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.6339 | 100.6262 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.6422 | 100.626 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.6505 | 100.6239 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.6589 | 100.6219 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.6672 | 100.6189 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.6755 | 100.616 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.6839 | 100.6131 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.6922 | 100.6101 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.7005 | 100.6082 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.7089 | 100.6063 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.7172 | 100.6033 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.7255 | 100.6004 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.7339 | 100.5975 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.7422 | 100.5946 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.7505 | 100.5931 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.7589 | 100.5916 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.7672 | 100.5901 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.7755 | 100.5886 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.7838 | 100.5862 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.7922 | 100.5839 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.8005 | 100.5817 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.8088 | 100.5794 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.8172 | 100.5796 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.8255 | 100.5798 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.8338 | 100.5803 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.8422 | 100.5808 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.8505 | 100.5803 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.8588 | 100.5798 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.8671 | 100.5793 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.8755 | 100.5788 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.8838 | 100.5787 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.8921 | 100.5786 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.9005 | 100.5786 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.9088 | 100.5785 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.9171 | 100.5771 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.9254 | 100.5757 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.9338 | 100.5742 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.9421 | 100.5728 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.9504 | 100.572 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.9588 | 100.5712 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.9671 | 100.5699 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.9754 | 100.5686 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.9838 | 100.5679 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 343.9921 | 100.5673 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.0004 | 100.567 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.0087 | 100.5667 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.0171 | 100.5674 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.0254 | 100.5681 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.0337 | 100.5712 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.0421 | 100.5744 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.0504 | 100.5779 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.0587 | 100.5815 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.067 | 100.585 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.0754 | 100.5885 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.0837 | 100.5916 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.092 | 100.5947 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.1003 | 100.5978 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.1087 | 100.6009 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.117 | 100.6031 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.1253 | 100.6053 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.1337 | 100.6074 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.142 | 100.6094 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.1503 | 100.6086 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.1587 | 100.6079 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.167 | 100.6069 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.1753 | 100.6059 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.1836 | 100.6054 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.192 | 100.6049 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.2003 | 100.6005 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.2086 | 100.5962 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.2169 | 100.591 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.2253 | 100.5858 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.2336 | 100.5804 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.2419 | 100.575 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.2503 | 100.5718 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.2586 | 100.5686 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.2669 | 100.5651 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.2752 | 100.5615 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.2836 | 100.5586 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.2919 | 100.5556 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.3002 | 100.5541 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.3086 | 100.5526 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.3169 | 100.5527 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.3252 | 100.5528 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.3336 | 100.5536 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.3419 | 100.5544 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.3502 | 100.5549 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.3586 | 100.5554 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.3669 | 100.5571 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.3752 | 100.5589 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.3835 | 100.5606 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.3918 | 100.5624 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.4002 | 100.5636 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.4085 | 100.5648 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.4168 | 100.5643 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.4252 | 100.5638 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.4335 | 100.5652 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.4418 | 100.5667 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.4502 | 100.569 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.4585 | 100.5713 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.4668 | 100.5722 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.4751 | 100.5731 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.4835 | 100.5731 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.4918 | 100.5731 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.5001 | 100.5723 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.5085 | 100.5715 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.5168 | 100.5705 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.5251 | 100.5696 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.5334 | 100.5688 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.5418 | 100.568 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.5501 | 100.5681 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.5584 | 100.5683 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.5667 | 100.5695 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.5751 | 100.5708 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.5834 | 100.572 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.5917 | 100.5733 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.6001 | 100.5724 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.6084 | 100.5715 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.6167 | 100.5711 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.6251 | 100.5707 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.6334 | 100.5705 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.6417 | 100.5703 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.65 | 100.5729 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.6584 | 100.5754 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.6667 | 100.5783 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.675 | 100.5813 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.6833 | 100.5838 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.6917 | 100.5863 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.7 | 100.5865 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.7083 | 100.5868 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.7167 | 100.5865 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.725 | 100.5862 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.7333 | 100.5854 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.7417 | 100.5847 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.75 | 100.5839 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.7583 | 100.5831 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.7666 | 100.5821 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.775 | 100.5812 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.7833 | 100.5793 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.7916 | 100.5774 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.8 | 100.577 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.8083 | 100.5767 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.8166 | 100.5719 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.825 | 100.5672 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.8333 | 100.563 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.8416 | 100.5588 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.8499 | 100.5551 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.8582 | 100.5513 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.8666 | 100.5499 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.8749 | 100.5484 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.8832 | 100.5468 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.8916 | 100.5453 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.8999 | 100.5435 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.9082 | 100.5416 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.9166 | 100.5393 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.9249 | 100.5369 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.9332 | 100.535 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.9415 | 100.5331 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.9499 | 100.5309 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.9582 | 100.5287 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.9665 | 100.5253 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.9749 | 100.5219 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.9832 | 100.5235 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.9915 | 100.5251 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 344.9998 | 100.525 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.0082 | 100.5249 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.0165 | 100.5253 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.0248 | 100.5257 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.0331 | 100.5261 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.0415 | 100.5265 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.0498 | 100.5269 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.0581 | 100.5273 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.0665 | 100.5282 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.0748 | 100.529 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.0831 | 100.5294 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.0915 | 100.5297 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.0998 | 100.5305 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.1081 | 100.5312 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.1165 | 100.535 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.1248 | 100.5389 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.1331 | 100.5427 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.1414 | 100.5465 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.1497 | 100.5476 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.1581 | 100.5487 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.1664 | 100.5508 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.1747 | 100.553 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.1831 | 100.5546 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.1914 | 100.5562 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.1997 | 100.5582 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.2081 | 100.5601 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.2164 | 100.5617 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.2247 | 100.5633 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.233 | 100.5646 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.2414 | 100.566 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.2497 | 100.5694 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.258 | 100.5728 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.2664 | 100.5769 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.2747 | 100.581 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.283 | 100.5823 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.2914 | 100.5835 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.2997 | 100.5853 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.308 | 100.587 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.3163 | 100.5891 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.3246 | 100.5912 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.333 | 100.5933 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.3413 | 100.5953 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.3496 | 100.5979 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.358 | 100.6006 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.3663 | 100.6039 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.3746 | 100.6072 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.383 | 100.6096 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.3913 | 100.6119 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.3996 | 100.6147 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.4079 | 100.6176 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.4163 | 100.6194 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.4246 | 100.6212 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.4329 | 100.6225 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.4413 | 100.6237 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.4496 | 100.6247 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.4579 | 100.6257 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.4662 | 100.6255 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.4746 | 100.6253 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.4829 | 100.623 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.4912 | 100.6206 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.4996 | 100.6176 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.5079 | 100.6147 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.5162 | 100.6109 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.5245 | 100.6072 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.5329 | 100.6025 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.5412 | 100.5978 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.5495 | 100.5944 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.5579 | 100.591 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.5662 | 100.5874 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.5745 | 100.5837 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.5829 | 100.5801 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.5912 | 100.5765 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.5995 | 100.5723 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.6078 | 100.5681 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.6161 | 100.5632 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.6245 | 100.5582 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.6328 | 100.554 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.6411 | 100.5498 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.6495 | 100.5477 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.6578 | 100.5456 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.6661 | 100.5442 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.6745 | 100.5428 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.6828 | 100.5411 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.6911 | 100.5395 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.6994 | 100.5376 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.7078 | 100.5358 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.7161 | 100.5363 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.7244 | 100.5368 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.7328 | 100.5373 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.7411 | 100.5379 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.7494 | 100.5384 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.7578 | 100.539 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.7661 | 100.5398 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.7744 | 100.5407 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.7827 | 100.5425 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.791 | 100.5444 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.7994 | 100.5465 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.8077 | 100.5487 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.816 | 100.5508 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.8244 | 100.553 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.8327 | 100.5552 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.841 | 100.5573 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.8494 | 100.5595 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.8577 | 100.5616 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.866 | 100.5638 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.8744 | 100.566 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.8827 | 100.5658 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.891 | 100.5656 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.8993 | 100.5655 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.9077 | 100.5653 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.916 | 100.5651 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.9243 | 100.5649 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.9326 | 100.5647 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.941 | 100.5644 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.9493 | 100.564 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.9576 | 100.5635 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.966 | 100.5629 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.9743 | 100.5622 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.9826 | 100.5615 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.9909 | 100.5609 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 345.9993 | 100.5631 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.0076 | 100.5652 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.0159 | 100.5672 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.0243 | 100.5691 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.0326 | 100.571 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.0409 | 100.573 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.0493 | 100.5742 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.0576 | 100.5755 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.0659 | 100.5768 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.0742 | 100.5781 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.0826 | 100.5781 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.0909 | 100.5781 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.0992 | 100.5781 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.1075 | 100.5782 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.1159 | 100.5776 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.1242 | 100.5769 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.1325 | 100.5753 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.1409 | 100.5736 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.1492 | 100.5708 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.1575 | 100.5681 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.1658 | 100.5625 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.1742 | 100.5569 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.1825 | 100.5513 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.1908 | 100.5456 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.1992 | 100.5401 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.2075 | 100.5346 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.2158 | 100.5297 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.2242 | 100.5249 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.2325 | 100.5192 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.2408 | 100.5135 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.2491 | 100.5091 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.2574 | 100.5047 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.2658 | 100.5003 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.2741 | 100.4958 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.2824 | 100.4929 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.2908 | 100.4899 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.2991 | 100.4879 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.3074 | 100.4859 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.3158 | 100.4851 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.3241 | 100.4843 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.3324 | 100.4836 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.3408 | 100.4828 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.3491 | 100.4819 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.3574 | 100.481 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.3657 | 100.4836 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.3741 | 100.4862 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.3824 | 100.4889 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.3907 | 100.4916 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.399 | 100.4951 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.4074 | 100.4986 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.4157 | 100.5021 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.424 | 100.5056 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.4324 | 100.5078 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.4407 | 100.51 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.449 | 100.5115 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.4573 | 100.5131 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.4657 | 100.514 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.474 | 100.515 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.4823 | 100.5159 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.4907 | 100.5169 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.499 | 100.5185 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.5073 | 100.52 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.5157 | 100.5228 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.524 | 100.5256 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.5323 | 100.525 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.5406 | 100.5244 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.549 | 100.5237 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.5573 | 100.523 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.5656 | 100.5216 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.5739 | 100.5202 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.5823 | 100.5187 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.5906 | 100.5173 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.5989 | 100.5196 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.6073 | 100.5218 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.6156 | 100.5249 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.6239 | 100.528 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.6323 | 100.5307 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.6406 | 100.5335 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.6489 | 100.536 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.6572 | 100.5386 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.6656 | 100.5404 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.6739 | 100.5423 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.6822 | 100.543 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.6906 | 100.5438 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.6989 | 100.5439 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.7072 | 100.5441 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.7155 | 100.5441 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.7239 | 100.5441 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.7322 | 100.5421 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.7405 | 100.5401 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.7488 | 100.5398 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.7572 | 100.5396 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.7655 | 100.537 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.7738 | 100.5345 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.7822 | 100.5313 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.7905 | 100.5281 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.7988 | 100.5258 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.8072 | 100.5235 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.8155 | 100.5213 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.8238 | 100.5191 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.8321 | 100.5164 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.8405 | 100.5136 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.8488 | 100.5118 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.8571 | 100.5101 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.8654 | 100.5089 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.8738 | 100.5076 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.8821 | 100.5072 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.8904 | 100.5068 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.8988 | 100.5095 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.9071 | 100.5121 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.9154 | 100.5133 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.9237 | 100.5145 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.9321 | 100.5147 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.9404 | 100.5149 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.9487 | 100.515 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.9571 | 100.515 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.9654 | 100.5151 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.9737 | 100.5152 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.9821 | 100.5148 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.9904 | 100.5144 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 346.9987 | 100.5147 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.007 | 100.5151 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.0154 | 100.5152 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.0237 | 100.5153 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.032 | 100.5149 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.0403 | 100.5144 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.0487 | 100.5146 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.057 | 100.5148 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.0653 | 100.5148 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.0737 | 100.5147 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.082 | 100.5143 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.0903 | 100.5139 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.0987 | 100.5144 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.107 | 100.5149 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.1153 | 100.5152 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.1236 | 100.5155 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.132 | 100.5174 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.1403 | 100.5193 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.1486 | 100.5213 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.157 | 100.5234 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.1653 | 100.5253 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.1736 | 100.5272 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.1819 | 100.5284 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.1903 | 100.5296 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.1986 | 100.5313 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.2069 | 100.5331 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.2152 | 100.5335 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.2236 | 100.534 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.2319 | 100.5336 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.2402 | 100.5331 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.2486 | 100.533 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.2569 | 100.5328 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.2652 | 100.5326 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.2736 | 100.5324 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.2819 | 100.5339 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.2902 | 100.5353 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.2985 | 100.5348 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.3069 | 100.5343 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.3152 | 100.5343 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.3235 | 100.5342 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.3318 | 100.5342 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.3402 | 100.5341 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.3485 | 100.5339 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.3568 | 100.5338 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.3652 | 100.5345 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.3735 | 100.5353 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.3818 | 100.5359 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.3902 | 100.5365 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.3985 | 100.5358 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.4068 | 100.5352 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.4151 | 100.5342 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.4235 | 100.5333 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.4318 | 100.5311 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.4401 | 100.5289 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.4485 | 100.5262 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.4568 | 100.5236 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.4651 | 100.5218 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.4734 | 100.5201 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.4818 | 100.5181 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.4901 | 100.516 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.4984 | 100.5141 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.5067 | 100.5121 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.5151 | 100.5102 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.5234 | 100.5084 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.5317 | 100.5056 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.5401 | 100.5028 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.5484 | 100.5 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.5567 | 100.4973 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.5651 | 100.4964 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.5734 | 100.4955 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.5817 | 100.4935 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.59 | 100.4915 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.5984 | 100.4908 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.6067 | 100.49 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.615 | 100.4883 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.6234 | 100.4866 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.6317 | 100.4844 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.64 | 100.4823 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.6483 | 100.4801 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.6567 | 100.4779 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.665 | 100.4757 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.6733 | 100.4734 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.6817 | 100.472 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.69 | 100.4705 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.6983 | 100.469 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.7067 | 100.4675 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.715 | 100.466 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.7233 | 100.4646 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.7316 | 100.4634 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.74 | 100.4622 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.7483 | 100.4622 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.7566 | 100.4622 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.765 | 100.4621 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.7733 | 100.4621 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.7816 | 100.462 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.7899 | 100.462 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.7983 | 100.462 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.8066 | 100.4619 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.8149 | 100.4631 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.8233 | 100.4644 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.8316 | 100.4656 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.8399 | 100.4669 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.8483 | 100.4681 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.8566 | 100.4694 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.8649 | 100.4706 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.8732 | 100.4719 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.8816 | 100.4731 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.8899 | 100.4744 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.8982 | 100.4756 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.9066 | 100.4769 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.9149 | 100.4782 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.9232 | 100.4794 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.9315 | 100.4807 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.9399 | 100.4819 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.9482 | 100.4832 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.9565 | 100.4844 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.9649 | 100.4857 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.9732 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.9815 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.9898 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 347.9982 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.0065 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.0148 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.0232 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.0315 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.0398 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.0482 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.0565 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.0648 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.0732 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.0815 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.0898 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.0981 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.1065 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.1148 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.1231 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.1314 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.1398 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.1481 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.1564 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.1648 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.1731 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.1814 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.1898 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.1981 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.2064 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.2148 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.2231 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.2314 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.2397 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.2481 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.2564 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.2647 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.273 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.2814 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.2897 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.298 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.3064 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.3147 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.323 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.3314 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.3397 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.348 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.3564 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.3647 | 100.4888 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.373 | 100.4906 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.3813 | 100.4924 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.3897 | 100.4942 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.398 | 100.496 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.4063 | 100.4978 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.4146 | 100.4996 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.423 | 100.5014 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.4313 | 100.5033 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.4396 | 100.5051 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.448 | 100.507 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.4563 | 100.5089 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.4646 | 100.5107 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.473 | 100.5126 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.4813 | 100.5144 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.4896 | 100.5163 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.498 | 100.5181 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.5063 | 100.52 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.5146 | 100.5218 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.5229 | 100.5237 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.5312 | 100.5237 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.5396 | 100.5237 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.5479 | 100.5238 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.5562 | 100.5238 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.5646 | 100.5238 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.5729 | 100.5239 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.5812 | 100.5239 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.5896 | 100.524 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.5979 | 100.524 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.6062 | 100.524 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.6146 | 100.524 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.6229 | 100.524 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.6312 | 100.5238 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.6396 | 100.5237 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.6479 | 100.5236 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.6562 | 100.5234 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.6645 | 100.5233 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.6729 | 100.5232 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.6812 | 100.523 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.6895 | 100.5229 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.6978 | 100.5228 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.7062 | 100.5226 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.7145 | 100.5225 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.7228 | 100.5224 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.7312 | 100.5214 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.7395 | 100.5204 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.7478 | 100.5195 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.7562 | 100.5185 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.7645 | 100.5156 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.7728 | 100.5126 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.7811 | 100.5096 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.7895 | 100.5066 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.7978 | 100.5038 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.8061 | 100.5009 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.8145 | 100.4981 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.8228 | 100.4952 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.8311 | 100.4915 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.8394 | 100.4878 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.8478 | 100.4859 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.8561 | 100.4841 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.8644 | 100.4822 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.8728 | 100.4804 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.8811 | 100.4785 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.8894 | 100.4766 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.8977 | 100.4754 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.9061 | 100.4742 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.9144 | 100.474 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.9227 | 100.4738 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.9311 | 100.4756 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.9394 | 100.4774 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.9477 | 100.479 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.9561 | 100.4806 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.9644 | 100.4834 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.9727 | 100.4862 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.981 | 100.4884 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.9893 | 100.4906 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 348.9977 | 100.4937 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.006 | 100.4968 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.0143 | 100.4981 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.0227 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.031 | 100.5 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.0393 | 100.5007 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.0477 | 100.5015 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.056 | 100.5023 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.0643 | 100.5027 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.0726 | 100.5032 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.081 | 100.5027 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.0893 | 100.5022 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.0976 | 100.5016 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.106 | 100.5011 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.1143 | 100.4989 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.1226 | 100.4967 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.131 | 100.4924 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.1393 | 100.4881 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.1476 | 100.4844 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.1559 | 100.4808 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.1642 | 100.4775 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.1726 | 100.4742 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.1809 | 100.4709 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.1892 | 100.4676 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.1976 | 100.4669 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.2059 | 100.4663 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.2142 | 100.4641 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.2226 | 100.462 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.2309 | 100.4615 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.2392 | 100.461 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.2476 | 100.4604 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.2559 | 100.4599 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.2642 | 100.4608 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.2725 | 100.4617 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.2809 | 100.4625 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.2892 | 100.4632 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.2975 | 100.4645 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.3058 | 100.4658 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.3142 | 100.4671 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.3225 | 100.4684 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.3308 | 100.4694 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.3392 | 100.4703 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.3475 | 100.4718 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.3558 | 100.4733 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.3641 | 100.4727 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.3725 | 100.4721 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.3808 | 100.4727 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.3891 | 100.4733 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.3975 | 100.4729 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.4058 | 100.4724 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.4141 | 100.4741 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.4225 | 100.4758 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.4308 | 100.4748 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.4391 | 100.4738 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.4474 | 100.4748 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.4557 | 100.4759 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.4641 | 100.4771 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.4724 | 100.4782 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.4807 | 100.4782 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.4891 | 100.4783 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.4974 | 100.4794 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.5057 | 100.4805 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.5141 | 100.4811 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.5224 | 100.4816 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.5307 | 100.4821 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.539 | 100.4827 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.5474 | 100.4837 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.5557 | 100.4846 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.564 | 100.4861 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.5724 | 100.4875 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.5807 | 100.4867 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.589 | 100.486 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.5974 | 100.4865 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.6057 | 100.4871 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.614 | 100.4871 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.6223 | 100.4871 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.6306 | 100.4876 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.639 | 100.488 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.6473 | 100.4921 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.6556 | 100.4962 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.664 | 100.4992 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.6723 | 100.5022 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.6806 | 100.5049 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.689 | 100.5077 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.6973 | 100.5098 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.7056 | 100.5119 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.714 | 100.5113 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.7223 | 100.5106 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.7306 | 100.5095 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.7389 | 100.5084 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.7473 | 100.5069 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.7556 | 100.5054 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.7639 | 100.5037 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.7722 | 100.5019 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.7806 | 100.5006 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.7889 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.7972 | 100.4973 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.8056 | 100.4953 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.8139 | 100.4907 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.8222 | 100.4861 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.8305 | 100.4825 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.8389 | 100.4789 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.8472 | 100.4749 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.8555 | 100.4708 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.8639 | 100.4653 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.8722 | 100.4598 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.8805 | 100.4554 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.8889 | 100.451 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.8972 | 100.4467 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.9055 | 100.4423 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.9138 | 100.4383 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.9221 | 100.4342 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.9305 | 100.43 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.9388 | 100.4259 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.9471 | 100.4226 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.9555 | 100.4194 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.9638 | 100.4166 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.9721 | 100.4137 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.9805 | 100.4109 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.9888 | 100.4081 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 349.9971 | 100.4053 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.0055 | 100.4024 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.0138 | 100.4008 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.0221 | 100.3991 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.0304 | 100.4029 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.0388 | 100.4068 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.0471 | 100.4119 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.0554 | 100.4171 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.0638 | 100.4218 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.0721 | 100.4265 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.0804 | 100.4311 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.0887 | 100.4358 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.0971 | 100.4413 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.1054 | 100.4468 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.1137 | 100.4514 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.122 | 100.4559 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.1304 | 100.4605 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.1387 | 100.4651 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.147 | 100.4694 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.1554 | 100.4737 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.1637 | 100.4752 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.172 | 100.4768 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.1804 | 100.4779 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.1887 | 100.479 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.197 | 100.4764 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.2053 | 100.4739 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.2137 | 100.4716 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.222 | 100.4694 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.2303 | 100.4692 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.2386 | 100.4691 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.247 | 100.4688 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.2553 | 100.4686 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.2636 | 100.468 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.272 | 100.4674 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.2803 | 100.4685 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.2886 | 100.4697 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.2969 | 100.4689 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.3053 | 100.4682 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.3136 | 100.4675 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.3219 | 100.4668 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.3303 | 100.4679 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.3386 | 100.4691 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.3469 | 100.4698 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.3553 | 100.4705 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.3636 | 100.4713 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.3719 | 100.472 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.3802 | 100.4735 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.3885 | 100.475 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.3969 | 100.4749 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.4052 | 100.4748 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.4135 | 100.4743 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.4219 | 100.4737 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.4302 | 100.4744 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.4385 | 100.475 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.4469 | 100.4728 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.4552 | 100.4707 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.4635 | 100.4705 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.4719 | 100.4703 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.4802 | 100.47 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.4885 | 100.4697 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.4968 | 100.4693 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.5052 | 100.4689 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.5135 | 100.4688 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.5218 | 100.4687 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.5302 | 100.4699 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.5385 | 100.4711 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.5468 | 100.4705 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.5551 | 100.4699 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.5635 | 100.4693 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.5718 | 100.4687 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.5801 | 100.4686 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.5884 | 100.4684 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.5968 | 100.467 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.6051 | 100.4656 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.6134 | 100.4652 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.6218 | 100.4647 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.6301 | 100.4642 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.6384 | 100.4638 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.6468 | 100.4635 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.6551 | 100.4633 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.6634 | 100.4631 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.6718 | 100.4629 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.6801 | 100.4648 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.6884 | 100.4667 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.6967 | 100.4675 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.705 | 100.4682 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.7134 | 100.4698 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.7217 | 100.4714 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.73 | 100.4727 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.7384 | 100.474 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.7467 | 100.4748 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.755 | 100.4756 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.7634 | 100.4776 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.7717 | 100.4796 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.78 | 100.4816 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.7883 | 100.4836 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.7967 | 100.4864 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.805 | 100.4892 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.8133 | 100.492 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.8217 | 100.4947 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.83 | 100.4972 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.8383 | 100.4997 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.8466 | 100.5001 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.855 | 100.5006 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.8633 | 100.5009 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.8716 | 100.5011 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.8799 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.8883 | 100.4975 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.8966 | 100.4975 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.9049 | 100.4975 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.9133 | 100.498 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.9216 | 100.4985 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.9299 | 100.4978 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.9383 | 100.4971 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.9466 | 100.4965 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.9549 | 100.4959 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.9632 | 100.4975 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.9716 | 100.4991 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.9799 | 100.4996 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.9882 | 100.5002 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 350.9966 | 100.5012 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.0049 | 100.5022 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.0132 | 100.5023 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.0215 | 100.5023 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.0299 | 100.5014 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.0382 | 100.5005 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.0465 | 100.5016 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.0548 | 100.5027 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.0632 | 100.5023 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.0715 | 100.502 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.0798 | 100.5022 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.0882 | 100.5023 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.0965 | 100.5011 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.1048 | 100.5 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.1132 | 100.4985 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.1215 | 100.497 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.1298 | 100.4925 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.1382 | 100.4881 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.1465 | 100.4845 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.1548 | 100.481 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.1631 | 100.4787 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.1714 | 100.4765 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.1798 | 100.475 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.1881 | 100.4734 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.1964 | 100.4736 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.2048 | 100.4739 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.2131 | 100.4738 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.2214 | 100.4737 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.2298 | 100.4732 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.2381 | 100.4727 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.2464 | 100.4716 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.2547 | 100.4706 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.2631 | 100.471 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.2714 | 100.4715 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.2797 | 100.4718 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.2881 | 100.4721 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.2964 | 100.4734 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.3047 | 100.4747 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.313 | 100.4755 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.3214 | 100.4762 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.3297 | 100.4756 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.338 | 100.475 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.3463 | 100.474 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.3547 | 100.4731 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.363 | 100.4721 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.3713 | 100.4711 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.3797 | 100.4698 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.388 | 100.4685 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.3963 | 100.4672 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.4047 | 100.4659 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.413 | 100.4646 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.4213 | 100.4633 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.4297 | 100.462 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.438 | 100.4607 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.4463 | 100.4608 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.4546 | 100.4609 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.463 | 100.4612 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.4713 | 100.4616 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.4796 | 100.4629 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.4879 | 100.4642 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.4963 | 100.4652 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.5046 | 100.4662 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.5129 | 100.4679 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.5213 | 100.4696 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.5296 | 100.4708 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.5379 | 100.4721 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.5462 | 100.4739 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.5546 | 100.4758 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.5629 | 100.4773 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.5712 | 100.4789 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.5796 | 100.4797 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.5879 | 100.4805 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.5962 | 100.4813 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.6046 | 100.4821 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.6129 | 100.4834 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.6212 | 100.4847 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.6295 | 100.4847 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.6378 | 100.4847 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.6462 | 100.484 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.6545 | 100.4833 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.6628 | 100.4832 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.6712 | 100.4832 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.6795 | 100.4819 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.6878 | 100.4805 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.6962 | 100.4791 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.7045 | 100.4778 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.7128 | 100.4759 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.7211 | 100.474 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.7295 | 100.471 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.7378 | 100.4679 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.7461 | 100.4656 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.7545 | 100.4633 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.7628 | 100.4611 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.7711 | 100.4588 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.7794 | 100.4553 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.7878 | 100.4518 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.7961 | 100.4489 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.8044 | 100.446 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.8127 | 100.4434 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.8211 | 100.4407 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.8294 | 100.4376 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.8377 | 100.4346 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.8461 | 100.4328 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.8544 | 100.431 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.8627 | 100.4302 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.8711 | 100.4293 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.8794 | 100.4287 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.8877 | 100.4281 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.8961 | 100.4285 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.9044 | 100.429 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.9127 | 100.4293 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.921 | 100.4295 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.9294 | 100.4292 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.9377 | 100.4289 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.946 | 100.4284 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.9543 | 100.4279 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.9627 | 100.4264 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.971 | 100.425 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.9793 | 100.4238 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.9877 | 100.4225 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 351.996 | 100.4213 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.0043 | 100.4201 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.0126 | 100.4201 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.021 | 100.4202 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.0293 | 100.419 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.0376 | 100.4178 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.046 | 100.4162 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.0543 | 100.4147 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.0626 | 100.4138 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.071 | 100.413 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.0793 | 100.4132 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.0876 | 100.4134 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.0959 | 100.4139 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.1042 | 100.4145 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.1126 | 100.4149 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.1209 | 100.4153 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.1292 | 100.4161 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.1376 | 100.417 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.1459 | 100.419 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.1542 | 100.421 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.1626 | 100.4244 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.1709 | 100.4279 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.1792 | 100.4301 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.1875 | 100.4324 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.1959 | 100.4349 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.2042 | 100.4375 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.2125 | 100.4407 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.2209 | 100.4438 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.2292 | 100.446 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.2375 | 100.4482 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.2458 | 100.4495 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.2542 | 100.4509 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.2625 | 100.4524 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.2708 | 100.454 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.2792 | 100.4542 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.2875 | 100.4543 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.2958 | 100.4536 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.3041 | 100.4529 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.3125 | 100.45 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.3208 | 100.447 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.3291 | 100.4477 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.3375 | 100.4483 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.3458 | 100.449 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.3541 | 100.4497 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.3625 | 100.4503 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.3708 | 100.451 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.3791 | 100.4545 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.3874 | 100.4581 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.3958 | 100.462 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.4041 | 100.466 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.4124 | 100.4694 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.4207 | 100.4728 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.4291 | 100.4754 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.4374 | 100.4781 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.4457 | 100.4822 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.4541 | 100.4864 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.4624 | 100.4914 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.4707 | 100.4963 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.4791 | 100.5023 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.4874 | 100.5084 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.4957 | 100.5094 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.504 | 100.5104 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.5124 | 100.5112 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.5207 | 100.512 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.529 | 100.5107 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.5374 | 100.5094 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.5457 | 100.5056 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.554 | 100.5017 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.5623 | 100.4983 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.5707 | 100.4949 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.579 | 100.492 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.5873 | 100.4891 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.5957 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.604 | 100.4848 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.6123 | 100.4827 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.6207 | 100.4806 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.629 | 100.4776 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.6373 | 100.4747 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.6456 | 100.4711 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.654 | 100.4675 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.6623 | 100.4615 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.6706 | 100.4555 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.679 | 100.4496 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.6873 | 100.4436 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.6956 | 100.4396 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.7039 | 100.4355 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.7123 | 100.4312 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.7206 | 100.4268 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.7289 | 100.4227 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.7373 | 100.4185 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.7456 | 100.417 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.7539 | 100.4154 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.7623 | 100.4147 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.7706 | 100.4141 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.7789 | 100.4134 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.7872 | 100.4127 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.7956 | 100.4129 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.8039 | 100.4131 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.8122 | 100.4138 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.8206 | 100.4145 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.8289 | 100.4198 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.8372 | 100.4251 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.8456 | 100.4306 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.8539 | 100.4361 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.8622 | 100.4419 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.8705 | 100.4476 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.8789 | 100.4516 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.8872 | 100.4556 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.8955 | 100.4597 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.9038 | 100.4638 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.9122 | 100.4651 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.9205 | 100.4665 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.9288 | 100.4656 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.9372 | 100.4647 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.9455 | 100.4638 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.9538 | 100.4629 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.9622 | 100.4597 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.9705 | 100.4566 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.9788 | 100.4556 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.9872 | 100.4546 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 352.9955 | 100.4514 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.0038 | 100.4482 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.0121 | 100.4454 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.0205 | 100.4426 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.0288 | 100.4387 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.0371 | 100.4348 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.0454 | 100.4326 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.0538 | 100.4304 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.0621 | 100.4291 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.0704 | 100.4277 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.0788 | 100.4265 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.0871 | 100.4253 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.0954 | 100.4257 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.1038 | 100.4261 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.1121 | 100.4266 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.1204 | 100.427 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.1288 | 100.43 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.1371 | 100.433 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.1454 | 100.4339 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.1537 | 100.4349 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.1621 | 100.4358 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.1704 | 100.4368 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.1787 | 100.4364 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.187 | 100.4361 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.1954 | 100.4369 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.2037 | 100.4377 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.212 | 100.4371 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.2204 | 100.4366 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.2287 | 100.4352 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.237 | 100.4337 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.2454 | 100.4325 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.2537 | 100.4314 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.262 | 100.4299 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.2704 | 100.4285 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.2787 | 100.427 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.287 | 100.4256 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.2953 | 100.4239 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.3036 | 100.4223 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.312 | 100.4203 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.3203 | 100.4182 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.3286 | 100.4162 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.337 | 100.4141 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.3453 | 100.4134 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.3536 | 100.4127 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.362 | 100.4129 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.3703 | 100.4132 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.3786 | 100.4177 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.387 | 100.4223 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.3953 | 100.4268 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.4036 | 100.4313 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.412 | 100.4356 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.4203 | 100.4398 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.4286 | 100.4441 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.437 | 100.4484 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.4453 | 100.4519 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.4536 | 100.4554 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.4619 | 100.4568 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.4702 | 100.4582 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.4786 | 100.46 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.4869 | 100.4618 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.4952 | 100.4647 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.5036 | 100.4675 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.5119 | 100.4719 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.5202 | 100.4763 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.5286 | 100.4787 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.5369 | 100.481 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.5452 | 100.4804 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.5536 | 100.4798 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.5619 | 100.4793 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.5702 | 100.4787 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.5785 | 100.4781 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.5869 | 100.4775 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.5952 | 100.4772 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.6035 | 100.4769 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.6118 | 100.4758 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.6202 | 100.4746 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.6285 | 100.4757 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.6368 | 100.4768 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.6452 | 100.4779 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.6535 | 100.479 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.6618 | 100.4781 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.6702 | 100.4773 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.6785 | 100.4742 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.6868 | 100.4711 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.6952 | 100.4704 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.7035 | 100.4697 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.7118 | 100.4698 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.7201 | 100.4698 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.7285 | 100.4694 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.7368 | 100.469 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.7451 | 100.4681 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.7534 | 100.4673 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.7618 | 100.4663 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.7701 | 100.4653 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.7784 | 100.466 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.7868 | 100.4666 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.7951 | 100.4671 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.8034 | 100.4677 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.8118 | 100.4684 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.8201 | 100.4692 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.8284 | 100.4709 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.8368 | 100.4726 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.8451 | 100.4735 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.8534 | 100.4743 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.8617 | 100.4732 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.8701 | 100.4721 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.8784 | 100.4716 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.8867 | 100.4711 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.8951 | 100.4698 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.9034 | 100.4684 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.9117 | 100.4676 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.92 | 100.4668 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.9284 | 100.4658 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.9367 | 100.4648 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.945 | 100.4634 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.9534 | 100.462 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.9617 | 100.4598 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.97 | 100.4576 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.9783 | 100.4561 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.9867 | 100.4545 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 353.995 | 100.4524 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.0033 | 100.4504 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.0117 | 100.4495 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.02 | 100.4486 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.0283 | 100.4478 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.0367 | 100.4469 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.045 | 100.4465 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.0533 | 100.4462 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.0616 | 100.4459 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.07 | 100.4457 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.0783 | 100.4453 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.0866 | 100.4449 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.095 | 100.4447 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.1033 | 100.4445 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.1116 | 100.4448 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.12 | 100.4451 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.1283 | 100.446 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.1366 | 100.4469 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.1449 | 100.4461 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.1533 | 100.4453 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.1616 | 100.445 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.1699 | 100.4447 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.1783 | 100.4441 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.1866 | 100.4435 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.1949 | 100.4423 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.2032 | 100.4411 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.2116 | 100.438 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.2199 | 100.4349 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.2282 | 100.4332 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.2366 | 100.4315 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.2449 | 100.4298 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.2532 | 100.4281 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.2616 | 100.4257 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.2699 | 100.4233 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.2782 | 100.4203 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.2866 | 100.4173 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.2949 | 100.4147 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.3032 | 100.4121 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.3116 | 100.4103 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.3199 | 100.4085 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.3282 | 100.4071 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.3365 | 100.4057 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.3449 | 100.4041 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.3532 | 100.4025 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.3615 | 100.4026 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.3699 | 100.4026 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.3782 | 100.4027 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.3865 | 100.4027 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.3948 | 100.4035 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.4032 | 100.4043 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.4115 | 100.4055 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.4198 | 100.4067 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.4282 | 100.4093 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.4365 | 100.412 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.4448 | 100.4144 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.4532 | 100.4168 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.4615 | 100.4179 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.4698 | 100.419 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.4781 | 100.4201 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.4865 | 100.4213 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.4948 | 100.4236 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.5031 | 100.426 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.5115 | 100.4285 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.5198 | 100.431 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.5281 | 100.4332 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.5365 | 100.4353 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.5448 | 100.4377 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.5531 | 100.4401 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.5615 | 100.443 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.5698 | 100.446 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.5781 | 100.4477 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.5865 | 100.4494 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.5948 | 100.4502 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.6031 | 100.451 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.6114 | 100.4522 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.6198 | 100.4535 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.6281 | 100.4554 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.6364 | 100.4573 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.6447 | 100.4583 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.6531 | 100.4593 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.6614 | 100.4588 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.6697 | 100.4582 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.6781 | 100.4567 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.6864 | 100.4553 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.6947 | 100.453 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.7031 | 100.4507 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.7114 | 100.4487 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.7197 | 100.4466 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.7281 | 100.4431 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.7364 | 100.4396 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.7447 | 100.4372 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.7531 | 100.4347 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.7614 | 100.4328 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.7697 | 100.4309 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.778 | 100.4275 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.7864 | 100.4241 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.7947 | 100.4232 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.803 | 100.4223 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.8114 | 100.4212 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.8197 | 100.4201 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.828 | 100.4185 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.8364 | 100.417 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.8447 | 100.418 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.853 | 100.419 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.8613 | 100.4203 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.8697 | 100.4216 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.878 | 100.4227 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.8863 | 100.4237 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.8947 | 100.4247 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.903 | 100.4258 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.9113 | 100.4262 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.9196 | 100.4266 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.928 | 100.4247 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.9363 | 100.4228 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.9446 | 100.4238 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.953 | 100.4247 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.9613 | 100.4238 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.9696 | 100.423 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.978 | 100.4232 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.9863 | 100.4235 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 354.9946 | 100.4235 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.003 | 100.4234 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.0113 | 100.4214 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.0196 | 100.4193 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.028 | 100.4188 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.0363 | 100.4183 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.0446 | 100.4165 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.0529 | 100.4148 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.0613 | 100.4139 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.0696 | 100.413 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.0779 | 100.4125 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.0862 | 100.4119 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.0946 | 100.4127 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.1029 | 100.4135 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.1112 | 100.4131 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.1196 | 100.4126 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.1279 | 100.4135 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.1362 | 100.4143 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.1446 | 100.4145 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.1529 | 100.4147 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.1612 | 100.4148 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.1696 | 100.4149 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.1779 | 100.4165 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.1862 | 100.418 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.1945 | 100.4179 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.2029 | 100.4178 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.2112 | 100.4185 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.2195 | 100.4191 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.2279 | 100.4213 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.2362 | 100.4234 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.2445 | 100.4247 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.2529 | 100.4259 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.2612 | 100.4264 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.2695 | 100.4269 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.2779 | 100.4277 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.2862 | 100.4284 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.2945 | 100.4269 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.3029 | 100.4255 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.3112 | 100.4246 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.3195 | 100.4238 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.3278 | 100.4263 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.3362 | 100.4288 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.3445 | 100.4301 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.3528 | 100.4314 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.3611 | 100.4334 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.3695 | 100.4353 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.3778 | 100.4389 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.3861 | 100.4425 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.3945 | 100.4405 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.4028 | 100.4385 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.4111 | 100.4369 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.4195 | 100.4353 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.4278 | 100.435 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.4361 | 100.4346 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.4445 | 100.434 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.4528 | 100.4335 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.4611 | 100.4325 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.4695 | 100.4316 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.4778 | 100.4332 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.4861 | 100.4348 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.4944 | 100.4339 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.5028 | 100.433 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.5111 | 100.4321 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.5194 | 100.4313 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.5278 | 100.4303 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.5361 | 100.4294 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.5444 | 100.427 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.5528 | 100.4247 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.5611 | 100.425 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.5694 | 100.4252 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.5778 | 100.426 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.5861 | 100.4267 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.5944 | 100.4275 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.6028 | 100.4282 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.6111 | 100.4286 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.6194 | 100.429 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.6277 | 100.4314 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.6361 | 100.4338 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.6444 | 100.4331 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.6527 | 100.4324 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.6611 | 100.4311 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.6694 | 100.4298 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.6777 | 100.4285 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.6861 | 100.4272 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.6944 | 100.4274 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.7027 | 100.4276 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.7111 | 100.4277 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.7194 | 100.4278 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.7277 | 100.4286 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.7361 | 100.4294 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.7444 | 100.43 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.7527 | 100.4305 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.761 | 100.4314 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.7694 | 100.4322 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.7777 | 100.4347 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.786 | 100.4371 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.7944 | 100.4384 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.8027 | 100.4396 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.811 | 100.4415 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.8194 | 100.4433 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.8277 | 100.4449 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.836 | 100.4464 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.8444 | 100.448 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.8527 | 100.4495 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.861 | 100.4489 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.8694 | 100.4483 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.8777 | 100.4476 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.886 | 100.447 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.8943 | 100.4463 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.9026 | 100.4455 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.911 | 100.4449 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.9193 | 100.4444 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.9276 | 100.4432 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.936 | 100.442 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.9443 | 100.4396 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.9526 | 100.4373 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.961 | 100.4349 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.9693 | 100.4325 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.9776 | 100.4311 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.986 | 100.4297 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 355.9943 | 100.4291 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.0026 | 100.4286 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.011 | 100.4296 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.0193 | 100.4306 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.0276 | 100.4322 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.0359 | 100.4338 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.0443 | 100.4354 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.0526 | 100.4369 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.0609 | 100.4387 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.0693 | 100.4404 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.0776 | 100.4421 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.0859 | 100.4439 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.0943 | 100.445 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.1026 | 100.4462 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.1109 | 100.4467 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.1193 | 100.4472 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.1276 | 100.4479 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.1359 | 100.4486 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.1443 | 100.4484 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.1526 | 100.4481 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.1609 | 100.4479 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.1693 | 100.4477 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.1776 | 100.4457 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.1859 | 100.4438 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.1942 | 100.4435 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.2026 | 100.4432 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.2109 | 100.4424 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.2192 | 100.4415 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.2276 | 100.4406 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.2359 | 100.4397 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.2442 | 100.4383 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.2526 | 100.4369 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.2609 | 100.4363 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.2692 | 100.4357 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.2776 | 100.4371 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.2859 | 100.4385 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.2942 | 100.4397 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.3026 | 100.4409 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.3109 | 100.4419 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.3192 | 100.4429 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.3275 | 100.4439 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.3359 | 100.445 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.3442 | 100.446 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.3525 | 100.4471 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.3609 | 100.4468 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.3692 | 100.4465 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.3775 | 100.4469 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.3859 | 100.4472 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.3942 | 100.4475 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.4025 | 100.4478 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.4109 | 100.4484 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.4192 | 100.4491 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.4275 | 100.451 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.4359 | 100.4529 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.4442 | 100.4522 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.4525 | 100.4516 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.4608 | 100.4509 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.4692 | 100.4502 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.4775 | 100.4497 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.4858 | 100.4492 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.4942 | 100.4487 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.5025 | 100.4482 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.5108 | 100.4472 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.5192 | 100.4462 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.5275 | 100.4452 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.5358 | 100.4443 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.5442 | 100.4437 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.5525 | 100.4432 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.5608 | 100.4427 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.5692 | 100.4421 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.5775 | 100.4409 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.5858 | 100.4397 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.5941 | 100.4386 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.6025 | 100.4376 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.6108 | 100.4371 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.6191 | 100.4366 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.6275 | 100.4365 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.6358 | 100.4364 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.6441 | 100.4367 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.6525 | 100.437 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.6608 | 100.4372 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.6691 | 100.4375 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.6775 | 100.4383 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.6858 | 100.4391 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.6941 | 100.4399 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.7025 | 100.4407 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.7108 | 100.4427 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.7191 | 100.4447 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.7274 | 100.4464 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.7358 | 100.448 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.7441 | 100.4504 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.7524 | 100.4529 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.7608 | 100.454 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.7691 | 100.4552 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.7774 | 100.4571 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.7857 | 100.459 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.7941 | 100.4618 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.8024 | 100.4646 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.8107 | 100.4664 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.8191 | 100.4682 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.8274 | 100.4696 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.8357 | 100.4709 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.8441 | 100.471 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.8524 | 100.4712 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.8607 | 100.47 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.869 | 100.4689 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.8774 | 100.4662 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.8857 | 100.4634 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.894 | 100.4611 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.9024 | 100.4587 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.9107 | 100.4565 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.919 | 100.4543 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.9274 | 100.4539 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.9357 | 100.4534 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.944 | 100.4529 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.9524 | 100.4524 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.9607 | 100.4507 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.969 | 100.449 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.9774 | 100.4472 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.9857 | 100.4455 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 356.994 | 100.4441 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.0023 | 100.4428 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.0107 | 100.4454 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.019 | 100.4481 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.0273 | 100.4512 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.0357 | 100.4543 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.044 | 100.4575 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.0523 | 100.4607 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.0607 | 100.4637 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.069 | 100.4668 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.0773 | 100.4699 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.0857 | 100.4729 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.094 | 100.4746 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.1023 | 100.4763 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.1107 | 100.477 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.119 | 100.4777 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.1273 | 100.4777 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.1357 | 100.4777 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.144 | 100.4783 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.1523 | 100.4789 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.1606 | 100.4797 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.169 | 100.4804 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.1773 | 100.479 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.1856 | 100.4775 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.194 | 100.4767 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.2023 | 100.4759 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.2106 | 100.4751 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.219 | 100.4744 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.2273 | 100.4738 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.2356 | 100.4733 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.244 | 100.4721 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.2523 | 100.4709 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.2606 | 100.4691 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.269 | 100.4672 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.2773 | 100.4664 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.2856 | 100.4657 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.2939 | 100.4657 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.3023 | 100.4657 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.3106 | 100.467 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.3189 | 100.4684 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.3273 | 100.4696 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.3356 | 100.4709 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.3439 | 100.4704 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.3523 | 100.47 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.3606 | 100.4696 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.3689 | 100.4691 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.3773 | 100.4687 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.3856 | 100.4682 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.3939 | 100.4669 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.4023 | 100.4656 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.4106 | 100.4652 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.4189 | 100.4648 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.4272 | 100.4648 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.4356 | 100.4647 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.4439 | 100.4641 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.4522 | 100.4635 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.4606 | 100.4626 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.4689 | 100.4617 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.4772 | 100.4592 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.4856 | 100.4567 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.4939 | 100.4543 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.5022 | 100.4518 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.5106 | 100.4504 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.5189 | 100.449 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.5272 | 100.4472 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.5356 | 100.4455 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.5439 | 100.4453 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.5522 | 100.4451 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.5605 | 100.4455 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.5689 | 100.446 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.5772 | 100.4463 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.5855 | 100.4465 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.5939 | 100.4459 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.6022 | 100.4452 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.6105 | 100.4449 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.6189 | 100.4447 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.6272 | 100.4439 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.6355 | 100.4431 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.6439 | 100.4437 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.6522 | 100.4443 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.6605 | 100.4463 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.6689 | 100.4484 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.6772 | 100.4535 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.6855 | 100.4585 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.6938 | 100.4632 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.7021 | 100.4679 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.7105 | 100.4711 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.7188 | 100.4743 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.7271 | 100.4775 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.7355 | 100.4808 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.7438 | 100.4825 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.7521 | 100.4842 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.7605 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.7688 | 100.4895 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.7772 | 100.4922 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.7855 | 100.4949 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.7938 | 100.4984 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.8022 | 100.5019 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.8105 | 100.5037 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.8188 | 100.5056 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.8271 | 100.5058 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.8355 | 100.506 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.8438 | 100.5039 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.8521 | 100.5017 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.8605 | 100.5001 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.8688 | 100.4986 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.8771 | 100.4973 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.8855 | 100.4961 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.8938 | 100.4948 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.9021 | 100.4934 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.9105 | 100.4935 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.9188 | 100.4935 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.9271 | 100.4936 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.9355 | 100.4936 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.9438 | 100.4937 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.9521 | 100.4938 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.9604 | 100.4936 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.9688 | 100.4934 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.9771 | 100.4925 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.9854 | 100.4916 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 357.9938 | 100.4907 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.0021 | 100.4898 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.0104 | 100.4887 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.0188 | 100.4875 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.0271 | 100.4865 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.0354 | 100.4855 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.0438 | 100.4822 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.0521 | 100.4789 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.0604 | 100.4756 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.0688 | 100.4723 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.0771 | 100.4696 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.0854 | 100.4668 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.0938 | 100.4641 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.1021 | 100.4613 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.1104 | 100.4574 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.1187 | 100.4535 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.1271 | 100.4509 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.1354 | 100.4482 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.1437 | 100.447 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.1521 | 100.4457 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.1604 | 100.4441 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.1687 | 100.4424 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.1771 | 100.4407 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.1854 | 100.439 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.1937 | 100.438 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.2021 | 100.437 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.2104 | 100.4377 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.2187 | 100.4384 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.2271 | 100.4391 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.2354 | 100.4398 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.2437 | 100.4393 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.252 | 100.4389 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.2604 | 100.4406 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.2687 | 100.4424 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.2771 | 100.4469 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.2854 | 100.4514 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.2937 | 100.4549 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.3021 | 100.4585 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.3104 | 100.4619 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.3187 | 100.4652 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.3271 | 100.4698 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.3354 | 100.4743 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.3437 | 100.4793 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.3521 | 100.4842 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.3604 | 100.4883 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.3687 | 100.4925 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.377 | 100.4965 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.3854 | 100.5005 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.3937 | 100.5044 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.402 | 100.5084 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.4104 | 100.5136 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.4187 | 100.5188 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.427 | 100.5207 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.4354 | 100.5226 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.4437 | 100.5229 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.452 | 100.5231 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.4604 | 100.5236 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.4687 | 100.5241 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.477 | 100.5241 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.4854 | 100.524 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.4937 | 100.5232 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.502 | 100.5224 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.5103 | 100.5212 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.5187 | 100.52 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.527 | 100.519 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.5353 | 100.518 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.5437 | 100.5151 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.552 | 100.5123 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.5603 | 100.5089 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.5687 | 100.5055 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.577 | 100.5016 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.5853 | 100.4977 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.5937 | 100.4941 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.602 | 100.4904 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.6103 | 100.4868 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.6187 | 100.4832 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.627 | 100.4799 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.6353 | 100.4767 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.6436 | 100.4735 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.652 | 100.4704 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.6603 | 100.4672 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.6686 | 100.464 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.677 | 100.4608 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.6853 | 100.4576 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.6936 | 100.454 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.702 | 100.4504 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.7103 | 100.4491 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.7186 | 100.4479 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.727 | 100.4467 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.7353 | 100.4455 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.7436 | 100.4443 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.752 | 100.4431 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.7603 | 100.4427 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.7686 | 100.4423 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.777 | 100.4421 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.7853 | 100.4419 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.7936 | 100.4411 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.802 | 100.4402 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.8103 | 100.4399 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.8186 | 100.4396 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.827 | 100.4406 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.8353 | 100.4416 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.8436 | 100.4439 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.852 | 100.4463 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.8603 | 100.4488 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.8686 | 100.4513 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.877 | 100.4536 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.8853 | 100.4558 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.8936 | 100.4587 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.9019 | 100.4616 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.9103 | 100.4644 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.9186 | 100.4673 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.9269 | 100.4701 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.9353 | 100.4729 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.9436 | 100.4743 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.9519 | 100.4756 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.9603 | 100.477 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.9686 | 100.4783 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.9769 | 100.4797 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.9853 | 100.4811 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 358.9936 | 100.4827 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.0019 | 100.4843 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.0103 | 100.4853 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.0186 | 100.4863 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.0269 | 100.486 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.0352 | 100.4857 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.0436 | 100.4857 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.0519 | 100.4856 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.0602 | 100.4869 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.0686 | 100.4881 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.0769 | 100.4894 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.0852 | 100.4907 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.0936 | 100.492 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.1019 | 100.4933 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.1102 | 100.4959 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.1186 | 100.4984 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.1269 | 100.5009 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.1352 | 100.5035 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.1436 | 100.5037 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.1519 | 100.5038 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.1602 | 100.5025 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.1685 | 100.5012 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.1769 | 100.4993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.1852 | 100.4975 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.1935 | 100.4969 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.2019 | 100.4963 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.2102 | 100.4968 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.2185 | 100.4973 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.2269 | 100.4962 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.2352 | 100.4951 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.2435 | 100.4941 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.2519 | 100.493 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.2602 | 100.492 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.2686 | 100.4909 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.2769 | 100.4908 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.2852 | 100.4908 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.2935 | 100.4902 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.3019 | 100.4897 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.3102 | 100.4912 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.3185 | 100.4926 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.3269 | 100.4941 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.3352 | 100.4956 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.3435 | 100.4964 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.3519 | 100.4972 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.3602 | 100.5031 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.3685 | 100.509 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.3769 | 100.5138 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.3852 | 100.5187 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.3935 | 100.5226 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.4019 | 100.5266 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.4102 | 100.5301 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.4185 | 100.5335 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.4268 | 100.5371 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.4352 | 100.5407 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.4435 | 100.5434 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.4518 | 100.546 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.4602 | 100.5491 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.4685 | 100.5522 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.4768 | 100.5558 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.4852 | 100.5594 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.4935 | 100.5626 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.5018 | 100.5657 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.5102 | 100.5706 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.5185 | 100.5754 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.5268 | 100.5752 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.5352 | 100.5751 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.5435 | 100.5727 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.5518 | 100.5704 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.5602 | 100.5689 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.5685 | 100.5674 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.5768 | 100.5649 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.5851 | 100.5625 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.5935 | 100.5594 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.6018 | 100.5564 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.6101 | 100.553 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.6185 | 100.5496 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.6268 | 100.5463 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.6351 | 100.5429 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.6435 | 100.5384 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.6518 | 100.534 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.6601 | 100.5328 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.6685 | 100.5317 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.6768 | 100.5293 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.6851 | 100.527 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.6935 | 100.5245 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.7018 | 100.522 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.7101 | 100.5216 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.7184 | 100.5211 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.7268 | 100.5209 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.7351 | 100.5207 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.7435 | 100.522 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.7518 | 100.5232 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.7601 | 100.5235 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.7685 | 100.5238 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.7768 | 100.5244 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.7851 | 100.525 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.7935 | 100.5245 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.8018 | 100.5239 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.8101 | 100.5243 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.8185 | 100.5247 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.8268 | 100.522 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.8351 | 100.5193 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.8434 | 100.5168 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.8518 | 100.5144 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.8601 | 100.512 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.8684 | 100.5097 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.8768 | 100.5096 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.8851 | 100.5095 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.8934 | 100.5085 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.9018 | 100.5075 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.9101 | 100.5047 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.9184 | 100.5018 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.9268 | 100.5009 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.9351 | 100.5 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.9434 | 100.5039 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.9518 | 100.5077 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.9601 | 100.5124 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.9684 | 100.5171 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.9767 | 100.5218 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.9851 | 100.5265 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 359.9934 | 100.5313 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.0017 | 100.536 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.0101 | 100.5407 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.0184 | 100.5454 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.0267 | 100.5498 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.0351 | 100.5542 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.0434 | 100.555 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.0517 | 100.5558 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.0601 | 100.5571 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.0684 | 100.5584 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.0767 | 100.5614 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.0851 | 100.5644 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.0934 | 100.5686 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.1017 | 100.5728 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.11 | 100.5722 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.1184 | 100.5716 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.1267 | 100.5703 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.135 | 100.5688 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.1434 | 100.5669 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.1517 | 100.565 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.16 | 100.5644 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.1684 | 100.5638 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.1767 | 100.5629 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.185 | 100.562 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.1934 | 100.5632 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.2017 | 100.5644 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.21 | 100.5674 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.2184 | 100.5703 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.2267 | 100.569 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.235 | 100.5677 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.2434 | 100.5702 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.2517 | 100.5727 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.26 | 100.5743 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.2684 | 100.576 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.2767 | 100.579 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.285 | 100.5821 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.2934 | 100.5811 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.3017 | 100.5802 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.31 | 100.5846 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.3184 | 100.589 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.3267 | 100.5924 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.335 | 100.5957 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.3434 | 100.5965 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.3517 | 100.5973 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.36 | 100.5963 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.3683 | 100.5952 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.3767 | 100.5931 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.385 | 100.5909 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.3933 | 100.5932 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.4017 | 100.5956 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.41 | 100.5971 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.4183 | 100.5986 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.4267 | 100.5991 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.435 | 100.5996 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.4433 | 100.5914 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.4517 | 100.5833 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.46 | 100.587 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.4683 | 100.5907 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.4767 | 100.5942 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.485 | 100.5977 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.4933 | 100.6 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.5016 | 100.6023 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.51 | 100.599 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.5183 | 100.5958 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.5266 | 100.5979 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.535 | 100.6001 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.5433 | 100.6031 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.5517 | 100.6061 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.56 | 100.6084 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.5683 | 100.6106 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.5767 | 100.6087 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.585 | 100.6069 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.5933 | 100.5979 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.6017 | 100.589 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.61 | 100.5919 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.6183 | 100.5949 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.6266 | 100.5996 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.635 | 100.6043 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.6433 | 100.6008 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.6516 | 100.5972 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.66 | 100.5852 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.6683 | 100.5732 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.6766 | 100.5765 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.685 | 100.5798 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.6933 | 100.5846 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.7016 | 100.5895 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.71 | 100.592 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.7183 | 100.5945 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.7266 | 100.5893 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.735 | 100.5841 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.7433 | 100.5832 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.7516 | 100.5824 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.76 | 100.595 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.7683 | 100.6076 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.7766 | 100.6155 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.785 | 100.6235 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.7933 | 100.6219 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.8016 | 100.6202 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.81 | 100.6115 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.8183 | 100.6027 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.8266 | 100.6106 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.835 | 100.6184 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.8433 | 100.6301 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.8516 | 100.6417 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.86 | 100.6409 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.8683 | 100.6402 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.8766 | 100.6283 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.8849 | 100.6164 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.8933 | 100.6215 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.9016 | 100.6266 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.9099 | 100.6328 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.9183 | 100.6391 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.9266 | 100.6413 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.935 | 100.6436 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.9433 | 100.6378 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.9516 | 100.6319 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.96 | 100.6187 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.9683 | 100.6055 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.9766 | 100.6151 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.985 | 100.6247 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 360.9933 | 100.6349 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.0016 | 100.6451 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.0099 | 100.634 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.0183 | 100.6229 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.0266 | 100.6058 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.0349 | 100.5888 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.0433 | 100.5927 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.0516 | 100.5966 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.0599 | 100.6037 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.0683 | 100.6107 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.0766 | 100.6113 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.0849 | 100.6118 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.0933 | 100.5994 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.1016 | 100.587 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.1099 | 100.5789 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.1183 | 100.5709 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.1266 | 100.5782 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.1349 | 100.5855 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.1433 | 100.5893 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.1516 | 100.5932 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.1599 | 100.5842 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.1683 | 100.5751 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.1766 | 100.5654 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.1849 | 100.5557 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.1933 | 100.5671 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.2016 | 100.5784 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.2099 | 100.5946 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.2183 | 100.6107 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.2266 | 100.6082 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.2349 | 100.6058 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.2433 | 100.5909 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.2516 | 100.5761 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.2599 | 100.5799 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.2682 | 100.5836 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.2766 | 100.5954 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.2849 | 100.6072 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.2932 | 100.6123 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.3016 | 100.6174 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.3099 | 100.6132 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.3183 | 100.609 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.3266 | 100.5952 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.3349 | 100.5814 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.3433 | 100.591 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.3516 | 100.6007 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.3599 | 100.6101 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.3683 | 100.6195 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.3766 | 100.6092 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.3849 | 100.5989 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.3932 | 100.5846 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.4016 | 100.5702 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.4099 | 100.5771 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.4182 | 100.584 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.4266 | 100.5949 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.4349 | 100.6059 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.4432 | 100.6138 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.4516 | 100.6217 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.4599 | 100.6167 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.4682 | 100.6117 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.4766 | 100.6065 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.4849 | 100.6013 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.4933 | 100.6177 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.5016 | 100.6341 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.5099 | 100.6469 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.5182 | 100.6596 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.5266 | 100.6526 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.5349 | 100.6456 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.5432 | 100.6352 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.5516 | 100.6249 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.5599 | 100.6313 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.5682 | 100.6378 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.5766 | 100.6512 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.5849 | 100.6647 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.5933 | 100.6625 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.6016 | 100.6603 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.6099 | 100.6429 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.6183 | 100.6254 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.6266 | 100.6206 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.6349 | 100.6158 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.6432 | 100.6249 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.6516 | 100.6341 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.6599 | 100.6389 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.6682 | 100.6437 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.6766 | 100.6331 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.6849 | 100.6226 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.6932 | 100.61 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.7016 | 100.5974 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.7099 | 100.6071 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.7183 | 100.6169 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.7266 | 100.6306 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.7349 | 100.6444 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.7433 | 100.6381 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.7516 | 100.6319 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.7599 | 100.616 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.7682 | 100.6 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.7766 | 100.6051 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.7849 | 100.6102 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.7932 | 100.6206 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.8016 | 100.6309 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.8099 | 100.6348 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.8182 | 100.6387 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.8266 | 100.6271 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.8349 | 100.6156 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.8433 | 100.6041 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.8516 | 100.5927 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.8599 | 100.6085 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.8683 | 100.6243 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.8766 | 100.6377 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.8849 | 100.6511 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.8932 | 100.6439 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.9016 | 100.6367 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.9099 | 100.6225 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.9182 | 100.6083 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.9266 | 100.6139 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.9349 | 100.6195 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.9432 | 100.6337 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.9516 | 100.6478 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.9599 | 100.6499 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.9683 | 100.652 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.9766 | 100.6372 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.9849 | 100.6225 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 361.9933 | 100.6213 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.0016 | 100.6201 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.0099 | 100.6326 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.0182 | 100.645 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.0266 | 100.6479 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.0349 | 100.6509 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.0432 | 100.6387 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.0516 | 100.6265 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.0599 | 100.6129 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.0682 | 100.5994 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.0766 | 100.6092 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.0849 | 100.6191 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.0933 | 100.6337 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.1016 | 100.6483 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.1099 | 100.6394 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.1183 | 100.6305 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.1266 | 100.6146 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.1349 | 100.5987 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.1432 | 100.5968 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.1516 | 100.5949 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.1599 | 100.6055 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.1682 | 100.616 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.1766 | 100.6202 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.1849 | 100.6243 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.1933 | 100.6089 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.2016 | 100.5935 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.2099 | 100.5797 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.2183 | 100.5659 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.2266 | 100.5791 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.2349 | 100.5924 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.2433 | 100.6037 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.2516 | 100.6151 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.2599 | 100.6042 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.2682 | 100.5933 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.2766 | 100.5777 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.2849 | 100.5621 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.2932 | 100.5688 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.3016 | 100.5755 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.3099 | 100.5909 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.3183 | 100.6063 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.3266 | 100.6075 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.3349 | 100.6088 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.3433 | 100.5939 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.3516 | 100.579 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.3599 | 100.579 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.3683 | 100.579 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.3766 | 100.596 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.3849 | 100.6129 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.3932 | 100.6149 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.4016 | 100.6168 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.4099 | 100.6028 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.4182 | 100.5888 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.4266 | 100.5784 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.4349 | 100.568 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.4433 | 100.5798 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.4516 | 100.5916 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.4599 | 100.6048 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.4683 | 100.618 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.4766 | 100.612 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.4849 | 100.6059 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.4933 | 100.5884 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.5016 | 100.5709 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.5099 | 100.5783 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.5183 | 100.5857 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.5266 | 100.5975 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.5349 | 100.6093 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.5433 | 100.6079 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.5516 | 100.6066 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.5599 | 100.5987 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.5683 | 100.5909 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.5766 | 100.5842 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.5849 | 100.5775 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.5933 | 100.5854 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.6016 | 100.5933 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.61 | 100.6061 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.6183 | 100.6189 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.6266 | 100.6089 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.6349 | 100.5989 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.6433 | 100.5854 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.6516 | 100.5719 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.6599 | 100.5783 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.6683 | 100.5847 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.6766 | 100.5953 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.6849 | 100.6059 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.6933 | 100.6038 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.7016 | 100.6016 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.71 | 100.5871 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.7183 | 100.5727 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.7266 | 100.5674 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.735 | 100.5621 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.7433 | 100.5712 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.7516 | 100.5803 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.7599 | 100.5901 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.7683 | 100.5999 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.7766 | 100.5876 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.785 | 100.5752 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.7933 | 100.5635 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.8016 | 100.5517 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.81 | 100.5583 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.8183 | 100.5648 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.8266 | 100.579 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.835 | 100.5932 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.8433 | 100.588 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.8516 | 100.5829 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.86 | 100.5717 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.8683 | 100.5605 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.8766 | 100.5645 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.885 | 100.5686 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.8933 | 100.5845 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.9016 | 100.6004 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.91 | 100.6087 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.9183 | 100.617 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.9266 | 100.6034 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.935 | 100.5899 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.9433 | 100.5816 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.9517 | 100.5733 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.96 | 100.5877 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.9683 | 100.6021 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.9767 | 100.6195 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.985 | 100.6369 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 362.9933 | 100.6309 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.0016 | 100.6249 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.01 | 100.6125 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.0183 | 100.6001 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.0266 | 100.6057 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.035 | 100.6113 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.0433 | 100.6285 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.0517 | 100.6458 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.06 | 100.6462 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.0683 | 100.6467 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.0767 | 100.6329 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.085 | 100.619 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.0933 | 100.6181 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.1017 | 100.6171 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.11 | 100.6279 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.1183 | 100.6387 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.1267 | 100.6507 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.135 | 100.6628 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.1433 | 100.6507 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.1517 | 100.6386 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.16 | 100.6218 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.1683 | 100.6051 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.1767 | 100.6104 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.185 | 100.6157 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.1934 | 100.6329 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.2017 | 100.65 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.21 | 100.6479 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.2184 | 100.6458 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.2267 | 100.6311 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.235 | 100.6164 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.2433 | 100.619 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.2517 | 100.6216 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.26 | 100.6325 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.2684 | 100.6434 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.2767 | 100.65 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.285 | 100.6566 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.2934 | 100.6431 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.3017 | 100.6296 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.3101 | 100.6179 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.3184 | 100.6062 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.3267 | 100.6197 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.3351 | 100.6332 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.3434 | 100.6473 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.3517 | 100.6613 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.36 | 100.6535 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.3684 | 100.6457 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.3767 | 100.6286 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.3851 | 100.6116 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.3934 | 100.6157 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.4017 | 100.6198 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.4101 | 100.6252 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.4184 | 100.6307 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.4268 | 100.6326 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.4351 | 100.6345 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.4434 | 100.6239 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.4518 | 100.6133 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.4601 | 100.6048 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.4684 | 100.5963 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.4768 | 100.6075 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.4851 | 100.6187 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.4934 | 100.6291 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.5018 | 100.6396 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.5101 | 100.6302 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.5184 | 100.6208 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.5268 | 100.6073 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.5351 | 100.5938 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.5435 | 100.5993 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.5518 | 100.6048 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.5601 | 100.6143 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.5685 | 100.6238 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.5768 | 100.6243 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.5851 | 100.6248 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.5935 | 100.6166 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.6018 | 100.6084 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.6101 | 100.6043 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.6185 | 100.6003 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.6268 | 100.6082 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.6351 | 100.6162 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.6435 | 100.628 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.6518 | 100.6398 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.6602 | 100.6312 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.6685 | 100.6225 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.6768 | 100.6115 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.6852 | 100.6004 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.6935 | 100.6054 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.7018 | 100.6105 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.7102 | 100.6228 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.7185 | 100.6351 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.7268 | 100.6296 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.7352 | 100.624 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.7435 | 100.6137 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.7518 | 100.6034 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.7602 | 100.6048 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.7685 | 100.6062 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.7769 | 100.6112 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.7852 | 100.6162 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.7935 | 100.618 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.8018 | 100.6198 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.8102 | 100.6094 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.8185 | 100.599 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.8269 | 100.5894 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.8352 | 100.5799 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.8435 | 100.591 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.8519 | 100.6022 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.8602 | 100.6158 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.8685 | 100.6295 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.8769 | 100.6228 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.8852 | 100.6161 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.8936 | 100.6089 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.9019 | 100.6017 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.9102 | 100.6097 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.9185 | 100.6176 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.9269 | 100.6235 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.9352 | 100.6294 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.9436 | 100.633 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.9519 | 100.6366 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.9602 | 100.6371 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.9686 | 100.6376 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.9769 | 100.6314 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.9853 | 100.6251 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 363.9936 | 100.6335 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 364.0019 | 100.6419 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 364.0103 | 100.6512 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 364.0186 | 100.6604 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 364.0269 | 100.6499 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 364.0352 | 100.6394 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 364.0436 | 100.6292 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 364.0519 | 100.619 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 364.0603 | 100.6244 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 364.0686 | 100.6297 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 364.0769 | 100.642 | 100.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 364.0853 | 100.6542 | 100.65 | 59.9601 | 60.03 | 59.97
| 364.0936 | 100.6541 | 100.65 | 59.9601 | 60.03 | 59.97
| 364.102 | 100.6541 | 100.65 | 59.9602 | 60.03 | 59.97
| 364.1103 | 100.6464 | 100.65 | 59.9602 | 60.03 | 59.97
| 364.1186 | 100.6388 | 100.65 | 59.9602 | 60.03 | 59.97
| 364.127 | 100.631 | 100.65 | 59.9603 | 60.03 | 59.97
| 364.1353 | 100.6233 | 100.65 | 59.9603 | 60.03 | 59.97
| 364.1436 | 100.629 | 100.65 | 59.9604 | 60.03 | 59.97
| 364.152 | 100.6348 | 100.65 | 59.9604 | 60.03 | 59.97
| 364.1603 | 100.6354 | 100.65 | 59.9605 | 60.03 | 59.97
| 364.1686 | 100.6359 | 100.65 | 59.9605 | 60.03 | 59.97
| 364.177 | 100.6265 | 100.65 | 59.9605 | 60.03 | 59.97
| 364.1853 | 100.6171 | 100.65 | 59.9606 | 60.03 | 59.97
| 364.1936 | 100.6068 | 100.65 | 59.9606 | 60.03 | 59.97
| 364.202 | 100.5965 | 100.65 | 59.9607 | 60.03 | 59.97
| 364.2103 | 100.6077 | 100.65 | 59.9607 | 60.03 | 59.97
| 364.2187 | 100.6189 | 100.65 | 59.9607 | 60.03 | 59.97
| 364.227 | 100.6328 | 100.65 | 59.9608 | 60.03 | 59.97
| 364.2353 | 100.6466 | 100.65 | 59.9608 | 60.03 | 59.97
| 364.2437 | 100.6416 | 100.65 | 59.9609 | 60.03 | 59.97
| 364.252 | 100.6366 | 100.65 | 59.9609 | 60.03 | 59.97
| 364.2603 | 100.6226 | 100.65 | 59.961 | 60.03 | 59.97
| 364.2687 | 100.6086 | 100.65 | 59.961 | 60.03 | 59.97
| 364.277 | 100.6086 | 100.65 | 59.961 | 60.03 | 59.97
| 364.2853 | 100.6085 | 100.65 | 59.9611 | 60.03 | 59.97
| 364.2937 | 100.6212 | 100.65 | 59.9611 | 60.03 | 59.97
| 364.302 | 100.6339 | 100.65 | 59.9612 | 60.03 | 59.97
| 364.3103 | 100.638 | 100.65 | 59.9612 | 60.03 | 59.97
| 364.3187 | 100.6421 | 100.65 | 59.9612 | 60.03 | 59.97
| 364.327 | 100.6362 | 100.65 | 59.9613 | 60.03 | 59.97
| 364.3354 | 100.6302 | 100.65 | 59.9613 | 60.03 | 59.97
| 364.3437 | 100.6204 | 100.65 | 59.9614 | 60.03 | 59.97
| 364.352 | 100.6107 | 100.65 | 59.9614 | 60.03 | 59.97
| 364.3604 | 100.6202 | 100.65 | 59.9615 | 60.03 | 59.97
| 364.3687 | 100.6298 | 100.65 | 59.9615 | 60.03 | 59.97
| 364.377 | 100.6373 | 100.65 | 59.9615 | 60.03 | 59.97
| 364.3854 | 100.6449 | 100.65 | 59.9616 | 60.03 | 59.97
| 364.3937 | 100.6346 | 100.65 | 59.9616 | 60.03 | 59.97
| 364.402 | 100.6244 | 100.65 | 59.9617 | 60.03 | 59.97
| 364.4104 | 100.6056 | 100.65 | 59.9617 | 60.03 | 59.97
| 364.4187 | 100.5868 | 100.65 | 59.9617 | 60.03 | 59.97
| 364.427 | 100.5905 | 100.65 | 59.9618 | 60.03 | 59.97
| 364.4354 | 100.5942 | 100.65 | 59.9618 | 60.03 | 59.97
| 364.4437 | 100.6062 | 100.65 | 59.9619 | 60.03 | 59.97
| 364.4521 | 100.6181 | 100.65 | 59.9619 | 60.03 | 59.97
| 364.4604 | 100.6138 | 100.65 | 59.962 | 60.03 | 59.97
| 364.4687 | 100.6095 | 100.65 | 59.962 | 60.03 | 59.97
| 364.4771 | 100.6016 | 100.65 | 59.962 | 60.03 | 59.97
| 364.4854 | 100.5938 | 100.65 | 59.9621 | 60.03 | 59.97
| 364.4937 | 100.5943 | 100.65 | 59.9621 | 60.03 | 59.97
| 364.5021 | 100.5948 | 100.65 | 59.9622 | 60.03 | 59.97
| 364.5104 | 100.605 | 100.65 | 59.9622 | 60.03 | 59.97
| 364.5187 | 100.6152 | 100.65 | 59.9622 | 60.03 | 59.97
| 364.5271 | 100.6243 | 100.65 | 59.9623 | 60.03 | 59.97
| 364.5354 | 100.6333 | 100.65 | 59.9623 | 60.03 | 59.97
| 364.5437 | 100.6238 | 100.65 | 59.9624 | 60.03 | 59.97
| 364.5521 | 100.6143 | 100.65 | 59.9624 | 60.03 | 59.97
| 364.5604 | 100.6003 | 100.65 | 59.9625 | 60.03 | 59.97
| 364.5688 | 100.5863 | 100.65 | 59.9625 | 60.03 | 59.97
| 364.5771 | 100.5977 | 100.65 | 59.9625 | 60.03 | 59.97
| 364.5854 | 100.6091 | 100.65 | 59.9626 | 60.03 | 59.97
| 364.5938 | 100.6253 | 100.65 | 59.9626 | 60.03 | 59.97
| 364.6021 | 100.6414 | 100.65 | 59.9627 | 60.03 | 59.97
| 364.6104 | 100.6371 | 100.65 | 59.9627 | 60.03 | 59.97
| 364.6188 | 100.6327 | 100.65 | 59.9627 | 60.03 | 59.97
| 364.6271 | 100.6207 | 100.65 | 59.9628 | 60.03 | 59.97
| 364.6354 | 100.6087 | 100.65 | 59.9628 | 60.03 | 59.97
| 364.6438 | 100.6073 | 100.65 | 59.9629 | 60.03 | 59.97
| 364.6521 | 100.6059 | 100.65 | 59.9629 | 60.03 | 59.97
| 364.6605 | 100.6155 | 100.65 | 59.963 | 60.03 | 59.97
| 364.6688 | 100.6251 | 100.65 | 59.963 | 60.03 | 59.97
| 364.6771 | 100.625 | 100.65 | 59.963 | 60.03 | 59.97
| 364.6855 | 100.625 | 100.65 | 59.9631 | 60.03 | 59.97
| 364.6938 | 100.6119 | 100.65 | 59.9631 | 60.03 | 59.97
| 364.7021 | 100.5989 | 100.65 | 59.9632 | 60.03 | 59.97
| 364.7104 | 100.5898 | 100.65 | 59.9632 | 60.03 | 59.97
| 364.7188 | 100.5807 | 100.65 | 59.9632 | 60.03 | 59.97
| 364.7271 | 100.5862 | 100.65 | 59.9633 | 60.03 | 59.97
| 364.7355 | 100.5916 | 100.65 | 59.9633 | 60.03 | 59.97
| 364.7438 | 100.5977 | 100.65 | 59.9634 | 60.03 | 59.97
| 364.7521 | 100.6038 | 100.65 | 59.9634 | 60.03 | 59.97
| 364.7605 | 100.5944 | 100.65 | 59.9635 | 60.03 | 59.97
| 364.7688 | 100.5851 | 100.65 | 59.9635 | 60.03 | 59.97
| 364.7772 | 100.5725 | 100.65 | 59.9635 | 60.03 | 59.97
| 364.7855 | 100.5599 | 100.65 | 59.9636 | 60.03 | 59.97
| 364.7938 | 100.5641 | 100.65 | 59.9636 | 60.03 | 59.97
| 364.8022 | 100.5684 | 100.65 | 59.9637 | 60.03 | 59.97
| 364.8105 | 100.5718 | 100.65 | 59.9637 | 60.03 | 59.97
| 364.8188 | 100.5752 | 100.65 | 59.9637 | 60.03 | 59.97
| 364.8272 | 100.573 | 100.65 | 59.9638 | 60.03 | 59.97
| 364.8355 | 100.5707 | 100.65 | 59.9638 | 60.03 | 59.97
| 364.8438 | 100.5651 | 100.65 | 59.9639 | 60.03 | 59.97
| 364.8522 | 100.5596 | 100.65 | 59.9639 | 60.03 | 59.97
| 364.8605 | 100.5564 | 100.65 | 59.964 | 60.03 | 59.97
| 364.8689 | 100.5533 | 100.65 | 59.964 | 60.03 | 59.97
| 364.8772 | 100.5531 | 100.65 | 59.964 | 60.03 | 59.97
| 364.8855 | 100.5529 | 100.65 | 59.9641 | 60.03 | 59.97
| 364.8939 | 100.5679 | 100.65 | 59.9641 | 60.03 | 59.97
| 364.9022 | 100.5829 | 100.65 | 59.9642 | 60.03 | 59.97
| 364.9106 | 100.5773 | 100.65 | 59.9642 | 60.03 | 59.97
| 364.9189 | 100.5718 | 100.65 | 59.9642 | 60.03 | 59.97
| 364.9272 | 100.5568 | 100.65 | 59.9643 | 60.03 | 59.97
| 364.9355 | 100.5419 | 100.65 | 59.9643 | 60.03 | 59.97
| 364.9439 | 100.5472 | 100.65 | 59.9644 | 60.03 | 59.97
| 364.9522 | 100.5526 | 100.65 | 59.9644 | 60.03 | 59.97
| 364.9606 | 100.5642 | 100.65 | 59.9645 | 60.03 | 59.97
| 364.9689 | 100.5757 | 100.65 | 59.9645 | 60.03 | 59.97
| 364.9772 | 100.5815 | 100.65 | 59.9645 | 60.03 | 59.97
| 364.9856 | 100.5872 | 100.65 | 59.9646 | 60.03 | 59.97
| 364.9939 | 100.5766 | 100.65 | 59.9646 | 60.03 | 59.97
| 365.0022 | 100.5659 | 100.65 | 59.9647 | 60.03 | 59.97
| 365.0106 | 100.5595 | 100.65 | 59.9647 | 60.03 | 59.97
| 365.0189 | 100.553 | 100.65 | 59.9647 | 60.03 | 59.97
| 365.0273 | 100.5648 | 100.65 | 59.9648 | 60.03 | 59.97
| 365.0356 | 100.5766 | 100.65 | 59.9648 | 60.03 | 59.97
| 365.0439 | 100.5948 | 100.65 | 59.9649 | 60.03 | 59.97
| 365.0522 | 100.6129 | 100.65 | 59.9649 | 60.03 | 59.97
| 365.0606 | 100.6045 | 100.65 | 59.965 | 60.03 | 59.97
| 365.0689 | 100.5961 | 100.65 | 59.965 | 60.03 | 59.97
| 365.0773 | 100.5843 | 100.65 | 59.965 | 60.03 | 59.97
| 365.0856 | 100.5726 | 100.65 | 59.9651 | 60.03 | 59.97
| 365.0939 | 100.5851 | 100.65 | 59.9651 | 60.03 | 59.97
| 365.1023 | 100.5975 | 100.65 | 59.9652 | 60.03 | 59.97
| 365.1106 | 100.6127 | 100.65 | 59.9652 | 60.03 | 59.97
| 365.119 | 100.6279 | 100.65 | 59.9652 | 60.03 | 59.97
| 365.1273 | 100.6258 | 100.65 | 59.9653 | 60.03 | 59.97
| 365.1356 | 100.6236 | 100.65 | 59.9653 | 60.03 | 59.97
| 365.144 | 100.6105 | 100.65 | 59.9654 | 60.03 | 59.97
| 365.1523 | 100.5973 | 100.65 | 59.9654 | 60.03 | 59.97
| 365.1606 | 100.5974 | 100.65 | 59.9655 | 60.03 | 59.97
| 365.169 | 100.5974 | 100.65 | 59.9655 | 60.03 | 59.97
| 365.1773 | 100.607 | 100.65 | 59.9655 | 60.03 | 59.97
| 365.1856 | 100.6166 | 100.65 | 59.9656 | 60.03 | 59.97
| 365.194 | 100.6189 | 100.65 | 59.9656 | 60.03 | 59.97
| 365.2023 | 100.6213 | 100.65 | 59.9657 | 60.03 | 59.97
| 365.2107 | 100.6072 | 100.65 | 59.9657 | 60.03 | 59.97
| 365.219 | 100.5932 | 100.65 | 59.9657 | 60.03 | 59.97
| 365.2273 | 100.579 | 100.65 | 59.9658 | 60.03 | 59.97
| 365.2357 | 100.5648 | 100.65 | 59.9658 | 60.03 | 59.97
| 365.244 | 100.5746 | 100.65 | 59.9659 | 60.03 | 59.97
| 365.2523 | 100.5843 | 100.65 | 59.9659 | 60.03 | 59.97
| 365.2607 | 100.5898 | 100.65 | 59.966 | 60.03 | 59.97
| 365.269 | 100.5954 | 100.65 | 59.966 | 60.03 | 59.97
| 365.2773 | 100.5845 | 100.65 | 59.966 | 60.03 | 59.97
| 365.2857 | 100.5736 | 100.65 | 59.9661 | 60.03 | 59.97
| 365.294 | 100.558 | 100.65 | 59.9661 | 60.03 | 59.97
| 365.3024 | 100.5423 | 100.65 | 59.9662 | 60.03 | 59.97
| 365.3107 | 100.5493 | 100.65 | 59.9662 | 60.03 | 59.97
| 365.319 | 100.5562 | 100.65 | 59.9662 | 60.03 | 59.97
| 365.3274 | 100.5641 | 100.65 | 59.9663 | 60.03 | 59.97
| 365.3357 | 100.572 | 100.65 | 59.9663 | 60.03 | 59.97
| 365.3441 | 100.5752 | 100.65 | 59.9664 | 60.03 | 59.97
| 365.3524 | 100.5783 | 100.65 | 59.9664 | 60.03 | 59.97
| 365.3607 | 100.5654 | 100.65 | 59.9665 | 60.03 | 59.97
| 365.369 | 100.5526 | 100.65 | 59.9665 | 60.03 | 59.97
| 365.3774 | 100.5493 | 100.65 | 59.9665 | 60.03 | 59.97
| 365.3857 | 100.546 | 100.65 | 59.9666 | 60.03 | 59.97
| 365.3941 | 100.5607 | 100.65 | 59.9666 | 60.03 | 59.97
| 365.4024 | 100.5753 | 100.65 | 59.9667 | 60.03 | 59.97
| 365.4107 | 100.5815 | 100.65 | 59.9667 | 60.03 | 59.97
| 365.4191 | 100.5876 | 100.65 | 59.9667 | 60.03 | 59.97
| 365.4274 | 100.5807 | 100.65 | 59.9668 | 60.03 | 59.97
| 365.4358 | 100.5738 | 100.65 | 59.9668 | 60.03 | 59.97
| 365.4441 | 100.5613 | 100.65 | 59.9669 | 60.03 | 59.97
| 365.4524 | 100.5488 | 100.65 | 59.9669 | 60.03 | 59.97
| 365.4608 | 100.5561 | 100.65 | 59.967 | 60.03 | 59.97
| 365.4691 | 100.5635 | 100.65 | 59.967 | 60.03 | 59.97
| 365.4774 | 100.5717 | 100.65 | 59.967 | 60.03 | 59.97
| 365.4858 | 100.5799 | 100.65 | 59.9671 | 60.03 | 59.97
| 365.4941 | 100.581 | 100.65 | 59.9671 | 60.03 | 59.97
| 365.5024 | 100.5821 | 100.65 | 59.9672 | 60.03 | 59.97
| 365.5108 | 100.5723 | 100.65 | 59.9672 | 60.03 | 59.97
| 365.5191 | 100.5625 | 100.65 | 59.9672 | 60.03 | 59.97
| 365.5275 | 100.5639 | 100.65 | 59.9673 | 60.03 | 59.97
| 365.5358 | 100.5652 | 100.65 | 59.9673 | 60.03 | 59.97
| 365.5441 | 100.5735 | 100.65 | 59.9674 | 60.03 | 59.97
| 365.5525 | 100.5818 | 100.65 | 59.9674 | 60.03 | 59.97
| 365.5608 | 100.5848 | 100.65 | 59.9675 | 60.03 | 59.97
| 365.5692 | 100.5878 | 100.65 | 59.9675 | 60.03 | 59.97
| 365.5775 | 100.5865 | 100.65 | 59.9675 | 60.03 | 59.97
| 365.5858 | 100.5853 | 100.65 | 59.9676 | 60.03 | 59.97
| 365.5941 | 100.5805 | 100.65 | 59.9676 | 60.03 | 59.97
| 365.6025 | 100.5758 | 100.65 | 59.9677 | 60.03 | 59.97
| 365.6108 | 100.5877 | 100.65 | 59.9677 | 60.03 | 59.97
| 365.6192 | 100.5997 | 100.65 | 59.9678 | 60.03 | 59.97
| 365.6275 | 100.6112 | 100.65 | 59.9678 | 60.03 | 59.97
| 365.6359 | 100.6227 | 100.65 | 59.9678 | 60.03 | 59.97
| 365.6442 | 100.6194 | 100.65 | 59.9679 | 60.03 | 59.97
| 365.6525 | 100.6161 | 100.65 | 59.9679 | 60.03 | 59.97
| 365.6609 | 100.6023 | 100.65 | 59.968 | 60.03 | 59.97
| 365.6692 | 100.5885 | 100.65 | 59.968 | 60.03 | 59.97
| 365.6776 | 100.5932 | 100.65 | 59.968 | 60.03 | 59.97
| 365.6859 | 100.5979 | 100.65 | 59.9681 | 60.03 | 59.97
| 365.6942 | 100.601 | 100.65 | 59.9681 | 60.03 | 59.97
| 365.7025 | 100.6042 | 100.65 | 59.9682 | 60.03 | 59.97
| 365.7109 | 100.6056 | 100.65 | 59.9682 | 60.03 | 59.97
| 365.7192 | 100.6071 | 100.65 | 59.9683 | 60.03 | 59.97
| 365.7276 | 100.5973 | 100.65 | 59.9683 | 60.03 | 59.97
| 365.7359 | 100.5874 | 100.65 | 59.9683 | 60.03 | 59.97
| 365.7442 | 100.5724 | 100.65 | 59.9684 | 60.03 | 59.97
| 365.7526 | 100.5573 | 100.65 | 59.9684 | 60.03 | 59.97
| 365.7609 | 100.5618 | 100.65 | 59.9685 | 60.03 | 59.97
| 365.7693 | 100.5663 | 100.65 | 59.9685 | 60.03 | 59.97
| 365.7776 | 100.5743 | 100.65 | 59.9685 | 60.03 | 59.97
| 365.7859 | 100.5823 | 100.65 | 59.9686 | 60.03 | 59.97
| 365.7943 | 100.5779 | 100.65 | 59.9686 | 60.03 | 59.97
| 365.8026 | 100.5736 | 100.65 | 59.9687 | 60.03 | 59.97
| 365.811 | 100.5623 | 100.65 | 59.9687 | 60.03 | 59.97
| 365.8193 | 100.551 | 100.65 | 59.9688 | 60.03 | 59.97
| 365.8276 | 100.5625 | 100.65 | 59.9688 | 60.03 | 59.97
| 365.836 | 100.574 | 100.65 | 59.9688 | 60.03 | 59.97
| 365.8443 | 100.5811 | 100.65 | 59.9689 | 60.03 | 59.97
| 365.8527 | 100.5881 | 100.65 | 59.9689 | 60.03 | 59.97
| 365.861 | 100.5912 | 100.65 | 59.969 | 60.03 | 59.97
| 365.8693 | 100.5942 | 100.65 | 59.969 | 60.03 | 59.97
| 365.8777 | 100.5923 | 100.65 | 59.969 | 60.03 | 59.97
| 365.886 | 100.5904 | 100.65 | 59.9691 | 60.03 | 59.97
| 365.8943 | 100.5938 | 100.65 | 59.9691 | 60.03 | 59.97
| 365.9027 | 100.5972 | 100.65 | 59.9692 | 60.03 | 59.97
| 365.911 | 100.6069 | 100.65 | 59.9692 | 60.03 | 59.97
| 365.9194 | 100.6167 | 100.65 | 59.9692 | 60.03 | 59.97
| 365.9277 | 100.6259 | 100.65 | 59.9693 | 60.03 | 59.97
| 365.936 | 100.635 | 100.65 | 59.9693 | 60.03 | 59.97
| 365.9444 | 100.6319 | 100.65 | 59.9694 | 60.03 | 59.97
| 365.9527 | 100.6289 | 100.65 | 59.9694 | 60.03 | 59.97
| 365.9611 | 100.6223 | 100.65 | 59.9695 | 60.03 | 59.97
| 365.9694 | 100.6157 | 100.65 | 59.9695 | 60.03 | 59.97
| 365.9778 | 100.6251 | 100.65 | 59.9695 | 60.03 | 59.97
| 365.9861 | 100.6344 | 100.65 | 59.9696 | 60.03 | 59.97
| 365.9944 | 100.6392 | 100.65 | 59.9696 | 60.03 | 59.97
| 366.0027 | 100.644 | 100.65 | 59.9697 | 60.03 | 59.97
| 366.0111 | 100.6415 | 100.65 | 59.9697 | 60.03 | 59.97
| 366.0194 | 100.639 | 100.65 | 59.9697 | 60.03 | 59.97
| 366.0278 | 100.6405 | 100.65 | 59.9698 | 60.03 | 59.97
| 366.0361 | 100.642 | 100.65 | 59.9698 | 60.03 | 59.97
| 366.0445 | 100.6403 | 100.65 | 59.9699 | 60.03 | 59.97
| 366.0528 | 100.6386 | 100.65 | 59.9699 | 60.03 | 59.97
| 366.0611 | 100.6398 | 100.65 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.0695 | 100.6411 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.0778 | 100.6452 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.0862 | 100.6494 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.0945 | 100.6463 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.1028 | 100.6432 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.1112 | 100.6388 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.1195 | 100.6344 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.1278 | 100.6373 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.1362 | 100.6402 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.1445 | 100.638 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.1529 | 100.6357 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.1612 | 100.6297 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.1695 | 100.6237 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.1779 | 100.6199 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.1862 | 100.6161 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.1945 | 100.6155 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.2029 | 100.6148 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.2112 | 100.6175 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.2196 | 100.6201 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.2279 | 100.6234 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.2362 | 100.6266 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.2446 | 100.6268 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.2529 | 100.6271 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.2613 | 100.6242 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.2696 | 100.6214 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.278 | 100.6221 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.2863 | 100.6228 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.2946 | 100.6236 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.3029 | 100.6244 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.3113 | 100.6252 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.3196 | 100.626 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.328 | 100.6268 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.3363 | 100.6276 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.3447 | 100.6291 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.353 | 100.6307 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.3613 | 100.6291 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.3697 | 100.6275 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.378 | 100.6261 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.3864 | 100.6246 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.3947 | 100.6225 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.403 | 100.6204 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.4114 | 100.6183 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.4197 | 100.6163 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.428 | 100.6164 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.4364 | 100.6166 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.4447 | 100.6171 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.4531 | 100.6176 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.4614 | 100.618 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.4697 | 100.6184 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.4781 | 100.6189 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.4864 | 100.6193 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.4948 | 100.6193 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.5031 | 100.6193 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.5114 | 100.6178 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.5198 | 100.6164 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.5281 | 100.6148 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.5364 | 100.6133 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.5448 | 100.6117 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.5531 | 100.61 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.5615 | 100.6096 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.5698 | 100.6093 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.5782 | 100.6091 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.5865 | 100.6089 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.5948 | 100.608 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.6032 | 100.6071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.6115 | 100.6059 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.6198 | 100.6047 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.6282 | 100.603 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.6365 | 100.6012 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.6449 | 100.5943 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.6532 | 100.5873 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.6615 | 100.5771 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.6699 | 100.5669 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.6782 | 100.5575 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.6866 | 100.5481 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.6949 | 100.5381 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.7032 | 100.528 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.7116 | 100.5091 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.7199 | 100.4903 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.7282 | 100.4635 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.7366 | 100.4367 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.7449 | 100.4098 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.7533 | 100.3828 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.7616 | 100.3569 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.77 | 100.331 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.7783 | 100.3051 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.7866 | 100.2792 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.795 | 100.2543 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.8033 | 100.2293 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.8116 | 100.2094 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.82 | 100.1895 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.8283 | 100.1734 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.8367 | 100.1572 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.845 | 100.1406 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.8533 | 100.124 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.8617 | 100.1082 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.87 | 100.0923 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.8784 | 100.0852 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.8867 | 100.0782 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.8951 | 100.0778 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.9034 | 100.0773 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.9117 | 100.077 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.9201 | 100.0766 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.9284 | 100.0765 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.9367 | 100.0765 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.9451 | 100.0764 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.9534 | 100.0763 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.9618 | 100.0761 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.9701 | 100.076 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.9785 | 100.0754 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.9868 | 100.0748 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 366.9951 | 100.0747 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.0034 | 100.0746 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.0118 | 100.0757 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.0201 | 100.0768 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.0285 | 100.0779 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.0368 | 100.079 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.0452 | 100.0801 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.0535 | 100.0812 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.0618 | 100.0825 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.0702 | 100.0838 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.0785 | 100.0856 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.0869 | 100.0875 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.0952 | 100.0883 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.1035 | 100.0892 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.1119 | 100.09 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.1202 | 100.0909 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.1286 | 100.0909 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.1369 | 100.0908 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.1452 | 100.0912 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.1536 | 100.0916 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.1619 | 100.0929 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.1703 | 100.0943 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.1786 | 100.094 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.187 | 100.0938 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.1953 | 100.0935 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.2036 | 100.0933 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.2119 | 100.0925 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.2203 | 100.0918 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.2286 | 100.0908 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.237 | 100.0899 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.2453 | 100.0872 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.2537 | 100.0846 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.262 | 100.0819 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.2703 | 100.0791 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.2787 | 100.0768 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.287 | 100.0744 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.2953 | 100.0727 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.3037 | 100.071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.312 | 100.0712 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.3204 | 100.0715 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.3287 | 100.0713 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.3371 | 100.0711 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.3454 | 100.071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.3537 | 100.0709 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.3621 | 100.0708 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.3704 | 100.0707 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.3788 | 100.0711 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.3871 | 100.0715 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.3954 | 100.0709 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.4038 | 100.0703 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.4121 | 100.0708 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.4204 | 100.0713 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.4288 | 100.0723 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.4371 | 100.0733 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.4455 | 100.0742 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.4538 | 100.0752 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.4622 | 100.0772 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.4705 | 100.0793 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.4788 | 100.0787 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.4872 | 100.078 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.4955 | 100.0762 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.5038 | 100.0745 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.5122 | 100.072 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.5205 | 100.0694 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.5289 | 100.0686 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.5372 | 100.0677 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.5456 | 100.0681 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.5539 | 100.0684 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.5622 | 100.0694 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.5706 | 100.0705 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.5789 | 100.0717 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.5872 | 100.0729 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.5956 | 100.0757 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.6039 | 100.0785 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.6123 | 100.0802 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.6206 | 100.0819 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.6289 | 100.0832 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.6373 | 100.0845 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.6456 | 100.0859 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.654 | 100.0874 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.6623 | 100.0902 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.6707 | 100.0931 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.679 | 100.0977 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.6873 | 100.1023 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.6957 | 100.1054 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.704 | 100.1086 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.7123 | 100.1101 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.7207 | 100.1117 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.729 | 100.1114 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.7374 | 100.1111 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.7457 | 100.1132 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.7541 | 100.1153 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.7624 | 100.1159 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.7707 | 100.1165 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.7791 | 100.1161 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.7874 | 100.1157 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.7957 | 100.1156 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.8041 | 100.1155 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.8124 | 100.1182 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.8208 | 100.121 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.8291 | 100.1236 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.8375 | 100.1262 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.8458 | 100.1265 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.8541 | 100.1267 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.8625 | 100.1258 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.8708 | 100.1248 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.8792 | 100.1224 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.8875 | 100.1199 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.8958 | 100.1199 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.9042 | 100.1198 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.9125 | 100.1172 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.9209 | 100.1145 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.9292 | 100.1116 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.9375 | 100.1088 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.9459 | 100.1077 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.9542 | 100.1067 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.9626 | 100.1053 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.9709 | 100.1039 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.9792 | 100.1005 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.9876 | 100.0971 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 367.9959 | 100.0929 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.0043 | 100.0888 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.0126 | 100.0867 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.021 | 100.0845 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.0293 | 100.0839 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.0376 | 100.0833 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.046 | 100.0846 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.0543 | 100.0859 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.0627 | 100.0869 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.071 | 100.0879 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.0793 | 100.0881 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.0877 | 100.0883 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.096 | 100.0883 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.1044 | 100.0883 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.1127 | 100.0884 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.1211 | 100.0884 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.1294 | 100.0876 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.1377 | 100.0869 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.1461 | 100.0852 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.1544 | 100.0835 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.1628 | 100.0818 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.1711 | 100.0802 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.1794 | 100.0823 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.1878 | 100.0844 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.1961 | 100.0861 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.2045 | 100.0877 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.2128 | 100.089 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.2212 | 100.0903 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.2295 | 100.0919 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.2378 | 100.0936 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.2462 | 100.0947 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.2545 | 100.0957 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.2628 | 100.0965 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.2712 | 100.0972 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.2795 | 100.0975 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.2879 | 100.0978 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.2962 | 100.0983 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.3046 | 100.0988 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.3129 | 100.0966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.3213 | 100.0944 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.3296 | 100.0963 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.3379 | 100.0983 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.3463 | 100.0962 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.3546 | 100.0942 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.3629 | 100.0921 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.3713 | 100.0901 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.3796 | 100.0879 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.388 | 100.0858 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.3963 | 100.0838 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.4047 | 100.0819 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.413 | 100.0825 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.4214 | 100.0832 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.4297 | 100.0836 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.438 | 100.0841 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.4464 | 100.0838 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.4547 | 100.0835 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.463 | 100.0812 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.4714 | 100.079 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.4797 | 100.0834 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.4881 | 100.0879 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.4964 | 100.0886 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.5048 | 100.0893 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.5131 | 100.0926 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.5215 | 100.0958 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.5298 | 100.0991 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.5381 | 100.1024 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.5465 | 100.0986 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.5548 | 100.0948 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.5631 | 100.0952 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.5715 | 100.0956 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.5798 | 100.0952 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.5882 | 100.0948 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.5965 | 100.0983 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.6049 | 100.1018 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.6132 | 100.1053 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.6216 | 100.1089 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.6299 | 100.1124 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.6382 | 100.1159 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.6466 | 100.1159 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.6549 | 100.1158 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.6632 | 100.1171 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.6716 | 100.1183 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.6799 | 100.1177 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.6883 | 100.1172 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.6966 | 100.1128 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.705 | 100.1084 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.7133 | 100.1139 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.7216 | 100.1194 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.73 | 100.1218 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.7383 | 100.1242 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.7467 | 100.1266 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.755 | 100.1289 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.7633 | 100.1249 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.7717 | 100.1209 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.78 | 100.1179 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.7884 | 100.1148 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.7967 | 100.1132 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.8051 | 100.1115 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.8134 | 100.1111 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.8217 | 100.1107 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.8301 | 100.1087 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.8384 | 100.1066 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.8468 | 100.1011 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.8551 | 100.0955 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.8634 | 100.0992 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.8718 | 100.1029 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.8801 | 100.1042 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.8885 | 100.1054 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.8968 | 100.1033 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.9052 | 100.1012 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.9135 | 100.0968 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.9218 | 100.0923 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.9302 | 100.0938 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.9385 | 100.0952 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.9469 | 100.097 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.9552 | 100.0989 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.9635 | 100.1047 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.9719 | 100.1105 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.9802 | 100.1092 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.9886 | 100.108 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 368.9969 | 100.1066 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.0052 | 100.1051 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.0136 | 100.1096 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.0219 | 100.1141 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.0303 | 100.116 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.0386 | 100.118 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.047 | 100.118 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.0553 | 100.1181 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.0637 | 100.113 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.072 | 100.108 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.0803 | 100.1092 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.0887 | 100.1104 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.097 | 100.1143 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.1053 | 100.1182 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.1137 | 100.1159 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.122 | 100.1135 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.1304 | 100.1075 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.1387 | 100.1014 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.1471 | 100.0995 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.1554 | 100.0977 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.1638 | 100.096 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.1721 | 100.0943 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.1805 | 100.0929 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.1888 | 100.0916 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.1971 | 100.0874 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.2055 | 100.0832 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.2138 | 100.0712 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.2221 | 100.0593 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.2305 | 100.0643 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.2388 | 100.0694 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.2472 | 100.0797 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.2555 | 100.0899 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.2639 | 100.0891 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.2722 | 100.0883 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.2805 | 100.0825 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.2889 | 100.0767 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.2972 | 100.0788 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.3056 | 100.0808 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.3139 | 100.0909 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.3223 | 100.1009 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.3306 | 100.1044 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.3389 | 100.1079 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.3473 | 100.1079 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.3556 | 100.108 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.364 | 100.1083 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.3723 | 100.1086 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.3806 | 100.1185 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.389 | 100.1284 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.3973 | 100.1308 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.4057 | 100.1333 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.414 | 100.1263 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.4224 | 100.1194 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.4307 | 100.1082 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.4391 | 100.0971 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.4474 | 100.106 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.4557 | 100.115 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.4641 | 100.1212 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.4724 | 100.1274 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.4807 | 100.1191 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.4891 | 100.1108 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.4974 | 100.1091 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.5058 | 100.1074 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.5141 | 100.1046 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.5225 | 100.1018 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.5308 | 100.1054 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.5392 | 100.1091 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.5475 | 100.1148 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.5558 | 100.1206 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.5642 | 100.1218 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.5725 | 100.123 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.5809 | 100.1148 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.5892 | 100.1066 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.5975 | 100.114 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.6059 | 100.1215 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.6142 | 100.1314 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.6226 | 100.1414 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.6309 | 100.1364 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.6393 | 100.1314 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.6476 | 100.1306 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.6559 | 100.1297 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.6643 | 100.1319 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.6726 | 100.1342 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.681 | 100.1376 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.6893 | 100.1409 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.6977 | 100.1425 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.706 | 100.1441 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.7143 | 100.1371 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.7227 | 100.13 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.731 | 100.1199 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.7394 | 100.1098 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.7477 | 100.1133 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.756 | 100.1169 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.7644 | 100.123 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.7727 | 100.1291 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.7811 | 100.1183 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.7894 | 100.1075 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.7978 | 100.0973 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.8061 | 100.087 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.8145 | 100.0906 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.8228 | 100.0943 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.8311 | 100.1019 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.8395 | 100.1095 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.8478 | 100.1071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.8562 | 100.1046 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.8645 | 100.0973 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.8728 | 100.0899 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.8812 | 100.0856 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.8895 | 100.0813 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.8979 | 100.0893 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.9062 | 100.0974 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.9146 | 100.1034 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.9229 | 100.1095 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.9312 | 100.1072 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.9396 | 100.1049 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.9479 | 100.0956 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.9563 | 100.0863 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.9646 | 100.0943 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.9729 | 100.1023 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.9813 | 100.1121 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.9896 | 100.1219 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 369.998 | 100.1178 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.0063 | 100.1137 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.0146 | 100.1139 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.023 | 100.1142 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.0313 | 100.1161 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.0397 | 100.1181 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.048 | 100.1237 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.0564 | 100.1292 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.0647 | 100.129 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.073 | 100.1288 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.0814 | 100.1263 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.0897 | 100.1239 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.0981 | 100.1154 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.1064 | 100.1069 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.1147 | 100.1207 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.1231 | 100.1345 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.1314 | 100.143 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.1398 | 100.1514 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.1481 | 100.1463 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.1565 | 100.1412 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.1648 | 100.129 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.1731 | 100.1167 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.1815 | 100.1176 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.1898 | 100.1184 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.1982 | 100.1269 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.2065 | 100.1354 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.2148 | 100.1389 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.2232 | 100.1423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.2315 | 100.1362 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.2399 | 100.1301 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.2482 | 100.1194 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.2566 | 100.1088 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.2649 | 100.115 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.2732 | 100.1213 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.2816 | 100.1177 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.2899 | 100.1142 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.2982 | 100.1079 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.3066 | 100.1016 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.3149 | 100.087 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.3233 | 100.0725 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.3316 | 100.0772 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.34 | 100.0818 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.3483 | 100.0882 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.3567 | 100.0946 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.365 | 100.0884 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.3733 | 100.0821 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.3817 | 100.0715 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.39 | 100.061 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.3983 | 100.0601 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.4067 | 100.0592 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.415 | 100.0693 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.4234 | 100.0794 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.4317 | 100.0752 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.4401 | 100.0711 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.4484 | 100.067 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.4568 | 100.0629 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.4651 | 100.0515 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.4734 | 100.0401 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.4818 | 100.0447 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.4901 | 100.0492 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.4984 | 100.0565 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.5068 | 100.0638 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.5151 | 100.0584 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.5235 | 100.0529 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.5318 | 100.0463 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.5402 | 100.0396 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.5485 | 100.0436 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.5569 | 100.0475 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.5652 | 100.0495 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.5735 | 100.0515 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.5819 | 100.0498 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.5902 | 100.048 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.5985 | 100.0491 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.6069 | 100.0501 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.6152 | 100.0471 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.6236 | 100.0441 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.6319 | 100.0483 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.6403 | 100.0526 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.6486 | 100.0543 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.657 | 100.0559 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.6653 | 100.0497 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.6736 | 100.0434 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.682 | 100.0365 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.6903 | 100.0295 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.6986 | 100.0255 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.707 | 100.0214 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.7153 | 100.0182 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.7237 | 100.0151 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.732 | 100.0149 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.7404 | 100.0146 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.7487 | 100.0122 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.757 | 100.0098 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.7654 | 100.0076 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.7737 | 100.0053 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.7821 | 100.0078 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.7904 | 100.0103 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.7987 | 100.0157 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.8071 | 100.021 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.8154 | 100.0253 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.8238 | 100.0296 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.8321 | 100.0319 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.8405 | 100.0342 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.8488 | 100.0408 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.8571 | 100.0474 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.8655 | 100.0549 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.8738 | 100.0624 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.8822 | 100.0715 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.8905 | 100.0806 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.8988 | 100.0869 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.9072 | 100.0932 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.9155 | 100.096 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.9239 | 100.0989 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.9322 | 100.102 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.9406 | 100.1051 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.9489 | 100.1081 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.9572 | 100.1112 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.9656 | 100.1113 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.9739 | 100.1114 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.9822 | 100.1099 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.9906 | 100.1083 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 370.9989 | 100.1087 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.0073 | 100.109 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.0156 | 100.1087 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.024 | 100.1084 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.0323 | 100.1086 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.0406 | 100.1088 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.049 | 100.1052 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.0573 | 100.1016 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.0657 | 100.0982 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.074 | 100.0949 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.0823 | 100.0935 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.0907 | 100.0922 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.099 | 100.0909 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.1074 | 100.0896 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.1157 | 100.0876 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.1241 | 100.0857 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.1324 | 100.0837 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.1407 | 100.0816 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.1491 | 100.0792 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.1574 | 100.0768 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.1658 | 100.0743 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.1741 | 100.0719 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.1824 | 100.07 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.1908 | 100.068 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.1991 | 100.0663 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.2075 | 100.0646 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.2158 | 100.0632 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.2242 | 100.0618 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.2325 | 100.0603 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.2408 | 100.0589 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.2492 | 100.0581 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.2575 | 100.0574 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.2659 | 100.0568 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.2742 | 100.0562 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.2825 | 100.0564 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.2909 | 100.0566 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.2992 | 100.0558 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.3076 | 100.055 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.3159 | 100.0547 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.3242 | 100.0544 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.3326 | 100.0541 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.3409 | 100.0538 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.3493 | 100.0537 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.3576 | 100.0535 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.366 | 100.0533 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.3743 | 100.0532 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.3826 | 100.0527 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.391 | 100.0523 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.3993 | 100.0517 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.4077 | 100.051 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.416 | 100.0505 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.4243 | 100.0501 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.4327 | 100.0499 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.441 | 100.0498 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.4494 | 100.0497 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.4577 | 100.0496 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.4661 | 100.0506 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.4744 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.4827 | 100.0527 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.4911 | 100.0537 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.4994 | 100.0547 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.5078 | 100.0558 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.5161 | 100.0568 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.5244 | 100.0579 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.5328 | 100.0589 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.5411 | 100.0599 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.5495 | 100.0624 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.5578 | 100.0648 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.5662 | 100.0672 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.5745 | 100.0696 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.5828 | 100.0721 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.5912 | 100.0745 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.5995 | 100.0766 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.6078 | 100.0787 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.6162 | 100.0796 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.6245 | 100.0805 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.6329 | 100.0805 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.6412 | 100.0806 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.6496 | 100.0821 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.6579 | 100.0837 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.6663 | 100.0852 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.6746 | 100.0868 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.6829 | 100.0883 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.6913 | 100.0899 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.6996 | 100.0923 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.7079 | 100.0947 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.7163 | 100.0957 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.7246 | 100.0967 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.733 | 100.0947 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.7413 | 100.0926 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.7497 | 100.0905 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.758 | 100.0884 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.7664 | 100.0868 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.7747 | 100.0851 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.783 | 100.0831 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.7914 | 100.0811 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.7997 | 100.08 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.808 | 100.0788 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.8164 | 100.0762 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.8247 | 100.0736 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.8331 | 100.073 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.8414 | 100.0724 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.8498 | 100.072 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.8581 | 100.0717 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.8665 | 100.0713 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.8748 | 100.071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.8831 | 100.0706 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.8915 | 100.0703 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.8998 | 100.073 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.9081 | 100.0758 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.9165 | 100.0778 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.9248 | 100.0798 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.9332 | 100.0813 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.9415 | 100.0829 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.9499 | 100.0853 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.9582 | 100.0876 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.9665 | 100.09 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.9749 | 100.0924 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.9832 | 100.0948 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.9915 | 100.0972 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 371.9999 | 100.0975 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.0082 | 100.0979 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.0166 | 100.098 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.0249 | 100.0981 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.0333 | 100.0974 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.0416 | 100.0966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.0499 | 100.0977 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.0583 | 100.0987 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.0666 | 100.0998 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.075 | 100.1009 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.0833 | 100.1027 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.0916 | 100.1045 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.1 | 100.1063 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.1083 | 100.1081 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.1167 | 100.1099 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.125 | 100.1117 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.1334 | 100.1134 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.1417 | 100.1152 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.15 | 100.117 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.1584 | 100.1188 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.1667 | 100.1206 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.175 | 100.1224 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.1834 | 100.1242 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.1917 | 100.126 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.2001 | 100.1278 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.2084 | 100.1295 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.2168 | 100.1282 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.2251 | 100.1269 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.2334 | 100.1256 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.2418 | 100.1243 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.2501 | 100.123 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.2585 | 100.1217 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.2668 | 100.1205 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.2751 | 100.1193 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.2835 | 100.1181 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.2918 | 100.1169 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.3002 | 100.1189 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.3085 | 100.1208 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.3168 | 100.1228 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.3252 | 100.1247 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.3335 | 100.1267 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.3419 | 100.1287 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.3502 | 100.1308 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.3586 | 100.1329 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.3669 | 100.1351 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.3752 | 100.1372 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.3836 | 100.1391 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.3919 | 100.141 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.4002 | 100.1428 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.4086 | 100.1447 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.4169 | 100.1467 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.4253 | 100.1487 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.4336 | 100.1505 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.442 | 100.1524 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.4503 | 100.1502 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.4586 | 100.148 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.467 | 100.1427 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.4753 | 100.1374 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.4836 | 100.1324 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.492 | 100.1274 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.5003 | 100.1225 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.5087 | 100.1175 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.517 | 100.1124 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.5254 | 100.1074 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.5337 | 100.1024 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.5421 | 100.0975 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.5504 | 100.0941 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.5587 | 100.0908 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.567 | 100.0875 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.5754 | 100.0841 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.5837 | 100.0835 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.5921 | 100.0828 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.6004 | 100.0822 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.6088 | 100.0815 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.6171 | 100.0851 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.6255 | 100.0888 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.6338 | 100.0924 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.6421 | 100.096 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.6505 | 100.0994 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.6588 | 100.1028 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.6671 | 100.106 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.6755 | 100.1091 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.6838 | 100.1124 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.6922 | 100.1156 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.7005 | 100.1189 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.7089 | 100.1222 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.7172 | 100.1255 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.7255 | 100.1288 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.7339 | 100.13 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.7422 | 100.1312 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.7505 | 100.1298 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.7589 | 100.1285 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.7672 | 100.1272 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.7756 | 100.126 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.7839 | 100.1245 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.7923 | 100.123 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.8006 | 100.1216 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.8089 | 100.1201 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.8173 | 100.1181 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.8256 | 100.116 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.834 | 100.1144 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.8423 | 100.1127 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.8506 | 100.1114 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.859 | 100.1101 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.8673 | 100.1061 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.8757 | 100.1021 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.884 | 100.099 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.8923 | 100.0959 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.9007 | 100.0948 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.909 | 100.0938 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.9174 | 100.0924 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.9257 | 100.0911 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.9341 | 100.0899 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.9424 | 100.0886 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.9507 | 100.0878 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.9591 | 100.087 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.9674 | 100.0884 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.9757 | 100.0897 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.9841 | 100.0875 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 372.9924 | 100.0853 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.0008 | 100.0828 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.0091 | 100.0804 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.0175 | 100.0781 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.0258 | 100.0758 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.0341 | 100.078 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.0424 | 100.0801 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.0508 | 100.0814 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.0591 | 100.0827 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.0675 | 100.0841 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.0758 | 100.0854 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.0842 | 100.0867 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.0925 | 100.088 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.1008 | 100.0891 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.1092 | 100.0903 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.1175 | 100.0906 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.1259 | 100.0909 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.1342 | 100.0899 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.1425 | 100.0888 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.1509 | 100.0919 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.1592 | 100.0949 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.1676 | 100.0983 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.1759 | 100.1016 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.1842 | 100.1058 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.1926 | 100.1099 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.2009 | 100.1121 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.2093 | 100.1143 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.2176 | 100.1168 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.226 | 100.1192 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.2343 | 100.1213 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.2426 | 100.1235 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.2509 | 100.1256 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.2593 | 100.1277 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.2676 | 100.1299 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.276 | 100.132 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.2843 | 100.1342 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.2927 | 100.1363 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.301 | 100.1376 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.3093 | 100.1389 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.3177 | 100.1383 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.326 | 100.1376 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.3344 | 100.137 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.3427 | 100.1363 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.351 | 100.1341 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.3594 | 100.132 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.3677 | 100.1301 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.3761 | 100.1281 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.3844 | 100.1262 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.3927 | 100.1242 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.4011 | 100.1241 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.4094 | 100.1239 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.4178 | 100.1237 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.4261 | 100.1236 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.4344 | 100.1237 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.4428 | 100.1238 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.4511 | 100.1242 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.4594 | 100.1247 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.4678 | 100.1249 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.4761 | 100.125 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.4845 | 100.1241 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.4928 | 100.1232 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.5012 | 100.1221 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.5095 | 100.121 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.5178 | 100.1201 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.5262 | 100.1193 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.5345 | 100.1182 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.5428 | 100.1172 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.5512 | 100.1146 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.5595 | 100.1119 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.5679 | 100.1085 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.5762 | 100.105 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.5846 | 100.1016 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.5929 | 100.0982 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.6012 | 100.0951 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.6096 | 100.092 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.6179 | 100.0899 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.6263 | 100.0878 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.6346 | 100.086 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.6429 | 100.0843 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.6513 | 100.0857 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.6596 | 100.0872 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.6679 | 100.0882 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.6763 | 100.0891 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.6846 | 100.0909 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.693 | 100.0927 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.7013 | 100.094 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.7097 | 100.0954 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.718 | 100.0981 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.7263 | 100.1009 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.7347 | 100.1031 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.743 | 100.1054 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.7513 | 100.1068 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.7597 | 100.1083 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.768 | 100.1092 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.7764 | 100.11 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.7847 | 100.1088 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.793 | 100.1075 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.8014 | 100.1062 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.8097 | 100.1049 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.8181 | 100.1046 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.8264 | 100.1043 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.8347 | 100.1045 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.8431 | 100.1048 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.8514 | 100.1038 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.8597 | 100.1028 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.8681 | 100.1022 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.8764 | 100.1015 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.8848 | 100.1009 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.8931 | 100.1003 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.9014 | 100.1005 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.9098 | 100.1006 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.9181 | 100.1013 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.9265 | 100.102 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.9348 | 100.1026 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.9431 | 100.1031 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.9515 | 100.1044 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.9598 | 100.1057 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.9681 | 100.1074 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.9765 | 100.1091 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.9848 | 100.1096 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 373.9932 | 100.1102 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.0015 | 100.1105 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.0098 | 100.1109 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.0182 | 100.1113 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.0265 | 100.1116 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.0349 | 100.112 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.0432 | 100.1123 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.0515 | 100.1127 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.0598 | 100.113 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.0682 | 100.1127 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.0765 | 100.1123 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.0849 | 100.1123 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.0932 | 100.1123 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.1016 | 100.1108 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.1099 | 100.1093 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.1182 | 100.1078 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.1266 | 100.1062 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.1349 | 100.1042 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.1432 | 100.1023 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.1516 | 100.1003 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.1599 | 100.0983 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.1682 | 100.0963 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.1766 | 100.0943 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.1849 | 100.0926 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.1933 | 100.0909 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.2016 | 100.088 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.21 | 100.0851 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.2183 | 100.0823 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.2266 | 100.0794 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.235 | 100.0762 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.2433 | 100.073 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.2516 | 100.0698 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.26 | 100.0666 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.2683 | 100.065 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.2766 | 100.0633 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.285 | 100.0621 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.2933 | 100.061 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.3017 | 100.0598 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.31 | 100.0586 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.3184 | 100.0575 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.3267 | 100.0563 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.335 | 100.0551 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.3434 | 100.054 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.3517 | 100.0528 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.36 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.3684 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.3767 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.385 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.3934 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.4017 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.4101 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.4184 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.4267 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.4351 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.4434 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.4518 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.4601 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.4684 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.4768 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.4851 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.4934 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.5018 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.5101 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.5185 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.5268 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.5351 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.5435 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.5518 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.5602 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.5685 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.5768 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.5852 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.5935 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.6018 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.6102 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.6185 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.6269 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.6352 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.6435 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.6519 | 100.0547 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.6602 | 100.0577 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.6685 | 100.0608 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.6769 | 100.0639 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.6852 | 100.067 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.6935 | 100.0701 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.7019 | 100.0717 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.7102 | 100.0732 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.7186 | 100.0751 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.7269 | 100.077 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.7352 | 100.0795 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.7436 | 100.0819 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.7519 | 100.0844 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.7603 | 100.0868 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.7686 | 100.0893 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.7769 | 100.0918 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.7853 | 100.0947 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.7936 | 100.0976 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.8019 | 100.1005 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.8103 | 100.1035 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.8186 | 100.1033 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.827 | 100.1031 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.8353 | 100.1029 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.8436 | 100.1028 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.852 | 100.1026 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.8603 | 100.1024 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.8687 | 100.1038 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.877 | 100.1052 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.8853 | 100.1062 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.8936 | 100.1072 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.902 | 100.1077 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.9103 | 100.1082 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.9187 | 100.1086 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.927 | 100.1091 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.9353 | 100.1093 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.9437 | 100.1096 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.952 | 100.1084 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.9604 | 100.1072 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.9687 | 100.106 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.977 | 100.1048 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.9854 | 100.1052 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 374.9937 | 100.1055 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.002 | 100.1069 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.0104 | 100.1083 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.0187 | 100.1085 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.027 | 100.1088 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.0354 | 100.109 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.0437 | 100.1093 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.0521 | 100.1089 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.0604 | 100.1086 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.0687 | 100.1082 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.0771 | 100.1078 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.0854 | 100.1075 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.0938 | 100.1072 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.1021 | 100.107 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.1104 | 100.1069 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.1188 | 100.1077 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.1271 | 100.1086 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.1354 | 100.1094 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.1438 | 100.1103 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.1521 | 100.1096 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.1605 | 100.1088 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.1688 | 100.1071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.1771 | 100.1054 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.1855 | 100.1048 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.1938 | 100.1042 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.2021 | 100.1036 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.2105 | 100.103 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.2188 | 100.103 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.2271 | 100.103 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.2355 | 100.103 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.2438 | 100.103 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.2522 | 100.103 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.2605 | 100.103 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.2688 | 100.103 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.2772 | 100.103 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.2855 | 100.1045 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.2939 | 100.106 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.3022 | 100.1076 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.3105 | 100.1091 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.3188 | 100.1106 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.3272 | 100.1121 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.3355 | 100.1136 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.3439 | 100.1152 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.3522 | 100.1155 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.3605 | 100.1159 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.3689 | 100.1163 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.3772 | 100.1166 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.3856 | 100.117 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.3939 | 100.1174 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.4022 | 100.1178 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.4106 | 100.1181 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.4189 | 100.1185 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.4272 | 100.1189 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.4356 | 100.1193 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.4439 | 100.1196 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.4523 | 100.1185 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.4606 | 100.1173 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.4689 | 100.1162 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.4773 | 100.1151 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.4856 | 100.1131 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.494 | 100.1111 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.5023 | 100.1091 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.5106 | 100.1072 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.519 | 100.1063 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.5273 | 100.1055 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.5356 | 100.1047 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.544 | 100.1039 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.5523 | 100.103 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.5606 | 100.1022 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.569 | 100.1003 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.5773 | 100.0983 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.5857 | 100.0964 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.594 | 100.0944 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.6023 | 100.0925 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.6107 | 100.0905 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.619 | 100.0888 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.6273 | 100.0871 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.6357 | 100.0859 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.644 | 100.0847 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.6523 | 100.0842 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.6607 | 100.0837 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.669 | 100.0832 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.6774 | 100.0827 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.6857 | 100.0822 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.694 | 100.0817 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.7024 | 100.0812 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.7107 | 100.0807 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.7191 | 100.0802 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.7274 | 100.0797 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.7357 | 100.0804 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.7441 | 100.081 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.7524 | 100.0816 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.7607 | 100.0823 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.7691 | 100.0829 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.7774 | 100.0835 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.7858 | 100.0837 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.7941 | 100.0838 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.8024 | 100.0835 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.8108 | 100.0832 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.8191 | 100.0837 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.8275 | 100.0842 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.8358 | 100.0849 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.8441 | 100.0856 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.8524 | 100.0862 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.8608 | 100.0869 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.8691 | 100.0877 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.8775 | 100.0885 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.8858 | 100.0892 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.8941 | 100.09 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.9025 | 100.0908 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.9108 | 100.0916 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.9192 | 100.0923 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.9275 | 100.0931 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.9358 | 100.0939 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.9442 | 100.0946 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.9525 | 100.0956 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.9608 | 100.0966 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.9692 | 100.0976 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.9775 | 100.0986 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.9858 | 100.0988 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 375.9942 | 100.0991 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.0025 | 100.0992 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.0109 | 100.0993 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.0192 | 100.0989 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.0275 | 100.0984 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.0359 | 100.0976 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.0442 | 100.0968 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.0526 | 100.096 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.0609 | 100.0952 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.0692 | 100.0944 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.0776 | 100.0936 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.0859 | 100.0928 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.0942 | 100.092 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.1026 | 100.0912 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.1109 | 100.0904 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.1193 | 100.0896 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.1276 | 100.0887 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.1359 | 100.0879 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.1443 | 100.0871 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.1526 | 100.0863 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.1609 | 100.0855 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.1693 | 100.0847 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.1776 | 100.0839 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.1859 | 100.0823 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.1943 | 100.0807 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.2026 | 100.0793 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.211 | 100.078 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.2193 | 100.0767 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.2276 | 100.0753 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.236 | 100.0742 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.2443 | 100.0732 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.2527 | 100.0723 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.261 | 100.0715 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.2693 | 100.0706 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.2776 | 100.0697 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.286 | 100.0689 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.2943 | 100.068 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.3027 | 100.0676 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.311 | 100.0671 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.3193 | 100.0666 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.3277 | 100.0662 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.336 | 100.0657 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.3444 | 100.0652 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.3527 | 100.0661 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.361 | 100.067 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.3694 | 100.0678 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.3777 | 100.0687 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.386 | 100.0696 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.3944 | 100.0704 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.4027 | 100.0715 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.4111 | 100.0725 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.4194 | 100.0734 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.4277 | 100.0742 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.4361 | 100.075 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.4444 | 100.0759 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.4528 | 100.0767 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.4611 | 100.0775 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.4694 | 100.0782 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.4778 | 100.0789 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.4861 | 100.0784 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.4944 | 100.0778 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.5028 | 100.0773 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.5111 | 100.0768 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.5194 | 100.0769 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.5278 | 100.0769 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.5361 | 100.077 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.5445 | 100.0771 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.5528 | 100.0764 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.5611 | 100.0757 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.5695 | 100.0746 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.5778 | 100.0734 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.5862 | 100.0726 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.5945 | 100.0717 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.6028 | 100.0709 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.6111 | 100.0701 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.6195 | 100.0694 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.6278 | 100.0687 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.6362 | 100.0702 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.6445 | 100.0716 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.6528 | 100.0743 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.6612 | 100.077 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.6695 | 100.0797 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.6779 | 100.0824 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.6862 | 100.0848 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.6945 | 100.0872 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.7029 | 100.0906 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.7112 | 100.0939 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.7195 | 100.098 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.7279 | 100.1021 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.7362 | 100.1062 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.7446 | 100.1103 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.7529 | 100.1141 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.7612 | 100.1178 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.7696 | 100.1229 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.7779 | 100.1279 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.7863 | 100.1314 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.7946 | 100.1349 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.8029 | 100.136 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.8112 | 100.1372 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.8196 | 100.1383 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.8279 | 100.1395 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.8363 | 100.1407 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.8446 | 100.1419 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.8529 | 100.1412 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.8613 | 100.1406 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.8696 | 100.1391 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.878 | 100.1375 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.8863 | 100.136 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.8946 | 100.1345 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.903 | 100.1329 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.9113 | 100.1314 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.9196 | 100.1298 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.928 | 100.1283 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.9363 | 100.1245 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.9446 | 100.1207 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.953 | 100.1183 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.9613 | 100.1158 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.9697 | 100.1144 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.978 | 100.113 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.9863 | 100.1115 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 376.9947 | 100.1101 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.003 | 100.1097 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.0114 | 100.1093 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.0197 | 100.1106 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.028 | 100.1119 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.0364 | 100.1132 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.0447 | 100.1145 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.053 | 100.1168 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.0614 | 100.1191 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.0697 | 100.1214 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.0781 | 100.1237 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.0864 | 100.1261 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.0947 | 100.1284 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.1031 | 100.1318 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.1114 | 100.1352 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.1198 | 100.1386 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.1281 | 100.142 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.1364 | 100.1445 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.1447 | 100.1469 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.1531 | 100.1483 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.1614 | 100.1496 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.1698 | 100.1499 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.1781 | 100.1502 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.1864 | 100.1511 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.1948 | 100.1521 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.2031 | 100.1531 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.2115 | 100.1541 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.2198 | 100.1534 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.2281 | 100.1527 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.2365 | 100.1521 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.2448 | 100.1514 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.2531 | 100.1501 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.2615 | 100.1489 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.2698 | 100.1472 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.2781 | 100.1455 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.2865 | 100.1449 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.2948 | 100.1443 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.3032 | 100.144 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.3115 | 100.1437 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.3198 | 100.1445 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.3282 | 100.1454 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.3365 | 100.1462 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.3448 | 100.147 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.3532 | 100.1473 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.3615 | 100.1477 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.3699 | 100.1477 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.3782 | 100.1477 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.3865 | 100.1467 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.3949 | 100.1456 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.4032 | 100.1445 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.4116 | 100.1435 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.4199 | 100.1426 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.4282 | 100.1418 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.4366 | 100.1417 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.4449 | 100.1415 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.4532 | 100.1381 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.4616 | 100.1346 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.4699 | 100.1308 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.4782 | 100.127 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.4866 | 100.1233 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.4949 | 100.1195 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.5033 | 100.1158 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.5116 | 100.112 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.5199 | 100.1078 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.5283 | 100.1036 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.5366 | 100.0997 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.5449 | 100.0958 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.5533 | 100.0937 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.5616 | 100.0916 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.5699 | 100.0895 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.5783 | 100.0873 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.5866 | 100.0855 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.595 | 100.0838 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.6033 | 100.0817 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.6116 | 100.0795 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.62 | 100.0797 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.6283 | 100.0798 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.6366 | 100.0798 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.645 | 100.0798 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.6533 | 100.0802 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.6617 | 100.0806 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.67 | 100.081 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.6783 | 100.0814 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.6866 | 100.0818 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.695 | 100.0822 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.7033 | 100.0826 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.7117 | 100.083 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.72 | 100.0834 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.7283 | 100.0837 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.7367 | 100.0841 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.745 | 100.0845 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.7534 | 100.0849 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.7617 | 100.0852 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.77 | 100.0856 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.7784 | 100.086 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.7867 | 100.0864 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.795 | 100.0868 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.8034 | 100.0881 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.8117 | 100.0895 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.82 | 100.0906 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.8284 | 100.0916 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.8367 | 100.0927 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.8451 | 100.0938 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.8534 | 100.0949 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.8617 | 100.096 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.8701 | 100.0971 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.8784 | 100.0982 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.8867 | 100.0993 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.8951 | 100.1004 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.9034 | 100.1015 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.9117 | 100.1027 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.9201 | 100.1038 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.9284 | 100.1049 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.9368 | 100.106 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.9451 | 100.1072 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.9534 | 100.1084 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.9618 | 100.1096 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.9701 | 100.1098 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.9785 | 100.11 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.9868 | 100.1097 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 377.9951 | 100.1094 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.0034 | 100.1092 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.0118 | 100.1089 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.0201 | 100.1086 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.0285 | 100.1084 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.0368 | 100.1081 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.0451 | 100.1078 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.0535 | 100.1075 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.0618 | 100.1073 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.0701 | 100.107 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.0785 | 100.1067 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.0868 | 100.1065 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.0952 | 100.1062 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.1035 | 100.1058 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.1118 | 100.1055 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.1202 | 100.1051 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.1285 | 100.1048 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.1368 | 100.1044 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.1452 | 100.1041 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.1535 | 100.1041 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.1618 | 100.1041 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.1702 | 100.1041 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.1785 | 100.1041 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.1869 | 100.1041 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.1952 | 100.1041 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.2035 | 100.1041 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.2119 | 100.1041 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.2202 | 100.1034 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.2285 | 100.1027 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.2369 | 100.1019 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.2452 | 100.1012 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.2535 | 100.1005 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.2619 | 100.0998 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.2702 | 100.099 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.2786 | 100.0983 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.2869 | 100.0976 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.2952 | 100.0969 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.3036 | 100.0962 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.3119 | 100.0954 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.3203 | 100.0947 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.3286 | 100.094 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.3369 | 100.0933 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.3452 | 100.0926 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.3536 | 100.0918 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.3619 | 100.0911 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.3703 | 100.0904 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.3786 | 100.0897 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.3869 | 100.0897 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.3953 | 100.0897 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.4036 | 100.0897 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.412 | 100.0897 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.4203 | 100.0897 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.4286 | 100.0897 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.437 | 100.0896 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.4453 | 100.0895 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.4536 | 100.0895 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.462 | 100.0894 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.4703 | 100.0893 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.4786 | 100.0892 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.487 | 100.0892 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.4953 | 100.0891 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.5037 | 100.089 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.512 | 100.089 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.5203 | 100.0913 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.5287 | 100.0937 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.537 | 100.0952 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.5453 | 100.0967 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.5537 | 100.0983 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.562 | 100.0998 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.5703 | 100.1013 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.5787 | 100.1029 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.587 | 100.1021 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.5953 | 100.1013 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.6037 | 100.1005 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.612 | 100.0998 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.6204 | 100.0991 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.6287 | 100.0983 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.637 | 100.0976 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.6454 | 100.0969 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.6537 | 100.0961 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.662 | 100.0954 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.6704 | 100.0946 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.6787 | 100.0938 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.687 | 100.0905 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.6954 | 100.0873 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.7037 | 100.0849 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.7121 | 100.0825 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.7204 | 100.0795 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.7287 | 100.0766 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.7371 | 100.0737 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.7454 | 100.0707 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.7538 | 100.0706 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.7621 | 100.0704 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.7704 | 100.0697 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.7787 | 100.0691 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.7871 | 100.0684 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.7954 | 100.0678 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.8038 | 100.0671 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.8121 | 100.0664 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.8204 | 100.0671 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.8288 | 100.0678 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.8371 | 100.0679 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.8455 | 100.0679 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.8538 | 100.0679 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.8621 | 100.0679 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.8705 | 100.068 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.8788 | 100.068 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.8871 | 100.0685 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.8955 | 100.0691 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.9038 | 100.0696 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.9121 | 100.0702 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.9205 | 100.0703 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.9288 | 100.0704 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.9372 | 100.0711 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.9455 | 100.0717 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.9538 | 100.0719 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.9622 | 100.0722 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.9705 | 100.073 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.9788 | 100.0738 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.9872 | 100.0733 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 378.9955 | 100.0728 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.0038 | 100.0727 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.0122 | 100.0726 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.0205 | 100.0725 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.0288 | 100.0724 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.0372 | 100.0723 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.0455 | 100.0722 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.0539 | 100.0722 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.0622 | 100.0721 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.0705 | 100.072 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.0789 | 100.0718 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.0872 | 100.0714 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.0956 | 100.071 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.1039 | 100.0703 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.1122 | 100.0695 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.1205 | 100.0691 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.1289 | 100.0687 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.1372 | 100.0677 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.1456 | 100.0667 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.1539 | 100.0646 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.1622 | 100.0624 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.1706 | 100.0607 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.1789 | 100.0589 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.1873 | 100.0571 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.1956 | 100.0553 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.2039 | 100.0535 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.2122 | 100.0518 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.2206 | 100.05 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.2289 | 100.0482 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.2373 | 100.0469 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.2456 | 100.0456 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.2539 | 100.0446 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.2623 | 100.0436 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.2706 | 100.043 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.279 | 100.0423 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.2873 | 100.0417 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.2956 | 100.041 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.304 | 100.0411 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.3123 | 100.0412 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.3206 | 100.0425 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.329 | 100.0438 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.3373 | 100.0447 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.3456 | 100.0456 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.354 | 100.0462 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.3623 | 100.0468 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.3707 | 100.0468 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.379 | 100.0467 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.3873 | 100.0478 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.3957 | 100.049 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.404 | 100.0496 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.4123 | 100.0503 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.4207 | 100.0514 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.429 | 100.0524 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.4373 | 100.0527 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.4457 | 100.053 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.454 | 100.055 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.4624 | 100.057 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.4707 | 100.0608 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.479 | 100.0646 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.4874 | 100.0683 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.4957 | 100.0721 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.504 | 100.0774 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.5124 | 100.0826 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.5207 | 100.0859 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.5291 | 100.0892 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.5374 | 100.0921 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.5457 | 100.095 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.554 | 100.0967 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.5624 | 100.0984 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.5707 | 100.1008 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.5791 | 100.1031 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.5874 | 100.1048 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.5957 | 100.1065 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.6041 | 100.108 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.6124 | 100.1094 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.6208 | 100.1091 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.6291 | 100.1088 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.6374 | 100.1089 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.6458 | 100.1091 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.6541 | 100.1092 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.6624 | 100.1094 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.6708 | 100.1042 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.6791 | 100.099 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.6874 | 100.0961 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.6958 | 100.0932 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.7041 | 100.0932 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.7125 | 100.0932 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.7208 | 100.0943 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.7291 | 100.0953 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.7375 | 100.0947 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.7458 | 100.0941 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.7542 | 100.0922 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.7625 | 100.0902 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.7708 | 100.0893 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.7791 | 100.0884 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.7875 | 100.0871 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.7958 | 100.0857 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.8042 | 100.0811 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.8125 | 100.0764 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.8208 | 100.0713 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.8292 | 100.0661 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.8375 | 100.0651 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.8459 | 100.064 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.8542 | 100.0628 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.8625 | 100.0615 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.8708 | 100.0602 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.8792 | 100.0589 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.8875 | 100.0546 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.8959 | 100.0504 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.9042 | 100.0497 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.9125 | 100.049 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.9209 | 100.0497 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.9292 | 100.0503 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.9375 | 100.0512 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.9459 | 100.052 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.9542 | 100.0517 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.9626 | 100.0514 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.9709 | 100.0516 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.9792 | 100.0518 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.9876 | 100.0525 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 379.9959 | 100.0531 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 380.0042 | 100.0552 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 380.0126 | 100.0573 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 380.0209 | 100.0583 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 380.0292 | 100.0592 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 380.0376 | 100.0577 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 380.0459 | 100.0562 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 380.0543 | 100.0576 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 380.0626 | 100.059 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 380.0709 | 100.0576 | 100.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 380.0793 | 100.0562 | 100.05 | 59.9701 | 60.03 | 59.97
| 380.0876 | 100.0538 | 100.05 | 59.9702 | 60.03 | 59.97
| 380.0959 | 100.0515 | 100.05 | 59.9703 | 60.03 | 59.97
| 380.1043 | 100.049 | 100.05 | 59.9703 | 60.03 | 59.97
| 380.1126 | 100.0465 | 100.05 | 59.9704 | 60.03 | 59.97
| 380.1209 | 100.0454 | 100.05 | 59.9705 | 60.03 | 59.97
| 380.1293 | 100.0443 | 100.05 | 59.9706 | 60.03 | 59.97
| 380.1376 | 100.0432 | 100.05 | 59.9707 | 60.03 | 59.97
| 380.146 | 100.042 | 100.05 | 59.9708 | 60.03 | 59.97
| 380.1543 | 100.0409 | 100.05 | 59.9708 | 60.03 | 59.97
| 380.1626 | 100.0398 | 100.05 | 59.9709 | 60.03 | 59.97
| 380.171 | 100.0372 | 100.05 | 59.971 | 60.03 | 59.97
| 380.1793 | 100.0347 | 100.05 | 59.9711 | 60.03 | 59.97
| 380.1877 | 100.0318 | 100.05 | 59.9712 | 60.03 | 59.97
| 380.196 | 100.029 | 100.05 | 59.9713 | 60.03 | 59.97
| 380.2043 | 100.0295 | 100.05 | 59.9713 | 60.03 | 59.97
| 380.2126 | 100.0299 | 100.05 | 59.9714 | 60.03 | 59.97
| 380.221 | 100.0293 | 100.05 | 59.9715 | 60.03 | 59.97
| 380.2293 | 100.0286 | 100.05 | 59.9716 | 60.03 | 59.97
| 380.2377 | 100.0288 | 100.05 | 59.9717 | 60.03 | 59.97
| 380.246 | 100.029 | 100.05 | 59.9718 | 60.03 | 59.97
| 380.2543 | 100.0303 | 100.05 | 59.9719 | 60.03 | 59.97
| 380.2627 | 100.0317 | 100.05 | 59.9719 | 60.03 | 59.97
| 380.271 | 100.0331 | 100.05 | 59.972 | 60.03 | 59.97
| 380.2794 | 100.0344 | 100.05 | 59.9721 | 60.03 | 59.97
| 380.2877 | 100.0355 | 100.05 | 59.9722 | 60.03 | 59.97
| 380.296 | 100.0366 | 100.05 | 59.9723 | 60.03 | 59.97
| 380.3044 | 100.0377 | 100.05 | 59.9724 | 60.03 | 59.97
| 380.3127 | 100.0388 | 100.05 | 59.9724 | 60.03 | 59.97
| 380.321 | 100.0399 | 100.05 | 59.9725 | 60.03 | 59.97
| 380.3294 | 100.041 | 100.05 | 59.9726 | 60.03 | 59.97
| 380.3377 | 100.0417 | 100.05 | 59.9727 | 60.03 | 59.97
| 380.346 | 100.0424 | 100.05 | 59.9728 | 60.03 | 59.97
| 380.3544 | 100.0447 | 100.05 | 59.9729 | 60.03 | 59.97
| 380.3627 | 100.047 | 100.05 | 59.9729 | 60.03 | 59.97
| 380.3711 | 100.0466 | 100.05 | 59.973 | 60.03 | 59.97
| 380.3794 | 100.0462 | 100.05 | 59.9731 | 60.03 | 59.97
| 380.3877 | 100.0448 | 100.05 | 59.9732 | 60.03 | 59.97
| 380.3961 | 100.0434 | 100.05 | 59.9733 | 60.03 | 59.97
| 380.4044 | 100.0415 | 100.05 | 59.9734 | 60.03 | 59.97
| 380.4127 | 100.0396 | 100.05 | 59.9734 | 60.03 | 59.97
| 380.4211 | 100.039 | 100.05 | 59.9735 | 60.03 | 59.97
| 380.4294 | 100.0383 | 100.05 | 59.9736 | 60.03 | 59.97
| 380.4377 | 100.0377 | 100.05 | 59.9737 | 60.03 | 59.97
| 380.4461 | 100.037 | 100.05 | 59.9738 | 60.03 | 59.97
| 380.4544 | 100.0367 | 100.05 | 59.9739 | 60.03 | 59.97
| 380.4627 | 100.0364 | 100.05 | 59.9739 | 60.03 | 59.97
| 380.4711 | 100.0357 | 100.05 | 59.974 | 60.03 | 59.97
| 380.4794 | 100.035 | 100.05 | 59.9741 | 60.03 | 59.97
| 380.4878 | 100.0343 | 100.05 | 59.9742 | 60.03 | 59.97
| 380.4961 | 100.0336 | 100.05 | 59.9743 | 60.03 | 59.97
| 380.5044 | 100.0349 | 100.05 | 59.9743 | 60.03 | 59.97
| 380.5128 | 100.0363 | 100.05 | 59.9744 | 60.03 | 59.97
| 380.5211 | 100.0383 | 100.05 | 59.9745 | 60.03 | 59.97
| 380.5294 | 100.0403 | 100.05 | 59.9746 | 60.03 | 59.97
| 380.5378 | 100.0423 | 100.05 | 59.9747 | 60.03 | 59.97
| 380.5461 | 100.0443 | 100.05 | 59.9748 | 60.03 | 59.97
| 380.5544 | 100.0471 | 100.05 | 59.9748 | 60.03 | 59.97
| 380.5628 | 100.0499 | 100.05 | 59.9749 | 60.03 | 59.97
| 380.5711 | 100.0526 | 100.05 | 59.975 | 60.03 | 59.97
| 380.5795 | 100.0554 | 100.05 | 59.9751 | 60.03 | 59.97
| 380.5878 | 100.058 | 100.05 | 59.9752 | 60.03 | 59.97
| 380.5961 | 100.0605 | 100.05 | 59.9753 | 60.03 | 59.97
| 380.6045 | 100.0625 | 100.05 | 59.9753 | 60.03 | 59.97
| 380.6128 | 100.0644 | 100.05 | 59.9754 | 60.03 | 59.97
| 380.6212 | 100.0663 | 100.05 | 59.9755 | 60.03 | 59.97
| 380.6295 | 100.0682 | 100.05 | 59.9756 | 60.03 | 59.97
| 380.6378 | 100.0703 | 100.05 | 59.9757 | 60.03 | 59.97
| 380.6461 | 100.0723 | 100.05 | 59.9758 | 60.03 | 59.97
| 380.6545 | 100.0742 | 100.05 | 59.9759 | 60.03 | 59.97
| 380.6628 | 100.0761 | 100.05 | 59.9759 | 60.03 | 59.97
| 380.6712 | 100.0762 | 100.05 | 59.976 | 60.03 | 59.97
| 380.6795 | 100.0764 | 100.05 | 59.9761 | 60.03 | 59.97
| 380.6878 | 100.0761 | 100.05 | 59.9762 | 60.03 | 59.97
| 380.6962 | 100.0758 | 100.05 | 59.9763 | 60.03 | 59.97
| 380.7045 | 100.0726 | 100.05 | 59.9764 | 60.03 | 59.97
| 380.7129 | 100.0695 | 100.05 | 59.9764 | 60.03 | 59.97
| 380.7212 | 100.0665 | 100.05 | 59.9765 | 60.03 | 59.97
| 380.7295 | 100.0636 | 100.05 | 59.9766 | 60.03 | 59.97
| 380.7379 | 100.0606 | 100.05 | 59.9767 | 60.03 | 59.97
| 380.7462 | 100.0577 | 100.05 | 59.9768 | 60.03 | 59.97
| 380.7545 | 100.0552 | 100.05 | 59.9769 | 60.03 | 59.97
| 380.7629 | 100.0527 | 100.05 | 59.9769 | 60.03 | 59.97
| 380.7712 | 100.0508 | 100.05 | 59.977 | 60.03 | 59.97
| 380.7795 | 100.049 | 100.05 | 59.9771 | 60.03 | 59.97
| 380.7879 | 100.0462 | 100.05 | 59.9772 | 60.03 | 59.97
| 380.7962 | 100.0434 | 100.05 | 59.9773 | 60.03 | 59.97
| 380.8046 | 100.0408 | 100.05 | 59.9774 | 60.03 | 59.97
| 380.8129 | 100.0383 | 100.05 | 59.9774 | 60.03 | 59.97
| 380.8212 | 100.0353 | 100.05 | 59.9775 | 60.03 | 59.97
| 380.8296 | 100.0324 | 100.05 | 59.9776 | 60.03 | 59.97
| 380.8379 | 100.0315 | 100.05 | 59.9777 | 60.03 | 59.97
| 380.8462 | 100.0305 | 100.05 | 59.9778 | 60.03 | 59.97
| 380.8546 | 100.0296 | 100.05 | 59.9779 | 60.03 | 59.97
| 380.8629 | 100.0286 | 100.05 | 59.9779 | 60.03 | 59.97
| 380.8712 | 100.0306 | 100.05 | 59.978 | 60.03 | 59.97
| 380.8796 | 100.0325 | 100.05 | 59.9781 | 60.03 | 59.97
| 380.8879 | 100.035 | 100.05 | 59.9782 | 60.03 | 59.97
| 380.8962 | 100.0375 | 100.05 | 59.9783 | 60.03 | 59.97
| 380.9046 | 100.0385 | 100.05 | 59.9784 | 60.03 | 59.97
| 380.9129 | 100.0395 | 100.05 | 59.9784 | 60.03 | 59.97
| 380.9213 | 100.0396 | 100.05 | 59.9785 | 60.03 | 59.97
| 380.9296 | 100.0396 | 100.05 | 59.9786 | 60.03 | 59.97
| 380.9379 | 100.04 | 100.05 | 59.9787 | 60.03 | 59.97
| 380.9463 | 100.0403 | 100.05 | 59.9788 | 60.03 | 59.97
| 380.9546 | 100.0416 | 100.05 | 59.9789 | 60.03 | 59.97
| 380.963 | 100.0429 | 100.05 | 59.9789 | 60.03 | 59.97
| 380.9713 | 100.0442 | 100.05 | 59.979 | 60.03 | 59.97
| 380.9796 | 100.0455 | 100.05 | 59.9791 | 60.03 | 59.97
| 380.9879 | 100.0467 | 100.05 | 59.9792 | 60.03 | 59.97
| 380.9963 | 100.048 | 100.05 | 59.9793 | 60.03 | 59.97
| 381.0046 | 100.0463 | 100.05 | 59.9794 | 60.03 | 59.97
| 381.013 | 100.0446 | 100.05 | 59.9794 | 60.03 | 59.97
| 381.0213 | 100.0429 | 100.05 | 59.9795 | 60.03 | 59.97
| 381.0296 | 100.0412 | 100.05 | 59.9796 | 60.03 | 59.97
| 381.038 | 100.0401 | 100.05 | 59.9797 | 60.03 | 59.97
| 381.0463 | 100.039 | 100.05 | 59.9798 | 60.03 | 59.97
| 381.0547 | 100.0373 | 100.05 | 59.9799 | 60.03 | 59.97
| 381.063 | 100.0356 | 100.05 | 59.9799 | 60.03 | 59.97
| 381.0713 | 100.0369 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.0797 | 100.0383 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.088 | 100.0389 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.0963 | 100.0395 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.1047 | 100.0392 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.113 | 100.0389 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.1213 | 100.0392 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.1297 | 100.0395 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.138 | 100.0398 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.1464 | 100.04 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.1547 | 100.0409 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.163 | 100.0418 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.1714 | 100.0434 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.1797 | 100.045 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.188 | 100.0471 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.1964 | 100.0492 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.2047 | 100.0468 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.213 | 100.0444 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.2214 | 100.042 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.2297 | 100.0396 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.2381 | 100.0351 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.2464 | 100.0307 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.2547 | 100.0263 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.2631 | 100.0219 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.2714 | 100.016 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.2797 | 100.0102 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.2881 | 100.0045 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.2964 | 99.9988 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.3047 | 99.9932 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.3131 | 99.9875 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.3214 | 99.9818 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.3298 | 99.9761 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.3381 | 99.9711 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.3464 | 99.9661 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.3548 | 99.9645 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.3631 | 99.963 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.3714 | 99.9656 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.3798 | 99.9682 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.3881 | 99.9707 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.3965 | 99.9733 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.4048 | 99.9755 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.4131 | 99.9777 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.4214 | 99.9797 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.4298 | 99.9818 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.4381 | 99.986 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.4465 | 99.9901 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.4548 | 99.993 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.4631 | 99.9958 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.4715 | 99.9985 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.4798 | 100.0012 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.4882 | 100.0063 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.4965 | 100.0115 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.5048 | 100.0174 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.5132 | 100.0232 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.5215 | 100.0253 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.5298 | 100.0274 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.5382 | 100.0293 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.5465 | 100.0313 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.5548 | 100.0331 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.5632 | 100.0349 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.5715 | 100.039 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.5799 | 100.0431 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.5882 | 100.0471 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.5965 | 100.051 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.6049 | 100.0549 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.6132 | 100.0588 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.6216 | 100.0634 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.6299 | 100.0679 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.6382 | 100.0717 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.6465 | 100.0755 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.6549 | 100.0757 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.6632 | 100.0758 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.6716 | 100.0748 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.6799 | 100.0738 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.6882 | 100.0717 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.6966 | 100.0697 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.7049 | 100.0673 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.7133 | 100.065 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.7216 | 100.0624 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.7299 | 100.0598 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.7383 | 100.0558 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.7466 | 100.0518 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.7549 | 100.0482 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.7633 | 100.0445 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.7716 | 100.0411 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.7799 | 100.0378 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.7883 | 100.0324 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.7966 | 100.0271 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.8049 | 100.0228 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.8133 | 100.0185 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.8216 | 100.0154 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.83 | 100.0122 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.8383 | 100.0086 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.8466 | 100.0049 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.855 | 100.0021 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.8633 | 99.9993 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.8716 | 99.9994 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.88 | 99.9995 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.8883 | 100 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.8966 | 100.0005 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.905 | 100 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.9133 | 99.9994 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.9217 | 99.9996 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.93 | 99.9999 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.9383 | 100.0005 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.9467 | 100.0011 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.955 | 100.0035 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.9633 | 100.0059 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.9717 | 100.0076 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.98 | 100.0093 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.9883 | 100.011 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 381.9967 | 100.0127 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.005 | 100.015 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.0134 | 100.0172 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.0217 | 100.0177 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.03 | 100.0182 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.0384 | 100.0163 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.0467 | 100.0143 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.0551 | 100.0124 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.0634 | 100.0105 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.0717 | 100.0097 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.08 | 100.0089 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.0884 | 100.0065 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.0967 | 100.0042 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.1051 | 100.0019 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.1134 | 99.9996 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.1217 | 99.9973 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.1301 | 99.9951 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.1384 | 99.9936 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.1468 | 99.9921 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.1551 | 99.9903 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.1634 | 99.9885 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.1718 | 99.9875 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.1801 | 99.9865 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.1884 | 99.9872 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.1968 | 99.9879 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.2051 | 99.9883 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.2134 | 99.9887 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.2218 | 99.9903 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.2301 | 99.9918 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.2385 | 99.9929 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.2468 | 99.9939 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.2551 | 99.9959 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.2635 | 99.998 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.2718 | 99.9993 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.2801 | 100.0007 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.2885 | 100.0019 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.2968 | 100.0032 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.3051 | 100.0053 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.3135 | 100.0074 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.3218 | 100.0099 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.3301 | 100.0123 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.3385 | 100.014 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.3468 | 100.0157 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.3552 | 100.0173 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.3635 | 100.019 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.3718 | 100.0201 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.3802 | 100.0211 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.3885 | 100.0221 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.3969 | 100.0231 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.4052 | 100.0247 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.4135 | 100.0263 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.4218 | 100.0277 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.4302 | 100.0291 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.4385 | 100.0294 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.4469 | 100.0298 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.4552 | 100.0326 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.4635 | 100.0355 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.4719 | 100.0374 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.4802 | 100.0393 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.4886 | 100.0404 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.4969 | 100.0415 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.5052 | 100.0427 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.5135 | 100.0439 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.5219 | 100.0461 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.5302 | 100.0483 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.5386 | 100.0512 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.5469 | 100.0541 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.5552 | 100.0558 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.5636 | 100.0575 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.5719 | 100.0591 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.5803 | 100.0607 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.5886 | 100.0612 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.5969 | 100.0617 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.6053 | 100.0626 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.6136 | 100.0634 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.6219 | 100.0619 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.6303 | 100.0603 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.6386 | 100.0589 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.6469 | 100.0575 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.6553 | 100.0559 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.6636 | 100.0544 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.672 | 100.0529 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.6803 | 100.0514 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.6886 | 100.0491 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.697 | 100.0468 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.7053 | 100.044 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.7136 | 100.0412 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.722 | 100.0384 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.7303 | 100.0356 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.7386 | 100.0335 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.747 | 100.0313 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.7553 | 100.0303 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.7637 | 100.0292 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.772 | 100.029 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.7803 | 100.0287 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.7887 | 100.0285 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.797 | 100.0282 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.8053 | 100.0279 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.8137 | 100.0276 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.822 | 100.0271 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.8304 | 100.0267 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.8387 | 100.0258 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.847 | 100.0248 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.8553 | 100.0238 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.8637 | 100.0228 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.872 | 100.0223 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.8804 | 100.0217 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.8887 | 100.0208 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.897 | 100.0199 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.9054 | 100.0185 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.9137 | 100.0171 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.9221 | 100.0164 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.9304 | 100.0158 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.9387 | 100.0143 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.9471 | 100.0129 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.9554 | 100.0114 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.9637 | 100.01 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.9721 | 100.0086 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.9804 | 100.0071 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.9887 | 100.0052 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 382.9971 | 100.0033 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.0054 | 100.0016 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.0138 | 100 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.0221 | 99.9983 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.0304 | 99.9966 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.0388 | 99.995 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.0471 | 99.9934 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.0555 | 99.9921 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.0638 | 99.9909 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.0721 | 99.9896 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.0804 | 99.9884 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.0888 | 99.9863 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.0971 | 99.9842 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.1055 | 99.984 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.1138 | 99.9837 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.1221 | 99.9849 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.1305 | 99.9861 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.1388 | 99.9866 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.1472 | 99.9872 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.1555 | 99.9895 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.1638 | 99.9918 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.1721 | 99.9948 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.1805 | 99.9978 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.1888 | 99.9997 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.1972 | 100.0016 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.2055 | 100.0034 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.2138 | 100.0053 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.2222 | 100.0074 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.2305 | 100.0094 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.2388 | 100.0115 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.2472 | 100.0136 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.2555 | 100.0166 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.2639 | 100.0196 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.2722 | 100.0229 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.2805 | 100.0263 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.2888 | 100.0281 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.2972 | 100.0299 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.3055 | 100.0323 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.3139 | 100.0348 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.3222 | 100.0367 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.3305 | 100.0387 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.3389 | 100.0378 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.3472 | 100.0368 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.3556 | 100.0372 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.3639 | 100.0376 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.3722 | 100.0387 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.3806 | 100.0397 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.3889 | 100.0404 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.3972 | 100.0412 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.4056 | 100.0426 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.4139 | 100.044 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.4222 | 100.0461 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.4306 | 100.0483 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.4389 | 100.0491 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.4473 | 100.0498 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.4556 | 100.0506 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.4639 | 100.0515 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.4723 | 100.0518 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.4806 | 100.0522 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.489 | 100.0539 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.4973 | 100.0556 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.5056 | 100.0596 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.5139 | 100.0635 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.5223 | 100.0672 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.5306 | 100.0709 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.539 | 100.074 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.5473 | 100.077 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.5556 | 100.0801 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.564 | 100.0832 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.5723 | 100.0857 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.5807 | 100.0882 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.589 | 100.089 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.5973 | 100.0898 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.6057 | 100.0906 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.614 | 100.0914 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.6223 | 100.0921 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.6307 | 100.0928 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.639 | 100.0939 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.6473 | 100.0951 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.6557 | 100.0927 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.664 | 100.0903 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.6723 | 100.0879 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.6807 | 100.0855 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.689 | 100.0816 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.6974 | 100.0777 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.7057 | 100.0738 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.714 | 100.07 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.7224 | 100.0661 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.7307 | 100.0622 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.739 | 100.0583 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.7474 | 100.0544 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.7557 | 100.0517 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.764 | 100.049 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.7724 | 100.0463 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.7807 | 100.0437 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.7891 | 100.0428 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.7974 | 100.042 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.8057 | 100.0412 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.8141 | 100.0403 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.8224 | 100.0419 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.8307 | 100.0435 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.8391 | 100.0452 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.8474 | 100.0468 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.8557 | 100.0498 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.8641 | 100.0529 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.8724 | 100.056 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.8808 | 100.059 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.8891 | 100.0621 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.8974 | 100.0652 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.9058 | 100.068 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.9141 | 100.0709 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.9225 | 100.0725 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.9308 | 100.0742 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.9391 | 100.0758 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.9474 | 100.0774 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.9558 | 100.0772 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.9641 | 100.077 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.9725 | 100.0768 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.9808 | 100.0766 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.9891 | 100.0764 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 383.9975 | 100.0762 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.0058 | 100.0762 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.0142 | 100.0761 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.0225 | 100.0766 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.0308 | 100.077 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.0392 | 100.0787 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.0475 | 100.0804 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.0558 | 100.0821 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.0642 | 100.0837 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.0725 | 100.0856 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.0808 | 100.0875 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.0892 | 100.0894 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.0975 | 100.0912 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.1059 | 100.0928 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.1142 | 100.0943 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.1225 | 100.0959 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.1309 | 100.0974 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.1392 | 100.099 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.1475 | 100.1005 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.1559 | 100.1019 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.1642 | 100.1033 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.1725 | 100.1046 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.1809 | 100.1059 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.1892 | 100.1066 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.1975 | 100.1074 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.2059 | 100.1062 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.2142 | 100.1051 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.2226 | 100.1039 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.2309 | 100.1027 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.2392 | 100.1016 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.2476 | 100.1004 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.2559 | 100.0993 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.2643 | 100.0981 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.2726 | 100.0971 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.2809 | 100.096 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.2892 | 100.095 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.2976 | 100.0939 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.3059 | 100.0929 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.3143 | 100.0918 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.3226 | 100.0909 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.3309 | 100.09 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.3393 | 100.0889 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.3476 | 100.0879 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.356 | 100.0845 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.3643 | 100.0812 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.3726 | 100.0786 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.381 | 100.076 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.3893 | 100.0732 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.3976 | 100.0705 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.406 | 100.0678 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.4143 | 100.065 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.4226 | 100.0623 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.431 | 100.0595 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.4393 | 100.057 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.4477 | 100.0545 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.456 | 100.052 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.4643 | 100.0495 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.4727 | 100.047 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.481 | 100.0444 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.4893 | 100.0421 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.4977 | 100.0397 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.506 | 100.0374 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.5143 | 100.0352 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.5227 | 100.036 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.531 | 100.0368 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.5394 | 100.0384 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.5477 | 100.0399 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.556 | 100.0416 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.5644 | 100.0433 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.5727 | 100.0444 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.581 | 100.0456 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.5894 | 100.0468 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.5977 | 100.0479 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.606 | 100.0491 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.6144 | 100.0503 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.6227 | 100.0489 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.6311 | 100.0475 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.6394 | 100.0444 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.6477 | 100.0413 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.6561 | 100.038 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.6644 | 100.0348 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.6727 | 100.0315 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.6811 | 100.0281 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.6894 | 100.0245 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.6978 | 100.0209 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.7061 | 100.0165 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.7144 | 100.0121 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.7227 | 100.0078 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.7311 | 100.0034 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.7394 | 99.9995 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.7478 | 99.9957 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.7561 | 99.9918 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.7644 | 99.988 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.7728 | 99.9847 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.7811 | 99.9814 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.7895 | 99.9807 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.7978 | 99.98 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.8061 | 99.981 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.8145 | 99.982 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.8228 | 99.9831 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.8311 | 99.9842 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.8395 | 99.9848 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.8478 | 99.9854 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.8561 | 99.9854 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.8645 | 99.9855 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.8728 | 99.9856 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.8812 | 99.9857 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.8895 | 99.9847 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.8978 | 99.9837 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.9062 | 99.9838 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.9145 | 99.9839 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.9229 | 99.984 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.9312 | 99.9841 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.9395 | 99.9841 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.9478 | 99.9842 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.9562 | 99.9851 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.9645 | 99.986 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.9729 | 99.987 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.9812 | 99.9879 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.9895 | 99.9888 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 384.9979 | 99.9896 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.0062 | 99.9911 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.0146 | 99.9925 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.0229 | 99.994 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.0312 | 99.9954 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.0396 | 99.9968 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.0479 | 99.9983 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.0562 | 100.0007 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.0646 | 100.0032 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.0729 | 100.0045 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.0812 | 100.0058 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.0896 | 100.0045 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.0979 | 100.0031 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.1062 | 100.0021 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.1146 | 100.001 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.1229 | 99.999 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.1313 | 99.997 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.1396 | 99.9951 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.1479 | 99.9931 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.1562 | 99.9919 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.1646 | 99.9907 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.1729 | 99.9901 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.1813 | 99.9895 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.1896 | 99.9889 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.1979 | 99.9883 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.2063 | 99.9883 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.2146 | 99.9882 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.223 | 99.9882 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.2313 | 99.9883 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.2396 | 99.9883 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.248 | 99.9884 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.2563 | 99.994 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.2646 | 99.9996 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.273 | 100.0044 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.2813 | 100.0093 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.2896 | 100.0141 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.298 | 100.0189 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.3063 | 100.0238 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.3146 | 100.0286 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.323 | 100.0327 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.3313 | 100.0368 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.3397 | 100.0394 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.348 | 100.0421 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.3563 | 100.0453 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.3647 | 100.0484 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.373 | 100.0503 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.3813 | 100.0522 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.3897 | 100.0542 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.398 | 100.0561 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.4063 | 100.0581 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.4147 | 100.06 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.423 | 100.0591 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.4313 | 100.0582 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.4397 | 100.0569 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.448 | 100.0556 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.4563 | 100.056 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.4647 | 100.0563 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.473 | 100.0567 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.4814 | 100.0571 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.4897 | 100.0574 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.498 | 100.0578 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.5063 | 100.0591 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.5147 | 100.0605 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.523 | 100.0607 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.5314 | 100.0609 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.5397 | 100.0617 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.548 | 100.0625 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.5564 | 100.0627 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.5647 | 100.063 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.573 | 100.0632 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.5814 | 100.0635 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.5897 | 100.0611 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.5981 | 100.0588 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.6064 | 100.0568 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.6147 | 100.0549 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.623 | 100.0513 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.6314 | 100.0477 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.6397 | 100.0443 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.648 | 100.0409 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.6564 | 100.0386 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.6647 | 100.0364 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.6731 | 100.0339 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.6814 | 100.0314 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.6897 | 100.0297 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.6981 | 100.028 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.7064 | 100.0263 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.7147 | 100.0247 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.7231 | 100.0243 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.7314 | 100.0238 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.7397 | 100.0234 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.7481 | 100.023 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.7564 | 100.0246 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.7647 | 100.0262 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.7731 | 100.0278 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.7814 | 100.0295 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.7897 | 100.0307 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.7981 | 100.032 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.8064 | 100.0331 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.8148 | 100.0342 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.8231 | 100.0342 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.8314 | 100.0342 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.8398 | 100.0341 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.8481 | 100.0341 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.8564 | 100.034 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.8647 | 100.034 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.8731 | 100.0339 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.8814 | 100.0337 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.8898 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.8981 | 100.0313 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.9064 | 100.0301 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.9148 | 100.0289 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.9231 | 100.0277 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.9314 | 100.0266 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.9398 | 100.0255 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.9481 | 100.0244 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.9565 | 100.0253 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.9648 | 100.0262 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.9731 | 100.0269 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.9814 | 100.0277 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.9898 | 100.0285 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 385.9981 | 100.0293 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.0065 | 100.0301 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.0148 | 100.0309 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.0231 | 100.0317 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.0315 | 100.0325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.0398 | 100.0335 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.0481 | 100.0345 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.0565 | 100.036 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.0648 | 100.0374 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.0731 | 100.0389 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.0815 | 100.0404 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.0898 | 100.0423 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.0981 | 100.0442 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.1065 | 100.0455 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.1148 | 100.0467 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.1231 | 100.0464 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.1315 | 100.046 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.1398 | 100.0453 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.1482 | 100.0446 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.1565 | 100.044 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.1648 | 100.0433 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.1732 | 100.0418 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.1815 | 100.0403 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.1898 | 100.0388 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.1982 | 100.0373 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.2065 | 100.0356 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.2148 | 100.0339 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.2232 | 100.0322 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.2315 | 100.0305 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.2398 | 100.0288 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.2482 | 100.0271 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.2565 | 100.0254 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.2648 | 100.0237 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.2732 | 100.0225 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.2815 | 100.0214 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.2899 | 100.0203 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.2982 | 100.0191 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.3065 | 100.0171 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.3148 | 100.0151 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.3232 | 100.0145 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.3315 | 100.014 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.3398 | 100.0142 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.3482 | 100.0145 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.3565 | 100.0147 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.3649 | 100.015 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.3732 | 100.0152 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.3815 | 100.0155 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.3899 | 100.0157 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.3982 | 100.016 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.4065 | 100.0162 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.4149 | 100.0165 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.4232 | 100.0167 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.4315 | 100.017 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.4399 | 100.0172 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.4482 | 100.0174 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.4565 | 100.0177 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.4649 | 100.0179 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.4732 | 100.0194 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.4815 | 100.0209 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.4899 | 100.0209 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.4982 | 100.0209 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.5066 | 100.0209 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.5149 | 100.0208 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.5232 | 100.0195 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.5316 | 100.0181 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.5399 | 100.0168 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.5482 | 100.0154 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.5566 | 100.014 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.5649 | 100.0127 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.5732 | 100.0113 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.5816 | 100.01 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.5899 | 100.0086 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.5982 | 100.0073 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.6066 | 100.0059 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.6149 | 100.0045 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.6232 | 100.0032 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.6316 | 100.0018 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.6399 | 100.0005 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.6483 | 99.9991 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.6566 | 99.9979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.6649 | 99.9967 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.6732 | 99.9959 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.6816 | 99.9951 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.6899 | 99.9959 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.6982 | 99.9967 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.7066 | 99.9975 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.7149 | 99.9982 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.7233 | 99.9984 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.7316 | 99.9986 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.7399 | 99.9993 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.7483 | 100 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.7566 | 100.0008 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.7649 | 100.0015 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.7733 | 100.0011 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.7816 | 100.0008 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.7899 | 100.0006 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.7982 | 100.0004 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.8066 | 100.002 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.8149 | 100.0037 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.8233 | 100.0046 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.8316 | 100.0055 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.8399 | 100.006 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.8483 | 100.0065 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.8566 | 100.007 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.8649 | 100.0076 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.8733 | 100.0081 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.8816 | 100.0087 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.8899 | 100.0084 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.8983 | 100.0081 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.9066 | 100.0074 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.9149 | 100.0066 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.9233 | 100.0059 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.9316 | 100.0052 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.9399 | 100.0055 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.9483 | 100.0059 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.9566 | 100.0075 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.9649 | 100.0092 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.9733 | 100.0082 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.9816 | 100.0072 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.99 | 100.0069 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 386.9983 | 100.0065 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.0066 | 100.0055 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.015 | 100.0045 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.0233 | 100.0027 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.0316 | 100.0009 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.0399 | 99.9991 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.0483 | 99.9973 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.0566 | 99.9969 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.0649 | 99.9966 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.0733 | 99.9961 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.0816 | 99.9957 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.09 | 99.9971 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.0983 | 99.9986 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.1066 | 100.0004 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.115 | 100.0021 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.1233 | 100.0012 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.1316 | 100.0003 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.14 | 100.0004 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.1483 | 100.0005 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.1566 | 100.0006 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.165 | 100.0007 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.1733 | 100.0015 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.1816 | 100.0023 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.19 | 100.0039 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.1983 | 100.0054 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.2066 | 100.007 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.215 | 100.0086 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.2233 | 100.0102 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.2316 | 100.0118 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.24 | 100.013 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.2483 | 100.0141 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.2567 | 100.0123 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.265 | 100.0105 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.2733 | 100.0086 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.2816 | 100.0066 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.29 | 100.005 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.2983 | 100.0035 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.3066 | 100.0011 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.315 | 99.9988 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.3233 | 99.9964 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.3317 | 99.9941 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.34 | 99.9917 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.3483 | 99.9894 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.3567 | 99.9867 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.365 | 99.984 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.3733 | 99.9814 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.3817 | 99.9787 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.39 | 99.9759 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.3983 | 99.9732 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.4066 | 99.9732 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.415 | 99.9732 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.4233 | 99.9742 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.4317 | 99.9752 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.44 | 99.9782 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.4483 | 99.9812 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.4567 | 99.9851 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.465 | 99.9891 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.4733 | 99.9937 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.4817 | 99.9982 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.49 | 100.003 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.4983 | 100.0078 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.5067 | 100.0125 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.515 | 100.0173 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.5233 | 100.0221 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.5317 | 100.0268 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.54 | 100.0316 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.5483 | 100.0364 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.5567 | 100.0412 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.565 | 100.046 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.5733 | 100.0485 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.5817 | 100.051 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.59 | 100.0536 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.5984 | 100.0561 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.6067 | 100.0566 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.615 | 100.0571 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.6234 | 100.0573 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.6317 | 100.0575 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.64 | 100.0578 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.6483 | 100.058 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.6567 | 100.058 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.665 | 100.058 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.6733 | 100.058 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.6817 | 100.058 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.69 | 100.058 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.6984 | 100.058 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.7067 | 100.0562 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.715 | 100.0545 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.7234 | 100.0527 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.7317 | 100.0509 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.74 | 100.0492 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.7484 | 100.0474 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.7567 | 100.0442 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.765 | 100.041 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.7734 | 100.0367 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.7817 | 100.0324 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.79 | 100.031 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.7984 | 100.0296 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.8067 | 100.0282 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.815 | 100.0268 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.8234 | 100.0219 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.8317 | 100.0171 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.84 | 100.0122 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.8484 | 100.0073 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.8567 | 100.0075 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.8651 | 100.0077 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.8734 | 100.0097 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.8817 | 100.0116 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.89 | 100.0112 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.8984 | 100.0108 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.9067 | 100.0104 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.915 | 100.0099 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.9234 | 100.01 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.9317 | 100.01 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.94 | 100.0112 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.9484 | 100.0123 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.9567 | 100.0105 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.9651 | 100.0087 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.9734 | 100.0066 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.9817 | 100.0045 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.9901 | 100.0065 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 387.9984 | 100.0085 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.0067 | 100.0107 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.015 | 100.0129 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.0234 | 100.01 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.0317 | 100.0071 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.0401 | 100.003 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.0484 | 99.9989 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.0567 | 99.9971 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.0651 | 99.9954 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.0734 | 99.9937 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.0817 | 99.9919 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.0901 | 99.9912 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.0984 | 99.9904 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.1067 | 99.9897 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.1151 | 99.9889 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.1234 | 99.9882 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.1317 | 99.9875 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.1401 | 99.9871 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.1484 | 99.9867 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.1567 | 99.9855 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.1651 | 99.9843 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.1734 | 99.9829 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.1817 | 99.9816 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.1901 | 99.9793 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.1984 | 99.9771 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.2068 | 99.9761 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.2151 | 99.9751 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.2234 | 99.9741 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.2318 | 99.9731 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.2401 | 99.9721 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.2484 | 99.9712 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.2567 | 99.9708 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.2651 | 99.9704 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.2734 | 99.971 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.2817 | 99.9716 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.2901 | 99.9722 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.2984 | 99.9728 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.3068 | 99.9742 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.3151 | 99.9756 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.3234 | 99.9772 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.3318 | 99.9787 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.3401 | 99.9801 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.3484 | 99.9814 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.3568 | 99.9836 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.3651 | 99.9858 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.3734 | 99.9878 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.3818 | 99.9899 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.3901 | 99.9916 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.3984 | 99.9933 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.4068 | 99.9955 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.4151 | 99.9978 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.4234 | 99.9981 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.4318 | 99.9984 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.4401 | 99.998 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.4484 | 99.9976 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.4568 | 99.9978 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.4651 | 99.998 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.4734 | 99.9975 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.4818 | 99.9969 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.4901 | 99.9963 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.4984 | 99.9957 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.5068 | 99.9944 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.5151 | 99.9931 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.5234 | 99.9918 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.5318 | 99.9904 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.5401 | 99.9896 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.5484 | 99.9888 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.5568 | 99.9883 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.5651 | 99.9878 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.5735 | 99.9867 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.5818 | 99.9856 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.5901 | 99.9859 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.5984 | 99.9862 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.6068 | 99.9863 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.6151 | 99.9863 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.6234 | 99.9881 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.6318 | 99.9898 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.6401 | 99.9914 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.6485 | 99.9931 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.6568 | 99.9941 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.6651 | 99.9952 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.6735 | 99.9977 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.6818 | 100.0001 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.6901 | 100.0025 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.6985 | 100.005 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.7068 | 100.0055 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.7151 | 100.006 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.7234 | 100.0079 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.7318 | 100.0099 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.7401 | 100.0118 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.7485 | 100.0138 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.7568 | 100.0161 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.7651 | 100.0184 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.7735 | 100.0206 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.7818 | 100.0229 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.7901 | 100.0225 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.7985 | 100.0222 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.8068 | 100.0204 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.8152 | 100.0186 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.8235 | 100.0181 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.8318 | 100.0175 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.8401 | 100.0165 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.8485 | 100.0155 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.8568 | 100.0132 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.8651 | 100.011 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.8735 | 100.0107 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.8818 | 100.0105 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.8901 | 100.0087 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.8985 | 100.0069 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.9068 | 100.0028 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.9152 | 99.9987 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.9235 | 99.9955 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.9318 | 99.9922 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.9402 | 99.989 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.9485 | 99.9858 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.9568 | 99.9829 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.9651 | 99.9801 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.9735 | 99.9797 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.9818 | 99.9792 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.9902 | 99.9782 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 388.9985 | 99.9771 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.0068 | 99.9758 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.0152 | 99.9744 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.0235 | 99.9744 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.0318 | 99.9743 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.0402 | 99.9737 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.0485 | 99.9731 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.0568 | 99.9729 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.0652 | 99.9727 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.0735 | 99.9748 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.0818 | 99.9769 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.0902 | 99.9757 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.0985 | 99.9744 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.1068 | 99.9732 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.1152 | 99.972 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.1235 | 99.9705 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.1318 | 99.969 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.1402 | 99.9671 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.1485 | 99.9652 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.1568 | 99.9643 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.1652 | 99.9634 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.1735 | 99.9628 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.1819 | 99.9622 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.1902 | 99.9616 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.1985 | 99.9611 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.2068 | 99.9612 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.2152 | 99.9614 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.2235 | 99.9597 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.2318 | 99.9581 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.2402 | 99.9565 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.2485 | 99.9549 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.2569 | 99.955 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.2652 | 99.9552 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.2735 | 99.9553 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.2819 | 99.9554 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.2902 | 99.9569 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.2985 | 99.9584 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.3069 | 99.9594 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.3152 | 99.9604 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.3235 | 99.9597 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.3318 | 99.959 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.3402 | 99.9584 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.3485 | 99.9577 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.3568 | 99.957 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.3652 | 99.9564 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.3735 | 99.9551 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.3819 | 99.9538 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.3902 | 99.9561 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.3985 | 99.9585 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.4069 | 99.9601 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.4152 | 99.9618 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.4235 | 99.9639 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.4319 | 99.9661 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.4402 | 99.9681 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.4485 | 99.9702 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.4568 | 99.971 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.4652 | 99.9719 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.4735 | 99.9728 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.4818 | 99.9736 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.4902 | 99.9752 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.4985 | 99.9768 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.5069 | 99.9783 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.5152 | 99.9798 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.5235 | 99.9813 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.5319 | 99.9828 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.5402 | 99.9844 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.5485 | 99.9859 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.5569 | 99.9853 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.5652 | 99.9846 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.5735 | 99.9846 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.5818 | 99.9847 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.5902 | 99.9846 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.5985 | 99.9846 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.6068 | 99.9854 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.6152 | 99.9862 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.6235 | 99.9857 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.6319 | 99.9852 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.6402 | 99.9848 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.6485 | 99.9843 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.6569 | 99.9833 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.6652 | 99.9824 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.6735 | 99.9808 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.6819 | 99.9793 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.6902 | 99.9778 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.6985 | 99.9762 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.7068 | 99.9747 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.7152 | 99.9732 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.7235 | 99.9716 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.7319 | 99.9701 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.7402 | 99.9686 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.7485 | 99.9671 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.7569 | 99.9651 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.7652 | 99.9631 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.7735 | 99.9604 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.7819 | 99.9576 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.7902 | 99.9562 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.7985 | 99.9547 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.8069 | 99.9532 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.8152 | 99.9517 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.8235 | 99.9506 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.8318 | 99.9496 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.8402 | 99.9512 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.8485 | 99.9527 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.8569 | 99.9543 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.8652 | 99.9558 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.8735 | 99.9567 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.8819 | 99.9575 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.8902 | 99.9584 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.8985 | 99.9592 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.9069 | 99.9614 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.9152 | 99.9635 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.9235 | 99.966 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.9319 | 99.9685 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.9402 | 99.9709 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.9485 | 99.9734 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.9568 | 99.9744 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.9652 | 99.9754 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.9735 | 99.9764 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.9819 | 99.9774 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.9902 | 99.9799 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 389.9985 | 99.9823 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.0069 | 99.9827 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.0152 | 99.9832 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.0235 | 99.9836 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.0319 | 99.9841 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.0402 | 99.9852 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.0485 | 99.9864 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.0569 | 99.9875 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.0652 | 99.9886 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.0735 | 99.9886 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.0818 | 99.9886 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.0902 | 99.9887 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.0985 | 99.9888 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.1069 | 99.9889 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.1152 | 99.989 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.1235 | 99.9905 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.1319 | 99.9921 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.1402 | 99.9911 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.1485 | 99.9902 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.1569 | 99.9879 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.1652 | 99.9856 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.1735 | 99.9803 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.1819 | 99.975 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.1902 | 99.9692 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.1985 | 99.9634 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.2068 | 99.9576 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.2152 | 99.9519 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.2235 | 99.9461 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.2319 | 99.9403 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.2402 | 99.9401 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.2485 | 99.9399 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.2569 | 99.9397 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.2652 | 99.9394 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.2735 | 99.9386 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.2819 | 99.9378 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.2902 | 99.9372 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.2985 | 99.9366 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.3069 | 99.9384 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.3152 | 99.9403 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.3235 | 99.9421 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.3319 | 99.944 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.3402 | 99.9474 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.3485 | 99.9508 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.3569 | 99.9535 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.3652 | 99.9562 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.3735 | 99.9583 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.3819 | 99.9603 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.3902 | 99.9624 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.3985 | 99.9644 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.4069 | 99.9608 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.4152 | 99.9571 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.4235 | 99.9535 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.4319 | 99.9498 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.4402 | 99.9468 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.4485 | 99.9438 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.4569 | 99.9405 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.4652 | 99.9373 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.4735 | 99.9337 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.4819 | 99.93 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.4902 | 99.9264 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.4985 | 99.9228 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.5069 | 99.9207 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.5152 | 99.9186 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.5235 | 99.9177 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.5319 | 99.9168 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.5402 | 99.9177 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.5485 | 99.9185 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.5569 | 99.9194 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.5652 | 99.9202 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.5735 | 99.9211 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.5819 | 99.922 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.5902 | 99.9229 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.5985 | 99.9238 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.6069 | 99.9247 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.6152 | 99.9256 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.6235 | 99.9267 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.6319 | 99.9278 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.6402 | 99.9281 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.6485 | 99.9284 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.6569 | 99.9276 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.6652 | 99.9268 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.6735 | 99.9264 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.6819 | 99.9261 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.6902 | 99.9251 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.6985 | 99.9241 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.7069 | 99.922 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.7152 | 99.9199 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.7235 | 99.9176 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.7319 | 99.9153 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.7402 | 99.9129 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.7485 | 99.9105 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.7569 | 99.9081 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.7652 | 99.9058 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.7735 | 99.9027 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.7819 | 99.8996 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.7902 | 99.8962 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.7985 | 99.8929 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.8069 | 99.891 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.8152 | 99.889 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.8235 | 99.8882 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.8319 | 99.8874 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.8402 | 99.8848 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.8485 | 99.8822 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.8569 | 99.8803 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.8652 | 99.8783 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.8735 | 99.8764 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.8819 | 99.8745 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.8902 | 99.8723 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.8985 | 99.8702 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.9069 | 99.8696 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.9152 | 99.8691 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.9235 | 99.8698 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.9319 | 99.8705 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.9402 | 99.8719 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.9485 | 99.8734 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.9569 | 99.8748 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.9652 | 99.8762 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.9735 | 99.8777 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.9819 | 99.8791 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.9902 | 99.8847 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 390.9985 | 99.8902 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.0069 | 99.8965 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.0152 | 99.9028 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.0235 | 99.9093 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.0319 | 99.9157 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.0402 | 99.9213 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.0485 | 99.9269 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.0569 | 99.933 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.0652 | 99.9391 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.0735 | 99.9436 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.0819 | 99.948 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.0902 | 99.9513 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.0985 | 99.9545 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.1069 | 99.9577 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.1152 | 99.961 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.1235 | 99.9633 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.1319 | 99.9656 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.1402 | 99.9664 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.1485 | 99.9672 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.1569 | 99.9639 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.1652 | 99.9606 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.1736 | 99.9593 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.1819 | 99.9579 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.1902 | 99.9564 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.1985 | 99.9549 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.2069 | 99.9542 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.2152 | 99.9536 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.2235 | 99.9529 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.2319 | 99.9523 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.2402 | 99.9501 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.2485 | 99.948 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.2569 | 99.9452 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.2652 | 99.9424 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.2735 | 99.9397 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.2819 | 99.9369 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.2902 | 99.935 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.2986 | 99.9332 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.3069 | 99.9327 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.3152 | 99.9322 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.3235 | 99.9335 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.3319 | 99.9348 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.3402 | 99.9348 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.3485 | 99.9349 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.3569 | 99.9335 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.3652 | 99.9321 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.3735 | 99.9306 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.3819 | 99.9292 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.3902 | 99.9269 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.3985 | 99.9247 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.4069 | 99.924 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.4152 | 99.9232 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.4236 | 99.9231 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.4319 | 99.9229 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.4402 | 99.9219 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.4485 | 99.9209 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.4569 | 99.9198 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.4652 | 99.9188 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.4735 | 99.9177 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.4819 | 99.9166 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.4902 | 99.9137 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.4985 | 99.9109 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.5069 | 99.9076 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.5152 | 99.9044 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.5235 | 99.902 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.5319 | 99.8997 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.5402 | 99.8965 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.5486 | 99.8933 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.5569 | 99.8905 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.5652 | 99.8877 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.5735 | 99.8848 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.5819 | 99.882 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.5902 | 99.8792 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.5985 | 99.8764 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.6069 | 99.8764 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.6152 | 99.8765 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.6235 | 99.8766 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.6319 | 99.8767 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.6402 | 99.877 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.6485 | 99.8773 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.6569 | 99.8776 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.6652 | 99.8779 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.6736 | 99.8801 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.6819 | 99.8823 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.6902 | 99.8849 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.6985 | 99.8876 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.7069 | 99.8911 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.7152 | 99.8947 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.7235 | 99.8986 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.7319 | 99.9026 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.7402 | 99.9065 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.7485 | 99.9103 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.7569 | 99.9124 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.7652 | 99.9144 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.7735 | 99.9148 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.7819 | 99.9151 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.7902 | 99.9148 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.7986 | 99.9144 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.8069 | 99.9142 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.8152 | 99.9139 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.8235 | 99.9185 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.8319 | 99.923 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.8402 | 99.9259 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.8485 | 99.9288 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.8569 | 99.934 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.8652 | 99.9393 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.8735 | 99.9443 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.8819 | 99.9493 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.8902 | 99.9526 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.8986 | 99.9559 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.9069 | 99.9594 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.9152 | 99.9628 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.9236 | 99.968 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.9319 | 99.9733 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.9402 | 99.978 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.9485 | 99.9827 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.9569 | 99.9881 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.9652 | 99.9935 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.9735 | 99.9958 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.9819 | 99.9981 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.9902 | 99.9957 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 391.9985 | 99.9933 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.0069 | 99.9901 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.0152 | 99.9869 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.0236 | 99.9814 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.0319 | 99.9759 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.0402 | 99.9694 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.0486 | 99.9629 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.0569 | 99.9574 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.0652 | 99.9519 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.0735 | 99.9475 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.0819 | 99.9431 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.0902 | 99.9389 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.0985 | 99.9346 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.1069 | 99.9307 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.1152 | 99.9267 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.1235 | 99.9219 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.1319 | 99.9172 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.1402 | 99.9155 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.1486 | 99.9138 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.1569 | 99.9119 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.1652 | 99.9101 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.1736 | 99.9086 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.1819 | 99.9071 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.1902 | 99.906 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.1985 | 99.9048 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.2069 | 99.9044 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.2152 | 99.904 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.2235 | 99.9051 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.2319 | 99.9061 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.2402 | 99.9061 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.2485 | 99.906 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.2569 | 99.9062 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.2652 | 99.9064 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.2736 | 99.9061 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.2819 | 99.9058 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.2902 | 99.9086 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.2986 | 99.9113 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.3069 | 99.9139 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.3152 | 99.9164 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.3235 | 99.9187 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.3319 | 99.921 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.3402 | 99.9231 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.3485 | 99.9253 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.3569 | 99.9254 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.3652 | 99.9255 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.3735 | 99.924 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.3819 | 99.9225 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.3902 | 99.9193 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.3986 | 99.9161 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.4069 | 99.9132 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.4152 | 99.9104 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.4236 | 99.9071 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.4319 | 99.9038 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.4402 | 99.9046 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.4485 | 99.9054 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.4569 | 99.9042 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.4652 | 99.903 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.4735 | 99.9014 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.4819 | 99.8998 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.4902 | 99.8985 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.4986 | 99.8971 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.5069 | 99.8962 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.5152 | 99.8953 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.5236 | 99.8976 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.5319 | 99.8998 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.5402 | 99.9042 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.5486 | 99.9085 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.5569 | 99.9134 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.5652 | 99.9183 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.5735 | 99.9229 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.5819 | 99.9274 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.5902 | 99.9325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.5985 | 99.9375 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.6069 | 99.9387 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.6152 | 99.94 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.6236 | 99.9407 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.6319 | 99.9415 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.6402 | 99.9422 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.6486 | 99.943 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.6569 | 99.943 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.6652 | 99.9431 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.6736 | 99.9431 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.6819 | 99.9432 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.6902 | 99.9415 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.6985 | 99.9398 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.7069 | 99.9379 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.7152 | 99.936 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.7235 | 99.9345 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.7319 | 99.9329 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.7402 | 99.9308 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.7486 | 99.9288 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.7569 | 99.9262 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.7652 | 99.9237 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.7736 | 99.9213 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.7819 | 99.9189 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.7902 | 99.9168 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.7986 | 99.9146 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.8069 | 99.9123 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.8152 | 99.91 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.8235 | 99.9079 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.8319 | 99.9059 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.8402 | 99.9038 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.8485 | 99.9018 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.8569 | 99.9002 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.8652 | 99.8986 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.8736 | 99.8976 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.8819 | 99.8966 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.8902 | 99.8955 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.8986 | 99.8945 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.9069 | 99.894 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.9152 | 99.8935 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.9236 | 99.893 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.9319 | 99.8925 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.9402 | 99.8916 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.9485 | 99.8907 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.9569 | 99.8896 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.9652 | 99.8885 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.9735 | 99.888 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.9819 | 99.8875 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.9902 | 99.8875 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 392.9986 | 99.8874 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.0069 | 99.8873 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.0152 | 99.8872 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.0236 | 99.8883 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.0319 | 99.8894 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.0402 | 99.8907 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.0486 | 99.892 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.0569 | 99.8932 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.0652 | 99.8945 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.0735 | 99.8955 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.0819 | 99.8965 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.0902 | 99.8974 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.0986 | 99.8984 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.1069 | 99.8998 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.1152 | 99.9011 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.1236 | 99.9027 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.1319 | 99.9042 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.1402 | 99.9058 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.1486 | 99.9073 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.1569 | 99.9089 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.1652 | 99.9104 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.1736 | 99.9128 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.1819 | 99.9153 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.1902 | 99.9163 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.1985 | 99.9173 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.2069 | 99.9178 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.2152 | 99.9184 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.2236 | 99.9189 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.2319 | 99.9194 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.2402 | 99.9203 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.2486 | 99.9211 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.2569 | 99.922 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.2652 | 99.9229 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.2736 | 99.9237 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.2819 | 99.9246 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.2902 | 99.9255 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.2986 | 99.9263 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.3069 | 99.9272 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.3152 | 99.928 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.3235 | 99.9289 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.3319 | 99.9298 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.3402 | 99.9298 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.3486 | 99.9298 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.3569 | 99.9298 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.3652 | 99.9298 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.3736 | 99.9298 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.3819 | 99.9298 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.3902 | 99.9298 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.3986 | 99.9298 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.4069 | 99.9299 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.4152 | 99.9299 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.4236 | 99.9299 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.4319 | 99.9299 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.4402 | 99.9299 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.4485 | 99.9299 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.4569 | 99.93 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.4652 | 99.93 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.4736 | 99.93 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.4819 | 99.93 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.4902 | 99.9296 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.4986 | 99.9292 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.5069 | 99.9288 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.5152 | 99.9284 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.5236 | 99.9293 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.5319 | 99.9302 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.5402 | 99.9305 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.5486 | 99.9308 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.5569 | 99.9303 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.5652 | 99.9297 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.5735 | 99.9292 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.5819 | 99.9286 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.5902 | 99.9281 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.5986 | 99.9275 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.6069 | 99.927 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.6152 | 99.9265 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.6236 | 99.9259 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.6319 | 99.9254 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.6402 | 99.9249 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.6486 | 99.9243 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.6569 | 99.9246 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.6652 | 99.9249 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.6736 | 99.9252 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.6819 | 99.9254 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.6902 | 99.9245 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.6986 | 99.9236 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.7069 | 99.9233 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.7152 | 99.923 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.7236 | 99.9232 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.7319 | 99.9234 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.7402 | 99.9232 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.7486 | 99.923 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.7569 | 99.9229 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.7652 | 99.9229 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.7736 | 99.9228 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.7819 | 99.9228 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.7902 | 99.9227 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.7986 | 99.9226 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.8069 | 99.923 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.8152 | 99.9233 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.8236 | 99.9233 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.8319 | 99.9232 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.8402 | 99.9231 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.8486 | 99.9231 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.8569 | 99.9231 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.8652 | 99.9231 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.8736 | 99.9224 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.8819 | 99.9216 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.8902 | 99.9212 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.8986 | 99.9208 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.9069 | 99.9209 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.9152 | 99.9209 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.9236 | 99.9216 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.9319 | 99.9223 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.9402 | 99.9229 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.9486 | 99.9236 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.9569 | 99.9248 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.9652 | 99.9259 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.9736 | 99.9267 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.9819 | 99.9275 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.9902 | 99.9282 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 393.9986 | 99.929 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.0069 | 99.9298 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.0152 | 99.9305 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.0236 | 99.9321 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.0319 | 99.9336 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.0402 | 99.9354 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.0486 | 99.9372 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.0569 | 99.939 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.0652 | 99.9408 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.0736 | 99.9426 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.0819 | 99.9444 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.0902 | 99.9453 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.0986 | 99.9461 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.1069 | 99.947 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.1152 | 99.9478 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.1236 | 99.9482 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.1319 | 99.9485 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.1402 | 99.9492 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.1486 | 99.9498 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.1569 | 99.9516 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.1652 | 99.9534 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.1736 | 99.9548 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.1819 | 99.9562 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.1902 | 99.9564 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.1985 | 99.9566 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.2069 | 99.9573 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.2152 | 99.958 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.2235 | 99.957 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.2319 | 99.9561 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.2402 | 99.9542 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.2485 | 99.9524 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.2569 | 99.9504 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.2652 | 99.9485 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.2735 | 99.9465 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.2819 | 99.9446 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.2902 | 99.9426 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.2985 | 99.9407 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.3069 | 99.9382 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.3152 | 99.9358 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.3235 | 99.9322 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.3318 | 99.9286 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.3402 | 99.9254 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.3485 | 99.9222 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.3568 | 99.9207 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.3652 | 99.9192 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.3735 | 99.9188 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.3818 | 99.9184 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.3902 | 99.9199 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.3985 | 99.9213 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.4068 | 99.9237 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.4152 | 99.9261 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.4235 | 99.9287 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.4318 | 99.9314 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.4402 | 99.934 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.4485 | 99.9366 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.4568 | 99.9389 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.4651 | 99.9413 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.4735 | 99.9434 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.4818 | 99.9455 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.4902 | 99.9471 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.4985 | 99.9488 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.5068 | 99.9485 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.5152 | 99.9483 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.5235 | 99.9464 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.5318 | 99.9446 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.5402 | 99.9417 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.5485 | 99.9388 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.5568 | 99.9356 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.5652 | 99.9324 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.5735 | 99.929 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.5818 | 99.9255 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.5901 | 99.9218 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.5985 | 99.918 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.6068 | 99.9143 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.6151 | 99.9106 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.6235 | 99.9071 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.6318 | 99.9036 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.6401 | 99.9006 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.6485 | 99.8976 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.6568 | 99.895 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.6651 | 99.8925 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.6735 | 99.8921 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.6818 | 99.8918 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.6901 | 99.8915 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.6985 | 99.8913 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.7068 | 99.891 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.7151 | 99.8908 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.7234 | 99.8905 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.7318 | 99.8903 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.7401 | 99.8903 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.7484 | 99.8904 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.7568 | 99.891 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.7651 | 99.8916 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.7734 | 99.8927 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.7818 | 99.8937 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.7901 | 99.8943 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.7984 | 99.8948 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.8068 | 99.8954 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.8151 | 99.8959 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.8234 | 99.8964 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.8318 | 99.897 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.8401 | 99.8972 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.8484 | 99.8974 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.8568 | 99.8976 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.8651 | 99.8978 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.8734 | 99.8981 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.8817 | 99.8983 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.8901 | 99.8985 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.8984 | 99.8987 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.9067 | 99.8989 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.9151 | 99.8991 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.9234 | 99.8991 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.9317 | 99.899 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.9401 | 99.8985 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.9484 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.9567 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.9651 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.9734 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.9818 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.9901 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 394.9984 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.0067 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.0151 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.0234 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.0317 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.0401 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.0484 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.0567 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.0651 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.0734 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.0817 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.0901 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.0984 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.1067 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.1151 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.1234 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.1317 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.14 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.1484 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.1567 | 99.8985 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.165 | 99.899 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.1734 | 99.9005 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.1817 | 99.9021 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.19 | 99.9039 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.1984 | 99.9057 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.2067 | 99.9084 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.215 | 99.9111 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.2234 | 99.9138 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.2317 | 99.9164 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.24 | 99.9191 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.2484 | 99.9218 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.2567 | 99.9245 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.265 | 99.9272 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.2733 | 99.9304 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.2817 | 99.9336 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.29 | 99.9366 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.2983 | 99.9396 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.3067 | 99.9426 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.315 | 99.9457 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.3233 | 99.9482 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.3317 | 99.9507 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.34 | 99.9521 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.3483 | 99.9536 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.3567 | 99.9548 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.365 | 99.9561 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.3733 | 99.9564 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.3817 | 99.9567 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.39 | 99.9571 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.3983 | 99.9574 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.4066 | 99.9592 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.415 | 99.961 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.4233 | 99.9627 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.4316 | 99.9645 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.44 | 99.9658 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.4483 | 99.9671 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.4566 | 99.9685 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.465 | 99.97 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.4733 | 99.9714 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.4816 | 99.9729 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.49 | 99.9738 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.4983 | 99.9747 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.5066 | 99.9775 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.515 | 99.9803 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.5233 | 99.983 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.5316 | 99.9858 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.5399 | 99.9886 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.5483 | 99.9913 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.5566 | 99.9941 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.5649 | 99.9969 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.5733 | 99.9982 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.5816 | 99.9995 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.5899 | 100.0009 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.5983 | 100.0023 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.6066 | 100.0015 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.6149 | 100.0007 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.6233 | 99.9999 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.6316 | 99.9991 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.6399 | 99.9984 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.6483 | 99.9976 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.6566 | 99.9974 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.6649 | 99.9972 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.6732 | 99.9952 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.6816 | 99.9932 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.6899 | 99.9903 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.6982 | 99.9873 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.7066 | 99.9844 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.7149 | 99.9814 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.7232 | 99.9785 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.7316 | 99.9756 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.7399 | 99.9728 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.7482 | 99.9701 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.7566 | 99.9677 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.7649 | 99.9653 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.7732 | 99.9654 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.7816 | 99.9655 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.7899 | 99.9655 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.7982 | 99.9656 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8065 | 99.9669 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8148 | 99.9681 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8232 | 99.9692 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8315 | 99.9703 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8398 | 99.9716 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8482 | 99.973 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8565 | 99.9754 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8648 | 99.9778 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8732 | 99.9779 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8815 | 99.978 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8898 | 99.9781 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8982 | 99.9782 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9065 | 99.9778 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9148 | 99.9774 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9232 | 99.9753 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9315 | 99.9732 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9398 | 99.9711 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9482 | 99.9689 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9565 | 99.9667 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9648 | 99.9645 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9731 | 99.9612 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9815 | 99.9579 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9898 | 99.9546 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9981 | 99.9513 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0065 | 99.9477 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0148 | 99.9442 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0231 | 99.9405 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0315 | 99.9368 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0398 | 99.9355 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0481 | 99.9341 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0565 | 99.9328 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0648 | 99.9314 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0731 | 99.9303 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0815 | 99.9293 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0898 | 99.9295 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0981 | 99.9297 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1064 | 99.9306 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1148 | 99.9315 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1231 | 99.9324 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1314 | 99.9332 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1397 | 99.9341 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1481 | 99.935 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1564 | 99.9358 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1647 | 99.9367 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1731 | 99.9376 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1814 | 99.9385 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1897 | 99.9393 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1981 | 99.9402 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2064 | 99.9411 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2147 | 99.9419 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2231 | 99.9425 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2314 | 99.943 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2397 | 99.9435 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.248 | 99.944 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2564 | 99.9454 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2647 | 99.9467 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.273 | 99.9472 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2814 | 99.9477 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2897 | 99.9481 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.298 | 99.9484 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3064 | 99.9488 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3147 | 99.9491 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.323 | 99.9488 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3314 | 99.9484 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3397 | 99.9481 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.348 | 99.9477 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3564 | 99.947 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3647 | 99.9462 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.373 | 99.9454 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3813 | 99.9447 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3896 | 99.9442 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.398 | 99.9437 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.4063 | 99.9432 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.4146 | 99.9427 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.423 | 99.9416 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.4313 | 99.9405 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.4396 | 99.9393 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.448 | 99.9382 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.4563 | 99.9373 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.4646 | 99.9363 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.473 | 99.9359 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.4813 | 99.9354 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.4896 | 99.9356 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.498 | 99.9358 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5063 | 99.936 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5146 | 99.9362 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5229 | 99.9363 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5313 | 99.9364 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5396 | 99.9368 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5479 | 99.9371 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5563 | 99.9376 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5646 | 99.938 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5729 | 99.9385 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5813 | 99.9389 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5896 | 99.9392 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5979 | 99.9395 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6062 | 99.9398 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6146 | 99.9401 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6229 | 99.938 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6312 | 99.9359 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6396 | 99.9334 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6479 | 99.9309 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6562 | 99.9283 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6646 | 99.9258 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6729 | 99.9232 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6812 | 99.9206 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6895 | 99.9189 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6979 | 99.9173 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7062 | 99.9151 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7145 | 99.9129 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7229 | 99.9104 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7312 | 99.9079 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7395 | 99.9054 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7479 | 99.9029 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7562 | 99.901 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7645 | 99.8992 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7729 | 99.8982 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7812 | 99.8973 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7895 | 99.8987 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7979 | 99.9001 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8062 | 99.9021 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8145 | 99.904 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8228 | 99.906 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8311 | 99.9079 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8395 | 99.9098 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8478 | 99.9117 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8561 | 99.9106 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8645 | 99.9095 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8728 | 99.9086 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8811 | 99.9076 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8895 | 99.907 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8978 | 99.9064 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9061 | 99.906 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9145 | 99.9056 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9228 | 99.9055 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9311 | 99.9055 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9395 | 99.9045 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9478 | 99.9035 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9561 | 99.9026 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9644 | 99.9016 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9728 | 99.9001 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9811 | 99.8986 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9894 | 99.8991 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9978 | 99.8996 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0061 | 99.9006 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0144 | 99.9016 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0228 | 99.9057 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0311 | 99.9097 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0394 | 99.9138 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0478 | 99.918 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0561 | 99.9221 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0644 | 99.9263 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0727 | 99.9304 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0811 | 99.9345 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0894 | 99.9376 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0977 | 99.9407 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.106 | 99.9438 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1144 | 99.9469 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1227 | 99.9498 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.131 | 99.9527 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1394 | 99.9556 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1477 | 99.9585 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.156 | 99.9594 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1644 | 99.9602 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1727 | 99.9607 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.181 | 99.9613 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1894 | 99.9613 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1977 | 99.9614 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.206 | 99.9623 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.2144 | 99.9633 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.2227 | 99.9654 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.231 | 99.9675 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.2393 | 99.9697 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.2477 | 99.9719 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.256 | 99.9741 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.2643 | 99.9762 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.2727 | 99.9784 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.281 | 99.9805 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.2893 | 99.9819 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.2976 | 99.9833 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.306 | 99.985 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.3143 | 99.9866 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.3226 | 99.9871 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.331 | 99.9875 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.3393 | 99.9883 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.3476 | 99.9891 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.356 | 99.9899 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.3643 | 99.9907 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.3726 | 99.9887 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.381 | 99.9867 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.3893 | 99.9834 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.3976 | 99.9802 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4059 | 99.9764 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4143 | 99.9726 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4226 | 99.9686 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4309 | 99.9646 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4393 | 99.9605 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4476 | 99.9563 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4559 | 99.9532 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4643 | 99.9501 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4726 | 99.9472 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4809 | 99.9443 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4892 | 99.9426 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4976 | 99.9408 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5059 | 99.9393 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5142 | 99.9378 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5226 | 99.9364 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5309 | 99.935 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5392 | 99.9356 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5475 | 99.9362 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5559 | 99.9371 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5642 | 99.938 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5725 | 99.9384 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5808 | 99.9388 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5892 | 99.9392 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5975 | 99.9395 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6058 | 99.9418 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6142 | 99.9441 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6225 | 99.9454 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6308 | 99.9468 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6392 | 99.9482 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6475 | 99.9496 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6558 | 99.9507 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6641 | 99.9518 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6725 | 99.9524 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6808 | 99.9529 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6891 | 99.953 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6974 | 99.953 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7058 | 99.9531 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7141 | 99.9532 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7224 | 99.9531 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7308 | 99.953 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7391 | 99.9536 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7474 | 99.9541 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7557 | 99.9546 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7641 | 99.9551 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7724 | 99.9552 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7807 | 99.9553 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7891 | 99.9564 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7974 | 99.9575 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8057 | 99.958 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8141 | 99.9585 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8224 | 99.9613 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8307 | 99.9641 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8391 | 99.9659 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8474 | 99.9678 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8557 | 99.9686 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.864 | 99.9695 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8723 | 99.9703 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8807 | 99.9711 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.889 | 99.9709 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8973 | 99.9708 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9057 | 99.9705 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.914 | 99.9703 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9223 | 99.9715 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9307 | 99.9728 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.939 | 99.9725 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9473 | 99.9723 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9556 | 99.9716 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.964 | 99.9708 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9723 | 99.9697 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9806 | 99.9686 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.989 | 99.9647 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9973 | 99.9608 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0056 | 99.9599 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0139 | 99.959 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0223 | 99.9594 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0306 | 99.9598 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0389 | 99.9603 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0472 | 99.9607 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0556 | 99.9624 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0639 | 99.9641 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0722 | 99.9647 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0806 | 99.9654 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0889 | 99.965 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0972 | 99.9646 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1056 | 99.9639 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1139 | 99.9632 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1222 | 99.9632 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1305 | 99.9631 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1389 | 99.9619 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1472 | 99.9607 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1555 | 99.9604 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1638 | 99.96 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1722 | 99.9575 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1805 | 99.9551 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1888 | 99.9527 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1972 | 99.9502 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2055 | 99.9478 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2138 | 99.9453 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2222 | 99.942 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2305 | 99.9387 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2388 | 99.9362 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2471 | 99.9338 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2555 | 99.9313 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2638 | 99.9288 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2721 | 99.9253 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2805 | 99.9218 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2888 | 99.92 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2971 | 99.9183 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3055 | 99.9179 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3138 | 99.9176 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3221 | 99.9173 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3304 | 99.9171 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3387 | 99.9169 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3471 | 99.9166 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3554 | 99.9163 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3637 | 99.916 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3721 | 99.9157 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3804 | 99.9154 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3887 | 99.9157 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3971 | 99.9159 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4054 | 99.9164 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4137 | 99.9169 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.422 | 99.9168 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4304 | 99.9167 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4387 | 99.9179 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.447 | 99.9191 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4554 | 99.9185 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4637 | 99.9178 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.472 | 99.9172 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4803 | 99.9165 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4887 | 99.9152 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.497 | 99.9138 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5053 | 99.9124 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5136 | 99.911 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.522 | 99.9097 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5303 | 99.9084 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5386 | 99.907 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.547 | 99.9057 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5553 | 99.9044 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5636 | 99.9031 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.572 | 99.9025 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5803 | 99.902 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5886 | 99.9021 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.597 | 99.9022 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6053 | 99.9022 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6136 | 99.9023 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6219 | 99.9029 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6302 | 99.9036 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6386 | 99.9037 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6469 | 99.9039 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6552 | 99.9049 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6636 | 99.9058 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6719 | 99.9067 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6802 | 99.9076 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6886 | 99.908 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6969 | 99.9084 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7052 | 99.9089 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7135 | 99.9093 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7219 | 99.9097 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7302 | 99.9101 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7385 | 99.9097 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7469 | 99.9093 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7552 | 99.9082 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7635 | 99.9072 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7719 | 99.9061 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7802 | 99.905 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7885 | 99.9033 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7968 | 99.9017 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8051 | 99.9005 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8135 | 99.8993 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8218 | 99.8981 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8301 | 99.8969 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8385 | 99.8947 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8468 | 99.8925 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8551 | 99.8908 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8635 | 99.8891 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8718 | 99.8874 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8801 | 99.8857 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8884 | 99.884 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8968 | 99.8823 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9051 | 99.8806 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9134 | 99.8789 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9218 | 99.8779 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9301 | 99.8769 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9384 | 99.8783 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9467 | 99.8797 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9551 | 99.8812 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9634 | 99.8826 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9717 | 99.8836 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.98 | 99.8846 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9884 | 99.8856 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9967 | 99.8866 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.005 | 99.8904 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0134 | 99.8941 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0217 | 99.8978 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.03 | 99.9016 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0384 | 99.9053 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0467 | 99.909 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.055 | 99.9128 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0634 | 99.9165 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0717 | 99.9203 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.08 | 99.924 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0883 | 99.9277 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0966 | 99.9315 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.105 | 99.9315 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.1133 | 99.9316 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.1216 | 99.9317 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.13 | 99.9317 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.1383 | 99.9326 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.1466 | 99.9334 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.155 | 99.9343 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.1633 | 99.9352 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.1716 | 99.9335 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.1799 | 99.9318 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.1883 | 99.9301 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.1966 | 99.9284 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2049 | 99.9268 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2133 | 99.9251 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2216 | 99.9234 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2299 | 99.9217 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2383 | 99.9199 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2466 | 99.9181 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2549 | 99.9161 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2632 | 99.9141 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2715 | 99.9131 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2799 | 99.9121 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2882 | 99.9111 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2965 | 99.91 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3049 | 99.9086 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3132 | 99.9072 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3215 | 99.9058 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3299 | 99.9044 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3382 | 99.9038 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3465 | 99.9032 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3549 | 99.9025 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3632 | 99.9017 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3715 | 99.903 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3798 | 99.9044 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3882 | 99.9053 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3965 | 99.9062 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4048 | 99.9073 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4131 | 99.9084 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4215 | 99.9096 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4298 | 99.9109 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4381 | 99.9124 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4465 | 99.914 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4548 | 99.9168 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4631 | 99.9197 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4714 | 99.9221 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4798 | 99.9245 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4881 | 99.9265 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4964 | 99.9286 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5048 | 99.9313 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5131 | 99.934 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5214 | 99.9369 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5298 | 99.9398 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5381 | 99.9406 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5464 | 99.9414 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5547 | 99.9418 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.563 | 99.9422 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5714 | 99.9403 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5797 | 99.9384 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.588 | 99.9361 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5964 | 99.9338 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6047 | 99.9315 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.613 | 99.9292 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6214 | 99.926 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6297 | 99.9228 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.638 | 99.9202 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6463 | 99.9175 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6547 | 99.9151 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.663 | 99.9128 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6713 | 99.9096 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6797 | 99.9065 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.688 | 99.903 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6963 | 99.8996 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7047 | 99.8958 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.713 | 99.892 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7213 | 99.8889 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7296 | 99.8859 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7379 | 99.8872 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7463 | 99.8884 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7546 | 99.8909 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7629 | 99.8935 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7713 | 99.8956 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7796 | 99.8978 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7879 | 99.8994 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7963 | 99.9011 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8046 | 99.9028 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8129 | 99.9044 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8213 | 99.9061 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8296 | 99.9078 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8379 | 99.9092 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8462 | 99.9107 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8546 | 99.912 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8629 | 99.9134 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8712 | 99.9145 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8795 | 99.9156 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8879 | 99.9167 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8962 | 99.9178 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9045 | 99.9166 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9129 | 99.9153 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9212 | 99.9132 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9295 | 99.9111 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9378 | 99.9093 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9462 | 99.9075 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9545 | 99.905 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9628 | 99.9025 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9712 | 99.9008 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9795 | 99.8992 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9878 | 99.8975 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9962 | 99.8958 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0045 | 99.8945 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0128 | 99.8931 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0211 | 99.8915 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0294 | 99.8899 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0378 | 99.8886 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0461 | 99.8874 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0544 | 99.886 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0628 | 99.8847 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0711 | 99.8838 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0794 | 99.8828 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0878 | 99.8812 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0961 | 99.8797 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1044 | 99.8803 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1128 | 99.8809 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1211 | 99.8819 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1294 | 99.8828 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1377 | 99.8828 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1461 | 99.8829 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1544 | 99.8833 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1627 | 99.8838 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1711 | 99.8847 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1794 | 99.8856 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1877 | 99.8883 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.196 | 99.8909 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2044 | 99.8936 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2127 | 99.8964 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.221 | 99.8996 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2293 | 99.9028 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2377 | 99.9057 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.246 | 99.9085 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2543 | 99.9129 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2627 | 99.9173 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.271 | 99.9187 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2793 | 99.92 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2877 | 99.9218 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.296 | 99.9235 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3043 | 99.9243 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3126 | 99.925 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.321 | 99.925 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3293 | 99.9249 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3376 | 99.9248 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3459 | 99.9248 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3543 | 99.9237 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3626 | 99.9226 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3709 | 99.9212 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3793 | 99.9198 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3876 | 99.9176 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3959 | 99.9155 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4042 | 99.9138 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4126 | 99.912 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4209 | 99.9094 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4292 | 99.9068 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4376 | 99.9072 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4459 | 99.9076 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4542 | 99.908 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4626 | 99.9084 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4709 | 99.911 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4792 | 99.9137 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4875 | 99.9168 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4958 | 99.92 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5042 | 99.9225 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5125 | 99.9249 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5208 | 99.927 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5292 | 99.9291 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5375 | 99.929 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5458 | 99.9289 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5542 | 99.929 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5625 | 99.9291 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5708 | 99.9304 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5792 | 99.9317 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5875 | 99.933 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5958 | 99.9343 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6041 | 99.9335 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6125 | 99.9327 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6208 | 99.932 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6291 | 99.9314 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6375 | 99.931 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6458 | 99.9305 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6541 | 99.9306 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6624 | 99.9307 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6708 | 99.9301 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6791 | 99.9294 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6874 | 99.9291 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6957 | 99.9288 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7041 | 99.9312 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7124 | 99.9335 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7207 | 99.9344 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7291 | 99.9353 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7374 | 99.9371 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7457 | 99.9389 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7541 | 99.9404 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7624 | 99.942 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7707 | 99.9445 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.779 | 99.9469 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7874 | 99.948 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7957 | 99.9491 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.804 | 99.9483 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8123 | 99.9474 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8207 | 99.946 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.829 | 99.9445 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8373 | 99.9447 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8457 | 99.9449 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.854 | 99.9453 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8623 | 99.9458 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8706 | 99.9463 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.879 | 99.9468 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8873 | 99.9481 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8956 | 99.9494 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.904 | 99.9486 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9123 | 99.9478 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9206 | 99.9469 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.929 | 99.9459 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9373 | 99.9435 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9456 | 99.941 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9539 | 99.9397 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9623 | 99.9385 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9706 | 99.9377 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9789 | 99.9369 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9872 | 99.9362 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9956 | 99.9354 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0039 | 99.9341 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0122 | 99.9328 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0206 | 99.9311 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0289 | 99.9295 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0372 | 99.9269 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0456 | 99.9244 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0539 | 99.9225 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0622 | 99.9206 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0706 | 99.9188 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0789 | 99.917 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0872 | 99.9146 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0956 | 99.9123 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1039 | 99.9105 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1122 | 99.9087 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1205 | 99.907 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1288 | 99.9052 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1372 | 99.9034 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1455 | 99.9016 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1538 | 99.9002 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1622 | 99.8988 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1705 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1788 | 99.897 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1872 | 99.896 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1955 | 99.8949 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2038 | 99.8947 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2122 | 99.8946 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2205 | 99.8944 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2288 | 99.8942 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2372 | 99.8941 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2455 | 99.8939 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2538 | 99.8946 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2621 | 99.8953 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2704 | 99.8961 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2788 | 99.8968 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2871 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2954 | 99.8991 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3038 | 99.9003 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3121 | 99.9014 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3204 | 99.9018 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3288 | 99.9021 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3371 | 99.902 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3454 | 99.9018 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3538 | 99.9018 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3621 | 99.9018 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3704 | 99.9009 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3788 | 99.9 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3871 | 99.8991 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3954 | 99.8982 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4037 | 99.9013 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.412 | 99.9043 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4204 | 99.9048 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4287 | 99.9053 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.437 | 99.907 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4454 | 99.9087 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4537 | 99.9099 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.462 | 99.9111 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4704 | 99.9142 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4787 | 99.9172 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.487 | 99.9207 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4954 | 99.9242 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5037 | 99.9257 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.512 | 99.9272 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5204 | 99.9286 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5287 | 99.9301 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.537 | 99.9333 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5453 | 99.9365 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5536 | 99.9398 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.562 | 99.943 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5703 | 99.9408 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5786 | 99.9385 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.587 | 99.9389 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5953 | 99.9392 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6036 | 99.9383 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.612 | 99.9374 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6203 | 99.9365 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6286 | 99.9357 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.637 | 99.9326 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6453 | 99.9296 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6536 | 99.9282 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6619 | 99.9268 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6703 | 99.9274 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6786 | 99.9281 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6869 | 99.927 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6953 | 99.9259 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7036 | 99.924 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7119 | 99.922 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7202 | 99.9201 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7286 | 99.9181 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7369 | 99.9177 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7452 | 99.9173 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7536 | 99.918 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7619 | 99.9188 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7702 | 99.9196 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7786 | 99.9203 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7869 | 99.9211 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7952 | 99.9218 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8035 | 99.923 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8119 | 99.9241 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8202 | 99.9236 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8285 | 99.923 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8369 | 99.9232 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8452 | 99.9234 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8535 | 99.9244 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8618 | 99.9255 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8702 | 99.9267 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8785 | 99.9278 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8868 | 99.929 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8952 | 99.9302 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9035 | 99.9314 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9118 | 99.9325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9202 | 99.9325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9285 | 99.9325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9368 | 99.9325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9451 | 99.9325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9535 | 99.9325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9618 | 99.9325 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9701 | 99.9312 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9785 | 99.9299 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9868 | 99.928 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9951 | 99.9261 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0034 | 99.9234 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0118 | 99.9208 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0201 | 99.9191 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0284 | 99.9173 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0368 | 99.9154 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0451 | 99.9135 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0534 | 99.9121 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0618 | 99.9108 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0701 | 99.9094 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0784 | 99.908 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0867 | 99.9066 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0951 | 99.9052 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1034 | 99.9038 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1117 | 99.9024 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1201 | 99.9008 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1284 | 99.8993 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1367 | 99.8991 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1451 | 99.8989 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1534 | 99.8993 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1617 | 99.8996 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.17 | 99.8991 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1784 | 99.8985 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1867 | 99.8963 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.195 | 99.8941 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2033 | 99.8915 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2117 | 99.8889 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.22 | 99.8859 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2283 | 99.883 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2367 | 99.88 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.245 | 99.877 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2533 | 99.8741 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2617 | 99.8711 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.27 | 99.8682 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2783 | 99.8652 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2867 | 99.8623 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.295 | 99.8593 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3033 | 99.8564 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3116 | 99.8534 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.32 | 99.8508 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3283 | 99.8482 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3366 | 99.8465 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3449 | 99.8448 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3533 | 99.8448 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3616 | 99.8448 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3699 | 99.8448 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3783 | 99.8448 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3866 | 99.8453 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3949 | 99.8457 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4033 | 99.8461 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4116 | 99.8465 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4199 | 99.8468 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4283 | 99.8471 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4366 | 99.8474 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4449 | 99.8477 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4532 | 99.8482 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4616 | 99.8486 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4699 | 99.8503 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4782 | 99.852 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4865 | 99.8528 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4949 | 99.8536 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5032 | 99.8544 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5115 | 99.8552 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5199 | 99.8583 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5282 | 99.8614 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5365 | 99.865 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5449 | 99.8685 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5532 | 99.871 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5615 | 99.8736 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5699 | 99.8761 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5782 | 99.8786 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5865 | 99.8812 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5948 | 99.8839 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6031 | 99.8865 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6115 | 99.8891 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6198 | 99.8917 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6281 | 99.8943 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6365 | 99.8956 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6448 | 99.8969 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6531 | 99.8988 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6615 | 99.9008 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6698 | 99.9027 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6781 | 99.9046 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6865 | 99.9039 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6948 | 99.9033 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7031 | 99.9027 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7115 | 99.9021 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7198 | 99.901 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7281 | 99.8999 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7365 | 99.8987 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7448 | 99.8976 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7531 | 99.8955 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7614 | 99.8933 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7697 | 99.8929 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7781 | 99.8925 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7864 | 99.8921 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7947 | 99.8917 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8031 | 99.8913 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8114 | 99.8909 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8197 | 99.8901 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8281 | 99.8893 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8364 | 99.8887 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8447 | 99.8881 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8531 | 99.8893 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8614 | 99.8905 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8697 | 99.8917 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.878 | 99.8929 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8864 | 99.895 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8947 | 99.8972 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.903 | 99.9008 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9113 | 99.9044 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9197 | 99.9082 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.928 | 99.912 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9363 | 99.914 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9447 | 99.9159 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.953 | 99.917 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9613 | 99.9181 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9697 | 99.9184 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.978 | 99.9188 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9863 | 99.9195 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9947 | 99.9202 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.003 | 99.9207 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0113 | 99.9213 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0196 | 99.9197 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.028 | 99.918 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0363 | 99.9172 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0446 | 99.9165 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0529 | 99.914 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0613 | 99.9115 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0696 | 99.9073 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0779 | 99.9031 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0863 | 99.8996 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0946 | 99.8962 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1029 | 99.893 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1113 | 99.8897 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1196 | 99.8884 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1279 | 99.887 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1363 | 99.8864 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1446 | 99.8858 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1529 | 99.885 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1612 | 99.8841 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1696 | 99.8833 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1779 | 99.8824 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1862 | 99.8821 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1945 | 99.8817 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2029 | 99.8839 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2112 | 99.886 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2195 | 99.8883 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2279 | 99.8906 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2362 | 99.8932 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2445 | 99.8958 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2529 | 99.8978 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2612 | 99.8997 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2695 | 99.9011 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2778 | 99.9025 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2862 | 99.9029 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2945 | 99.9033 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3028 | 99.9038 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3112 | 99.9044 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3195 | 99.9052 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3278 | 99.906 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3362 | 99.9085 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3445 | 99.9111 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3528 | 99.9134 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3611 | 99.9156 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3695 | 99.9145 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3778 | 99.9134 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3861 | 99.9139 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3945 | 99.9143 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4028 | 99.9142 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4111 | 99.9141 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4194 | 99.9143 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4278 | 99.9146 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4361 | 99.9153 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4444 | 99.9159 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4528 | 99.9166 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4611 | 99.9173 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4694 | 99.9182 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4778 | 99.919 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4861 | 99.9199 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4944 | 99.9209 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5027 | 99.9214 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5111 | 99.922 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5194 | 99.9229 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5277 | 99.9237 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5361 | 99.9246 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5444 | 99.9255 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5527 | 99.9264 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.561 | 99.9272 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5694 | 99.9263 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5777 | 99.9254 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.586 | 99.9248 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5944 | 99.9243 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6027 | 99.9233 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.611 | 99.9223 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6194 | 99.9213 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6277 | 99.9204 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.636 | 99.9187 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6443 | 99.917 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6527 | 99.9147 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.661 | 99.9123 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6693 | 99.9087 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6777 | 99.905 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.686 | 99.9012 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6943 | 99.8975 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7026 | 99.8937 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.711 | 99.89 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7193 | 99.8863 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7276 | 99.8827 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.736 | 99.8814 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7443 | 99.8801 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7526 | 99.8781 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.761 | 99.8761 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7693 | 99.8749 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7776 | 99.8736 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7859 | 99.8738 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7943 | 99.874 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8026 | 99.8744 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8109 | 99.8748 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8192 | 99.8756 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8276 | 99.8763 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8359 | 99.877 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8442 | 99.8778 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8526 | 99.8782 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8609 | 99.8787 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8692 | 99.8791 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8776 | 99.8796 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8859 | 99.8827 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8942 | 99.8859 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9026 | 99.8891 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9109 | 99.8923 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9192 | 99.8951 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9276 | 99.8979 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9359 | 99.9 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9442 | 99.9021 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9525 | 99.9027 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9608 | 99.9033 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9692 | 99.9059 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9775 | 99.9084 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9858 | 99.9102 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9942 | 99.9119 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0025 | 99.9138 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0108 | 99.9156 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0192 | 99.9175 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0275 | 99.9193 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0358 | 99.9198 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0442 | 99.9204 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0525 | 99.917 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0608 | 99.9136 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0692 | 99.9102 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0775 | 99.9069 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0858 | 99.9046 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0941 | 99.9023 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1024 | 99.9007 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1108 | 99.8992 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1191 | 99.898 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1274 | 99.8969 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1358 | 99.894 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1441 | 99.8911 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1524 | 99.8896 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1608 | 99.8881 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1691 | 99.8865 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1774 | 99.8848 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1858 | 99.8837 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1941 | 99.8825 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2024 | 99.8831 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2108 | 99.8836 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2191 | 99.8855 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2274 | 99.8874 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2357 | 99.8871 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.244 | 99.8869 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2524 | 99.8867 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2607 | 99.8864 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.269 | 99.8857 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2774 | 99.885 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2857 | 99.8841 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.294 | 99.8833 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3024 | 99.882 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3107 | 99.8808 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.319 | 99.8791 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3274 | 99.8773 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3357 | 99.8757 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.344 | 99.8741 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3524 | 99.8727 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3607 | 99.8714 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.369 | 99.8697 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3773 | 99.868 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3857 | 99.8662 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.394 | 99.8643 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4023 | 99.8646 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4106 | 99.8649 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.419 | 99.8652 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4273 | 99.8654 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4356 | 99.8679 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.444 | 99.8704 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4523 | 99.8719 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4606 | 99.8735 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.469 | 99.8754 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4773 | 99.8773 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4856 | 99.8791 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4939 | 99.8809 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5023 | 99.8832 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5106 | 99.8854 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5189 | 99.8874 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5273 | 99.8894 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5356 | 99.8913 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5439 | 99.8931 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5522 | 99.895 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5606 | 99.8969 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5689 | 99.899 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5772 | 99.9011 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5856 | 99.904 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5939 | 99.907 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6022 | 99.9078 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6106 | 99.9086 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6189 | 99.9101 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6272 | 99.9116 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6355 | 99.913 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6439 | 99.9144 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6522 | 99.9162 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6605 | 99.9181 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6689 | 99.9184 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6772 | 99.9188 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6855 | 99.9191 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6938 | 99.9195 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7022 | 99.9198 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7105 | 99.9202 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7188 | 99.9203 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7272 | 99.9204 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7355 | 99.9227 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7438 | 99.9249 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7522 | 99.9263 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7605 | 99.9277 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7688 | 99.9286 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7771 | 99.9295 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7855 | 99.9305 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7938 | 99.9314 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8021 | 99.9319 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8105 | 99.9324 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8188 | 99.9327 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8271 | 99.9331 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8354 | 99.9337 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8438 | 99.9344 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8521 | 99.9354 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8604 | 99.9365 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8688 | 99.9385 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8771 | 99.9405 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8854 | 99.938 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8937 | 99.9356 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9021 | 99.9308 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9104 | 99.9261 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9187 | 99.9208 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9271 | 99.9155 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9354 | 99.9098 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9437 | 99.9041 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9521 | 99.8985 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9604 | 99.8928 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9687 | 99.8887 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9771 | 99.8845 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9854 | 99.8804 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9937 | 99.8762 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.002 | 99.8726 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0104 | 99.869 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0187 | 99.8651 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.027 | 99.8611 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0353 | 99.8578 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0437 | 99.8544 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.052 | 99.8562 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0603 | 99.8579 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0687 | 99.8596 | 100.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.077 | 99.8614 | 100.05 | 59.9801 | 60.03 | 59.97
| 405.0853 | 99.8641 | 100.05 | 59.9802 | 60.03 | 59.97
| 405.0937 | 99.8669 | 100.05 | 59.9802 | 60.03 | 59.97
| 405.102 | 99.8705 | 100.05 | 59.9803 | 60.03 | 59.97
| 405.1103 | 99.8742 | 100.05 | 59.9804 | 60.03 | 59.97
| 405.1187 | 99.8774 | 100.05 | 59.9805 | 60.03 | 59.97
| 405.127 | 99.8807 | 100.05 | 59.9806 | 60.03 | 59.97
| 405.1353 | 99.883 | 100.05 | 59.9807 | 60.03 | 59.97
| 405.1436 | 99.8852 | 100.05 | 59.9807 | 60.03 | 59.97
| 405.152 | 99.8869 | 100.05 | 59.9808 | 60.03 | 59.97
| 405.1603 | 99.8886 | 100.05 | 59.9809 | 60.03 | 59.97
| 405.1686 | 99.8931 | 100.05 | 59.981 | 60.03 | 59.97
| 405.1769 | 99.8976 | 100.05 | 59.9811 | 60.03 | 59.97
| 405.1853 | 99.902 | 100.05 | 59.9812 | 60.03 | 59.97
| 405.1936 | 99.9065 | 100.05 | 59.9812 | 60.03 | 59.97
| 405.2019 | 99.9088 | 100.05 | 59.9813 | 60.03 | 59.97
| 405.2103 | 99.911 | 100.05 | 59.9814 | 60.03 | 59.97
| 405.2186 | 99.9128 | 100.05 | 59.9815 | 60.03 | 59.97
| 405.2269 | 99.9145 | 100.05 | 59.9816 | 60.03 | 59.97
| 405.2353 | 99.9163 | 100.05 | 59.9817 | 60.03 | 59.97
| 405.2436 | 99.918 | 100.05 | 59.9817 | 60.03 | 59.97
| 405.2519 | 99.9183 | 100.05 | 59.9818 | 60.03 | 59.97
| 405.2603 | 99.9185 | 100.05 | 59.9819 | 60.03 | 59.97
| 405.2686 | 99.9187 | 100.05 | 59.982 | 60.03 | 59.97
| 405.2769 | 99.9189 | 100.05 | 59.9821 | 60.03 | 59.97
| 405.2852 | 99.9192 | 100.05 | 59.9822 | 60.03 | 59.97
| 405.2936 | 99.9195 | 100.05 | 59.9822 | 60.03 | 59.97
| 405.3019 | 99.9198 | 100.05 | 59.9823 | 60.03 | 59.97
| 405.3102 | 99.9202 | 100.05 | 59.9824 | 60.03 | 59.97
| 405.3185 | 99.9211 | 100.05 | 59.9825 | 60.03 | 59.97
| 405.3269 | 99.922 | 100.05 | 59.9826 | 60.03 | 59.97
| 405.3352 | 99.922 | 100.05 | 59.9827 | 60.03 | 59.97
| 405.3435 | 99.922 | 100.05 | 59.9827 | 60.03 | 59.97
| 405.3519 | 99.9219 | 100.05 | 59.9828 | 60.03 | 59.97
| 405.3602 | 99.9218 | 100.05 | 59.9829 | 60.03 | 59.97
| 405.3685 | 99.9221 | 100.05 | 59.983 | 60.03 | 59.97
| 405.3769 | 99.9223 | 100.05 | 59.9831 | 60.03 | 59.97
| 405.3852 | 99.9218 | 100.05 | 59.9832 | 60.03 | 59.97
| 405.3935 | 99.9213 | 100.05 | 59.9832 | 60.03 | 59.97
| 405.4019 | 99.9208 | 100.05 | 59.9833 | 60.03 | 59.97
| 405.4102 | 99.9203 | 100.05 | 59.9834 | 60.03 | 59.97
| 405.4185 | 99.9209 | 100.05 | 59.9835 | 60.03 | 59.97
| 405.4268 | 99.9215 | 100.05 | 59.9836 | 60.03 | 59.97
| 405.4352 | 99.9213 | 100.05 | 59.9837 | 60.03 | 59.97
| 405.4435 | 99.9211 | 100.05 | 59.9837 | 60.03 | 59.97
| 405.4518 | 99.92 | 100.05 | 59.9838 | 60.03 | 59.97
| 405.4601 | 99.919 | 100.05 | 59.9839 | 60.03 | 59.97
| 405.4685 | 99.9179 | 100.05 | 59.984 | 60.03 | 59.97
| 405.4768 | 99.9169 | 100.05 | 59.9841 | 60.03 | 59.97
| 405.4851 | 99.9159 | 100.05 | 59.9842 | 60.03 | 59.97
| 405.4935 | 99.9148 | 100.05 | 59.9842 | 60.03 | 59.97
| 405.5018 | 99.9137 | 100.05 | 59.9843 | 60.03 | 59.97
| 405.5101 | 99.9125 | 100.05 | 59.9844 | 60.03 | 59.97
| 405.5185 | 99.9114 | 100.05 | 59.9845 | 60.03 | 59.97
| 405.5268 | 99.9103 | 100.05 | 59.9846 | 60.03 | 59.97
| 405.5351 | 99.9095 | 100.05 | 59.9847 | 60.03 | 59.97
| 405.5435 | 99.9087 | 100.05 | 59.9847 | 60.03 | 59.97
| 405.5518 | 99.9092 | 100.05 | 59.9848 | 60.03 | 59.97
| 405.5601 | 99.9097 | 100.05 | 59.9849 | 60.03 | 59.97
| 405.5684 | 99.9102 | 100.05 | 59.985 | 60.03 | 59.97
| 405.5768 | 99.9107 | 100.05 | 59.9851 | 60.03 | 59.97
| 405.5851 | 99.9112 | 100.05 | 59.9852 | 60.03 | 59.97
| 405.5934 | 99.9117 | 100.05 | 59.9852 | 60.03 | 59.97
| 405.6017 | 99.9128 | 100.05 | 59.9853 | 60.03 | 59.97
| 405.6101 | 99.9139 | 100.05 | 59.9854 | 60.03 | 59.97
| 405.6184 | 99.9159 | 100.05 | 59.9855 | 60.03 | 59.97
| 405.6267 | 99.9179 | 100.05 | 59.9856 | 60.03 | 59.97
| 405.6351 | 99.9207 | 100.05 | 59.9857 | 60.03 | 59.97
| 405.6434 | 99.9235 | 100.05 | 59.9857 | 60.03 | 59.97
| 405.6517 | 99.9263 | 100.05 | 59.9858 | 60.03 | 59.97
| 405.6601 | 99.9291 | 100.05 | 59.9859 | 60.03 | 59.97
| 405.6684 | 99.9291 | 100.05 | 59.986 | 60.03 | 59.97
| 405.6767 | 99.9291 | 100.05 | 59.9861 | 60.03 | 59.97
| 405.6851 | 99.929 | 100.05 | 59.9862 | 60.03 | 59.97
| 405.6934 | 99.929 | 100.05 | 59.9862 | 60.03 | 59.97
| 405.7017 | 99.9288 | 100.05 | 59.9863 | 60.03 | 59.97
| 405.71 | 99.9286 | 100.05 | 59.9864 | 60.03 | 59.97
| 405.7184 | 99.9281 | 100.05 | 59.9865 | 60.03 | 59.97
| 405.7267 | 99.9275 | 100.05 | 59.9866 | 60.03 | 59.97
| 405.735 | 99.927 | 100.05 | 59.9867 | 60.03 | 59.97
| 405.7433 | 99.9264 | 100.05 | 59.9867 | 60.03 | 59.97
| 405.7517 | 99.9259 | 100.05 | 59.9868 | 60.03 | 59.97
| 405.76 | 99.9253 | 100.05 | 59.9869 | 60.03 | 59.97
| 405.7683 | 99.9242 | 100.05 | 59.987 | 60.03 | 59.97
| 405.7767 | 99.9231 | 100.05 | 59.9871 | 60.03 | 59.97
| 405.785 | 99.9224 | 100.05 | 59.9872 | 60.03 | 59.97
| 405.7933 | 99.9218 | 100.05 | 59.9872 | 60.03 | 59.97
| 405.8017 | 99.9205 | 100.05 | 59.9873 | 60.03 | 59.97
| 405.81 | 99.9192 | 100.05 | 59.9874 | 60.03 | 59.97
| 405.8183 | 99.918 | 100.05 | 59.9875 | 60.03 | 59.97
| 405.8267 | 99.9167 | 100.05 | 59.9876 | 60.03 | 59.97
| 405.835 | 99.9164 | 100.05 | 59.9877 | 60.03 | 59.97
| 405.8433 | 99.9162 | 100.05 | 59.9877 | 60.03 | 59.97
| 405.8516 | 99.916 | 100.05 | 59.9878 | 60.03 | 59.97
| 405.86 | 99.9157 | 100.05 | 59.9879 | 60.03 | 59.97
| 405.8683 | 99.9166 | 100.05 | 59.988 | 60.03 | 59.97
| 405.8766 | 99.9175 | 100.05 | 59.9881 | 60.03 | 59.97
| 405.8849 | 99.9177 | 100.05 | 59.9882 | 60.03 | 59.97
| 405.8933 | 99.9179 | 100.05 | 59.9882 | 60.03 | 59.97
| 405.9016 | 99.9179 | 100.05 | 59.9883 | 60.03 | 59.97
| 405.9099 | 99.9179 | 100.05 | 59.9884 | 60.03 | 59.97
| 405.9183 | 99.918 | 100.05 | 59.9885 | 60.03 | 59.97
| 405.9266 | 99.918 | 100.05 | 59.9886 | 60.03 | 59.97
| 405.9349 | 99.9188 | 100.05 | 59.9887 | 60.03 | 59.97
| 405.9433 | 99.9196 | 100.05 | 59.9887 | 60.03 | 59.97
| 405.9516 | 99.9197 | 100.05 | 59.9888 | 60.03 | 59.97
| 405.9599 | 99.9197 | 100.05 | 59.9889 | 60.03 | 59.97
| 405.9683 | 99.9196 | 100.05 | 59.989 | 60.03 | 59.97
| 405.9766 | 99.9196 | 100.05 | 59.9891 | 60.03 | 59.97
| 405.9849 | 99.9195 | 100.05 | 59.9892 | 60.03 | 59.97
| 405.9932 | 99.9194 | 100.05 | 59.9892 | 60.03 | 59.97
| 406.0016 | 99.9188 | 100.05 | 59.9893 | 60.03 | 59.97
| 406.0099 | 99.9182 | 100.05 | 59.9894 | 60.03 | 59.97
| 406.0182 | 99.917 | 100.05 | 59.9895 | 60.03 | 59.97
| 406.0266 | 99.9157 | 100.05 | 59.9896 | 60.03 | 59.97
| 406.0349 | 99.9136 | 100.05 | 59.9897 | 60.03 | 59.97
| 406.0432 | 99.9114 | 100.05 | 59.9897 | 60.03 | 59.97
| 406.0515 | 99.9097 | 100.05 | 59.9898 | 60.03 | 59.97
| 406.0599 | 99.908 | 100.05 | 59.9899 | 60.03 | 59.97
| 406.0682 | 99.9079 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.0765 | 99.9078 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.0849 | 99.9039 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.0932 | 99.9 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.1015 | 99.8968 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.1098 | 99.8936 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.1182 | 99.8946 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.1265 | 99.8955 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.1348 | 99.8962 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.1432 | 99.897 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.1515 | 99.8978 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.1598 | 99.8985 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.1682 | 99.8998 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.1765 | 99.901 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.1848 | 99.9029 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.1931 | 99.9047 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.2015 | 99.9066 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.2098 | 99.9085 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.2181 | 99.9103 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.2265 | 99.9122 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.2348 | 99.9127 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.2431 | 99.9133 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.2514 | 99.9184 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.2598 | 99.9234 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.2681 | 99.9278 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.2764 | 99.9322 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.2848 | 99.9329 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.2931 | 99.9336 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.3014 | 99.9344 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.3098 | 99.9353 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.3181 | 99.9362 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.3264 | 99.937 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.3347 | 99.9386 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.3431 | 99.9403 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.3514 | 99.9419 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.3597 | 99.9435 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.3681 | 99.9453 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.3764 | 99.947 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.3847 | 99.9487 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.393 | 99.9505 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.4014 | 99.9526 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.4097 | 99.9548 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.418 | 99.9562 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.4264 | 99.9576 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.4347 | 99.959 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.443 | 99.9604 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.4514 | 99.9618 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.4597 | 99.9632 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.468 | 99.9646 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.4763 | 99.966 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.4847 | 99.9661 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.493 | 99.9661 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.5013 | 99.9661 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.5097 | 99.966 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.518 | 99.9659 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.5263 | 99.9658 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.5346 | 99.9656 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.543 | 99.9655 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.5513 | 99.9652 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.5596 | 99.965 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.568 | 99.9643 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.5763 | 99.9636 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.5846 | 99.9629 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.593 | 99.9622 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.6013 | 99.9615 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.6096 | 99.9608 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.618 | 99.9601 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.6263 | 99.9593 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.6346 | 99.9586 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.6429 | 99.9579 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.6512 | 99.9585 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.6596 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.6679 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.6762 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.6846 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.6929 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.7012 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.7096 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.7179 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.7262 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.7346 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.7429 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.7512 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.7596 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.7679 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.7762 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.7845 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.7928 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.8012 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.8095 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.8178 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.8262 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.8345 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.8428 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.8512 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.8595 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.8678 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.8762 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.8845 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.8928 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.9012 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.9095 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.9178 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.9261 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.9344 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.9428 | 99.9591 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.9511 | 99.9574 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.9594 | 99.9557 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.9678 | 99.9527 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.9761 | 99.9497 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.9844 | 99.9467 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 406.9928 | 99.9436 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.0011 | 99.9416 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.0094 | 99.9395 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.0178 | 99.9375 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.0261 | 99.9356 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.0344 | 99.9336 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.0428 | 99.9316 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.0511 | 99.9296 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.0594 | 99.9276 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.0677 | 99.9256 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.076 | 99.9236 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.0844 | 99.9225 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.0927 | 99.9214 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.101 | 99.9203 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.1094 | 99.9192 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.1177 | 99.9197 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.126 | 99.9203 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.1344 | 99.9222 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.1427 | 99.9241 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.151 | 99.926 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.1593 | 99.9279 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.1677 | 99.9289 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.176 | 99.9299 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.1843 | 99.9307 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.1927 | 99.9315 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.201 | 99.9324 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.2093 | 99.9333 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.2177 | 99.9352 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.226 | 99.9372 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.2343 | 99.9391 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.2426 | 99.9411 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.2509 | 99.9414 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.2593 | 99.9418 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.2676 | 99.9415 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.2759 | 99.9412 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.2843 | 99.9435 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.2926 | 99.9459 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.3009 | 99.9478 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.3093 | 99.9498 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.3176 | 99.9521 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.3259 | 99.9545 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.3342 | 99.9568 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.3426 | 99.9592 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.3509 | 99.9607 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.3592 | 99.9622 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.3676 | 99.9643 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.3759 | 99.9663 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.3842 | 99.9671 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.3925 | 99.9678 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.4008 | 99.9694 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.4092 | 99.971 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.4175 | 99.9733 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.4258 | 99.9756 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.4342 | 99.9783 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.4425 | 99.9809 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.4508 | 99.9808 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.4592 | 99.9808 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.4675 | 99.9811 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.4758 | 99.9814 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.4841 | 99.9814 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.4925 | 99.9814 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.5008 | 99.9814 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.5091 | 99.9814 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.5175 | 99.9822 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.5258 | 99.9831 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.5341 | 99.9833 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.5424 | 99.9836 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.5508 | 99.9841 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.5591 | 99.9846 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.5674 | 99.9843 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.5758 | 99.984 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.5841 | 99.9836 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.5924 | 99.9833 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.6007 | 99.9833 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.6091 | 99.9833 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.6174 | 99.9834 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.6257 | 99.9834 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.6341 | 99.9834 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.6424 | 99.9834 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.6507 | 99.9835 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.6591 | 99.9835 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.6674 | 99.9835 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.6757 | 99.9835 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.684 | 99.9835 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.6924 | 99.9835 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.7007 | 99.9835 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.709 | 99.9834 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.7173 | 99.9834 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.7257 | 99.9834 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.734 | 99.9805 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.7423 | 99.9775 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.7507 | 99.9745 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.759 | 99.9716 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.7673 | 99.9686 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.7756 | 99.9656 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.784 | 99.9636 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.7923 | 99.9615 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.8006 | 99.9595 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.809 | 99.9574 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.8173 | 99.9553 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.8256 | 99.9533 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.834 | 99.9512 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.8423 | 99.9492 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.8506 | 99.9471 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.8589 | 99.945 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.8672 | 99.943 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.8756 | 99.9409 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.8839 | 99.9388 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.8922 | 99.9368 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.9006 | 99.9377 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.9089 | 99.9386 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.9172 | 99.9395 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.9256 | 99.9404 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.9339 | 99.9413 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.9422 | 99.9422 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.9505 | 99.9422 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.9589 | 99.9422 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.9672 | 99.9422 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.9755 | 99.9422 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.9839 | 99.9422 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 407.9922 | 99.9422 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.0005 | 99.9419 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.0089 | 99.9415 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.0172 | 99.9397 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.0255 | 99.9378 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.0338 | 99.9359 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.0421 | 99.9341 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.0505 | 99.9322 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.0588 | 99.9304 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.0671 | 99.9285 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.0755 | 99.9266 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.0838 | 99.923 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.0921 | 99.9193 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.1004 | 99.9135 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.1088 | 99.9077 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.1171 | 99.9019 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.1254 | 99.8961 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.1338 | 99.8915 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.1421 | 99.8869 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.1504 | 99.8829 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.1588 | 99.879 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.1671 | 99.8755 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.1754 | 99.8721 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.1837 | 99.8717 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.192 | 99.8713 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.2004 | 99.8722 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.2087 | 99.8731 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.217 | 99.874 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.2254 | 99.8748 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.2337 | 99.8757 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.242 | 99.8766 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.2503 | 99.8799 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.2587 | 99.8832 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.267 | 99.8886 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.2753 | 99.894 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.2837 | 99.8994 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.292 | 99.9048 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.3003 | 99.909 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.3087 | 99.9133 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.317 | 99.9169 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.3253 | 99.9205 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.3336 | 99.9239 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.3419 | 99.9272 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.3503 | 99.9291 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.3586 | 99.931 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.3669 | 99.9316 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.3753 | 99.9322 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.3836 | 99.9327 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.3919 | 99.9333 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.4003 | 99.9339 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.4086 | 99.9345 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.4169 | 99.9345 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.4252 | 99.9345 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.4336 | 99.9345 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.4419 | 99.9345 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.4502 | 99.9345 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.4586 | 99.9345 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.4669 | 99.9345 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.4752 | 99.9345 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.4836 | 99.9341 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.4919 | 99.9337 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.5002 | 99.9333 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.5085 | 99.9329 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.5169 | 99.9322 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.5252 | 99.9316 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.5335 | 99.933 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.5418 | 99.9344 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.5502 | 99.9358 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.5585 | 99.9372 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.5668 | 99.9381 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.5752 | 99.939 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.5835 | 99.9399 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.5918 | 99.9408 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.6002 | 99.9418 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.6085 | 99.9427 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.6168 | 99.9436 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.6251 | 99.9445 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.6335 | 99.9454 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.6418 | 99.9463 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.6501 | 99.9477 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.6584 | 99.949 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.6668 | 99.9503 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.6751 | 99.9516 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.6834 | 99.9532 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.6917 | 99.9548 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.7001 | 99.9536 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.7084 | 99.9525 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.7167 | 99.9517 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.7251 | 99.9509 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.7334 | 99.9501 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.7417 | 99.9493 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.7501 | 99.9484 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.7584 | 99.9476 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.7667 | 99.9468 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.775 | 99.9459 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.7834 | 99.9451 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.7917 | 99.9443 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.8 | 99.9435 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.8083 | 99.9426 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.8167 | 99.9414 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.825 | 99.9401 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.8333 | 99.9389 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.8416 | 99.9377 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.85 | 99.9364 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.8583 | 99.9352 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.8666 | 99.9337 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.875 | 99.9321 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.8833 | 99.9301 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.8916 | 99.9281 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.8999 | 99.9266 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.9083 | 99.9251 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.9166 | 99.9236 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.9249 | 99.9221 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.9333 | 99.9207 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.9416 | 99.9192 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.9499 | 99.9177 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.9583 | 99.9162 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.9666 | 99.9144 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.9749 | 99.9125 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.9832 | 99.9111 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.9915 | 99.9097 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 408.9999 | 99.9084 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.0082 | 99.9071 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.0165 | 99.9059 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.0249 | 99.9046 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.0332 | 99.9043 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.0415 | 99.9039 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.0498 | 99.9037 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.0582 | 99.9035 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.0665 | 99.9037 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.0748 | 99.9039 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.0832 | 99.9041 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.0915 | 99.9043 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.0998 | 99.9045 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.1082 | 99.9047 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.1165 | 99.9049 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.1248 | 99.9051 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.1331 | 99.9056 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.1414 | 99.9062 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.1498 | 99.9067 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.1581 | 99.9073 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.1664 | 99.9077 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.1748 | 99.908 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.1831 | 99.9084 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.1914 | 99.9088 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.1997 | 99.9099 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.2081 | 99.9111 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.2164 | 99.9122 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.2247 | 99.9133 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.2331 | 99.9141 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.2414 | 99.9148 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.2497 | 99.9156 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.2581 | 99.9163 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.2664 | 99.917 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.2747 | 99.9176 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.283 | 99.9183 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.2914 | 99.919 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.2997 | 99.9196 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.308 | 99.9203 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.3163 | 99.9212 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.3247 | 99.9221 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.333 | 99.9231 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.3413 | 99.924 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.3496 | 99.9249 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.358 | 99.9259 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.3663 | 99.9261 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.3746 | 99.9263 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.383 | 99.9264 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.3913 | 99.9266 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.3996 | 99.9268 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.408 | 99.927 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.4163 | 99.9272 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.4246 | 99.9274 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.4329 | 99.9277 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.4413 | 99.9279 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.4496 | 99.9282 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.4579 | 99.9285 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.4662 | 99.9288 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.4746 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.4829 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.4912 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.4995 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.5079 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.5162 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.5245 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.5329 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.5412 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.5495 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.5578 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.5662 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.5745 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.5828 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.5912 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.5995 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.6078 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.6161 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.6245 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.6328 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.6411 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.6494 | 99.9301 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.6578 | 99.9311 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.6661 | 99.9321 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.6744 | 99.9331 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.6828 | 99.9341 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.6911 | 99.9351 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.6994 | 99.9361 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.7077 | 99.9371 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.7161 | 99.9382 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.7244 | 99.9392 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.7327 | 99.9402 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.7411 | 99.9412 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.7494 | 99.9422 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.7577 | 99.9432 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.7661 | 99.9442 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.7744 | 99.9453 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.7827 | 99.9463 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.791 | 99.9473 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.7993 | 99.9483 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.8077 | 99.9493 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.816 | 99.9493 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.8243 | 99.9493 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.8327 | 99.9493 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.841 | 99.9493 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.8493 | 99.9493 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.8576 | 99.9493 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.866 | 99.9493 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.8743 | 99.9493 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.8826 | 99.9471 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.891 | 99.9449 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.8993 | 99.9427 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9076 | 99.9405 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.916 | 99.9408 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9243 | 99.9411 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9326 | 99.9414 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9409 | 99.9417 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9492 | 99.942 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9576 | 99.9424 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9659 | 99.9427 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9742 | 99.943 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9826 | 99.9433 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9909 | 99.9436 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9992 | 99.9439 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0075 | 99.9442 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0159 | 99.9445 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0242 | 99.9449 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0325 | 99.9452 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0409 | 99.9455 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0492 | 99.9473 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0575 | 99.9492 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0658 | 99.9494 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0742 | 99.9497 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0825 | 99.9474 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0908 | 99.9451 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0992 | 99.943 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1075 | 99.9409 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1158 | 99.9388 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1241 | 99.9367 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1325 | 99.9345 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1408 | 99.9324 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1491 | 99.9303 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1574 | 99.9282 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1658 | 99.9261 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1741 | 99.924 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1824 | 99.9218 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1908 | 99.9197 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1991 | 99.9176 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2074 | 99.9155 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2157 | 99.914 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2241 | 99.9126 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2324 | 99.9127 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2407 | 99.9129 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2491 | 99.913 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2574 | 99.9132 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2657 | 99.9132 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.274 | 99.9132 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2824 | 99.9132 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2907 | 99.9132 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.299 | 99.9124 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.3073 | 99.9115 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.3157 | 99.9107 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.324 | 99.9098 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.3323 | 99.909 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.3407 | 99.9081 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.349 | 99.9073 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.3573 | 99.9064 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.3656 | 99.9053 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.374 | 99.9041 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.3823 | 99.9029 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.3906 | 99.9017 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.399 | 99.9006 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4073 | 99.8994 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4156 | 99.8993 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.424 | 99.8991 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4323 | 99.899 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4406 | 99.8989 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4489 | 99.8987 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4572 | 99.8986 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4656 | 99.8993 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4739 | 99.9 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4822 | 99.8999 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4906 | 99.8998 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4989 | 99.8997 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5072 | 99.8996 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5155 | 99.8995 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5239 | 99.8994 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5322 | 99.9012 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5405 | 99.903 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5489 | 99.9048 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5572 | 99.9067 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5655 | 99.9072 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5739 | 99.9077 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5822 | 99.9072 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5905 | 99.9067 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5988 | 99.9062 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6071 | 99.9056 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6155 | 99.9047 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6238 | 99.9037 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6321 | 99.9028 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6405 | 99.9019 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6488 | 99.9025 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6571 | 99.9032 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6654 | 99.9039 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6738 | 99.9046 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6821 | 99.9053 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6904 | 99.9059 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6988 | 99.905 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7071 | 99.9041 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7154 | 99.9055 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7237 | 99.9069 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7321 | 99.9096 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7404 | 99.9123 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7487 | 99.915 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.757 | 99.9177 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7654 | 99.9201 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7737 | 99.9226 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.782 | 99.9262 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7904 | 99.9297 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7987 | 99.933 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.807 | 99.9362 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8153 | 99.9387 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8237 | 99.9412 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.832 | 99.9436 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8403 | 99.9461 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8487 | 99.9486 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.857 | 99.951 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8653 | 99.9537 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8736 | 99.9564 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.882 | 99.9568 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8903 | 99.9571 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8986 | 99.9575 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.907 | 99.9578 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.9153 | 99.9581 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.9236 | 99.9585 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.9319 | 99.9584 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.9403 | 99.9584 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.9486 | 99.9576 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.9569 | 99.9568 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.9652 | 99.9562 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.9736 | 99.9556 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.9819 | 99.9541 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.9902 | 99.9527 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.9986 | 99.9517 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0069 | 99.9506 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0152 | 99.9483 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0235 | 99.946 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0319 | 99.9434 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0402 | 99.9409 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0485 | 99.9383 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0569 | 99.9358 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0652 | 99.9333 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0735 | 99.9307 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0818 | 99.9282 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0901 | 99.9256 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0985 | 99.9238 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1068 | 99.922 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1151 | 99.9199 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1235 | 99.9178 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1318 | 99.9159 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1401 | 99.9139 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1485 | 99.9124 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1568 | 99.911 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1651 | 99.9083 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1734 | 99.9057 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1818 | 99.9044 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1901 | 99.9031 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1984 | 99.9018 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2068 | 99.9005 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2151 | 99.8994 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2234 | 99.8983 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2317 | 99.8972 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2401 | 99.8962 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2484 | 99.8953 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2567 | 99.8945 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.265 | 99.8936 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2734 | 99.8928 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2817 | 99.8921 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.29 | 99.8915 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2984 | 99.8909 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3067 | 99.8903 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.315 | 99.89 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3233 | 99.8897 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3317 | 99.8894 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.34 | 99.889 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3483 | 99.889 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3567 | 99.8889 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.365 | 99.8889 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3733 | 99.8888 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3816 | 99.8885 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.39 | 99.8882 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3983 | 99.8879 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4066 | 99.8876 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4149 | 99.887 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4233 | 99.8865 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4316 | 99.8875 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4399 | 99.8885 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4483 | 99.8895 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4566 | 99.8906 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4649 | 99.8916 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4732 | 99.8926 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4816 | 99.8957 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4899 | 99.8988 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4982 | 99.9027 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5066 | 99.9067 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5149 | 99.9103 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5232 | 99.9139 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5315 | 99.9176 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5399 | 99.9212 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5482 | 99.9249 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5565 | 99.9285 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5648 | 99.9321 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5732 | 99.9358 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5815 | 99.9394 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5898 | 99.9431 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5981 | 99.9451 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6065 | 99.9472 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6148 | 99.9493 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6231 | 99.9514 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6315 | 99.9535 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6398 | 99.9556 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6481 | 99.9556 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6565 | 99.9556 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6648 | 99.9556 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6731 | 99.9556 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6814 | 99.9553 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6898 | 99.955 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6981 | 99.9547 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.7064 | 99.9544 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.7148 | 99.9541 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.7231 | 99.9538 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.7314 | 99.9534 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.7397 | 99.9531 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.748 | 99.9508 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.7564 | 99.9485 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.7647 | 99.9461 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.773 | 99.9438 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.7814 | 99.9415 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.7897 | 99.9391 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.798 | 99.9368 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8064 | 99.9345 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8147 | 99.9324 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.823 | 99.9304 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8313 | 99.9279 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8397 | 99.9254 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.848 | 99.9233 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8563 | 99.9211 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8647 | 99.9189 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.873 | 99.9167 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8813 | 99.9148 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8896 | 99.9129 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8979 | 99.911 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9063 | 99.9091 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9146 | 99.9092 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9229 | 99.9094 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9313 | 99.9101 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9396 | 99.9109 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9479 | 99.9117 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9563 | 99.9125 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9646 | 99.9132 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9729 | 99.914 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9812 | 99.9145 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9896 | 99.9149 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9979 | 99.9159 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0062 | 99.9168 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0146 | 99.9177 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0229 | 99.9187 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0312 | 99.9209 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0395 | 99.9232 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0479 | 99.9234 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0562 | 99.9236 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0645 | 99.9238 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0728 | 99.924 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0812 | 99.9243 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0895 | 99.9245 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0978 | 99.9242 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1061 | 99.924 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1145 | 99.9242 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1228 | 99.9244 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1311 | 99.9246 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1395 | 99.9248 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1478 | 99.9253 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1561 | 99.9259 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1645 | 99.9264 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1728 | 99.9269 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1811 | 99.929 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1894 | 99.931 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1978 | 99.9316 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2061 | 99.9323 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2144 | 99.9347 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2227 | 99.9372 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2311 | 99.9396 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2394 | 99.942 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2477 | 99.9431 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.256 | 99.9443 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2644 | 99.9452 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2727 | 99.9461 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.281 | 99.9483 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2894 | 99.9505 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2977 | 99.9526 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.306 | 99.9548 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.3143 | 99.9566 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.3227 | 99.9585 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.331 | 99.9603 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.3393 | 99.9621 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.3477 | 99.9624 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.356 | 99.9628 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.3643 | 99.9631 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.3726 | 99.9635 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.381 | 99.9638 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.3893 | 99.9642 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.3976 | 99.9635 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4059 | 99.9628 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4143 | 99.9633 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4226 | 99.9638 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4309 | 99.9644 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4392 | 99.9649 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4476 | 99.9635 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4559 | 99.9621 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4642 | 99.961 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4726 | 99.9599 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4809 | 99.9588 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4892 | 99.9577 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4975 | 99.9567 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5059 | 99.9556 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5142 | 99.9546 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5225 | 99.9535 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5309 | 99.9525 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5392 | 99.9514 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5475 | 99.9501 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5558 | 99.9488 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5641 | 99.9483 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5725 | 99.9477 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5808 | 99.9451 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5891 | 99.9425 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5975 | 99.9402 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6058 | 99.9379 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6141 | 99.9359 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6224 | 99.9339 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6308 | 99.9316 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6391 | 99.9293 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6474 | 99.9264 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6558 | 99.9235 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6641 | 99.9207 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6724 | 99.9178 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6807 | 99.9152 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6891 | 99.9126 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6974 | 99.9101 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7057 | 99.9075 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7141 | 99.9059 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7224 | 99.9043 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7307 | 99.9031 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.739 | 99.9018 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7473 | 99.9027 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7557 | 99.9035 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.764 | 99.9045 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7723 | 99.9056 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7807 | 99.9066 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.789 | 99.9076 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7973 | 99.9057 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.8056 | 99.9038 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.814 | 99.9015 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.8223 | 99.8991 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.8306 | 99.8991 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.839 | 99.899 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.8473 | 99.8986 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.8556 | 99.8982 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.8639 | 99.8983 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.8723 | 99.8984 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.8806 | 99.8967 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.8889 | 99.895 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.8972 | 99.8933 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.9055 | 99.8917 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.9139 | 99.89 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.9222 | 99.8883 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.9305 | 99.8861 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.9389 | 99.8839 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.9472 | 99.8816 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.9555 | 99.8794 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.9638 | 99.8801 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.9722 | 99.8808 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.9805 | 99.8848 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.9888 | 99.8888 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.9972 | 99.8919 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 413.0055 | 99.895 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 413.0138 | 99.8981 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 413.0221 | 99.9012 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 413.0305 | 99.9039 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 413.0388 | 99.9065 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 413.0471 | 99.9098 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 413.0555 | 99.9131 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 413.0638 | 99.9164 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 413.0721 | 99.9196 | 100.05 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 413.0804 | 99.9229 | 100.05 | 59.9901 | 60.03 | 59.97
| 413.0887 | 99.9262 | 100.05 | 59.9902 | 60.03 | 59.97
| 413.0971 | 99.9295 | 100.05 | 59.9903 | 60.03 | 59.97
| 413.1054 | 99.9329 | 100.05 | 59.9904 | 60.03 | 59.97
| 413.1137 | 99.9347 | 100.05 | 59.9904 | 60.03 | 59.97
| 413.1221 | 99.9365 | 100.05 | 59.9905 | 60.03 | 59.97
| 413.1304 | 99.938 | 100.05 | 59.9906 | 60.03 | 59.97
| 413.1387 | 99.9394 | 100.05 | 59.9907 | 60.03 | 59.97
| 413.147 | 99.9385 | 100.05 | 59.9908 | 60.03 | 59.97
| 413.1554 | 99.9375 | 100.05 | 59.9909 | 60.03 | 59.97
| 413.1637 | 99.935 | 100.05 | 59.9909 | 60.03 | 59.97
| 413.172 | 99.9325 | 100.05 | 59.991 | 60.03 | 59.97
| 413.1804 | 99.93 | 100.05 | 59.9911 | 60.03 | 59.97
| 413.1887 | 99.9275 | 100.05 | 59.9912 | 60.03 | 59.97
| 413.197 | 99.9251 | 100.05 | 59.9913 | 60.03 | 59.97
| 413.2053 | 99.9228 | 100.05 | 59.9914 | 60.03 | 59.97
| 413.2137 | 99.9208 | 100.05 | 59.9914 | 60.03 | 59.97
| 413.222 | 99.9188 | 100.05 | 59.9915 | 60.03 | 59.97
| 413.2303 | 99.9168 | 100.05 | 59.9916 | 60.03 | 59.97
| 413.2386 | 99.9148 | 100.05 | 59.9917 | 60.03 | 59.97
| 413.247 | 99.914 | 100.05 | 59.9918 | 60.03 | 59.97
| 413.2553 | 99.9132 | 100.05 | 59.9919 | 60.03 | 59.97
| 413.2636 | 99.9119 | 100.05 | 59.9919 | 60.03 | 59.97
| 413.2719 | 99.9106 | 100.05 | 59.992 | 60.03 | 59.97
| 413.2803 | 99.9107 | 100.05 | 59.9921 | 60.03 | 59.97
| 413.2886 | 99.9109 | 100.05 | 59.9922 | 60.03 | 59.97
| 413.2969 | 99.9115 | 100.05 | 59.9923 | 60.03 | 59.97
| 413.3053 | 99.912 | 100.05 | 59.9924 | 60.03 | 59.97
| 413.3136 | 99.9126 | 100.05 | 59.9924 | 60.03 | 59.97
| 413.3219 | 99.9132 | 100.05 | 59.9925 | 60.03 | 59.97
| 413.3303 | 99.914 | 100.05 | 59.9926 | 60.03 | 59.97
| 413.3386 | 99.9148 | 100.05 | 59.9927 | 60.03 | 59.97
| 413.3469 | 99.9156 | 100.05 | 59.9928 | 60.03 | 59.97
| 413.3552 | 99.9164 | 100.05 | 59.9929 | 60.03 | 59.97
| 413.3636 | 99.917 | 100.05 | 59.9929 | 60.03 | 59.97
| 413.3719 | 99.9177 | 100.05 | 59.993 | 60.03 | 59.97
| 413.3802 | 99.9183 | 100.05 | 59.9931 | 60.03 | 59.97
| 413.3885 | 99.919 | 100.05 | 59.9932 | 60.03 | 59.97
| 413.3969 | 99.9196 | 100.05 | 59.9933 | 60.03 | 59.97
| 413.4052 | 99.9203 | 100.05 | 59.9934 | 60.03 | 59.97
| 413.4135 | 99.9198 | 100.05 | 59.9934 | 60.03 | 59.97
| 413.4218 | 99.9192 | 100.05 | 59.9935 | 60.03 | 59.97
| 413.4302 | 99.9192 | 100.05 | 59.9936 | 60.03 | 59.97
| 413.4385 | 99.9192 | 100.05 | 59.9937 | 60.03 | 59.97
| 413.4468 | 99.9192 | 100.05 | 59.9938 | 60.03 | 59.97
| 413.4552 | 99.9192 | 100.05 | 59.9939 | 60.03 | 59.97
| 413.4635 | 99.9192 | 100.05 | 59.9939 | 60.03 | 59.97
| 413.4718 | 99.9192 | 100.05 | 59.994 | 60.03 | 59.97
| 413.4801 | 99.9192 | 100.05 | 59.9941 | 60.03 | 59.97
| 413.4885 | 99.9192 | 100.05 | 59.9942 | 60.03 | 59.97
| 413.4968 | 99.9192 | 100.05 | 59.9943 | 60.03 | 59.97
| 413.5051 | 99.9192 | 100.05 | 59.9944 | 60.03 | 59.97
| 413.5135 | 99.9192 | 100.05 | 59.9944 | 60.03 | 59.97
| 413.5218 | 99.9192 | 100.05 | 59.9945 | 60.03 | 59.97
| 413.5301 | 99.9186 | 100.05 | 59.9946 | 60.03 | 59.97
| 413.5385 | 99.918 | 100.05 | 59.9947 | 60.03 | 59.97
| 413.5468 | 99.9153 | 100.05 | 59.9948 | 60.03 | 59.97
| 413.5551 | 99.9127 | 100.05 | 59.9949 | 60.03 | 59.97
| 413.5634 | 99.91 | 100.05 | 59.9949 | 60.03 | 59.97
| 413.5717 | 99.9074 | 100.05 | 59.995 | 60.03 | 59.97
| 413.5801 | 99.9063 | 100.05 | 59.9951 | 60.03 | 59.97
| 413.5884 | 99.9053 | 100.05 | 59.9952 | 60.03 | 59.97
| 413.5967 | 99.9042 | 100.05 | 59.9953 | 60.03 | 59.97
| 413.6051 | 99.9031 | 100.05 | 59.9954 | 60.03 | 59.97
| 413.6134 | 99.9022 | 100.05 | 59.9954 | 60.03 | 59.97
| 413.6217 | 99.9014 | 100.05 | 59.9955 | 60.03 | 59.97
| 413.63 | 99.9005 | 100.05 | 59.9956 | 60.03 | 59.97
| 413.6384 | 99.8997 | 100.05 | 59.9957 | 60.03 | 59.97
| 413.6467 | 99.8989 | 100.05 | 59.9958 | 60.03 | 59.97
| 413.655 | 99.898 | 100.05 | 59.9959 | 60.03 | 59.97
| 413.6634 | 99.8975 | 100.05 | 59.9959 | 60.03 | 59.97
| 413.6717 | 99.8969 | 100.05 | 59.996 | 60.03 | 59.97
| 413.68 | 99.8964 | 100.05 | 59.9961 | 60.03 | 59.97
| 413.6884 | 99.8958 | 100.05 | 59.9962 | 60.03 | 59.97
| 413.6967 | 99.8959 | 100.05 | 59.9963 | 60.03 | 59.97
| 413.705 | 99.8959 | 100.05 | 59.9964 | 60.03 | 59.97
| 413.7133 | 99.898 | 100.05 | 59.9964 | 60.03 | 59.97
| 413.7216 | 99.9001 | 100.05 | 59.9965 | 60.03 | 59.97
| 413.73 | 99.9022 | 100.05 | 59.9966 | 60.03 | 59.97
| 413.7383 | 99.9043 | 100.05 | 59.9967 | 60.03 | 59.97
| 413.7466 | 99.9048 | 100.05 | 59.9968 | 60.03 | 59.97
| 413.755 | 99.9053 | 100.05 | 59.9969 | 60.03 | 59.97
| 413.7633 | 99.9065 | 100.05 | 59.9969 | 60.03 | 59.97
| 413.7716 | 99.9078 | 100.05 | 59.997 | 60.03 | 59.97
| 413.7799 | 99.9088 | 100.05 | 59.9971 | 60.03 | 59.97
| 413.7883 | 99.9097 | 100.05 | 59.9972 | 60.03 | 59.97
| 413.7966 | 99.9107 | 100.05 | 59.9973 | 60.03 | 59.97
| 413.8049 | 99.9117 | 100.05 | 59.9974 | 60.03 | 59.97
| 413.8133 | 99.9127 | 100.05 | 59.9974 | 60.03 | 59.97
| 413.8216 | 99.9137 | 100.05 | 59.9975 | 60.03 | 59.97
| 413.8299 | 99.9143 | 100.05 | 59.9976 | 60.03 | 59.97
| 413.8383 | 99.915 | 100.05 | 59.9977 | 60.03 | 59.97
| 413.8466 | 99.9157 | 100.05 | 59.9978 | 60.03 | 59.97
| 413.8549 | 99.9164 | 100.05 | 59.9979 | 60.03 | 59.97
| 413.8632 | 99.9171 | 100.05 | 59.9979 | 60.03 | 59.97
| 413.8716 | 99.9178 | 100.05 | 59.998 | 60.03 | 59.97
| 413.8799 | 99.9185 | 100.05 | 59.9981 | 60.03 | 59.97
| 413.8882 | 99.9191 | 100.05 | 59.9982 | 60.03 | 59.97
| 413.8965 | 99.9207 | 100.05 | 59.9983 | 60.03 | 59.97
| 413.9049 | 99.9223 | 100.05 | 59.9984 | 60.03 | 59.97
| 413.9132 | 99.9239 | 100.05 | 59.9984 | 60.03 | 59.97
| 413.9215 | 99.9254 | 100.05 | 59.9985 | 60.03 | 59.97
| 413.9298 | 99.9263 | 100.05 | 59.9986 | 60.03 | 59.97
| 413.9382 | 99.9272 | 100.05 | 59.9987 | 60.03 | 59.97
| 413.9465 | 99.9281 | 100.05 | 59.9988 | 60.03 | 59.97
| 413.9548 | 99.9289 | 100.05 | 59.9989 | 60.03 | 59.97
| 413.9632 | 99.9314 | 100.05 | 59.9989 | 60.03 | 59.97
| 413.9715 | 99.9338 | 100.05 | 59.999 | 60.03 | 59.97
| 413.9798 | 99.9362 | 100.05 | 59.9991 | 60.03 | 59.97
| 413.9882 | 99.9386 | 100.05 | 59.9992 | 60.03 | 59.97
| 413.9965 | 99.941 | 100.05 | 59.9993 | 60.03 | 59.97
| 414.0048 | 99.9434 | 100.05 | 59.9994 | 60.03 | 59.97
| 414.0131 | 99.9458 | 100.05 | 59.9994 | 60.03 | 59.97
| 414.0215 | 99.9482 | 100.05 | 59.9995 | 60.03 | 59.97
| 414.0298 | 99.9506 | 100.05 | 59.9996 | 60.03 | 59.97
| 414.0381 | 99.953 | 100.05 | 59.9997 | 60.03 | 59.97
| 414.0464 | 99.9554 | 100.05 | 59.9998 | 60.03 | 59.97
| 414.0548 | 99.9579 | 100.05 | 59.9999 | 60.03 | 59.97
| 414.0631 | 99.9594 | 100.05 | 59.9999 | 60.03 | 59.97
| 414.0714 | 99.9609 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0797 | 99.9624 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0881 | 99.964 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0964 | 99.9655 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1047 | 99.967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1131 | 99.9685 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1214 | 99.9701 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1297 | 99.9701 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.138 | 99.9701 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1464 | 99.9708 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1547 | 99.9716 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.163 | 99.9713 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1714 | 99.9711 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1797 | 99.9708 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.188 | 99.9705 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1964 | 99.9701 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2047 | 99.9696 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.213 | 99.9689 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2213 | 99.9681 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2296 | 99.9674 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.238 | 99.9666 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2463 | 99.9659 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2546 | 99.9652 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.263 | 99.9644 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2713 | 99.9637 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2796 | 99.9629 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2879 | 99.9622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2963 | 99.9615 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3046 | 99.9607 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3129 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3213 | 99.9577 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3296 | 99.9572 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3379 | 99.9567 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3463 | 99.9563 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3546 | 99.9558 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3629 | 99.9548 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3712 | 99.9537 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3795 | 99.953 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3879 | 99.9522 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3962 | 99.9514 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4045 | 99.9507 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4129 | 99.9499 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4212 | 99.9492 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4295 | 99.9484 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4378 | 99.9476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4462 | 99.9467 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4545 | 99.9457 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4628 | 99.9464 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4712 | 99.9471 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4795 | 99.9482 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4878 | 99.9494 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4962 | 99.9505 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5045 | 99.9516 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5128 | 99.9527 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5211 | 99.9539 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5294 | 99.9556 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5378 | 99.9574 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5461 | 99.9591 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5544 | 99.9609 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5628 | 99.9626 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5711 | 99.9644 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5794 | 99.9661 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5877 | 99.9679 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5961 | 99.9688 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6044 | 99.9697 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6127 | 99.9708 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6211 | 99.972 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6294 | 99.9714 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6377 | 99.9709 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.646 | 99.9715 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6544 | 99.9722 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6627 | 99.9728 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.671 | 99.9735 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6794 | 99.9762 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6877 | 99.9788 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.696 | 99.9793 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7043 | 99.9798 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7126 | 99.9801 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.721 | 99.9804 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7293 | 99.9807 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7376 | 99.981 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.746 | 99.9813 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7543 | 99.9816 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7626 | 99.9823 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7709 | 99.9831 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7793 | 99.9818 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7876 | 99.9805 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7959 | 99.9793 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8043 | 99.9781 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8126 | 99.975 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8209 | 99.972 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8292 | 99.9689 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8376 | 99.9659 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8459 | 99.9598 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8542 | 99.9536 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8625 | 99.9504 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8709 | 99.9471 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8792 | 99.944 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8875 | 99.9409 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8958 | 99.9378 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9042 | 99.9348 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9125 | 99.9314 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9208 | 99.928 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9292 | 99.9243 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9375 | 99.9206 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9458 | 99.9185 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9541 | 99.9164 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9625 | 99.9143 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9708 | 99.9121 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9791 | 99.9102 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9875 | 99.9082 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9958 | 99.9063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0041 | 99.9044 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0124 | 99.9035 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0208 | 99.9026 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0291 | 99.9012 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0374 | 99.8998 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0457 | 99.8984 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0541 | 99.8969 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0624 | 99.8955 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0707 | 99.894 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0791 | 99.8928 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0874 | 99.8917 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0957 | 99.8913 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.104 | 99.8909 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1124 | 99.8909 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1207 | 99.8909 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.129 | 99.8909 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1374 | 99.8909 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1457 | 99.8909 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.154 | 99.8909 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1623 | 99.8913 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1707 | 99.8917 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.179 | 99.894 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1873 | 99.8964 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1956 | 99.8987 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.204 | 99.9011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2123 | 99.9032 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2206 | 99.9052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2289 | 99.9073 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2373 | 99.9094 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2456 | 99.9115 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2539 | 99.9136 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2623 | 99.9157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2706 | 99.9177 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2789 | 99.9198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2873 | 99.9218 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2956 | 99.9239 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3039 | 99.926 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3122 | 99.928 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3206 | 99.9301 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3289 | 99.9317 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3372 | 99.9334 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3456 | 99.9331 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3539 | 99.9328 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3622 | 99.9325 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3705 | 99.9322 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3788 | 99.9322 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3872 | 99.9322 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3955 | 99.9354 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4038 | 99.9387 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4122 | 99.9419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4205 | 99.9451 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4288 | 99.9491 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4372 | 99.9531 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4455 | 99.957 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4538 | 99.961 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4621 | 99.9639 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4705 | 99.9669 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4788 | 99.9699 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4871 | 99.9728 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4955 | 99.975 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5038 | 99.9773 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5121 | 99.9788 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5204 | 99.9804 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5287 | 99.982 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5371 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5454 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5537 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5621 | 99.9804 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5704 | 99.9771 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5787 | 99.974 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5871 | 99.9708 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5954 | 99.9669 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6037 | 99.963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.612 | 99.9595 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6204 | 99.9561 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6287 | 99.9537 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.637 | 99.9513 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6454 | 99.9489 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6537 | 99.9465 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.662 | 99.9446 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6703 | 99.9427 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6786 | 99.9443 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.687 | 99.9459 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6953 | 99.9467 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7036 | 99.9475 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.712 | 99.9499 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7203 | 99.9522 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7286 | 99.9539 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.737 | 99.9555 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7453 | 99.9571 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7536 | 99.9587 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7619 | 99.9603 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7703 | 99.9619 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7786 | 99.963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7869 | 99.9641 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7953 | 99.965 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8036 | 99.966 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8119 | 99.9667 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8202 | 99.9674 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8286 | 99.9676 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8369 | 99.9677 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8452 | 99.965 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8535 | 99.9622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8619 | 99.961 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8702 | 99.9597 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8785 | 99.9585 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8868 | 99.9572 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8952 | 99.9567 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9035 | 99.9561 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9118 | 99.9558 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9202 | 99.9555 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9285 | 99.9552 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9368 | 99.955 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9452 | 99.9547 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9535 | 99.9545 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9618 | 99.9544 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9701 | 99.9543 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9785 | 99.9547 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9868 | 99.9551 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9951 | 99.9532 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0034 | 99.9513 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0118 | 99.9494 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0201 | 99.9475 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0284 | 99.9449 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0367 | 99.9423 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0451 | 99.9397 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0534 | 99.9371 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0617 | 99.9373 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0701 | 99.9375 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0784 | 99.9375 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0867 | 99.9375 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0951 | 99.9371 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1034 | 99.9368 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1117 | 99.9364 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.12 | 99.9361 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1284 | 99.9357 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1367 | 99.9353 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.145 | 99.9347 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1534 | 99.9341 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1617 | 99.9366 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.17 | 99.9391 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1783 | 99.9413 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1867 | 99.9436 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.195 | 99.9459 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2033 | 99.9482 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2116 | 99.9504 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.22 | 99.9527 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2283 | 99.9522 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2366 | 99.9517 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.245 | 99.9491 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2533 | 99.9464 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2616 | 99.9441 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.27 | 99.9417 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2783 | 99.9389 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2866 | 99.9361 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.295 | 99.9342 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3033 | 99.9323 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3116 | 99.9309 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3199 | 99.9294 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3282 | 99.928 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3366 | 99.9266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3449 | 99.9253 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3532 | 99.9241 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3616 | 99.9256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3699 | 99.927 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3782 | 99.9285 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3866 | 99.9299 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3949 | 99.9296 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4032 | 99.9292 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4115 | 99.931 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4199 | 99.9328 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4282 | 99.9351 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4365 | 99.9375 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4449 | 99.9402 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4532 | 99.943 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4615 | 99.9432 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4698 | 99.9435 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4782 | 99.9435 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4865 | 99.9436 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4948 | 99.9436 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5031 | 99.9436 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5115 | 99.9472 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5198 | 99.9508 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5281 | 99.9518 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5365 | 99.9527 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5448 | 99.9502 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5531 | 99.9478 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5615 | 99.9471 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5698 | 99.9465 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5781 | 99.9465 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5864 | 99.9465 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5948 | 99.946 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6031 | 99.9455 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6114 | 99.945 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6198 | 99.9444 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6281 | 99.9435 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6364 | 99.9426 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6447 | 99.9397 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6531 | 99.9369 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6614 | 99.934 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6697 | 99.9312 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.678 | 99.9247 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6864 | 99.9183 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6947 | 99.9118 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.703 | 99.9054 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7114 | 99.9024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7197 | 99.8993 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.728 | 99.8972 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7364 | 99.8951 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7447 | 99.8922 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.753 | 99.8894 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7614 | 99.8861 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7697 | 99.8828 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.778 | 99.8795 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7863 | 99.8763 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7946 | 99.8771 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.803 | 99.878 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8113 | 99.8806 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8196 | 99.8832 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.828 | 99.8858 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8363 | 99.8884 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8446 | 99.8912 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.853 | 99.894 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8613 | 99.8968 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8696 | 99.8996 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8779 | 99.9053 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8863 | 99.9111 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8946 | 99.9159 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9029 | 99.9207 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9113 | 99.927 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9196 | 99.9332 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9279 | 99.9399 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9362 | 99.9466 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9446 | 99.951 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9529 | 99.9553 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9612 | 99.9575 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9695 | 99.9597 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9779 | 99.9638 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9862 | 99.9678 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9945 | 99.971 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0029 | 99.9742 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0112 | 99.9771 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0195 | 99.98 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0279 | 99.9814 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0362 | 99.9828 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0445 | 99.9812 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0529 | 99.9797 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0612 | 99.9784 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0695 | 99.9771 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0778 | 99.9709 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0862 | 99.9647 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0945 | 99.9584 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1028 | 99.952 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1111 | 99.95 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1195 | 99.9479 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1278 | 99.9471 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1361 | 99.9463 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1445 | 99.9435 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1528 | 99.9407 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1611 | 99.9379 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1694 | 99.935 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1778 | 99.9334 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1861 | 99.9317 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1944 | 99.9316 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2028 | 99.9315 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2111 | 99.9297 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2194 | 99.9278 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2278 | 99.9257 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2361 | 99.9235 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2444 | 99.9265 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2527 | 99.9294 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.261 | 99.9318 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2694 | 99.9342 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2777 | 99.9348 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.286 | 99.9353 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2944 | 99.9346 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3027 | 99.9338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.311 | 99.9334 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3194 | 99.933 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3277 | 99.9341 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.336 | 99.9352 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3443 | 99.935 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3527 | 99.9349 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.361 | 99.9347 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3693 | 99.9346 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3777 | 99.9362 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.386 | 99.9379 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3943 | 99.9394 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4026 | 99.9409 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.411 | 99.9395 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4193 | 99.9381 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4276 | 99.9373 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4359 | 99.9365 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4443 | 99.9351 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4526 | 99.9336 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4609 | 99.9321 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4693 | 99.9306 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4776 | 99.9283 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4859 | 99.9259 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4943 | 99.923 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5026 | 99.9202 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5109 | 99.9166 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5193 | 99.913 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5276 | 99.9093 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5359 | 99.9057 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5442 | 99.9021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5526 | 99.8984 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5609 | 99.8949 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5692 | 99.8914 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5775 | 99.8891 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5859 | 99.8868 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5942 | 99.8844 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6025 | 99.8821 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6109 | 99.8833 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6192 | 99.8846 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6275 | 99.8869 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6358 | 99.8893 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6442 | 99.8926 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6525 | 99.896 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6608 | 99.8994 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6692 | 99.9028 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6775 | 99.9065 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6858 | 99.9101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6942 | 99.913 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7025 | 99.9158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7108 | 99.9186 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7191 | 99.9215 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7274 | 99.9271 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7358 | 99.9328 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7441 | 99.9387 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7524 | 99.9447 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7608 | 99.9507 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7691 | 99.9566 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7774 | 99.9586 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7858 | 99.9606 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7941 | 99.9614 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8024 | 99.9623 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8108 | 99.9623 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8191 | 99.9622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8274 | 99.9621 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8357 | 99.9621 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8441 | 99.9616 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8524 | 99.9612 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8607 | 99.9608 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.869 | 99.9605 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8774 | 99.9602 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8857 | 99.9599 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.894 | 99.9574 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9024 | 99.9549 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9107 | 99.9522 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.919 | 99.9496 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9273 | 99.9476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9357 | 99.9457 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.944 | 99.9449 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9523 | 99.944 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9607 | 99.9418 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.969 | 99.9395 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9773 | 99.9392 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9857 | 99.9389 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.994 | 99.9386 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0023 | 99.9383 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0107 | 99.939 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.019 | 99.9396 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0273 | 99.9409 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0356 | 99.9422 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.044 | 99.9409 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0523 | 99.9395 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0606 | 99.9375 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0689 | 99.9355 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0773 | 99.9341 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0856 | 99.9326 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0939 | 99.9304 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1023 | 99.9283 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1106 | 99.9267 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1189 | 99.9251 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1273 | 99.925 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1356 | 99.9249 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1439 | 99.9221 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1523 | 99.9192 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1606 | 99.9169 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1689 | 99.9146 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1772 | 99.9123 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1855 | 99.91 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1939 | 99.9075 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2022 | 99.905 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2105 | 99.9052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2189 | 99.9054 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2272 | 99.9066 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2355 | 99.9078 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2439 | 99.9085 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2522 | 99.9092 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2605 | 99.9105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2689 | 99.9119 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2772 | 99.9126 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2855 | 99.9134 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2938 | 99.9141 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3022 | 99.9148 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3105 | 99.9191 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3188 | 99.9235 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3271 | 99.9272 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3355 | 99.9309 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3438 | 99.9347 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3521 | 99.9384 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3605 | 99.9423 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3688 | 99.9462 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3771 | 99.9508 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3855 | 99.9555 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3938 | 99.9595 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4021 | 99.9636 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4104 | 99.967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4188 | 99.9704 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4271 | 99.9731 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4354 | 99.9758 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4438 | 99.9794 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4521 | 99.983 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4604 | 99.9862 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4688 | 99.9893 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4771 | 99.9901 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4854 | 99.9909 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4937 | 99.9917 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.502 | 99.9925 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5104 | 99.9941 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5187 | 99.9958 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.527 | 99.9975 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5354 | 99.9991 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5437 | 100.0012 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.552 | 100.0032 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5604 | 100.0047 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5687 | 100.0061 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.577 | 100.0062 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5853 | 100.0063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5937 | 100.008 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.602 | 100.0096 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6103 | 100.0104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6187 | 100.0112 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.627 | 100.01 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6353 | 100.0089 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6436 | 100.0078 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.652 | 100.0066 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6603 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6686 | 100.0043 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.677 | 100.0024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6853 | 100.0005 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6936 | 99.9985 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.702 | 99.9965 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7103 | 99.9934 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7186 | 99.9904 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7269 | 99.9874 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7353 | 99.9845 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7436 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7519 | 99.9827 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7603 | 99.9802 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7686 | 99.9778 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7769 | 99.9753 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7852 | 99.9729 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7936 | 99.9727 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8019 | 99.9725 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8102 | 99.9733 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8186 | 99.9741 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8269 | 99.9749 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8352 | 99.9758 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8436 | 99.9766 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8519 | 99.9774 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8602 | 99.9782 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8685 | 99.9791 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8769 | 99.9799 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8852 | 99.9807 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8935 | 99.9805 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9019 | 99.9803 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9102 | 99.98 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9185 | 99.9798 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9268 | 99.9796 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9352 | 99.9793 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9435 | 99.9791 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9518 | 99.9789 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9602 | 99.9798 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9685 | 99.9807 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9768 | 99.9784 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9851 | 99.9761 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9935 | 99.9738 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0018 | 99.9715 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0101 | 99.9685 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0185 | 99.9655 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0268 | 99.9625 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0351 | 99.9595 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0435 | 99.9565 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0518 | 99.9535 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0601 | 99.9515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0685 | 99.9496 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0768 | 99.9477 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0851 | 99.9457 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0934 | 99.9438 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1018 | 99.9419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1101 | 99.9379 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1184 | 99.934 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1267 | 99.929 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1351 | 99.924 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1434 | 99.9213 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1517 | 99.9185 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1601 | 99.9157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1684 | 99.9129 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1767 | 99.9109 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1851 | 99.9088 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1934 | 99.9067 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2017 | 99.9046 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2101 | 99.9029 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2184 | 99.9011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2267 | 99.8994 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.235 | 99.8976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2434 | 99.8959 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2517 | 99.8941 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.26 | 99.8924 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2683 | 99.8907 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2767 | 99.8929 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.285 | 99.8952 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2933 | 99.8976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3017 | 99.9 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.31 | 99.9023 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3183 | 99.9047 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3267 | 99.9063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.335 | 99.9079 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3433 | 99.9113 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3517 | 99.9147 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.36 | 99.9174 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3683 | 99.9201 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3766 | 99.9243 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.385 | 99.9284 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3933 | 99.9326 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4016 | 99.9367 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4099 | 99.9416 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4183 | 99.9465 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4266 | 99.9517 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4349 | 99.9568 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4433 | 99.9599 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4516 | 99.9631 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4599 | 99.9657 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4683 | 99.9684 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4766 | 99.9711 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4849 | 99.9737 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4933 | 99.9771 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5016 | 99.9806 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5099 | 99.9792 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5182 | 99.9778 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5266 | 99.9772 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5349 | 99.9765 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5432 | 99.9735 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5515 | 99.9706 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5599 | 99.9669 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5682 | 99.9633 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5765 | 99.9589 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5849 | 99.9545 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5932 | 99.9499 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6015 | 99.9453 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6099 | 99.9407 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6182 | 99.936 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6265 | 99.931 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6349 | 99.9259 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6432 | 99.9204 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6515 | 99.915 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6598 | 99.9096 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6682 | 99.9041 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6765 | 99.9017 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6848 | 99.8993 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6931 | 99.8969 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7015 | 99.8944 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7098 | 99.8925 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7181 | 99.8906 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7265 | 99.8903 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7348 | 99.89 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7431 | 99.8908 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7515 | 99.8915 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7598 | 99.8923 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7681 | 99.893 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7765 | 99.8937 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7848 | 99.8945 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7931 | 99.8961 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8015 | 99.8977 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8098 | 99.8997 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8181 | 99.9017 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8264 | 99.9037 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8347 | 99.9057 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8431 | 99.9077 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8514 | 99.9097 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8597 | 99.9117 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8681 | 99.9137 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8764 | 99.9157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8847 | 99.9176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8931 | 99.9187 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9014 | 99.9197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9097 | 99.9197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9181 | 99.9197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9264 | 99.9197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9347 | 99.9197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9431 | 99.9197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9514 | 99.9197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9597 | 99.9197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.968 | 99.9197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9764 | 99.9197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9847 | 99.9197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.993 | 99.9197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0014 | 99.9197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0097 | 99.9236 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.018 | 99.9276 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0264 | 99.9315 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0347 | 99.9354 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.043 | 99.9394 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0514 | 99.9434 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0597 | 99.9474 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.068 | 99.9514 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0763 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0847 | 99.9594 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.093 | 99.9634 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1013 | 99.9674 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1096 | 99.9714 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.118 | 99.9754 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1263 | 99.9793 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1346 | 99.9833 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.143 | 99.9868 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1513 | 99.9903 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1596 | 99.9937 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.168 | 99.9972 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1763 | 99.9967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1846 | 99.9963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.193 | 99.9958 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2013 | 99.9953 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2096 | 99.9948 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.218 | 99.9943 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2263 | 99.9929 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2346 | 99.9915 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.243 | 99.9886 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2513 | 99.9858 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2596 | 99.9829 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2679 | 99.98 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2763 | 99.9771 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2846 | 99.9743 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2929 | 99.9715 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3012 | 99.9688 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3096 | 99.9666 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3179 | 99.9643 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3262 | 99.9629 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3346 | 99.9614 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3429 | 99.9594 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3512 | 99.9574 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3596 | 99.9555 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3679 | 99.9535 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3762 | 99.9505 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3846 | 99.9476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3929 | 99.9462 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4012 | 99.9448 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4095 | 99.9448 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4179 | 99.9449 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4262 | 99.9445 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4345 | 99.9442 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4429 | 99.9441 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4512 | 99.944 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4595 | 99.9438 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4679 | 99.9437 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4762 | 99.9446 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4845 | 99.9455 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4929 | 99.9457 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5012 | 99.9459 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5095 | 99.9456 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5179 | 99.9453 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5262 | 99.945 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5345 | 99.9447 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5428 | 99.946 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5511 | 99.9472 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5595 | 99.9478 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5678 | 99.9483 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5761 | 99.9466 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5845 | 99.9448 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5928 | 99.943 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6011 | 99.9413 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6095 | 99.9426 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6178 | 99.9438 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6261 | 99.9451 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6345 | 99.9464 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6428 | 99.9462 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6511 | 99.946 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6595 | 99.9454 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6678 | 99.9448 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6761 | 99.9461 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6844 | 99.9474 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6928 | 99.9502 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7011 | 99.9529 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7094 | 99.9543 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7178 | 99.9557 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7261 | 99.955 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7344 | 99.9543 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7428 | 99.955 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7511 | 99.9558 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7594 | 99.9589 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7678 | 99.962 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7761 | 99.9618 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7844 | 99.9616 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7928 | 99.9613 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8011 | 99.9611 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8094 | 99.9612 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8177 | 99.9614 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.826 | 99.9634 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8344 | 99.9655 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8427 | 99.9666 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.851 | 99.9677 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8594 | 99.9688 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8677 | 99.9699 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.876 | 99.9719 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8844 | 99.9738 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8927 | 99.9749 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.901 | 99.976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9094 | 99.9781 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9177 | 99.9801 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.926 | 99.9811 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9344 | 99.9821 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9427 | 99.9832 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.951 | 99.9842 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9594 | 99.9825 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9677 | 99.9809 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.976 | 99.9826 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9843 | 99.9843 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9927 | 99.9845 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.001 | 99.9847 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0093 | 99.9844 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0177 | 99.984 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.026 | 99.9823 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0343 | 99.9805 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0427 | 99.9788 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.051 | 99.977 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0593 | 99.9782 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0677 | 99.9795 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.076 | 99.984 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0843 | 99.9886 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0927 | 99.9921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.101 | 99.9957 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1093 | 99.9913 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1176 | 99.9869 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.126 | 99.9884 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1343 | 99.99 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1426 | 99.9981 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.151 | 100.0062 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1593 | 100.0093 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1676 | 100.0125 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.176 | 100.0157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1843 | 100.0189 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1926 | 100.0203 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.201 | 100.0216 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2093 | 100.023 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2176 | 100.0243 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.226 | 100.0267 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2343 | 100.0292 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2426 | 100.0283 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2509 | 100.0274 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2593 | 100.0209 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2676 | 100.0144 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2759 | 100.0198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2843 | 100.0252 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2926 | 100.0342 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3009 | 100.0431 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3093 | 100.0401 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3176 | 100.037 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3259 | 100.028 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3343 | 100.0191 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3426 | 100.0192 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3509 | 100.0193 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3593 | 100.0213 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3676 | 100.0233 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3759 | 100.0219 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3842 | 100.0204 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3926 | 100.0178 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4009 | 100.0152 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4092 | 100.0104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4176 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4259 | 100.0118 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4342 | 100.0181 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4426 | 100.0216 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4509 | 100.0252 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4592 | 100.0208 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4676 | 100.0165 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4759 | 100.0058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4842 | 99.995 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4926 | 100.0019 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5009 | 100.0087 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5092 | 100.0105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5175 | 100.0124 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5259 | 100.0096 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5342 | 100.0069 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5425 | 100.0018 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5509 | 99.9967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5592 | 99.9971 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5675 | 99.9974 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5759 | 100.005 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5842 | 100.0125 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5925 | 100.012 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6009 | 100.0115 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6092 | 100.0085 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6175 | 100.0054 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6259 | 99.999 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6342 | 99.9926 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6425 | 99.9949 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6508 | 99.9971 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6592 | 99.9977 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6675 | 99.9982 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6758 | 99.9951 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6842 | 99.9919 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6925 | 99.9871 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7008 | 99.9822 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7091 | 99.9885 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7175 | 99.9948 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7258 | 100.0033 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7341 | 100.0117 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7425 | 100.0094 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7508 | 100.0072 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7591 | 100 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7675 | 99.9928 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7758 | 99.9927 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7841 | 99.9925 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7924 | 99.9966 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8008 | 100.0007 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8091 | 100.0072 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8174 | 100.0138 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8258 | 100.0152 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8341 | 100.0167 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8424 | 100.0094 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8508 | 100.0021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8591 | 100.0083 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8674 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8758 | 100.0251 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8841 | 100.0357 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8924 | 100.0305 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9008 | 100.0253 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9091 | 100.0149 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9174 | 100.0044 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9258 | 100.0085 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9341 | 100.0125 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9424 | 100.0165 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9507 | 100.0204 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9591 | 100.0238 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9674 | 100.0272 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9757 | 100.0217 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9841 | 100.0162 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9924 | 100.0052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0007 | 99.9943 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0091 | 100.0005 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0174 | 100.0066 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0257 | 100.0164 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0341 | 100.0262 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0424 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0507 | 100.0091 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0591 | 99.9996 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0674 | 99.9901 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0757 | 99.9947 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.084 | 99.9993 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0924 | 100.0109 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1007 | 100.0225 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.109 | 100.0224 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1174 | 100.0223 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1257 | 100.0171 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.134 | 100.0119 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1424 | 100.0068 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1507 | 100.0016 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.159 | 100.0074 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1674 | 100.0132 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1757 | 100.0162 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.184 | 100.0193 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1924 | 100.0074 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2007 | 99.9955 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.209 | 99.9802 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2173 | 99.9648 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2257 | 99.9648 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.234 | 99.9647 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2423 | 99.9749 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2507 | 99.9851 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.259 | 99.9741 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2673 | 99.9632 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2757 | 99.953 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.284 | 99.9428 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2923 | 99.935 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3007 | 99.9272 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.309 | 99.9377 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3173 | 99.9482 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3257 | 99.9555 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.334 | 99.9627 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3423 | 99.9589 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3506 | 99.955 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.359 | 99.9463 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3673 | 99.9376 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3756 | 99.9498 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.384 | 99.9621 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3923 | 99.9769 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4006 | 99.9918 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.409 | 99.9867 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4173 | 99.9816 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4256 | 99.9763 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.434 | 99.9711 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4423 | 99.9738 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4506 | 99.9765 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.459 | 99.9879 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4673 | 99.9994 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4756 | 100.0004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4839 | 100.0013 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4923 | 100.0001 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5006 | 99.9988 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5089 | 99.9933 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5173 | 99.9878 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5256 | 99.9997 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5339 | 100.0116 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5423 | 100.0217 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5506 | 100.0317 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5589 | 100.0237 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5673 | 100.0156 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5756 | 100.0046 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5839 | 99.9935 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5923 | 99.9915 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6006 | 99.9895 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6089 | 99.998 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6172 | 100.0066 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6256 | 100.004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6339 | 100.0014 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6422 | 99.9973 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6506 | 99.9932 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6589 | 99.9835 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6672 | 99.9739 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6756 | 99.9788 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6839 | 99.9837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6922 | 99.9899 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7006 | 99.996 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7089 | 99.9911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7172 | 99.9862 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7256 | 99.9796 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7339 | 99.9729 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7422 | 99.9802 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7505 | 99.9875 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7589 | 100.0061 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7672 | 100.0248 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7755 | 100.0234 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7839 | 100.0221 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7922 | 100.0163 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8005 | 100.0104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8089 | 100.0105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8172 | 100.0105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8255 | 100.0161 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8339 | 100.0217 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8422 | 100.0284 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8505 | 100.0351 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8589 | 100.0257 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8672 | 100.0163 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8755 | 100.0024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8839 | 99.9885 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8922 | 99.9955 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9005 | 100.0025 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9088 | 100.0151 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9172 | 100.0277 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9255 | 100.0227 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9338 | 100.0177 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9422 | 100.0058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9505 | 99.9938 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9588 | 99.9972 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9672 | 100.0006 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9755 | 100.0107 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9838 | 100.0209 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9922 | 100.0283 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0005 | 100.0357 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0088 | 100.0244 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0172 | 100.0131 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0255 | 100.0102 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0338 | 100.0073 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0421 | 100.0197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0505 | 100.0322 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0588 | 100.0401 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0672 | 100.048 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0755 | 100.0419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0838 | 100.0357 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0922 | 100.023 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1005 | 100.0104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1088 | 100.0184 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1172 | 100.0265 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1255 | 100.0392 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1338 | 100.0518 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1422 | 100.0476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1505 | 100.0434 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1588 | 100.0303 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1671 | 100.0173 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1755 | 100.0235 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1838 | 100.0297 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1921 | 100.0338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2005 | 100.0379 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2088 | 100.0376 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2171 | 100.0372 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2255 | 100.0315 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2338 | 100.0258 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2421 | 100.0142 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2505 | 100.0026 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2588 | 100.0101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2671 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2755 | 100.0301 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2838 | 100.0426 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2921 | 100.0396 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3004 | 100.0365 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3088 | 100.0262 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3171 | 100.0159 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3254 | 100.0198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3338 | 100.0237 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3421 | 100.0319 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3504 | 100.0402 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3588 | 100.0442 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3671 | 100.0481 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3754 | 100.0499 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3838 | 100.0516 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3921 | 100.0452 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4004 | 100.0388 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4088 | 100.0488 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4171 | 100.0588 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4254 | 100.0714 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4337 | 100.084 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4421 | 100.0752 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4504 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4587 | 100.0531 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4671 | 100.0397 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4754 | 100.0446 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4837 | 100.0494 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4921 | 100.0636 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5004 | 100.0778 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5087 | 100.0732 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5171 | 100.0687 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5254 | 100.056 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5337 | 100.0433 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5421 | 100.0362 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5504 | 100.0292 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5587 | 100.0302 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5671 | 100.0313 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5754 | 100.0352 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5837 | 100.039 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5921 | 100.0263 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6004 | 100.0136 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6087 | 100.0002 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6171 | 99.9869 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6254 | 99.9942 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6337 | 100.0015 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6421 | 100.0147 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6504 | 100.0279 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6587 | 100.0245 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6671 | 100.021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6754 | 100.013 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6837 | 100.0051 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.692 | 100.0126 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7004 | 100.0202 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7087 | 100.0221 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.717 | 100.0241 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7254 | 100.028 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7337 | 100.032 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.742 | 100.0267 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7504 | 100.0214 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7587 | 100.0151 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.767 | 100.0087 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7754 | 100.0188 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7837 | 100.029 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.792 | 100.0385 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8004 | 100.048 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8087 | 100.0378 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.817 | 100.0275 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8253 | 100.0123 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8337 | 99.9972 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.842 | 99.9968 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8503 | 99.9964 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8587 | 100.0052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.867 | 100.014 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8753 | 100.0162 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8837 | 100.0184 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.892 | 100.0186 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9003 | 100.0188 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9087 | 100.0121 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.917 | 100.0054 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9253 | 100.0057 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9337 | 100.0059 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.942 | 100.0116 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9503 | 100.0173 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9586 | 100.0099 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.967 | 100.0026 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9753 | 99.9924 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9836 | 99.9823 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.992 | 99.9868 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0003 | 99.9912 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0086 | 99.9976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.017 | 100.004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0253 | 100 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0336 | 99.9961 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.042 | 99.9933 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0503 | 99.9906 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0587 | 99.987 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.067 | 99.9834 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0753 | 99.9868 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0836 | 99.9902 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.092 | 99.9998 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1003 | 100.0095 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1086 | 100.0074 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.117 | 100.0053 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1253 | 99.9994 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1336 | 99.9935 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.142 | 99.9976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1503 | 100.0017 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1586 | 100.0114 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.167 | 100.0211 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1753 | 100.022 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1836 | 100.0228 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.192 | 100.0217 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2003 | 100.0206 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2086 | 100.0224 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2169 | 100.0241 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2253 | 100.0266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2336 | 100.0292 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2419 | 100.0353 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2503 | 100.0414 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2586 | 100.0412 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2669 | 100.0409 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2753 | 100.0311 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2836 | 100.0212 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2919 | 100.0217 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3003 | 100.0223 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3086 | 100.0277 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3169 | 100.033 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3253 | 100.0249 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3336 | 100.0168 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3419 | 100.013 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3503 | 100.0092 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3586 | 100.0038 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3669 | 99.9984 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3752 | 99.9951 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3836 | 99.9918 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3919 | 99.9907 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4002 | 99.9895 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4086 | 99.986 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4169 | 99.9824 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4252 | 99.9777 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4336 | 99.9729 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4419 | 99.9797 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4502 | 99.9865 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4586 | 99.9897 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4669 | 99.9928 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4752 | 99.994 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4836 | 99.9951 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4919 | 99.9988 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5002 | 100.0026 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5085 | 100.0045 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5169 | 100.0064 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5252 | 100.0099 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5335 | 100.0134 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5419 | 100.0174 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5502 | 100.0213 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5585 | 100.0217 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5669 | 100.022 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5752 | 100.0235 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5835 | 100.025 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5918 | 100.0245 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6002 | 100.0241 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6085 | 100.0217 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6168 | 100.0194 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6252 | 100.0179 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6335 | 100.0164 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6418 | 100.0122 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6501 | 100.008 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6585 | 100.004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6668 | 100 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6751 | 99.9987 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6835 | 99.9974 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6918 | 99.996 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7001 | 99.9946 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7085 | 99.9931 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7168 | 99.9917 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7251 | 99.9898 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7335 | 99.988 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7418 | 99.9839 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7501 | 99.9798 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7585 | 99.9788 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7668 | 99.9778 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7751 | 99.9769 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7834 | 99.9759 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7918 | 99.9744 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8001 | 99.973 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8084 | 99.9715 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8168 | 99.97 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8251 | 99.9685 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8334 | 99.9671 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8418 | 99.965 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8501 | 99.963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8585 | 99.9611 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8668 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8751 | 99.9573 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8835 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8918 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9001 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9084 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9168 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9251 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9334 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9418 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9501 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9584 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9668 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9751 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9834 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9918 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0001 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0084 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0168 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0251 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0334 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0417 | 99.9553 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0501 | 99.9551 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0584 | 99.9551 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0667 | 99.955 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0751 | 99.9549 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0834 | 99.9548 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0917 | 99.9547 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1001 | 99.9547 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1084 | 99.9546 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1167 | 99.9545 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1251 | 99.9544 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1334 | 99.9543 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1417 | 99.9543 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1501 | 99.9542 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1584 | 99.9531 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1667 | 99.9519 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.175 | 99.9497 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1834 | 99.9475 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1917 | 99.9453 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2 | 99.9431 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2084 | 99.941 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2167 | 99.9389 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.225 | 99.9373 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2334 | 99.9357 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2417 | 99.9362 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.25 | 99.9367 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2584 | 99.9372 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2667 | 99.9377 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.275 | 99.9387 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2834 | 99.9396 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2917 | 99.9403 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3 | 99.941 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3083 | 99.9426 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3167 | 99.9443 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.325 | 99.9469 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3333 | 99.9496 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3417 | 99.9521 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.35 | 99.9547 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3583 | 99.9575 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3667 | 99.9604 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.375 | 99.963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3833 | 99.9657 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3917 | 99.9678 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4 | 99.9699 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4083 | 99.9697 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4167 | 99.9696 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.425 | 99.9694 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4333 | 99.9692 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4417 | 99.9686 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.45 | 99.9679 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4583 | 99.968 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4666 | 99.968 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.475 | 99.9671 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4833 | 99.9662 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4916 | 99.9654 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5 | 99.9645 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5083 | 99.9648 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5166 | 99.9651 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.525 | 99.9651 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5333 | 99.9652 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5416 | 99.9654 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.55 | 99.9656 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5583 | 99.9658 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5666 | 99.9661 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.575 | 99.9665 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5833 | 99.9669 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5916 | 99.9673 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5999 | 99.9677 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6083 | 99.9683 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6166 | 99.9689 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6249 | 99.9691 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6333 | 99.9693 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6416 | 99.9695 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6499 | 99.9697 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6583 | 99.9698 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6666 | 99.97 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6749 | 99.9704 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6833 | 99.9708 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6916 | 99.9715 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6999 | 99.9723 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7083 | 99.9731 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7166 | 99.9738 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7249 | 99.9746 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7332 | 99.9754 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7416 | 99.9761 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7499 | 99.9769 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7582 | 99.9777 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7666 | 99.9784 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7749 | 99.9797 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7832 | 99.981 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7916 | 99.9841 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7999 | 99.9872 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8082 | 99.9894 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8166 | 99.9916 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8249 | 99.9928 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8332 | 99.9939 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8416 | 99.9949 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8499 | 99.9958 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8582 | 99.9964 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8666 | 99.997 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8749 | 99.9976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8832 | 99.9981 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8916 | 99.9987 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8999 | 99.9993 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9082 | 99.9999 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9166 | 100.0006 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9249 | 100.0013 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9332 | 100.002 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9416 | 100.0019 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9499 | 100.0018 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9582 | 100 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9666 | 99.9982 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9749 | 99.9972 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9832 | 99.9962 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9915 | 99.9963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9999 | 99.9964 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0082 | 99.9965 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0165 | 99.9966 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0248 | 99.9967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0332 | 99.9968 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0415 | 99.9959 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0498 | 99.9949 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0582 | 99.9942 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0665 | 99.9935 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0748 | 99.9927 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0832 | 99.9918 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0915 | 99.9909 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0998 | 99.99 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1082 | 99.9915 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1165 | 99.993 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1248 | 99.9945 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1331 | 99.996 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1415 | 99.9975 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1498 | 99.999 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1581 | 100.0003 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1665 | 100.0015 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1748 | 100.0028 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1831 | 100.004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1915 | 100.0047 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1998 | 100.0053 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2081 | 100.007 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2165 | 100.0088 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2248 | 100.0102 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2331 | 100.0117 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2415 | 100.0133 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2498 | 100.0149 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2581 | 100.0177 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2664 | 100.0206 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2748 | 100.021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2831 | 100.0215 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2914 | 100.0217 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2998 | 100.0219 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3081 | 100.0221 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3164 | 100.0223 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3248 | 100.0224 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3331 | 100.0225 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3414 | 100.0222 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3498 | 100.022 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3581 | 100.0221 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3664 | 100.0222 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3748 | 100.0223 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3831 | 100.0224 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3914 | 100.0225 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3997 | 100.0226 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4081 | 100.0227 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4164 | 100.0227 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4247 | 100.0215 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4331 | 100.0204 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4414 | 100.0192 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4497 | 100.018 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4581 | 100.0169 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4664 | 100.0157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4747 | 100.0146 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4831 | 100.0134 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4914 | 100.0126 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4997 | 100.0118 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5081 | 100.0114 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5164 | 100.011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5247 | 100.0108 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5331 | 100.0106 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5414 | 100.0104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5497 | 100.0101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.558 | 100.0101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5664 | 100.01 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5747 | 100.0099 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.583 | 100.0099 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5914 | 100.0098 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5997 | 100.0098 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.608 | 100.0098 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6164 | 100.0098 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6247 | 100.01 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.633 | 100.0101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6414 | 100.0101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6497 | 100.0101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.658 | 100.0101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6664 | 100.0101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6747 | 100.0101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.683 | 100.01 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6913 | 100.01 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6997 | 100.01 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.708 | 100.0088 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7163 | 100.0077 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7247 | 100.0063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.733 | 100.0049 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7413 | 100.0035 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7497 | 100.0021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.758 | 100.0007 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7663 | 99.9993 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7747 | 99.9978 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.783 | 99.9964 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7913 | 99.995 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7997 | 99.9935 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.808 | 99.9923 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8163 | 99.9911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8246 | 99.9899 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.833 | 99.9886 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8413 | 99.9874 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8496 | 99.9862 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.858 | 99.985 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8663 | 99.9838 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8746 | 99.9837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.883 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8913 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8996 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.908 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9163 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9246 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9329 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9413 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9496 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9579 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9662 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9746 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9829 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9912 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9996 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427 | 99.9921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0079 | 99.9921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0083 | 100 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0162 | 100 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0167 | 100.0079 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0246 | 100.0079 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.025 | 100.0158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0329 | 100.0158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0333 | 100.0237 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0412 | 100.0238 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0416 | 100.0309 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0496 | 100.0309 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.05 | 100.038 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0579 | 100.038 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0583 | 100.0451 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0662 | 100.0451 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0666 | 100.0522 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0746 | 100.0522 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.075 | 100.0593 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0829 | 100.0593 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0833 | 100.0579 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0912 | 100.058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0916 | 100.0574 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0995 | 100.0574 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0999 | 100.0569 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1079 | 100.0569 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1082 | 100.0564 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1162 | 100.0564 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1166 | 100.0559 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1245 | 100.0559 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1249 | 100.0559 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1329 | 100.0559 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1332 | 100.0559 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1412 | 100.0559 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1416 | 100.0559 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1495 | 100.0559 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1499 | 100.0559 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1579 | 100.0559 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1582 | 100.0548 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1662 | 100.0548 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1665 | 100.0537 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1745 | 100.0537 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1749 | 100.0524 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1829 | 100.0524 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1832 | 100.0511 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1912 | 100.0511 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1915 | 100.0497 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1995 | 100.0497 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1999 | 100.0484 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2079 | 100.0484 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2082 | 100.0473 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2162 | 100.0473 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2165 | 100.0462 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2245 | 100.0462 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2248 | 100.0458 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2328 | 100.0458 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2332 | 100.0454 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2412 | 100.0454 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2415 | 100.0465 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2495 | 100.0465 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2498 | 100.0476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2578 | 100.0476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2581 | 100.0486 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2662 | 100.0486 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2665 | 100.0497 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2748 | 100.0579 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2831 | 100.06 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2914 | 100.0682 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2998 | 100.0703 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3081 | 100.0785 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3164 | 100.0806 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3248 | 100.0882 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3331 | 100.0898 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3414 | 100.0974 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3497 | 100.0983 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3581 | 100.1058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3664 | 100.1067 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3747 | 100.114 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3831 | 100.1142 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3914 | 100.1206 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3997 | 100.1199 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.408 | 100.1263 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4164 | 100.1255 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4247 | 100.1319 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.433 | 100.1311 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4413 | 100.1276 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4496 | 100.1242 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.458 | 100.1207 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4663 | 100.1172 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4746 | 100.1158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.483 | 100.1143 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4913 | 100.1152 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4996 | 100.116 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5079 | 100.1169 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5163 | 100.1179 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5246 | 100.1188 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5329 | 100.1197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5413 | 100.1209 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5496 | 100.122 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5579 | 100.1241 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5662 | 100.1262 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5746 | 100.1283 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5829 | 100.1304 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5912 | 100.1322 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5995 | 100.1341 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6079 | 100.1376 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6162 | 100.1411 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6245 | 100.1437 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6328 | 100.1462 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6412 | 100.1491 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6495 | 100.1521 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6578 | 100.1533 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6662 | 100.1544 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6745 | 100.1551 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6828 | 100.1559 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6911 | 100.1571 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6995 | 100.1584 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7078 | 100.158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7161 | 100.1576 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7245 | 100.1579 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7328 | 100.1581 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7411 | 100.1584 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7494 | 100.1587 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7578 | 100.1592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7661 | 100.1598 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7744 | 100.1604 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7827 | 100.1609 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7911 | 100.1622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7994 | 100.1635 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8077 | 100.1623 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.816 | 100.1612 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8244 | 100.1606 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8327 | 100.1601 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.841 | 100.16 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8494 | 100.1599 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8577 | 100.1592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.866 | 100.1586 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8743 | 100.158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8827 | 100.1574 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.891 | 100.1567 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8993 | 100.156 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9077 | 100.1544 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.916 | 100.1529 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9243 | 100.1513 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9326 | 100.1497 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9409 | 100.1481 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9493 | 100.1465 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9576 | 100.1451 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9659 | 100.1438 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9743 | 100.1453 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9826 | 100.1468 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9909 | 100.1476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9992 | 100.1485 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0076 | 100.1494 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0159 | 100.1503 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0242 | 100.1512 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0326 | 100.1521 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0409 | 100.1546 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0492 | 100.1572 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0575 | 100.159 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0659 | 100.1608 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0742 | 100.1615 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0825 | 100.1622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0909 | 100.163 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0992 | 100.1638 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1075 | 100.1643 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1158 | 100.1648 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1241 | 100.1652 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1325 | 100.1657 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1408 | 100.1632 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1491 | 100.1607 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1574 | 100.1582 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1658 | 100.1556 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1741 | 100.1526 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1824 | 100.1496 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1908 | 100.1447 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1991 | 100.1398 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2074 | 100.1369 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2157 | 100.1339 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2241 | 100.131 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2324 | 100.128 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2407 | 100.1269 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2491 | 100.1259 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2574 | 100.1248 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2657 | 100.1238 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.274 | 100.1242 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2823 | 100.1246 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2907 | 100.1251 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.299 | 100.1255 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3073 | 100.1262 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3157 | 100.1268 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.324 | 100.1275 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3323 | 100.1281 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3406 | 100.1292 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.349 | 100.1303 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3573 | 100.1339 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3656 | 100.1376 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.374 | 100.1386 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3823 | 100.1397 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3906 | 100.141 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3989 | 100.1422 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4073 | 100.1435 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4156 | 100.1447 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4239 | 100.1443 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4323 | 100.1439 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4406 | 100.1419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4489 | 100.14 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4572 | 100.138 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4655 | 100.136 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4739 | 100.1338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4822 | 100.1316 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4905 | 100.1293 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4989 | 100.127 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5072 | 100.1246 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5155 | 100.1222 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5238 | 100.122 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5322 | 100.1218 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5405 | 100.1227 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5488 | 100.1236 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5572 | 100.1253 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5655 | 100.127 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5738 | 100.1304 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5821 | 100.1338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5905 | 100.1396 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5988 | 100.1453 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6071 | 100.1522 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6154 | 100.159 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6238 | 100.1657 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6321 | 100.1724 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6404 | 100.1776 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6487 | 100.1827 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6571 | 100.1879 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6654 | 100.1931 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6737 | 100.2014 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6821 | 100.2097 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6904 | 100.2152 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6987 | 100.2206 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.707 | 100.2245 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7154 | 100.2285 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7237 | 100.2316 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.732 | 100.2347 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7404 | 100.2319 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7487 | 100.2291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.757 | 100.2256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7653 | 100.222 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7737 | 100.2177 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.782 | 100.2135 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7903 | 100.2094 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7986 | 100.2054 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.807 | 100.2021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8153 | 100.1989 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8236 | 100.1953 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8319 | 100.1916 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8403 | 100.1851 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8486 | 100.1786 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8569 | 100.1721 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8653 | 100.1656 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8736 | 100.16 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8819 | 100.1544 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8902 | 100.1481 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8986 | 100.1419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9069 | 100.1411 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9152 | 100.1403 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9236 | 100.14 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9319 | 100.1397 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9402 | 100.1405 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9485 | 100.1413 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9568 | 100.142 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9652 | 100.1427 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9735 | 100.1423 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9818 | 100.1418 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9901 | 100.1402 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9985 | 100.1386 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0068 | 100.137 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0151 | 100.1354 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0235 | 100.1332 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0318 | 100.131 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0401 | 100.1286 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0484 | 100.1261 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0568 | 100.1259 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0651 | 100.1256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0734 | 100.1229 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0818 | 100.1202 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0901 | 100.1167 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0984 | 100.1132 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1068 | 100.1085 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1151 | 100.1038 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1234 | 100.0991 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1317 | 100.0944 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.14 | 100.0927 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1484 | 100.091 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1567 | 100.0911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.165 | 100.0912 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1734 | 100.0911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1817 | 100.0911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.19 | 100.0908 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1983 | 100.0905 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2067 | 100.0915 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.215 | 100.0924 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2233 | 100.0919 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2317 | 100.0913 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.24 | 100.0914 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2483 | 100.0915 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2566 | 100.0919 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.265 | 100.0924 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2733 | 100.0928 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2816 | 100.0932 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2899 | 100.0943 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2983 | 100.0954 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3066 | 100.0956 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3149 | 100.0957 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3233 | 100.0957 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3316 | 100.0957 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3399 | 100.0949 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3482 | 100.0942 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3566 | 100.0943 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3649 | 100.0944 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3732 | 100.0941 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3816 | 100.0937 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3899 | 100.0934 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3982 | 100.0931 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4066 | 100.0933 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4149 | 100.0935 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4232 | 100.0942 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4315 | 100.0948 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4399 | 100.0955 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4482 | 100.0962 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4565 | 100.0948 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4648 | 100.0935 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4732 | 100.0921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4815 | 100.0908 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4898 | 100.0894 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4982 | 100.0881 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5065 | 100.0875 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5148 | 100.087 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5232 | 100.0875 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5315 | 100.0881 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5398 | 100.0882 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5481 | 100.0883 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5565 | 100.0887 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5648 | 100.089 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5731 | 100.0894 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5815 | 100.0898 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5898 | 100.0918 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5981 | 100.0938 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6064 | 100.096 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6148 | 100.0982 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6231 | 100.1017 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6314 | 100.1051 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6397 | 100.1087 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6481 | 100.1123 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6564 | 100.1124 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6647 | 100.1125 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6731 | 100.1127 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6814 | 100.1128 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6897 | 100.1113 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6981 | 100.1098 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7064 | 100.108 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7147 | 100.1062 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7231 | 100.1041 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7314 | 100.102 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7397 | 100.1039 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.748 | 100.1057 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7563 | 100.106 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7647 | 100.1062 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.773 | 100.1065 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7813 | 100.1068 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7897 | 100.1068 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.798 | 100.1068 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8063 | 100.1067 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8147 | 100.1066 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.823 | 100.1106 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8313 | 100.1145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8396 | 100.1184 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.848 | 100.1224 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8563 | 100.127 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8646 | 100.1316 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.873 | 100.1351 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8813 | 100.1386 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8896 | 100.1421 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8979 | 100.1455 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9063 | 100.1452 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9146 | 100.1448 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9229 | 100.1436 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9312 | 100.1424 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9396 | 100.1416 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9479 | 100.1407 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9562 | 100.1404 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9646 | 100.1401 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9729 | 100.1407 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9812 | 100.1413 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9896 | 100.1408 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9979 | 100.1404 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0062 | 100.1397 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0145 | 100.1391 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0229 | 100.1377 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0312 | 100.1363 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0395 | 100.1351 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0479 | 100.1339 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0562 | 100.1327 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0645 | 100.1315 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0728 | 100.1306 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0812 | 100.1297 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0895 | 100.1292 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0978 | 100.1287 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1061 | 100.1298 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1145 | 100.131 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1228 | 100.1321 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1311 | 100.1332 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1395 | 100.1335 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1478 | 100.1338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1561 | 100.1352 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1645 | 100.1366 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1728 | 100.1386 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1811 | 100.1406 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1895 | 100.1436 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1978 | 100.1467 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2061 | 100.1506 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2144 | 100.1546 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2227 | 100.1586 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2311 | 100.1627 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2394 | 100.1662 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2477 | 100.1697 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2561 | 100.1731 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2644 | 100.1765 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2727 | 100.1777 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2811 | 100.1789 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2894 | 100.1797 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2977 | 100.1806 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.306 | 100.1815 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3144 | 100.1824 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3227 | 100.1822 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.331 | 100.182 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3394 | 100.1794 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3477 | 100.1769 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.356 | 100.1738 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3643 | 100.1707 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3727 | 100.1681 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.381 | 100.1654 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3893 | 100.1622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3976 | 100.159 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.406 | 100.1566 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4143 | 100.1542 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4226 | 100.1518 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.431 | 100.1494 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4393 | 100.1475 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4476 | 100.1457 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.456 | 100.1438 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4643 | 100.1419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4726 | 100.1404 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.481 | 100.1388 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4893 | 100.1381 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4976 | 100.1373 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5059 | 100.1378 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5143 | 100.1384 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5226 | 100.1389 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5309 | 100.1394 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5392 | 100.1392 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5476 | 100.1389 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5559 | 100.1407 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5642 | 100.1424 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5726 | 100.1443 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5809 | 100.1461 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5892 | 100.1485 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5975 | 100.1509 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6059 | 100.153 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6142 | 100.1551 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6225 | 100.1551 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6309 | 100.1552 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6392 | 100.155 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6475 | 100.1548 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6559 | 100.1543 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6642 | 100.1538 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6725 | 100.1539 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6808 | 100.154 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6892 | 100.1538 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6975 | 100.1536 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7058 | 100.1533 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7141 | 100.1531 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7225 | 100.1531 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7308 | 100.1531 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7391 | 100.1524 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7475 | 100.1517 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7558 | 100.1505 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7641 | 100.1492 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7725 | 100.148 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7808 | 100.1468 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7891 | 100.1465 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7975 | 100.1462 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8058 | 100.146 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8141 | 100.1457 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8224 | 100.1454 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8308 | 100.1451 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8391 | 100.1448 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8474 | 100.1445 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8557 | 100.1446 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8641 | 100.1446 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8724 | 100.1453 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8807 | 100.1461 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8891 | 100.145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8974 | 100.1438 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9057 | 100.1429 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9141 | 100.142 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9224 | 100.1411 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9307 | 100.1401 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9391 | 100.1393 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9474 | 100.1384 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9557 | 100.139 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9641 | 100.1395 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9724 | 100.1401 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9807 | 100.1407 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.989 | 100.1408 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9973 | 100.1408 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0057 | 100.1403 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.014 | 100.1398 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0223 | 100.1393 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0307 | 100.1389 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.039 | 100.1398 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0473 | 100.1408 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0557 | 100.1411 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.064 | 100.1414 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0723 | 100.1422 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0807 | 100.1429 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.089 | 100.1416 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0973 | 100.1402 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1057 | 100.1391 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.114 | 100.1379 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1223 | 100.1363 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1306 | 100.1347 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1389 | 100.1338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1473 | 100.133 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1556 | 100.1322 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1639 | 100.1313 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1723 | 100.1311 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1806 | 100.1308 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1889 | 100.1317 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1973 | 100.1326 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2056 | 100.1319 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2139 | 100.1312 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2223 | 100.1316 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2306 | 100.132 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2389 | 100.1311 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2472 | 100.1302 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2556 | 100.1315 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2639 | 100.1327 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2722 | 100.1337 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2805 | 100.1346 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2889 | 100.1376 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2972 | 100.1406 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3055 | 100.143 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3139 | 100.1454 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3222 | 100.146 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3305 | 100.1466 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3389 | 100.1472 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3472 | 100.1478 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3555 | 100.1463 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3639 | 100.1448 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3722 | 100.1436 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3805 | 100.1425 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3888 | 100.1408 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3972 | 100.1392 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4055 | 100.1421 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4138 | 100.145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4221 | 100.1478 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4305 | 100.1507 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4388 | 100.1536 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4471 | 100.1565 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4555 | 100.1573 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4638 | 100.1582 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4721 | 100.1572 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4805 | 100.1562 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4888 | 100.1575 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4971 | 100.1588 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5055 | 100.1601 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5138 | 100.1614 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5221 | 100.1646 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5304 | 100.1677 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5388 | 100.1717 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5471 | 100.1756 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5554 | 100.1804 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5638 | 100.1851 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5721 | 100.1851 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5804 | 100.1851 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5887 | 100.1854 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5971 | 100.1858 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.6054 | 100.1862 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.6137 | 100.1866 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.6221 | 100.1867 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.6304 | 100.1868 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.6387 | 100.1886 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.6471 | 100.1903 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.6554 | 100.1921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.6637 | 100.1938 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.672 | 100.1941 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.6804 | 100.1943 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.6887 | 100.1933 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.697 | 100.1922 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7054 | 100.1906 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7137 | 100.1889 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.722 | 100.1868 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7303 | 100.1846 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7387 | 100.184 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.747 | 100.1835 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7553 | 100.1808 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7637 | 100.1781 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.772 | 100.1786 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7803 | 100.179 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7887 | 100.1798 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.797 | 100.1806 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8053 | 100.1822 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8136 | 100.1839 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.822 | 100.1851 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8303 | 100.1863 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8386 | 100.1869 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.847 | 100.1875 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8553 | 100.1883 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8636 | 100.1892 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8719 | 100.1899 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8803 | 100.1906 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8886 | 100.1869 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8969 | 100.1832 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9053 | 100.1786 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9136 | 100.174 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9219 | 100.172 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9303 | 100.17 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9386 | 100.1648 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9469 | 100.1597 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9553 | 100.1574 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9636 | 100.1552 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9719 | 100.1522 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9803 | 100.1492 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9886 | 100.1418 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9969 | 100.1343 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0052 | 100.1291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0136 | 100.1238 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0219 | 100.1281 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0302 | 100.1324 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0386 | 100.1367 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0469 | 100.1411 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0552 | 100.1456 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0635 | 100.1502 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0719 | 100.1587 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0802 | 100.1672 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0885 | 100.1749 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0969 | 100.1825 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1052 | 100.1891 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1135 | 100.1957 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1219 | 100.1994 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1302 | 100.203 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1385 | 100.2028 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1469 | 100.2025 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1552 | 100.2072 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1635 | 100.2118 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1718 | 100.226 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1802 | 100.2402 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1885 | 100.2451 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1968 | 100.2499 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2052 | 100.2459 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2135 | 100.2419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2218 | 100.2455 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2302 | 100.2491 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2385 | 100.249 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2468 | 100.2489 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2552 | 100.2517 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2635 | 100.2546 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2718 | 100.2587 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2801 | 100.2628 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2885 | 100.2601 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2968 | 100.2574 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3051 | 100.2623 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3134 | 100.2672 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3218 | 100.2795 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3301 | 100.2917 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3384 | 100.2947 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3468 | 100.2976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3551 | 100.2874 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3634 | 100.2772 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3718 | 100.2756 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3801 | 100.274 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3884 | 100.2788 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3968 | 100.2837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4051 | 100.2828 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4134 | 100.2819 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4218 | 100.2781 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4301 | 100.2742 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4384 | 100.2637 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4467 | 100.2531 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4551 | 100.2503 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4634 | 100.2476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4717 | 100.253 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4801 | 100.2585 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4884 | 100.2545 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4967 | 100.2505 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.505 | 100.2344 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5134 | 100.2183 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5217 | 100.2203 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.53 | 100.2223 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5384 | 100.2298 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5467 | 100.2374 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.555 | 100.2337 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5634 | 100.2301 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5717 | 100.2312 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.58 | 100.2324 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5883 | 100.2278 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5967 | 100.2233 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.605 | 100.2252 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6133 | 100.2271 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6217 | 100.2405 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.63 | 100.2539 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6383 | 100.2526 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6467 | 100.2512 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.655 | 100.2398 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6633 | 100.2284 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6717 | 100.2315 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.68 | 100.2346 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6883 | 100.2458 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6967 | 100.257 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.705 | 100.2579 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7133 | 100.2587 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7216 | 100.2548 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.73 | 100.2509 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7383 | 100.2419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7466 | 100.2329 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7549 | 100.2316 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7633 | 100.2304 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7716 | 100.2429 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7799 | 100.2554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7883 | 100.2495 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7966 | 100.2436 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8049 | 100.231 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8133 | 100.2185 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8216 | 100.219 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8299 | 100.2196 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8383 | 100.2329 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8466 | 100.2462 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8549 | 100.2426 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8633 | 100.2391 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8716 | 100.2365 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8799 | 100.2339 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8882 | 100.2304 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8966 | 100.227 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9049 | 100.2326 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9132 | 100.2382 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9216 | 100.2529 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9299 | 100.2675 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9382 | 100.2644 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9466 | 100.2613 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9549 | 100.2515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9632 | 100.2417 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9715 | 100.2453 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9799 | 100.2489 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9882 | 100.2651 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9965 | 100.2812 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0049 | 100.2837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0132 | 100.2862 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0215 | 100.2781 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0298 | 100.27 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0382 | 100.2627 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0465 | 100.2554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0548 | 100.2604 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0632 | 100.2654 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0715 | 100.2767 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0798 | 100.288 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0882 | 100.2853 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0965 | 100.2826 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1048 | 100.2675 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1132 | 100.2524 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1215 | 100.2552 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1298 | 100.2579 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1382 | 100.2713 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1465 | 100.2847 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1548 | 100.2857 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1631 | 100.2867 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1715 | 100.2691 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1798 | 100.2514 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1881 | 100.2491 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1965 | 100.2468 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2048 | 100.2479 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2131 | 100.249 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2214 | 100.2567 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2298 | 100.2645 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2381 | 100.2586 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2464 | 100.2528 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2548 | 100.2355 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2631 | 100.2183 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2714 | 100.222 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2798 | 100.2257 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2881 | 100.235 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2964 | 100.2444 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3047 | 100.2351 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3131 | 100.2259 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3214 | 100.2095 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3297 | 100.1931 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3381 | 100.1909 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3464 | 100.1887 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3547 | 100.1853 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3631 | 100.1819 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3714 | 100.1863 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3797 | 100.1906 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3881 | 100.1825 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3964 | 100.1745 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4047 | 100.1602 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4131 | 100.146 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4214 | 100.1524 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4297 | 100.1587 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.438 | 100.1723 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4464 | 100.1858 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4547 | 100.1861 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.463 | 100.1863 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4714 | 100.1817 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4797 | 100.1771 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.488 | 100.1797 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4964 | 100.1823 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.5047 | 100.1875 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.513 | 100.1927 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.5214 | 100.2034 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.5297 | 100.2142 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.538 | 100.2172 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.5464 | 100.2202 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.5547 | 100.2116 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.563 | 100.203 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.5714 | 100.2116 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.5797 | 100.2202 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.588 | 100.2321 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.5963 | 100.2441 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.6047 | 100.2457 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.613 | 100.2473 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.6213 | 100.2382 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.6297 | 100.2291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.638 | 100.2296 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.6463 | 100.2301 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.6547 | 100.2293 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.663 | 100.2286 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.6713 | 100.2365 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.6797 | 100.2443 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.688 | 100.2465 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.6963 | 100.2487 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7047 | 100.239 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.713 | 100.2292 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7213 | 100.2348 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7296 | 100.2403 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.738 | 100.2508 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7463 | 100.2612 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7546 | 100.262 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.763 | 100.2628 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7713 | 100.2515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7796 | 100.2402 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.788 | 100.2445 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7963 | 100.2488 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8046 | 100.2524 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.813 | 100.2559 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8213 | 100.263 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8296 | 100.27 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.838 | 100.2688 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8463 | 100.2676 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8546 | 100.2526 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8629 | 100.2377 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8713 | 100.2419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8796 | 100.246 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8879 | 100.2548 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8963 | 100.2635 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9046 | 100.2597 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9129 | 100.256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9213 | 100.2406 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9296 | 100.2253 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9379 | 100.2266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9462 | 100.228 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9546 | 100.2268 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9629 | 100.2256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9712 | 100.2286 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9796 | 100.2316 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9879 | 100.2315 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9962 | 100.2315 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.0045 | 100.2206 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.0129 | 100.2097 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.0212 | 100.2176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.0295 | 100.2256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.0379 | 100.2376 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.0462 | 100.2497 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.0545 | 100.2503 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.0629 | 100.2508 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.0712 | 100.2413 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.0795 | 100.2317 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.0879 | 100.237 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.0962 | 100.2423 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.1045 | 100.2422 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.1129 | 100.242 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.1212 | 100.2475 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.1295 | 100.2531 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.1378 | 100.2545 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.1462 | 100.2558 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.1545 | 100.2452 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.1628 | 100.2346 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.1712 | 100.2426 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.1795 | 100.2505 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.1878 | 100.2646 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.1962 | 100.2786 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.2045 | 100.2781 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.2128 | 100.2776 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.2212 | 100.2634 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.2295 | 100.2491 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.2378 | 100.2463 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.2462 | 100.2434 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.2545 | 100.2493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.2628 | 100.2552 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.2711 | 100.259 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.2795 | 100.2629 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.2878 | 100.261 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.2961 | 100.259 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.3045 | 100.248 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.3128 | 100.237 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.3211 | 100.2374 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.3295 | 100.2378 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.3378 | 100.2456 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.3461 | 100.2533 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.3545 | 100.248 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.3628 | 100.2427 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.3711 | 100.2318 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.3795 | 100.2209 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.3878 | 100.2272 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.3961 | 100.2336 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.4044 | 100.247 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.4128 | 100.2604 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.4211 | 100.2599 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.4295 | 100.2593 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.4378 | 100.2599 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.4461 | 100.2606 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.4545 | 100.2524 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.4628 | 100.2442 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.4711 | 100.2495 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.4795 | 100.2548 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.4878 | 100.2729 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.4961 | 100.291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.5045 | 100.2883 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.5128 | 100.2856 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.5211 | 100.2741 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.5294 | 100.2626 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.5378 | 100.2624 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.5461 | 100.2622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.5544 | 100.2725 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.5628 | 100.2829 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.5711 | 100.2817 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.5794 | 100.2806 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.5878 | 100.2813 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.5961 | 100.282 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.6044 | 100.2768 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.6128 | 100.2716 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.6211 | 100.2751 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.6294 | 100.2787 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.6378 | 100.2882 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.6461 | 100.2977 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.6544 | 100.291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.6628 | 100.2843 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.6711 | 100.2742 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.6794 | 100.2641 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.6877 | 100.2689 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.6961 | 100.2738 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.7044 | 100.2864 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.7127 | 100.299 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.7211 | 100.2918 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.7294 | 100.2847 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.7377 | 100.2816 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.7461 | 100.2785 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.7544 | 100.2715 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.7627 | 100.2645 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.7711 | 100.264 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.7794 | 100.2635 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.7877 | 100.276 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.7961 | 100.2886 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.8044 | 100.2875 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.8127 | 100.2864 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.821 | 100.2757 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.8294 | 100.265 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.8377 | 100.2663 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.846 | 100.2677 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.8544 | 100.2761 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.8627 | 100.2845 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.871 | 100.2805 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.8794 | 100.2764 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.8877 | 100.2786 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.896 | 100.2808 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.9044 | 100.276 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.9127 | 100.2711 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.921 | 100.2701 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.9294 | 100.2692 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.9377 | 100.2824 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.946 | 100.2955 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.9544 | 100.2908 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.9627 | 100.286 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.971 | 100.2729 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.9794 | 100.2598 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.9877 | 100.2647 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.996 | 100.2697 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.0044 | 100.282 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.0127 | 100.2944 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.021 | 100.2925 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.0294 | 100.2906 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.0377 | 100.2799 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.046 | 100.2692 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.0544 | 100.266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.0627 | 100.2628 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.071 | 100.2668 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.0793 | 100.2707 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.0877 | 100.2827 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.096 | 100.2948 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.1043 | 100.2916 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.1127 | 100.2885 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.121 | 100.2765 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.1293 | 100.2646 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.1377 | 100.2726 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.146 | 100.2806 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.1543 | 100.294 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.1627 | 100.3074 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.171 | 100.3076 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.1793 | 100.3078 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.1877 | 100.298 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.196 | 100.2883 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.2043 | 100.2889 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.2126 | 100.2895 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.221 | 100.2914 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.2293 | 100.2932 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.2376 | 100.2978 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.246 | 100.3024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.2543 | 100.2988 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.2626 | 100.2952 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.271 | 100.2787 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.2793 | 100.2623 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.2876 | 100.266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.296 | 100.2698 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.3043 | 100.2767 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.3126 | 100.2836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.321 | 100.2787 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.3293 | 100.2737 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.3376 | 100.2591 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.3459 | 100.2444 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.3543 | 100.2445 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.3626 | 100.2445 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.3709 | 100.2452 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.3793 | 100.246 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.3876 | 100.2493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.3959 | 100.2527 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.4043 | 100.2533 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.4126 | 100.254 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.4209 | 100.2426 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.4293 | 100.2312 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.4376 | 100.2382 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.446 | 100.2451 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.4543 | 100.257 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.4626 | 100.2688 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.4709 | 100.2657 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.4793 | 100.2626 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.4876 | 100.2502 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.4959 | 100.2379 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.5043 | 100.2409 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.5126 | 100.244 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.5209 | 100.2454 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.5293 | 100.2468 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.5376 | 100.2564 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.5459 | 100.266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.5543 | 100.2661 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.5626 | 100.2663 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.5709 | 100.256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.5793 | 100.2458 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.5876 | 100.2518 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.5959 | 100.2578 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.6042 | 100.265 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.6126 | 100.2722 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.6209 | 100.2636 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.6292 | 100.2551 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.6376 | 100.247 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.6459 | 100.2389 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.6542 | 100.2405 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.6626 | 100.2421 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.6709 | 100.2406 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.6792 | 100.2392 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.6876 | 100.2441 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.6959 | 100.2491 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.7042 | 100.2458 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.7126 | 100.2426 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.7209 | 100.2289 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.7292 | 100.2151 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.7375 | 100.2172 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.7459 | 100.2193 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.7542 | 100.227 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.7625 | 100.2346 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.7709 | 100.2322 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.7792 | 100.2298 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.7875 | 100.2264 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.7959 | 100.2229 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.8042 | 100.2235 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.8125 | 100.2241 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.8209 | 100.2257 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.8292 | 100.2274 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.8375 | 100.2346 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.8459 | 100.2418 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.8542 | 100.2418 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.8625 | 100.2419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.8708 | 100.2333 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.8792 | 100.2247 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.8875 | 100.2272 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.8958 | 100.2297 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.9042 | 100.2377 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.9125 | 100.2457 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.9209 | 100.244 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.9292 | 100.2422 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.9375 | 100.2355 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.9459 | 100.2288 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.9542 | 100.2295 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.9625 | 100.2301 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.9709 | 100.2346 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.9792 | 100.2391 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.9875 | 100.242 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 435.9958 | 100.2448 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.0042 | 100.2421 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.0125 | 100.2394 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.0208 | 100.232 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.0292 | 100.2247 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.0375 | 100.226 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.0458 | 100.2273 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.0542 | 100.2404 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.0625 | 100.2534 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.0708 | 100.2526 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.0792 | 100.2518 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.0875 | 100.2414 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.0958 | 100.2309 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.1042 | 100.2335 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.1125 | 100.2361 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.1208 | 100.2408 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.1292 | 100.2456 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.1375 | 100.2426 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.1458 | 100.2397 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.1541 | 100.2383 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.1625 | 100.2368 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.1708 | 100.231 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.1791 | 100.2252 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.1875 | 100.2282 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.1958 | 100.2313 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.2041 | 100.2411 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.2125 | 100.251 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.2208 | 100.2492 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.2291 | 100.2474 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.2375 | 100.2391 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.2458 | 100.2308 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.2541 | 100.2346 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.2625 | 100.2384 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.2708 | 100.2463 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.2791 | 100.2542 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.2874 | 100.2557 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.2958 | 100.2573 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.3041 | 100.2549 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.3124 | 100.2525 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.3208 | 100.2483 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.3291 | 100.2441 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.3374 | 100.2495 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.3458 | 100.2548 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.3541 | 100.2584 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.3624 | 100.262 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.3708 | 100.2589 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.3791 | 100.2557 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.3874 | 100.2468 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.3958 | 100.2379 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.4041 | 100.2399 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.4124 | 100.2419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.4207 | 100.2463 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.4291 | 100.2506 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.4374 | 100.2464 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.4458 | 100.2421 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.4541 | 100.2389 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.4624 | 100.2356 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.4708 | 100.2354 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.4791 | 100.2351 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.4874 | 100.2369 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.4958 | 100.2386 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.5041 | 100.2416 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.5124 | 100.2445 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.5208 | 100.2456 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.5291 | 100.2467 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.5374 | 100.2413 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.5457 | 100.2359 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.5541 | 100.2376 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.5624 | 100.2393 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.5707 | 100.2418 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.5791 | 100.2443 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.5874 | 100.245 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.5957 | 100.2456 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.6041 | 100.2447 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.6124 | 100.2438 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.6207 | 100.2387 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.6291 | 100.2337 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.6374 | 100.2325 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.6457 | 100.2314 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.6541 | 100.2347 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.6624 | 100.238 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.6707 | 100.2346 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.679 | 100.2313 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.6874 | 100.2214 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.6957 | 100.2115 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.704 | 100.2123 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.7124 | 100.2131 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.7207 | 100.2122 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.729 | 100.2113 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.7374 | 100.2104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.7457 | 100.2095 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.754 | 100.2056 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.7624 | 100.2017 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.7707 | 100.1979 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.779 | 100.194 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.7874 | 100.1954 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.7957 | 100.1967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.804 | 100.2031 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.8123 | 100.2094 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.8207 | 100.2113 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.829 | 100.2132 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.8374 | 100.2094 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.8457 | 100.2056 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.854 | 100.2083 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.8624 | 100.211 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.8707 | 100.2136 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.879 | 100.2162 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.8874 | 100.2191 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.8957 | 100.2219 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.904 | 100.2226 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.9124 | 100.2233 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.9207 | 100.2226 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.929 | 100.2219 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.9373 | 100.2236 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.9457 | 100.2253 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.954 | 100.2298 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.9623 | 100.2343 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.9707 | 100.2338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.979 | 100.2334 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.9873 | 100.2279 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 436.9957 | 100.2224 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.004 | 100.2229 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.0124 | 100.2235 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.0207 | 100.2262 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.029 | 100.2289 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.0374 | 100.2271 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.0457 | 100.2252 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.054 | 100.2233 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.0623 | 100.2213 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.0707 | 100.2168 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.079 | 100.2123 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.0873 | 100.2092 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.0957 | 100.2061 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.104 | 100.2055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.1123 | 100.2048 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.1207 | 100.2021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.129 | 100.1994 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.1373 | 100.1971 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.1457 | 100.1948 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.154 | 100.2 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.1623 | 100.2052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.1707 | 100.2104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.179 | 100.2156 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.1873 | 100.2168 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.1956 | 100.2181 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.204 | 100.2198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.2123 | 100.2216 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.2207 | 100.2225 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.229 | 100.2234 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.2373 | 100.2268 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.2457 | 100.2303 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.254 | 100.2332 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.2623 | 100.2362 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.2707 | 100.2366 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.279 | 100.2371 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.2873 | 100.2359 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.2957 | 100.2346 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.304 | 100.2326 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.3123 | 100.2305 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.3206 | 100.2291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.329 | 100.2277 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.3373 | 100.2274 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.3456 | 100.2271 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.354 | 100.2286 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.3623 | 100.2301 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.3706 | 100.2301 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.379 | 100.2301 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.3873 | 100.231 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.3956 | 100.2318 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.404 | 100.236 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.4123 | 100.2402 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.4207 | 100.245 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.429 | 100.2497 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.4373 | 100.2499 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.4456 | 100.2502 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.454 | 100.2515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.4623 | 100.2527 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.4706 | 100.2558 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.479 | 100.2589 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.4873 | 100.259 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.4956 | 100.259 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.504 | 100.2579 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.5123 | 100.2568 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.5206 | 100.2542 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.529 | 100.2515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.5373 | 100.2503 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.5456 | 100.2491 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.554 | 100.2477 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.5623 | 100.2462 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.5706 | 100.2414 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.5789 | 100.2366 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.5873 | 100.2307 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.5956 | 100.2248 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.604 | 100.2234 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.6123 | 100.2219 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.6206 | 100.2209 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.629 | 100.2199 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.6373 | 100.2195 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.6456 | 100.219 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.654 | 100.2185 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.6623 | 100.218 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.6706 | 100.2153 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.679 | 100.2125 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.6873 | 100.2114 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.6956 | 100.2102 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.7039 | 100.209 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.7123 | 100.2079 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.7206 | 100.2078 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.7289 | 100.2077 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.7373 | 100.2076 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.7456 | 100.2075 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.7539 | 100.2081 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.7623 | 100.2088 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.7706 | 100.2095 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.7789 | 100.2102 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.7873 | 100.2108 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.7956 | 100.2115 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.8039 | 100.2102 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.8123 | 100.2089 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.8206 | 100.2066 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.8289 | 100.2043 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.8372 | 100.2037 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.8456 | 100.2031 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.8539 | 100.203 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.8623 | 100.2028 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.8706 | 100.2027 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.8789 | 100.2025 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.8873 | 100.2016 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.8956 | 100.2006 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.9039 | 100.1991 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.9123 | 100.1976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.9206 | 100.196 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.9289 | 100.1943 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.9373 | 100.1927 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.9456 | 100.191 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.9539 | 100.1909 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.9622 | 100.1908 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.9706 | 100.19 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.9789 | 100.1892 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.9872 | 100.1898 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 437.9956 | 100.1904 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.0039 | 100.1915 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.0122 | 100.1926 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.0206 | 100.1932 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.0289 | 100.1939 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.0372 | 100.1936 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.0456 | 100.1934 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.0539 | 100.1938 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.0622 | 100.1941 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.0706 | 100.1951 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.0789 | 100.196 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.0872 | 100.1982 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.0956 | 100.2004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.1039 | 100.2025 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.1122 | 100.2047 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.1205 | 100.2049 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.1289 | 100.2051 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.1372 | 100.2059 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.1455 | 100.2067 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.1539 | 100.208 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.1622 | 100.2092 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.1705 | 100.2103 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.1789 | 100.2114 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.1872 | 100.2124 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.1955 | 100.2135 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.2039 | 100.2158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.2122 | 100.2181 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.2205 | 100.2198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.2289 | 100.2214 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.2372 | 100.2231 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.2455 | 100.2248 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.2538 | 100.2253 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.2622 | 100.2259 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.2705 | 100.2264 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.2788 | 100.227 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.2872 | 100.2277 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.2955 | 100.2285 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.3038 | 100.2293 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.3122 | 100.2301 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.3205 | 100.231 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.3288 | 100.2318 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.3372 | 100.2337 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.3455 | 100.2357 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.3539 | 100.2374 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.3622 | 100.239 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.3705 | 100.2404 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.3788 | 100.2417 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.3872 | 100.2419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.3955 | 100.2422 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.4038 | 100.2415 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.4122 | 100.2409 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.4205 | 100.2408 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.4288 | 100.2408 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.4372 | 100.2404 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.4455 | 100.24 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.4538 | 100.2394 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.4622 | 100.2388 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.4705 | 100.2401 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.4788 | 100.2415 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.4872 | 100.2416 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.4955 | 100.2418 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.5038 | 100.2407 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.5121 | 100.2397 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.5205 | 100.2395 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.5288 | 100.2392 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.5371 | 100.239 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.5455 | 100.2388 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.5538 | 100.237 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.5621 | 100.2352 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.5705 | 100.2348 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.5788 | 100.2345 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.5871 | 100.2336 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.5955 | 100.2327 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.6038 | 100.2319 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.6121 | 100.231 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.6205 | 100.2302 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.6288 | 100.2294 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.6371 | 100.2266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.6454 | 100.2237 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.6538 | 100.2213 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.6621 | 100.2189 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.6704 | 100.2164 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.6788 | 100.2139 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.6871 | 100.2106 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.6954 | 100.2072 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.7038 | 100.2039 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.7121 | 100.2005 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.7204 | 100.1993 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.7288 | 100.1981 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.7371 | 100.1967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.7454 | 100.1953 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.7538 | 100.1941 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.7621 | 100.1929 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.7704 | 100.1926 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.7787 | 100.1922 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.7871 | 100.1918 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.7954 | 100.1915 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.8037 | 100.1915 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.8121 | 100.1916 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.8204 | 100.1917 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.8288 | 100.1918 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.8371 | 100.1922 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.8454 | 100.1926 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.8538 | 100.1943 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.8621 | 100.196 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.8704 | 100.1977 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.8788 | 100.1995 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.8871 | 100.2017 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.8954 | 100.2039 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.9037 | 100.2058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.9121 | 100.2077 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.9204 | 100.2101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.9287 | 100.2125 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.9371 | 100.2149 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.9454 | 100.2173 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.9537 | 100.2197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.9621 | 100.222 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.9704 | 100.224 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.9787 | 100.226 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.9871 | 100.2279 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 438.9954 | 100.2299 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.0037 | 100.2318 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.0121 | 100.2338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.0204 | 100.2348 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.0287 | 100.2358 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.037 | 100.2368 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.0454 | 100.2378 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.0537 | 100.2388 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.062 | 100.2398 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.0704 | 100.2408 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.0787 | 100.2418 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.0871 | 100.2423 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.0954 | 100.2429 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.1037 | 100.2429 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.1121 | 100.2429 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.1204 | 100.2439 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.1287 | 100.2449 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.1371 | 100.246 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.1454 | 100.247 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.1537 | 100.2484 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.162 | 100.2497 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.1704 | 100.2506 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.1787 | 100.2515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.187 | 100.2527 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.1954 | 100.254 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.2037 | 100.2552 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.212 | 100.2564 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.2204 | 100.2567 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.2287 | 100.2569 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.237 | 100.2574 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.2454 | 100.2578 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.2537 | 100.2582 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.262 | 100.2587 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.2704 | 100.2591 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.2787 | 100.2595 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.287 | 100.2589 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.2953 | 100.2583 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.3037 | 100.2577 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.312 | 100.2571 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.3204 | 100.2562 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.3287 | 100.2553 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.337 | 100.2548 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.3454 | 100.2543 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.3537 | 100.2535 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.362 | 100.2527 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.3704 | 100.252 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.3787 | 100.2512 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.387 | 100.2513 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.3954 | 100.2515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.4037 | 100.2515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.412 | 100.2515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.4203 | 100.2515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.4287 | 100.2515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.437 | 100.2515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.4453 | 100.2515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.4537 | 100.2512 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.462 | 100.2509 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.4703 | 100.2511 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.4787 | 100.2512 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.487 | 100.2513 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.4953 | 100.2515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.5037 | 100.2535 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.512 | 100.2555 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.5203 | 100.258 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.5287 | 100.2605 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.537 | 100.2633 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.5453 | 100.2662 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.5536 | 100.2684 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.562 | 100.2706 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.5703 | 100.2723 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.5786 | 100.2739 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.587 | 100.2729 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.5953 | 100.2719 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.6036 | 100.2706 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.612 | 100.2693 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.6203 | 100.2695 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.6286 | 100.2698 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.6369 | 100.2701 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.6453 | 100.2704 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.6536 | 100.2707 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.6619 | 100.271 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.6703 | 100.2698 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.6786 | 100.2686 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.6869 | 100.2668 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.6953 | 100.2649 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.7036 | 100.2623 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.7119 | 100.2597 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.7202 | 100.2591 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.7286 | 100.2585 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.7369 | 100.2572 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.7452 | 100.2558 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.7536 | 100.2571 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.7619 | 100.2585 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.7702 | 100.2601 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.7786 | 100.2617 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.7869 | 100.2624 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.7952 | 100.2632 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.8036 | 100.2635 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.8119 | 100.2637 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.8202 | 100.2641 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.8286 | 100.2644 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.8369 | 100.2644 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.8452 | 100.2644 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.8535 | 100.2645 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.8619 | 100.2646 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.8702 | 100.2655 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.8785 | 100.2663 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.8869 | 100.2636 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.8952 | 100.2608 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.9035 | 100.2598 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.9119 | 100.2587 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.9202 | 100.2576 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.9285 | 100.2566 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.9369 | 100.257 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.9452 | 100.2574 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.9535 | 100.2566 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.9619 | 100.2558 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.9702 | 100.2551 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.9785 | 100.2543 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.9868 | 100.2535 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 439.9952 | 100.2526 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.0035 | 100.2518 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.0118 | 100.251 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.0202 | 100.2495 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.0285 | 100.2479 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.0368 | 100.2445 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.0452 | 100.2411 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.0535 | 100.2399 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.0618 | 100.2387 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.0702 | 100.2371 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.0785 | 100.2355 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.0868 | 100.234 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.0952 | 100.2324 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.1035 | 100.2291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.1118 | 100.2258 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.1201 | 100.2239 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.1285 | 100.222 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.1368 | 100.2201 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.1451 | 100.2181 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.1535 | 100.2161 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.1618 | 100.2141 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.1701 | 100.2114 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.1785 | 100.2086 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.1868 | 100.2075 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.1951 | 100.2065 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.2035 | 100.2068 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.2118 | 100.207 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.2201 | 100.2072 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.2285 | 100.2074 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.2368 | 100.2075 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.2451 | 100.2077 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.2534 | 100.2104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.2618 | 100.213 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.2701 | 100.2156 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.2784 | 100.2182 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.2868 | 100.2207 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.2951 | 100.2232 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.3034 | 100.2264 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.3118 | 100.2295 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.3201 | 100.2326 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.3284 | 100.2358 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.3368 | 100.2396 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.3451 | 100.2433 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.3534 | 100.2457 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.3618 | 100.2481 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.3701 | 100.2505 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.3784 | 100.2528 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.3867 | 100.2553 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.3951 | 100.2578 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.4034 | 100.2609 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.4117 | 100.2641 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.4201 | 100.2632 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.4284 | 100.2624 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.4367 | 100.2619 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.4451 | 100.2613 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.4534 | 100.2608 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.4617 | 100.2603 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.4701 | 100.2592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.4784 | 100.2581 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.4867 | 100.2569 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.4951 | 100.2557 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.5034 | 100.2553 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.5117 | 100.2549 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.5201 | 100.2574 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.5284 | 100.2598 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.5367 | 100.2619 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.545 | 100.264 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.5533 | 100.2661 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.5617 | 100.2682 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.57 | 100.2698 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.5783 | 100.2714 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.5867 | 100.2746 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.595 | 100.2777 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.6033 | 100.2808 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.6117 | 100.2838 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.62 | 100.2864 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.6283 | 100.2889 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.6367 | 100.2916 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.645 | 100.2944 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.6533 | 100.2957 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.6617 | 100.2971 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.67 | 100.2971 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.6783 | 100.2971 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.6866 | 100.2946 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.695 | 100.2921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.7033 | 100.2901 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.7116 | 100.2882 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.72 | 100.2862 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.7283 | 100.2843 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.7366 | 100.2826 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.745 | 100.2809 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.7533 | 100.2792 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.7616 | 100.2775 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.77 | 100.2758 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.7783 | 100.2741 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.7866 | 100.2725 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.795 | 100.2708 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.8033 | 100.267 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.8116 | 100.2631 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.8199 | 100.2608 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.8283 | 100.2585 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.8366 | 100.2568 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.8449 | 100.2551 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.8533 | 100.2535 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.8616 | 100.252 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.8699 | 100.2504 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.8783 | 100.2489 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.8866 | 100.2473 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.8949 | 100.2458 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.9033 | 100.245 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.9116 | 100.2442 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.9199 | 100.2434 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.9283 | 100.2426 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.9366 | 100.2419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.9449 | 100.2411 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.9532 | 100.2403 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.9616 | 100.2395 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.9699 | 100.2416 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.9782 | 100.2436 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.9866 | 100.2457 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 440.9949 | 100.2477 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.0032 | 100.2498 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.0116 | 100.2518 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.0199 | 100.2539 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.0282 | 100.2559 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.0366 | 100.2572 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.0449 | 100.2584 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.0532 | 100.2596 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.0616 | 100.2609 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.0699 | 100.2609 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.0782 | 100.2609 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.0865 | 100.2584 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.0949 | 100.2558 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.1032 | 100.2533 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.1115 | 100.2508 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.1199 | 100.2493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.1282 | 100.2479 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.1365 | 100.2456 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.1449 | 100.2433 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.1532 | 100.2412 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.1615 | 100.239 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.1699 | 100.2368 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.1782 | 100.2347 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.1865 | 100.2325 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.1949 | 100.2303 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.2032 | 100.2276 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.2115 | 100.2249 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.2198 | 100.2221 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.2282 | 100.2194 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.2365 | 100.2167 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.2448 | 100.2139 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.2532 | 100.2137 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.2615 | 100.2135 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.2698 | 100.2134 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.2782 | 100.2132 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.2865 | 100.2119 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.2948 | 100.2106 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.3032 | 100.2108 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.3115 | 100.211 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.3198 | 100.2111 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.3282 | 100.2111 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.3365 | 100.2112 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.3448 | 100.2113 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.3531 | 100.2113 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.3615 | 100.2114 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.3698 | 100.2128 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.3781 | 100.2143 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.3865 | 100.2158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.3948 | 100.2172 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.4031 | 100.2187 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.4114 | 100.2202 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.4198 | 100.2216 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.4281 | 100.2231 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.4364 | 100.2246 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.4448 | 100.226 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.4531 | 100.2277 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.4614 | 100.2293 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.4698 | 100.2296 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.4781 | 100.2299 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.4864 | 100.2315 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.4948 | 100.233 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.5031 | 100.2335 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.5114 | 100.234 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.5197 | 100.2345 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.5281 | 100.2349 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.5364 | 100.2345 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.5447 | 100.2341 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.5531 | 100.2337 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.5614 | 100.2332 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.5697 | 100.2328 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.5781 | 100.2324 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.5864 | 100.2321 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.5947 | 100.2317 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.6031 | 100.2332 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.6114 | 100.2346 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.6197 | 100.2359 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.6281 | 100.2371 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.6364 | 100.2382 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.6447 | 100.2394 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.653 | 100.24 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.6614 | 100.2406 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.6697 | 100.2423 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.678 | 100.244 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.6864 | 100.2457 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.6947 | 100.2474 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.703 | 100.25 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.7114 | 100.2526 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.7197 | 100.2558 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.728 | 100.2591 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.7364 | 100.2623 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.7447 | 100.2656 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.753 | 100.2688 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.7614 | 100.2719 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.7697 | 100.2735 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.778 | 100.2751 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.7863 | 100.2767 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.7947 | 100.2784 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.803 | 100.2802 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.8113 | 100.2821 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.8197 | 100.2833 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.828 | 100.2844 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.8363 | 100.2856 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.8447 | 100.2867 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.853 | 100.288 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.8613 | 100.2893 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.8697 | 100.2894 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.878 | 100.2894 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.8863 | 100.2888 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.8947 | 100.2882 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.903 | 100.2879 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.9113 | 100.2876 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.9196 | 100.2873 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.928 | 100.287 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.9363 | 100.2859 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.9446 | 100.2848 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.953 | 100.2836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.9613 | 100.2825 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.9696 | 100.2811 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.978 | 100.2797 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.9863 | 100.2783 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 441.9946 | 100.2769 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 442.003 | 100.2757 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 442.0113 | 100.2746 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 442.0196 | 100.2723 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 442.028 | 100.27 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 442.0363 | 100.2689 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 442.0446 | 100.2679 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 442.0529 | 100.266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 442.0613 | 100.2641 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 442.0696 | 100.2618 | 100.05 | 60.0001 | 60.03 | 59.97
| 442.0779 | 100.2596 | 100.05 | 60.0001 | 60.03 | 59.97
| 442.0863 | 100.2567 | 100.05 | 60.0002 | 60.03 | 59.97
| 442.0946 | 100.2538 | 100.05 | 60.0003 | 60.03 | 59.97
| 442.1029 | 100.2516 | 100.05 | 60.0004 | 60.03 | 59.97
| 442.1113 | 100.2494 | 100.05 | 60.0005 | 60.03 | 59.97
| 442.1196 | 100.2472 | 100.05 | 60.0006 | 60.03 | 59.97
| 442.1279 | 100.245 | 100.05 | 60.0006 | 60.03 | 59.97
| 442.1363 | 100.2434 | 100.05 | 60.0007 | 60.03 | 59.97
| 442.1446 | 100.2417 | 100.05 | 60.0008 | 60.03 | 59.97
| 442.1529 | 100.2401 | 100.05 | 60.0009 | 60.03 | 59.97
| 442.1612 | 100.2385 | 100.05 | 60.001 | 60.03 | 59.97
| 442.1696 | 100.2366 | 100.05 | 60.0011 | 60.03 | 59.97
| 442.1779 | 100.2347 | 100.05 | 60.0011 | 60.03 | 59.97
| 442.1862 | 100.2338 | 100.05 | 60.0012 | 60.03 | 59.97
| 442.1945 | 100.2329 | 100.05 | 60.0013 | 60.03 | 59.97
| 442.2029 | 100.232 | 100.05 | 60.0014 | 60.03 | 59.97
| 442.2112 | 100.2311 | 100.05 | 60.0015 | 60.03 | 59.97
| 442.2195 | 100.2311 | 100.05 | 60.0016 | 60.03 | 59.97
| 442.2279 | 100.231 | 100.05 | 60.0016 | 60.03 | 59.97
| 442.2362 | 100.2311 | 100.05 | 60.0017 | 60.03 | 59.97
| 442.2445 | 100.2311 | 100.05 | 60.0018 | 60.03 | 59.97
| 442.2529 | 100.2317 | 100.05 | 60.0019 | 60.03 | 59.97
| 442.2612 | 100.2323 | 100.05 | 60.002 | 60.03 | 59.97
| 442.2695 | 100.2328 | 100.05 | 60.0021 | 60.03 | 59.97
| 442.2779 | 100.2334 | 100.05 | 60.0021 | 60.03 | 59.97
| 442.2862 | 100.234 | 100.05 | 60.0022 | 60.03 | 59.97
| 442.2945 | 100.2345 | 100.05 | 60.0023 | 60.03 | 59.97
| 442.3029 | 100.2345 | 100.05 | 60.0024 | 60.03 | 59.97
| 442.3112 | 100.2345 | 100.05 | 60.0025 | 60.03 | 59.97
| 442.3195 | 100.2345 | 100.05 | 60.0026 | 60.03 | 59.97
| 442.3279 | 100.2345 | 100.05 | 60.0026 | 60.03 | 59.97
| 442.3362 | 100.2345 | 100.05 | 60.0027 | 60.03 | 59.97
| 442.3445 | 100.2345 | 100.05 | 60.0028 | 60.03 | 59.97
| 442.3528 | 100.2345 | 100.05 | 60.0029 | 60.03 | 59.97
| 442.3612 | 100.2345 | 100.05 | 60.003 | 60.03 | 59.97
| 442.3695 | 100.2345 | 100.05 | 60.0031 | 60.03 | 59.97
| 442.3778 | 100.2345 | 100.05 | 60.0031 | 60.03 | 59.97
| 442.3861 | 100.2345 | 100.05 | 60.0032 | 60.03 | 59.97
| 442.3945 | 100.2345 | 100.05 | 60.0033 | 60.03 | 59.97
| 442.4028 | 100.2345 | 100.05 | 60.0034 | 60.03 | 59.97
| 442.4111 | 100.2345 | 100.05 | 60.0035 | 60.03 | 59.97
| 442.4195 | 100.2345 | 100.05 | 60.0036 | 60.03 | 59.97
| 442.4278 | 100.2345 | 100.05 | 60.0036 | 60.03 | 59.97
| 442.4361 | 100.2345 | 100.05 | 60.0037 | 60.03 | 59.97
| 442.4445 | 100.2345 | 100.05 | 60.0038 | 60.03 | 59.97
| 442.4528 | 100.2345 | 100.05 | 60.0039 | 60.03 | 59.97
| 442.4611 | 100.2345 | 100.05 | 60.004 | 60.03 | 59.97
| 442.4695 | 100.2345 | 100.05 | 60.0041 | 60.03 | 59.97
| 442.4778 | 100.2345 | 100.05 | 60.0041 | 60.03 | 59.97
| 442.4861 | 100.2345 | 100.05 | 60.0042 | 60.03 | 59.97
| 442.4944 | 100.2345 | 100.05 | 60.0043 | 60.03 | 59.97
| 442.5028 | 100.2345 | 100.05 | 60.0044 | 60.03 | 59.97
| 442.5111 | 100.2345 | 100.05 | 60.0045 | 60.03 | 59.97
| 442.5194 | 100.2345 | 100.05 | 60.0046 | 60.03 | 59.97
| 442.5278 | 100.2345 | 100.05 | 60.0046 | 60.03 | 59.97
| 442.5361 | 100.2345 | 100.05 | 60.0047 | 60.03 | 59.97
| 442.5444 | 100.2345 | 100.05 | 60.0048 | 60.03 | 59.97
| 442.5528 | 100.2345 | 100.05 | 60.0049 | 60.03 | 59.97
| 442.5611 | 100.2345 | 100.05 | 60.005 | 60.03 | 59.97
| 442.5694 | 100.2345 | 100.05 | 60.0051 | 60.03 | 59.97
| 442.5778 | 100.2345 | 100.05 | 60.0051 | 60.03 | 59.97
| 442.5861 | 100.2345 | 100.05 | 60.0052 | 60.03 | 59.97
| 442.5944 | 100.2345 | 100.05 | 60.0053 | 60.03 | 59.97
| 442.6028 | 100.2345 | 100.05 | 60.0054 | 60.03 | 59.97
| 442.6111 | 100.2345 | 100.05 | 60.0055 | 60.03 | 59.97
| 442.6194 | 100.2345 | 100.05 | 60.0056 | 60.03 | 59.97
| 442.6277 | 100.2345 | 100.05 | 60.0056 | 60.03 | 59.97
| 442.636 | 100.2345 | 100.05 | 60.0057 | 60.03 | 59.97
| 442.6444 | 100.2345 | 100.05 | 60.0058 | 60.03 | 59.97
| 442.6527 | 100.2345 | 100.05 | 60.0059 | 60.03 | 59.97
| 442.661 | 100.2345 | 100.05 | 60.006 | 60.03 | 59.97
| 442.6694 | 100.2345 | 100.05 | 60.0061 | 60.03 | 59.97
| 442.6777 | 100.2345 | 100.05 | 60.0061 | 60.03 | 59.97
| 442.686 | 100.2345 | 100.05 | 60.0062 | 60.03 | 59.97
| 442.6944 | 100.2345 | 100.05 | 60.0063 | 60.03 | 59.97
| 442.7027 | 100.2345 | 100.05 | 60.0064 | 60.03 | 59.97
| 442.711 | 100.2345 | 100.05 | 60.0065 | 60.03 | 59.97
| 442.7194 | 100.2345 | 100.05 | 60.0066 | 60.03 | 59.97
| 442.7277 | 100.2345 | 100.05 | 60.0066 | 60.03 | 59.97
| 442.736 | 100.2345 | 100.05 | 60.0067 | 60.03 | 59.97
| 442.7444 | 100.2345 | 100.05 | 60.0068 | 60.03 | 59.97
| 442.7527 | 100.2345 | 100.05 | 60.0069 | 60.03 | 59.97
| 442.761 | 100.2345 | 100.05 | 60.007 | 60.03 | 59.97
| 442.7693 | 100.2345 | 100.05 | 60.0071 | 60.03 | 59.97
| 442.7777 | 100.2345 | 100.05 | 60.0071 | 60.03 | 59.97
| 442.786 | 100.2345 | 100.05 | 60.0072 | 60.03 | 59.97
| 442.7943 | 100.2345 | 100.05 | 60.0073 | 60.03 | 59.97
| 442.8027 | 100.2345 | 100.05 | 60.0074 | 60.03 | 59.97
| 442.811 | 100.2345 | 100.05 | 60.0075 | 60.03 | 59.97
| 442.8193 | 100.2345 | 100.05 | 60.0076 | 60.03 | 59.97
| 442.8277 | 100.2345 | 100.05 | 60.0076 | 60.03 | 59.97
| 442.836 | 100.2345 | 100.05 | 60.0077 | 60.03 | 59.97
| 442.8443 | 100.2345 | 100.05 | 60.0078 | 60.03 | 59.97
| 442.8526 | 100.2334 | 100.05 | 60.0079 | 60.03 | 59.97
| 442.861 | 100.2323 | 100.05 | 60.008 | 60.03 | 59.97
| 442.8693 | 100.2312 | 100.05 | 60.0081 | 60.03 | 59.97
| 442.8776 | 100.2301 | 100.05 | 60.0081 | 60.03 | 59.97
| 442.886 | 100.2289 | 100.05 | 60.0082 | 60.03 | 59.97
| 442.8943 | 100.2278 | 100.05 | 60.0083 | 60.03 | 59.97
| 442.9026 | 100.2273 | 100.05 | 60.0084 | 60.03 | 59.97
| 442.9109 | 100.2268 | 100.05 | 60.0085 | 60.03 | 59.97
| 442.9193 | 100.2264 | 100.05 | 60.0086 | 60.03 | 59.97
| 442.9276 | 100.2259 | 100.05 | 60.0086 | 60.03 | 59.97
| 442.9359 | 100.2254 | 100.05 | 60.0087 | 60.03 | 59.97
| 442.9443 | 100.2249 | 100.05 | 60.0088 | 60.03 | 59.97
| 442.9526 | 100.2244 | 100.05 | 60.0089 | 60.03 | 59.97
| 442.9609 | 100.2239 | 100.05 | 60.009 | 60.03 | 59.97
| 442.9693 | 100.2234 | 100.05 | 60.0091 | 60.03 | 59.97
| 442.9776 | 100.2229 | 100.05 | 60.0091 | 60.03 | 59.97
| 442.9859 | 100.2225 | 100.05 | 60.0092 | 60.03 | 59.97
| 442.9943 | 100.222 | 100.05 | 60.0093 | 60.03 | 59.97
| 443.0026 | 100.2215 | 100.05 | 60.0094 | 60.03 | 59.97
| 443.0109 | 100.221 | 100.05 | 60.0095 | 60.03 | 59.97
| 443.0193 | 100.2216 | 100.05 | 60.0096 | 60.03 | 59.97
| 443.0276 | 100.2223 | 100.05 | 60.0096 | 60.03 | 59.97
| 443.0359 | 100.2217 | 100.05 | 60.0097 | 60.03 | 59.97
| 443.0443 | 100.2211 | 100.05 | 60.0098 | 60.03 | 59.97
| 443.0526 | 100.2205 | 100.05 | 60.0099 | 60.03 | 59.97
| 443.0609 | 100.22 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0692 | 100.2188 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0775 | 100.2176 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0859 | 100.2164 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0942 | 100.2152 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1025 | 100.214 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1109 | 100.2128 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1192 | 100.2116 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1275 | 100.2104 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1359 | 100.2092 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1442 | 100.208 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1525 | 100.2068 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1609 | 100.2056 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1692 | 100.2044 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1775 | 100.2032 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1859 | 100.202 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1942 | 100.2008 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2025 | 100.2008 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2108 | 100.2008 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2192 | 100.2002 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2275 | 100.1996 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2358 | 100.199 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2442 | 100.1984 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2525 | 100.1963 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2608 | 100.1942 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2692 | 100.192 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2775 | 100.1898 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2858 | 100.1881 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2942 | 100.1864 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3025 | 100.1847 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3108 | 100.183 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3191 | 100.1833 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3275 | 100.1837 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3358 | 100.184 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3441 | 100.1844 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3524 | 100.1817 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3608 | 100.1791 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3691 | 100.1765 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3774 | 100.1738 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3858 | 100.1718 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3941 | 100.1698 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4024 | 100.17 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4108 | 100.1702 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4191 | 100.172 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4274 | 100.1739 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4358 | 100.1759 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4441 | 100.1779 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4524 | 100.1844 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4608 | 100.191 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4691 | 100.1939 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4774 | 100.1969 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4857 | 100.1978 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4941 | 100.1987 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5024 | 100.1969 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5107 | 100.195 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5191 | 100.1965 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5274 | 100.1979 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5357 | 100.2034 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.544 | 100.2088 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5524 | 100.2135 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5607 | 100.2182 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.569 | 100.2206 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5774 | 100.2231 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5857 | 100.2266 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.594 | 100.23 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6024 | 100.2335 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6107 | 100.2369 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.619 | 100.2372 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6273 | 100.2374 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6357 | 100.2414 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.644 | 100.2454 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6523 | 100.2494 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6607 | 100.2534 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.669 | 100.2603 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6773 | 100.2671 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6857 | 100.2731 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.694 | 100.2791 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7023 | 100.2785 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7107 | 100.2779 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.719 | 100.2782 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7273 | 100.2785 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7357 | 100.2788 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.744 | 100.2791 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7523 | 100.2782 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7606 | 100.2773 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.769 | 100.2764 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7773 | 100.2755 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7856 | 100.2728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7939 | 100.2701 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8023 | 100.2671 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8106 | 100.2642 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8189 | 100.2599 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8273 | 100.2556 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8356 | 100.2513 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8439 | 100.2469 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8523 | 100.243 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8606 | 100.2391 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8689 | 100.2385 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8772 | 100.2379 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8856 | 100.2364 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8939 | 100.2349 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9022 | 100.2337 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9106 | 100.2326 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9189 | 100.2314 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9272 | 100.2303 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9355 | 100.2289 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9439 | 100.2275 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9522 | 100.2261 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9605 | 100.2247 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9688 | 100.2241 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9772 | 100.2235 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9855 | 100.224 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9938 | 100.2245 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0022 | 100.225 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0105 | 100.2254 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0188 | 100.2258 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0272 | 100.2262 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0355 | 100.227 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0438 | 100.2278 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0521 | 100.2283 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0605 | 100.2287 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0688 | 100.229 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0771 | 100.2293 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0854 | 100.2295 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0938 | 100.2298 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1021 | 100.2303 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1104 | 100.2308 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1188 | 100.2325 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1271 | 100.2343 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1354 | 100.2352 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1437 | 100.2361 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1521 | 100.2372 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1604 | 100.2383 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1687 | 100.2393 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1771 | 100.2404 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1854 | 100.2401 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1937 | 100.2398 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2021 | 100.2383 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2104 | 100.2369 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2187 | 100.2367 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2271 | 100.2364 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2354 | 100.2361 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2437 | 100.2358 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.252 | 100.235 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2603 | 100.2341 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2687 | 100.2328 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.277 | 100.2315 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2853 | 100.229 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2937 | 100.2265 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.302 | 100.224 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3103 | 100.2214 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3187 | 100.2199 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.327 | 100.2184 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3353 | 100.2177 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3436 | 100.217 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.352 | 100.2163 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3603 | 100.2157 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3686 | 100.2156 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.377 | 100.2156 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3853 | 100.2155 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3936 | 100.2155 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4019 | 100.2152 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4103 | 100.215 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4186 | 100.2154 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4269 | 100.2158 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4352 | 100.2166 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4436 | 100.2174 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4519 | 100.2176 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4602 | 100.2178 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4686 | 100.2179 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4769 | 100.218 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4852 | 100.2172 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4936 | 100.2164 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5019 | 100.2151 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5102 | 100.2137 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5185 | 100.2132 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5269 | 100.2125 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5352 | 100.2113 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5435 | 100.2101 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5518 | 100.2089 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5602 | 100.2076 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5685 | 100.2059 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5768 | 100.2041 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5852 | 100.2024 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5935 | 100.2006 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6018 | 100.1989 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6101 | 100.1972 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6185 | 100.1961 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6268 | 100.195 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6351 | 100.194 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6435 | 100.193 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6518 | 100.192 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6601 | 100.191 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6685 | 100.1895 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6768 | 100.188 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6851 | 100.1872 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6935 | 100.1864 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7018 | 100.1856 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7101 | 100.1847 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7184 | 100.1833 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7267 | 100.182 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7351 | 100.1812 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7434 | 100.1803 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7517 | 100.1795 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7601 | 100.1786 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7684 | 100.1771 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7767 | 100.1756 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7851 | 100.1732 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7934 | 100.1708 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8017 | 100.1684 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.81 | 100.166 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8184 | 100.1636 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8267 | 100.1612 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.835 | 100.1591 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8434 | 100.1571 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8517 | 100.1544 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.86 | 100.1518 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8683 | 100.1492 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8767 | 100.1467 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.885 | 100.1446 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8933 | 100.1425 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9016 | 100.1423 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.91 | 100.142 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9183 | 100.1418 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9266 | 100.1416 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.935 | 100.1419 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9433 | 100.1423 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9516 | 100.144 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.96 | 100.1456 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9683 | 100.1473 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9766 | 100.1489 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.985 | 100.1506 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9933 | 100.1523 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0016 | 100.1539 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0099 | 100.1556 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0182 | 100.1577 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0266 | 100.1598 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0349 | 100.1627 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0432 | 100.1656 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0516 | 100.1685 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0599 | 100.1714 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0682 | 100.1725 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0766 | 100.1735 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0849 | 100.1757 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0932 | 100.1779 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1015 | 100.1801 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1099 | 100.1822 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1182 | 100.184 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1265 | 100.1858 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1349 | 100.1878 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1432 | 100.1899 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1515 | 100.1919 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1599 | 100.1939 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1682 | 100.196 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1765 | 100.198 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1848 | 100.2001 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1931 | 100.2023 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2015 | 100.2036 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2098 | 100.2049 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2181 | 100.2059 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2265 | 100.2068 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2348 | 100.2085 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2431 | 100.2102 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2515 | 100.2089 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2598 | 100.2076 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2681 | 100.2063 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2764 | 100.205 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2848 | 100.2037 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2931 | 100.2024 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3014 | 100.2008 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3098 | 100.1993 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3181 | 100.1978 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3264 | 100.1962 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3347 | 100.1947 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3431 | 100.1932 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3514 | 100.1916 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3597 | 100.1901 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.368 | 100.1884 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3764 | 100.1868 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3847 | 100.1845 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.393 | 100.1823 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4014 | 100.1793 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4097 | 100.1763 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.418 | 100.1752 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4264 | 100.1741 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4347 | 100.173 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.443 | 100.172 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4514 | 100.1708 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4597 | 100.1697 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.468 | 100.1687 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4763 | 100.1676 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4846 | 100.1666 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.493 | 100.1655 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5013 | 100.1636 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5096 | 100.1616 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.518 | 100.1597 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5263 | 100.1578 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5346 | 100.1546 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.543 | 100.1514 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5513 | 100.1491 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5596 | 100.1469 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5679 | 100.1447 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5763 | 100.1424 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5846 | 100.1402 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5929 | 100.138 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6013 | 100.1358 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6096 | 100.1335 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6179 | 100.1313 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6263 | 100.1291 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6346 | 100.1268 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6429 | 100.1246 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6512 | 100.1223 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6595 | 100.12 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6679 | 100.1187 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6762 | 100.1173 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6845 | 100.1177 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6929 | 100.1182 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7012 | 100.1201 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7095 | 100.1219 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7179 | 100.1239 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7262 | 100.1259 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7345 | 100.1284 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7429 | 100.1309 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7512 | 100.1334 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7595 | 100.1359 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7678 | 100.1384 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7762 | 100.1409 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7845 | 100.1434 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7928 | 100.146 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8011 | 100.1485 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8095 | 100.151 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8178 | 100.1542 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8261 | 100.1575 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8345 | 100.1606 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8428 | 100.1638 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8511 | 100.165 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8594 | 100.1663 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8678 | 100.1676 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8761 | 100.1689 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8844 | 100.1701 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8928 | 100.1712 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9011 | 100.1719 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9094 | 100.1725 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9178 | 100.1738 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9261 | 100.175 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9344 | 100.1762 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9427 | 100.1775 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.951 | 100.1789 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9594 | 100.1803 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9677 | 100.1818 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.976 | 100.1832 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9844 | 100.1839 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9927 | 100.1846 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.001 | 100.1853 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0094 | 100.1861 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0177 | 100.1868 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.026 | 100.1876 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0343 | 100.1883 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0427 | 100.1891 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.051 | 100.1898 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0593 | 100.1906 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0677 | 100.1913 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.076 | 100.1921 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0843 | 100.1922 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0927 | 100.1924 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.101 | 100.1925 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1093 | 100.1927 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1176 | 100.1926 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1259 | 100.1926 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1343 | 100.1925 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1426 | 100.1925 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1509 | 100.1935 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1593 | 100.1946 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1676 | 100.1956 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1759 | 100.1967 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1843 | 100.1978 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1926 | 100.1989 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2009 | 100.2 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2093 | 100.2011 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2176 | 100.2005 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2259 | 100.1999 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2342 | 100.1992 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2426 | 100.1986 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2509 | 100.198 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2592 | 100.1974 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2675 | 100.1975 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2759 | 100.1977 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2842 | 100.1978 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2925 | 100.198 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3009 | 100.1938 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3092 | 100.1896 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3175 | 100.1843 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3258 | 100.179 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3342 | 100.174 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3425 | 100.1689 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3508 | 100.1662 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3592 | 100.1635 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3675 | 100.1607 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3758 | 100.158 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3842 | 100.1556 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3925 | 100.1532 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4008 | 100.1508 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4091 | 100.1483 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4174 | 100.1471 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4258 | 100.1458 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4341 | 100.1438 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4424 | 100.1417 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4508 | 100.1397 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4591 | 100.1376 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4674 | 100.1413 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4758 | 100.1449 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4841 | 100.1485 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4924 | 100.1521 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5007 | 100.1538 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5091 | 100.1555 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5174 | 100.1542 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5257 | 100.153 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5341 | 100.1515 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5424 | 100.15 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5507 | 100.1496 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.559 | 100.1492 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5674 | 100.1487 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5757 | 100.1483 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.584 | 100.1467 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5923 | 100.1451 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6007 | 100.1436 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.609 | 100.1421 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6173 | 100.1408 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6257 | 100.1395 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.634 | 100.1368 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6423 | 100.1341 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6506 | 100.1315 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.659 | 100.1288 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6673 | 100.1286 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6756 | 100.1283 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.684 | 100.1294 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6923 | 100.1304 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7006 | 100.1314 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7089 | 100.1324 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7173 | 100.1337 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7256 | 100.1351 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7339 | 100.1372 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7422 | 100.1393 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7506 | 100.1415 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7589 | 100.1436 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7672 | 100.1464 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7755 | 100.1491 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7839 | 100.1517 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7922 | 100.1543 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.8005 | 100.1569 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.8089 | 100.1595 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.8172 | 100.162 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.8255 | 100.1646 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.8339 | 100.1667 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.8422 | 100.1688 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.8505 | 100.1696 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.8588 | 100.1705 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.8672 | 100.1716 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.8755 | 100.1727 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.8838 | 100.1738 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.8922 | 100.1749 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.9005 | 100.1752 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.9088 | 100.1755 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.9171 | 100.1749 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.9254 | 100.1743 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.9338 | 100.173 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.9421 | 100.1716 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.9504 | 100.1703 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.9588 | 100.169 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.9671 | 100.1677 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.9754 | 100.1663 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.9838 | 100.165 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.9921 | 100.1637 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.0004 | 100.1618 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.0087 | 100.16 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.0171 | 100.1587 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.0254 | 100.1575 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.0337 | 100.1561 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.0421 | 100.1548 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.0504 | 100.1534 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.0587 | 100.1521 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.067 | 100.1507 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.0753 | 100.1493 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.0837 | 100.1488 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.092 | 100.1483 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.1003 | 100.1482 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.1087 | 100.1482 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.117 | 100.1481 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.1253 | 100.1481 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.1337 | 100.148 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.142 | 100.148 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.1503 | 100.1472 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.1586 | 100.1464 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.167 | 100.1459 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.1753 | 100.1453 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.1836 | 100.1449 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.192 | 100.1443 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.2003 | 100.1439 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.2086 | 100.1435 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.2169 | 100.1431 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.2253 | 100.1427 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.2336 | 100.1423 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.2419 | 100.1419 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.2502 | 100.1409 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.2586 | 100.1399 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.2669 | 100.1377 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.2752 | 100.1355 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.2835 | 100.1332 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.2919 | 100.131 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.3002 | 100.1288 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.3085 | 100.1265 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.3169 | 100.1251 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.3252 | 100.1236 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.3335 | 100.1221 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.3419 | 100.1206 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.3502 | 100.1191 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.3585 | 100.1176 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.3668 | 100.1177 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.3752 | 100.1177 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.3835 | 100.1178 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.3918 | 100.1178 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.4001 | 100.1179 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.4085 | 100.1179 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.4168 | 100.1176 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.4251 | 100.1172 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.4334 | 100.1175 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.4418 | 100.1178 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.4501 | 100.1182 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.4584 | 100.1185 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.4668 | 100.1188 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.4751 | 100.1191 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.4834 | 100.1195 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.4918 | 100.1198 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.5001 | 100.1201 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.5084 | 100.1204 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.5167 | 100.121 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.5251 | 100.1215 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.5334 | 100.12 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.5417 | 100.1185 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.55 | 100.117 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.5584 | 100.1154 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.5667 | 100.1142 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.575 | 100.1129 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.5833 | 100.1126 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.5917 | 100.1124 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.6 | 100.1122 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.6083 | 100.112 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.6167 | 100.1123 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.625 | 100.1127 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.6333 | 100.113 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.6417 | 100.1134 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.65 | 100.1139 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.6583 | 100.1145 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.6666 | 100.1154 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.675 | 100.1162 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.6833 | 100.1181 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.6916 | 100.1199 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.7 | 100.1225 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.7083 | 100.1251 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.7166 | 100.1277 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.7249 | 100.1302 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.7332 | 100.1326 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.7416 | 100.1349 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.7499 | 100.1372 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.7582 | 100.1395 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.7666 | 100.1418 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.7749 | 100.1441 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.7832 | 100.1458 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.7916 | 100.1474 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.7999 | 100.1503 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.8082 | 100.1531 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.8165 | 100.1558 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.8249 | 100.1584 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.8332 | 100.1608 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.8415 | 100.1632 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.8499 | 100.1631 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.8582 | 100.163 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.8665 | 100.1628 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.8748 | 100.1626 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.8831 | 100.1616 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.8915 | 100.1606 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.8998 | 100.1603 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.9081 | 100.1601 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.9165 | 100.1572 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.9248 | 100.1543 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.9331 | 100.1516 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.9414 | 100.1489 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.9498 | 100.1464 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.9581 | 100.1438 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.9664 | 100.1401 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.9748 | 100.1364 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.9831 | 100.1338 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.9914 | 100.1312 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447.9998 | 100.1285 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.0081 | 100.1258 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.0164 | 100.1243 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.0247 | 100.1227 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.0331 | 100.1213 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.0414 | 100.1199 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.0497 | 100.1169 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.058 | 100.1138 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.0664 | 100.1099 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.0747 | 100.106 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.083 | 100.1042 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.0913 | 100.1024 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.0997 | 100.1003 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.108 | 100.0983 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.1163 | 100.0967 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.1247 | 100.0952 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.133 | 100.0937 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.1413 | 100.0922 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.1497 | 100.0895 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.158 | 100.0868 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.1663 | 100.0838 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.1746 | 100.0808 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.183 | 100.0778 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.1913 | 100.0748 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.1996 | 100.0748 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.2079 | 100.0748 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.2163 | 100.0774 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.2246 | 100.08 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.2329 | 100.083 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.2412 | 100.086 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.2496 | 100.0897 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.2579 | 100.0934 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.2662 | 100.0975 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.2746 | 100.1015 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.2829 | 100.1056 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.2912 | 100.1097 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.2996 | 100.1138 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.3079 | 100.118 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.3162 | 100.1222 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.3245 | 100.1263 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.3329 | 100.1309 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.3412 | 100.1354 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.3495 | 100.1383 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.3578 | 100.1411 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.3662 | 100.14 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.3745 | 100.1389 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.3828 | 100.137 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.3912 | 100.135 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.3995 | 100.1354 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.4078 | 100.1358 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.4161 | 100.1359 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.4245 | 100.1359 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.4328 | 100.1311 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.4411 | 100.1263 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.4495 | 100.1209 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.4578 | 100.1156 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.4661 | 100.1117 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.4745 | 100.1079 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.4828 | 100.1041 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.4911 | 100.1003 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.4995 | 100.0965 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.5078 | 100.0927 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.5161 | 100.0906 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.5244 | 100.0886 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.5328 | 100.0873 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.5411 | 100.086 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.5494 | 100.0903 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.5577 | 100.0947 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.5661 | 100.0963 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.5744 | 100.098 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.5827 | 100.0959 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.5911 | 100.0939 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.5994 | 100.0964 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.6077 | 100.099 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.6161 | 100.104 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.6244 | 100.1091 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.6327 | 100.11 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.6411 | 100.1109 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.6494 | 100.1118 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.6577 | 100.1127 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.666 | 100.1113 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.6744 | 100.1098 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.6827 | 100.1085 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.691 | 100.1071 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.6993 | 100.1058 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.7077 | 100.1046 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.716 | 100.0983 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.7243 | 100.0921 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.7327 | 100.0858 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.741 | 100.0796 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.7493 | 100.0774 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.7577 | 100.0752 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.766 | 100.073 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.7743 | 100.0708 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.7827 | 100.0661 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.791 | 100.0613 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.7993 | 100.0591 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.8076 | 100.0568 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.816 | 100.0546 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.8243 | 100.0523 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.8326 | 100.0524 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.8409 | 100.0525 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.8493 | 100.0545 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.8576 | 100.0565 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.8659 | 100.0584 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.8743 | 100.0603 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.8826 | 100.0608 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.8909 | 100.0613 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.8993 | 100.0619 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.9076 | 100.0624 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.9159 | 100.063 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.9243 | 100.0636 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.9326 | 100.0642 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.9409 | 100.0648 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.9492 | 100.0653 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.9576 | 100.0659 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.9659 | 100.0665 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.9742 | 100.0671 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.9825 | 100.0677 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.9909 | 100.0683 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448.9992 | 100.0689 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.0075 | 100.0695 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.0159 | 100.0682 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.0242 | 100.0669 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.0325 | 100.0656 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.0409 | 100.0643 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.0492 | 100.0645 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.0575 | 100.0646 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.0659 | 100.0647 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.0742 | 100.0648 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.0825 | 100.0649 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.0908 | 100.0651 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.0992 | 100.0653 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.1075 | 100.0655 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.1158 | 100.0657 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.1241 | 100.0658 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.1325 | 100.066 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.1408 | 100.0662 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.1491 | 100.0657 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.1575 | 100.0651 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.1658 | 100.0646 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.1741 | 100.064 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.1825 | 100.0635 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.1908 | 100.0629 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.1991 | 100.0623 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.2075 | 100.0617 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.2158 | 100.0611 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.2241 | 100.0605 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.2324 | 100.0599 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.2408 | 100.0593 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.2491 | 100.0586 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.2574 | 100.0579 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.2657 | 100.0573 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.2741 | 100.0568 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.2824 | 100.0563 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.2907 | 100.0558 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.2991 | 100.0553 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.3074 | 100.0548 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.3157 | 100.055 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.3241 | 100.0552 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.3324 | 100.0549 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.3407 | 100.0546 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.3491 | 100.056 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.3574 | 100.0574 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.3657 | 100.0588 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.374 | 100.0602 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.3824 | 100.0616 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.3907 | 100.063 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.399 | 100.0644 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.4073 | 100.0658 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.4157 | 100.0672 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.424 | 100.0686 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.4323 | 100.0698 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.4407 | 100.071 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.449 | 100.0716 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.4573 | 100.0721 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.4657 | 100.0723 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.474 | 100.0725 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.4823 | 100.0728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.4906 | 100.0732 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.499 | 100.074 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.5073 | 100.0749 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.5156 | 100.0741 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.524 | 100.0732 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.5323 | 100.0724 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.5406 | 100.0716 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.549 | 100.0721 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.5573 | 100.0727 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.5656 | 100.0715 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.5739 | 100.0703 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.5823 | 100.0687 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.5906 | 100.067 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.5989 | 100.0655 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.6073 | 100.0639 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.6156 | 100.0633 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.6239 | 100.0626 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.6322 | 100.0632 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.6406 | 100.0638 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.6489 | 100.0642 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.6572 | 100.0645 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.6656 | 100.069 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.6739 | 100.0735 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.6822 | 100.078 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.6906 | 100.0825 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.6989 | 100.0792 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.7072 | 100.0759 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.7155 | 100.0713 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.7239 | 100.0668 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.7322 | 100.064 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.7405 | 100.0611 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.7489 | 100.059 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.7572 | 100.0568 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.7655 | 100.0546 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.7738 | 100.0524 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.7822 | 100.0521 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.7905 | 100.0519 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.7988 | 100.0509 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.8072 | 100.0499 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.8155 | 100.0513 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.8238 | 100.0528 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.8322 | 100.0526 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.8405 | 100.0525 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.8488 | 100.0489 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.8571 | 100.0452 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.8655 | 100.0494 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.8738 | 100.0536 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.8821 | 100.0576 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.8905 | 100.0616 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.8988 | 100.0655 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.9071 | 100.0695 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.9154 | 100.0734 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.9238 | 100.0774 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.9321 | 100.0776 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.9404 | 100.0779 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.9488 | 100.0759 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.9571 | 100.0739 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.9654 | 100.0719 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.9738 | 100.0699 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.9821 | 100.0669 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.9904 | 100.0639 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449.9987 | 100.0576 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.0071 | 100.0512 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.0154 | 100.0486 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.0237 | 100.0459 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.032 | 100.0433 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.0404 | 100.0407 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.0487 | 100.0392 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.057 | 100.0378 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.0654 | 100.0364 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.0737 | 100.0351 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.082 | 100.0336 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.0904 | 100.0321 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.0987 | 100.0336 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.107 | 100.035 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.1154 | 100.0367 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.1237 | 100.0383 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.132 | 100.0401 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.1404 | 100.0419 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.1487 | 100.0422 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.157 | 100.0425 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.1653 | 100.0416 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.1736 | 100.0408 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.182 | 100.0392 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.1903 | 100.0375 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.1986 | 100.0372 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.207 | 100.0368 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.2153 | 100.0355 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.2236 | 100.0342 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.232 | 100.0313 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.2403 | 100.0284 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.2486 | 100.0254 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.257 | 100.0225 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.2653 | 100.0197 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.2736 | 100.017 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.282 | 100.0137 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.2903 | 100.0105 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.2986 | 100.0071 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.3069 | 100.0037 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.3152 | 100.0021 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.3236 | 100.0004 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.3319 | 100.0005 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.3402 | 100.0006 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.3486 | 100.0013 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.3569 | 100.0019 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.3652 | 100.0012 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.3736 | 100.0004 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.3819 | 99.9993 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.3902 | 99.9983 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.3986 | 99.9988 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.4069 | 99.9993 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.4152 | 99.9989 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.4236 | 99.9986 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.4319 | 99.9978 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.4402 | 99.9971 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.4485 | 99.9954 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.4568 | 99.9937 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.4652 | 99.992 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.4735 | 99.9903 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.4818 | 99.9868 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.4902 | 99.9834 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.4985 | 99.9801 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.5068 | 99.9769 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.5152 | 99.9745 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.5235 | 99.9721 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.5318 | 99.9705 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.5402 | 99.9688 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.5485 | 99.9673 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.5568 | 99.9657 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.5652 | 99.9642 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.5735 | 99.9626 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.5818 | 99.9621 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.5901 | 99.9616 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.5985 | 99.9642 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.6068 | 99.9668 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.6151 | 99.9707 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.6235 | 99.9746 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.6318 | 99.9784 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.6401 | 99.9823 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.6485 | 99.988 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.6568 | 99.9938 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.6651 | 99.9995 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.6735 | 100.0053 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.6818 | 100.0077 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.6901 | 100.01 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.6985 | 100.0092 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.7068 | 100.0084 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.7151 | 100.0076 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.7234 | 100.0068 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.7318 | 100.0059 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.7401 | 100.005 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.7484 | 100.0038 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.7568 | 100.0026 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.7651 | 100.0031 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.7734 | 100.0036 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.7818 | 100.0041 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.7901 | 100.0046 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.7984 | 100.0057 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.8068 | 100.0068 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.8151 | 100.0059 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.8234 | 100.0051 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.8318 | 100.0041 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.8401 | 100.0032 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.8484 | 100.0047 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.8568 | 100.0062 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.8651 | 100.0104 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.8734 | 100.0145 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.8817 | 100.0185 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.8901 | 100.0225 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.8984 | 100.0266 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.9067 | 100.0308 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.9151 | 100.0335 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.9234 | 100.0362 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.9317 | 100.035 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.9401 | 100.0339 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.9484 | 100.0327 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.9567 | 100.0315 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.965 | 100.0299 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.9734 | 100.0283 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.9817 | 100.0267 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.99 | 100.0251 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450.9984 | 100.0225 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.0067 | 100.0199 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.015 | 100.0172 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.0233 | 100.0146 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.0317 | 100.0113 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.04 | 100.0079 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.0483 | 100.0047 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.0567 | 100.0016 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.065 | 100.0037 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.0733 | 100.0058 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.0817 | 100.0093 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.09 | 100.0129 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.0983 | 100.018 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.1067 | 100.023 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.115 | 100.0285 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.1233 | 100.0339 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.1317 | 100.0325 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.14 | 100.0312 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.1483 | 100.0298 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.1566 | 100.0284 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.165 | 100.0311 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.1733 | 100.0339 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.1816 | 100.0378 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.19 | 100.0417 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.1983 | 100.0463 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.2066 | 100.0509 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.215 | 100.0581 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.2233 | 100.0653 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.2316 | 100.0672 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.24 | 100.0691 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.2483 | 100.072 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.2566 | 100.0749 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.265 | 100.0758 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.2733 | 100.0767 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.2816 | 100.0734 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.2899 | 100.0701 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.2983 | 100.0735 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.3066 | 100.0769 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.3149 | 100.0853 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.3233 | 100.0937 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.3316 | 100.0992 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.3399 | 100.1047 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.3483 | 100.1031 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.3566 | 100.1014 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.3649 | 100.1009 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.3733 | 100.1004 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.3816 | 100.1024 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.3899 | 100.1044 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.3983 | 100.1026 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.4066 | 100.1007 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.4149 | 100.0976 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.4232 | 100.0945 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.4316 | 100.0894 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.4399 | 100.0842 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.4482 | 100.0828 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.4566 | 100.0814 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.4649 | 100.0862 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.4732 | 100.0909 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.4816 | 100.0906 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.4899 | 100.0903 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.4982 | 100.0884 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.5066 | 100.0865 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.5149 | 100.0889 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.5232 | 100.0913 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.5316 | 100.0927 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.5399 | 100.094 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.5482 | 100.0904 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.5565 | 100.0869 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.5649 | 100.0871 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.5732 | 100.0874 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.5815 | 100.0857 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.5899 | 100.0841 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.5982 | 100.0851 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.6065 | 100.086 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.6149 | 100.089 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.6232 | 100.0919 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.6315 | 100.0891 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.6399 | 100.0862 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.6482 | 100.0816 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.6565 | 100.077 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.6649 | 100.0781 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.6732 | 100.0791 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.6815 | 100.0818 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.6898 | 100.0845 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.6982 | 100.0869 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.7065 | 100.0892 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.7148 | 100.092 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.7232 | 100.0947 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.7315 | 100.0952 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.7398 | 100.0957 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.7482 | 100.0983 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.7565 | 100.1009 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.7648 | 100.1045 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.7732 | 100.1082 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.7815 | 100.1099 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.7898 | 100.1116 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.7982 | 100.1124 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.8065 | 100.1132 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.8148 | 100.1157 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.8232 | 100.1182 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.8315 | 100.1167 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.8398 | 100.1152 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.8481 | 100.1137 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.8564 | 100.1122 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.8648 | 100.1105 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.8731 | 100.1087 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.8814 | 100.1081 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.8898 | 100.1075 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.8981 | 100.1091 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.9064 | 100.1108 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.9148 | 100.1115 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.9231 | 100.1121 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.9314 | 100.1115 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.9398 | 100.1109 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.9481 | 100.1118 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.9564 | 100.1127 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.9648 | 100.1142 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.9731 | 100.1157 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.9814 | 100.1177 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.9897 | 100.1196 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451.9981 | 100.1222 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.0064 | 100.1247 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.0147 | 100.1249 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.0231 | 100.1251 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.0314 | 100.1261 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.0397 | 100.1272 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.0481 | 100.1299 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.0564 | 100.1326 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.0647 | 100.1382 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.0731 | 100.1439 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.0814 | 100.1476 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.0897 | 100.1514 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.0981 | 100.1534 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.1064 | 100.1554 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.1147 | 100.1559 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.123 | 100.1563 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.1314 | 100.1583 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.1397 | 100.1604 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.148 | 100.1619 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.1564 | 100.1635 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.1647 | 100.163 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.173 | 100.1625 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.1814 | 100.1651 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.1897 | 100.1677 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.198 | 100.1733 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.2064 | 100.1788 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.2147 | 100.1827 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.223 | 100.1865 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.2314 | 100.1801 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.2397 | 100.1736 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.248 | 100.17 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.2563 | 100.1663 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.2647 | 100.1676 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.273 | 100.1689 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.2813 | 100.1713 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.2897 | 100.1737 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.298 | 100.1712 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.3063 | 100.1687 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.3147 | 100.165 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.323 | 100.1613 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.3313 | 100.159 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.3397 | 100.1568 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.348 | 100.1599 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.3563 | 100.1629 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.3647 | 100.1626 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.373 | 100.1623 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.3813 | 100.1542 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.3896 | 100.1462 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.398 | 100.1471 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.4063 | 100.1481 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.4146 | 100.1493 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.423 | 100.1504 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.4313 | 100.15 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.4396 | 100.1496 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.448 | 100.148 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.4563 | 100.1465 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.4646 | 100.147 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.473 | 100.1475 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.4813 | 100.1492 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.4897 | 100.151 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.498 | 100.1563 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.5063 | 100.1616 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.5146 | 100.1609 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.523 | 100.1603 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.5313 | 100.1547 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.5396 | 100.1491 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.548 | 100.1498 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.5563 | 100.1505 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.5646 | 100.1517 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.573 | 100.1529 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.5813 | 100.1533 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.5896 | 100.1536 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.598 | 100.1525 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.6063 | 100.1515 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.6146 | 100.1503 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.623 | 100.1491 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.6313 | 100.1493 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.6396 | 100.1494 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.6479 | 100.1532 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.6563 | 100.157 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.6646 | 100.1572 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.6729 | 100.1574 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.6813 | 100.154 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.6896 | 100.1507 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.6979 | 100.1522 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.7063 | 100.1537 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.7146 | 100.1555 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.7229 | 100.1573 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.7313 | 100.1565 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.7396 | 100.1556 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.7479 | 100.1553 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.7563 | 100.1551 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.7646 | 100.1596 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.7729 | 100.1641 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.7812 | 100.1687 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.7896 | 100.1733 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.7979 | 100.1733 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.8062 | 100.1733 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.8146 | 100.1696 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.8229 | 100.1659 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.8312 | 100.1603 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.8396 | 100.1546 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.8479 | 100.1525 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.8562 | 100.1504 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.8646 | 100.1501 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.8729 | 100.1499 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.8812 | 100.1485 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.8896 | 100.147 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.8979 | 100.1435 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.9062 | 100.14 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.9146 | 100.1368 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.9229 | 100.1336 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.9312 | 100.1302 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.9395 | 100.1269 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.9479 | 100.1236 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.9562 | 100.1203 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.9645 | 100.122 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.9729 | 100.1237 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.9812 | 100.124 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.9896 | 100.1243 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452.9979 | 100.1265 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.0062 | 100.1288 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.0146 | 100.1332 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.0229 | 100.1377 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.0312 | 100.1402 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.0396 | 100.1428 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.0479 | 100.1436 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.0562 | 100.1445 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.0645 | 100.1475 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.0729 | 100.1505 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.0812 | 100.1586 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.0895 | 100.1666 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.0979 | 100.1699 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.1062 | 100.1732 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.1145 | 100.1673 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.1229 | 100.1613 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.1312 | 100.1568 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.1395 | 100.1523 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.1479 | 100.1565 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.1562 | 100.1608 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.1645 | 100.1632 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.1729 | 100.1657 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.1812 | 100.1653 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.1895 | 100.165 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.1978 | 100.1598 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.2062 | 100.1547 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.2145 | 100.152 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.2228 | 100.1493 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.2312 | 100.1548 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.2395 | 100.1603 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.2478 | 100.1606 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.2562 | 100.1608 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.2645 | 100.1494 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.2728 | 100.138 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.2812 | 100.1414 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.2895 | 100.1447 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.2978 | 100.1491 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.3062 | 100.1535 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.3145 | 100.1471 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.3228 | 100.1407 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.3311 | 100.1359 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.3395 | 100.1312 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.3478 | 100.1248 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.3561 | 100.1183 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.3645 | 100.117 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.3728 | 100.1158 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.3811 | 100.123 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.3895 | 100.1303 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.3978 | 100.1245 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.4061 | 100.1186 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.4145 | 100.1035 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.4228 | 100.0883 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.4311 | 100.0938 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.4395 | 100.0992 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.4478 | 100.1089 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.4561 | 100.1186 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.4645 | 100.1219 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.4728 | 100.1252 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.4811 | 100.1248 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.4895 | 100.1244 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.4978 | 100.1249 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.5061 | 100.1254 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.5145 | 100.1283 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.5228 | 100.1312 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.5311 | 100.1354 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.5395 | 100.1397 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.5478 | 100.1356 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.5561 | 100.1314 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.5645 | 100.1215 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.5728 | 100.1115 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.5811 | 100.1199 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.5894 | 100.1283 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.5978 | 100.1388 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.6061 | 100.1494 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.6144 | 100.1471 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.6228 | 100.1449 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.6311 | 100.1334 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.6395 | 100.122 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.6478 | 100.1212 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.6561 | 100.1204 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.6645 | 100.1189 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.6728 | 100.1173 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.6811 | 100.1245 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.6895 | 100.1318 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.6978 | 100.1365 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.7061 | 100.1413 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.7144 | 100.1353 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.7228 | 100.1293 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.7311 | 100.1391 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.7394 | 100.1489 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.7478 | 100.1592 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.7561 | 100.1694 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.7644 | 100.167 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.7728 | 100.1646 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.7811 | 100.1547 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.7894 | 100.1449 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.7978 | 100.1496 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.8061 | 100.1544 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.8144 | 100.1553 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.8228 | 100.1561 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.8311 | 100.1641 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.8394 | 100.1721 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.8478 | 100.1719 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.8561 | 100.1717 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.8644 | 100.1608 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.8728 | 100.1498 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.8811 | 100.1587 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.8894 | 100.1676 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.8978 | 100.179 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.9061 | 100.1903 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.9144 | 100.1878 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.9228 | 100.1853 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.9311 | 100.1718 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.9394 | 100.1582 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.9478 | 100.1615 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.9561 | 100.1647 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.9644 | 100.1711 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.9727 | 100.1774 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.9811 | 100.1856 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.9894 | 100.1939 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453.9977 | 100.1887 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.0061 | 100.1836 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.0144 | 100.1703 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.0228 | 100.1569 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.0311 | 100.1605 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.0394 | 100.1641 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.0478 | 100.1711 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.0561 | 100.1781 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.0644 | 100.1726 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.0728 | 100.1671 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.0811 | 100.1543 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.0894 | 100.1415 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.0977 | 100.1437 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.1061 | 100.1459 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.1144 | 100.1524 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.1227 | 100.1588 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.1311 | 100.1606 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.1394 | 100.1624 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.1477 | 100.1574 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.1561 | 100.1525 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.1644 | 100.1479 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.1727 | 100.1432 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.1811 | 100.1519 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.1894 | 100.1605 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.1977 | 100.1762 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.2061 | 100.1919 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.2144 | 100.1918 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.2227 | 100.1916 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.2311 | 100.1844 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.2394 | 100.1771 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.2477 | 100.1853 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.2561 | 100.1934 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.2644 | 100.2151 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.2727 | 100.2368 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.2811 | 100.2431 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.2894 | 100.2493 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.2977 | 100.2441 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.3061 | 100.2389 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.3144 | 100.2364 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.3227 | 100.2338 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.3311 | 100.2373 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.3394 | 100.2407 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.3477 | 100.2481 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.356 | 100.2554 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.3644 | 100.2502 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.3727 | 100.245 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.381 | 100.2312 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.3894 | 100.2175 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.3977 | 100.2187 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.406 | 100.2199 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.4144 | 100.2308 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.4227 | 100.2417 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.4311 | 100.2337 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.4394 | 100.2257 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.4477 | 100.2124 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.4561 | 100.199 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.4644 | 100.1931 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.4727 | 100.1871 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.481 | 100.1889 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.4894 | 100.1907 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.4977 | 100.2065 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.506 | 100.2224 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.5144 | 100.2234 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.5227 | 100.2243 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.531 | 100.2122 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.5394 | 100.2001 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.5477 | 100.2028 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.556 | 100.2055 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.5644 | 100.2162 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.5727 | 100.2269 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.581 | 100.2225 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.5894 | 100.2181 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.5977 | 100.2133 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.606 | 100.2086 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.6144 | 100.2058 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.6227 | 100.203 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.631 | 100.2117 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.6394 | 100.2204 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.6477 | 100.234 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.656 | 100.2476 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.6644 | 100.2419 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.6727 | 100.2363 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.681 | 100.221 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.6894 | 100.2057 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.6977 | 100.2088 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.706 | 100.2118 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.7144 | 100.2251 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.7227 | 100.2383 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.731 | 100.2424 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.7393 | 100.2464 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.7477 | 100.2435 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.756 | 100.2407 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.7643 | 100.2386 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.7727 | 100.2365 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.781 | 100.2428 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.7893 | 100.2491 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.7977 | 100.2568 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.806 | 100.2645 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.8144 | 100.2618 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.8227 | 100.259 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.831 | 100.2449 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.8394 | 100.2308 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.8477 | 100.2386 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.856 | 100.2465 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.8643 | 100.2618 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.8727 | 100.277 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.881 | 100.2775 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.8893 | 100.2779 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.8977 | 100.2674 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.906 | 100.2569 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.9143 | 100.2538 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.9227 | 100.2507 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.931 | 100.25 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.9393 | 100.2494 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.9477 | 100.2585 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.956 | 100.2677 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.9643 | 100.2677 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.9727 | 100.2678 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.981 | 100.2549 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.9893 | 100.2421 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454.9977 | 100.2515 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.006 | 100.261 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.0143 | 100.2741 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.0227 | 100.2872 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.031 | 100.2881 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.0393 | 100.289 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.0477 | 100.2772 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.056 | 100.2655 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.0643 | 100.2604 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.0727 | 100.2554 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.081 | 100.2517 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.0893 | 100.2481 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.0977 | 100.2561 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.106 | 100.2641 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.1143 | 100.2621 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.1227 | 100.26 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.131 | 100.2473 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.1393 | 100.2345 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.1477 | 100.2369 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.156 | 100.2392 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.1643 | 100.2476 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.1727 | 100.256 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.181 | 100.2477 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.1893 | 100.2395 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.1977 | 100.2309 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.206 | 100.2224 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.2143 | 100.2228 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.2227 | 100.2233 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.231 | 100.2265 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.2393 | 100.2297 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.2477 | 100.2385 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.256 | 100.2473 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.2643 | 100.2446 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.2727 | 100.2418 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.281 | 100.227 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.2893 | 100.2123 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.2977 | 100.2138 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.306 | 100.2154 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.3143 | 100.2248 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.3227 | 100.2343 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.331 | 100.2276 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.3393 | 100.2209 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.3477 | 100.2138 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.356 | 100.2067 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.3643 | 100.1996 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.3727 | 100.1924 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.381 | 100.1907 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.3893 | 100.1889 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.3977 | 100.1907 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.406 | 100.1925 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.4143 | 100.1887 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.4227 | 100.1849 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.431 | 100.1756 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.4393 | 100.1662 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.4477 | 100.1691 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.456 | 100.172 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.4643 | 100.1785 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.4727 | 100.1849 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.481 | 100.1814 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.4893 | 100.1779 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.4977 | 100.1759 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.506 | 100.1738 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.5143 | 100.1769 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.5227 | 100.1799 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.531 | 100.1864 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.5393 | 100.1928 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.5477 | 100.1994 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.556 | 100.2059 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.5643 | 100.2088 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.5727 | 100.2118 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.581 | 100.2069 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.5893 | 100.2021 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.5977 | 100.2041 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.606 | 100.206 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.6143 | 100.2128 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.6227 | 100.2196 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.631 | 100.2172 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.6393 | 100.2148 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.6477 | 100.2055 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.656 | 100.1963 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.6643 | 100.194 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.6727 | 100.1917 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.681 | 100.1904 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.6893 | 100.1892 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.6977 | 100.1881 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.706 | 100.187 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.7143 | 100.1858 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.7227 | 100.1846 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.731 | 100.1761 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.7393 | 100.1677 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.7477 | 100.167 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.756 | 100.1663 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.7643 | 100.1728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.7727 | 100.1794 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.781 | 100.1811 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.7893 | 100.1829 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.7977 | 100.176 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.806 | 100.1691 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.8143 | 100.1728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.8227 | 100.1764 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.831 | 100.1804 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.8393 | 100.1844 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.8477 | 100.1865 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.856 | 100.1885 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.8643 | 100.1871 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.8727 | 100.1857 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.881 | 100.1796 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.8893 | 100.1735 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.8977 | 100.1747 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.906 | 100.1759 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.9143 | 100.1867 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.9227 | 100.1975 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.931 | 100.1998 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.9393 | 100.2021 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.9477 | 100.1935 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.956 | 100.1848 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.9643 | 100.1879 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.9727 | 100.191 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.981 | 100.202 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.9893 | 100.213 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455.9977 | 100.2154 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.006 | 100.2178 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.0143 | 100.2221 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.0227 | 100.2264 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.031 | 100.2303 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.0393 | 100.2343 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.0477 | 100.243 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.056 | 100.2516 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.0643 | 100.2642 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.0727 | 100.2768 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.081 | 100.2797 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.0893 | 100.2827 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.0977 | 100.2776 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.106 | 100.2725 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.1143 | 100.2832 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.1227 | 100.2939 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.131 | 100.3022 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.1393 | 100.3105 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.1477 | 100.3054 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.156 | 100.3002 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.1643 | 100.2995 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.1727 | 100.2988 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.181 | 100.2937 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.1893 | 100.2887 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.1977 | 100.2839 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.206 | 100.2792 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.2143 | 100.2783 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.2227 | 100.2773 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.231 | 100.2724 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.2393 | 100.2676 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.2477 | 100.2564 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.256 | 100.2452 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.2643 | 100.2438 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.2727 | 100.2424 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.281 | 100.2394 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.2893 | 100.2365 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.2977 | 100.2326 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.306 | 100.2287 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.3143 | 100.2237 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.3227 | 100.2188 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.331 | 100.2128 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.3393 | 100.2069 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.3477 | 100.2052 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.356 | 100.2036 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.3643 | 100.2073 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.3727 | 100.211 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.381 | 100.2109 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.3893 | 100.2108 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.3977 | 100.2055 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.406 | 100.2003 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.4143 | 100.2018 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.4227 | 100.2033 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.431 | 100.212 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.4393 | 100.2206 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.4477 | 100.2223 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.456 | 100.224 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.4643 | 100.226 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.4727 | 100.228 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.481 | 100.232 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.4893 | 100.2359 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.4977 | 100.2409 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.506 | 100.2458 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.5143 | 100.2563 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.5227 | 100.2667 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.531 | 100.2718 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.5393 | 100.2768 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.5477 | 100.2723 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.556 | 100.2677 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.5643 | 100.2713 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.5727 | 100.2748 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.581 | 100.2835 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.5893 | 100.2922 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.5977 | 100.2894 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.606 | 100.2867 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.6143 | 100.285 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.6227 | 100.2832 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.631 | 100.2789 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.6393 | 100.2745 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.6477 | 100.271 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.656 | 100.2675 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.6643 | 100.2667 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.6727 | 100.2659 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.681 | 100.2597 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.6893 | 100.2534 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.6977 | 100.2384 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.706 | 100.2234 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.7144 | 100.2181 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.7227 | 100.2127 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.731 | 100.2162 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.7393 | 100.2197 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.7477 | 100.218 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.756 | 100.2164 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.7643 | 100.2079 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.7727 | 100.1995 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.781 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.7893 | 100.1967 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.7977 | 100.1979 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.806 | 100.1991 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.8143 | 100.2021 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.8227 | 100.2051 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.831 | 100.2055 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.8394 | 100.2059 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.8477 | 100.2027 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.856 | 100.1995 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.8643 | 100.2051 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.8727 | 100.2107 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.881 | 100.2226 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.8893 | 100.2345 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.8977 | 100.2339 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.906 | 100.2334 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.9143 | 100.2313 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.9227 | 100.2292 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.931 | 100.2356 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.9393 | 100.242 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.9477 | 100.244 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.956 | 100.2459 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.9644 | 100.2491 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.9727 | 100.2523 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.981 | 100.2538 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.9893 | 100.2552 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456.9977 | 100.2524 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.006 | 100.2495 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.0143 | 100.2517 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.0227 | 100.2539 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.031 | 100.2605 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.0393 | 100.2671 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.0477 | 100.2682 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.056 | 100.2693 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.0643 | 100.271 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.0727 | 100.2727 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.081 | 100.2713 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.0894 | 100.2699 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.0977 | 100.2694 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.106 | 100.2688 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.1143 | 100.2724 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.1227 | 100.276 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.131 | 100.2788 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.1393 | 100.2816 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.1477 | 100.2795 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.156 | 100.2774 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.1643 | 100.2794 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.1727 | 100.2815 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.181 | 100.2822 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.1893 | 100.2828 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.1977 | 100.282 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.206 | 100.2811 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.2144 | 100.2795 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.2227 | 100.2778 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.231 | 100.2753 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.2393 | 100.2728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.2477 | 100.2745 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.256 | 100.2763 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.2643 | 100.2793 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.2727 | 100.2823 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.281 | 100.2812 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.2893 | 100.2801 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.2977 | 100.2753 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.306 | 100.2705 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.3144 | 100.2707 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.3227 | 100.2708 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.331 | 100.2709 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.3394 | 100.271 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.3477 | 100.2727 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.356 | 100.2744 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.3643 | 100.2732 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.3727 | 100.2719 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.381 | 100.2687 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.3893 | 100.2655 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.3977 | 100.265 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.406 | 100.2646 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.4143 | 100.264 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.4227 | 100.2634 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.431 | 100.2616 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.4394 | 100.2597 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.4477 | 100.2579 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.456 | 100.256 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.4644 | 100.2579 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.4727 | 100.2597 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.481 | 100.2616 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.4893 | 100.2635 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.4977 | 100.2649 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.506 | 100.2663 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.5143 | 100.266 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.5227 | 100.2658 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.531 | 100.2656 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.5393 | 100.2654 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.5477 | 100.2672 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.556 | 100.269 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.5644 | 100.2689 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.5727 | 100.2687 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.581 | 100.2687 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.5894 | 100.2687 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.5977 | 100.2687 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.606 | 100.2687 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.6143 | 100.2687 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.6227 | 100.2687 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.631 | 100.2682 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.6393 | 100.2678 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.6477 | 100.2664 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.656 | 100.2651 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.6643 | 100.2654 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.6727 | 100.2657 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.681 | 100.266 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.6894 | 100.2663 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.6977 | 100.2667 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.706 | 100.267 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.7144 | 100.2673 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.7227 | 100.2676 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.731 | 100.2679 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.7393 | 100.2682 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.7477 | 100.2666 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.756 | 100.265 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.7643 | 100.2633 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.7727 | 100.2617 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.781 | 100.2587 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.7893 | 100.2557 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.7977 | 100.2527 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.806 | 100.2497 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.8144 | 100.2462 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.8227 | 100.2428 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.831 | 100.2381 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.8394 | 100.2335 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.8477 | 100.2289 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.856 | 100.2243 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.8643 | 100.2179 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.8727 | 100.2115 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.881 | 100.208 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.8893 | 100.2044 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.8977 | 100.2008 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.906 | 100.1973 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.9143 | 100.1956 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.9227 | 100.194 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.931 | 100.1924 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.9394 | 100.1908 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.9477 | 100.1916 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.956 | 100.1924 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.9644 | 100.1918 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.9727 | 100.1913 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.981 | 100.192 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.9893 | 100.1928 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457.9977 | 100.1951 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.006 | 100.1975 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.0143 | 100.1998 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.0227 | 100.2021 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.031 | 100.2057 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.0394 | 100.2093 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.0477 | 100.2101 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.056 | 100.2109 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.0644 | 100.2136 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.0727 | 100.2163 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.081 | 100.2189 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.0894 | 100.2216 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.0977 | 100.2229 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.106 | 100.2243 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.1143 | 100.2244 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.1227 | 100.2246 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.131 | 100.2261 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.1393 | 100.2277 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.1477 | 100.2287 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.156 | 100.2297 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.1644 | 100.2291 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.1727 | 100.2285 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.181 | 100.2279 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.1894 | 100.2273 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.1977 | 100.2272 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.206 | 100.2271 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.2144 | 100.227 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.2227 | 100.2269 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.231 | 100.2249 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.2393 | 100.223 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.2477 | 100.221 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.256 | 100.219 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.2643 | 100.2175 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.2727 | 100.216 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.281 | 100.2145 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.2894 | 100.2131 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.2977 | 100.2117 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.306 | 100.2103 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.3144 | 100.2094 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.3227 | 100.2086 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.331 | 100.2077 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.3394 | 100.2068 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.3477 | 100.2059 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.356 | 100.2051 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.3643 | 100.2042 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.3727 | 100.2033 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.381 | 100.2024 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.3893 | 100.2016 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.3977 | 100.2007 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.406 | 100.1998 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.4144 | 100.1989 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.4227 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.431 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.4394 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.4477 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.456 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.4644 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.4727 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.481 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.4893 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.4977 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.506 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.5143 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.5227 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.531 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.5394 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.5477 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.556 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.5644 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.5727 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.581 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.5894 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.5977 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.606 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.6143 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.6227 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.631 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.6394 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.6477 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.656 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.6644 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.6727 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.681 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.6894 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.6977 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.706 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.7144 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.7227 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.731 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.7393 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.7477 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.756 | 100.1981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.7644 | 100.1977 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.7727 | 100.1974 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.781 | 100.1946 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.7894 | 100.1919 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.7977 | 100.1884 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.806 | 100.1849 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.8144 | 100.1814 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.8227 | 100.178 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.831 | 100.1745 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.8394 | 100.171 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.8477 | 100.1676 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.856 | 100.1641 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.8643 | 100.1606 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.8727 | 100.1571 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.881 | 100.1537 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.8894 | 100.1502 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.8977 | 100.1472 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.906 | 100.1442 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.9144 | 100.1412 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.9227 | 100.1382 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.931 | 100.1367 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.9394 | 100.1353 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.9477 | 100.1366 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.956 | 100.1379 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.9644 | 100.1399 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.9727 | 100.1419 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.981 | 100.1439 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.9893 | 100.1459 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458.9977 | 100.1484 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.006 | 100.1509 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.0144 | 100.1562 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.0227 | 100.1614 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.031 | 100.1667 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.0394 | 100.172 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.0477 | 100.1772 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.056 | 100.1825 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.0644 | 100.1873 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.0727 | 100.192 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.081 | 100.1964 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.0894 | 100.2007 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.0977 | 100.2038 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.106 | 100.2069 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.1143 | 100.2097 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.1227 | 100.2125 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.131 | 100.2152 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.1394 | 100.218 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.1477 | 100.2219 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.156 | 100.2259 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.1644 | 100.2288 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.1727 | 100.2316 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.181 | 100.2318 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.1894 | 100.2319 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.1977 | 100.2321 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.206 | 100.2322 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.2144 | 100.2323 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.2227 | 100.2325 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.231 | 100.2326 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.2394 | 100.2328 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.2477 | 100.232 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.256 | 100.2311 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.2644 | 100.2303 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.2727 | 100.2295 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.281 | 100.2287 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.2894 | 100.2278 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.2977 | 100.2258 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.306 | 100.2238 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.3144 | 100.2207 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.3227 | 100.2176 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.331 | 100.215 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.3394 | 100.2125 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.3477 | 100.2099 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.356 | 100.2074 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.3644 | 100.2048 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.3727 | 100.2022 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.381 | 100.1997 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.3894 | 100.1971 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.3977 | 100.1953 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.406 | 100.1935 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.4144 | 100.1915 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.4227 | 100.1894 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.431 | 100.1874 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.4394 | 100.1854 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.4477 | 100.1858 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.456 | 100.1861 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.4644 | 100.1874 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.4727 | 100.1887 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.481 | 100.1898 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.4894 | 100.1909 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.4977 | 100.1921 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.506 | 100.1932 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.5144 | 100.1952 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.5227 | 100.1972 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.531 | 100.199 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.5394 | 100.2009 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.5477 | 100.2027 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.556 | 100.2046 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.5644 | 100.2057 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.5727 | 100.2068 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.581 | 100.2101 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.5894 | 100.2134 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.5977 | 100.2172 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.606 | 100.2211 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.6144 | 100.2224 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.6227 | 100.2237 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.631 | 100.2254 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.6394 | 100.2271 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.6477 | 100.2295 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.656 | 100.2319 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.6644 | 100.2343 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.6727 | 100.2367 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.681 | 100.2361 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.6894 | 100.2356 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.6977 | 100.2352 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.706 | 100.2349 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.7144 | 100.2345 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.7227 | 100.2341 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.731 | 100.2339 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.7394 | 100.2337 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.7477 | 100.2305 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.756 | 100.2273 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.7644 | 100.222 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.7727 | 100.2166 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.781 | 100.2113 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.7894 | 100.2061 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.7977 | 100.2008 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.806 | 100.1956 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.8144 | 100.1897 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.8227 | 100.1837 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.831 | 100.1783 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.8394 | 100.1729 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.8477 | 100.1695 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.856 | 100.1661 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.8644 | 100.1628 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.8727 | 100.1594 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.881 | 100.156 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.8894 | 100.1527 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.8977 | 100.1491 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.906 | 100.1456 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.9144 | 100.1457 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.9227 | 100.1458 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.931 | 100.1484 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.9394 | 100.1511 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.9477 | 100.1537 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.956 | 100.1564 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.9644 | 100.1591 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.9727 | 100.1617 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.981 | 100.1643 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.9894 | 100.167 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459.9977 | 100.1701 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.006 | 100.1732 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.0144 | 100.1764 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.0227 | 100.1795 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.031 | 100.1824 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.0394 | 100.1854 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.0477 | 100.1884 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.056 | 100.1914 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.0644 | 100.1944 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.0727 | 100.1975 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.081 | 100.1993 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.0894 | 100.2011 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.0977 | 100.202 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.106 | 100.2029 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.1144 | 100.2038 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.1227 | 100.2047 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.131 | 100.2058 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.1394 | 100.207 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.1477 | 100.2078 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.156 | 100.2087 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.1644 | 100.2075 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.1727 | 100.2063 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.181 | 100.205 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.1894 | 100.2038 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.1977 | 100.2028 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.2061 | 100.2017 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.2144 | 100.2004 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.2227 | 100.1992 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.231 | 100.1975 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.2394 | 100.1959 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.2477 | 100.1943 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.256 | 100.1926 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.2644 | 100.1911 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.2727 | 100.1895 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.281 | 100.188 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.2894 | 100.1864 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.2977 | 100.183 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.306 | 100.1795 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.3144 | 100.1764 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.3227 | 100.1732 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.3311 | 100.1712 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.3394 | 100.1691 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.3477 | 100.167 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.356 | 100.165 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.3644 | 100.1627 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.3727 | 100.1604 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.381 | 100.158 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.3894 | 100.1556 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.3977 | 100.1538 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.406 | 100.1521 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.4144 | 100.1504 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.4227 | 100.1486 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.431 | 100.1468 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.4394 | 100.145 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.4477 | 100.144 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.4561 | 100.1429 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.4644 | 100.1435 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.4727 | 100.144 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.481 | 100.1452 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.4894 | 100.1464 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.4977 | 100.1475 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.506 | 100.1486 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.5144 | 100.1501 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.5227 | 100.1516 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.531 | 100.1533 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.5394 | 100.155 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.5477 | 100.1569 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.556 | 100.1589 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.5644 | 100.1605 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.5727 | 100.1622 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.5811 | 100.1637 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.5894 | 100.1652 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.5977 | 100.1671 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.606 | 100.169 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.6144 | 100.1702 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.6227 | 100.1714 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.631 | 100.173 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.6394 | 100.1747 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.6477 | 100.1761 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.656 | 100.1775 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.6644 | 100.1789 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.6727 | 100.1804 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.681 | 100.1812 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.6894 | 100.1821 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.6977 | 100.1836 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.7061 | 100.1852 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.7144 | 100.1866 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.7227 | 100.188 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.731 | 100.1868 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.7394 | 100.1856 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.7477 | 100.185 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.756 | 100.1844 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.7644 | 100.1833 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.7727 | 100.1823 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.781 | 100.18 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.7894 | 100.1777 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.7977 | 100.1747 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.8061 | 100.1718 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.8144 | 100.1666 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.8227 | 100.1614 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.8311 | 100.1562 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.8394 | 100.151 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.8477 | 100.1473 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.856 | 100.1436 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.8644 | 100.1397 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.8727 | 100.1359 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.881 | 100.1322 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.8894 | 100.1285 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.8977 | 100.1297 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.906 | 100.1309 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.9144 | 100.1312 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.9227 | 100.1315 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.9311 | 100.1319 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.9394 | 100.1322 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.9477 | 100.1337 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.9561 | 100.1353 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.9644 | 100.1389 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.9727 | 100.1425 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.981 | 100.1481 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.9894 | 100.1537 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460.9977 | 100.1593 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.006 | 100.1649 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.0144 | 100.1696 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.0227 | 100.1743 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.0311 | 100.1784 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.0394 | 100.1825 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.0477 | 100.1863 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.0561 | 100.1901 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.0644 | 100.1917 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.0727 | 100.1932 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.0811 | 100.1952 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.0894 | 100.1972 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.0977 | 100.198 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.1061 | 100.1988 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.1144 | 100.1993 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.1227 | 100.1998 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.1311 | 100.2027 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.1394 | 100.2056 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.1477 | 100.2085 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.1561 | 100.2113 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.1644 | 100.2111 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.1727 | 100.2109 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.1811 | 100.2102 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.1894 | 100.2094 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.1978 | 100.2089 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.2061 | 100.2084 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.2144 | 100.2082 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.2227 | 100.2079 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.2311 | 100.2097 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.2394 | 100.2114 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.2477 | 100.2131 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.2561 | 100.2149 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.2644 | 100.2146 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.2728 | 100.2142 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.2811 | 100.2143 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.2894 | 100.2144 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.2978 | 100.2127 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.3061 | 100.2111 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.3144 | 100.209 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.3228 | 100.2068 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.3311 | 100.2076 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.3394 | 100.2083 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.3477 | 100.206 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.3561 | 100.2037 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.3644 | 100.2012 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.3728 | 100.1986 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.3811 | 100.1976 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.3894 | 100.1965 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.3978 | 100.1935 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.4061 | 100.1905 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.4144 | 100.1851 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.4228 | 100.1798 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.4311 | 100.1776 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.4394 | 100.1754 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.4478 | 100.181 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.4561 | 100.1866 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.4644 | 100.1881 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.4728 | 100.1896 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.4811 | 100.184 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.4894 | 100.1784 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.4978 | 100.1745 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.5061 | 100.1705 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.5144 | 100.1761 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.5228 | 100.1817 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.5311 | 100.1857 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.5395 | 100.1897 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.5478 | 100.1922 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.5561 | 100.1946 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.5645 | 100.1922 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.5728 | 100.1898 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.5811 | 100.1898 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.5894 | 100.1898 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.5978 | 100.1987 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.6061 | 100.2077 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.6144 | 100.2084 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.6228 | 100.2091 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.6311 | 100.2013 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.6395 | 100.1936 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.6478 | 100.1974 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.6561 | 100.2012 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.6645 | 100.2108 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.6728 | 100.2204 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.6811 | 100.2191 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.6895 | 100.2177 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.6978 | 100.2143 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.7061 | 100.2109 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.7145 | 100.2092 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.7228 | 100.2074 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.7311 | 100.2104 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.7395 | 100.2135 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.7478 | 100.2217 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.7561 | 100.2299 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.7645 | 100.2291 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.7728 | 100.2283 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.7811 | 100.2185 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.7895 | 100.2086 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.7978 | 100.2122 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.8062 | 100.2157 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.8145 | 100.2242 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.8228 | 100.2327 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.8311 | 100.2314 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.8395 | 100.2301 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.8478 | 100.2246 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.8561 | 100.2191 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.8645 | 100.2186 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.8728 | 100.2181 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.8811 | 100.216 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.8895 | 100.2139 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.8978 | 100.2194 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.9062 | 100.2249 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.9145 | 100.2253 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.9228 | 100.2256 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.9312 | 100.2162 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.9395 | 100.2068 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.9478 | 100.2103 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.9561 | 100.2137 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.9645 | 100.2232 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.9728 | 100.2327 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.9812 | 100.2303 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.9895 | 100.228 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461.9978 | 100.2201 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.0062 | 100.2121 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.0145 | 100.2159 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.0228 | 100.2197 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.0312 | 100.2219 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.0395 | 100.2241 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.0478 | 100.231 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.0562 | 100.2378 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.0645 | 100.2371 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.0728 | 100.2364 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.0812 | 100.2268 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.0895 | 100.2172 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.0978 | 100.2197 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.1062 | 100.2222 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.1145 | 100.2258 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.1228 | 100.2294 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.1312 | 100.2234 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.1395 | 100.2175 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.1479 | 100.2114 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.1562 | 100.2054 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.1645 | 100.2069 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.1729 | 100.2085 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.1812 | 100.2069 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.1895 | 100.2054 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.1978 | 100.2108 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.2062 | 100.2161 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.2145 | 100.2167 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.2228 | 100.2173 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.2312 | 100.2105 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.2395 | 100.2036 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.2479 | 100.2057 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.2562 | 100.2077 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.2645 | 100.2112 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.2729 | 100.2148 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.2812 | 100.2142 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.2895 | 100.2137 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.2979 | 100.2131 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.3062 | 100.2126 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.3145 | 100.212 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.3229 | 100.2115 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.3312 | 100.2113 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.3395 | 100.2112 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.3479 | 100.2168 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.3562 | 100.2224 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.3645 | 100.2211 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.3729 | 100.2198 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.3812 | 100.2151 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.3895 | 100.2104 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.3979 | 100.2129 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.4062 | 100.2154 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.4146 | 100.2197 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.4229 | 100.224 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.4312 | 100.223 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.4395 | 100.2219 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.4479 | 100.2194 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.4562 | 100.2169 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.4645 | 100.2146 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.4729 | 100.2123 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.4812 | 100.213 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.4895 | 100.2137 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.4979 | 100.2161 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.5062 | 100.2185 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.5146 | 100.2152 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.5229 | 100.212 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.5312 | 100.2073 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.5396 | 100.2026 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.5479 | 100.2029 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.5562 | 100.2031 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.5645 | 100.2041 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.5729 | 100.2051 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.5812 | 100.2046 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.5896 | 100.2042 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.5979 | 100.203 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.6062 | 100.2019 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.6146 | 100.2025 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.6229 | 100.2031 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.6312 | 100.2049 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.6396 | 100.2067 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.6479 | 100.2078 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.6562 | 100.2089 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.6646 | 100.2082 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.6729 | 100.2075 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.6812 | 100.2044 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.6896 | 100.2013 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.6979 | 100.2 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.7062 | 100.1986 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.7146 | 100.2031 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.7229 | 100.2077 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.7313 | 100.2117 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.7396 | 100.2158 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.7479 | 100.2131 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.7563 | 100.2105 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.7646 | 100.2106 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.7729 | 100.2107 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.7812 | 100.214 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.7896 | 100.2173 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.7979 | 100.2175 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.8063 | 100.2177 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.8146 | 100.2187 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.8229 | 100.2197 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.8313 | 100.2167 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.8396 | 100.2137 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.8479 | 100.2134 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.8563 | 100.2132 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.8646 | 100.2168 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.873 | 100.2205 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.8813 | 100.2168 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.8896 | 100.2132 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.8979 | 100.2029 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.9063 | 100.1926 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.9146 | 100.1884 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.9229 | 100.1841 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.9313 | 100.1893 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.9396 | 100.1944 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.948 | 100.192 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.9563 | 100.1897 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.9646 | 100.1863 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.973 | 100.183 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.9813 | 100.1811 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.9896 | 100.1792 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462.998 | 100.1848 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.0063 | 100.1904 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.0146 | 100.1979 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.023 | 100.2054 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.0313 | 100.209 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.0396 | 100.2125 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.048 | 100.21 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.0563 | 100.2074 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.0647 | 100.2115 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.073 | 100.2156 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.0813 | 100.2264 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.0897 | 100.2372 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.098 | 100.2382 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.1063 | 100.2391 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.1147 | 100.2355 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.123 | 100.2318 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.1313 | 100.2331 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.1397 | 100.2344 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.148 | 100.2342 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.1563 | 100.234 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.1647 | 100.2325 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.173 | 100.231 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.1813 | 100.2276 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.1897 | 100.2242 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.198 | 100.2169 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.2064 | 100.2096 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.2147 | 100.2084 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.223 | 100.2072 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.2314 | 100.2079 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.2397 | 100.2087 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.248 | 100.2022 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.2563 | 100.1957 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.2647 | 100.1892 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.273 | 100.1827 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.2814 | 100.1802 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.2897 | 100.1776 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.298 | 100.1728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.3064 | 100.1681 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.3147 | 100.1677 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.323 | 100.1674 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.3314 | 100.1649 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.3397 | 100.1623 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.3481 | 100.1525 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.3564 | 100.1426 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.3647 | 100.1389 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.373 | 100.1351 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.3814 | 100.1397 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.3897 | 100.1442 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.398 | 100.147 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.4064 | 100.1499 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.4147 | 100.15 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.4231 | 100.1502 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.4314 | 100.1505 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.4397 | 100.1509 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.4481 | 100.1556 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.4564 | 100.1603 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.4647 | 100.171 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.4731 | 100.1818 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.4814 | 100.1881 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.4897 | 100.1945 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.4981 | 100.1925 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.5064 | 100.1906 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.5147 | 100.1995 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.5231 | 100.2084 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.5314 | 100.2228 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.5397 | 100.2371 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.5481 | 100.2405 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.5564 | 100.2438 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.5647 | 100.2394 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.5731 | 100.2351 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.5814 | 100.2365 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.5898 | 100.238 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.5981 | 100.2393 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.6064 | 100.2405 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.6147 | 100.2426 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.6231 | 100.2446 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.6314 | 100.2406 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.6397 | 100.2365 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.6481 | 100.2293 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.6564 | 100.222 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.6648 | 100.2213 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.6731 | 100.2205 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.6814 | 100.2216 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.6898 | 100.2227 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.6981 | 100.2161 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.7064 | 100.2095 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.7148 | 100.2057 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.7231 | 100.2018 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.7314 | 100.2032 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.7398 | 100.2045 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.7481 | 100.2041 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.7564 | 100.2036 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.7648 | 100.2019 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.7731 | 100.2002 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.7814 | 100.1978 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.7898 | 100.1953 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.7981 | 100.1885 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.8065 | 100.1818 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.8148 | 100.1781 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.8231 | 100.1745 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.8315 | 100.1751 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.8398 | 100.1758 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.8481 | 100.1709 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.8565 | 100.1661 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.8648 | 100.1613 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.8731 | 100.1565 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.8815 | 100.1533 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.8898 | 100.15 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.8981 | 100.1488 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.9065 | 100.1477 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.9148 | 100.1453 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.9232 | 100.143 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.9315 | 100.1418 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.9398 | 100.1406 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.9482 | 100.1395 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.9565 | 100.1384 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.9648 | 100.1417 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.9731 | 100.1449 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.9815 | 100.1482 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.9898 | 100.1515 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463.9981 | 100.1548 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.0065 | 100.1581 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.0148 | 100.1622 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.0232 | 100.1663 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.0315 | 100.1707 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.0398 | 100.1751 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.0482 | 100.178 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.0565 | 100.1808 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.0648 | 100.184 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.0732 | 100.1871 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.0815 | 100.1908 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.0898 | 100.1945 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.0982 | 100.199 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.1065 | 100.2034 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.1148 | 100.207 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.1232 | 100.2106 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.1315 | 100.2142 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.1398 | 100.2179 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.1482 | 100.2197 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.1565 | 100.2216 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.1648 | 100.221 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.1732 | 100.2203 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.1815 | 100.2172 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.1898 | 100.2141 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.1982 | 100.2107 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.2065 | 100.2073 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.2148 | 100.2039 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.2232 | 100.2006 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.2315 | 100.1969 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.2398 | 100.1933 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.2482 | 100.1876 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.2565 | 100.182 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.2648 | 100.177 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.2732 | 100.1721 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.2815 | 100.1678 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.2899 | 100.1636 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.2982 | 100.1596 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.3065 | 100.1556 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.3148 | 100.1521 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.3232 | 100.1486 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.3315 | 100.1455 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.3398 | 100.1424 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.3482 | 100.1411 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.3565 | 100.1397 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.3649 | 100.1383 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.3732 | 100.1369 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.3815 | 100.1354 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.3899 | 100.134 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.3982 | 100.131 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.4065 | 100.128 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.4149 | 100.128 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.4232 | 100.128 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.4315 | 100.1263 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.4399 | 100.1246 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.4482 | 100.123 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.4565 | 100.1213 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.4649 | 100.1193 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.4732 | 100.1173 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.4815 | 100.1177 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.4899 | 100.1181 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.4982 | 100.118 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.5065 | 100.118 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.5149 | 100.1179 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.5232 | 100.1179 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.5316 | 100.1178 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.5399 | 100.1177 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.5482 | 100.1177 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.5565 | 100.1176 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.5649 | 100.1193 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.5732 | 100.1211 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.5816 | 100.1217 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.5899 | 100.1223 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.5982 | 100.1234 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.6066 | 100.1244 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.6149 | 100.1255 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.6232 | 100.1265 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.6316 | 100.1275 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.6399 | 100.1285 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.6483 | 100.1285 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.6566 | 100.1285 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.6649 | 100.1285 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.6732 | 100.1285 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.6816 | 100.1285 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.6899 | 100.1285 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.6982 | 100.1285 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.7066 | 100.1285 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.7149 | 100.1269 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.7233 | 100.1253 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.7316 | 100.1237 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.7399 | 100.1221 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.7483 | 100.1208 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.7566 | 100.1194 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.7649 | 100.118 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.7733 | 100.1167 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.7816 | 100.1153 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.7899 | 100.114 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.7983 | 100.1154 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.8066 | 100.1168 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.8149 | 100.1182 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.8233 | 100.1196 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.8316 | 100.121 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.8399 | 100.1225 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.8483 | 100.1239 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.8566 | 100.1253 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.865 | 100.1245 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.8733 | 100.1238 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.8816 | 100.1247 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.89 | 100.1255 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.8983 | 100.1264 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.9066 | 100.1273 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.9149 | 100.128 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.9233 | 100.1286 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.9316 | 100.1293 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.94 | 100.1299 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.9483 | 100.1318 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.9566 | 100.1337 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.965 | 100.1329 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.9733 | 100.132 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.9816 | 100.1312 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.99 | 100.1303 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 464.9983 | 100.1295 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 465.0067 | 100.1286 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 465.015 | 100.1278 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 465.0233 | 100.1269 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 465.0316 | 100.1282 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 465.04 | 100.1295 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 465.0483 | 100.1308 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 465.0567 | 100.1321 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 465.065 | 100.1321 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 465.0733 | 100.1322 | 100.05 | 60.0101 | 60.03 | 59.97
| 465.0817 | 100.1322 | 100.05 | 60.0102 | 60.03 | 59.97
| 465.09 | 100.1322 | 100.05 | 60.0103 | 60.03 | 59.97
| 465.0983 | 100.1323 | 100.05 | 60.0103 | 60.03 | 59.97
| 465.1067 | 100.1323 | 100.05 | 60.0104 | 60.03 | 59.97
| 465.115 | 100.1311 | 100.05 | 60.0105 | 60.03 | 59.97
| 465.1233 | 100.1299 | 100.05 | 60.0106 | 60.03 | 59.97
| 465.1317 | 100.1275 | 100.05 | 60.0107 | 60.03 | 59.97
| 465.14 | 100.125 | 100.05 | 60.0108 | 60.03 | 59.97
| 465.1483 | 100.1226 | 100.05 | 60.0108 | 60.03 | 59.97
| 465.1567 | 100.1201 | 100.05 | 60.0109 | 60.03 | 59.97
| 465.165 | 100.1177 | 100.05 | 60.011 | 60.03 | 59.97
| 465.1733 | 100.1153 | 100.05 | 60.0111 | 60.03 | 59.97
| 465.1817 | 100.1136 | 100.05 | 60.0112 | 60.03 | 59.97
| 465.19 | 100.1119 | 100.05 | 60.0113 | 60.03 | 59.97
| 465.1984 | 100.1102 | 100.05 | 60.0113 | 60.03 | 59.97
| 465.2067 | 100.1085 | 100.05 | 60.0114 | 60.03 | 59.97
| 465.215 | 100.1067 | 100.05 | 60.0115 | 60.03 | 59.97
| 465.2234 | 100.105 | 100.05 | 60.0116 | 60.03 | 59.97
| 465.2317 | 100.1045 | 100.05 | 60.0117 | 60.03 | 59.97
| 465.24 | 100.1041 | 100.05 | 60.0118 | 60.03 | 59.97
| 465.2484 | 100.1036 | 100.05 | 60.0118 | 60.03 | 59.97
| 465.2567 | 100.1031 | 100.05 | 60.0119 | 60.03 | 59.97
| 465.265 | 100.1026 | 100.05 | 60.012 | 60.03 | 59.97
| 465.2734 | 100.1021 | 100.05 | 60.0121 | 60.03 | 59.97
| 465.2817 | 100.1016 | 100.05 | 60.0122 | 60.03 | 59.97
| 465.29 | 100.1011 | 100.05 | 60.0123 | 60.03 | 59.97
| 465.2984 | 100.1019 | 100.05 | 60.0123 | 60.03 | 59.97
| 465.3067 | 100.1026 | 100.05 | 60.0124 | 60.03 | 59.97
| 465.315 | 100.1029 | 100.05 | 60.0125 | 60.03 | 59.97
| 465.3234 | 100.1032 | 100.05 | 60.0126 | 60.03 | 59.97
| 465.3317 | 100.1035 | 100.05 | 60.0127 | 60.03 | 59.97
| 465.3401 | 100.1039 | 100.05 | 60.0128 | 60.03 | 59.97
| 465.3484 | 100.1034 | 100.05 | 60.0128 | 60.03 | 59.97
| 465.3567 | 100.103 | 100.05 | 60.0129 | 60.03 | 59.97
| 465.3651 | 100.1026 | 100.05 | 60.013 | 60.03 | 59.97
| 465.3734 | 100.1022 | 100.05 | 60.0131 | 60.03 | 59.97
| 465.3817 | 100.1018 | 100.05 | 60.0132 | 60.03 | 59.97
| 465.39 | 100.1014 | 100.05 | 60.0133 | 60.03 | 59.97
| 465.3984 | 100.1012 | 100.05 | 60.0133 | 60.03 | 59.97
| 465.4067 | 100.101 | 100.05 | 60.0134 | 60.03 | 59.97
| 465.4151 | 100.1008 | 100.05 | 60.0135 | 60.03 | 59.97
| 465.4234 | 100.1006 | 100.05 | 60.0136 | 60.03 | 59.97
| 465.4317 | 100.1004 | 100.05 | 60.0137 | 60.03 | 59.97
| 465.4401 | 100.1002 | 100.05 | 60.0138 | 60.03 | 59.97
| 465.4484 | 100.1001 | 100.05 | 60.0138 | 60.03 | 59.97
| 465.4567 | 100.0999 | 100.05 | 60.0139 | 60.03 | 59.97
| 465.4651 | 100.1005 | 100.05 | 60.014 | 60.03 | 59.97
| 465.4734 | 100.1011 | 100.05 | 60.0141 | 60.03 | 59.97
| 465.4818 | 100.1022 | 100.05 | 60.0142 | 60.03 | 59.97
| 465.4901 | 100.1032 | 100.05 | 60.0143 | 60.03 | 59.97
| 465.4984 | 100.1043 | 100.05 | 60.0143 | 60.03 | 59.97
| 465.5067 | 100.1053 | 100.05 | 60.0144 | 60.03 | 59.97
| 465.5151 | 100.1064 | 100.05 | 60.0145 | 60.03 | 59.97
| 465.5234 | 100.1074 | 100.05 | 60.0146 | 60.03 | 59.97
| 465.5317 | 100.1085 | 100.05 | 60.0147 | 60.03 | 59.97
| 465.5401 | 100.1095 | 100.05 | 60.0148 | 60.03 | 59.97
| 465.5484 | 100.1106 | 100.05 | 60.0148 | 60.03 | 59.97
| 465.5568 | 100.1116 | 100.05 | 60.0149 | 60.03 | 59.97
| 465.5651 | 100.1125 | 100.05 | 60.015 | 60.03 | 59.97
| 465.5734 | 100.1133 | 100.05 | 60.0151 | 60.03 | 59.97
| 465.5818 | 100.1141 | 100.05 | 60.0152 | 60.03 | 59.97
| 465.5901 | 100.1149 | 100.05 | 60.0153 | 60.03 | 59.97
| 465.5984 | 100.1157 | 100.05 | 60.0153 | 60.03 | 59.97
| 465.6068 | 100.1166 | 100.05 | 60.0154 | 60.03 | 59.97
| 465.6151 | 100.1174 | 100.05 | 60.0155 | 60.03 | 59.97
| 465.6234 | 100.1182 | 100.05 | 60.0156 | 60.03 | 59.97
| 465.6318 | 100.1182 | 100.05 | 60.0157 | 60.03 | 59.97
| 465.6401 | 100.1182 | 100.05 | 60.0158 | 60.03 | 59.97
| 465.6484 | 100.1182 | 100.05 | 60.0158 | 60.03 | 59.97
| 465.6568 | 100.1182 | 100.05 | 60.0159 | 60.03 | 59.97
| 465.6651 | 100.1182 | 100.05 | 60.016 | 60.03 | 59.97
| 465.6735 | 100.1182 | 100.05 | 60.0161 | 60.03 | 59.97
| 465.6818 | 100.1182 | 100.05 | 60.0162 | 60.03 | 59.97
| 465.6901 | 100.1182 | 100.05 | 60.0163 | 60.03 | 59.97
| 465.6985 | 100.1182 | 100.05 | 60.0163 | 60.03 | 59.97
| 465.7068 | 100.1182 | 100.05 | 60.0164 | 60.03 | 59.97
| 465.7151 | 100.1182 | 100.05 | 60.0165 | 60.03 | 59.97
| 465.7234 | 100.1182 | 100.05 | 60.0166 | 60.03 | 59.97
| 465.7318 | 100.1182 | 100.05 | 60.0167 | 60.03 | 59.97
| 465.7401 | 100.1182 | 100.05 | 60.0168 | 60.03 | 59.97
| 465.7485 | 100.1182 | 100.05 | 60.0168 | 60.03 | 59.97
| 465.7568 | 100.1182 | 100.05 | 60.0169 | 60.03 | 59.97
| 465.7651 | 100.1182 | 100.05 | 60.017 | 60.03 | 59.97
| 465.7735 | 100.1182 | 100.05 | 60.0171 | 60.03 | 59.97
| 465.7818 | 100.1182 | 100.05 | 60.0172 | 60.03 | 59.97
| 465.7901 | 100.1182 | 100.05 | 60.0173 | 60.03 | 59.97
| 465.7985 | 100.1174 | 100.05 | 60.0173 | 60.03 | 59.97
| 465.8068 | 100.1166 | 100.05 | 60.0174 | 60.03 | 59.97
| 465.8152 | 100.1158 | 100.05 | 60.0175 | 60.03 | 59.97
| 465.8235 | 100.115 | 100.05 | 60.0176 | 60.03 | 59.97
| 465.8318 | 100.1142 | 100.05 | 60.0177 | 60.03 | 59.97
| 465.8401 | 100.1134 | 100.05 | 60.0178 | 60.03 | 59.97
| 465.8485 | 100.1121 | 100.05 | 60.0178 | 60.03 | 59.97
| 465.8568 | 100.1108 | 100.05 | 60.0179 | 60.03 | 59.97
| 465.8651 | 100.1095 | 100.05 | 60.018 | 60.03 | 59.97
| 465.8735 | 100.1082 | 100.05 | 60.0181 | 60.03 | 59.97
| 465.8818 | 100.1069 | 100.05 | 60.0182 | 60.03 | 59.97
| 465.8902 | 100.1056 | 100.05 | 60.0183 | 60.03 | 59.97
| 465.8985 | 100.1043 | 100.05 | 60.0183 | 60.03 | 59.97
| 465.9068 | 100.103 | 100.05 | 60.0184 | 60.03 | 59.97
| 465.9152 | 100.1017 | 100.05 | 60.0185 | 60.03 | 59.97
| 465.9235 | 100.1004 | 100.05 | 60.0186 | 60.03 | 59.97
| 465.9318 | 100.1016 | 100.05 | 60.0187 | 60.03 | 59.97
| 465.9402 | 100.1027 | 100.05 | 60.0188 | 60.03 | 59.97
| 465.9485 | 100.1043 | 100.05 | 60.0188 | 60.03 | 59.97
| 465.9568 | 100.106 | 100.05 | 60.0189 | 60.03 | 59.97
| 465.9652 | 100.1084 | 100.05 | 60.019 | 60.03 | 59.97
| 465.9735 | 100.1108 | 100.05 | 60.0191 | 60.03 | 59.97
| 465.9818 | 100.1116 | 100.05 | 60.0192 | 60.03 | 59.97
| 465.9902 | 100.1125 | 100.05 | 60.0193 | 60.03 | 59.97
| 465.9985 | 100.1133 | 100.05 | 60.0193 | 60.03 | 59.97
| 466.0068 | 100.1141 | 100.05 | 60.0194 | 60.03 | 59.97
| 466.0152 | 100.1154 | 100.05 | 60.0195 | 60.03 | 59.97
| 466.0235 | 100.1168 | 100.05 | 60.0196 | 60.03 | 59.97
| 466.0318 | 100.1181 | 100.05 | 60.0197 | 60.03 | 59.97
| 466.0402 | 100.1195 | 100.05 | 60.0198 | 60.03 | 59.97
| 466.0485 | 100.1207 | 100.05 | 60.0198 | 60.03 | 59.97
| 466.0569 | 100.1219 | 100.05 | 60.0199 | 60.03 | 59.97
| 466.0652 | 100.123 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0735 | 100.1241 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0818 | 100.1272 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0902 | 100.1302 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0985 | 100.1312 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1068 | 100.1322 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1152 | 100.1327 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1235 | 100.1332 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1319 | 100.1338 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1402 | 100.1343 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1485 | 100.1364 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1569 | 100.1385 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1652 | 100.1405 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1735 | 100.1424 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1819 | 100.1437 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1902 | 100.145 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1985 | 100.1462 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2068 | 100.1474 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2152 | 100.1475 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2235 | 100.1475 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2319 | 100.149 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2402 | 100.1505 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2485 | 100.1501 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2569 | 100.1497 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2652 | 100.1489 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2735 | 100.1481 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2819 | 100.1475 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2902 | 100.1469 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2985 | 100.1456 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3069 | 100.1442 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3152 | 100.1437 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3235 | 100.1431 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3319 | 100.1427 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3402 | 100.1423 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3485 | 100.1426 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3569 | 100.1428 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3652 | 100.1418 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3735 | 100.1409 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3819 | 100.1409 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3902 | 100.141 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3986 | 100.1398 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4069 | 100.1387 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4152 | 100.1376 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4236 | 100.1364 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4319 | 100.1353 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4402 | 100.1341 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4485 | 100.1327 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4569 | 100.1312 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4652 | 100.1306 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4735 | 100.1299 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4819 | 100.1284 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4902 | 100.1269 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4986 | 100.1252 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5069 | 100.1235 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5152 | 100.1208 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5236 | 100.1181 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5319 | 100.1152 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5402 | 100.1122 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5486 | 100.1095 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5569 | 100.1067 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5652 | 100.1038 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5736 | 100.1009 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5819 | 100.098 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5902 | 100.0951 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5986 | 100.0915 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6069 | 100.088 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6152 | 100.0845 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6236 | 100.0811 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6319 | 100.0799 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6402 | 100.0786 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6486 | 100.0773 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6569 | 100.076 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6653 | 100.075 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6736 | 100.074 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6819 | 100.0743 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6902 | 100.0746 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6986 | 100.0738 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7069 | 100.073 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7152 | 100.0725 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7236 | 100.0721 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7319 | 100.0736 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7402 | 100.0751 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7486 | 100.0767 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7569 | 100.0782 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7653 | 100.0778 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7736 | 100.0774 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7819 | 100.077 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7903 | 100.0765 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7986 | 100.0739 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8069 | 100.0714 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8153 | 100.0688 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8236 | 100.0662 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8319 | 100.0661 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8403 | 100.066 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8486 | 100.0653 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8569 | 100.0646 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8653 | 100.0667 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8736 | 100.0687 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.882 | 100.0714 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8903 | 100.0741 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8986 | 100.0748 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.907 | 100.0755 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9153 | 100.0762 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9236 | 100.0769 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9319 | 100.0802 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9403 | 100.0834 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9486 | 100.0867 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.957 | 100.0899 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9653 | 100.0932 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9736 | 100.0964 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.982 | 100.0996 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9903 | 100.1028 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9986 | 100.1036 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.007 | 100.1043 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0153 | 100.1053 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0237 | 100.1063 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.032 | 100.1073 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0403 | 100.1083 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0486 | 100.1083 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.057 | 100.1083 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0653 | 100.1083 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0736 | 100.1083 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.082 | 100.1079 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0903 | 100.1076 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0987 | 100.1073 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.107 | 100.1069 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1153 | 100.1066 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1237 | 100.1062 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.132 | 100.1059 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1403 | 100.1056 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1487 | 100.1045 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.157 | 100.1035 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1653 | 100.1025 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1737 | 100.1014 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.182 | 100.1004 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1903 | 100.0994 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1987 | 100.0983 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.207 | 100.0973 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2153 | 100.0963 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2237 | 100.0953 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.232 | 100.0951 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2404 | 100.0949 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2487 | 100.0951 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.257 | 100.0953 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2654 | 100.0955 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2737 | 100.0957 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.282 | 100.0961 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2903 | 100.0965 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2987 | 100.0971 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.307 | 100.0976 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3154 | 100.0989 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3237 | 100.1001 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.332 | 100.1013 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3404 | 100.1026 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3487 | 100.1038 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.357 | 100.105 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3654 | 100.1063 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3737 | 100.1075 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.382 | 100.1086 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3904 | 100.1097 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3987 | 100.11 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.407 | 100.1102 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4154 | 100.1105 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4237 | 100.1107 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4321 | 100.1106 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4404 | 100.1104 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4487 | 100.1091 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4571 | 100.1078 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4654 | 100.1064 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4737 | 100.105 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4821 | 100.1035 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4904 | 100.102 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4987 | 100.1005 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5071 | 100.099 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5154 | 100.0975 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5237 | 100.0961 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5321 | 100.0946 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5404 | 100.0931 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5487 | 100.0917 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5571 | 100.0904 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5654 | 100.089 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5738 | 100.0876 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5821 | 100.0863 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5904 | 100.0849 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5988 | 100.0841 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6071 | 100.0832 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6154 | 100.0833 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6237 | 100.0834 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6321 | 100.0834 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6404 | 100.0834 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6488 | 100.0828 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6571 | 100.0822 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6654 | 100.0821 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6738 | 100.082 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6821 | 100.0819 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6904 | 100.0818 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6988 | 100.0816 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7071 | 100.0815 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7155 | 100.0808 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7238 | 100.08 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7321 | 100.0792 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7404 | 100.0785 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7488 | 100.078 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7571 | 100.0776 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7654 | 100.077 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7738 | 100.0764 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7821 | 100.0759 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7905 | 100.0753 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7988 | 100.0748 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8071 | 100.0743 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8155 | 100.0745 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8238 | 100.0746 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8321 | 100.0743 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8405 | 100.074 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8488 | 100.0736 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8571 | 100.0733 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8655 | 100.0747 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8738 | 100.076 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8821 | 100.078 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8905 | 100.0801 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8988 | 100.0821 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9071 | 100.0841 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9155 | 100.086 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9238 | 100.088 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9322 | 100.088 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9405 | 100.088 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9488 | 100.087 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9572 | 100.0861 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9655 | 100.0851 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9738 | 100.0841 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9822 | 100.0831 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9905 | 100.0821 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9988 | 100.0812 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0072 | 100.0802 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0155 | 100.0792 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0238 | 100.0782 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0322 | 100.0761 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0405 | 100.0739 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0489 | 100.0717 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0572 | 100.0695 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0655 | 100.0673 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0739 | 100.0651 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0822 | 100.0628 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0905 | 100.0605 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0988 | 100.0614 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1072 | 100.0622 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1155 | 100.0651 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1239 | 100.068 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1322 | 100.0709 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1405 | 100.0737 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1489 | 100.0774 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1572 | 100.0811 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1656 | 100.0848 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1739 | 100.0885 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1822 | 100.0922 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1906 | 100.0958 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1989 | 100.099 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2072 | 100.1022 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2155 | 100.107 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2239 | 100.1118 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2322 | 100.1165 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2406 | 100.1213 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2489 | 100.1264 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2572 | 100.1315 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2656 | 100.1386 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2739 | 100.1458 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2822 | 100.1524 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2906 | 100.159 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2989 | 100.1641 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3073 | 100.1691 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3156 | 100.1718 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3239 | 100.1744 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3322 | 100.1778 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3406 | 100.1811 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3489 | 100.1844 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3573 | 100.1878 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3656 | 100.1913 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3739 | 100.1948 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3823 | 100.1967 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3906 | 100.1986 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3989 | 100.2007 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4073 | 100.2028 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4156 | 100.2044 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.424 | 100.206 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4323 | 100.2043 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4406 | 100.2027 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4489 | 100.1991 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4573 | 100.1955 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4656 | 100.1937 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4739 | 100.1919 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4823 | 100.1898 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4906 | 100.1878 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.499 | 100.1853 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5073 | 100.1827 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5156 | 100.1823 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.524 | 100.1818 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5323 | 100.1812 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5406 | 100.1806 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.549 | 100.1785 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5573 | 100.1764 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5656 | 100.1722 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.574 | 100.1679 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5823 | 100.1637 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5906 | 100.1595 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.599 | 100.1562 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6073 | 100.153 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6156 | 100.1511 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.624 | 100.1492 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6323 | 100.1439 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6407 | 100.1385 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.649 | 100.1348 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6573 | 100.1312 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6656 | 100.1298 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.674 | 100.1284 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6823 | 100.1248 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6906 | 100.1213 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.699 | 100.1183 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7073 | 100.1153 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7157 | 100.1143 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.724 | 100.1133 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7323 | 100.1143 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7407 | 100.1153 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.749 | 100.1188 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7573 | 100.1222 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7657 | 100.1247 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.774 | 100.1272 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7823 | 100.128 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7907 | 100.1287 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.799 | 100.1316 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8073 | 100.1345 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8157 | 100.1367 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.824 | 100.1389 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8324 | 100.1388 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8407 | 100.1386 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.849 | 100.1385 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8574 | 100.1383 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8657 | 100.1376 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.874 | 100.137 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8824 | 100.1358 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8907 | 100.1347 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.899 | 100.1361 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9074 | 100.1376 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9157 | 100.1365 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.924 | 100.1354 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9324 | 100.1314 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9407 | 100.1274 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.949 | 100.1251 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9574 | 100.1228 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9657 | 100.1218 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.974 | 100.1207 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9824 | 100.119 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9907 | 100.1173 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9991 | 100.1154 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0074 | 100.1136 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0157 | 100.1118 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.024 | 100.1099 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0324 | 100.1081 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0407 | 100.1063 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.049 | 100.1045 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0574 | 100.1028 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0657 | 100.0983 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0741 | 100.0937 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0824 | 100.0888 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0907 | 100.0839 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0991 | 100.0819 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1074 | 100.0799 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1157 | 100.0774 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1241 | 100.075 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1324 | 100.0725 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1407 | 100.07 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.149 | 100.0689 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1574 | 100.0678 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1657 | 100.0691 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1741 | 100.0704 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1824 | 100.0717 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1907 | 100.073 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1991 | 100.0743 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2074 | 100.0755 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2157 | 100.0759 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2241 | 100.0762 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2324 | 100.0801 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2407 | 100.084 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2491 | 100.0884 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2574 | 100.0927 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2657 | 100.097 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2741 | 100.1013 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2824 | 100.1053 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2907 | 100.1093 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2991 | 100.1131 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3074 | 100.1169 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3157 | 100.1199 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3241 | 100.123 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3324 | 100.1237 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3408 | 100.1245 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3491 | 100.1252 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3574 | 100.126 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3658 | 100.1267 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3741 | 100.1275 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3824 | 100.1291 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3908 | 100.1307 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3991 | 100.129 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4074 | 100.1272 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4158 | 100.1254 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4241 | 100.1236 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4324 | 100.1218 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4408 | 100.1201 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4491 | 100.1197 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4575 | 100.1193 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4658 | 100.1178 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4741 | 100.1163 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4825 | 100.1159 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4908 | 100.1155 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4991 | 100.1151 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5074 | 100.1147 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5158 | 100.1143 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5241 | 100.1139 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5325 | 100.1135 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5408 | 100.1131 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5491 | 100.1124 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5575 | 100.1118 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5658 | 100.1111 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5741 | 100.1104 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5825 | 100.1094 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5908 | 100.1084 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5992 | 100.1074 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6075 | 100.1065 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6158 | 100.1061 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6241 | 100.1058 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6325 | 100.1064 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6408 | 100.107 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6491 | 100.1077 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6575 | 100.1083 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6658 | 100.109 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6742 | 100.1096 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6825 | 100.1109 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6908 | 100.1121 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6992 | 100.1134 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7075 | 100.1146 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7158 | 100.1163 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7242 | 100.118 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7325 | 100.119 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7408 | 100.1201 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7492 | 100.1214 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7575 | 100.1228 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7658 | 100.1224 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7742 | 100.1221 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7825 | 100.1205 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7909 | 100.119 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7992 | 100.1177 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8075 | 100.1165 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8159 | 100.1149 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8242 | 100.1133 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8325 | 100.1118 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8409 | 100.1102 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8492 | 100.1081 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8575 | 100.106 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8659 | 100.1038 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8742 | 100.1017 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8825 | 100.0992 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8909 | 100.0966 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8992 | 100.0947 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9076 | 100.0928 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9159 | 100.0914 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9242 | 100.0899 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9326 | 100.0902 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9409 | 100.0905 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9492 | 100.0908 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9576 | 100.0911 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9659 | 100.0918 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9742 | 100.0926 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9826 | 100.0947 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9909 | 100.0968 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9992 | 100.0988 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0076 | 100.1008 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0159 | 100.1029 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0243 | 100.1049 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0326 | 100.1069 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0409 | 100.1089 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0493 | 100.1112 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0576 | 100.1135 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0659 | 100.1185 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0743 | 100.1236 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0826 | 100.1281 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0909 | 100.1327 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0993 | 100.1327 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1076 | 100.1328 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1159 | 100.1329 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1243 | 100.133 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1326 | 100.135 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.141 | 100.1369 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1493 | 100.1376 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1576 | 100.1383 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.166 | 100.141 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1743 | 100.1438 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1826 | 100.1466 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.191 | 100.1493 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1993 | 100.1503 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2076 | 100.1512 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.216 | 100.1512 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2243 | 100.1512 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2326 | 100.1484 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.241 | 100.1456 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2493 | 100.1419 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2577 | 100.1383 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.266 | 100.1372 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2743 | 100.1361 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2827 | 100.1357 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.291 | 100.1354 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2993 | 100.1327 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3077 | 100.13 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.316 | 100.1297 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3243 | 100.1294 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3327 | 100.1271 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.341 | 100.1247 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3493 | 100.1185 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3577 | 100.1123 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.366 | 100.108 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3744 | 100.1038 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3827 | 100.1048 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.391 | 100.1059 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3994 | 100.1065 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4077 | 100.1072 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.416 | 100.1038 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4244 | 100.1005 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4327 | 100.1013 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.441 | 100.1021 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4494 | 100.1046 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4577 | 100.1071 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4661 | 100.1101 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4744 | 100.113 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4827 | 100.114 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4911 | 100.1149 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4994 | 100.1113 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5077 | 100.1077 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5161 | 100.108 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5244 | 100.1082 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5327 | 100.1165 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5411 | 100.1248 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5494 | 100.1287 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5577 | 100.1326 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5661 | 100.1275 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5744 | 100.1224 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5828 | 100.126 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5911 | 100.1296 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5994 | 100.1404 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6078 | 100.1512 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6161 | 100.1531 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6244 | 100.1549 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6328 | 100.1529 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6411 | 100.1508 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6494 | 100.1492 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6578 | 100.1476 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6661 | 100.1505 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6744 | 100.1535 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6828 | 100.1635 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6911 | 100.1735 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6995 | 100.1764 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7078 | 100.1792 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7161 | 100.1695 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7245 | 100.1597 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7328 | 100.1633 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7411 | 100.1669 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7495 | 100.1788 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7578 | 100.1907 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7661 | 100.1873 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7745 | 100.1839 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7828 | 100.1794 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7911 | 100.1749 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7995 | 100.1758 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8078 | 100.1767 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8162 | 100.1766 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8245 | 100.1766 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8328 | 100.1824 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8412 | 100.1881 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8495 | 100.1868 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8578 | 100.1854 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8662 | 100.1727 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8745 | 100.1599 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8828 | 100.1628 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8912 | 100.1657 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8995 | 100.1782 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9078 | 100.1907 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9162 | 100.1895 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9245 | 100.1882 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9329 | 100.1807 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9412 | 100.1732 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9495 | 100.1712 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9579 | 100.1693 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9662 | 100.1764 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9745 | 100.1835 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9829 | 100.189 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9912 | 100.1944 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9995 | 100.1938 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0079 | 100.1932 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0162 | 100.1802 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0245 | 100.1671 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0329 | 100.1723 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0412 | 100.1776 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0496 | 100.1914 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0579 | 100.2053 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0662 | 100.2001 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0746 | 100.195 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0829 | 100.1842 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0912 | 100.1733 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0996 | 100.1725 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1079 | 100.1716 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1162 | 100.1834 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1246 | 100.1951 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1329 | 100.1986 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1413 | 100.2021 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1496 | 100.2007 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1579 | 100.1993 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1663 | 100.1875 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1746 | 100.1758 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1829 | 100.1803 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1913 | 100.1848 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1996 | 100.1965 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2079 | 100.2082 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2163 | 100.2018 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2246 | 100.1955 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2329 | 100.1793 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2413 | 100.1631 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2496 | 100.1559 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.258 | 100.1487 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2663 | 100.1526 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2746 | 100.1564 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.283 | 100.1506 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2913 | 100.1447 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2996 | 100.1362 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.308 | 100.1276 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3163 | 100.112 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3246 | 100.0964 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.333 | 100.0993 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3413 | 100.1021 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3496 | 100.1106 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.358 | 100.1191 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3663 | 100.1095 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3747 | 100.1 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.383 | 100.0846 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3913 | 100.0693 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3997 | 100.0701 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.408 | 100.071 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4163 | 100.0808 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4247 | 100.0906 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.433 | 100.093 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4413 | 100.0955 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4497 | 100.0971 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.458 | 100.0987 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4663 | 100.0894 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4747 | 100.0802 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.483 | 100.0877 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4914 | 100.0953 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4997 | 100.1087 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.508 | 100.1221 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5164 | 100.1209 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5247 | 100.1197 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.533 | 100.1148 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5414 | 100.1099 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5497 | 100.118 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.558 | 100.1261 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5664 | 100.1334 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5747 | 100.1406 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.583 | 100.1423 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5914 | 100.1441 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5997 | 100.1442 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6081 | 100.1443 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6164 | 100.1353 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6247 | 100.1263 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6331 | 100.1282 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6414 | 100.13 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6497 | 100.1359 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6581 | 100.1418 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6664 | 100.1339 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6747 | 100.126 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6831 | 100.1199 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6914 | 100.1137 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6997 | 100.1121 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7081 | 100.1106 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7164 | 100.1082 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7248 | 100.1059 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7331 | 100.1068 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7414 | 100.1077 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7498 | 100.1036 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7581 | 100.0994 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7664 | 100.095 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7748 | 100.0906 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7831 | 100.0949 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7914 | 100.0993 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7998 | 100.1037 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8081 | 100.1081 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8165 | 100.1043 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8248 | 100.1006 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8331 | 100.0968 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8415 | 100.093 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8498 | 100.0939 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8581 | 100.0948 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8665 | 100.0978 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8748 | 100.1007 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8831 | 100.1037 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8915 | 100.1066 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8998 | 100.1052 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9081 | 100.1039 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9165 | 100.1025 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9248 | 100.1011 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9332 | 100.0999 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9415 | 100.0987 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9498 | 100.098 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9582 | 100.0974 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9665 | 100.0967 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9748 | 100.0961 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9832 | 100.0967 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9915 | 100.0973 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9998 | 100.0973 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0082 | 100.0974 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0165 | 100.0963 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0248 | 100.0952 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0332 | 100.0941 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0415 | 100.093 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0499 | 100.092 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0582 | 100.0909 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0665 | 100.0908 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0749 | 100.0908 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0832 | 100.0907 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0915 | 100.0907 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0999 | 100.0907 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1082 | 100.0906 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1165 | 100.0903 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1249 | 100.09 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1332 | 100.0898 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1415 | 100.0895 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1499 | 100.0898 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1582 | 100.0902 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1665 | 100.0907 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1749 | 100.0911 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1832 | 100.0922 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1916 | 100.0933 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1999 | 100.0944 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2082 | 100.0955 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2166 | 100.0973 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2249 | 100.0992 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2332 | 100.1011 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2416 | 100.1029 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2499 | 100.1047 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2582 | 100.1065 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2666 | 100.108 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2749 | 100.1095 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2832 | 100.111 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2916 | 100.1125 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2999 | 100.1135 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3083 | 100.1146 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3166 | 100.1152 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3249 | 100.1158 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3333 | 100.1169 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3416 | 100.1179 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3499 | 100.1179 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3582 | 100.1179 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3666 | 100.1182 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3749 | 100.1186 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3833 | 100.1165 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3916 | 100.1144 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3999 | 100.1123 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4083 | 100.1103 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4166 | 100.1083 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4249 | 100.1062 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4333 | 100.1048 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4416 | 100.1033 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.45 | 100.101 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4583 | 100.0986 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4666 | 100.0973 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4749 | 100.0959 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4833 | 100.094 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4916 | 100.0921 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4999 | 100.0902 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5083 | 100.0883 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5166 | 100.0861 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.525 | 100.0839 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5333 | 100.0829 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5416 | 100.0819 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.55 | 100.0821 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5583 | 100.0824 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5666 | 100.0831 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.575 | 100.0837 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5833 | 100.0844 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5916 | 100.085 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6 | 100.0861 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6083 | 100.0872 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6166 | 100.0903 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.625 | 100.0933 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6333 | 100.0958 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6417 | 100.0983 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.65 | 100.1009 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6583 | 100.1034 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6667 | 100.1059 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.675 | 100.1085 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6833 | 100.1106 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6917 | 100.1128 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7 | 100.1135 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7083 | 100.1141 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7167 | 100.1154 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.725 | 100.1167 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7333 | 100.1175 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7417 | 100.1183 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.75 | 100.1188 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7584 | 100.1194 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7667 | 100.1193 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.775 | 100.1192 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7834 | 100.118 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7917 | 100.1168 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8 | 100.1156 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8084 | 100.1144 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8167 | 100.1132 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.825 | 100.112 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8334 | 100.1096 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8417 | 100.1073 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.85 | 100.106 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8584 | 100.1048 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8667 | 100.1036 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8751 | 100.1024 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8834 | 100.1009 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8917 | 100.0995 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9001 | 100.0981 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9084 | 100.0967 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9167 | 100.0981 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9251 | 100.0995 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9334 | 100.101 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9417 | 100.1024 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9501 | 100.1038 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9584 | 100.1052 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9667 | 100.1067 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9751 | 100.1081 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9834 | 100.1095 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9918 | 100.111 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0001 | 100.1095 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0084 | 100.108 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0168 | 100.1068 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0251 | 100.1057 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0334 | 100.1046 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0418 | 100.1034 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0501 | 100.1023 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0584 | 100.1011 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0668 | 100.0999 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0751 | 100.0988 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0834 | 100.095 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0918 | 100.0913 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1001 | 100.0876 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1085 | 100.0839 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1168 | 100.0804 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1251 | 100.0769 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1335 | 100.0741 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1418 | 100.0714 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1501 | 100.0687 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1585 | 100.0659 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1668 | 100.0649 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1751 | 100.0639 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1835 | 100.0625 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1918 | 100.0611 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2001 | 100.0597 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2085 | 100.0583 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2168 | 100.0569 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2252 | 100.0555 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2335 | 100.0543 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2418 | 100.053 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2502 | 100.0507 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2585 | 100.0483 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2668 | 100.0459 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2752 | 100.0436 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2835 | 100.041 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2918 | 100.0384 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3002 | 100.0351 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3085 | 100.0317 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3168 | 100.0284 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3252 | 100.025 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3335 | 100.024 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3419 | 100.0231 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3502 | 100.0243 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3585 | 100.0255 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3669 | 100.0267 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3752 | 100.0279 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3835 | 100.0291 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3918 | 100.0303 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4002 | 100.0314 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4085 | 100.0324 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4169 | 100.0358 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4252 | 100.0392 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4335 | 100.0426 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4419 | 100.046 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4502 | 100.0499 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4585 | 100.0537 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4669 | 100.0586 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4752 | 100.0634 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4836 | 100.0703 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4919 | 100.0772 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5002 | 100.0844 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5085 | 100.0917 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5169 | 100.0966 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5252 | 100.1015 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5335 | 100.1064 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5419 | 100.1113 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5502 | 100.1157 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5585 | 100.1201 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5669 | 100.1245 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5752 | 100.1289 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5836 | 100.132 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5919 | 100.1351 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6002 | 100.1379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6086 | 100.1408 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6169 | 100.1425 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6252 | 100.1443 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6335 | 100.1431 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6419 | 100.142 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6502 | 100.1384 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6586 | 100.1347 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6669 | 100.1307 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6752 | 100.1266 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6836 | 100.1228 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6919 | 100.119 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7002 | 100.1158 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7086 | 100.1126 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7169 | 100.1095 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7252 | 100.1063 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7336 | 100.1043 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7419 | 100.1023 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7502 | 100.1006 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7586 | 100.099 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7669 | 100.0976 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7752 | 100.0963 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7836 | 100.0955 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7919 | 100.0947 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8002 | 100.0959 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8086 | 100.097 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8169 | 100.0978 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8253 | 100.0986 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8336 | 100.0994 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8419 | 100.1001 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8503 | 100.1009 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8586 | 100.1017 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8669 | 100.1019 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8752 | 100.102 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8836 | 100.1028 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8919 | 100.1036 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9003 | 100.1008 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9086 | 100.0979 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9169 | 100.0948 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9253 | 100.0916 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9336 | 100.0884 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9419 | 100.0853 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9503 | 100.0821 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9586 | 100.0789 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9669 | 100.0748 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9753 | 100.0707 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9836 | 100.0708 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9919 | 100.071 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0003 | 100.0712 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0086 | 100.0714 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.017 | 100.0727 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0253 | 100.0739 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0336 | 100.0752 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.042 | 100.0765 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0503 | 100.0757 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0586 | 100.0749 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.067 | 100.0766 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0753 | 100.0784 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0836 | 100.0806 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.092 | 100.0828 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1003 | 100.0844 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1086 | 100.0859 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.117 | 100.0864 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1253 | 100.0868 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1336 | 100.0882 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.142 | 100.0897 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1503 | 100.0876 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1586 | 100.0856 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.167 | 100.0846 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1753 | 100.0836 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1837 | 100.0816 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.192 | 100.0795 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2003 | 100.0762 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2086 | 100.0729 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.217 | 100.0715 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2253 | 100.07 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2336 | 100.0686 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.242 | 100.0671 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2503 | 100.0653 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2587 | 100.0634 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.267 | 100.0622 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2753 | 100.061 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2837 | 100.0612 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.292 | 100.0615 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3003 | 100.0618 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3087 | 100.0621 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.317 | 100.0624 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3253 | 100.0627 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3336 | 100.0619 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.342 | 100.0611 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3503 | 100.0603 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3587 | 100.0595 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.367 | 100.0599 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3753 | 100.0604 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3837 | 100.0608 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.392 | 100.0612 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4003 | 100.0616 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4087 | 100.062 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.417 | 100.0625 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4253 | 100.0629 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4337 | 100.0633 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.442 | 100.0637 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4503 | 100.0639 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4587 | 100.0642 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.467 | 100.0644 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4753 | 100.0646 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4837 | 100.0649 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.492 | 100.0651 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5003 | 100.0647 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5087 | 100.0643 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.517 | 100.064 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5254 | 100.0636 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5337 | 100.0632 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.542 | 100.0628 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5504 | 100.0624 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5587 | 100.062 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.567 | 100.0617 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5753 | 100.0613 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5837 | 100.0611 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.592 | 100.0608 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6003 | 100.0606 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6087 | 100.0604 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.617 | 100.0602 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6254 | 100.0601 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6337 | 100.0599 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.642 | 100.0597 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6504 | 100.0596 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6587 | 100.0594 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.667 | 100.0598 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6754 | 100.0603 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6837 | 100.0607 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.692 | 100.0612 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7004 | 100.0616 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7087 | 100.0621 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.717 | 100.0625 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7254 | 100.063 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7337 | 100.0637 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.742 | 100.0644 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7504 | 100.065 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7587 | 100.0656 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.767 | 100.0652 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7754 | 100.0648 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7837 | 100.0642 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7921 | 100.0635 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8004 | 100.0629 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8087 | 100.0622 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.817 | 100.0625 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8254 | 100.0628 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8337 | 100.0629 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.842 | 100.063 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8504 | 100.0631 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8587 | 100.0632 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.867 | 100.0633 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8754 | 100.0634 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8837 | 100.0631 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8921 | 100.0628 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9004 | 100.0622 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9087 | 100.0617 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9171 | 100.0611 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9254 | 100.0605 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9337 | 100.0604 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.942 | 100.0603 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9504 | 100.0627 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9587 | 100.0651 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9671 | 100.067 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9754 | 100.0688 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9837 | 100.0697 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9921 | 100.0706 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0004 | 100.0717 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0087 | 100.0728 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0171 | 100.0739 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0254 | 100.075 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0337 | 100.0765 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0421 | 100.078 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0504 | 100.0799 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0587 | 100.0818 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0671 | 100.0837 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0754 | 100.0856 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0837 | 100.0875 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0921 | 100.0893 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1004 | 100.0917 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1087 | 100.0941 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1171 | 100.0939 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1254 | 100.0938 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1337 | 100.0942 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1421 | 100.0946 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1504 | 100.095 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1588 | 100.0954 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1671 | 100.0935 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1754 | 100.0916 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1837 | 100.0896 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1921 | 100.0877 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2004 | 100.085 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2087 | 100.0823 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2171 | 100.0811 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2254 | 100.0799 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2337 | 100.0784 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2421 | 100.0769 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2504 | 100.0754 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2587 | 100.0739 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2671 | 100.0724 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2754 | 100.0709 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2838 | 100.0694 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2921 | 100.0679 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3004 | 100.0671 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3087 | 100.0664 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3171 | 100.0681 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3254 | 100.0698 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3337 | 100.0739 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3421 | 100.078 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3504 | 100.082 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3587 | 100.0861 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3671 | 100.091 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3754 | 100.0959 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3837 | 100.0984 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3921 | 100.101 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4004 | 100.1038 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4088 | 100.1066 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4171 | 100.1091 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4254 | 100.1116 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4337 | 100.1141 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4421 | 100.1167 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4504 | 100.1192 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4587 | 100.1217 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4671 | 100.1215 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4754 | 100.1213 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4837 | 100.1186 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4921 | 100.1159 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5004 | 100.1132 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5087 | 100.1105 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5171 | 100.1078 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5254 | 100.1051 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5338 | 100.1019 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5421 | 100.0987 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5504 | 100.0959 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5587 | 100.0931 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5671 | 100.0903 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5754 | 100.0876 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5837 | 100.0851 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5921 | 100.0826 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6004 | 100.0799 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6087 | 100.0772 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6171 | 100.0742 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6254 | 100.0711 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6338 | 100.07 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6421 | 100.069 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6504 | 100.0679 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6588 | 100.0669 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6671 | 100.0654 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6754 | 100.064 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6837 | 100.0625 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6921 | 100.0611 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7004 | 100.0597 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7087 | 100.0582 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7171 | 100.0573 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7254 | 100.0563 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7337 | 100.0556 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7421 | 100.0548 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7504 | 100.0541 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7588 | 100.0533 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7671 | 100.0528 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7754 | 100.0522 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7838 | 100.052 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7921 | 100.0519 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8004 | 100.0518 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8087 | 100.0518 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8171 | 100.0518 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8254 | 100.0517 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8337 | 100.0505 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8421 | 100.0493 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8504 | 100.0481 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8587 | 100.0469 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8671 | 100.0457 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8754 | 100.0445 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8838 | 100.0459 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8921 | 100.0473 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9004 | 100.0485 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9088 | 100.0496 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9171 | 100.0492 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9254 | 100.0488 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9337 | 100.0484 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9421 | 100.048 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9504 | 100.0476 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9587 | 100.0472 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9671 | 100.0466 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9754 | 100.0461 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9837 | 100.0455 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9921 | 100.045 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0004 | 100.046 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0088 | 100.047 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0171 | 100.048 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0254 | 100.0491 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0338 | 100.051 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0421 | 100.053 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0504 | 100.0528 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0587 | 100.0526 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0671 | 100.0532 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0754 | 100.0539 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0837 | 100.0561 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0921 | 100.0583 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1004 | 100.0615 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1087 | 100.0646 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1171 | 100.0678 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1254 | 100.0709 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1338 | 100.0741 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1421 | 100.0772 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1504 | 100.0804 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1588 | 100.0835 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1671 | 100.0862 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1754 | 100.0889 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1837 | 100.0919 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1921 | 100.095 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2004 | 100.0972 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2087 | 100.0994 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2171 | 100.1002 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2254 | 100.101 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2337 | 100.0992 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2421 | 100.0974 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2504 | 100.0949 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2588 | 100.0925 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2671 | 100.0891 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2754 | 100.0857 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2838 | 100.0823 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2921 | 100.0789 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3004 | 100.0756 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3087 | 100.0722 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3171 | 100.0688 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3254 | 100.0654 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3337 | 100.0625 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3421 | 100.0596 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3504 | 100.0563 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3587 | 100.053 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3671 | 100.0496 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3754 | 100.0462 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3837 | 100.0438 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3921 | 100.0415 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4004 | 100.0411 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4087 | 100.0408 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4171 | 100.0411 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4254 | 100.0415 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4337 | 100.0418 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4421 | 100.0422 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4504 | 100.0425 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4587 | 100.0428 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4671 | 100.0432 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4754 | 100.0435 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4837 | 100.0439 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4921 | 100.0442 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5004 | 100.0445 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5087 | 100.0449 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5171 | 100.0452 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5254 | 100.0456 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5337 | 100.0435 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5421 | 100.0415 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5504 | 100.0395 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5587 | 100.0375 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.567 | 100.0352 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5754 | 100.0329 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5837 | 100.032 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.592 | 100.0311 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6004 | 100.0312 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6087 | 100.0312 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.617 | 100.0313 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6254 | 100.0314 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6337 | 100.0312 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.642 | 100.031 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6504 | 100.0308 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6587 | 100.0306 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.667 | 100.0307 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6754 | 100.0307 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6837 | 100.0312 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.692 | 100.0316 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7003 | 100.0344 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7087 | 100.0371 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.717 | 100.0399 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7253 | 100.0427 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7337 | 100.0452 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.742 | 100.0477 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7503 | 100.0487 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7587 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.767 | 100.0496 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7753 | 100.0494 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7837 | 100.0501 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.792 | 100.0507 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8003 | 100.0519 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8087 | 100.0531 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.817 | 100.0543 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8253 | 100.0555 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8336 | 100.0563 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.842 | 100.057 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8503 | 100.0574 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8586 | 100.0578 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.867 | 100.0582 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8753 | 100.0585 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8836 | 100.0589 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.892 | 100.0593 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9003 | 100.0596 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9086 | 100.0599 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.917 | 100.0602 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9253 | 100.0605 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9337 | 100.0609 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.942 | 100.0612 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9503 | 100.0603 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9586 | 100.0593 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.967 | 100.0587 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9753 | 100.0581 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9836 | 100.0574 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.992 | 100.0568 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0003 | 100.0559 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0086 | 100.055 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.017 | 100.0549 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0253 | 100.0549 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0336 | 100.0548 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.042 | 100.0547 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0503 | 100.0547 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0586 | 100.0546 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.067 | 100.0549 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0753 | 100.0551 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0836 | 100.0554 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0919 | 100.0556 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1003 | 100.0567 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1086 | 100.0578 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1169 | 100.0592 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1253 | 100.0606 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1336 | 100.0615 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1419 | 100.0623 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1503 | 100.0631 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1586 | 100.0639 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1669 | 100.0652 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1753 | 100.0664 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1836 | 100.0646 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1919 | 100.0627 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2003 | 100.0608 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2086 | 100.0589 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2169 | 100.057 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2253 | 100.0551 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2336 | 100.0532 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2419 | 100.0514 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2502 | 100.0489 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2586 | 100.0464 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2669 | 100.0433 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2752 | 100.0402 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2836 | 100.0359 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2919 | 100.0317 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3002 | 100.0274 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3086 | 100.0231 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3169 | 100.0189 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3252 | 100.0146 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3336 | 100.0104 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3419 | 100.0062 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3502 | 100.0044 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3586 | 100.0025 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3669 | 100.0007 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3752 | 99.9988 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3835 | 99.997 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3919 | 99.9951 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4002 | 99.9932 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4085 | 99.9914 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4169 | 99.9915 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4252 | 99.9916 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4336 | 99.9918 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4419 | 99.9919 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4502 | 99.9933 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4586 | 99.9948 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4669 | 99.9962 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4752 | 99.9977 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4836 | 99.9991 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4919 | 100.0005 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5002 | 100.0019 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5085 | 100.0033 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5169 | 100.0047 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5252 | 100.006 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5335 | 100.0074 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5419 | 100.0088 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5502 | 100.0102 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5585 | 100.0116 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5669 | 100.0147 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5752 | 100.0178 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5835 | 100.0196 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5919 | 100.0214 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6002 | 100.0232 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6085 | 100.0249 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6169 | 100.0267 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6252 | 100.0285 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6335 | 100.0303 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6418 | 100.032 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6502 | 100.0338 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6585 | 100.0356 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6668 | 100.0374 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6752 | 100.0391 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6835 | 100.0409 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6918 | 100.0427 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7002 | 100.0445 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7085 | 100.0462 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7168 | 100.048 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7252 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7335 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7418 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7502 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7585 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7668 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7751 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7835 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7918 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8001 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8085 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8168 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8251 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8335 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8418 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8501 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8585 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8668 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8751 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8835 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8918 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9001 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9084 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9168 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9251 | 100.0498 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9335 | 100.0493 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9418 | 100.0488 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9501 | 100.048 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9585 | 100.0472 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9668 | 100.0477 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9751 | 100.0481 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9835 | 100.0485 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9918 | 100.0489 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0001 | 100.0496 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0085 | 100.0503 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0168 | 100.051 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0251 | 100.0517 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0334 | 100.0524 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0418 | 100.0532 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0501 | 100.0539 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0584 | 100.0546 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0668 | 100.0554 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0751 | 100.0561 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0834 | 100.0537 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0918 | 100.0513 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1001 | 100.0509 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1084 | 100.0505 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1168 | 100.0505 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1251 | 100.0504 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1334 | 100.0491 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1418 | 100.0479 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1501 | 100.0466 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1584 | 100.0454 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1667 | 100.0438 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1751 | 100.0422 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1834 | 100.0407 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1917 | 100.0391 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2001 | 100.0381 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2084 | 100.0371 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2167 | 100.0362 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2251 | 100.0352 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2334 | 100.0342 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2417 | 100.0331 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2501 | 100.0353 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2584 | 100.0374 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2667 | 100.038 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2751 | 100.0386 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2834 | 100.0408 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2917 | 100.0431 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3 | 100.0453 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3084 | 100.0475 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3167 | 100.0502 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.325 | 100.0529 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3334 | 100.0556 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3417 | 100.0583 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.35 | 100.0568 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3584 | 100.0553 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3667 | 100.0533 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.375 | 100.0512 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3834 | 100.0491 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3917 | 100.0471 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4 | 100.045 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4083 | 100.0429 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4167 | 100.0405 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.425 | 100.0381 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4333 | 100.0357 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4417 | 100.0333 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.45 | 100.0306 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4583 | 100.028 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4666 | 100.0253 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.475 | 100.0226 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4833 | 100.0211 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4916 | 100.0195 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5 | 100.018 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5083 | 100.0164 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5166 | 100.0159 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.525 | 100.0154 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5333 | 100.0149 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5416 | 100.0144 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.55 | 100.0139 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5583 | 100.0133 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5666 | 100.0128 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.575 | 100.0123 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5833 | 100.0121 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5916 | 100.012 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5999 | 100.0118 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6083 | 100.0116 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6166 | 100.0101 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6249 | 100.0085 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6333 | 100.0069 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6416 | 100.0052 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6499 | 100.0019 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6583 | 99.9987 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6666 | 99.9954 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6749 | 99.9922 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6833 | 99.9923 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6916 | 99.9925 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6999 | 99.9937 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7083 | 99.995 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7166 | 99.9963 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7249 | 99.9976 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7332 | 99.9988 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7416 | 100.0001 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7499 | 100.0014 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7582 | 100.0026 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7666 | 100.0039 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7749 | 100.0052 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7832 | 100.0065 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7916 | 100.0077 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7999 | 100.0091 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8082 | 100.0105 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8166 | 100.0119 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8249 | 100.0133 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8332 | 100.0147 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8416 | 100.0161 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8499 | 100.0171 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8582 | 100.018 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8665 | 100.0177 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8749 | 100.0175 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8832 | 100.0179 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8915 | 100.0182 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8999 | 100.0189 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9082 | 100.0196 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9165 | 100.0203 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9249 | 100.021 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9332 | 100.0217 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9415 | 100.0224 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9499 | 100.0231 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9582 | 100.0238 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9665 | 100.0263 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9749 | 100.0288 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9832 | 100.0302 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9915 | 100.0316 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9998 | 100.0318 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0082 | 100.0321 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0165 | 100.0324 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0248 | 100.0328 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0332 | 100.0333 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0415 | 100.0338 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0498 | 100.0332 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0582 | 100.0326 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0665 | 100.0322 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0748 | 100.0317 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0832 | 100.0306 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0915 | 100.0294 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0998 | 100.0283 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1082 | 100.0272 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1165 | 100.0262 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1248 | 100.0251 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1331 | 100.0221 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1414 | 100.0192 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1498 | 100.0174 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1581 | 100.0156 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1664 | 100.0169 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1748 | 100.0181 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1831 | 100.0193 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1914 | 100.0206 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1998 | 100.0218 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2081 | 100.023 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2164 | 100.0247 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2248 | 100.0264 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2331 | 100.0276 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2414 | 100.0288 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2498 | 100.0307 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2581 | 100.0326 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2664 | 100.0345 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2747 | 100.0364 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2831 | 100.0382 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2914 | 100.0401 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2997 | 100.0419 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3081 | 100.0438 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3164 | 100.0456 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3247 | 100.0475 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3331 | 100.0475 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3414 | 100.0475 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3497 | 100.0475 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3581 | 100.0475 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3664 | 100.0475 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3747 | 100.0475 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.383 | 100.0475 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3914 | 100.0475 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3997 | 100.0475 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.408 | 100.0475 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4164 | 100.0475 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4247 | 100.0475 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.433 | 100.0477 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4413 | 100.048 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4497 | 100.0468 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.458 | 100.0456 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4663 | 100.0444 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4747 | 100.0432 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.483 | 100.0433 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4913 | 100.0434 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4997 | 100.0435 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.508 | 100.0436 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5163 | 100.043 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5247 | 100.0425 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.533 | 100.042 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5413 | 100.0415 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5497 | 100.0409 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.558 | 100.0404 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5663 | 100.0405 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5746 | 100.0405 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.583 | 100.0409 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5913 | 100.0414 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5996 | 100.0415 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6079 | 100.0417 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6163 | 100.0433 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6246 | 100.0448 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6329 | 100.0464 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6413 | 100.0479 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6496 | 100.0484 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6579 | 100.0488 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6663 | 100.0496 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6746 | 100.0504 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6829 | 100.0518 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6913 | 100.0531 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6996 | 100.0549 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7079 | 100.0568 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7162 | 100.0583 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7246 | 100.0599 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7329 | 100.0609 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7412 | 100.0619 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7496 | 100.0626 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7579 | 100.0632 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7662 | 100.0638 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7746 | 100.0644 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7829 | 100.0651 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7912 | 100.0658 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7995 | 100.0665 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8079 | 100.0672 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8162 | 100.0677 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8245 | 100.0682 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8329 | 100.0684 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8412 | 100.0686 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8495 | 100.0688 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8578 | 100.069 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8662 | 100.0688 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8745 | 100.0686 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8828 | 100.0686 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8912 | 100.0686 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8995 | 100.0686 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9078 | 100.0686 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9162 | 100.0686 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9245 | 100.0686 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9328 | 100.0686 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9411 | 100.0686 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9495 | 100.069 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9578 | 100.0694 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9661 | 100.0693 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9745 | 100.0692 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9828 | 100.0691 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9911 | 100.0691 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9995 | 100.069 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0078 | 100.0689 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0161 | 100.0685 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0244 | 100.068 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0327 | 100.0678 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0411 | 100.0676 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0494 | 100.0668 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0577 | 100.066 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0661 | 100.0652 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0744 | 100.0644 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0827 | 100.0636 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0911 | 100.0628 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0994 | 100.0598 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1077 | 100.0569 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1161 | 100.0539 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1244 | 100.0509 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1327 | 100.0484 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.141 | 100.0459 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1494 | 100.0434 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1577 | 100.041 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.166 | 100.0389 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1743 | 100.0368 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1827 | 100.0351 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.191 | 100.0334 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1993 | 100.0315 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2077 | 100.0295 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.216 | 100.0282 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2243 | 100.0268 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2327 | 100.0255 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.241 | 100.0241 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2493 | 100.0227 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2577 | 100.0214 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.266 | 100.0222 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2743 | 100.023 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2826 | 100.0234 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.291 | 100.0238 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2993 | 100.0242 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3076 | 100.0246 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3159 | 100.0251 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3243 | 100.0255 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3326 | 100.0255 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3409 | 100.0255 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3493 | 100.0255 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3576 | 100.0255 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3659 | 100.0278 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3743 | 100.0302 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3826 | 100.0346 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3909 | 100.039 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3992 | 100.0434 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4076 | 100.0478 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4159 | 100.0496 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4242 | 100.0514 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4326 | 100.0509 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4409 | 100.0504 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4492 | 100.0503 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4576 | 100.0501 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4659 | 100.0499 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4742 | 100.0497 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4825 | 100.0495 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4909 | 100.0493 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4992 | 100.0491 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5075 | 100.0489 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5159 | 100.0487 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5242 | 100.0485 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5325 | 100.0443 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5408 | 100.04 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5492 | 100.0342 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5575 | 100.0284 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5658 | 100.0225 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5742 | 100.0167 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5825 | 100.0135 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5908 | 100.0102 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5992 | 100.0093 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6075 | 100.0083 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6158 | 100.0071 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6241 | 100.0059 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6325 | 100.0046 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6408 | 100.0034 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6491 | 100.0022 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6574 | 100.0009 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6658 | 99.9997 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6741 | 99.9984 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6824 | 99.9972 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6908 | 99.996 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6991 | 99.9964 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7074 | 99.9969 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7158 | 99.9975 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7241 | 99.998 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7324 | 99.9992 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7407 | 100.0004 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7491 | 100.0009 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7574 | 100.0014 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7657 | 100.002 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.774 | 100.0025 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7824 | 100.003 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7907 | 100.0035 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.799 | 100.004 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8074 | 100.0045 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8157 | 100.0053 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.824 | 100.006 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8324 | 100.0068 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8407 | 100.0076 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.849 | 100.0087 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8573 | 100.0097 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8657 | 100.0107 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.874 | 100.0118 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8823 | 100.0126 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8907 | 100.0135 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.899 | 100.0137 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9073 | 100.0139 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9156 | 100.0148 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.924 | 100.0157 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9323 | 100.0166 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9406 | 100.0175 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9489 | 100.0178 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9573 | 100.0182 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9656 | 100.018 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9739 | 100.0179 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9823 | 100.0178 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9906 | 100.0177 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9989 | 100.0175 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0073 | 100.0173 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0156 | 100.017 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0239 | 100.0166 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0322 | 100.0159 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0406 | 100.0153 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0489 | 100.0143 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0572 | 100.0132 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0656 | 100.0122 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0739 | 100.0112 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0822 | 100.0099 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0905 | 100.0087 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0989 | 100.0074 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1072 | 100.0061 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1155 | 100.0061 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1238 | 100.0059 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1322 | 100.0084 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1405 | 100.0109 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1488 | 100.0131 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1572 | 100.0154 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1655 | 100.017 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1738 | 100.0187 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1822 | 100.0204 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1905 | 100.0221 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1988 | 100.024 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2072 | 100.026 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2155 | 100.0284 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2238 | 100.0308 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2321 | 100.0329 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2404 | 100.035 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2488 | 100.0354 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2571 | 100.0359 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2654 | 100.0363 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2738 | 100.0368 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2821 | 100.0362 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2904 | 100.0356 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2988 | 100.0329 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3071 | 100.0301 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3154 | 100.0274 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3237 | 100.0247 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3321 | 100.0225 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3404 | 100.0203 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3487 | 100.0182 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3571 | 100.016 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3654 | 100.0136 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3737 | 100.0112 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.382 | 100.0081 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3904 | 100.005 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3987 | 100.0056 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.407 | 100.0062 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4153 | 100.0087 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4237 | 100.0111 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.432 | 100.0136 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4403 | 100.016 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4487 | 100.019 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.457 | 100.0219 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4653 | 100.0248 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4737 | 100.0278 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.482 | 100.0307 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4903 | 100.0336 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4986 | 100.0358 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.507 | 100.038 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5153 | 100.0403 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5236 | 100.0424 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.532 | 100.0448 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5403 | 100.0472 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5486 | 100.0499 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5569 | 100.0526 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5653 | 100.0518 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5736 | 100.0511 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5819 | 100.0504 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5902 | 100.0496 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5986 | 100.0489 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6069 | 100.0482 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6152 | 100.0447 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6236 | 100.0412 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6319 | 100.037 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6402 | 100.0328 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6486 | 100.0287 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6569 | 100.0245 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6652 | 100.0211 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6736 | 100.0176 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6819 | 100.0142 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6902 | 100.0108 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6985 | 100.0082 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7068 | 100.0056 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7152 | 100.003 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7235 | 100.0004 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7318 | 99.9978 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7402 | 99.9953 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7485 | 99.9927 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7568 | 99.9901 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7652 | 99.9875 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7735 | 99.9849 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7818 | 99.9851 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7901 | 99.9853 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7985 | 99.9861 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8068 | 99.987 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8151 | 99.9878 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8235 | 99.9885 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8318 | 99.9893 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8401 | 99.9901 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8484 | 99.9919 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8568 | 99.9936 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8651 | 99.9943 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8734 | 99.9949 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8817 | 99.9956 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8901 | 99.9963 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8984 | 99.9968 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9067 | 99.9973 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9151 | 99.9978 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9234 | 99.9982 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9317 | 99.9998 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9401 | 100.0014 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9484 | 100.0067 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9567 | 100.012 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9651 | 100.0156 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9734 | 100.0192 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9817 | 100.0228 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.99 | 100.0265 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9984 | 100.0278 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0067 | 100.0292 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.015 | 100.0312 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0233 | 100.0333 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0317 | 100.0357 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.04 | 100.038 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0483 | 100.0403 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0567 | 100.0427 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.065 | 100.0452 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0733 | 100.0477 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0816 | 100.0467 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.09 | 100.0456 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0983 | 100.0435 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1066 | 100.0414 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.115 | 100.0355 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1233 | 100.0297 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1316 | 100.0255 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.14 | 100.0214 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1483 | 100.0173 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1566 | 100.0132 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1649 | 100.0096 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1732 | 100.0059 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1816 | 100.0006 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1899 | 99.9952 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1982 | 99.9897 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2066 | 99.9841 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2149 | 99.9785 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2232 | 99.973 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2316 | 99.9692 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2399 | 99.9653 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2482 | 99.9666 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2565 | 99.9678 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2649 | 99.969 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2732 | 99.9703 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2815 | 99.9715 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2899 | 99.9727 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2982 | 99.974 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.3065 | 99.9752 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.3148 | 99.9762 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.3232 | 99.9771 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.3315 | 99.9799 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.3398 | 99.9827 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.3481 | 99.9855 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.3565 | 99.9883 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.3648 | 99.9913 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.3731 | 99.9942 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.3815 | 99.9971 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.3898 | 99.9999 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.3981 | 100.001 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.4065 | 100.0021 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.4148 | 100.0017 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.4231 | 100.0013 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.4315 | 100.0004 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.4398 | 99.9994 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.4481 | 99.9984 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.4564 | 99.9974 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.4648 | 99.9964 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.4731 | 99.9954 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.4814 | 99.9947 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.4897 | 99.9939 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.4981 | 99.9932 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.5064 | 99.9924 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.5147 | 99.9917 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.5231 | 99.9909 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.5314 | 99.99 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.5397 | 99.9891 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.548 | 99.9886 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.5564 | 99.9882 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.5647 | 99.9876 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.573 | 99.9869 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.5814 | 99.986 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.5897 | 99.985 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.598 | 99.9846 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.6064 | 99.9842 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.6147 | 99.9838 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.623 | 99.9834 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.6313 | 99.9828 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.6396 | 99.9822 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.648 | 99.9815 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.6563 | 99.9807 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.6646 | 99.9799 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.673 | 99.9792 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.6813 | 99.9779 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.6896 | 99.9767 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.698 | 99.9731 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.7063 | 99.9695 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.7146 | 99.9656 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.7229 | 99.9616 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.7313 | 99.9583 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.7396 | 99.9549 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.7479 | 99.9519 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.7563 | 99.9489 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.7646 | 99.9466 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.7729 | 99.9444 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.7812 | 99.9421 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.7896 | 99.9398 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.7979 | 99.9395 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.8062 | 99.9391 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.8146 | 99.9395 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.8229 | 99.9399 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.8312 | 99.9403 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.8395 | 99.9407 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.8479 | 99.942 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.8562 | 99.9432 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.8645 | 99.9468 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.8729 | 99.9504 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.8812 | 99.954 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.8895 | 99.9576 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.8979 | 99.9605 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.9062 | 99.9634 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.9145 | 99.9665 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.9228 | 99.9695 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.9312 | 99.9716 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.9395 | 99.9737 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.9478 | 99.9759 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.9561 | 99.978 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.9645 | 99.978 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.9728 | 99.9781 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.9811 | 99.9776 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.9895 | 99.9771 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.9978 | 99.9766 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.0061 | 99.9761 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.0145 | 99.9752 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.0228 | 99.9743 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.0311 | 99.9736 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.0395 | 99.973 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.0478 | 99.9723 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.0561 | 99.9716 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.0644 | 99.9712 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.0728 | 99.9708 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.0811 | 99.9703 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.0894 | 99.9698 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.0977 | 99.9694 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.1061 | 99.969 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.1144 | 99.9687 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.1227 | 99.9683 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.1311 | 99.9683 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.1394 | 99.9683 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.1477 | 99.9683 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.1561 | 99.9683 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.1644 | 99.9682 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.1727 | 99.9682 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.1811 | 99.9667 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.1894 | 99.9651 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.1977 | 99.9648 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.206 | 99.9644 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.2144 | 99.964 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.2227 | 99.9636 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.231 | 99.9632 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.2393 | 99.9628 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.2477 | 99.9624 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.256 | 99.962 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.2643 | 99.9617 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.2727 | 99.9613 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.281 | 99.9609 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.2893 | 99.9605 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.2977 | 99.9601 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.306 | 99.9598 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.3143 | 99.9594 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.3226 | 99.959 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.331 | 99.9586 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.3393 | 99.9583 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.3476 | 99.9594 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.356 | 99.9606 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.3643 | 99.9606 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.3726 | 99.9606 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.381 | 99.9606 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.3893 | 99.9606 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.3976 | 99.9609 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.4059 | 99.9613 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.4143 | 99.962 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.4226 | 99.9627 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.4309 | 99.9634 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.4393 | 99.9641 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.4476 | 99.9647 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.4559 | 99.9652 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.4642 | 99.9678 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.4726 | 99.9704 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.4809 | 99.973 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.4892 | 99.9756 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.4976 | 99.9779 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.5059 | 99.9802 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.5142 | 99.9825 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.5226 | 99.9847 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.5309 | 99.987 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.5392 | 99.9893 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.5475 | 99.9916 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.5559 | 99.9938 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.5642 | 99.9958 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.5725 | 99.9977 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.5809 | 99.9992 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.5892 | 100.0008 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.5975 | 100.0024 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.6058 | 100.004 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.6142 | 100.0057 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.6225 | 100.0074 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.6308 | 100.0059 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.6392 | 100.0043 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.6475 | 100.0008 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.6558 | 99.9972 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.6642 | 99.995 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.6725 | 99.9928 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.6808 | 99.9905 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.6891 | 99.9883 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.6975 | 99.9864 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.7058 | 99.9845 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.7141 | 99.9827 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.7224 | 99.9809 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.7308 | 99.9802 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.7391 | 99.9795 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.7474 | 99.9788 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.7558 | 99.9781 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.7641 | 99.9769 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.7724 | 99.9757 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.7808 | 99.9748 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.7891 | 99.9739 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.7974 | 99.9753 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.8058 | 99.9767 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.8141 | 99.9801 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.8224 | 99.9835 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.8307 | 99.9859 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.8391 | 99.9883 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.8474 | 99.9911 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.8557 | 99.994 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.864 | 99.9964 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.8724 | 99.9989 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.8807 | 100.0015 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.889 | 100.0042 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.8974 | 100.0057 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.9057 | 100.0072 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.914 | 100.0081 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.9224 | 100.009 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.9307 | 100.0104 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.939 | 100.0118 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.9474 | 100.0129 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.9557 | 100.014 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.964 | 100.014 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.9724 | 100.014 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.9807 | 100.014 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.989 | 100.014 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483.9973 | 100.0139 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.0056 | 100.0138 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.014 | 100.0133 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.0223 | 100.0127 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.0306 | 100.0109 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.039 | 100.0091 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.0473 | 100.007 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.0556 | 100.0049 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.064 | 100.0016 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.0723 | 99.9983 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.0806 | 99.9957 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.089 | 99.9931 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.0973 | 99.9916 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.1056 | 99.9901 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.114 | 99.9899 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.1223 | 99.9897 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.1306 | 99.9895 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.1389 | 99.9893 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.1472 | 99.9891 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.1556 | 99.9889 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.1639 | 99.9898 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.1722 | 99.9907 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.1806 | 99.991 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.1889 | 99.9912 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.1972 | 99.9928 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.2056 | 99.9945 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.2139 | 99.996 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.2222 | 99.9975 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.2306 | 100.0002 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.2389 | 100.0029 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.2472 | 100.0034 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.2556 | 100.004 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.2639 | 100.0052 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.2722 | 100.0064 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.2805 | 100.0063 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.2888 | 100.0062 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.2972 | 100.0059 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.3055 | 100.0055 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.3138 | 100.0036 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.3222 | 100.0017 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.3305 | 99.9987 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.3388 | 99.9958 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.3472 | 99.9935 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.3555 | 99.9912 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.3638 | 99.989 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.3722 | 99.9867 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.3805 | 99.9845 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.3888 | 99.9823 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.3971 | 99.9801 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.4055 | 99.9778 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.4138 | 99.9793 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.4221 | 99.9808 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.4305 | 99.9804 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.4388 | 99.9801 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.4471 | 99.9798 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.4554 | 99.9795 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.4638 | 99.9791 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.4721 | 99.9787 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.4804 | 99.9799 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.4888 | 99.9811 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.4971 | 99.9823 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.5054 | 99.9835 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.5138 | 99.9847 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.5221 | 99.9859 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.5304 | 99.9876 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.5387 | 99.9892 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.5471 | 99.991 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.5554 | 99.9928 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.5637 | 99.9928 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.5721 | 99.9928 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.5804 | 99.9925 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.5887 | 99.9922 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.597 | 99.9919 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.6054 | 99.9916 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.6137 | 99.9914 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.622 | 99.9911 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.6304 | 99.9911 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.6387 | 99.9911 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.647 | 99.9908 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.6554 | 99.9905 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.6637 | 99.9901 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.672 | 99.9898 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.6804 | 99.9894 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.6887 | 99.9891 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.697 | 99.9885 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.7054 | 99.9879 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.7137 | 99.9872 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.722 | 99.9865 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.7303 | 99.9876 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.7386 | 99.9886 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.747 | 99.9884 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.7553 | 99.9883 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.7636 | 99.9884 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.772 | 99.9885 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.7803 | 99.9913 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.7886 | 99.994 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.797 | 99.9968 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.8053 | 99.9995 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.8136 | 100.0026 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.822 | 100.0057 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.8303 | 100.0088 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.8386 | 100.0119 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.847 | 100.015 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.8553 | 100.0182 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.8636 | 100.0211 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.8719 | 100.024 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.8803 | 100.0269 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.8886 | 100.0298 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.8969 | 100.0328 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.9053 | 100.0358 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.9136 | 100.0384 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.9219 | 100.041 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.9303 | 100.0419 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.9386 | 100.0428 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.9469 | 100.0411 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.9553 | 100.0394 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.9636 | 100.0377 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.9719 | 100.036 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.9802 | 100.0343 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.9886 | 100.0326 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484.9969 | 100.0308 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.0052 | 100.0291 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.0135 | 100.0268 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.0219 | 100.0244 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.0302 | 100.0221 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.0385 | 100.0199 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.0469 | 100.0177 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.0552 | 100.0155 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.0635 | 100.0131 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.0719 | 100.0108 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.0802 | 100.0085 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.0885 | 100.0061 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.0969 | 100.0052 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.1052 | 100.0042 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.1135 | 100.0032 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.1219 | 100.0022 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.1302 | 100.0012 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.1385 | 100.0003 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.1468 | 99.9993 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.1552 | 99.9983 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.1635 | 99.9973 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.1718 | 99.9964 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.1801 | 99.9961 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.1885 | 99.9958 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.1968 | 99.9953 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.2051 | 99.9949 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.2135 | 99.9944 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.2218 | 99.9939 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.2301 | 99.9935 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.2385 | 99.993 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.2468 | 99.993 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.2551 | 99.993 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.2635 | 99.993 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.2718 | 99.993 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.2801 | 99.9955 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.2884 | 99.998 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.2968 | 99.9992 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.3051 | 100.0003 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.3134 | 100.0015 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.3217 | 100.0026 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.3301 | 100.0037 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.3384 | 100.0047 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.3467 | 100.0066 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.3551 | 100.0084 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.3634 | 100.0103 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.3717 | 100.0121 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.38 | 100.014 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.3884 | 100.0159 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.3967 | 100.0177 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.405 | 100.0195 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.4134 | 100.0215 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.4217 | 100.0234 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.43 | 100.0254 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.4384 | 100.0273 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.4467 | 100.0268 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.455 | 100.0263 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.4633 | 100.0271 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.4717 | 100.0279 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.48 | 100.0287 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.4883 | 100.0295 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.4966 | 100.0305 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.505 | 100.0314 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.5133 | 100.0316 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.5216 | 100.0318 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.53 | 100.032 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.5383 | 100.0321 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.5466 | 100.0322 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.555 | 100.0323 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.5633 | 100.0326 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.5716 | 100.0328 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.58 | 100.0329 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.5883 | 100.0329 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.5966 | 100.033 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.6049 | 100.033 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.6133 | 100.0331 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.6216 | 100.0331 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.6299 | 100.033 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.6382 | 100.0329 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.6466 | 100.0328 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.6549 | 100.0328 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.6632 | 100.0326 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.6716 | 100.0325 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.6799 | 100.0327 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.6882 | 100.033 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.6966 | 100.0332 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.7049 | 100.0334 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.7132 | 100.0336 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.7216 | 100.0339 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.7299 | 100.0341 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.7382 | 100.0343 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.7465 | 100.0346 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.7549 | 100.0348 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.7632 | 100.035 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.7715 | 100.0352 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.7798 | 100.0355 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.7882 | 100.0357 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.7965 | 100.0361 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.8048 | 100.0364 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.8132 | 100.0368 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.8215 | 100.0372 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.8298 | 100.0375 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.8382 | 100.0379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.8465 | 100.0379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.8548 | 100.0379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.8632 | 100.0379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.8715 | 100.0379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.8798 | 100.0379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.8881 | 100.0379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.8965 | 100.0379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.9048 | 100.0379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.9131 | 100.0379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.9214 | 100.0379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.9298 | 100.0379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.9381 | 100.0379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.9464 | 100.0379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.9548 | 100.0379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.9631 | 100.0379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.9714 | 100.0379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.9798 | 100.0382 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.9881 | 100.0386 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485.9964 | 100.0389 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.0048 | 100.0393 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.0131 | 100.0371 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.0214 | 100.0349 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.0297 | 100.0328 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.0381 | 100.0306 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.0464 | 100.0313 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.0547 | 100.0321 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.063 | 100.0329 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.0714 | 100.0337 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.0797 | 100.0344 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.088 | 100.0352 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.0964 | 100.036 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.1047 | 100.0368 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.113 | 100.0376 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.1214 | 100.0384 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.1297 | 100.038 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.138 | 100.0377 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.1464 | 100.037 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.1547 | 100.0363 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.163 | 100.0354 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.1713 | 100.0345 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.1797 | 100.0361 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.188 | 100.0377 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.1963 | 100.0393 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.2047 | 100.0409 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.213 | 100.0393 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.2213 | 100.0377 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.2296 | 100.0361 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.238 | 100.0344 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.2463 | 100.0323 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.2546 | 100.0302 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.263 | 100.029 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.2713 | 100.0278 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.2796 | 100.0269 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.2879 | 100.0261 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.2963 | 100.0264 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.3046 | 100.0267 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.3129 | 100.0271 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.3213 | 100.0274 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.3296 | 100.0283 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.3379 | 100.0292 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.3463 | 100.0301 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.3546 | 100.031 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.3629 | 100.0332 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.3712 | 100.0354 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.3796 | 100.038 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.3879 | 100.0406 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.3962 | 100.0396 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.4046 | 100.0387 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.4129 | 100.0381 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.4212 | 100.0376 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.4295 | 100.0398 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.4379 | 100.042 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.4462 | 100.0453 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.4545 | 100.0487 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.4629 | 100.0521 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.4712 | 100.0554 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.4795 | 100.0565 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.4879 | 100.0577 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.4962 | 100.0591 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.5045 | 100.0604 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.5128 | 100.0618 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.5211 | 100.0631 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.5295 | 100.0611 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.5378 | 100.0591 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.5461 | 100.0571 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.5545 | 100.055 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.5628 | 100.0573 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.5711 | 100.0596 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.5795 | 100.0618 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.5878 | 100.0639 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.5961 | 100.0627 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.6044 | 100.0615 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.6128 | 100.0587 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.6211 | 100.056 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.6294 | 100.0542 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.6378 | 100.0524 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.6461 | 100.0528 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.6544 | 100.0532 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.6628 | 100.0518 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.6711 | 100.0505 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.6794 | 100.0492 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.6877 | 100.0478 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.696 | 100.0502 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.7044 | 100.0526 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.7127 | 100.055 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.721 | 100.0575 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.7294 | 100.0579 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.7377 | 100.0583 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.746 | 100.0588 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.7543 | 100.0592 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.7627 | 100.0595 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.771 | 100.0597 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.7793 | 100.0585 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.7877 | 100.0573 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.796 | 100.0552 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.8043 | 100.053 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.8127 | 100.0509 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.821 | 100.0488 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.8293 | 100.0478 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.8376 | 100.0467 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.8459 | 100.0458 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.8543 | 100.0449 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.8626 | 100.043 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.8709 | 100.0411 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.8793 | 100.0387 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.8876 | 100.0364 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.8959 | 100.0352 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.9043 | 100.0341 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.9126 | 100.0331 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.9209 | 100.032 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.9293 | 100.0309 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.9376 | 100.0299 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.9459 | 100.0302 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.9542 | 100.0306 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.9626 | 100.0303 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.9709 | 100.0299 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.9792 | 100.0306 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.9875 | 100.0312 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486.9959 | 100.0319 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 487.0042 | 100.0325 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 487.0125 | 100.0334 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 487.0209 | 100.0342 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 487.0292 | 100.0331 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 487.0375 | 100.0321 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 487.0459 | 100.0301 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 487.0542 | 100.0282 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 487.0625 | 100.0262 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 487.0709 | 100.0243 | 100.05 | 60.0201 | 60.03 | 59.97
| 487.0792 | 100.0223 | 100.05 | 60.0202 | 60.03 | 59.97
| 487.0875 | 100.0204 | 100.05 | 60.0202 | 60.03 | 59.97
| 487.0958 | 100.0184 | 100.05 | 60.0203 | 60.03 | 59.97
| 487.1042 | 100.0165 | 100.05 | 60.0204 | 60.03 | 59.97
| 487.1125 | 100.0145 | 100.05 | 60.0205 | 60.03 | 59.97
| 487.1208 | 100.0126 | 100.05 | 60.0206 | 60.03 | 59.97
| 487.1292 | 100.0109 | 100.05 | 60.0207 | 60.03 | 59.97
| 487.1375 | 100.0093 | 100.05 | 60.0207 | 60.03 | 59.97
| 487.1458 | 100.0067 | 100.05 | 60.0208 | 60.03 | 59.97
| 487.1541 | 100.0041 | 100.05 | 60.0209 | 60.03 | 59.97
| 487.1625 | 100.0011 | 100.05 | 60.021 | 60.03 | 59.97
| 487.1708 | 99.9982 | 100.05 | 60.0211 | 60.03 | 59.97
| 487.1791 | 99.9943 | 100.05 | 60.0212 | 60.03 | 59.97
| 487.1874 | 99.9905 | 100.05 | 60.0212 | 60.03 | 59.97
| 487.1958 | 99.9879 | 100.05 | 60.0213 | 60.03 | 59.97
| 487.2041 | 99.9853 | 100.05 | 60.0214 | 60.03 | 59.97
| 487.2124 | 99.984 | 100.05 | 60.0215 | 60.03 | 59.97
| 487.2208 | 99.9827 | 100.05 | 60.0216 | 60.03 | 59.97
| 487.2291 | 99.9813 | 100.05 | 60.0217 | 60.03 | 59.97
| 487.2374 | 99.9799 | 100.05 | 60.0217 | 60.03 | 59.97
| 487.2458 | 99.9793 | 100.05 | 60.0218 | 60.03 | 59.97
| 487.2541 | 99.9787 | 100.05 | 60.0219 | 60.03 | 59.97
| 487.2624 | 99.9788 | 100.05 | 60.022 | 60.03 | 59.97
| 487.2707 | 99.9789 | 100.05 | 60.0221 | 60.03 | 59.97
| 487.2791 | 99.9792 | 100.05 | 60.0222 | 60.03 | 59.97
| 487.2874 | 99.9795 | 100.05 | 60.0222 | 60.03 | 59.97
| 487.2957 | 99.98 | 100.05 | 60.0223 | 60.03 | 59.97
| 487.304 | 99.9805 | 100.05 | 60.0224 | 60.03 | 59.97
| 487.3124 | 99.9803 | 100.05 | 60.0225 | 60.03 | 59.97
| 487.3207 | 99.9802 | 100.05 | 60.0226 | 60.03 | 59.97
| 487.329 | 99.9787 | 100.05 | 60.0227 | 60.03 | 59.97
| 487.3373 | 99.9772 | 100.05 | 60.0227 | 60.03 | 59.97
| 487.3457 | 99.9775 | 100.05 | 60.0228 | 60.03 | 59.97
| 487.354 | 99.9778 | 100.05 | 60.0229 | 60.03 | 59.97
| 487.3623 | 99.9777 | 100.05 | 60.023 | 60.03 | 59.97
| 487.3707 | 99.9776 | 100.05 | 60.0231 | 60.03 | 59.97
| 487.379 | 99.9774 | 100.05 | 60.0232 | 60.03 | 59.97
| 487.3873 | 99.9773 | 100.05 | 60.0232 | 60.03 | 59.97
| 487.3957 | 99.9768 | 100.05 | 60.0233 | 60.03 | 59.97
| 487.404 | 99.9763 | 100.05 | 60.0234 | 60.03 | 59.97
| 487.4123 | 99.975 | 100.05 | 60.0235 | 60.03 | 59.97
| 487.4206 | 99.9738 | 100.05 | 60.0236 | 60.03 | 59.97
| 487.429 | 99.9703 | 100.05 | 60.0237 | 60.03 | 59.97
| 487.4373 | 99.9669 | 100.05 | 60.0237 | 60.03 | 59.97
| 487.4456 | 99.9633 | 100.05 | 60.0238 | 60.03 | 59.97
| 487.4539 | 99.9596 | 100.05 | 60.0239 | 60.03 | 59.97
| 487.4623 | 99.9586 | 100.05 | 60.024 | 60.03 | 59.97
| 487.4706 | 99.9576 | 100.05 | 60.0241 | 60.03 | 59.97
| 487.4789 | 99.9572 | 100.05 | 60.0242 | 60.03 | 59.97
| 487.4873 | 99.9569 | 100.05 | 60.0242 | 60.03 | 59.97
| 487.4956 | 99.9581 | 100.05 | 60.0243 | 60.03 | 59.97
| 487.5039 | 99.9594 | 100.05 | 60.0244 | 60.03 | 59.97
| 487.5122 | 99.9596 | 100.05 | 60.0245 | 60.03 | 59.97
| 487.5206 | 99.9599 | 100.05 | 60.0246 | 60.03 | 59.97
| 487.5289 | 99.9606 | 100.05 | 60.0247 | 60.03 | 59.97
| 487.5372 | 99.9612 | 100.05 | 60.0247 | 60.03 | 59.97
| 487.5456 | 99.9619 | 100.05 | 60.0248 | 60.03 | 59.97
| 487.5539 | 99.9625 | 100.05 | 60.0249 | 60.03 | 59.97
| 487.5622 | 99.9627 | 100.05 | 60.025 | 60.03 | 59.97
| 487.5706 | 99.9629 | 100.05 | 60.0251 | 60.03 | 59.97
| 487.5789 | 99.963 | 100.05 | 60.0252 | 60.03 | 59.97
| 487.5872 | 99.9632 | 100.05 | 60.0252 | 60.03 | 59.97
| 487.5956 | 99.9647 | 100.05 | 60.0253 | 60.03 | 59.97
| 487.6039 | 99.9663 | 100.05 | 60.0254 | 60.03 | 59.97
| 487.6122 | 99.9678 | 100.05 | 60.0255 | 60.03 | 59.97
| 487.6205 | 99.9694 | 100.05 | 60.0256 | 60.03 | 59.97
| 487.6288 | 99.9691 | 100.05 | 60.0257 | 60.03 | 59.97
| 487.6372 | 99.9688 | 100.05 | 60.0257 | 60.03 | 59.97
| 487.6455 | 99.9685 | 100.05 | 60.0258 | 60.03 | 59.97
| 487.6538 | 99.9681 | 100.05 | 60.0259 | 60.03 | 59.97
| 487.6622 | 99.9678 | 100.05 | 60.026 | 60.03 | 59.97
| 487.6705 | 99.9675 | 100.05 | 60.0261 | 60.03 | 59.97
| 487.6788 | 99.967 | 100.05 | 60.0261 | 60.03 | 59.97
| 487.6872 | 99.9666 | 100.05 | 60.0262 | 60.03 | 59.97
| 487.6955 | 99.9684 | 100.05 | 60.0263 | 60.03 | 59.97
| 487.7038 | 99.9701 | 100.05 | 60.0264 | 60.03 | 59.97
| 487.7122 | 99.9719 | 100.05 | 60.0265 | 60.03 | 59.97
| 487.7205 | 99.9737 | 100.05 | 60.0266 | 60.03 | 59.97
| 487.7288 | 99.9765 | 100.05 | 60.0266 | 60.03 | 59.97
| 487.7372 | 99.9792 | 100.05 | 60.0267 | 60.03 | 59.97
| 487.7455 | 99.981 | 100.05 | 60.0268 | 60.03 | 59.97
| 487.7538 | 99.9828 | 100.05 | 60.0269 | 60.03 | 59.97
| 487.7621 | 99.9858 | 100.05 | 60.027 | 60.03 | 59.97
| 487.7704 | 99.9889 | 100.05 | 60.0271 | 60.03 | 59.97
| 487.7788 | 99.992 | 100.05 | 60.0271 | 60.03 | 59.97
| 487.7871 | 99.995 | 100.05 | 60.0272 | 60.03 | 59.97
| 487.7954 | 99.9975 | 100.05 | 60.0273 | 60.03 | 59.97
| 487.8038 | 100.0001 | 100.05 | 60.0274 | 60.03 | 59.97
| 487.8121 | 100.0043 | 100.05 | 60.0275 | 60.03 | 59.97
| 487.8204 | 100.0086 | 100.05 | 60.0276 | 60.03 | 59.97
| 487.8288 | 100.0128 | 100.05 | 60.0276 | 60.03 | 59.97
| 487.8371 | 100.0171 | 100.05 | 60.0277 | 60.03 | 59.97
| 487.8454 | 100.023 | 100.05 | 60.0278 | 60.03 | 59.97
| 487.8537 | 100.029 | 100.05 | 60.0279 | 60.03 | 59.97
| 487.8621 | 100.0326 | 100.05 | 60.028 | 60.03 | 59.97
| 487.8704 | 100.0363 | 100.05 | 60.0281 | 60.03 | 59.97
| 487.8787 | 100.0365 | 100.05 | 60.0281 | 60.03 | 59.97
| 487.8871 | 100.0367 | 100.05 | 60.0282 | 60.03 | 59.97
| 487.8954 | 100.0369 | 100.05 | 60.0283 | 60.03 | 59.97
| 487.9037 | 100.0371 | 100.05 | 60.0284 | 60.03 | 59.97
| 487.912 | 100.0396 | 100.05 | 60.0285 | 60.03 | 59.97
| 487.9204 | 100.0422 | 100.05 | 60.0286 | 60.03 | 59.97
| 487.9287 | 100.0458 | 100.05 | 60.0286 | 60.03 | 59.97
| 487.937 | 100.0495 | 100.05 | 60.0287 | 60.03 | 59.97
| 487.9453 | 100.05 | 100.05 | 60.0288 | 60.03 | 59.97
| 487.9537 | 100.0506 | 100.05 | 60.0289 | 60.03 | 59.97
| 487.962 | 100.05 | 100.05 | 60.029 | 60.03 | 59.97
| 487.9703 | 100.0493 | 100.05 | 60.0291 | 60.03 | 59.97
| 487.9787 | 100.047 | 100.05 | 60.0291 | 60.03 | 59.97
| 487.987 | 100.0447 | 100.05 | 60.0292 | 60.03 | 59.97
| 487.9953 | 100.0466 | 100.05 | 60.0293 | 60.03 | 59.97
| 488.0036 | 100.0485 | 100.05 | 60.0294 | 60.03 | 59.97
| 488.012 | 100.0484 | 100.05 | 60.0295 | 60.03 | 59.97
| 488.0203 | 100.0483 | 100.05 | 60.0296 | 60.03 | 59.97
| 488.0286 | 100.0419 | 100.05 | 60.0296 | 60.03 | 59.97
| 488.037 | 100.0355 | 100.05 | 60.0297 | 60.03 | 59.97
| 488.0453 | 100.0326 | 100.05 | 60.0298 | 60.03 | 59.97
| 488.0536 | 100.0297 | 100.05 | 60.0299 | 60.03 | 59.97
| 488.062 | 100.0284 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0703 | 100.0271 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0786 | 100.0253 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0869 | 100.0235 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0952 | 100.0207 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1036 | 100.0179 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1119 | 100.019 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1202 | 100.02 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1286 | 100.0222 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1369 | 100.0245 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1452 | 100.0275 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1536 | 100.0305 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1619 | 100.0293 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1702 | 100.0281 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1785 | 100.0238 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1869 | 100.0195 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1952 | 100.0228 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2035 | 100.026 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2119 | 100.0326 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2202 | 100.0392 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2285 | 100.0445 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2368 | 100.0499 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2452 | 100.0544 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2535 | 100.0589 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2618 | 100.0598 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2701 | 100.0606 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2785 | 100.0607 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2868 | 100.0609 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2951 | 100.0613 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3035 | 100.0617 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3118 | 100.0601 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3201 | 100.0585 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3285 | 100.0569 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3368 | 100.0554 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3451 | 100.0571 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3534 | 100.0588 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3618 | 100.0593 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3701 | 100.0598 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3784 | 100.0557 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3867 | 100.0515 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3951 | 100.0453 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4034 | 100.039 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4117 | 100.0355 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4201 | 100.0321 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4284 | 100.0332 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4367 | 100.0344 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4451 | 100.0356 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4534 | 100.0368 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4617 | 100.0364 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.47 | 100.0361 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4784 | 100.037 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4867 | 100.0379 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.495 | 100.0392 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5034 | 100.0406 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5117 | 100.042 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.52 | 100.0434 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5284 | 100.0434 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5367 | 100.0435 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.545 | 100.0447 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5533 | 100.046 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5616 | 100.047 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.57 | 100.0479 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5783 | 100.046 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5866 | 100.0442 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.595 | 100.0399 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6033 | 100.0357 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6116 | 100.0315 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.62 | 100.0272 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6283 | 100.0244 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6366 | 100.0215 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6449 | 100.0187 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6533 | 100.0158 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6616 | 100.0125 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6699 | 100.0092 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6783 | 100.0059 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6866 | 100.0025 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6949 | 100.0014 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7032 | 100.0004 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7115 | 99.998 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7199 | 99.9957 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7282 | 99.9954 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7365 | 99.9952 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7449 | 99.9949 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7532 | 99.9947 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7615 | 99.9944 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7698 | 99.9942 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7782 | 99.9939 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7865 | 99.9937 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7948 | 99.9933 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8032 | 99.9929 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8115 | 99.9924 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8198 | 99.992 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8282 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8365 | 99.9915 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8448 | 99.9928 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8531 | 99.9942 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8615 | 99.9948 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8698 | 99.9953 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8781 | 99.9971 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8864 | 99.9989 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8948 | 100.0007 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9031 | 100.0025 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9114 | 100.0043 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9197 | 100.006 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9281 | 100.0078 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9364 | 100.0095 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9447 | 100.0111 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9531 | 100.0126 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9614 | 100.0142 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9697 | 100.0157 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9781 | 100.0185 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9864 | 100.0213 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9947 | 100.024 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.003 | 100.0267 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0114 | 100.0269 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0197 | 100.0272 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.028 | 100.0275 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0363 | 100.0278 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0447 | 100.0264 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.053 | 100.0251 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0613 | 100.0231 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0696 | 100.0211 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.078 | 100.0192 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0863 | 100.0173 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0946 | 100.0154 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.103 | 100.0135 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1113 | 100.0118 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1196 | 100.0101 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.128 | 100.0089 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1363 | 100.0077 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1446 | 100.0052 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1529 | 100.0027 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1613 | 100.0029 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1696 | 100.0031 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1779 | 100.0042 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1862 | 100.0054 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1946 | 100.0033 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2029 | 100.0013 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2112 | 100.0003 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2195 | 99.9994 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2279 | 99.9991 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2362 | 99.9988 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2445 | 99.9985 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2529 | 99.9982 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2612 | 99.9979 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2695 | 99.9977 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2779 | 99.9997 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2862 | 100.0016 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2945 | 100.003 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3028 | 100.0044 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3112 | 100.0057 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3195 | 100.0071 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3278 | 100.0062 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3362 | 100.0053 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3445 | 100.0042 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3528 | 100.0031 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3611 | 100.0052 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3694 | 100.0073 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3778 | 100.0099 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3861 | 100.0125 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3944 | 100.0151 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4028 | 100.0176 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4111 | 100.0178 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4194 | 100.0179 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4277 | 100.018 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4361 | 100.0182 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4444 | 100.0161 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4527 | 100.014 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4611 | 100.0135 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4694 | 100.0129 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4777 | 100.0127 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4861 | 100.0124 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4944 | 100.0104 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5027 | 100.0083 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.511 | 100.0063 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5193 | 100.0043 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5277 | 100.0043 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.536 | 100.0043 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5443 | 100.0041 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5527 | 100.004 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.561 | 100.0035 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5693 | 100.003 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5776 | 100.0047 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.586 | 100.0065 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5943 | 100.0083 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6026 | 100.0101 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.611 | 100.0117 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6193 | 100.0134 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6276 | 100.0137 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.636 | 100.014 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6443 | 100.0148 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6526 | 100.0157 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6609 | 100.0179 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6693 | 100.0201 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6776 | 100.023 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6859 | 100.026 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6942 | 100.0269 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7026 | 100.0278 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7109 | 100.0264 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7192 | 100.0251 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7275 | 100.0251 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7359 | 100.0251 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7442 | 100.0257 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7525 | 100.0264 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7609 | 100.0299 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7692 | 100.0334 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7775 | 100.0372 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7859 | 100.0411 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7942 | 100.0432 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8025 | 100.0453 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8108 | 100.0465 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8192 | 100.0478 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8275 | 100.0491 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8358 | 100.0505 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8441 | 100.0514 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8525 | 100.0522 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8608 | 100.0543 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8691 | 100.0563 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8774 | 100.0609 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8858 | 100.0655 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8941 | 100.0693 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9024 | 100.073 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9108 | 100.0755 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9191 | 100.078 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9274 | 100.0758 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9357 | 100.0736 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9441 | 100.0696 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9524 | 100.0656 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9607 | 100.0633 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9691 | 100.0611 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9774 | 100.0603 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9857 | 100.0595 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.994 | 100.0586 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0024 | 100.0577 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0107 | 100.0576 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.019 | 100.0574 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0273 | 100.0561 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0357 | 100.0547 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.044 | 100.0531 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0523 | 100.0516 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0607 | 100.0502 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.069 | 100.0487 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0773 | 100.0474 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0856 | 100.0461 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.094 | 100.0466 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1023 | 100.0472 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1106 | 100.0499 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.119 | 100.0525 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1273 | 100.0552 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1356 | 100.0578 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.144 | 100.0591 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1523 | 100.0603 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1606 | 100.0599 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1689 | 100.0595 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1772 | 100.0581 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1856 | 100.0568 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1939 | 100.0551 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2022 | 100.0534 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2106 | 100.0518 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2189 | 100.0503 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2272 | 100.0485 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2355 | 100.0468 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2439 | 100.0456 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2522 | 100.0445 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2605 | 100.0434 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2689 | 100.0422 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2772 | 100.0402 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2855 | 100.0382 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2939 | 100.0355 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3022 | 100.0328 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3105 | 100.0301 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3188 | 100.0274 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3271 | 100.0264 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3355 | 100.0255 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3438 | 100.0235 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3521 | 100.0216 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3605 | 100.0201 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3688 | 100.0186 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3771 | 100.0178 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3854 | 100.0171 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3938 | 100.0164 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4021 | 100.0156 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4104 | 100.0149 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4188 | 100.0142 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4271 | 100.0134 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4354 | 100.0127 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4438 | 100.0126 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4521 | 100.0124 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4604 | 100.015 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4687 | 100.0176 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4771 | 100.0207 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4854 | 100.0238 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4937 | 100.0268 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.502 | 100.0298 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5104 | 100.0337 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5187 | 100.0376 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.527 | 100.0415 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5353 | 100.0453 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5437 | 100.0485 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.552 | 100.0517 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5603 | 100.0547 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5687 | 100.0576 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.577 | 100.0607 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5853 | 100.0637 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5936 | 100.066 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.602 | 100.0683 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6103 | 100.0702 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6186 | 100.0721 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.627 | 100.072 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6353 | 100.0719 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6436 | 100.0714 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6519 | 100.071 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6603 | 100.0706 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6686 | 100.0702 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6769 | 100.0718 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6852 | 100.0735 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6936 | 100.0732 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7019 | 100.073 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7102 | 100.073 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7186 | 100.0731 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7269 | 100.0733 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7352 | 100.0735 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7435 | 100.0719 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7519 | 100.0703 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7602 | 100.0734 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7685 | 100.0765 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7769 | 100.0796 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7852 | 100.0827 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7935 | 100.0858 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8018 | 100.0889 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8102 | 100.0918 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8185 | 100.0946 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8268 | 100.0974 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8351 | 100.1002 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8435 | 100.1009 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8518 | 100.1016 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8601 | 100.1041 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8685 | 100.1067 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8768 | 100.1082 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8851 | 100.1097 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8934 | 100.1122 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9018 | 100.1147 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9101 | 100.1192 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9184 | 100.1237 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9268 | 100.1242 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9351 | 100.1247 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9434 | 100.1248 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9518 | 100.125 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9601 | 100.1251 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9684 | 100.1253 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9767 | 100.1255 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.985 | 100.1257 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9934 | 100.126 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0017 | 100.1263 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.01 | 100.1279 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0184 | 100.1295 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0267 | 100.1311 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.035 | 100.1327 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0433 | 100.1335 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0517 | 100.1343 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.06 | 100.1341 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0683 | 100.134 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0767 | 100.1337 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.085 | 100.1333 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0933 | 100.1316 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1016 | 100.1298 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.11 | 100.1284 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1183 | 100.1269 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1266 | 100.1256 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1349 | 100.1242 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1433 | 100.1228 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1516 | 100.1214 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1599 | 100.1201 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1683 | 100.1188 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1766 | 100.1161 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1849 | 100.1134 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1932 | 100.1107 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2016 | 100.108 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2099 | 100.1067 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2182 | 100.1054 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2266 | 100.104 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2349 | 100.1026 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2432 | 100.1013 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2515 | 100.0999 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2599 | 100.1 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2682 | 100.1 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2765 | 100.1001 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2849 | 100.1002 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2932 | 100.1002 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3015 | 100.1001 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3098 | 100.1001 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3181 | 100.1001 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3265 | 100.0979 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3348 | 100.0957 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3431 | 100.0937 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3515 | 100.0916 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3598 | 100.0914 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3681 | 100.0911 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3765 | 100.0908 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3848 | 100.0905 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3931 | 100.0905 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4014 | 100.0905 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4098 | 100.0905 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4181 | 100.0905 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4264 | 100.0905 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4348 | 100.0905 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4431 | 100.0908 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4514 | 100.0911 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4597 | 100.0914 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.468 | 100.0917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4764 | 100.0927 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4847 | 100.0937 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.493 | 100.0968 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5014 | 100.0999 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5097 | 100.1029 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.518 | 100.106 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5264 | 100.1072 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5347 | 100.1085 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.543 | 100.1098 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5513 | 100.1112 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5597 | 100.1112 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.568 | 100.1113 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5763 | 100.1114 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5847 | 100.1115 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.593 | 100.1115 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6013 | 100.1116 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6096 | 100.1111 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.618 | 100.1105 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6263 | 100.1105 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6346 | 100.1104 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6429 | 100.1097 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6513 | 100.1089 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6596 | 100.1063 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6679 | 100.1036 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6763 | 100.1008 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6846 | 100.098 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6929 | 100.0995 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7012 | 100.1011 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7096 | 100.1026 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7179 | 100.1042 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7262 | 100.1005 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7346 | 100.0969 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7429 | 100.0947 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7512 | 100.0926 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7595 | 100.093 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7679 | 100.0933 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7762 | 100.0947 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7845 | 100.096 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7928 | 100.0975 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8012 | 100.099 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8095 | 100.099 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8178 | 100.099 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8262 | 100.1009 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8345 | 100.1028 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8428 | 100.107 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8511 | 100.1113 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8595 | 100.1111 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8678 | 100.1109 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8761 | 100.1108 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8845 | 100.1107 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8928 | 100.1165 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9011 | 100.1223 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9094 | 100.1266 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9178 | 100.131 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9261 | 100.133 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9344 | 100.135 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9427 | 100.1354 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9511 | 100.1357 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9594 | 100.1359 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9677 | 100.1362 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.976 | 100.1379 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9844 | 100.1396 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9927 | 100.143 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.001 | 100.1463 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0094 | 100.1473 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0177 | 100.1483 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.026 | 100.146 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0344 | 100.1436 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0427 | 100.1413 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.051 | 100.1389 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0593 | 100.1366 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0677 | 100.1342 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.076 | 100.1315 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0843 | 100.1288 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0927 | 100.1259 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.101 | 100.123 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1093 | 100.119 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1176 | 100.1149 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1259 | 100.1103 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1343 | 100.1058 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1426 | 100.1045 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1509 | 100.1032 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1593 | 100.1 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1676 | 100.0968 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1759 | 100.0937 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1843 | 100.0906 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1926 | 100.0911 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2009 | 100.0916 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2092 | 100.0914 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2176 | 100.0912 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2259 | 100.0882 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2342 | 100.0853 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2426 | 100.0827 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2509 | 100.0801 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2592 | 100.0775 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2675 | 100.0749 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2758 | 100.0755 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2842 | 100.0762 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2925 | 100.0763 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3008 | 100.0763 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3092 | 100.073 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3175 | 100.0697 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3258 | 100.0671 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3342 | 100.0646 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3425 | 100.0586 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3508 | 100.0527 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3591 | 100.0465 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3675 | 100.0404 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3758 | 100.0381 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3841 | 100.0358 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3925 | 100.0362 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4008 | 100.0366 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4091 | 100.0375 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4174 | 100.0385 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4258 | 100.0394 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4341 | 100.0404 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4424 | 100.0426 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4507 | 100.0449 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4591 | 100.0503 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4674 | 100.0558 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4757 | 100.0592 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.484 | 100.0625 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4924 | 100.0653 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5007 | 100.0681 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.509 | 100.0782 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5174 | 100.0882 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5257 | 100.0984 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.534 | 100.1087 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5423 | 100.1126 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5507 | 100.1166 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.559 | 100.1205 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5673 | 100.1244 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5757 | 100.1278 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.584 | 100.1312 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5923 | 100.1358 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6006 | 100.1405 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6089 | 100.1427 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6173 | 100.145 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6256 | 100.144 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6339 | 100.1431 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6423 | 100.1443 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6506 | 100.1456 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6589 | 100.1466 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6672 | 100.1476 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6756 | 100.1434 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6839 | 100.1391 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6922 | 100.1347 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7006 | 100.1303 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7089 | 100.1285 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7172 | 100.1267 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7255 | 100.1251 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7339 | 100.1235 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7422 | 100.1234 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7505 | 100.1232 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7589 | 100.1241 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7672 | 100.125 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7755 | 100.1239 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7838 | 100.1227 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7921 | 100.1218 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8005 | 100.1209 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8088 | 100.12 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8171 | 100.1191 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8255 | 100.1184 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8338 | 100.1178 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8421 | 100.1186 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8504 | 100.1195 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8588 | 100.1215 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8671 | 100.1234 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8754 | 100.1258 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8838 | 100.1283 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8921 | 100.1291 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9004 | 100.1299 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9087 | 100.1289 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9171 | 100.1279 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9254 | 100.1209 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9337 | 100.114 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.942 | 100.1091 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9503 | 100.1043 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9587 | 100.1011 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.967 | 100.0979 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9753 | 100.0947 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9837 | 100.0914 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.992 | 100.0883 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0003 | 100.0853 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0086 | 100.0812 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.017 | 100.0771 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0253 | 100.072 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0336 | 100.0669 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.042 | 100.0624 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0503 | 100.0579 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0586 | 100.0564 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0669 | 100.0548 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0753 | 100.0536 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0836 | 100.0524 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0919 | 100.0548 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1003 | 100.0573 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1086 | 100.0597 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1169 | 100.0621 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1252 | 100.0632 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1335 | 100.0643 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1419 | 100.0654 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1502 | 100.0665 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1585 | 100.0703 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1669 | 100.0742 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1752 | 100.0788 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1835 | 100.0835 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1918 | 100.0884 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2002 | 100.0932 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2085 | 100.0974 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2168 | 100.1015 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2252 | 100.1044 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2335 | 100.1073 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2418 | 100.1102 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2501 | 100.1131 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2585 | 100.1159 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2668 | 100.1188 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2751 | 100.1217 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2834 | 100.1246 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2918 | 100.1245 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3001 | 100.1245 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3084 | 100.1245 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3167 | 100.1244 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3251 | 100.1217 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3334 | 100.1189 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3417 | 100.1159 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3501 | 100.1128 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3584 | 100.1096 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3667 | 100.1063 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.375 | 100.1032 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3834 | 100.1 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3917 | 100.0976 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4 | 100.0952 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4084 | 100.0933 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4167 | 100.0915 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.425 | 100.09 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4333 | 100.0885 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4417 | 100.087 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.45 | 100.0856 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4583 | 100.0858 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4666 | 100.086 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.475 | 100.0861 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4833 | 100.0863 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4916 | 100.0865 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4999 | 100.0866 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5083 | 100.0871 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5166 | 100.0876 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5249 | 100.0874 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5333 | 100.0871 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5416 | 100.0891 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5499 | 100.091 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5582 | 100.0922 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5666 | 100.0933 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5749 | 100.094 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5832 | 100.0946 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5916 | 100.0949 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5999 | 100.0953 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6082 | 100.0956 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6165 | 100.0959 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6248 | 100.0976 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6332 | 100.0993 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6415 | 100.1009 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6498 | 100.1026 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6581 | 100.1042 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6665 | 100.1059 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6748 | 100.1075 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6831 | 100.1092 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6915 | 100.1116 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6998 | 100.114 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7081 | 100.1141 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7164 | 100.1143 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7248 | 100.1141 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7331 | 100.1139 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7414 | 100.1137 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7498 | 100.1135 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7581 | 100.1132 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7664 | 100.1129 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7747 | 100.1121 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7831 | 100.1114 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7914 | 100.1106 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7997 | 100.1097 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.808 | 100.1089 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8164 | 100.1081 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8247 | 100.1073 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.833 | 100.1065 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8413 | 100.1056 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8497 | 100.1048 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.858 | 100.1039 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8663 | 100.103 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8747 | 100.1022 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.883 | 100.1013 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8913 | 100.1008 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8996 | 100.1003 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.908 | 100.0998 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9163 | 100.0993 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9246 | 100.0989 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.933 | 100.0985 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9413 | 100.0985 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9496 | 100.0986 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9579 | 100.0986 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9662 | 100.0987 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9746 | 100.0987 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9829 | 100.0988 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9912 | 100.0993 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9996 | 100.0999 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0079 | 100.1005 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0162 | 100.101 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0245 | 100.1016 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0329 | 100.1022 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0412 | 100.1028 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0495 | 100.1034 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0579 | 100.104 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0662 | 100.1046 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0745 | 100.1051 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0828 | 100.1057 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0912 | 100.1062 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0995 | 100.1067 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1078 | 100.1073 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1161 | 100.108 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1245 | 100.1086 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1328 | 100.1092 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1411 | 100.1084 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1494 | 100.1077 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1578 | 100.1064 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1661 | 100.1052 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1744 | 100.104 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1828 | 100.1027 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1911 | 100.1027 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1994 | 100.1027 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2077 | 100.1027 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2161 | 100.1026 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2244 | 100.1027 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2327 | 100.1028 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2411 | 100.1029 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2494 | 100.103 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2577 | 100.1048 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.266 | 100.1066 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2744 | 100.1082 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2827 | 100.1099 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.291 | 100.1112 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2993 | 100.1126 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3077 | 100.1118 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.316 | 100.1111 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3243 | 100.1103 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3326 | 100.1096 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.341 | 100.1089 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3493 | 100.1083 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3576 | 100.1065 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.366 | 100.1046 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3743 | 100.1041 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3826 | 100.1036 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3909 | 100.1042 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3993 | 100.1048 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4076 | 100.1053 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4159 | 100.1059 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4243 | 100.1048 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4326 | 100.1037 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4409 | 100.1025 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4492 | 100.1014 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4576 | 100.0961 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4659 | 100.0909 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4742 | 100.089 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4825 | 100.0872 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4908 | 100.0874 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4992 | 100.0876 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5075 | 100.0867 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5158 | 100.0858 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5242 | 100.085 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5325 | 100.0841 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5408 | 100.0796 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5491 | 100.075 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5575 | 100.0694 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5658 | 100.0637 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5741 | 100.0611 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5825 | 100.0586 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5908 | 100.056 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5991 | 100.0535 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6074 | 100.0509 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6158 | 100.0483 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6241 | 100.0506 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6324 | 100.0529 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6407 | 100.0537 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6491 | 100.0546 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6574 | 100.0556 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6657 | 100.0565 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.674 | 100.0584 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6824 | 100.0603 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6907 | 100.0616 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.699 | 100.063 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7074 | 100.0666 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7157 | 100.0702 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.724 | 100.0737 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7323 | 100.0772 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7407 | 100.0776 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.749 | 100.078 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7573 | 100.0784 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7657 | 100.0788 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.774 | 100.0792 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7823 | 100.0796 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7906 | 100.0796 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.799 | 100.0797 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8073 | 100.0811 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8156 | 100.0826 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8239 | 100.0819 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8323 | 100.0813 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8406 | 100.0806 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8489 | 100.08 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8572 | 100.0799 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8656 | 100.0798 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8739 | 100.0809 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8822 | 100.0819 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8906 | 100.083 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8989 | 100.0842 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9072 | 100.0853 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9155 | 100.0864 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9239 | 100.0869 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9322 | 100.0874 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9405 | 100.0879 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9489 | 100.0884 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9572 | 100.0889 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9655 | 100.0893 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9738 | 100.0898 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9821 | 100.0903 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9905 | 100.0908 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9988 | 100.0913 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0071 | 100.0917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0155 | 100.0922 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0238 | 100.0903 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0321 | 100.0884 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0404 | 100.0854 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0488 | 100.0823 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0571 | 100.0807 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0654 | 100.079 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0738 | 100.0773 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0821 | 100.0756 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0904 | 100.0759 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0987 | 100.0761 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1071 | 100.0763 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1154 | 100.0766 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1237 | 100.0749 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.132 | 100.0732 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1404 | 100.0729 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1487 | 100.0726 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.157 | 100.0723 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1653 | 100.0719 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1737 | 100.0714 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.182 | 100.0709 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1903 | 100.0727 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1986 | 100.0746 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.207 | 100.0764 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2153 | 100.0783 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2236 | 100.0807 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.232 | 100.0831 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2403 | 100.0855 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2486 | 100.088 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2569 | 100.0865 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2653 | 100.0851 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2736 | 100.0824 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2819 | 100.0797 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2903 | 100.0815 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2986 | 100.0833 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3069 | 100.0837 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3152 | 100.0842 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3235 | 100.0846 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3319 | 100.085 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3402 | 100.0847 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3485 | 100.0844 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3569 | 100.0841 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3652 | 100.0838 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3735 | 100.0835 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3818 | 100.0832 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3902 | 100.081 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3985 | 100.0788 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4068 | 100.074 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4152 | 100.0693 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4235 | 100.067 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4318 | 100.0647 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4401 | 100.0637 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4485 | 100.0627 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4568 | 100.0591 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4651 | 100.0556 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4734 | 100.0537 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4818 | 100.0518 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4901 | 100.05 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4984 | 100.0481 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5067 | 100.0472 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5151 | 100.0463 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5234 | 100.0453 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5317 | 100.0444 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5401 | 100.0435 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5484 | 100.0426 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5567 | 100.0416 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.565 | 100.0407 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5734 | 100.0423 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5817 | 100.0439 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.59 | 100.0456 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5984 | 100.0473 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6067 | 100.049 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.615 | 100.0507 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6233 | 100.0518 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6317 | 100.053 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.64 | 100.0529 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6483 | 100.0529 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6566 | 100.0524 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.665 | 100.052 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6733 | 100.0515 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6816 | 100.051 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6899 | 100.0506 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6983 | 100.0501 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7066 | 100.0481 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7149 | 100.046 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7233 | 100.044 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7316 | 100.042 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7399 | 100.04 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7482 | 100.038 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7566 | 100.0363 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7649 | 100.0345 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7732 | 100.0327 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7816 | 100.031 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7899 | 100.0288 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7982 | 100.0266 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8065 | 100.0238 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8148 | 100.0211 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8232 | 100.0188 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8315 | 100.0164 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8398 | 100.0143 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8482 | 100.0121 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8565 | 100.0094 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8648 | 100.0067 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8731 | 100.0056 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8815 | 100.0045 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8898 | 100.0033 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8981 | 100.0021 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9065 | 100.0006 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9148 | 99.999 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9231 | 99.9972 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9314 | 99.9954 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9398 | 99.9968 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9481 | 99.9982 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9564 | 100 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9648 | 100.0018 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9731 | 100.0024 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9814 | 100.0031 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9897 | 100.0037 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.998 | 100.0043 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0064 | 100.005 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0147 | 100.0056 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.023 | 100.0073 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0313 | 100.0089 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0397 | 100.0106 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.048 | 100.0122 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0563 | 100.0141 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0647 | 100.0159 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.073 | 100.0177 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0813 | 100.0194 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0896 | 100.0237 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.098 | 100.028 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1063 | 100.0288 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1146 | 100.0295 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.123 | 100.0304 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1313 | 100.0312 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1396 | 100.0333 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1479 | 100.0353 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1562 | 100.0374 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1646 | 100.0394 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1729 | 100.0408 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1812 | 100.0421 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1896 | 100.0433 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1979 | 100.0445 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2062 | 100.0469 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2145 | 100.0493 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2229 | 100.0515 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2312 | 100.0537 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2395 | 100.0557 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2479 | 100.0577 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2562 | 100.0568 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2645 | 100.0559 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2728 | 100.0553 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2812 | 100.0547 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2895 | 100.0546 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2978 | 100.0545 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3062 | 100.054 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3145 | 100.0535 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3228 | 100.0513 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3311 | 100.0491 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3394 | 100.0474 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3478 | 100.0457 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3561 | 100.0438 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3644 | 100.0418 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3728 | 100.0388 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3811 | 100.0358 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3894 | 100.0324 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3977 | 100.029 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4061 | 100.0251 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4144 | 100.0213 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4227 | 100.0176 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4311 | 100.0139 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4394 | 100.0103 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4477 | 100.0067 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.456 | 100.0033 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4644 | 100 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4727 | 99.9983 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.481 | 99.9967 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4893 | 99.9968 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4977 | 99.997 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.506 | 99.9977 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5143 | 99.9985 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5226 | 99.9988 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.531 | 99.9992 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5393 | 99.9988 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5476 | 99.9984 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.556 | 99.9987 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5643 | 99.9989 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5726 | 100.0002 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5809 | 100.0014 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5893 | 100.004 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5976 | 100.0065 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6059 | 100.0092 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6143 | 100.0118 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6226 | 100.0144 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6309 | 100.0169 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6392 | 100.0185 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6476 | 100.0201 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6559 | 100.0216 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6642 | 100.0232 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6725 | 100.0263 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6808 | 100.0293 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6892 | 100.0323 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6975 | 100.0354 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7058 | 100.039 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7142 | 100.0426 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7225 | 100.0463 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7308 | 100.05 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7391 | 100.0535 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7475 | 100.0569 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7558 | 100.0573 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7641 | 100.0576 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7725 | 100.0569 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7808 | 100.0562 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7891 | 100.055 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7974 | 100.0537 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8058 | 100.0522 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8141 | 100.0506 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8224 | 100.0474 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8307 | 100.0441 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8391 | 100.0398 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8474 | 100.0356 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8557 | 100.0317 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.864 | 100.0278 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8724 | 100.0247 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8807 | 100.0217 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.889 | 100.0182 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8974 | 100.0146 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9057 | 100.01 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.914 | 100.0054 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9223 | 100.002 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9307 | 99.9987 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.939 | 99.9966 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9473 | 99.9946 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9557 | 99.9933 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.964 | 99.9921 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9723 | 99.9909 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9807 | 99.9897 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.989 | 99.9905 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9973 | 99.9913 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0056 | 99.991 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0139 | 99.9907 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0223 | 99.9904 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0306 | 99.99 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0389 | 99.9889 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0473 | 99.9879 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0556 | 99.9874 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0639 | 99.987 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0722 | 99.9879 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0806 | 99.9888 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0889 | 99.9907 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0972 | 99.9925 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1056 | 99.9928 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1139 | 99.9932 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1222 | 99.9935 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1306 | 99.9938 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1389 | 99.9939 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1472 | 99.994 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1555 | 99.9927 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1638 | 99.9914 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1722 | 99.9901 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1805 | 99.9888 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1888 | 99.9881 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1972 | 99.9875 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2055 | 99.9864 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2138 | 99.9853 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2221 | 99.9813 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2305 | 99.9773 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2388 | 99.9736 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2471 | 99.9699 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2555 | 99.9665 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2638 | 99.9632 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2721 | 99.9608 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2805 | 99.9584 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2888 | 99.9591 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2971 | 99.9597 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3054 | 99.9612 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3138 | 99.9627 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3221 | 99.965 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3304 | 99.9672 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3387 | 99.9695 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3471 | 99.9717 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3554 | 99.9734 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3637 | 99.9752 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.372 | 99.9765 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3804 | 99.9778 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3887 | 99.982 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.397 | 99.9863 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4054 | 99.9902 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4137 | 99.9942 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.422 | 99.9979 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4303 | 100.0015 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4387 | 100.0049 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.447 | 100.0082 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4553 | 100.0082 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4637 | 100.0081 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.472 | 100.0073 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4803 | 100.0065 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4886 | 100.006 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.497 | 100.0056 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5053 | 100.0046 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5136 | 100.0037 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5219 | 100.0027 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5303 | 100.0017 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5386 | 100.0037 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5469 | 100.0057 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5553 | 100.0072 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5636 | 100.0087 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5719 | 100.0087 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5802 | 100.0086 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5886 | 100.0083 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5969 | 100.008 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6052 | 100.008 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6136 | 100.0079 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6219 | 100.0076 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6302 | 100.0073 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6385 | 100.0069 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6469 | 100.0066 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6552 | 100.0071 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6635 | 100.0077 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6718 | 100.0088 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6802 | 100.0098 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6885 | 100.0109 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6968 | 100.012 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7052 | 100.0102 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7135 | 100.0083 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7218 | 100.0063 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7301 | 100.0043 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7385 | 100.0045 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7468 | 100.0048 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7551 | 100.0047 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7635 | 100.0047 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7718 | 100.0047 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7801 | 100.0046 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7885 | 100.0047 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7968 | 100.0048 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8051 | 100.0046 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8134 | 100.0044 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8217 | 100.0035 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8301 | 100.0025 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8384 | 100.0016 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8467 | 100.0007 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8551 | 99.9997 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8634 | 99.9988 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8717 | 99.9985 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8801 | 99.9983 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8884 | 99.9996 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8967 | 100.0009 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.905 | 100.0017 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9134 | 100.0026 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9217 | 100.004 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.93 | 100.0054 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9384 | 100.0073 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9467 | 100.0093 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.955 | 100.0112 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9633 | 100.013 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9717 | 100.0122 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.98 | 100.0113 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9883 | 100.0102 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9966 | 100.0091 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.005 | 100.008 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0133 | 100.0069 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0216 | 100.0056 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.03 | 100.0042 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0383 | 100.0027 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0466 | 100.0012 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.055 | 99.9997 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0633 | 99.9982 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0716 | 99.9965 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.08 | 99.9948 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0883 | 99.993 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0966 | 99.9913 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1049 | 99.9934 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1133 | 99.9955 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1216 | 99.9978 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1299 | 100.0001 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1382 | 100.0044 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1466 | 100.0086 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1549 | 100.0128 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1632 | 100.0169 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1716 | 100.0211 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1799 | 100.0253 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1882 | 100.0297 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1965 | 100.0342 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2049 | 100.0372 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2132 | 100.0403 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2215 | 100.0412 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2299 | 100.0421 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2382 | 100.0435 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2465 | 100.0449 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2549 | 100.0463 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2632 | 100.0477 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2715 | 100.0437 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2798 | 100.0397 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2881 | 100.0358 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2965 | 100.0318 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3048 | 100.0272 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3131 | 100.0225 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3215 | 100.0174 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3298 | 100.0123 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3381 | 100.0072 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3465 | 100.0021 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3548 | 99.997 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3631 | 99.992 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3715 | 99.9874 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3798 | 99.9829 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3881 | 99.979 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3964 | 99.975 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4048 | 99.9706 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4131 | 99.9662 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4214 | 99.9642 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4297 | 99.9623 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4381 | 99.9625 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4464 | 99.9627 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4547 | 99.9635 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4631 | 99.9643 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4714 | 99.967 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4797 | 99.9696 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.488 | 99.9748 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4964 | 99.98 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5047 | 99.9851 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.513 | 99.9902 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5214 | 99.9957 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5297 | 100.0012 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.538 | 100.0076 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5464 | 100.0141 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5547 | 100.0193 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.563 | 100.0245 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5713 | 100.0299 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5797 | 100.0353 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.588 | 100.0387 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5963 | 100.042 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6046 | 100.0443 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.613 | 100.0466 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6213 | 100.0484 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6296 | 100.0501 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.638 | 100.0524 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6463 | 100.0548 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6546 | 100.0538 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6629 | 100.0528 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6713 | 100.051 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6796 | 100.0492 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6879 | 100.0471 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6963 | 100.045 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7046 | 100.0435 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7129 | 100.042 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7213 | 100.0434 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7296 | 100.0448 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7379 | 100.0466 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7462 | 100.0485 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7546 | 100.0483 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7629 | 100.048 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7712 | 100.0466 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7795 | 100.0453 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7879 | 100.0413 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7962 | 100.0373 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8045 | 100.0325 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8129 | 100.0277 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8212 | 100.0258 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8295 | 100.024 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8379 | 100.0241 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8462 | 100.0242 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8545 | 100.0214 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8629 | 100.0187 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8712 | 100.0177 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8795 | 100.0168 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8878 | 100.015 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8961 | 100.0133 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9045 | 100.0141 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9128 | 100.015 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9211 | 100.0175 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9295 | 100.02 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9378 | 100.0212 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9461 | 100.0224 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9545 | 100.0286 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9628 | 100.0348 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9711 | 100.0412 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9795 | 100.0476 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9878 | 100.0552 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9961 | 100.0629 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0045 | 100.0695 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0128 | 100.0761 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0211 | 100.0802 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0294 | 100.0844 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0378 | 100.0862 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0461 | 100.0879 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0544 | 100.0899 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0627 | 100.092 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0711 | 100.0892 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0794 | 100.0864 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0877 | 100.0821 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0961 | 100.0779 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1044 | 100.0762 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1127 | 100.0746 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1211 | 100.0701 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1294 | 100.0657 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1377 | 100.0627 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1461 | 100.0597 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1544 | 100.0534 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1627 | 100.047 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.171 | 100.041 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1794 | 100.035 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1877 | 100.0345 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.196 | 100.0339 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2043 | 100.0338 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2127 | 100.0337 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.221 | 100.0325 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2293 | 100.0312 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2377 | 100.0301 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.246 | 100.0289 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2543 | 100.0293 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2627 | 100.0296 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.271 | 100.0293 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2793 | 100.0289 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2877 | 100.0339 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.296 | 100.0388 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3043 | 100.0373 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3126 | 100.0357 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.321 | 100.0354 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3293 | 100.0352 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3376 | 100.0347 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3459 | 100.0342 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3543 | 100.035 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3626 | 100.0359 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3709 | 100.0371 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3793 | 100.0383 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3876 | 100.0359 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3959 | 100.0335 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4043 | 100.0325 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4126 | 100.0315 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4209 | 100.0373 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4293 | 100.0431 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4376 | 100.0521 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4459 | 100.0612 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4542 | 100.0584 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4626 | 100.0557 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4709 | 100.0592 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4792 | 100.0627 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4875 | 100.0654 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4959 | 100.0682 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5042 | 100.074 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5125 | 100.0799 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5209 | 100.0838 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5292 | 100.0876 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5375 | 100.0855 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5459 | 100.0834 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5542 | 100.085 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5625 | 100.0866 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5708 | 100.0922 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5792 | 100.0978 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5875 | 100.097 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5958 | 100.0961 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6042 | 100.0852 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6125 | 100.0742 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6208 | 100.0733 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6292 | 100.0724 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6375 | 100.0726 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6458 | 100.0728 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6541 | 100.0751 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6625 | 100.0774 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6708 | 100.0742 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6791 | 100.0709 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6875 | 100.0658 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6958 | 100.0607 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7041 | 100.0612 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7124 | 100.0617 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7208 | 100.0696 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7291 | 100.0776 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7374 | 100.0815 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7458 | 100.0855 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7541 | 100.0805 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7624 | 100.0755 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7708 | 100.0776 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7791 | 100.0797 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7874 | 100.0785 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7957 | 100.0773 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8041 | 100.0762 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8124 | 100.0751 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8207 | 100.0723 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8291 | 100.0694 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8374 | 100.0663 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8457 | 100.0632 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.854 | 100.0625 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8624 | 100.0618 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8707 | 100.0626 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.879 | 100.0634 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8874 | 100.0561 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8957 | 100.0489 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.904 | 100.0378 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9124 | 100.0268 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9207 | 100.0247 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.929 | 100.0225 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9373 | 100.0266 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9457 | 100.0308 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.954 | 100.031 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9623 | 100.0312 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9707 | 100.0291 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.979 | 100.0269 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9873 | 100.0243 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9957 | 100.0216 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.004 | 100.0214 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0123 | 100.0212 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0206 | 100.0233 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.029 | 100.0255 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0373 | 100.0258 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0456 | 100.0261 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.054 | 100.0257 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0623 | 100.0253 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0706 | 100.0293 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0789 | 100.0332 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0873 | 100.0369 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0956 | 100.0406 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1039 | 100.0388 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1123 | 100.0371 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1206 | 100.0393 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1289 | 100.0415 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1373 | 100.0449 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1456 | 100.0484 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1539 | 100.0521 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1623 | 100.0557 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1706 | 100.061 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1789 | 100.0663 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1873 | 100.0691 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1956 | 100.0719 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2039 | 100.0734 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2122 | 100.0748 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2206 | 100.0771 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2289 | 100.0795 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2372 | 100.0812 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2456 | 100.083 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2539 | 100.0841 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2622 | 100.0853 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2705 | 100.0858 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2789 | 100.0864 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2872 | 100.0865 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2955 | 100.0866 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3039 | 100.0854 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3122 | 100.0843 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3205 | 100.0844 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3289 | 100.0845 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3372 | 100.0806 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3455 | 100.0767 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3539 | 100.0728 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3622 | 100.0689 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3705 | 100.069 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3788 | 100.0691 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3872 | 100.0696 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3955 | 100.0701 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4038 | 100.0679 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4122 | 100.0656 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4205 | 100.0645 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4288 | 100.0633 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4372 | 100.0617 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4455 | 100.0601 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4538 | 100.0589 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4622 | 100.0577 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4705 | 100.0565 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4788 | 100.0553 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4872 | 100.0529 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4955 | 100.0504 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5038 | 100.0503 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5121 | 100.0503 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5204 | 100.0527 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5288 | 100.0551 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5371 | 100.0548 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5454 | 100.0545 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5538 | 100.0517 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5621 | 100.0489 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5704 | 100.0489 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5788 | 100.0488 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5871 | 100.0483 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5954 | 100.0478 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6038 | 100.0478 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6121 | 100.0478 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6204 | 100.0513 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6288 | 100.0547 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6371 | 100.0576 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6454 | 100.0606 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6537 | 100.0609 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6621 | 100.0613 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6704 | 100.063 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6787 | 100.0646 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6871 | 100.0639 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6954 | 100.0631 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7037 | 100.0613 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7121 | 100.0595 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7204 | 100.0602 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7287 | 100.0608 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.737 | 100.0631 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7454 | 100.0654 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7537 | 100.0676 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.762 | 100.0699 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7704 | 100.0721 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7787 | 100.0744 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.787 | 100.0738 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7953 | 100.0732 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8037 | 100.0731 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.812 | 100.073 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8203 | 100.0742 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8287 | 100.0753 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.837 | 100.0751 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8453 | 100.0748 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8537 | 100.0759 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.862 | 100.077 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8703 | 100.0794 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8787 | 100.0817 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.887 | 100.0834 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8953 | 100.085 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9037 | 100.0827 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.912 | 100.0804 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9203 | 100.0781 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9286 | 100.0758 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.937 | 100.0734 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9453 | 100.0711 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9536 | 100.0682 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9619 | 100.0652 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9703 | 100.0622 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9786 | 100.0593 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9869 | 100.0577 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9953 | 100.0561 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0036 | 100.0545 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0119 | 100.053 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0203 | 100.0501 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0286 | 100.0472 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0369 | 100.0435 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0453 | 100.0397 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0536 | 100.0367 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0619 | 100.0337 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0703 | 100.0331 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0786 | 100.0324 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0869 | 100.0318 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0952 | 100.0311 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1036 | 100.0305 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1119 | 100.0298 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1202 | 100.0295 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1286 | 100.0293 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1369 | 100.0294 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1452 | 100.0296 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1536 | 100.0294 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1619 | 100.0291 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1702 | 100.0289 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1786 | 100.0287 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1869 | 100.0285 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1952 | 100.0283 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2035 | 100.0274 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2119 | 100.0266 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2202 | 100.0258 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2285 | 100.025 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2368 | 100.0251 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2452 | 100.0252 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2535 | 100.0236 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2618 | 100.022 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2702 | 100.0205 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2785 | 100.0189 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2868 | 100.0183 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2952 | 100.0177 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3035 | 100.0167 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3118 | 100.0157 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3202 | 100.0157 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3285 | 100.0156 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3368 | 100.0159 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3452 | 100.0162 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3535 | 100.0171 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3618 | 100.018 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3701 | 100.0201 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3785 | 100.0223 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3868 | 100.0266 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3951 | 100.0308 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4035 | 100.0342 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4118 | 100.0376 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4201 | 100.0415 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4284 | 100.0453 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4368 | 100.0488 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4451 | 100.0523 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4534 | 100.0544 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4618 | 100.0565 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4701 | 100.0582 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4784 | 100.0598 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4868 | 100.0609 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4951 | 100.062 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5034 | 100.0636 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5117 | 100.0652 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5201 | 100.0659 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5284 | 100.0666 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5367 | 100.0673 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5451 | 100.068 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5534 | 100.0667 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5617 | 100.0654 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5701 | 100.0616 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5784 | 100.0578 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5867 | 100.0552 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5951 | 100.0526 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6034 | 100.0507 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6117 | 100.0489 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6201 | 100.0471 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6284 | 100.0452 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6367 | 100.0439 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6451 | 100.0425 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6534 | 100.0411 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6617 | 100.0397 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.67 | 100.0373 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6783 | 100.0349 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6867 | 100.033 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.695 | 100.0311 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7033 | 100.0292 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7117 | 100.0273 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.72 | 100.0248 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7283 | 100.0224 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7367 | 100.0205 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.745 | 100.0186 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7533 | 100.0167 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7617 | 100.0148 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.77 | 100.0125 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7783 | 100.0101 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7867 | 100.008 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.795 | 100.0059 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8033 | 100.0048 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8116 | 100.0036 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.82 | 100.0023 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8283 | 100.0009 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8366 | 99.9998 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.845 | 99.9986 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8533 | 99.9978 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8616 | 99.997 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.87 | 99.9962 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8783 | 99.9954 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8866 | 99.9955 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8949 | 99.9956 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9033 | 100.0003 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9116 | 100.005 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9199 | 100.0097 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9283 | 100.0144 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9366 | 100.0191 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9449 | 100.0238 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9532 | 100.0283 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9616 | 100.0328 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9699 | 100.0373 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9782 | 100.0417 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9866 | 100.0459 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9949 | 100.05 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0032 | 100.0542 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0116 | 100.0583 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0199 | 100.0618 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0282 | 100.0653 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0366 | 100.0701 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0449 | 100.0749 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0532 | 100.0793 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0616 | 100.0836 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0699 | 100.0853 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0782 | 100.087 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0865 | 100.0886 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0949 | 100.0903 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1032 | 100.092 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1115 | 100.0936 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1199 | 100.0953 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1282 | 100.097 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1365 | 100.0974 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1448 | 100.0979 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1532 | 100.0988 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1615 | 100.0998 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1698 | 100.1007 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1782 | 100.1017 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1865 | 100.0999 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1948 | 100.0981 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2032 | 100.095 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2115 | 100.0919 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2198 | 100.0888 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2281 | 100.0857 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2365 | 100.0826 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2448 | 100.0796 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2531 | 100.0765 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2615 | 100.0734 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2698 | 100.0703 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2781 | 100.0672 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2865 | 100.0641 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2948 | 100.061 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3031 | 100.0583 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3115 | 100.0555 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3198 | 100.0527 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3281 | 100.05 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3365 | 100.0478 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3448 | 100.0457 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3531 | 100.0463 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3614 | 100.0469 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3698 | 100.0475 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3781 | 100.0481 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3864 | 100.0487 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3947 | 100.0493 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4031 | 100.0499 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4114 | 100.0505 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4197 | 100.0499 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4281 | 100.0492 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4364 | 100.0485 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4447 | 100.0477 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4531 | 100.0463 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4614 | 100.0448 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4697 | 100.0434 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4781 | 100.0419 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4864 | 100.04 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4947 | 100.038 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5031 | 100.0363 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5114 | 100.0345 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5197 | 100.0328 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.528 | 100.0311 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5364 | 100.0294 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5447 | 100.0276 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.553 | 100.0259 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5614 | 100.0242 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5697 | 100.0225 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.578 | 100.0208 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5864 | 100.0202 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5947 | 100.0197 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.603 | 100.0194 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6113 | 100.019 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6197 | 100.0193 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.628 | 100.0196 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6363 | 100.02 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6447 | 100.0203 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.653 | 100.02 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6613 | 100.0198 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6696 | 100.0197 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.678 | 100.0195 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6863 | 100.0194 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6946 | 100.0192 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.703 | 100.0191 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7113 | 100.0189 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7196 | 100.0205 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.728 | 100.0222 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7363 | 100.0238 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7446 | 100.0254 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.753 | 100.027 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7613 | 100.0286 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7696 | 100.0303 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.778 | 100.0319 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7863 | 100.0335 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7946 | 100.0351 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8029 | 100.0367 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8113 | 100.0383 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8196 | 100.041 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8279 | 100.0438 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8362 | 100.0455 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8446 | 100.0473 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8529 | 100.049 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8612 | 100.0508 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8696 | 100.0509 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8779 | 100.0509 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8862 | 100.0486 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8946 | 100.0462 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9029 | 100.0439 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9112 | 100.0415 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9196 | 100.0392 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9279 | 100.0368 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9362 | 100.0345 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9445 | 100.0322 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9529 | 100.0298 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9612 | 100.0275 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9695 | 100.0237 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9779 | 100.0198 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9862 | 100.016 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9945 | 100.0122 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0029 | 100.0084 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0112 | 100.0046 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0195 | 100.0008 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0279 | 99.997 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0362 | 99.9949 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0445 | 99.9928 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0528 | 99.9914 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0612 | 99.9899 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0695 | 99.9881 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0778 | 99.9862 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0862 | 99.9843 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0945 | 99.9823 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1028 | 99.98 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1111 | 99.9778 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1195 | 99.9769 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1278 | 99.9759 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1361 | 99.9764 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1445 | 99.977 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1528 | 99.9778 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1611 | 99.9786 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1695 | 99.9794 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1778 | 99.9802 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1861 | 99.981 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1945 | 99.9818 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2028 | 99.9827 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2111 | 99.9835 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2195 | 99.9843 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2278 | 99.9851 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2361 | 99.9863 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2444 | 99.9875 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2528 | 99.9888 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2611 | 99.9901 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2694 | 99.9918 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2778 | 99.9934 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2861 | 99.9939 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2944 | 99.9945 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3027 | 99.995 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3111 | 99.9956 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3194 | 99.9957 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3277 | 99.9958 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3361 | 99.9958 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3444 | 99.9958 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3527 | 99.9958 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3611 | 99.9958 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3694 | 99.9957 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3777 | 99.9955 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.386 | 99.9953 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3944 | 99.9952 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4027 | 99.9942 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.411 | 99.9931 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4194 | 99.9921 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4277 | 99.9911 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.436 | 99.9901 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4444 | 99.989 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4527 | 99.9877 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.461 | 99.9864 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4694 | 99.9854 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4777 | 99.9843 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.486 | 99.9833 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4944 | 99.9824 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5027 | 99.9816 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.511 | 99.9808 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5193 | 99.9804 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5276 | 99.98 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.536 | 99.9798 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5443 | 99.9795 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5526 | 99.9793 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.561 | 99.9791 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5693 | 99.9799 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5776 | 99.9807 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.586 | 99.9816 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5943 | 99.9824 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6026 | 99.9833 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.611 | 99.9841 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6193 | 99.985 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6276 | 99.9859 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.636 | 99.9865 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6443 | 99.9872 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6526 | 99.9905 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6609 | 99.9938 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6693 | 99.9968 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6776 | 99.9998 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6859 | 100.0021 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6943 | 100.0043 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7026 | 100.0078 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7109 | 100.0112 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7193 | 100.0147 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7276 | 100.0181 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7359 | 100.0211 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7443 | 100.024 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7526 | 100.0269 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7609 | 100.0299 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7692 | 100.031 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7776 | 100.0321 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7859 | 100.0332 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7942 | 100.0343 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8026 | 100.0354 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8109 | 100.0365 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8192 | 100.035 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8275 | 100.0334 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8359 | 100.0322 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8442 | 100.031 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8525 | 100.0285 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8609 | 100.0261 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8692 | 100.0224 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8775 | 100.0187 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8859 | 100.0162 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8942 | 100.0137 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9025 | 100.0118 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9109 | 100.0099 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9192 | 100.008 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9275 | 100.0061 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9359 | 100.0062 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9442 | 100.0062 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9525 | 100.0068 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9608 | 100.0075 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9692 | 100.0084 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9775 | 100.0092 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9858 | 100.0102 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9941 | 100.0111 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0025 | 100.0118 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0108 | 100.0125 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0191 | 100.0149 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0275 | 100.0172 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0358 | 100.0188 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0441 | 100.0204 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0525 | 100.0214 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0608 | 100.0224 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0691 | 100.0225 | 100.05 | 60.0301 | 60.03 | 59.97
| 504.0775 | 100.0227 | 100.05 | 60.0301 | 60.03 | 59.97
| 504.0858 | 100.0228 | 100.05 | 60.0302 | 60.03 | 59.97
| 504.0941 | 100.023 | 100.05 | 60.0303 | 60.03 | 59.97
| 504.1024 | 100.023 | 100.05 | 60.0304 | 60.03 | 59.97
| 504.1108 | 100.023 | 100.05 | 60.0305 | 60.03 | 59.97
| 504.1191 | 100.0228 | 100.05 | 60.0306 | 60.03 | 59.97
| 504.1274 | 100.0227 | 100.05 | 60.0306 | 60.03 | 59.97
| 504.1358 | 100.0223 | 100.05 | 60.0307 | 60.03 | 59.97
| 504.1441 | 100.0219 | 100.05 | 60.0308 | 60.03 | 59.97
| 504.1524 | 100.023 | 100.05 | 60.0309 | 60.03 | 59.97
| 504.1608 | 100.0241 | 100.05 | 60.031 | 60.03 | 59.97
| 504.1691 | 100.0254 | 100.05 | 60.0311 | 60.03 | 59.97
| 504.1774 | 100.0266 | 100.05 | 60.0311 | 60.03 | 59.97
| 504.1858 | 100.0278 | 100.05 | 60.0312 | 60.03 | 59.97
| 504.1941 | 100.029 | 100.05 | 60.0313 | 60.03 | 59.97
| 504.2024 | 100.0309 | 100.05 | 60.0314 | 60.03 | 59.97
| 504.2108 | 100.0329 | 100.05 | 60.0315 | 60.03 | 59.97
| 504.2191 | 100.0342 | 100.05 | 60.0316 | 60.03 | 59.97
| 504.2274 | 100.0356 | 100.05 | 60.0316 | 60.03 | 59.97
| 504.2357 | 100.0335 | 100.05 | 60.0317 | 60.03 | 59.97
| 504.244 | 100.0314 | 100.05 | 60.0318 | 60.03 | 59.97
| 504.2524 | 100.0289 | 100.05 | 60.0319 | 60.03 | 59.97
| 504.2607 | 100.0263 | 100.05 | 60.032 | 60.03 | 59.97
| 504.269 | 100.0237 | 100.05 | 60.0321 | 60.03 | 59.97
| 504.2774 | 100.0212 | 100.05 | 60.0321 | 60.03 | 59.97
| 504.2857 | 100.0186 | 100.05 | 60.0322 | 60.03 | 59.97
| 504.294 | 100.0161 | 100.05 | 60.0323 | 60.03 | 59.97
| 504.3024 | 100.0135 | 100.05 | 60.0324 | 60.03 | 59.97
| 504.3107 | 100.0108 | 100.05 | 60.0325 | 60.03 | 59.97
| 504.319 | 100.0087 | 100.05 | 60.0326 | 60.03 | 59.97
| 504.3274 | 100.0067 | 100.05 | 60.0326 | 60.03 | 59.97
| 504.3357 | 100.0046 | 100.05 | 60.0327 | 60.03 | 59.97
| 504.344 | 100.0026 | 100.05 | 60.0328 | 60.03 | 59.97
| 504.3524 | 100.0005 | 100.05 | 60.0329 | 60.03 | 59.97
| 504.3607 | 99.9985 | 100.05 | 60.033 | 60.03 | 59.97
| 504.369 | 99.9944 | 100.05 | 60.0331 | 60.03 | 59.97
| 504.3773 | 99.9904 | 100.05 | 60.0331 | 60.03 | 59.97
| 504.3857 | 99.9894 | 100.05 | 60.0332 | 60.03 | 59.97
| 504.394 | 99.9884 | 100.05 | 60.0333 | 60.03 | 59.97
| 504.4023 | 99.9915 | 100.05 | 60.0334 | 60.03 | 59.97
| 504.4107 | 99.9946 | 100.05 | 60.0335 | 60.03 | 59.97
| 504.419 | 100.0001 | 100.05 | 60.0336 | 60.03 | 59.97
| 504.4273 | 100.0057 | 100.05 | 60.0336 | 60.03 | 59.97
| 504.4357 | 100.0113 | 100.05 | 60.0337 | 60.03 | 59.97
| 504.444 | 100.0168 | 100.05 | 60.0338 | 60.03 | 59.97
| 504.4523 | 100.0208 | 100.05 | 60.0339 | 60.03 | 59.97
| 504.4606 | 100.0247 | 100.05 | 60.034 | 60.03 | 59.97
| 504.469 | 100.0288 | 100.05 | 60.0341 | 60.03 | 59.97
| 504.4773 | 100.033 | 100.05 | 60.0341 | 60.03 | 59.97
| 504.4856 | 100.0349 | 100.05 | 60.0342 | 60.03 | 59.97
| 504.494 | 100.0369 | 100.05 | 60.0343 | 60.03 | 59.97
| 504.5023 | 100.0351 | 100.05 | 60.0344 | 60.03 | 59.97
| 504.5106 | 100.0332 | 100.05 | 60.0345 | 60.03 | 59.97
| 504.519 | 100.0333 | 100.05 | 60.0346 | 60.03 | 59.97
| 504.5273 | 100.0334 | 100.05 | 60.0346 | 60.03 | 59.97
| 504.5356 | 100.0373 | 100.05 | 60.0347 | 60.03 | 59.97
| 504.5439 | 100.0411 | 100.05 | 60.0348 | 60.03 | 59.97
| 504.5523 | 100.0419 | 100.05 | 60.0349 | 60.03 | 59.97
| 504.5606 | 100.0426 | 100.05 | 60.035 | 60.03 | 59.97
| 504.5689 | 100.0434 | 100.05 | 60.0351 | 60.03 | 59.97
| 504.5773 | 100.0442 | 100.05 | 60.0351 | 60.03 | 59.97
| 504.5856 | 100.0423 | 100.05 | 60.0352 | 60.03 | 59.97
| 504.5939 | 100.0405 | 100.05 | 60.0353 | 60.03 | 59.97
| 504.6023 | 100.0388 | 100.05 | 60.0354 | 60.03 | 59.97
| 504.6106 | 100.0372 | 100.05 | 60.0355 | 60.03 | 59.97
| 504.6189 | 100.0357 | 100.05 | 60.0356 | 60.03 | 59.97
| 504.6273 | 100.0342 | 100.05 | 60.0356 | 60.03 | 59.97
| 504.6356 | 100.0327 | 100.05 | 60.0357 | 60.03 | 59.97
| 504.6439 | 100.0312 | 100.05 | 60.0358 | 60.03 | 59.97
| 504.6523 | 100.0296 | 100.05 | 60.0359 | 60.03 | 59.97
| 504.6606 | 100.0281 | 100.05 | 60.036 | 60.03 | 59.97
| 504.6689 | 100.0304 | 100.05 | 60.0361 | 60.03 | 59.97
| 504.6772 | 100.0328 | 100.05 | 60.0361 | 60.03 | 59.97
| 504.6856 | 100.0322 | 100.05 | 60.0362 | 60.03 | 59.97
| 504.6939 | 100.0317 | 100.05 | 60.0363 | 60.03 | 59.97
| 504.7022 | 100.0294 | 100.05 | 60.0364 | 60.03 | 59.97
| 504.7105 | 100.0271 | 100.05 | 60.0365 | 60.03 | 59.97
| 504.7189 | 100.0248 | 100.05 | 60.0366 | 60.03 | 59.97
| 504.7272 | 100.0225 | 100.05 | 60.0366 | 60.03 | 59.97
| 504.7355 | 100.0202 | 100.05 | 60.0367 | 60.03 | 59.97
| 504.7439 | 100.018 | 100.05 | 60.0368 | 60.03 | 59.97
| 504.7522 | 100.0163 | 100.05 | 60.0369 | 60.03 | 59.97
| 504.7605 | 100.0146 | 100.05 | 60.037 | 60.03 | 59.97
| 504.7689 | 100.0127 | 100.05 | 60.0371 | 60.03 | 59.97
| 504.7772 | 100.0108 | 100.05 | 60.0371 | 60.03 | 59.97
| 504.7855 | 100.0098 | 100.05 | 60.0372 | 60.03 | 59.97
| 504.7939 | 100.0089 | 100.05 | 60.0373 | 60.03 | 59.97
| 504.8022 | 100.0089 | 100.05 | 60.0374 | 60.03 | 59.97
| 504.8105 | 100.0089 | 100.05 | 60.0375 | 60.03 | 59.97
| 504.8188 | 100.0089 | 100.05 | 60.0376 | 60.03 | 59.97
| 504.8272 | 100.0089 | 100.05 | 60.0376 | 60.03 | 59.97
| 504.8355 | 100.0089 | 100.05 | 60.0377 | 60.03 | 59.97
| 504.8438 | 100.0089 | 100.05 | 60.0378 | 60.03 | 59.97
| 504.8522 | 100.0098 | 100.05 | 60.0379 | 60.03 | 59.97
| 504.8605 | 100.0108 | 100.05 | 60.038 | 60.03 | 59.97
| 504.8688 | 100.0117 | 100.05 | 60.0381 | 60.03 | 59.97
| 504.8772 | 100.0126 | 100.05 | 60.0381 | 60.03 | 59.97
| 504.8855 | 100.0135 | 100.05 | 60.0382 | 60.03 | 59.97
| 504.8938 | 100.0145 | 100.05 | 60.0383 | 60.03 | 59.97
| 504.9022 | 100.0158 | 100.05 | 60.0384 | 60.03 | 59.97
| 504.9105 | 100.0172 | 100.05 | 60.0385 | 60.03 | 59.97
| 504.9188 | 100.0185 | 100.05 | 60.0386 | 60.03 | 59.97
| 504.9271 | 100.0199 | 100.05 | 60.0386 | 60.03 | 59.97
| 504.9355 | 100.0213 | 100.05 | 60.0387 | 60.03 | 59.97
| 504.9438 | 100.0226 | 100.05 | 60.0388 | 60.03 | 59.97
| 504.9521 | 100.024 | 100.05 | 60.0389 | 60.03 | 59.97
| 504.9604 | 100.0253 | 100.05 | 60.039 | 60.03 | 59.97
| 504.9688 | 100.0258 | 100.05 | 60.0391 | 60.03 | 59.97
| 504.9771 | 100.0262 | 100.05 | 60.0391 | 60.03 | 59.97
| 504.9854 | 100.0266 | 100.05 | 60.0392 | 60.03 | 59.97
| 504.9938 | 100.0271 | 100.05 | 60.0393 | 60.03 | 59.97
| 505.0021 | 100.0275 | 100.05 | 60.0394 | 60.03 | 59.97
| 505.0104 | 100.0279 | 100.05 | 60.0395 | 60.03 | 59.97
| 505.0188 | 100.0284 | 100.05 | 60.0396 | 60.03 | 59.97
| 505.0271 | 100.0288 | 100.05 | 60.0396 | 60.03 | 59.97
| 505.0354 | 100.0292 | 100.05 | 60.0397 | 60.03 | 59.97
| 505.0438 | 100.0296 | 100.05 | 60.0398 | 60.03 | 59.97
| 505.0521 | 100.0301 | 100.05 | 60.0399 | 60.03 | 59.97
| 505.0604 | 100.0305 | 100.05 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.0688 | 100.0305 | 100.047 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.0771 | 100.0305 | 100.042 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.0854 | 100.0305 | 100.037 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.0938 | 100.0305 | 100.032 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.1021 | 100.0305 | 100.027 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.1104 | 100.0305 | 100.022 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.1187 | 100.0305 | 100.017 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.1271 | 100.0305 | 100.012 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.1354 | 100.0305 | 100.007 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.1437 | 100.0305 | 100.002 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.1521 | 100.0305 | 99.997 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.1604 | 100.0305 | 99.992 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.1687 | 100.0305 | 99.987 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.177 | 100.0305 | 99.982 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.1854 | 100.0305 | 99.977 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.1937 | 100.0305 | 99.972 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.202 | 100.0305 | 99.967 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.2104 | 100.0305 | 99.962 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.2187 | 100.0305 | 99.957 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.227 | 100.0305 | 99.952 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.2354 | 100.0305 | 99.947 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.2437 | 100.0305 | 99.942 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.252 | 100.0305 | 99.937 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.2603 | 100.0306 | 99.932 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.2687 | 100.0306 | 99.927 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.277 | 100.0306 | 99.922 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.2853 | 100.0306 | 99.917 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.2937 | 100.0306 | 99.912 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.302 | 100.0306 | 99.907 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.3103 | 100.0306 | 99.902 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.3187 | 100.0303 | 99.897 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.327 | 100.03 | 99.892 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.3353 | 100.0296 | 99.887 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.3437 | 100.0293 | 99.882 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.352 | 100.0289 | 99.877 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.3603 | 100.0286 | 99.872 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.3687 | 100.0282 | 99.8671 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.377 | 100.0279 | 99.8621 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.3853 | 100.0275 | 99.8571 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.3936 | 100.0272 | 99.8521 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4019 | 100.0268 | 99.8471 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4103 | 100.0265 | 99.8421 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4186 | 100.0261 | 99.8371 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4269 | 100.0258 | 99.8321 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4353 | 100.0254 | 99.8271 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4436 | 100.0251 | 99.8221 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4519 | 100.0247 | 99.8171 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4603 | 100.0243 | 99.8121 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4686 | 100.024 | 99.8071 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4769 | 100.0236 | 99.8021 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4853 | 100.0236 | 99.7971 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4936 | 100.0236 | 99.7921 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5019 | 100.0239 | 99.7871 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5103 | 100.0243 | 99.7821 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5186 | 100.0246 | 99.7771 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5269 | 100.0249 | 99.7721 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5352 | 100.0252 | 99.7671 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5436 | 100.0255 | 99.7621 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5519 | 100.0258 | 99.7571 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5602 | 100.0261 | 99.7521 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5686 | 100.0264 | 99.7471 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5769 | 100.0268 | 99.7421 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5852 | 100.0271 | 99.7371 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5936 | 100.0274 | 99.7321 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6019 | 100.0277 | 99.7271 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6102 | 100.028 | 99.7221 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6186 | 100.0292 | 99.7171 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6269 | 100.0304 | 99.7121 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6352 | 100.0316 | 99.7071 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6435 | 100.0328 | 99.7021 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6519 | 100.0347 | 99.6971 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6602 | 100.0366 | 99.6921 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6685 | 100.0381 | 99.6871 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6768 | 100.0397 | 99.6821 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6852 | 100.0412 | 99.6771 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6935 | 100.0428 | 99.6721 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7018 | 100.0443 | 99.6671 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7102 | 100.0459 | 99.6621 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7185 | 100.0474 | 99.6571 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7268 | 100.049 | 99.6521 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7352 | 100.0505 | 99.6471 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7435 | 100.0521 | 99.6421 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7518 | 100.0536 | 99.6371 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7602 | 100.0552 | 99.6321 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7685 | 100.0567 | 99.6271 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7768 | 100.0583 | 99.6221 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7852 | 100.059 | 99.6171 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7935 | 100.0596 | 99.6121 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8018 | 100.0603 | 99.6071 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8102 | 100.0609 | 99.6021 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8185 | 100.0609 | 99.5972 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8268 | 100.0609 | 99.5922 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8351 | 100.061 | 99.5872 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8435 | 100.061 | 99.5822 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8518 | 100.061 | 99.5772 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8601 | 100.061 | 99.5722 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8684 | 100.061 | 99.5672 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8768 | 100.061 | 99.5622 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8851 | 100.0618 | 99.5572 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8934 | 100.0626 | 99.5522 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9018 | 100.0634 | 99.5472 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9101 | 100.0643 | 99.5422 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9184 | 100.0651 | 99.5372 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9268 | 100.0659 | 99.5322 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9351 | 100.0667 | 99.5272 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9434 | 100.0675 | 99.5222 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9518 | 100.0683 | 99.5172 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9601 | 100.0691 | 99.5122 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9684 | 100.0699 | 99.5072 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9767 | 100.0707 | 99.5022 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9851 | 100.0715 | 99.4972 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9934 | 100.0723 | 99.4922 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0017 | 100.0728 | 99.4872 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0101 | 100.0732 | 99.4822 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0184 | 100.073 | 99.4772 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0267 | 100.0729 | 99.4722 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0351 | 100.0704 | 99.4672 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0434 | 100.0678 | 99.4622 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0517 | 100.0645 | 99.4572 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0601 | 100.0612 | 99.4522 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0684 | 100.0578 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0767 | 100.0545 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0851 | 100.0512 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0934 | 100.0479 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1017 | 100.0436 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.11 | 100.0393 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1183 | 100.035 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1267 | 100.0308 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.135 | 100.0265 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1433 | 100.0222 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1517 | 100.0179 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.16 | 100.0137 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1683 | 100.0098 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1767 | 100.0059 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.185 | 100.0028 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1933 | 99.9997 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2017 | 99.9989 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.21 | 99.9982 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2183 | 99.9976 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2267 | 99.9971 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.235 | 99.9965 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2433 | 99.9959 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2516 | 99.9953 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.26 | 99.9948 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2683 | 99.9951 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2766 | 99.9955 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.285 | 99.9959 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2933 | 99.9962 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3016 | 99.9966 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.31 | 99.997 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3183 | 99.9974 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3266 | 99.9977 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3349 | 99.999 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3433 | 100.0002 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3516 | 100.0015 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3599 | 100.0028 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3683 | 100.0041 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3766 | 100.0053 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3849 | 100.0067 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3932 | 100.0082 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4016 | 100.0096 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4099 | 100.011 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4182 | 100.0105 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4266 | 100.0099 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4349 | 100.0094 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4432 | 100.0089 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4516 | 100.009 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4599 | 100.009 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4682 | 100.0091 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4766 | 100.0092 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4849 | 100.0067 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4932 | 100.0042 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5016 | 100.0009 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5099 | 99.9976 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5182 | 99.994 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5266 | 99.9904 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5349 | 99.9812 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5432 | 99.9721 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5515 | 99.9563 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5598 | 99.9404 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5682 | 99.9188 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5765 | 99.8973 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5848 | 99.8714 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5932 | 99.8455 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6015 | 99.8196 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6098 | 99.7937 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6182 | 99.7673 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6265 | 99.7408 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6348 | 99.7143 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6432 | 99.6878 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6515 | 99.6639 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6598 | 99.64 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6682 | 99.6166 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6765 | 99.5933 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6848 | 99.5699 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6931 | 99.5466 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7015 | 99.5298 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7098 | 99.513 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7181 | 99.4993 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7265 | 99.4855 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7348 | 99.4772 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7431 | 99.4689 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7515 | 99.4668 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7598 | 99.4647 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7681 | 99.4626 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7765 | 99.4606 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7848 | 99.4585 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7931 | 99.4564 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8014 | 99.4543 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8098 | 99.4522 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8181 | 99.4502 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8264 | 99.4481 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8347 | 99.446 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8431 | 99.444 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8514 | 99.442 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8597 | 99.44 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8681 | 99.4375 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8764 | 99.435 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8847 | 99.4359 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8931 | 99.4367 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.9014 | 99.4379 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.9097 | 99.4391 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.9181 | 99.4403 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.9264 | 99.4415 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.9347 | 99.4442 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.9431 | 99.4469 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.9514 | 99.4494 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.9597 | 99.4519 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.968 | 99.4543 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.9764 | 99.4567 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.9847 | 99.4591 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.993 | 99.4615 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.0014 | 99.4627 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.0097 | 99.4639 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.018 | 99.4665 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.0264 | 99.4691 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.0347 | 99.4713 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.043 | 99.4734 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.0513 | 99.4753 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.0597 | 99.4772 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.068 | 99.4792 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.0763 | 99.4811 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.0847 | 99.483 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.093 | 99.4849 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1013 | 99.4853 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1096 | 99.4857 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.118 | 99.4862 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1263 | 99.4866 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1346 | 99.4856 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.143 | 99.4846 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1513 | 99.4833 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1596 | 99.482 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1679 | 99.4813 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1763 | 99.4806 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1846 | 99.4784 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1929 | 99.4761 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2013 | 99.4749 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2096 | 99.4737 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2179 | 99.474 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2263 | 99.4743 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2346 | 99.4751 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2429 | 99.476 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2512 | 99.4766 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2596 | 99.4773 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2679 | 99.4779 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2762 | 99.4786 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2845 | 99.4787 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2929 | 99.4789 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3012 | 99.4805 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3095 | 99.4821 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3179 | 99.4834 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3262 | 99.4848 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3345 | 99.4864 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3428 | 99.4881 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3512 | 99.49 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3595 | 99.4919 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3678 | 99.4928 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3762 | 99.4937 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3845 | 99.4922 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3928 | 99.4908 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4012 | 99.4894 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4095 | 99.488 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4178 | 99.4861 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4261 | 99.4843 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4344 | 99.4829 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4428 | 99.4816 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4511 | 99.481 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4594 | 99.4804 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4678 | 99.4779 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4761 | 99.4754 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4844 | 99.4731 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4928 | 99.4709 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5011 | 99.4684 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5094 | 99.4659 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5178 | 99.4666 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5261 | 99.4674 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5344 | 99.4675 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5427 | 99.4677 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5511 | 99.4693 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5594 | 99.4709 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5677 | 99.4693 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.576 | 99.4677 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5844 | 99.4667 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5927 | 99.4658 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.601 | 99.4647 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6094 | 99.4636 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6177 | 99.4625 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.626 | 99.4613 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6343 | 99.4609 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6427 | 99.4605 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.651 | 99.4604 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6593 | 99.4604 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6677 | 99.4603 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.676 | 99.4603 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6843 | 99.4562 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6927 | 99.4522 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.701 | 99.4473 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7093 | 99.4424 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7176 | 99.4371 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.726 | 99.4319 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7343 | 99.4289 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7426 | 99.426 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7509 | 99.4231 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7593 | 99.4201 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7676 | 99.4186 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7759 | 99.4171 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7843 | 99.4157 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7926 | 99.4143 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8009 | 99.4141 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8092 | 99.4139 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8176 | 99.4136 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8259 | 99.4134 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8342 | 99.4158 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8426 | 99.4181 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8509 | 99.421 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8592 | 99.4238 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8676 | 99.4266 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8759 | 99.4294 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8842 | 99.4319 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8925 | 99.4343 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9009 | 99.4365 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9092 | 99.4387 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9175 | 99.4408 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9258 | 99.4429 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9342 | 99.4432 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9425 | 99.4436 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9508 | 99.4436 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9592 | 99.4437 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9675 | 99.4438 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9758 | 99.4438 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9842 | 99.4439 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9925 | 99.444 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0008 | 99.4427 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0091 | 99.4414 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0175 | 99.4406 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0258 | 99.4398 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0341 | 99.4405 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0424 | 99.4411 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0508 | 99.4428 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0591 | 99.4445 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0674 | 99.4467 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0758 | 99.4489 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0841 | 99.4534 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0924 | 99.458 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1007 | 99.4625 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1091 | 99.467 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1174 | 99.4718 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1257 | 99.4765 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1341 | 99.4812 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1424 | 99.4859 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1507 | 99.4871 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1591 | 99.4884 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1674 | 99.488 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1757 | 99.4877 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1841 | 99.4868 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1924 | 99.4859 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2007 | 99.485 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.209 | 99.4841 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2173 | 99.4825 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2257 | 99.481 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.234 | 99.4804 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2423 | 99.4798 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2507 | 99.4773 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.259 | 99.4749 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2673 | 99.4719 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2757 | 99.4689 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.284 | 99.466 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2923 | 99.463 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3006 | 99.46 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.309 | 99.4571 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3173 | 99.4576 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3256 | 99.458 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.334 | 99.4589 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3423 | 99.4598 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3506 | 99.4607 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3589 | 99.4616 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3673 | 99.4632 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3756 | 99.4647 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3839 | 99.4663 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3922 | 99.4679 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4006 | 99.4685 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4089 | 99.4691 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4172 | 99.4693 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4256 | 99.4695 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4339 | 99.4701 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4422 | 99.4708 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4506 | 99.4715 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4589 | 99.4721 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4672 | 99.4728 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4755 | 99.4735 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4839 | 99.4742 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4922 | 99.4748 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5005 | 99.4755 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5089 | 99.4762 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5172 | 99.4758 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5255 | 99.4754 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5338 | 99.4744 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5422 | 99.4734 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5505 | 99.4723 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5588 | 99.4713 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5671 | 99.4709 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5755 | 99.4706 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5838 | 99.4702 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5921 | 99.4698 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6005 | 99.4695 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6088 | 99.4691 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6171 | 99.4688 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6255 | 99.4684 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6338 | 99.4681 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6421 | 99.4677 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6505 | 99.4673 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6588 | 99.467 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6671 | 99.4663 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6754 | 99.4656 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6837 | 99.4659 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6921 | 99.4662 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.7004 | 99.4684 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.7087 | 99.4706 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.7171 | 99.4728 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.7254 | 99.475 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.7337 | 99.4762 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.7421 | 99.4774 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.7504 | 99.4786 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.7587 | 99.4799 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.767 | 99.4811 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.7754 | 99.4823 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.7837 | 99.4834 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.792 | 99.4845 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.8004 | 99.4856 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.8087 | 99.4866 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.817 | 99.4876 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.8253 | 99.4886 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.8337 | 99.4897 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.842 | 99.4908 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.8503 | 99.492 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.8586 | 99.4931 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.867 | 99.4923 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.8753 | 99.4916 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.8836 | 99.4909 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.892 | 99.4902 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9003 | 99.4904 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9086 | 99.4907 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.917 | 99.4891 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9253 | 99.4875 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9336 | 99.4859 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9419 | 99.4843 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9503 | 99.4837 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9586 | 99.483 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9669 | 99.4824 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9753 | 99.4818 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9836 | 99.481 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9919 | 99.4802 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0002 | 99.4797 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0085 | 99.4791 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0169 | 99.4778 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0252 | 99.4766 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0335 | 99.4764 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0419 | 99.4763 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0502 | 99.4762 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0585 | 99.4761 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0669 | 99.4753 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0752 | 99.4745 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0835 | 99.4756 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0918 | 99.4767 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1002 | 99.4778 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1085 | 99.4789 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1168 | 99.4792 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1252 | 99.4796 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1335 | 99.4799 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1418 | 99.4802 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1501 | 99.4808 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1584 | 99.4813 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1668 | 99.4819 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1751 | 99.4825 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1834 | 99.4832 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1918 | 99.4839 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2001 | 99.4834 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2084 | 99.483 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2168 | 99.4827 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2251 | 99.4825 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2334 | 99.4819 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2417 | 99.4814 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2501 | 99.4819 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2584 | 99.4824 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2667 | 99.4829 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2751 | 99.4834 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2834 | 99.4839 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2917 | 99.4844 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3 | 99.4844 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3083 | 99.4843 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3167 | 99.4842 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.325 | 99.4842 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3333 | 99.4834 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3417 | 99.4827 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.35 | 99.4825 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3583 | 99.4823 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3667 | 99.4821 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.375 | 99.4819 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3833 | 99.4815 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3916 | 99.4811 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4 | 99.481 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4083 | 99.4809 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4166 | 99.4797 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.425 | 99.4784 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4333 | 99.4772 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4416 | 99.4759 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4499 | 99.4746 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4583 | 99.4734 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4666 | 99.4727 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4749 | 99.472 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4832 | 99.4713 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4916 | 99.4707 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4999 | 99.4707 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5082 | 99.4707 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5165 | 99.4712 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5249 | 99.4718 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5332 | 99.4724 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5415 | 99.4729 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5499 | 99.4735 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5582 | 99.474 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5665 | 99.4746 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5749 | 99.4752 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5832 | 99.4769 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5915 | 99.4786 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5998 | 99.4803 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6082 | 99.4821 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6165 | 99.4838 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6248 | 99.4855 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6331 | 99.4876 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6415 | 99.4898 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6498 | 99.4919 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6581 | 99.494 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6664 | 99.4943 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6748 | 99.4945 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6831 | 99.4941 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6914 | 99.4937 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6998 | 99.4933 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7081 | 99.4929 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7164 | 99.4925 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7248 | 99.4921 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7331 | 99.4913 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7414 | 99.4905 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7497 | 99.4876 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7581 | 99.4847 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7664 | 99.4814 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7747 | 99.4782 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7831 | 99.4749 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7914 | 99.4717 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7997 | 99.4685 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.808 | 99.4653 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8163 | 99.4628 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8247 | 99.4602 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.833 | 99.4596 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8413 | 99.4591 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8497 | 99.4586 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.858 | 99.4581 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8663 | 99.4576 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8747 | 99.457 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.883 | 99.4596 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8913 | 99.4621 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8996 | 99.465 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.908 | 99.4679 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9163 | 99.4717 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9246 | 99.4755 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.933 | 99.4789 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9413 | 99.4823 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9496 | 99.4857 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9579 | 99.4892 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9662 | 99.4944 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9746 | 99.4997 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9829 | 99.5044 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9912 | 99.5091 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9996 | 99.5122 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0079 | 99.5153 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0162 | 99.5185 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0245 | 99.5217 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0329 | 99.5239 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0412 | 99.5261 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0495 | 99.5241 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0579 | 99.5221 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0662 | 99.5192 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0745 | 99.5164 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0828 | 99.5146 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0912 | 99.5128 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0995 | 99.5133 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1078 | 99.5137 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1161 | 99.5125 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1245 | 99.5113 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1328 | 99.5078 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1411 | 99.5043 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1494 | 99.4982 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1578 | 99.4921 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1661 | 99.4875 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1744 | 99.4829 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1827 | 99.4792 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1911 | 99.4756 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1994 | 99.4729 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.2077 | 99.4702 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.2161 | 99.4687 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.2244 | 99.4672 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.2327 | 99.4665 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.241 | 99.4659 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.2494 | 99.4642 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.2577 | 99.4625 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.266 | 99.4594 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.2744 | 99.4563 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.2827 | 99.4548 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.291 | 99.4533 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.2993 | 99.4517 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.3076 | 99.4501 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.316 | 99.4526 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.3243 | 99.455 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.3326 | 99.4589 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.341 | 99.4628 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.3493 | 99.4657 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.3576 | 99.4685 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.3659 | 99.4714 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.3743 | 99.4743 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.3826 | 99.4772 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.3909 | 99.4801 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.3993 | 99.4833 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4076 | 99.4865 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4159 | 99.4888 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4242 | 99.4911 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4326 | 99.4934 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4409 | 99.4957 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4492 | 99.4979 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4576 | 99.5002 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4659 | 99.5025 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4742 | 99.5048 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4825 | 99.5053 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4908 | 99.5057 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4992 | 99.5042 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5075 | 99.5027 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5158 | 99.5012 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5242 | 99.4997 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5325 | 99.499 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5408 | 99.4983 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5491 | 99.4985 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5575 | 99.4988 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5658 | 99.4988 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5741 | 99.4988 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5825 | 99.5001 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5908 | 99.5014 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5991 | 99.5027 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6074 | 99.504 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6158 | 99.5053 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6241 | 99.5066 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6324 | 99.5058 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6407 | 99.5051 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6491 | 99.5043 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6574 | 99.5034 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6657 | 99.5037 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.674 | 99.504 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6824 | 99.5044 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6907 | 99.5049 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.699 | 99.5018 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7074 | 99.4987 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7157 | 99.4958 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.724 | 99.4928 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7323 | 99.4898 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7407 | 99.4867 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.749 | 99.4833 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7573 | 99.4799 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7656 | 99.4764 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.774 | 99.473 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7823 | 99.4696 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7906 | 99.4661 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.799 | 99.4648 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8073 | 99.4634 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8156 | 99.4626 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8239 | 99.4619 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8322 | 99.4604 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8406 | 99.4589 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8489 | 99.4566 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8572 | 99.4543 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8655 | 99.4548 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8739 | 99.4553 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8822 | 99.4547 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8905 | 99.4541 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8988 | 99.4535 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9072 | 99.4529 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9155 | 99.453 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9238 | 99.453 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9321 | 99.453 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9405 | 99.4531 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9488 | 99.4538 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9571 | 99.4546 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9655 | 99.4553 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9738 | 99.456 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9821 | 99.4571 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9904 | 99.4582 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9987 | 99.4605 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.007 | 99.4627 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0154 | 99.4672 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0237 | 99.4716 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.032 | 99.4737 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0404 | 99.4759 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0487 | 99.4763 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.057 | 99.4766 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0653 | 99.4769 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0737 | 99.4772 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.082 | 99.477 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0903 | 99.4767 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0986 | 99.478 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.107 | 99.4793 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1153 | 99.48 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1236 | 99.4807 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1319 | 99.4814 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1403 | 99.4821 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1486 | 99.4827 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1569 | 99.4832 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1652 | 99.4844 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1736 | 99.4855 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1819 | 99.4843 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1902 | 99.4831 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1985 | 99.4842 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2068 | 99.4853 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2152 | 99.4876 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2235 | 99.49 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2318 | 99.4911 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2401 | 99.4921 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2485 | 99.4917 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2568 | 99.4914 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2651 | 99.4894 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2735 | 99.4875 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2818 | 99.4855 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2901 | 99.4835 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2984 | 99.4815 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.3068 | 99.4795 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.3151 | 99.4785 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.3234 | 99.4775 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.3317 | 99.475 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.3401 | 99.4724 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.3484 | 99.4692 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.3567 | 99.466 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.365 | 99.4636 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.3734 | 99.4612 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.3817 | 99.4592 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.39 | 99.4573 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.3983 | 99.4571 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.4067 | 99.4569 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.415 | 99.4581 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.4233 | 99.4592 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.4316 | 99.4603 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.44 | 99.4614 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.4483 | 99.4625 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.4566 | 99.4637 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.4649 | 99.4648 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.4733 | 99.4659 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.4816 | 99.4656 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.4899 | 99.4654 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.4982 | 99.4651 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5066 | 99.4649 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5149 | 99.466 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5232 | 99.4671 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5316 | 99.4674 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5399 | 99.4677 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5482 | 99.4681 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5565 | 99.4684 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5648 | 99.4684 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5732 | 99.4684 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5815 | 99.4684 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5898 | 99.4684 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5981 | 99.4684 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6065 | 99.4684 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6148 | 99.4684 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6231 | 99.4684 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6314 | 99.4696 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6398 | 99.4708 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6481 | 99.4731 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6564 | 99.4754 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6647 | 99.4777 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6731 | 99.4801 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6814 | 99.4829 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6897 | 99.4857 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6981 | 99.4885 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7064 | 99.4913 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7147 | 99.4941 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.723 | 99.4969 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7314 | 99.4997 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7397 | 99.5025 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.748 | 99.5053 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7563 | 99.5081 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7646 | 99.5109 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.773 | 99.5137 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7813 | 99.5156 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7896 | 99.5174 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7979 | 99.5181 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8063 | 99.5188 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8146 | 99.5183 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8229 | 99.5179 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8312 | 99.5174 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8396 | 99.517 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8479 | 99.516 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8562 | 99.5151 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8645 | 99.5141 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8729 | 99.5132 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8812 | 99.5122 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8895 | 99.5113 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8979 | 99.5104 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9062 | 99.5094 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9145 | 99.5085 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9228 | 99.5075 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9312 | 99.5043 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9395 | 99.5011 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9478 | 99.4989 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9561 | 99.4966 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9644 | 99.4956 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9728 | 99.4946 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9811 | 99.4936 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9894 | 99.4925 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9977 | 99.4915 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.006 | 99.4905 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0144 | 99.4895 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0227 | 99.4885 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0311 | 99.4874 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0394 | 99.4864 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0477 | 99.4854 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.056 | 99.4844 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0643 | 99.4833 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0726 | 99.4823 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.081 | 99.4813 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0893 | 99.4803 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0977 | 99.4815 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.106 | 99.4827 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1143 | 99.484 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1226 | 99.4852 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1309 | 99.4843 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1393 | 99.4833 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1476 | 99.4823 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1559 | 99.4814 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1642 | 99.4802 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1725 | 99.479 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1809 | 99.4777 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1892 | 99.4765 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1975 | 99.4753 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2059 | 99.4741 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2142 | 99.4729 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2225 | 99.4717 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2308 | 99.4714 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2391 | 99.4711 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2475 | 99.4715 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2558 | 99.4719 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2641 | 99.4723 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2725 | 99.4727 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2808 | 99.4735 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2891 | 99.4743 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2974 | 99.4754 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3057 | 99.4766 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3141 | 99.4777 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3224 | 99.4789 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3307 | 99.4812 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3391 | 99.4835 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3474 | 99.4858 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3557 | 99.4881 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.364 | 99.4907 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3724 | 99.4933 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3807 | 99.4959 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.389 | 99.4984 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3973 | 99.4998 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4056 | 99.5012 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.414 | 99.5013 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4223 | 99.5013 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4306 | 99.5013 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.439 | 99.5014 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4473 | 99.501 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4556 | 99.5006 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4639 | 99.5009 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4722 | 99.5011 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4806 | 99.5014 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4889 | 99.5018 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4972 | 99.5011 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5056 | 99.5005 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5139 | 99.4999 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5222 | 99.4993 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5305 | 99.4983 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5388 | 99.4973 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5472 | 99.4966 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5555 | 99.4958 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5638 | 99.4953 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5721 | 99.4947 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5804 | 99.494 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5888 | 99.4933 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5971 | 99.4907 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6054 | 99.4881 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6138 | 99.4872 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6221 | 99.4863 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6304 | 99.4854 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6387 | 99.4845 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.647 | 99.4825 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6554 | 99.4805 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6637 | 99.4785 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6721 | 99.4765 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6804 | 99.4744 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6887 | 99.4724 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.697 | 99.4685 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7053 | 99.4647 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7137 | 99.4606 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.722 | 99.4566 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7303 | 99.4525 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7386 | 99.4484 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7469 | 99.4452 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7553 | 99.442 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7636 | 99.4423 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7719 | 99.4425 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7803 | 99.4415 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7886 | 99.4404 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7969 | 99.4394 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8052 | 99.4383 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8135 | 99.4383 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8219 | 99.4383 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8302 | 99.4383 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8385 | 99.4383 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8469 | 99.4399 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8552 | 99.4416 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8635 | 99.4451 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8718 | 99.4486 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8801 | 99.4521 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8885 | 99.4557 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8968 | 99.4592 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9052 | 99.4627 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9135 | 99.4664 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9218 | 99.4701 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9301 | 99.4724 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9384 | 99.4747 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9467 | 99.4762 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9551 | 99.4778 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9634 | 99.4809 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9717 | 99.484 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.98 | 99.4871 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9883 | 99.4901 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9967 | 99.4891 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.005 | 99.4881 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0134 | 99.4856 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0217 | 99.483 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.03 | 99.4805 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0383 | 99.4779 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0466 | 99.4762 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.055 | 99.4746 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0633 | 99.4729 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0716 | 99.4713 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.08 | 99.4693 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0883 | 99.4674 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0966 | 99.4648 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1049 | 99.4623 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1132 | 99.4589 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1216 | 99.4555 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1299 | 99.4506 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1382 | 99.4457 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1465 | 99.4413 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1548 | 99.4369 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1632 | 99.4366 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1715 | 99.4363 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1798 | 99.436 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1882 | 99.4356 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1965 | 99.4353 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2048 | 99.435 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2131 | 99.435 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2214 | 99.435 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2298 | 99.4353 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2381 | 99.4356 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2465 | 99.436 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2548 | 99.4364 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2631 | 99.437 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2714 | 99.4375 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2797 | 99.4392 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.288 | 99.4409 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2964 | 99.4424 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3047 | 99.4438 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.313 | 99.4448 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3214 | 99.4458 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3297 | 99.4468 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.338 | 99.4478 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3463 | 99.4489 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3547 | 99.4499 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.363 | 99.4509 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3713 | 99.4519 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3796 | 99.4516 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3879 | 99.4513 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3963 | 99.4503 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4046 | 99.4492 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4129 | 99.4485 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4213 | 99.4479 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4296 | 99.4467 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4379 | 99.4454 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4462 | 99.4437 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4545 | 99.4419 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4629 | 99.4393 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4712 | 99.4368 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4795 | 99.4343 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4879 | 99.4318 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4962 | 99.4292 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5045 | 99.4267 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5128 | 99.4242 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5211 | 99.4217 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5295 | 99.4212 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5378 | 99.4206 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5461 | 99.4169 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5544 | 99.4132 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5627 | 99.4102 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5711 | 99.4073 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5794 | 99.4039 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5878 | 99.4005 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5961 | 99.3979 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6044 | 99.3953 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6127 | 99.3933 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.621 | 99.3913 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6293 | 99.3903 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6377 | 99.3892 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.646 | 99.3882 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6544 | 99.3871 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6627 | 99.386 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.671 | 99.385 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6793 | 99.3868 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6876 | 99.3887 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.696 | 99.3886 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7043 | 99.3885 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7126 | 99.3916 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7209 | 99.3947 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7292 | 99.3976 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7376 | 99.4005 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7459 | 99.4029 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7542 | 99.4054 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7626 | 99.4074 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7709 | 99.4095 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7792 | 99.4112 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7875 | 99.413 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7958 | 99.4148 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8042 | 99.4165 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8125 | 99.4183 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8208 | 99.42 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8292 | 99.4218 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8375 | 99.4236 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8458 | 99.4215 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8541 | 99.4195 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8624 | 99.4174 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8708 | 99.4153 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8791 | 99.4133 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8875 | 99.4112 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8958 | 99.4091 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9041 | 99.407 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9124 | 99.4055 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9207 | 99.4039 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9291 | 99.4034 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9374 | 99.4028 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9457 | 99.4026 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.954 | 99.4023 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9623 | 99.4021 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9707 | 99.4018 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.979 | 99.4016 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9873 | 99.4013 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9957 | 99.4002 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.004 | 99.399 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0123 | 99.3987 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0206 | 99.3984 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0289 | 99.3981 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0373 | 99.3978 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0456 | 99.3975 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0539 | 99.3972 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0623 | 99.3976 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0706 | 99.3979 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0789 | 99.3983 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0872 | 99.3987 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0955 | 99.3985 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1039 | 99.3982 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1122 | 99.398 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1205 | 99.3977 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1288 | 99.3975 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1371 | 99.3972 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1455 | 99.397 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1538 | 99.3967 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1621 | 99.3974 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1705 | 99.3981 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1788 | 99.3988 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1871 | 99.3995 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1954 | 99.4002 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2037 | 99.4008 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2121 | 99.4015 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2204 | 99.4022 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2288 | 99.4022 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2371 | 99.4022 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2454 | 99.4022 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2537 | 99.4022 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.262 | 99.4022 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2704 | 99.4022 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2787 | 99.4022 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.287 | 99.4022 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2953 | 99.4026 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3036 | 99.403 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.312 | 99.4034 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3203 | 99.4038 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3286 | 99.4042 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.337 | 99.4045 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3453 | 99.4049 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3536 | 99.4053 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3619 | 99.4057 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3702 | 99.4061 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3786 | 99.4065 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3869 | 99.4068 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3952 | 99.4072 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4036 | 99.4076 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4119 | 99.408 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4202 | 99.4084 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4285 | 99.4088 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4368 | 99.4091 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4452 | 99.4095 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4535 | 99.4099 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4619 | 99.4099 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4702 | 99.4099 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4785 | 99.4099 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4868 | 99.4099 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4951 | 99.4099 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5034 | 99.4099 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5118 | 99.4099 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5201 | 99.4099 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5284 | 99.4096 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5367 | 99.4093 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.545 | 99.4099 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5534 | 99.4104 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5617 | 99.411 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5701 | 99.4116 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5784 | 99.4121 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5867 | 99.4127 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.595 | 99.4133 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6033 | 99.4138 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6117 | 99.4144 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.62 | 99.415 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6283 | 99.4156 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6367 | 99.4161 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.645 | 99.4163 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6533 | 99.4165 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6616 | 99.4167 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6699 | 99.4169 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6783 | 99.4171 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6866 | 99.4172 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6949 | 99.4177 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7032 | 99.4183 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7115 | 99.4179 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7199 | 99.4175 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7282 | 99.4171 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7365 | 99.4167 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7449 | 99.4169 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7532 | 99.4171 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7615 | 99.4172 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7698 | 99.4174 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7781 | 99.416 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7865 | 99.4147 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7948 | 99.4125 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8032 | 99.4104 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8115 | 99.4067 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8198 | 99.403 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8281 | 99.3993 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8364 | 99.3956 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8447 | 99.3919 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8531 | 99.3882 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8614 | 99.3845 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8698 | 99.3808 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8781 | 99.3771 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8864 | 99.3734 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8947 | 99.3697 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.903 | 99.366 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9114 | 99.3615 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9197 | 99.357 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.928 | 99.3527 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9363 | 99.3485 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9446 | 99.3457 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.953 | 99.343 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9613 | 99.3417 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9696 | 99.3405 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.978 | 99.3401 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9863 | 99.3398 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9946 | 99.3394 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0029 | 99.3391 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0112 | 99.3387 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0196 | 99.3383 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0279 | 99.3374 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0362 | 99.3364 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0446 | 99.3354 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0529 | 99.3344 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0612 | 99.3335 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0695 | 99.3325 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0778 | 99.3324 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0862 | 99.3323 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0945 | 99.3319 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1028 | 99.3315 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1111 | 99.3314 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1194 | 99.3312 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1278 | 99.3312 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1361 | 99.3311 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1445 | 99.3321 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1528 | 99.3331 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1611 | 99.3335 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1694 | 99.334 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1777 | 99.3357 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1861 | 99.3374 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1944 | 99.3398 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2027 | 99.3421 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2111 | 99.3433 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2194 | 99.3445 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2277 | 99.3449 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.236 | 99.3453 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2443 | 99.345 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2527 | 99.3447 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.261 | 99.3451 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2693 | 99.3456 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2776 | 99.3456 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2859 | 99.3456 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2943 | 99.3459 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3026 | 99.3462 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3109 | 99.3466 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3193 | 99.3471 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3276 | 99.3488 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3359 | 99.3504 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3442 | 99.3498 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3525 | 99.3491 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3609 | 99.3489 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3692 | 99.3487 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3775 | 99.3511 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3859 | 99.3534 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3942 | 99.3566 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4025 | 99.3597 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4108 | 99.3637 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4191 | 99.3677 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4275 | 99.3704 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4358 | 99.3731 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4442 | 99.3763 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4525 | 99.3796 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4608 | 99.3795 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4691 | 99.3794 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4774 | 99.3785 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4858 | 99.3776 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4941 | 99.3759 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5024 | 99.3742 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5107 | 99.3716 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.519 | 99.369 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5274 | 99.3667 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5357 | 99.3644 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.544 | 99.3602 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5524 | 99.3561 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5607 | 99.3525 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.569 | 99.3488 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5773 | 99.3459 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5856 | 99.343 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.594 | 99.3405 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6023 | 99.338 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6106 | 99.3351 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.619 | 99.3321 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6273 | 99.3304 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6356 | 99.3287 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6439 | 99.3276 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6522 | 99.3265 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6606 | 99.3254 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6689 | 99.3244 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6772 | 99.3256 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6855 | 99.3267 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6938 | 99.3266 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7022 | 99.3265 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7105 | 99.3267 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7188 | 99.327 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7272 | 99.3267 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7355 | 99.3265 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7438 | 99.3263 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7521 | 99.3261 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7604 | 99.326 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7688 | 99.326 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7771 | 99.3256 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7855 | 99.3253 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7938 | 99.3257 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8021 | 99.3262 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8104 | 99.3267 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8187 | 99.3271 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8271 | 99.3285 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8354 | 99.3299 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8438 | 99.3311 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8521 | 99.3322 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8604 | 99.3337 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8687 | 99.3351 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.877 | 99.3355 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8854 | 99.3358 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8937 | 99.3348 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.902 | 99.3338 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9103 | 99.3314 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9186 | 99.329 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.927 | 99.3265 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9353 | 99.3241 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9436 | 99.3213 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.952 | 99.3185 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9603 | 99.316 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9686 | 99.3135 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9769 | 99.3128 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9853 | 99.3121 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9936 | 99.3106 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0019 | 99.309 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0103 | 99.3075 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0186 | 99.3059 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0269 | 99.305 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0352 | 99.3042 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0435 | 99.3012 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0519 | 99.2982 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0602 | 99.2968 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0685 | 99.2955 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0768 | 99.2968 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0852 | 99.298 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0935 | 99.2993 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1018 | 99.3006 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1102 | 99.3041 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1185 | 99.3075 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1268 | 99.3103 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1351 | 99.3131 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1434 | 99.3141 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1518 | 99.3151 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1601 | 99.3183 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1685 | 99.3214 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1768 | 99.3235 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1851 | 99.3255 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1934 | 99.3251 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2017 | 99.3247 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2101 | 99.3267 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2184 | 99.3288 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2267 | 99.3302 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.235 | 99.3317 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2433 | 99.3323 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2517 | 99.3329 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.26 | 99.3338 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2684 | 99.3347 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2767 | 99.3352 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.285 | 99.3356 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2933 | 99.3367 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3016 | 99.3378 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.31 | 99.3414 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3183 | 99.345 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3267 | 99.3465 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.335 | 99.3479 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3433 | 99.348 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3516 | 99.3481 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3599 | 99.3535 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3683 | 99.3589 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3766 | 99.3655 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3849 | 99.372 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3932 | 99.3775 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4016 | 99.3829 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4099 | 99.3864 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4182 | 99.3899 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4266 | 99.3923 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4349 | 99.3947 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4432 | 99.3953 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4515 | 99.3959 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4598 | 99.394 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4682 | 99.3921 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4765 | 99.3877 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4849 | 99.3833 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4932 | 99.38 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5015 | 99.3768 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5098 | 99.377 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5181 | 99.3772 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5265 | 99.3742 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5348 | 99.3711 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5431 | 99.3677 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5515 | 99.3643 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5598 | 99.3557 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5681 | 99.347 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5764 | 99.3385 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5848 | 99.33 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5931 | 99.331 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6014 | 99.332 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6097 | 99.3305 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.618 | 99.329 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6264 | 99.3301 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6347 | 99.3312 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6431 | 99.3306 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6514 | 99.3299 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6597 | 99.3286 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.668 | 99.3273 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6763 | 99.3308 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6847 | 99.3343 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.693 | 99.3378 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7014 | 99.3414 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7097 | 99.3359 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.718 | 99.3304 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7263 | 99.3347 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7346 | 99.339 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.743 | 99.3434 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7513 | 99.3479 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7596 | 99.3507 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7679 | 99.3535 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7762 | 99.3596 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7846 | 99.3657 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7929 | 99.3659 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8013 | 99.3661 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8096 | 99.3681 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8179 | 99.37 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8262 | 99.375 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8345 | 99.3801 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8429 | 99.3792 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8512 | 99.3783 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8596 | 99.3696 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8679 | 99.3609 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8762 | 99.3652 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8845 | 99.3694 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8928 | 99.3749 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9012 | 99.3803 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9095 | 99.3821 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9178 | 99.384 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9261 | 99.3789 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9345 | 99.3739 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9428 | 99.3678 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9511 | 99.3617 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9595 | 99.3613 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9678 | 99.361 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9761 | 99.3636 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9844 | 99.3662 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9928 | 99.3668 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0011 | 99.3674 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0094 | 99.3607 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0178 | 99.3541 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0261 | 99.3578 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0344 | 99.3616 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0427 | 99.3622 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0511 | 99.3629 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0594 | 99.3628 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0677 | 99.3628 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.076 | 99.3662 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0844 | 99.3697 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0927 | 99.3665 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.101 | 99.3633 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1094 | 99.3623 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1177 | 99.3613 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.126 | 99.3679 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1343 | 99.3745 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1426 | 99.3783 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.151 | 99.3822 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1593 | 99.3741 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1677 | 99.366 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.176 | 99.3721 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1843 | 99.3783 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1926 | 99.3812 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2009 | 99.3842 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2093 | 99.3929 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2176 | 99.4016 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.226 | 99.4008 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2343 | 99.3999 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2426 | 99.3946 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2509 | 99.3894 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2592 | 99.3906 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2676 | 99.3918 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2759 | 99.3995 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2842 | 99.4071 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2925 | 99.4067 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3009 | 99.4063 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3092 | 99.398 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3176 | 99.3896 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3259 | 99.3932 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3342 | 99.3968 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3425 | 99.3978 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3508 | 99.3987 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3592 | 99.3988 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3675 | 99.3988 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3759 | 99.3924 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3842 | 99.386 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3925 | 99.3783 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4008 | 99.3706 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4091 | 99.3715 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4175 | 99.3724 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4258 | 99.3783 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4341 | 99.3841 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4424 | 99.3826 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4508 | 99.381 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4591 | 99.3706 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4675 | 99.3602 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4758 | 99.3575 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4841 | 99.3549 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4924 | 99.3572 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5007 | 99.3595 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5091 | 99.3586 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5174 | 99.3578 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5258 | 99.3532 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5341 | 99.3486 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5424 | 99.343 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5507 | 99.3373 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.559 | 99.3389 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5674 | 99.3404 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5757 | 99.3478 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.584 | 99.3552 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5923 | 99.3541 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6007 | 99.353 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.609 | 99.3432 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6173 | 99.3335 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6257 | 99.3407 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.634 | 99.3478 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6423 | 99.355 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6506 | 99.3621 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.659 | 99.3678 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6673 | 99.3735 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6757 | 99.3727 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.684 | 99.3719 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6923 | 99.3722 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7006 | 99.3725 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7089 | 99.3738 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7173 | 99.3751 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7256 | 99.3816 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7339 | 99.3881 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7422 | 99.3848 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7506 | 99.3814 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7589 | 99.3727 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7673 | 99.3641 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7756 | 99.3683 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7839 | 99.3726 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7922 | 99.3791 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8005 | 99.3856 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8089 | 99.3923 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8172 | 99.3989 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8256 | 99.3897 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8339 | 99.3806 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8422 | 99.376 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8505 | 99.3714 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8589 | 99.3709 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8672 | 99.3704 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8755 | 99.377 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8839 | 99.3837 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8922 | 99.3851 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9005 | 99.3865 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9088 | 99.3782 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9172 | 99.3698 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9255 | 99.376 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9338 | 99.3822 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9421 | 99.391 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9505 | 99.3998 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9588 | 99.3972 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9671 | 99.3946 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9755 | 99.3832 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9838 | 99.3717 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9921 | 99.3737 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0004 | 99.3756 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0088 | 99.3783 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0171 | 99.3809 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0255 | 99.3868 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0338 | 99.3926 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0421 | 99.3913 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0504 | 99.39 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0587 | 99.3839 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0671 | 99.3777 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0754 | 99.3809 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0837 | 99.384 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.092 | 99.3898 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1004 | 99.3955 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1087 | 99.3935 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1171 | 99.3914 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1254 | 99.3815 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1337 | 99.3717 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.142 | 99.3757 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1503 | 99.3797 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1587 | 99.3858 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.167 | 99.3919 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1754 | 99.3988 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1837 | 99.4058 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.192 | 99.4036 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2003 | 99.4014 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2087 | 99.3951 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.217 | 99.3887 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2253 | 99.3882 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2336 | 99.3876 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.242 | 99.3987 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2503 | 99.4098 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2586 | 99.4086 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.267 | 99.4075 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2753 | 99.3949 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2836 | 99.3823 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2919 | 99.3874 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3003 | 99.3924 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3086 | 99.3924 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.317 | 99.3923 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3253 | 99.3929 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3336 | 99.3936 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3419 | 99.3883 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3502 | 99.383 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3586 | 99.3748 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3669 | 99.3665 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3752 | 99.3741 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3835 | 99.3817 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3919 | 99.3916 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4002 | 99.4016 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4086 | 99.395 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4169 | 99.3885 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4252 | 99.3757 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4335 | 99.363 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4419 | 99.3674 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4502 | 99.3718 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4585 | 99.3794 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4669 | 99.387 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4752 | 99.3917 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4835 | 99.3964 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4918 | 99.3864 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5002 | 99.3764 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5085 | 99.3727 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5168 | 99.3689 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5251 | 99.3741 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5335 | 99.3792 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5418 | 99.3823 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5502 | 99.3855 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5585 | 99.3853 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5668 | 99.3851 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5751 | 99.3763 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5835 | 99.3675 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5918 | 99.3745 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6001 | 99.3815 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6085 | 99.3957 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6168 | 99.4099 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6251 | 99.4078 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6334 | 99.4057 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6418 | 99.3954 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6501 | 99.3852 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6584 | 99.384 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6667 | 99.3828 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6751 | 99.3878 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6834 | 99.3928 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6918 | 99.4009 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7001 | 99.4091 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7084 | 99.4078 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7167 | 99.4066 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.725 | 99.3934 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7334 | 99.3803 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7417 | 99.386 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7501 | 99.3917 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7584 | 99.4029 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7667 | 99.4142 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.775 | 99.4141 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7834 | 99.4139 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7917 | 99.4038 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8 | 99.3936 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8083 | 99.3983 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8167 | 99.403 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.825 | 99.4079 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8334 | 99.4128 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8417 | 99.4235 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.85 | 99.4343 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8583 | 99.4376 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8666 | 99.4408 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.875 | 99.4302 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8833 | 99.4195 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8917 | 99.4253 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9 | 99.4312 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9083 | 99.4445 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9166 | 99.4578 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.925 | 99.4571 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9333 | 99.4564 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9417 | 99.4436 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.95 | 99.4308 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9583 | 99.4332 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9666 | 99.4357 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.975 | 99.4342 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9833 | 99.4327 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9916 | 99.4369 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9999 | 99.4412 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0082 | 99.4323 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0166 | 99.4233 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0249 | 99.4071 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0333 | 99.3908 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0416 | 99.3945 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0499 | 99.3983 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0582 | 99.4059 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0666 | 99.4135 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0749 | 99.4096 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0833 | 99.4057 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0916 | 99.3918 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0999 | 99.3778 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1082 | 99.369 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1166 | 99.3601 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1249 | 99.364 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1332 | 99.368 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1415 | 99.3764 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1498 | 99.3849 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1582 | 99.3838 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1665 | 99.3828 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1749 | 99.3699 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1832 | 99.3571 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1915 | 99.3617 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1998 | 99.3663 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2082 | 99.3773 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2165 | 99.3884 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2249 | 99.389 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2332 | 99.3895 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2415 | 99.3774 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2498 | 99.3653 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2581 | 99.3674 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2665 | 99.3695 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2748 | 99.3773 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2831 | 99.3851 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2914 | 99.3865 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2998 | 99.3878 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3081 | 99.3848 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3165 | 99.3818 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3248 | 99.3701 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3331 | 99.3584 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3414 | 99.3694 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3498 | 99.3805 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3581 | 99.3962 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3665 | 99.4118 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3748 | 99.41 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3831 | 99.4083 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3914 | 99.3981 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3997 | 99.388 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4081 | 99.3904 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4164 | 99.3927 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4247 | 99.3987 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.433 | 99.4047 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4414 | 99.4143 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4497 | 99.4238 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4581 | 99.4267 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4664 | 99.4296 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4747 | 99.4193 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.483 | 99.409 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4914 | 99.4188 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4997 | 99.4286 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5081 | 99.4417 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5164 | 99.4547 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5247 | 99.4498 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.533 | 99.4449 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5413 | 99.4311 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5497 | 99.4174 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.558 | 99.4172 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5663 | 99.417 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5746 | 99.4253 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.583 | 99.4336 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5913 | 99.4343 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5997 | 99.435 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.608 | 99.4322 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6163 | 99.4295 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6246 | 99.4178 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.633 | 99.4061 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6413 | 99.4114 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6497 | 99.4167 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.658 | 99.4277 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6663 | 99.4386 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6746 | 99.4319 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6829 | 99.4251 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6913 | 99.4116 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6996 | 99.398 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7079 | 99.4018 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7162 | 99.4055 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7246 | 99.4174 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7329 | 99.4294 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7413 | 99.43 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7496 | 99.4307 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7579 | 99.429 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7662 | 99.4273 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7746 | 99.421 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7829 | 99.4146 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7913 | 99.4211 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7996 | 99.4275 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8079 | 99.441 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8162 | 99.4545 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8245 | 99.4511 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8329 | 99.4477 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8412 | 99.4351 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8495 | 99.4225 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8578 | 99.4263 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8662 | 99.4301 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8745 | 99.4458 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8829 | 99.4616 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8912 | 99.4647 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8995 | 99.4678 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9078 | 99.4638 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9162 | 99.4598 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9245 | 99.454 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9328 | 99.4482 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9412 | 99.4505 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9495 | 99.4527 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9578 | 99.4623 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9661 | 99.4718 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9745 | 99.4707 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9828 | 99.4697 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9911 | 99.4555 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9995 | 99.4414 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0078 | 99.4431 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0161 | 99.4449 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0245 | 99.4489 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0328 | 99.4528 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0411 | 99.4446 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0494 | 99.4363 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0578 | 99.4245 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0661 | 99.4126 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0744 | 99.4061 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0828 | 99.3997 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0911 | 99.4001 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0994 | 99.4006 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1077 | 99.4064 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1161 | 99.4122 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1244 | 99.4067 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1328 | 99.4012 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1411 | 99.3837 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1494 | 99.3663 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1577 | 99.3718 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1661 | 99.3773 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1744 | 99.3834 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1827 | 99.3895 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.191 | 99.3922 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1993 | 99.3949 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2077 | 99.3939 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.216 | 99.393 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2244 | 99.3909 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2327 | 99.3888 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.241 | 99.3902 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2493 | 99.3917 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2577 | 99.4024 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.266 | 99.413 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2744 | 99.4147 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2827 | 99.4163 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.291 | 99.4088 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2993 | 99.4013 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3077 | 99.4081 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.316 | 99.4149 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3243 | 99.4238 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3326 | 99.4327 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3409 | 99.4346 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3493 | 99.4365 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3576 | 99.4376 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.366 | 99.4387 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3743 | 99.4363 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3826 | 99.4338 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3909 | 99.4375 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3993 | 99.4411 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4076 | 99.4497 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.416 | 99.4582 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4243 | 99.4569 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4326 | 99.4556 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4409 | 99.4475 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4493 | 99.4395 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4576 | 99.4444 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4659 | 99.4494 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4742 | 99.4553 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4825 | 99.4613 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4909 | 99.4575 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4992 | 99.4537 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5076 | 99.4527 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5159 | 99.4517 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5242 | 99.4435 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5325 | 99.4352 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5409 | 99.4306 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5492 | 99.426 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5576 | 99.4291 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5659 | 99.4323 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5742 | 99.4314 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5825 | 99.4305 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5909 | 99.4179 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5992 | 99.4053 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6075 | 99.4043 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6158 | 99.4033 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6241 | 99.4049 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6325 | 99.4064 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6408 | 99.4046 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6492 | 99.4029 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6575 | 99.398 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6658 | 99.3932 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6741 | 99.3871 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6825 | 99.381 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6908 | 99.3821 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6992 | 99.3832 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7075 | 99.3914 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7158 | 99.3996 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7241 | 99.3994 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7325 | 99.3993 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7408 | 99.39 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7491 | 99.3807 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7574 | 99.388 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7657 | 99.3953 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7741 | 99.4025 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7824 | 99.4097 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7908 | 99.4099 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7991 | 99.4102 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8074 | 99.4085 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8157 | 99.4068 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8241 | 99.4076 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8324 | 99.4084 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8408 | 99.4108 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8491 | 99.4132 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8574 | 99.4194 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8657 | 99.4256 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.874 | 99.4264 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8824 | 99.4272 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8907 | 99.426 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.899 | 99.4247 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9073 | 99.4318 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9157 | 99.4388 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.924 | 99.445 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9324 | 99.4512 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9407 | 99.4533 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.949 | 99.4555 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9573 | 99.4549 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9657 | 99.4543 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.974 | 99.4537 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9824 | 99.4531 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9907 | 99.4545 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.999 | 99.4558 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0073 | 99.459 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0156 | 99.4621 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.024 | 99.4613 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0323 | 99.4606 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0406 | 99.4539 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.049 | 99.4473 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0573 | 99.4432 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0656 | 99.4391 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.074 | 99.4408 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0823 | 99.4426 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0906 | 99.4415 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0989 | 99.4405 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1073 | 99.4341 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1156 | 99.4277 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.124 | 99.4249 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1323 | 99.422 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1406 | 99.4204 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1489 | 99.4187 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1572 | 99.4183 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1656 | 99.4178 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1739 | 99.4156 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1823 | 99.4134 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1906 | 99.4091 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1989 | 99.4048 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2072 | 99.4048 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2156 | 99.4047 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2239 | 99.4067 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2322 | 99.4086 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2405 | 99.4062 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2489 | 99.4038 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2572 | 99.397 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2656 | 99.3902 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2739 | 99.3921 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2822 | 99.3939 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2905 | 99.3956 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2988 | 99.3973 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3072 | 99.3956 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3155 | 99.394 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3239 | 99.3914 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3322 | 99.3889 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3405 | 99.3857 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3488 | 99.3826 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3572 | 99.3817 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3655 | 99.3808 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3738 | 99.3878 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3821 | 99.3949 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3905 | 99.3993 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3988 | 99.4038 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4072 | 99.4001 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4155 | 99.3965 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4238 | 99.3963 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4321 | 99.396 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4404 | 99.3981 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4488 | 99.4002 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4571 | 99.4009 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4655 | 99.4017 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4738 | 99.4063 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4821 | 99.4109 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4904 | 99.4071 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4988 | 99.4032 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5071 | 99.3999 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5154 | 99.3967 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5237 | 99.4001 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5321 | 99.4035 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5404 | 99.3998 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5488 | 99.3962 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5571 | 99.3921 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5654 | 99.388 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5737 | 99.3909 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5821 | 99.3938 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5904 | 99.3969 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5988 | 99.4 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6071 | 99.3993 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6154 | 99.3986 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6237 | 99.3992 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6321 | 99.3998 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6404 | 99.3947 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6487 | 99.3897 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.657 | 99.3928 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6653 | 99.3958 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6737 | 99.4033 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.682 | 99.4109 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6904 | 99.4125 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6987 | 99.4141 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.707 | 99.4157 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7153 | 99.4173 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7237 | 99.4158 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.732 | 99.4143 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7404 | 99.4124 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7487 | 99.4104 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.757 | 99.4117 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7653 | 99.4129 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7737 | 99.4123 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.782 | 99.4118 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7903 | 99.4088 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7986 | 99.4058 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.807 | 99.4083 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8153 | 99.4107 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8237 | 99.4131 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.832 | 99.4155 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8403 | 99.4152 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8486 | 99.415 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.857 | 99.414 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8653 | 99.4131 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8737 | 99.4134 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.882 | 99.4138 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8903 | 99.4183 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8986 | 99.4229 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9069 | 99.4301 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9153 | 99.4372 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9236 | 99.4412 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9319 | 99.4453 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9402 | 99.4434 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9486 | 99.4416 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9569 | 99.4421 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9653 | 99.4427 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9736 | 99.4436 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9819 | 99.4444 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9902 | 99.4463 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9986 | 99.4481 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0069 | 99.4482 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0153 | 99.4484 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0236 | 99.4434 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0319 | 99.4385 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0402 | 99.4314 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0486 | 99.4244 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0569 | 99.4256 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0652 | 99.4269 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0735 | 99.4249 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0819 | 99.423 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0902 | 99.4162 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0986 | 99.4095 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1069 | 99.4069 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1152 | 99.4044 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1235 | 99.4018 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1318 | 99.3993 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1402 | 99.3979 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1485 | 99.3965 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1569 | 99.3941 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1652 | 99.3916 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1735 | 99.3902 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1818 | 99.3887 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1902 | 99.3921 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1985 | 99.3955 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2068 | 99.399 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2151 | 99.4024 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2235 | 99.3964 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2318 | 99.3904 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2402 | 99.3849 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2485 | 99.3795 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2568 | 99.379 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2651 | 99.3785 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2735 | 99.3796 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2818 | 99.3807 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2902 | 99.3819 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2985 | 99.383 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3068 | 99.383 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3151 | 99.3829 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3235 | 99.3832 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3318 | 99.3834 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3401 | 99.3827 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3484 | 99.382 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3568 | 99.3813 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3651 | 99.3806 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3734 | 99.3799 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3818 | 99.3792 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3901 | 99.3796 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3984 | 99.38 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4067 | 99.3817 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4151 | 99.3835 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4234 | 99.3851 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4318 | 99.3867 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4401 | 99.3883 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4484 | 99.39 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4567 | 99.3914 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4651 | 99.3929 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4734 | 99.393 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4818 | 99.3931 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4901 | 99.3929 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4984 | 99.3927 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5067 | 99.3925 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5151 | 99.3924 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5234 | 99.3935 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5317 | 99.3947 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.54 | 99.3959 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5484 | 99.397 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5567 | 99.3982 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5651 | 99.3994 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5734 | 99.3992 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5817 | 99.399 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.59 | 99.3982 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5983 | 99.3973 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6067 | 99.3963 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.615 | 99.3952 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6234 | 99.3944 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6317 | 99.3936 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.64 | 99.394 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6483 | 99.3945 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6567 | 99.395 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.665 | 99.3955 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6733 | 99.396 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6816 | 99.3965 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.69 | 99.396 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6983 | 99.3956 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7067 | 99.3951 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.715 | 99.3947 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7233 | 99.3942 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7316 | 99.3938 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.74 | 99.3933 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7483 | 99.3929 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7567 | 99.3931 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.765 | 99.3934 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7733 | 99.3932 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7816 | 99.3931 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.79 | 99.393 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7983 | 99.3928 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8066 | 99.3928 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8149 | 99.3927 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8233 | 99.3928 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8316 | 99.3929 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8399 | 99.393 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8483 | 99.3931 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8566 | 99.3936 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8649 | 99.3941 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8732 | 99.3945 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8816 | 99.395 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8899 | 99.3955 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8983 | 99.396 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9066 | 99.3964 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9149 | 99.3969 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9232 | 99.3969 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9316 | 99.3969 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9399 | 99.3988 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9482 | 99.4007 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9565 | 99.403 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9649 | 99.4054 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9732 | 99.4077 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9816 | 99.4099 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9899 | 99.4115 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9982 | 99.4131 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0065 | 99.4147 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0149 | 99.4162 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0232 | 99.417 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0316 | 99.4178 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0399 | 99.4186 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0482 | 99.4194 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0565 | 99.4202 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0648 | 99.421 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0732 | 99.4218 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0815 | 99.4226 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0898 | 99.4239 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0981 | 99.4251 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1065 | 99.4251 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1148 | 99.425 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1232 | 99.4244 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1315 | 99.4239 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1398 | 99.4222 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1481 | 99.4206 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1565 | 99.4194 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1648 | 99.4181 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1732 | 99.4173 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1815 | 99.4165 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1898 | 99.4158 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1981 | 99.415 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2065 | 99.4142 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2148 | 99.4134 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2231 | 99.4104 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2314 | 99.4074 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2398 | 99.4039 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2481 | 99.4003 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2565 | 99.3963 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2648 | 99.3924 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2731 | 99.3884 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2814 | 99.3844 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2898 | 99.3804 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2981 | 99.3764 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3064 | 99.3737 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3148 | 99.371 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3231 | 99.3688 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3314 | 99.3666 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3397 | 99.3639 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3481 | 99.3611 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3564 | 99.359 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3647 | 99.3569 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.373 | 99.3547 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3814 | 99.3526 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3897 | 99.3541 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3981 | 99.3555 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4064 | 99.3577 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4147 | 99.3599 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.423 | 99.3619 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4314 | 99.3639 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4397 | 99.3659 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4481 | 99.3679 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4564 | 99.3691 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4647 | 99.3703 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.473 | 99.3693 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4814 | 99.3682 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4897 | 99.3669 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.498 | 99.3657 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5063 | 99.3641 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5147 | 99.3625 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.523 | 99.3605 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5313 | 99.3585 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5397 | 99.3565 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.548 | 99.3546 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5563 | 99.3514 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5646 | 99.3483 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.573 | 99.345 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5813 | 99.3417 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5897 | 99.3391 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.598 | 99.3364 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6063 | 99.3339 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6146 | 99.3314 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.623 | 99.3306 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6313 | 99.3297 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6396 | 99.3309 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6479 | 99.3321 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6563 | 99.3332 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6646 | 99.3344 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.673 | 99.3361 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6813 | 99.3379 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6896 | 99.3389 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6979 | 99.3399 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7063 | 99.3407 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7146 | 99.3415 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.723 | 99.342 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7313 | 99.3425 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7396 | 99.3431 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7479 | 99.3436 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7563 | 99.345 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7646 | 99.3463 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7729 | 99.3478 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7812 | 99.3493 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7896 | 99.3509 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7979 | 99.3525 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8062 | 99.3541 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8146 | 99.3557 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8229 | 99.3572 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8312 | 99.3587 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8395 | 99.3599 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8479 | 99.3612 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8562 | 99.363 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8646 | 99.3648 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8729 | 99.3672 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8812 | 99.3695 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8895 | 99.3721 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8979 | 99.3747 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9062 | 99.3749 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9146 | 99.375 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9229 | 99.3745 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9312 | 99.3741 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9395 | 99.3724 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9479 | 99.3708 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9562 | 99.3685 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9645 | 99.3661 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9728 | 99.3634 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9812 | 99.3607 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9895 | 99.3597 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9978 | 99.3587 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0062 | 99.3576 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0145 | 99.3566 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0228 | 99.3549 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0311 | 99.3533 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0395 | 99.3513 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0478 | 99.3494 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0562 | 99.3471 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0645 | 99.3449 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0728 | 99.3447 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0811 | 99.3444 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0895 | 99.3435 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0978 | 99.3426 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1061 | 99.3434 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1144 | 99.3441 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1228 | 99.3445 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1311 | 99.3449 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1395 | 99.3469 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1478 | 99.3488 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1561 | 99.3486 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1644 | 99.3483 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1728 | 99.3476 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1811 | 99.3469 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1895 | 99.347 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1978 | 99.3472 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2061 | 99.3474 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2144 | 99.3476 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2228 | 99.3482 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2311 | 99.3489 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2394 | 99.3538 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2477 | 99.3588 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.256 | 99.3641 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2644 | 99.3695 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2727 | 99.3741 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2811 | 99.3787 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2894 | 99.3842 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2977 | 99.3897 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.306 | 99.3901 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3144 | 99.3905 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3227 | 99.3897 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3311 | 99.3889 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3394 | 99.3895 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3477 | 99.3902 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.356 | 99.3903 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3644 | 99.3904 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3727 | 99.3908 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.381 | 99.3913 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3893 | 99.3907 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3977 | 99.3901 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.406 | 99.3856 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4144 | 99.3811 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4227 | 99.3769 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.431 | 99.3728 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4393 | 99.3688 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4477 | 99.3648 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.456 | 99.36 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4644 | 99.3551 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4727 | 99.3542 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.481 | 99.3533 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4893 | 99.3543 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4977 | 99.3553 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.506 | 99.3551 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5143 | 99.3549 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5226 | 99.3553 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.531 | 99.3557 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5393 | 99.3556 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5477 | 99.3556 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.556 | 99.3562 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5643 | 99.3569 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5726 | 99.3568 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.581 | 99.3567 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5893 | 99.3585 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5977 | 99.3602 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.606 | 99.3619 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6143 | 99.3636 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6226 | 99.3654 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.631 | 99.3671 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6393 | 99.3681 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6476 | 99.3692 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6559 | 99.3703 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6642 | 99.3714 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6726 | 99.372 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6809 | 99.3726 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6893 | 99.3733 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6976 | 99.374 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7059 | 99.3742 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7142 | 99.3743 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7226 | 99.3745 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7309 | 99.3746 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7393 | 99.3774 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7476 | 99.3801 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7559 | 99.3807 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7642 | 99.3812 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7726 | 99.3816 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7809 | 99.3821 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7892 | 99.3821 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7975 | 99.3822 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8059 | 99.3823 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8142 | 99.3824 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8226 | 99.3836 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8309 | 99.3848 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8392 | 99.3865 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8475 | 99.3882 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8559 | 99.3896 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8642 | 99.391 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8726 | 99.3924 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8809 | 99.3937 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8892 | 99.3931 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8975 | 99.3924 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9059 | 99.3897 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9142 | 99.387 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9225 | 99.384 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9308 | 99.3811 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9392 | 99.3782 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9475 | 99.3753 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9559 | 99.3727 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9642 | 99.3701 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9725 | 99.3694 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9808 | 99.3686 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9892 | 99.3668 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9975 | 99.365 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0059 | 99.3641 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0142 | 99.3632 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0225 | 99.362 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0308 | 99.3609 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0392 | 99.3607 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0475 | 99.3605 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0558 | 99.3623 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0641 | 99.3641 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0725 | 99.3662 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0808 | 99.3682 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0892 | 99.3703 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0975 | 99.3723 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1058 | 99.3754 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1141 | 99.3785 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1225 | 99.3822 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1308 | 99.3859 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1392 | 99.3902 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1475 | 99.3944 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1558 | 99.3971 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1641 | 99.3999 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1725 | 99.4024 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1808 | 99.4048 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1891 | 99.4059 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1974 | 99.4069 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2058 | 99.4077 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2141 | 99.4084 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2225 | 99.409 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2308 | 99.4096 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2391 | 99.4103 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2474 | 99.4109 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2558 | 99.4076 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2641 | 99.4044 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2725 | 99.4005 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2808 | 99.3966 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2891 | 99.3921 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2974 | 99.3875 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3058 | 99.3824 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3141 | 99.3772 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3224 | 99.3737 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3307 | 99.3702 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3391 | 99.3702 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3474 | 99.3702 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3558 | 99.3716 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3641 | 99.373 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3724 | 99.3754 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3807 | 99.3777 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3891 | 99.3804 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3974 | 99.383 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4058 | 99.3843 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4141 | 99.3856 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4224 | 99.391 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4307 | 99.3964 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4391 | 99.4011 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4474 | 99.4058 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4557 | 99.4086 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4641 | 99.4115 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4724 | 99.4134 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4807 | 99.4152 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4891 | 99.4183 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4974 | 99.4213 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5057 | 99.4208 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.514 | 99.4202 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5224 | 99.4221 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5307 | 99.424 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5391 | 99.425 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5474 | 99.4259 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5557 | 99.4251 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.564 | 99.4243 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5723 | 99.4251 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5807 | 99.4258 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.589 | 99.4266 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5974 | 99.4274 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6057 | 99.4282 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.614 | 99.4291 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6223 | 99.4327 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6307 | 99.4363 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.639 | 99.4394 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6473 | 99.4426 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6556 | 99.4443 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.664 | 99.446 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6723 | 99.445 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6807 | 99.444 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.689 | 99.4412 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6973 | 99.4384 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7056 | 99.4349 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.714 | 99.4314 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7223 | 99.4291 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7307 | 99.4268 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.739 | 99.4258 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7473 | 99.4249 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7556 | 99.4245 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.764 | 99.424 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7723 | 99.4179 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7806 | 99.4117 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7889 | 99.4063 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7973 | 99.4009 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8056 | 99.3959 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.814 | 99.3909 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8223 | 99.3878 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8306 | 99.3846 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8389 | 99.3845 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8473 | 99.3844 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8556 | 99.3804 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.864 | 99.3764 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8723 | 99.3723 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8806 | 99.3683 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8889 | 99.3683 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8973 | 99.3683 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9056 | 99.3668 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9139 | 99.3652 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9222 | 99.359 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9306 | 99.3528 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9389 | 99.355 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9473 | 99.3572 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9556 | 99.3663 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9639 | 99.3753 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9722 | 99.3816 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9806 | 99.3879 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9889 | 99.3891 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9973 | 99.3904 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0056 | 99.3924 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0139 | 99.3944 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0222 | 99.3998 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0306 | 99.4052 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0389 | 99.4168 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0472 | 99.4283 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0555 | 99.4362 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0639 | 99.444 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0722 | 99.4453 | 99.45 | 60.0401 | 60.03 | 59.97
| 526.0806 | 99.4465 | 99.45 | 60.0402 | 60.03 | 59.97
| 526.0889 | 99.4519 | 99.45 | 60.0403 | 60.03 | 59.97
| 526.0972 | 99.4574 | 99.45 | 60.0403 | 60.03 | 59.97
| 526.1056 | 99.4647 | 99.45 | 60.0404 | 60.03 | 59.97
| 526.1139 | 99.4719 | 99.45 | 60.0405 | 60.03 | 59.97
| 526.1223 | 99.4689 | 99.45 | 60.0406 | 60.03 | 59.97
| 526.1306 | 99.4659 | 99.45 | 60.0407 | 60.03 | 59.97
| 526.1389 | 99.4572 | 99.45 | 60.0408 | 60.03 | 59.97
| 526.1472 | 99.4486 | 99.45 | 60.0408 | 60.03 | 59.97
| 526.1556 | 99.4472 | 99.45 | 60.0409 | 60.03 | 59.97
| 526.1639 | 99.4458 | 99.45 | 60.041 | 60.03 | 59.97
| 526.1722 | 99.4429 | 99.45 | 60.0411 | 60.03 | 59.97
| 526.1805 | 99.44 | 99.45 | 60.0412 | 60.03 | 59.97
| 526.1889 | 99.4404 | 99.45 | 60.0413 | 60.03 | 59.97
| 526.1972 | 99.4408 | 99.45 | 60.0413 | 60.03 | 59.97
| 526.2056 | 99.4358 | 99.45 | 60.0414 | 60.03 | 59.97
| 526.2139 | 99.4308 | 99.45 | 60.0415 | 60.03 | 59.97
| 526.2222 | 99.4183 | 99.45 | 60.0416 | 60.03 | 59.97
| 526.2305 | 99.4058 | 99.45 | 60.0417 | 60.03 | 59.97
| 526.2389 | 99.3999 | 99.45 | 60.0418 | 60.03 | 59.97
| 526.2472 | 99.394 | 99.45 | 60.0418 | 60.03 | 59.97
| 526.2556 | 99.3958 | 99.45 | 60.0419 | 60.03 | 59.97
| 526.2639 | 99.3975 | 99.45 | 60.042 | 60.03 | 59.97
| 526.2722 | 99.3948 | 99.45 | 60.0421 | 60.03 | 59.97
| 526.2805 | 99.3921 | 99.45 | 60.0422 | 60.03 | 59.97
| 526.2889 | 99.3804 | 99.45 | 60.0423 | 60.03 | 59.97
| 526.2972 | 99.3686 | 99.45 | 60.0423 | 60.03 | 59.97
| 526.3055 | 99.3692 | 99.45 | 60.0424 | 60.03 | 59.97
| 526.3138 | 99.3699 | 99.45 | 60.0425 | 60.03 | 59.97
| 526.3222 | 99.371 | 99.45 | 60.0426 | 60.03 | 59.97
| 526.3305 | 99.3722 | 99.45 | 60.0427 | 60.03 | 59.97
| 526.3389 | 99.3746 | 99.45 | 60.0428 | 60.03 | 59.97
| 526.3472 | 99.377 | 99.45 | 60.0428 | 60.03 | 59.97
| 526.3555 | 99.3758 | 99.45 | 60.0429 | 60.03 | 59.97
| 526.3638 | 99.3747 | 99.45 | 60.043 | 60.03 | 59.97
| 526.3722 | 99.3641 | 99.45 | 60.0431 | 60.03 | 59.97
| 526.3805 | 99.3534 | 99.45 | 60.0432 | 60.03 | 59.97
| 526.3889 | 99.3574 | 99.45 | 60.0433 | 60.03 | 59.97
| 526.3972 | 99.3615 | 99.45 | 60.0433 | 60.03 | 59.97
| 526.4055 | 99.3756 | 99.45 | 60.0434 | 60.03 | 59.97
| 526.4138 | 99.3898 | 99.45 | 60.0435 | 60.03 | 59.97
| 526.4222 | 99.3962 | 99.45 | 60.0436 | 60.03 | 59.97
| 526.4305 | 99.4026 | 99.45 | 60.0437 | 60.03 | 59.97
| 526.4388 | 99.3969 | 99.45 | 60.0438 | 60.03 | 59.97
| 526.4471 | 99.3912 | 99.45 | 60.0438 | 60.03 | 59.97
| 526.4555 | 99.4012 | 99.45 | 60.0439 | 60.03 | 59.97
| 526.4638 | 99.4113 | 99.45 | 60.044 | 60.03 | 59.97
| 526.4722 | 99.4217 | 99.45 | 60.0441 | 60.03 | 59.97
| 526.4805 | 99.4321 | 99.45 | 60.0442 | 60.03 | 59.97
| 526.4888 | 99.4352 | 99.45 | 60.0443 | 60.03 | 59.97
| 526.4971 | 99.4384 | 99.45 | 60.0443 | 60.03 | 59.97
| 526.5055 | 99.4404 | 99.45 | 60.0444 | 60.03 | 59.97
| 526.5138 | 99.4424 | 99.45 | 60.0445 | 60.03 | 59.97
| 526.5222 | 99.4391 | 99.45 | 60.0446 | 60.03 | 59.97
| 526.5305 | 99.4359 | 99.45 | 60.0447 | 60.03 | 59.97
| 526.5388 | 99.4422 | 99.45 | 60.0448 | 60.03 | 59.97
| 526.5471 | 99.4484 | 99.45 | 60.0448 | 60.03 | 59.97
| 526.5555 | 99.4564 | 99.45 | 60.0449 | 60.03 | 59.97
| 526.5638 | 99.4643 | 99.45 | 60.045 | 60.03 | 59.97
| 526.5721 | 99.4622 | 99.45 | 60.0451 | 60.03 | 59.97
| 526.5805 | 99.46 | 99.45 | 60.0452 | 60.03 | 59.97
| 526.5888 | 99.4484 | 99.45 | 60.0452 | 60.03 | 59.97
| 526.5972 | 99.4367 | 99.45 | 60.0453 | 60.03 | 59.97
| 526.6055 | 99.4426 | 99.45 | 60.0454 | 60.03 | 59.97
| 526.6138 | 99.4486 | 99.45 | 60.0455 | 60.03 | 59.97
| 526.6221 | 99.4603 | 99.45 | 60.0456 | 60.03 | 59.97
| 526.6305 | 99.472 | 99.45 | 60.0457 | 60.03 | 59.97
| 526.6388 | 99.4778 | 99.45 | 60.0457 | 60.03 | 59.97
| 526.6472 | 99.4836 | 99.45 | 60.0458 | 60.03 | 59.97
| 526.6555 | 99.4798 | 99.45 | 60.0459 | 60.03 | 59.97
| 526.6638 | 99.476 | 99.45 | 60.046 | 60.03 | 59.97
| 526.6721 | 99.4716 | 99.45 | 60.0461 | 60.03 | 59.97
| 526.6805 | 99.4672 | 99.45 | 60.0462 | 60.03 | 59.97
| 526.6888 | 99.469 | 99.45 | 60.0462 | 60.03 | 59.97
| 526.6971 | 99.4708 | 99.45 | 60.0463 | 60.03 | 59.97
| 526.7054 | 99.4824 | 99.45 | 60.0464 | 60.03 | 59.97
| 526.7138 | 99.4939 | 99.45 | 60.0465 | 60.03 | 59.97
| 526.7221 | 99.4967 | 99.45 | 60.0466 | 60.03 | 59.97
| 526.7305 | 99.4994 | 99.45 | 60.0467 | 60.03 | 59.97
| 526.7388 | 99.4873 | 99.45 | 60.0467 | 60.03 | 59.97
| 526.7471 | 99.4752 | 99.45 | 60.0468 | 60.03 | 59.97
| 526.7554 | 99.4782 | 99.45 | 60.0469 | 60.03 | 59.97
| 526.7638 | 99.4813 | 99.45 | 60.047 | 60.03 | 59.97
| 526.7721 | 99.4897 | 99.45 | 60.0471 | 60.03 | 59.97
| 526.7805 | 99.4981 | 99.45 | 60.0472 | 60.03 | 59.97
| 526.7888 | 99.4949 | 99.45 | 60.0472 | 60.03 | 59.97
| 526.7971 | 99.4918 | 99.45 | 60.0473 | 60.03 | 59.97
| 526.8054 | 99.4819 | 99.45 | 60.0474 | 60.03 | 59.97
| 526.8138 | 99.4719 | 99.45 | 60.0475 | 60.03 | 59.97
| 526.8221 | 99.4707 | 99.45 | 60.0476 | 60.03 | 59.97
| 526.8304 | 99.4695 | 99.45 | 60.0477 | 60.03 | 59.97
| 526.8387 | 99.4751 | 99.45 | 60.0477 | 60.03 | 59.97
| 526.8471 | 99.4808 | 99.45 | 60.0478 | 60.03 | 59.97
| 526.8554 | 99.493 | 99.45 | 60.0479 | 60.03 | 59.97
| 526.8638 | 99.5052 | 99.45 | 60.048 | 60.03 | 59.97
| 526.8721 | 99.5077 | 99.45 | 60.0481 | 60.03 | 59.97
| 526.8804 | 99.5102 | 99.45 | 60.0482 | 60.03 | 59.97
| 526.8887 | 99.5006 | 99.45 | 60.0483 | 60.03 | 59.97
| 526.8971 | 99.491 | 99.45 | 60.0483 | 60.03 | 59.97
| 526.9054 | 99.4967 | 99.45 | 60.0484 | 60.03 | 59.97
| 526.9138 | 99.5025 | 99.45 | 60.0485 | 60.03 | 59.97
| 526.9221 | 99.5142 | 99.45 | 60.0486 | 60.03 | 59.97
| 526.9304 | 99.5259 | 99.45 | 60.0487 | 60.03 | 59.97
| 526.9387 | 99.519 | 99.45 | 60.0488 | 60.03 | 59.97
| 526.9471 | 99.512 | 99.45 | 60.0488 | 60.03 | 59.97
| 526.9554 | 99.506 | 99.45 | 60.0489 | 60.03 | 59.97
| 526.9637 | 99.5001 | 99.45 | 60.049 | 60.03 | 59.97
| 526.9721 | 99.4927 | 99.45 | 60.0491 | 60.03 | 59.97
| 526.9804 | 99.4854 | 99.45 | 60.0492 | 60.03 | 59.97
| 526.9888 | 99.4867 | 99.45 | 60.0493 | 60.03 | 59.97
| 526.9971 | 99.4881 | 99.45 | 60.0493 | 60.03 | 59.97
| 527.0054 | 99.4962 | 99.45 | 60.0494 | 60.03 | 59.97
| 527.0137 | 99.5044 | 99.45 | 60.0495 | 60.03 | 59.97
| 527.0221 | 99.4995 | 99.45 | 60.0496 | 60.03 | 59.97
| 527.0304 | 99.4947 | 99.45 | 60.0497 | 60.03 | 59.97
| 527.0388 | 99.4764 | 99.45 | 60.0498 | 60.03 | 59.97
| 527.0471 | 99.4581 | 99.45 | 60.0498 | 60.03 | 59.97
| 527.0554 | 99.4566 | 99.45 | 60.0499 | 60.03 | 59.97
| 527.0637 | 99.455 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.0721 | 99.4678 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.0804 | 99.4805 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.0887 | 99.473 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.097 | 99.4655 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.1054 | 99.4606 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.1137 | 99.4557 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.1221 | 99.4493 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.1304 | 99.4429 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.1387 | 99.4461 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.147 | 99.4494 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.1554 | 99.4574 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.1638 | 99.4653 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.1721 | 99.4578 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.1804 | 99.4503 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.1887 | 99.4333 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.1971 | 99.4163 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.2054 | 99.4183 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.2137 | 99.4203 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.222 | 99.432 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.2304 | 99.4436 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.2387 | 99.4353 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.2471 | 99.427 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.2554 | 99.4154 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.2637 | 99.4037 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.272 | 99.3979 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.2804 | 99.3921 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.2887 | 99.3951 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.2971 | 99.3981 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.3054 | 99.4095 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.3137 | 99.4209 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.322 | 99.4161 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.3304 | 99.4113 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.3387 | 99.3988 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.347 | 99.3862 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.3554 | 99.3948 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.3637 | 99.4033 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.3721 | 99.4192 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.3804 | 99.435 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.3887 | 99.434 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.397 | 99.433 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.4054 | 99.4231 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.4137 | 99.4131 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.4221 | 99.419 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.4304 | 99.4249 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.4387 | 99.4303 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.447 | 99.4356 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.4554 | 99.4417 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.4637 | 99.4478 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.472 | 99.4456 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.4803 | 99.4434 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.4887 | 99.4359 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.497 | 99.4285 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.5054 | 99.4356 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.5137 | 99.4427 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.522 | 99.4585 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.5303 | 99.4743 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.5387 | 99.4729 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.5471 | 99.4714 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.5554 | 99.4602 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.5637 | 99.449 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.572 | 99.455 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.5804 | 99.4611 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.5887 | 99.4667 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.597 | 99.4724 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.6053 | 99.4783 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.6137 | 99.4843 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.622 | 99.4822 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.6304 | 99.48 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.6387 | 99.4658 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.647 | 99.4516 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.6553 | 99.4565 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.6637 | 99.4613 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.672 | 99.4743 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.6804 | 99.4872 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.6887 | 99.4803 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.697 | 99.4734 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.7053 | 99.46 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.7137 | 99.4466 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.722 | 99.4448 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.7303 | 99.4431 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.7387 | 99.4502 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.747 | 99.4573 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.7554 | 99.4589 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.7637 | 99.4606 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.772 | 99.4619 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.7803 | 99.4632 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.7887 | 99.4518 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.797 | 99.4404 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.8054 | 99.4483 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.8137 | 99.4564 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.822 | 99.4716 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.8303 | 99.4868 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.8387 | 99.4827 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.847 | 99.4786 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.8553 | 99.4685 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.8636 | 99.4583 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.872 | 99.461 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.8803 | 99.4637 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.8887 | 99.474 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.897 | 99.4843 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.9053 | 99.4843 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.9136 | 99.4844 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.922 | 99.481 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.9303 | 99.4777 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.9387 | 99.467 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.947 | 99.4563 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.9553 | 99.4608 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.9637 | 99.4654 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.972 | 99.4741 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.9803 | 99.4827 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.9886 | 99.4761 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 527.997 | 99.4694 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.0053 | 99.4571 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.0137 | 99.4447 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.022 | 99.4442 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.0303 | 99.4437 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.0386 | 99.4535 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.047 | 99.4632 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.0553 | 99.4659 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.0637 | 99.4685 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.072 | 99.4618 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.0803 | 99.4551 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.0886 | 99.4454 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.097 | 99.4356 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.1053 | 99.4407 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.1136 | 99.4458 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.1219 | 99.4599 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.1303 | 99.4739 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.1387 | 99.4708 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.147 | 99.4677 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.1553 | 99.4503 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.1636 | 99.4329 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.172 | 99.4321 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.1803 | 99.4312 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.1887 | 99.4402 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.197 | 99.4491 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.2053 | 99.4489 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.2136 | 99.4487 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.222 | 99.4382 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.2303 | 99.4277 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.2386 | 99.4225 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.2469 | 99.4172 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.2553 | 99.4267 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.2636 | 99.4362 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.272 | 99.4459 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.2803 | 99.4556 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.2886 | 99.4539 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.2969 | 99.4523 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.3053 | 99.4385 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.3136 | 99.4248 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.322 | 99.4312 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.3303 | 99.4377 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.3386 | 99.4546 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.347 | 99.4715 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.3553 | 99.4762 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.3636 | 99.4809 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.3719 | 99.4698 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.3803 | 99.4587 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.3886 | 99.459 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.397 | 99.4593 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.4053 | 99.4619 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.4136 | 99.4646 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.4219 | 99.4712 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.4303 | 99.4778 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.4386 | 99.4758 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.447 | 99.4737 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.4553 | 99.4594 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.4636 | 99.4452 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.4719 | 99.4508 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.4803 | 99.4564 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.4886 | 99.4688 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.4969 | 99.4812 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.5052 | 99.4745 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.5136 | 99.4677 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.522 | 99.4541 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.5303 | 99.4404 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.5386 | 99.4361 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.5469 | 99.4318 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.5553 | 99.4332 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.5636 | 99.4345 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.572 | 99.4414 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.5803 | 99.4482 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.5886 | 99.4448 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.5969 | 99.4413 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.6053 | 99.4279 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.6136 | 99.4144 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.6219 | 99.4198 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.6302 | 99.4252 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.6386 | 99.4389 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.6469 | 99.4526 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.6553 | 99.4459 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.6636 | 99.4392 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.6719 | 99.4185 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.6802 | 99.3979 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.6886 | 99.3816 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.6969 | 99.3654 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.7053 | 99.3526 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.7136 | 99.3399 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.7219 | 99.317 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.7303 | 99.2941 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.7386 | 99.2651 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.7469 | 99.2361 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.7552 | 99.1896 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.7636 | 99.1431 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.7719 | 99.1159 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.7803 | 99.0887 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.7886 | 99.0674 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.7969 | 99.0461 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.8052 | 99.01 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.8136 | 98.9739 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.8219 | 98.9343 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.8303 | 98.8947 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.8386 | 98.8769 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.8469 | 98.859 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.8553 | 98.845 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.8636 | 98.8309 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.8719 | 98.8213 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.8802 | 98.8117 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.8886 | 98.8058 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.8969 | 98.7999 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.9053 | 98.7842 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.9136 | 98.7686 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.9219 | 98.7714 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.9302 | 98.7742 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.9386 | 98.7852 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.947 | 98.7961 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.9553 | 98.7909 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.9636 | 98.7856 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.9719 | 98.7737 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.9803 | 98.7618 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.9886 | 98.7628 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 528.9969 | 98.7638 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.0052 | 98.7658 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.0136 | 98.7678 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.0219 | 98.7747 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.0303 | 98.7817 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.0386 | 98.7842 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.0469 | 98.7867 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.0553 | 98.7774 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.0636 | 98.7682 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.072 | 98.7739 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.0803 | 98.7796 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.0886 | 98.7947 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.0969 | 98.8097 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.1053 | 98.8054 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.1136 | 98.801 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.1219 | 98.7865 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.1303 | 98.7719 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.1386 | 98.7755 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.147 | 98.779 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.1553 | 98.7871 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.1636 | 98.7952 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.1719 | 98.8037 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.1803 | 98.8122 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.1886 | 98.8103 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.197 | 98.8084 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.2053 | 98.7972 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.2136 | 98.786 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.222 | 98.7928 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.2303 | 98.7995 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.2386 | 98.8174 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.2469 | 98.8352 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.2553 | 98.835 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.2636 | 98.8348 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.272 | 98.8233 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.2803 | 98.8117 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.2886 | 98.8187 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.297 | 98.8256 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.3053 | 98.8366 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.3137 | 98.8477 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.322 | 98.852 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.3303 | 98.8563 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.3386 | 98.8509 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.347 | 98.8456 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.3553 | 98.8402 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.3636 | 98.8349 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.372 | 98.8448 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.3803 | 98.8548 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.3887 | 98.8681 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.397 | 98.8814 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.4053 | 98.8742 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.4136 | 98.867 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.422 | 98.8525 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.4303 | 98.8381 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.4387 | 98.8426 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.447 | 98.8472 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.4553 | 98.8592 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.4637 | 98.8712 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.472 | 98.8706 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.4803 | 98.8699 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.4886 | 98.8575 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.497 | 98.8451 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.5053 | 98.8374 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.5137 | 98.8297 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.522 | 98.8277 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.5303 | 98.8256 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.5386 | 98.826 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.547 | 98.8264 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.5554 | 98.8172 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.5637 | 98.808 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.572 | 98.7889 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.5803 | 98.7698 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.5887 | 98.7696 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.597 | 98.7693 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.6053 | 98.7797 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.6136 | 98.7901 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.622 | 98.7838 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.6303 | 98.7776 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.6387 | 98.7668 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.647 | 98.7561 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.6553 | 98.755 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.6637 | 98.7539 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.672 | 98.7536 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.6804 | 98.7533 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.6887 | 98.7654 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.697 | 98.7775 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.7053 | 98.7812 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.7137 | 98.7849 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.722 | 98.7718 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.7303 | 98.7587 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.7387 | 98.7686 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.747 | 98.7786 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.7554 | 98.7975 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.7637 | 98.8165 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.772 | 98.8151 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.7803 | 98.8136 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.7887 | 98.8077 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.797 | 98.8018 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.8054 | 98.8015 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.8137 | 98.8011 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.822 | 98.8037 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.8304 | 98.8064 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.8387 | 98.8184 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.847 | 98.8305 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.8553 | 98.8307 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.8637 | 98.8309 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.872 | 98.8182 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.8804 | 98.8054 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.8887 | 98.8136 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.897 | 98.8218 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.9054 | 98.8319 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.9137 | 98.842 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.9221 | 98.8367 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.9304 | 98.8315 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.9387 | 98.8215 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.947 | 98.8115 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.9554 | 98.8115 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.9637 | 98.8114 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.972 | 98.8118 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.9803 | 98.8121 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.9887 | 98.8162 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 529.9971 | 98.8203 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.0054 | 98.815 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.0137 | 98.8096 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.022 | 98.7964 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.0304 | 98.7832 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.0387 | 98.7841 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.0471 | 98.785 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.0554 | 98.7933 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.0637 | 98.8016 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.072 | 98.7948 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.0804 | 98.7879 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.0887 | 98.7799 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.097 | 98.772 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.1054 | 98.7733 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.1137 | 98.7747 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.1221 | 98.7797 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.1304 | 98.7846 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.1387 | 98.7928 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.147 | 98.8009 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.1554 | 98.8052 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.1638 | 98.8096 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.1721 | 98.8014 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.1804 | 98.7933 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.1887 | 98.7987 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.1971 | 98.8042 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.2054 | 98.8199 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.2137 | 98.8356 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.222 | 98.8345 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.2304 | 98.8335 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.2387 | 98.8271 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.2471 | 98.8208 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.2554 | 98.8213 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.2637 | 98.8217 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.2721 | 98.8264 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.2804 | 98.8311 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.2888 | 98.8339 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.2971 | 98.8366 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.3054 | 98.8362 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.3137 | 98.8357 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.3221 | 98.8272 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.3304 | 98.8187 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.3387 | 98.8231 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.3471 | 98.8274 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.3554 | 98.841 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.3638 | 98.8545 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.3721 | 98.8508 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.3804 | 98.847 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.3887 | 98.8365 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.3971 | 98.826 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.4054 | 98.8308 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.4138 | 98.8355 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.4221 | 98.8463 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.4304 | 98.857 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.4388 | 98.8617 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.4471 | 98.8664 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.4554 | 98.8681 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.4637 | 98.8698 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.4721 | 98.8623 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.4804 | 98.8548 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.4888 | 98.8554 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.4971 | 98.856 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.5054 | 98.8672 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.5138 | 98.8785 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.5221 | 98.8743 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.5305 | 98.8701 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.5388 | 98.8564 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.5471 | 98.8426 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.5554 | 98.8404 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.5638 | 98.8381 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.5721 | 98.8398 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.5804 | 98.8416 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.5887 | 98.8325 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.5971 | 98.8234 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.6055 | 98.8167 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.6138 | 98.8099 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.6221 | 98.7942 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.6304 | 98.7784 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.6388 | 98.7759 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.6471 | 98.7733 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.6555 | 98.7832 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.6638 | 98.7932 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.6721 | 98.7867 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.6804 | 98.7802 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.6888 | 98.7646 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.6971 | 98.7491 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.7054 | 98.7503 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.7138 | 98.7515 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.7221 | 98.7655 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.7305 | 98.7795 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.7388 | 98.7834 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.7471 | 98.7873 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.7554 | 98.7881 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.7638 | 98.7888 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.7722 | 98.7836 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.7805 | 98.7783 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.7888 | 98.7877 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.7971 | 98.797 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.8055 | 98.8113 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.8138 | 98.8256 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.8221 | 98.8275 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.8304 | 98.8293 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.8388 | 98.8217 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.8471 | 98.814 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.8555 | 98.8192 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.8638 | 98.8244 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.8721 | 98.8403 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.8805 | 98.8561 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.8888 | 98.8546 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.8972 | 98.8531 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.9055 | 98.848 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.9138 | 98.8429 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.9221 | 98.8399 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.9305 | 98.8369 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.9388 | 98.839 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.9471 | 98.8411 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.9555 | 98.846 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.9638 | 98.8508 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.9722 | 98.8466 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.9805 | 98.8425 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.9888 | 98.8252 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 530.9971 | 98.8079 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.0055 | 98.809 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.0138 | 98.81 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.0222 | 98.8158 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.0305 | 98.8216 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.0388 | 98.8126 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.0472 | 98.8037 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.0555 | 98.7969 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.0638 | 98.79 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.0721 | 98.7834 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.0805 | 98.7768 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.0888 | 98.7729 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.0972 | 98.769 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.1055 | 98.7751 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.1138 | 98.7812 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.1222 | 98.7792 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.1305 | 98.7773 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.1389 | 98.7648 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.1472 | 98.7524 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.1555 | 98.759 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.1638 | 98.7655 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.1722 | 98.774 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.1805 | 98.7824 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.1888 | 98.7827 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.1971 | 98.7831 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.2055 | 98.7794 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.2139 | 98.7758 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.2222 | 98.7704 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.2305 | 98.765 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.2388 | 98.7701 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.2472 | 98.7752 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.2555 | 98.7877 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.2639 | 98.8003 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.2722 | 98.7979 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.2805 | 98.7954 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.2888 | 98.7845 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.2972 | 98.7735 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.3055 | 98.7781 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.3138 | 98.7827 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.3222 | 98.7886 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.3305 | 98.7945 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.3389 | 98.7938 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.3472 | 98.7932 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.3555 | 98.7853 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.3638 | 98.7773 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.3722 | 98.7751 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.3806 | 98.7729 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.3889 | 98.7743 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.3972 | 98.7758 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.4055 | 98.7796 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.4139 | 98.7834 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.4222 | 98.7798 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.4305 | 98.7762 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.4388 | 98.7687 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.4472 | 98.7612 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.4555 | 98.7623 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.4639 | 98.7634 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.4722 | 98.7685 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.4805 | 98.7736 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.4889 | 98.7674 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.4972 | 98.7611 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.5056 | 98.7544 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.5139 | 98.7476 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.5222 | 98.7432 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.5305 | 98.7388 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.5389 | 98.7364 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.5472 | 98.734 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.5555 | 98.7408 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.5639 | 98.7476 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.5722 | 98.7458 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.5806 | 98.7439 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.5889 | 98.7321 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.5972 | 98.7203 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.6055 | 98.722 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.6139 | 98.7236 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.6223 | 98.7356 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.6306 | 98.7477 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.6389 | 98.7492 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.6472 | 98.7508 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.6556 | 98.7488 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.6639 | 98.7468 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.6722 | 98.7465 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.6805 | 98.7462 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.6889 | 98.7504 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.6973 | 98.7545 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.7056 | 98.7657 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.7139 | 98.7768 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.7222 | 98.7795 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.7306 | 98.7822 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.7389 | 98.776 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.7473 | 98.7697 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.7556 | 98.7782 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.7639 | 98.7867 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.7723 | 98.801 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.7806 | 98.8152 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.7889 | 98.8143 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.7972 | 98.8133 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.8056 | 98.8045 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.8139 | 98.7957 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.8223 | 98.7949 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.8306 | 98.794 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.8389 | 98.7933 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.8473 | 98.7925 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.8556 | 98.7976 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.864 | 98.8027 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.8723 | 98.799 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.8806 | 98.7953 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.8889 | 98.7799 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.8973 | 98.7645 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.9056 | 98.7633 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.9139 | 98.7621 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.9223 | 98.7664 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.9306 | 98.7706 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.939 | 98.7635 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.9473 | 98.7564 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.9556 | 98.745 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.9639 | 98.7336 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.9723 | 98.7318 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.9807 | 98.73 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.989 | 98.7283 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 531.9973 | 98.7266 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.0056 | 98.7311 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.014 | 98.7357 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.0223 | 98.7343 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.0306 | 98.733 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.039 | 98.7222 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.0473 | 98.7113 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.0557 | 98.7155 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.064 | 98.7198 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.0723 | 98.7308 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.0806 | 98.7418 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.089 | 98.7386 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.0973 | 98.7353 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.1057 | 98.7259 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.114 | 98.7164 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.1223 | 98.7175 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.1307 | 98.7187 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.139 | 98.7201 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.1473 | 98.7215 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.1556 | 98.7269 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.164 | 98.7322 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.1724 | 98.7313 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.1807 | 98.7304 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.189 | 98.7185 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.1973 | 98.7066 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.2057 | 98.7151 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.214 | 98.7237 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.2224 | 98.738 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.2307 | 98.7523 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.239 | 98.7529 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.2474 | 98.7535 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.2557 | 98.7495 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.264 | 98.7455 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.2723 | 98.7495 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.2807 | 98.7535 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.289 | 98.7631 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.2974 | 98.7727 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.3057 | 98.7808 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.314 | 98.7889 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.3224 | 98.7927 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.3307 | 98.7965 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.3391 | 98.7916 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.3474 | 98.7867 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.3557 | 98.7924 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.364 | 98.7982 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.3724 | 98.805 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.3807 | 98.8119 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.389 | 98.8097 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.3974 | 98.8075 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.4057 | 98.7935 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.4141 | 98.7795 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.4224 | 98.777 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.4307 | 98.7746 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.439 | 98.7818 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.4474 | 98.789 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.4557 | 98.7868 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.4641 | 98.7847 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.4724 | 98.7794 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.4807 | 98.7741 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.4891 | 98.7673 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.4974 | 98.7604 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.5057 | 98.7623 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.5141 | 98.7642 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.5224 | 98.7754 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.5308 | 98.7865 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.5391 | 98.787 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.5474 | 98.7876 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.5557 | 98.7754 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.5641 | 98.7632 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.5724 | 98.7691 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.5807 | 98.7751 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.5891 | 98.7907 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.5974 | 98.8064 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.6058 | 98.8082 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.6141 | 98.8101 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.6224 | 98.8031 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.6307 | 98.7962 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.6391 | 98.7936 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.6474 | 98.791 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.6558 | 98.79 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.6641 | 98.7889 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.6724 | 98.794 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.6808 | 98.799 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.6891 | 98.7951 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.6974 | 98.7912 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.7057 | 98.7739 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.7141 | 98.7567 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.7225 | 98.7565 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.7308 | 98.7564 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.7391 | 98.7666 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.7474 | 98.7767 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.7558 | 98.771 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.7641 | 98.7652 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.7725 | 98.7539 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.7808 | 98.7426 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.7891 | 98.7453 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.7975 | 98.748 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.8058 | 98.7507 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.8141 | 98.7533 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.8224 | 98.7622 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.8308 | 98.7711 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.8391 | 98.7737 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.8475 | 98.7764 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.8558 | 98.7671 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.8641 | 98.7578 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.8725 | 98.7702 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.8808 | 98.7826 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.8892 | 98.7992 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.8975 | 98.8158 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.9058 | 98.8165 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.9141 | 98.8172 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.9225 | 98.8102 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.9308 | 98.8033 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.9391 | 98.808 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.9475 | 98.8127 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.9558 | 98.8143 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.9642 | 98.8159 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.9725 | 98.8207 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.9808 | 98.8255 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.9891 | 98.8237 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 532.9975 | 98.8218 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.0059 | 98.8071 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.0142 | 98.7924 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.0225 | 98.7971 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.0308 | 98.8018 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.0392 | 98.8088 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.0475 | 98.8159 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.0558 | 98.8101 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.0642 | 98.8043 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.0725 | 98.7904 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.0809 | 98.7765 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.0892 | 98.7779 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.0975 | 98.7793 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.1058 | 98.7789 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.1142 | 98.7785 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.1225 | 98.7819 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.1309 | 98.7853 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.1392 | 98.7847 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.1475 | 98.7841 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.1559 | 98.7713 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.1642 | 98.7584 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.1725 | 98.7642 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.1808 | 98.7699 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.1892 | 98.7769 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.1975 | 98.784 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.2059 | 98.7781 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.2142 | 98.7722 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.2225 | 98.7604 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.2309 | 98.7487 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.2392 | 98.7455 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.2476 | 98.7422 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.2559 | 98.7463 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.2642 | 98.7503 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.2726 | 98.7535 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.2809 | 98.7567 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.2892 | 98.756 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.2975 | 98.7554 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.3059 | 98.7439 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.3142 | 98.7324 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.3226 | 98.7374 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.3309 | 98.7425 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.3392 | 98.7531 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.3476 | 98.7636 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.3559 | 98.7619 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.3643 | 98.7603 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.3726 | 98.7516 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.3809 | 98.743 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.3893 | 98.7478 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.3976 | 98.7527 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.4059 | 98.7584 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.4142 | 98.764 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.4226 | 98.7641 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.431 | 98.7643 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.4393 | 98.7652 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.4476 | 98.7662 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.4559 | 98.758 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.4643 | 98.7498 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.4726 | 98.7549 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.481 | 98.76 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.4893 | 98.7709 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.4976 | 98.7819 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.506 | 98.7785 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.5143 | 98.7751 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.5226 | 98.7693 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.5309 | 98.7634 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.5393 | 98.7698 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.5477 | 98.7762 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.556 | 98.7792 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.5643 | 98.7822 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.5726 | 98.7899 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.581 | 98.7975 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.5893 | 98.7991 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.5977 | 98.8006 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.606 | 98.7931 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.6143 | 98.7857 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.6227 | 98.7899 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.631 | 98.7942 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.6393 | 98.804 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.6476 | 98.8138 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.656 | 98.8103 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.6644 | 98.8069 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.6727 | 98.8015 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.681 | 98.796 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.6893 | 98.794 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.6977 | 98.792 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.706 | 98.7931 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.7144 | 98.7943 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.7227 | 98.7967 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.731 | 98.7992 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.7394 | 98.7971 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.7477 | 98.795 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.756 | 98.7865 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.7643 | 98.778 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.7727 | 98.7797 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.7811 | 98.7813 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.7894 | 98.7894 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.7977 | 98.7976 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.806 | 98.7953 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.8144 | 98.793 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.8227 | 98.7857 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.8311 | 98.7784 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.8394 | 98.7785 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.8477 | 98.7786 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.8561 | 98.7813 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.8644 | 98.784 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.8727 | 98.7846 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.8811 | 98.7852 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.8894 | 98.7844 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.8978 | 98.7836 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.9061 | 98.7797 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.9144 | 98.7758 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.9227 | 98.7782 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.9311 | 98.7807 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.9395 | 98.7868 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.9478 | 98.7929 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.9561 | 98.7905 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.9644 | 98.7881 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.9728 | 98.7833 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.9811 | 98.7785 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.9894 | 98.7825 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 533.9978 | 98.7865 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.0061 | 98.7886 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.0145 | 98.7906 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.0228 | 98.7964 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.0311 | 98.8022 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.0394 | 98.8031 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.0478 | 98.804 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.0562 | 98.797 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.0645 | 98.7899 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.0728 | 98.786 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.0811 | 98.7821 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.0895 | 98.7873 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.0978 | 98.7925 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.1061 | 98.793 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.1145 | 98.7935 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.1228 | 98.7839 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.1312 | 98.7743 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.1395 | 98.7746 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.1478 | 98.7749 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.1561 | 98.778 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.1645 | 98.7811 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.1729 | 98.7847 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.1812 | 98.7882 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.1895 | 98.788 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.1978 | 98.7879 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.2062 | 98.7791 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.2145 | 98.7703 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.2228 | 98.7695 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.2312 | 98.7687 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.2395 | 98.7751 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.2479 | 98.7815 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.2562 | 98.7791 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.2645 | 98.7766 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.2728 | 98.7693 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.2812 | 98.7621 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.2896 | 98.7667 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.2979 | 98.7714 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.3062 | 98.7717 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.3145 | 98.7719 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.3229 | 98.7723 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.3312 | 98.7726 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.3395 | 98.7723 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.3479 | 98.7721 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.3562 | 98.7673 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.3646 | 98.7626 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.3729 | 98.7665 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.3812 | 98.7704 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.3896 | 98.7806 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.3979 | 98.7907 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.4062 | 98.7931 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.4146 | 98.7955 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.4229 | 98.7932 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.4312 | 98.7909 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.4396 | 98.7941 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.4479 | 98.7972 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.4562 | 98.7979 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.4646 | 98.7987 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.4729 | 98.7985 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.4813 | 98.7984 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.4896 | 98.7953 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.4979 | 98.7922 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.5063 | 98.7868 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.5146 | 98.7814 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.5229 | 98.7804 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.5312 | 98.7795 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.5396 | 98.7851 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.5479 | 98.7906 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.5563 | 98.79 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.5646 | 98.7893 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.5729 | 98.7825 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.5813 | 98.7757 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.5896 | 98.7761 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.598 | 98.7765 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.6063 | 98.7761 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.6146 | 98.7758 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.623 | 98.7757 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.6313 | 98.7757 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.6396 | 98.7767 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.6479 | 98.7777 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.6563 | 98.7724 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.6646 | 98.7672 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.673 | 98.7647 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.6813 | 98.7622 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.6896 | 98.768 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.698 | 98.7739 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.7063 | 98.7732 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.7147 | 98.7725 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.723 | 98.7652 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.7313 | 98.7579 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.7397 | 98.7583 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.748 | 98.7587 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.7563 | 98.7616 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.7646 | 98.7646 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.773 | 98.7669 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.7813 | 98.7693 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.7897 | 98.7714 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.798 | 98.7735 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.8063 | 98.7714 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.8147 | 98.7693 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.823 | 98.7732 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.8314 | 98.7771 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.8397 | 98.7836 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.848 | 98.7901 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.8564 | 98.7882 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.8647 | 98.7863 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.873 | 98.7796 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.8813 | 98.7729 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.8897 | 98.7729 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.8981 | 98.7728 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.9064 | 98.7774 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.9147 | 98.7819 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.923 | 98.7786 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.9314 | 98.7752 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.9397 | 98.7725 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.9481 | 98.7697 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.9564 | 98.7666 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.9647 | 98.7635 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.9731 | 98.7644 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.9814 | 98.7654 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.9897 | 98.7678 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 534.9981 | 98.7703 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.0064 | 98.7697 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.0148 | 98.7692 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.0231 | 98.765 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.0314 | 98.7608 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.0398 | 98.7587 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.0481 | 98.7565 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.0565 | 98.7609 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.0648 | 98.7652 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.0731 | 98.7651 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.0814 | 98.7649 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.0898 | 98.767 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.0981 | 98.7691 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.1064 | 98.7655 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.1148 | 98.7619 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.1231 | 98.7586 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.1315 | 98.7552 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.1398 | 98.7586 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.1481 | 98.7619 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.1565 | 98.7638 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.1648 | 98.7656 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.1732 | 98.7602 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.1815 | 98.7547 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.1898 | 98.7525 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.1982 | 98.7503 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.2065 | 98.7567 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.2148 | 98.7631 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.2231 | 98.7629 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.2315 | 98.7628 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.2399 | 98.7615 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.2482 | 98.7602 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.2565 | 98.7555 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.2648 | 98.7507 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.2732 | 98.7516 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.2816 | 98.7525 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.2899 | 98.7591 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.2982 | 98.7658 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.3065 | 98.766 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.3149 | 98.7661 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.3232 | 98.7663 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.3315 | 98.7665 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.3399 | 98.7711 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.3482 | 98.7757 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.3566 | 98.7805 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.3649 | 98.7854 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.3732 | 98.7832 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.3816 | 98.781 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.3899 | 98.7788 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.3983 | 98.7767 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.4066 | 98.7735 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.4149 | 98.7703 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.4233 | 98.7713 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.4316 | 98.7723 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.4399 | 98.7764 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.4482 | 98.7804 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.4566 | 98.7793 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.4649 | 98.7781 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.4733 | 98.7766 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.4816 | 98.7752 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.4899 | 98.7709 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.4983 | 98.7667 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.5066 | 98.7658 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.515 | 98.7649 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.5233 | 98.765 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.5316 | 98.765 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.54 | 98.7687 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.5483 | 98.7723 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.5566 | 98.776 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.565 | 98.7796 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.5733 | 98.7843 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.5817 | 98.789 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.59 | 98.7933 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.5983 | 98.7977 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.6066 | 98.7982 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.615 | 98.7988 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.6234 | 98.799 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.6317 | 98.7992 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.64 | 98.7988 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.6483 | 98.7984 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.6567 | 98.8008 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.665 | 98.8033 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.6733 | 98.8049 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.6817 | 98.8066 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.69 | 98.806 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.6984 | 98.8054 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.7067 | 98.8024 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.715 | 98.7994 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.7234 | 98.7971 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.7317 | 98.7947 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.7401 | 98.7917 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.7484 | 98.7887 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.7567 | 98.7854 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.7651 | 98.7821 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.7734 | 98.7795 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.7817 | 98.7769 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.79 | 98.7743 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.7984 | 98.7717 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.8068 | 98.7697 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.8151 | 98.7677 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.8234 | 98.7665 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.8317 | 98.7653 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.8401 | 98.763 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.8484 | 98.7607 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.8568 | 98.7598 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.8651 | 98.7589 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.8734 | 98.7578 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.8818 | 98.7566 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.8901 | 98.7548 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.8984 | 98.753 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.9068 | 98.752 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.9151 | 98.7509 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.9235 | 98.7505 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.9318 | 98.7501 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.9401 | 98.7497 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.9485 | 98.7493 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.9568 | 98.7487 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.9651 | 98.7482 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.9734 | 98.7476 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.9818 | 98.7471 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.9901 | 98.748 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 535.9985 | 98.7489 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.0068 | 98.751 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.0151 | 98.7532 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.0235 | 98.7555 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.0318 | 98.7577 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.0402 | 98.7601 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.0485 | 98.7625 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.0568 | 98.7648 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.0652 | 98.7672 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.0735 | 98.7688 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.0818 | 98.7703 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.0901 | 98.7714 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.0985 | 98.7725 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.1069 | 98.7728 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.1152 | 98.773 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.1235 | 98.7734 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.1318 | 98.7738 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.1402 | 98.7744 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.1486 | 98.775 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.1569 | 98.7734 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.1652 | 98.7718 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.1735 | 98.7701 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.1819 | 98.7685 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.1902 | 98.7669 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.1985 | 98.7653 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.2069 | 98.7644 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.2152 | 98.7635 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.2236 | 98.7609 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.2319 | 98.7584 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.2402 | 98.7565 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.2486 | 98.7547 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.2569 | 98.753 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.2653 | 98.7512 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.2736 | 98.7503 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.2819 | 98.7494 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.2902 | 98.7487 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.2986 | 98.7481 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.3069 | 98.7475 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.3152 | 98.7469 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.3236 | 98.7461 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.3319 | 98.7453 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.3403 | 98.745 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.3486 | 98.7447 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.3569 | 98.7445 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.3652 | 98.7442 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.3736 | 98.744 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.382 | 98.7439 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.3903 | 98.7458 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.3986 | 98.7477 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.4069 | 98.7481 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.4153 | 98.7486 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.4236 | 98.749 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.4319 | 98.7494 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.4402 | 98.7498 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.4486 | 98.7502 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.457 | 98.7494 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.4653 | 98.7486 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.4736 | 98.7473 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.4819 | 98.746 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.4903 | 98.7487 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.4986 | 98.7514 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.507 | 98.7538 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.5153 | 98.7562 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.5236 | 98.7585 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.532 | 98.7608 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.5403 | 98.7624 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.5486 | 98.764 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.5569 | 98.766 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.5653 | 98.7681 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.5736 | 98.7716 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.582 | 98.7752 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.5903 | 98.7787 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.5986 | 98.7823 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.607 | 98.7857 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.6153 | 98.789 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.6237 | 98.7941 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.632 | 98.7991 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.6403 | 98.8043 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.6487 | 98.8096 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.657 | 98.8111 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.6653 | 98.8126 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.6736 | 98.8138 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.682 | 98.8151 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.6903 | 98.8163 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.6987 | 98.8175 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.707 | 98.8186 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.7153 | 98.8198 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.7237 | 98.8202 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.732 | 98.8205 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.7404 | 98.8209 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.7487 | 98.8212 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.757 | 98.8216 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.7654 | 98.8219 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.7737 | 98.8225 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.782 | 98.823 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.7903 | 98.8223 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.7987 | 98.8217 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.8071 | 98.821 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.8154 | 98.8203 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.8237 | 98.8197 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.832 | 98.819 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.8404 | 98.8184 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.8487 | 98.8177 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.8571 | 98.8164 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.8654 | 98.8151 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.8737 | 98.8139 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.8821 | 98.8126 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.8904 | 98.8117 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.8987 | 98.8108 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.907 | 98.81 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.9154 | 98.8091 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.9238 | 98.8082 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.9321 | 98.8073 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.9404 | 98.8065 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.9487 | 98.8056 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.9571 | 98.8052 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.9654 | 98.8048 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.9738 | 98.8046 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.9821 | 98.8044 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.9904 | 98.8037 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 536.9988 | 98.8031 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.0071 | 98.8027 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.0154 | 98.8023 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.0237 | 98.8027 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.0321 | 98.8031 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.0405 | 98.8035 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.0488 | 98.8038 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.0571 | 98.8038 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.0654 | 98.8038 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.0738 | 98.8038 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.0821 | 98.8038 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.0905 | 98.8036 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.0988 | 98.8035 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.1071 | 98.8033 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.1155 | 98.8031 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.1238 | 98.8031 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.1321 | 98.8031 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.1404 | 98.802 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.1488 | 98.8009 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.1572 | 98.8002 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.1655 | 98.7996 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.1738 | 98.7986 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.1821 | 98.7977 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.1905 | 98.7967 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.1988 | 98.7958 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.2072 | 98.7948 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.2155 | 98.7939 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.2238 | 98.7928 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.2322 | 98.7918 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.2405 | 98.7907 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.2488 | 98.7897 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.2572 | 98.7888 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.2655 | 98.7879 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.2739 | 98.787 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.2822 | 98.7862 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.2905 | 98.7851 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.2988 | 98.7841 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.3072 | 98.784 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.3156 | 98.7839 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.3239 | 98.7845 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.3322 | 98.7852 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.3405 | 98.7858 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.3489 | 98.7865 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.3572 | 98.7871 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.3655 | 98.7877 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.3739 | 98.7878 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.3822 | 98.7878 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.3906 | 98.7879 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.3989 | 98.788 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.4072 | 98.7862 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.4155 | 98.7843 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.4239 | 98.7824 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.4323 | 98.7806 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.4406 | 98.7787 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.4489 | 98.7768 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.4572 | 98.7745 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.4656 | 98.7722 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.4739 | 98.7699 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.4822 | 98.7676 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.4906 | 98.7646 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.4989 | 98.7615 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.5073 | 98.7585 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.5156 | 98.7554 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.5239 | 98.7524 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.5322 | 98.7494 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.5406 | 98.7477 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.549 | 98.7461 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.5573 | 98.7445 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.5656 | 98.7428 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.5739 | 98.7432 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.5823 | 98.7435 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.5906 | 98.7439 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.5989 | 98.7442 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.6073 | 98.7445 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.6156 | 98.7449 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.624 | 98.7459 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.6323 | 98.7468 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.6406 | 98.7478 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.6489 | 98.7488 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.6573 | 98.7498 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.6656 | 98.7507 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.674 | 98.7517 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.6823 | 98.7528 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.6906 | 98.754 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.699 | 98.7553 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.7073 | 98.7557 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.7156 | 98.7562 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.724 | 98.7566 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.7323 | 98.757 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.7407 | 98.7577 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.749 | 98.7584 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.7573 | 98.7624 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.7657 | 98.7664 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.774 | 98.7704 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.7823 | 98.7744 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.7906 | 98.7783 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.799 | 98.7821 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.8073 | 98.786 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.8157 | 98.7898 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.824 | 98.7936 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.8323 | 98.7975 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.8407 | 98.8014 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.849 | 98.8054 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.8574 | 98.809 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.8657 | 98.8127 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.874 | 98.8164 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.8824 | 98.8201 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.8907 | 98.8234 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.899 | 98.8266 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.9073 | 98.8297 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.9157 | 98.8327 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.924 | 98.8324 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.9324 | 98.832 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.9407 | 98.8317 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.949 | 98.8314 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.9574 | 98.831 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.9657 | 98.8307 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.9741 | 98.8305 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.9824 | 98.8302 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.9907 | 98.8286 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 537.9991 | 98.8271 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.0074 | 98.8253 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.0157 | 98.8236 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.024 | 98.8219 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.0324 | 98.8202 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.0407 | 98.8185 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.0491 | 98.8167 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.0574 | 98.8155 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.0657 | 98.8142 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.0741 | 98.8129 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.0824 | 98.8117 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.0908 | 98.8104 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.0991 | 98.8091 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.1074 | 98.8079 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.1158 | 98.8066 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.1241 | 98.8053 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.1324 | 98.8041 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.1407 | 98.8027 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.1491 | 98.8013 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.1574 | 98.8013 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.1658 | 98.8013 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.1741 | 98.8013 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.1824 | 98.8013 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.1908 | 98.8008 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.1991 | 98.8003 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.2075 | 98.8006 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.2158 | 98.8008 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.2241 | 98.8004 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.2325 | 98.8 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.2408 | 98.7996 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.2491 | 98.7992 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.2574 | 98.7988 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.2658 | 98.7984 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.2742 | 98.798 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.2825 | 98.7975 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.2908 | 98.7971 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.2991 | 98.7967 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.3075 | 98.7963 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.3158 | 98.7959 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.3242 | 98.7955 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.3325 | 98.7951 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.3408 | 98.7947 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.3492 | 98.7942 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.3575 | 98.7942 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.3658 | 98.7941 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.3741 | 98.7932 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.3825 | 98.7923 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.3909 | 98.7921 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.3992 | 98.792 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.4075 | 98.7918 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.4158 | 98.7916 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.4242 | 98.7914 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.4325 | 98.7912 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.4409 | 98.7911 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.4492 | 98.7909 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.4575 | 98.7907 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.4659 | 98.7905 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.4742 | 98.7904 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.4825 | 98.7902 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.4908 | 98.79 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.4992 | 98.7898 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.5076 | 98.7896 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.5159 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.5242 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.5325 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.5409 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.5492 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.5576 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.5659 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.5742 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.5826 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.5909 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.5992 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.6075 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.6159 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.6243 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.6326 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.6409 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.6492 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.6576 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.666 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.6743 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.6826 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.6909 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.6993 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.7076 | 98.7898 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.7159 | 98.7902 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.7243 | 98.7906 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.7326 | 98.7909 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.741 | 98.7913 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.7493 | 98.7916 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.7576 | 98.792 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.7659 | 98.7923 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.7743 | 98.7927 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.7827 | 98.793 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.791 | 98.7934 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.7993 | 98.7938 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.8076 | 98.7941 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.816 | 98.7945 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.8243 | 98.7948 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.8326 | 98.7952 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.841 | 98.7955 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.8493 | 98.7959 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.8577 | 98.7963 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.866 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.8743 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.8826 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.891 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.8994 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.9077 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.916 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.9243 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.9327 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.941 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.9493 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.9577 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.966 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.9744 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.9827 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.991 | 98.7963 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 538.9993 | 98.7961 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.0077 | 98.7958 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.0161 | 98.7955 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.0244 | 98.7952 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.0327 | 98.795 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.041 | 98.7947 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.0494 | 98.7944 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.0577 | 98.7941 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.066 | 98.7938 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.0744 | 98.7936 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.0827 | 98.7933 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.0911 | 98.7919 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.0994 | 98.7906 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.1077 | 98.7892 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.116 | 98.7878 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.1244 | 98.7865 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.1328 | 98.7851 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.1411 | 98.7838 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.1494 | 98.7824 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.1577 | 98.7813 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.1661 | 98.7802 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.1744 | 98.7791 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.1827 | 98.7781 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.1911 | 98.777 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.1994 | 98.7759 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.2078 | 98.775 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.2161 | 98.774 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.2244 | 98.7731 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.2328 | 98.7722 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.2411 | 98.7737 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.2495 | 98.7752 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.2578 | 98.7777 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.2661 | 98.7803 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.2744 | 98.7829 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.2828 | 98.7855 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.2911 | 98.788 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.2994 | 98.7906 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.3078 | 98.7932 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.3161 | 98.7958 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.3245 | 98.7995 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.3328 | 98.8033 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.3411 | 98.807 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.3495 | 98.8108 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.3578 | 98.812 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.3661 | 98.8131 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.3745 | 98.8141 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.3828 | 98.8152 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.3911 | 98.8115 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.3995 | 98.8078 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.4078 | 98.8017 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.4161 | 98.7956 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.4245 | 98.7914 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.4328 | 98.7872 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.4412 | 98.7845 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.4495 | 98.7819 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.4578 | 98.7792 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.4662 | 98.7766 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.4745 | 98.7755 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.4828 | 98.7744 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.4911 | 98.7722 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.4995 | 98.7699 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.5078 | 98.7684 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.5162 | 98.767 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.5245 | 98.7681 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.5328 | 98.7692 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.5412 | 98.7687 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.5495 | 98.7682 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.5579 | 98.7724 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.5662 | 98.7766 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.5745 | 98.7808 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.5829 | 98.785 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.5912 | 98.7874 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.5995 | 98.7897 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.6078 | 98.7905 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.6162 | 98.7912 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.6246 | 98.7925 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.6329 | 98.7937 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.6412 | 98.7934 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.6495 | 98.7931 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.6579 | 98.7928 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.6662 | 98.7925 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.6746 | 98.7914 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.6829 | 98.7903 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.6912 | 98.7892 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.6996 | 98.7881 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.7079 | 98.7886 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.7162 | 98.7891 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.7245 | 98.7896 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.7329 | 98.7901 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.7413 | 98.7906 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.7496 | 98.7911 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.7579 | 98.7916 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.7662 | 98.7921 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.7746 | 98.7925 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.7829 | 98.793 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.7913 | 98.793 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.7996 | 98.793 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.8079 | 98.793 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.8163 | 98.793 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.8246 | 98.793 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.8329 | 98.793 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.8412 | 98.793 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.8496 | 98.793 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.858 | 98.793 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.8663 | 98.793 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.8746 | 98.7934 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.8829 | 98.7937 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.8913 | 98.7941 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.8996 | 98.7944 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.908 | 98.7948 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.9163 | 98.7952 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.9246 | 98.7955 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.933 | 98.7959 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.9413 | 98.7962 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.9496 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.9579 | 98.7969 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.9663 | 98.7972 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.9747 | 98.7976 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.983 | 98.798 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.9913 | 98.7983 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 539.9996 | 98.7987 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.008 | 98.799 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.0163 | 98.7994 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.0247 | 98.7997 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.033 | 98.8001 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.0413 | 98.8001 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.0497 | 98.8001 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.058 | 98.8001 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.0663 | 98.8001 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.0746 | 98.8001 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.083 | 98.8001 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.0914 | 98.8001 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.0997 | 98.8001 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.108 | 98.8001 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.1163 | 98.8001 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.1247 | 98.799 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.133 | 98.798 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.1414 | 98.7977 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.1497 | 98.7975 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.158 | 98.7973 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.1664 | 98.7971 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.1747 | 98.7969 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.183 | 98.7967 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.1913 | 98.7965 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.1997 | 98.7963 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.208 | 98.7967 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.2164 | 98.7972 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.2247 | 98.7969 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.233 | 98.7965 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.2414 | 98.796 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.2497 | 98.7955 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.2581 | 98.795 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.2664 | 98.7944 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.2747 | 98.7937 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.283 | 98.7929 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.2914 | 98.7933 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.2997 | 98.7936 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.308 | 98.7932 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.3164 | 98.7929 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.3247 | 98.7933 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.3331 | 98.7937 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.3414 | 98.7961 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.3497 | 98.7986 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.3581 | 98.8011 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.3664 | 98.8035 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.3748 | 98.8054 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.3831 | 98.8073 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.3914 | 98.81 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.3997 | 98.8126 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.4081 | 98.8113 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.4164 | 98.8101 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.4247 | 98.8078 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.4331 | 98.8054 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.4414 | 98.8032 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.4498 | 98.801 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.4581 | 98.8012 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.4664 | 98.8013 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.4747 | 98.8013 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.4831 | 98.8013 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.4915 | 98.8005 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.4998 | 98.7997 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.5081 | 98.7965 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.5164 | 98.7933 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.5248 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.5331 | 98.7858 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.5414 | 98.782 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.5497 | 98.7782 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.5581 | 98.7738 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.5665 | 98.7693 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.5748 | 98.7693 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.5831 | 98.7692 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.5914 | 98.7702 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.5998 | 98.7711 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.6081 | 98.7722 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.6165 | 98.7733 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.6248 | 98.772 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.6331 | 98.7707 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.6415 | 98.7691 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.6498 | 98.7675 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.6581 | 98.7658 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.6664 | 98.7641 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.6748 | 98.7639 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.6831 | 98.7638 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.6915 | 98.7641 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.6998 | 98.7644 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.7081 | 98.7658 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.7165 | 98.7671 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.7248 | 98.7694 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.7332 | 98.7717 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.7415 | 98.7737 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.7498 | 98.7757 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.7581 | 98.7774 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.7665 | 98.7791 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.7748 | 98.7809 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.7831 | 98.7826 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.7915 | 98.7834 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.7998 | 98.7842 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.8082 | 98.783 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.8165 | 98.7819 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.8248 | 98.7813 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.8332 | 98.7807 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.8415 | 98.7789 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.8499 | 98.7772 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.8582 | 98.7761 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.8665 | 98.7751 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.8748 | 98.7733 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.8832 | 98.7716 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.8915 | 98.7686 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.8998 | 98.7657 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.9082 | 98.7624 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.9165 | 98.7591 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.9249 | 98.7565 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.9332 | 98.7538 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.9415 | 98.7509 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.9498 | 98.7481 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.9582 | 98.7465 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.9665 | 98.7449 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.9749 | 98.7463 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.9832 | 98.7477 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.9915 | 98.7487 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 540.9999 | 98.7497 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.0082 | 98.7507 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.0165 | 98.7517 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.0248 | 98.7524 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.0332 | 98.7531 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.0416 | 98.756 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.0499 | 98.7589 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.0582 | 98.7629 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.0665 | 98.767 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.0749 | 98.7714 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.0832 | 98.7758 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.0916 | 98.7792 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.0999 | 98.7826 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.1082 | 98.7854 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.1166 | 98.7882 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.1249 | 98.7909 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.1332 | 98.7937 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.1415 | 98.7953 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.1499 | 98.797 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.1582 | 98.7981 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.1666 | 98.7992 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.1749 | 98.8016 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.1832 | 98.804 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.1916 | 98.8061 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.1999 | 98.8083 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.2083 | 98.8079 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.2166 | 98.8075 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.2249 | 98.8069 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.2332 | 98.8062 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.2416 | 98.8052 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.2499 | 98.8042 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.2582 | 98.8038 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.2666 | 98.8035 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.2749 | 98.8064 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.2833 | 98.8093 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.2916 | 98.812 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.2999 | 98.8146 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.3082 | 98.8173 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.3166 | 98.82 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.325 | 98.8232 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.3333 | 98.8264 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.3416 | 98.8288 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.3499 | 98.8312 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.3583 | 98.8335 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.3666 | 98.8357 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.3749 | 98.8382 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.3833 | 98.8406 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.3916 | 98.8439 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.4 | 98.8472 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.4083 | 98.8496 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.4166 | 98.852 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.4249 | 98.8536 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.4333 | 98.8552 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.4416 | 98.854 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.45 | 98.8529 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.4583 | 98.8517 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.4666 | 98.8505 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.475 | 98.8496 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.4833 | 98.8487 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.4916 | 98.8483 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.4999 | 98.848 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.5083 | 98.8461 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.5166 | 98.8442 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.525 | 98.8418 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.5333 | 98.8393 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.5416 | 98.8366 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.55 | 98.834 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.5583 | 98.8309 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.5667 | 98.8278 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.575 | 98.8256 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.5833 | 98.8233 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.5917 | 98.822 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.6 | 98.8206 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.6083 | 98.8207 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.6166 | 98.8208 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.625 | 98.8209 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.6333 | 98.8209 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.6417 | 98.8209 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.65 | 98.8209 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.6583 | 98.8197 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.6667 | 98.8185 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.675 | 98.8183 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.6833 | 98.8181 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.6917 | 98.8186 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.7 | 98.8191 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.7083 | 98.8204 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.7167 | 98.8216 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.725 | 98.8222 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.7333 | 98.8228 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.7417 | 98.824 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.75 | 98.8251 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.7584 | 98.824 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.7667 | 98.823 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.775 | 98.8208 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.7833 | 98.8187 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.7917 | 98.8162 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.8 | 98.8138 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.8083 | 98.8112 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.8167 | 98.8086 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.825 | 98.8068 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.8334 | 98.8049 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.8417 | 98.8029 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.85 | 98.801 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.8583 | 98.7991 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.8667 | 98.7971 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.8751 | 98.7947 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.8834 | 98.7924 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.8917 | 98.7903 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.9 | 98.7881 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.9084 | 98.7876 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.9167 | 98.7871 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.925 | 98.7886 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.9334 | 98.7902 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.9417 | 98.7917 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.9501 | 98.7933 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.9584 | 98.7963 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.9667 | 98.7994 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.975 | 98.8031 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.9834 | 98.8068 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 541.9917 | 98.81 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.0001 | 98.8132 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.0084 | 98.8164 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.0167 | 98.8196 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.0251 | 98.8227 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.0334 | 98.8259 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.0417 | 98.8286 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.05 | 98.8314 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.0584 | 98.8316 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.0668 | 98.8318 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.0751 | 98.8303 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.0834 | 98.8288 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.0917 | 98.8274 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.1001 | 98.8259 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.1084 | 98.8245 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.1168 | 98.823 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.1251 | 98.8179 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.1334 | 98.8128 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.1418 | 98.8071 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.1501 | 98.8015 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.1584 | 98.7964 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.1667 | 98.7912 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.1751 | 98.7872 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.1834 | 98.7831 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.1918 | 98.7791 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.2001 | 98.7751 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.2084 | 98.7711 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.2168 | 98.7671 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.2251 | 98.7656 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.2335 | 98.7641 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.2418 | 98.7627 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.2501 | 98.7612 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.2584 | 98.7591 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.2668 | 98.757 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.2751 | 98.7545 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.2834 | 98.752 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.2918 | 98.7519 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.3001 | 98.7519 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.3085 | 98.7519 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.3168 | 98.7519 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.3251 | 98.7527 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.3334 | 98.7536 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.3418 | 98.7534 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.3502 | 98.7532 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.3585 | 98.7535 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.3668 | 98.7538 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.3751 | 98.7543 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.3835 | 98.7547 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.3918 | 98.7551 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.4001 | 98.7556 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.4085 | 98.7583 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.4168 | 98.761 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.4252 | 98.7643 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.4335 | 98.7676 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.4418 | 98.7714 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.4501 | 98.7752 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.4585 | 98.7783 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.4668 | 98.7813 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.4752 | 98.7841 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.4835 | 98.7869 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.4918 | 98.7887 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.5002 | 98.7905 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.5085 | 98.7947 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.5168 | 98.7989 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.5251 | 98.8026 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.5335 | 98.8063 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.5418 | 98.8098 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.5502 | 98.8133 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.5585 | 98.8163 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.5668 | 98.8194 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.5752 | 98.8201 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.5835 | 98.8207 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.5919 | 98.8214 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.6002 | 98.8221 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.6085 | 98.8227 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.6169 | 98.8233 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.6252 | 98.8242 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.6335 | 98.8252 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.6418 | 98.8268 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.6502 | 98.8284 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.6585 | 98.829 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.6669 | 98.8296 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.6752 | 98.828 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.6835 | 98.8263 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.6919 | 98.8246 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.7002 | 98.8229 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.7086 | 98.8213 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.7169 | 98.8196 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.7252 | 98.8181 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.7335 | 98.8166 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.7419 | 98.8153 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.7502 | 98.814 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.7585 | 98.8125 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.7669 | 98.8111 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.7752 | 98.8096 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.7836 | 98.8081 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.7919 | 98.807 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.8002 | 98.8059 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.8085 | 98.8049 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.8169 | 98.8039 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.8253 | 98.8042 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.8336 | 98.8044 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.8419 | 98.8052 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.8502 | 98.8059 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.8586 | 98.8072 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.8669 | 98.8084 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.8752 | 98.8096 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.8835 | 98.8108 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.8919 | 98.8123 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.9003 | 98.8138 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.9086 | 98.8153 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.9169 | 98.8167 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.9252 | 98.8177 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.9336 | 98.8186 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.9419 | 98.8191 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.9503 | 98.8195 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.9586 | 98.8199 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.9669 | 98.8204 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.9753 | 98.8201 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.9836 | 98.8199 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 542.9919 | 98.8196 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.0002 | 98.8193 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.0086 | 98.8184 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.0169 | 98.8174 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.0253 | 98.8157 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.0336 | 98.8141 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.0419 | 98.8103 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.0503 | 98.8066 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.0586 | 98.8028 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.067 | 98.799 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.0753 | 98.7955 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.0836 | 98.792 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.0919 | 98.7891 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.1003 | 98.7862 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.1086 | 98.785 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.1169 | 98.7839 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.1253 | 98.7821 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.1336 | 98.7804 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.142 | 98.778 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.1503 | 98.7756 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.1586 | 98.7746 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.167 | 98.7736 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.1753 | 98.7725 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.1837 | 98.7714 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.192 | 98.7705 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.2003 | 98.7696 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.2086 | 98.7709 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.217 | 98.7722 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.2253 | 98.7742 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.2336 | 98.7763 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.242 | 98.7779 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.2503 | 98.7796 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.2587 | 98.7811 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.267 | 98.7827 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.2753 | 98.7831 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.2836 | 98.7836 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.292 | 98.785 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.3004 | 98.7864 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.3087 | 98.7894 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.317 | 98.7924 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.3253 | 98.7941 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.3337 | 98.7958 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.342 | 98.7977 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.3503 | 98.7995 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.3586 | 98.8009 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.367 | 98.8023 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.3754 | 98.8022 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.3837 | 98.8021 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.392 | 98.8013 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.4003 | 98.8005 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.4087 | 98.8006 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.417 | 98.8007 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.4254 | 98.8008 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.4337 | 98.8009 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.442 | 98.8008 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.4504 | 98.8007 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.4587 | 98.8034 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.467 | 98.8061 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.4753 | 98.8079 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.4837 | 98.8098 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.492 | 98.8115 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.5004 | 98.8133 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.5087 | 98.8151 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.517 | 98.8168 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.5254 | 98.8203 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.5337 | 98.8238 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.5421 | 98.8299 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.5504 | 98.836 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.5587 | 98.8422 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.567 | 98.8483 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.5754 | 98.8528 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.5837 | 98.8574 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.592 | 98.8615 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.6004 | 98.8656 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.6087 | 98.8712 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.6171 | 98.8768 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.6254 | 98.8794 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.6337 | 98.882 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.642 | 98.8847 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.6504 | 98.8873 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.6588 | 98.8899 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.6671 | 98.8925 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.6754 | 98.894 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.6837 | 98.8955 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.6921 | 98.8938 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.7004 | 98.892 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.7087 | 98.8882 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.7171 | 98.8843 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.7254 | 98.8798 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.7338 | 98.8752 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.7421 | 98.8715 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.7504 | 98.8678 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.7587 | 98.8643 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.7671 | 98.8608 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.7754 | 98.8567 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.7838 | 98.8525 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.7921 | 98.8475 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.8004 | 98.8425 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.8088 | 98.8375 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.8171 | 98.8325 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.8254 | 98.8264 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.8337 | 98.8204 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.8421 | 98.8143 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.8505 | 98.8083 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.8588 | 98.8042 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.8671 | 98.8 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.8754 | 98.7969 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.8838 | 98.7937 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.8921 | 98.7915 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.9005 | 98.7893 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.9088 | 98.789 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.9171 | 98.7887 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.9255 | 98.7882 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.9338 | 98.7877 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.9421 | 98.7865 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.9504 | 98.7854 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.9588 | 98.785 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.9671 | 98.7846 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.9755 | 98.7847 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.9838 | 98.7847 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 543.9921 | 98.7866 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.0005 | 98.7884 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.0088 | 98.7912 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.0172 | 98.794 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.0255 | 98.797 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.0338 | 98.8 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.0421 | 98.803 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.0505 | 98.806 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.0588 | 98.8073 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.0671 | 98.8087 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.0755 | 98.8082 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.0838 | 98.8077 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.0922 | 98.8076 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.1005 | 98.8075 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.1088 | 98.8074 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.1171 | 98.8073 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.1255 | 98.8067 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.1339 | 98.8062 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.1422 | 98.8037 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.1505 | 98.8012 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.1588 | 98.798 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.1672 | 98.7949 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.1755 | 98.7917 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.1838 | 98.7886 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.1922 | 98.7876 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.2005 | 98.7867 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.2089 | 98.7848 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.2172 | 98.783 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.2255 | 98.7823 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.2338 | 98.7817 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.2422 | 98.7811 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.2505 | 98.7805 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.2589 | 98.7799 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.2672 | 98.7792 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.2755 | 98.7788 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.2839 | 98.7784 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.2922 | 98.7769 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.3005 | 98.7754 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.3088 | 98.7754 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.3172 | 98.7755 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.3255 | 98.7758 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.3339 | 98.7761 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.3422 | 98.777 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.3505 | 98.7778 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.3589 | 98.7773 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.3672 | 98.7768 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.3755 | 98.777 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.3839 | 98.7772 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.3922 | 98.7774 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.4006 | 98.7776 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.4089 | 98.7784 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.4172 | 98.7792 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.4255 | 98.7793 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.4339 | 98.7795 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.4422 | 98.7791 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.4506 | 98.7786 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.4589 | 98.7797 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.4672 | 98.7808 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.4756 | 98.7812 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.4839 | 98.7816 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.4922 | 98.7818 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.5005 | 98.7819 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.5089 | 98.7843 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.5172 | 98.7868 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.5256 | 98.7883 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.5339 | 98.7898 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.5422 | 98.7919 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.5506 | 98.794 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.5589 | 98.7961 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.5673 | 98.7982 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.5756 | 98.7993 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.5839 | 98.8004 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.5922 | 98.8027 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.6006 | 98.8049 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.6089 | 98.8069 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.6172 | 98.8088 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.6256 | 98.8107 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.6339 | 98.8126 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.6423 | 98.8154 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.6506 | 98.8182 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.6589 | 98.821 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.6672 | 98.8239 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.6756 | 98.8241 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.684 | 98.8242 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.6923 | 98.8236 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.7006 | 98.8229 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.7089 | 98.8216 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.7173 | 98.8203 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.7256 | 98.8168 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.7339 | 98.8133 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.7423 | 98.8097 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.7506 | 98.8061 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.759 | 98.8019 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.7673 | 98.7976 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.7756 | 98.7941 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.7839 | 98.7907 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.7923 | 98.7882 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.8006 | 98.7858 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.809 | 98.7827 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.8173 | 98.7796 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.8256 | 98.7755 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.834 | 98.7715 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.8423 | 98.7656 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.8506 | 98.7598 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.8589 | 98.7547 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.8673 | 98.7497 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.8757 | 98.7451 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.884 | 98.7404 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.8923 | 98.7377 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.9006 | 98.7349 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.909 | 98.7328 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.9173 | 98.7308 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.9257 | 98.7335 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.934 | 98.7363 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.9423 | 98.7397 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.9507 | 98.743 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.959 | 98.745 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.9673 | 98.7469 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.9756 | 98.7491 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.984 | 98.7513 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 544.9923 | 98.7536 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.0007 | 98.7559 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.009 | 98.759 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.0173 | 98.762 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.0257 | 98.765 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.034 | 98.7681 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.0424 | 98.7711 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.0507 | 98.7742 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.059 | 98.7777 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.0673 | 98.7813 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.0757 | 98.7844 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.084 | 98.7876 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.0923 | 98.7861 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.1007 | 98.7846 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.109 | 98.7825 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.1174 | 98.7805 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.1257 | 98.7778 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.134 | 98.7752 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.1424 | 98.7732 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.1507 | 98.7712 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.1591 | 98.7695 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.1674 | 98.7677 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.1757 | 98.7668 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.184 | 98.7659 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.1924 | 98.7649 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.2007 | 98.764 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.209 | 98.763 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.2174 | 98.7621 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.2257 | 98.7609 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.2341 | 98.7598 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.2424 | 98.7588 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.2507 | 98.7578 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.2591 | 98.7569 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.2674 | 98.7559 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.2758 | 98.7551 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.2841 | 98.7543 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.2924 | 98.7546 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.3007 | 98.7549 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.3091 | 98.7552 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.3174 | 98.7556 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.3257 | 98.7561 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.3341 | 98.7565 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.3424 | 98.7571 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.3508 | 98.7577 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.3591 | 98.7591 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.3674 | 98.7604 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.3758 | 98.7621 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.3841 | 98.7638 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.3925 | 98.7672 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.4008 | 98.7706 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.4091 | 98.774 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.4175 | 98.7773 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.4258 | 98.7807 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.4341 | 98.784 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.4424 | 98.7874 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.4508 | 98.7907 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.4591 | 98.7925 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.4675 | 98.7943 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.4758 | 98.7945 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.4841 | 98.7947 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.4925 | 98.7949 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.5008 | 98.7951 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.5092 | 98.7953 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.5175 | 98.7955 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.5258 | 98.795 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.5342 | 98.7944 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.5425 | 98.7913 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.5508 | 98.7882 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.5591 | 98.7833 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.5675 | 98.7785 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.5758 | 98.7733 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.5842 | 98.7681 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.5925 | 98.7627 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.6008 | 98.7573 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.6092 | 98.752 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.6175 | 98.7466 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.6259 | 98.7429 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.6342 | 98.7391 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.6425 | 98.7385 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.6509 | 98.7379 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.6592 | 98.7377 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.6675 | 98.7375 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.6758 | 98.7374 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.6842 | 98.7372 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.6925 | 98.7378 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.7009 | 98.7384 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.7092 | 98.743 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.7175 | 98.7475 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.7259 | 98.7521 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.7342 | 98.7567 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.7426 | 98.7616 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.7509 | 98.7664 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.7592 | 98.7715 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.7676 | 98.7766 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.7759 | 98.7814 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.7842 | 98.7862 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.7925 | 98.7914 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.8009 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.8092 | 98.7991 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.8176 | 98.8016 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.8259 | 98.8046 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.8342 | 98.8077 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.8426 | 98.8107 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.8509 | 98.8137 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.8593 | 98.8145 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.8676 | 98.8153 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.8759 | 98.8144 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.8843 | 98.8134 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.8926 | 98.812 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.9009 | 98.8106 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.9092 | 98.8092 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.9176 | 98.8079 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.926 | 98.8065 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.9343 | 98.8052 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.9426 | 98.8039 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.9509 | 98.8026 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.9593 | 98.8009 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.9676 | 98.7992 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.976 | 98.7974 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.9843 | 98.7955 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 545.9926 | 98.7932 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.001 | 98.7909 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.0093 | 98.7887 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.0176 | 98.7866 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.0259 | 98.7858 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.0343 | 98.7851 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.0427 | 98.7844 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.051 | 98.7837 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.0593 | 98.7834 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.0676 | 98.7832 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.076 | 98.7832 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.0843 | 98.7833 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.0927 | 98.7833 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.101 | 98.7833 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.1093 | 98.7831 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.1177 | 98.7829 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.126 | 98.7827 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.1343 | 98.7825 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.1426 | 98.7829 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.151 | 98.7834 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.1594 | 98.7846 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.1677 | 98.7857 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.176 | 98.7868 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.1843 | 98.7878 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.1927 | 98.7889 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.201 | 98.79 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.2094 | 98.7913 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.2177 | 98.7926 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.226 | 98.794 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.2344 | 98.7953 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.2427 | 98.7967 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.251 | 98.7981 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.2593 | 98.7996 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.2677 | 98.8012 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.2761 | 98.803 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.2844 | 98.8047 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.2927 | 98.8068 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.301 | 98.8088 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.3094 | 98.8097 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.3177 | 98.8106 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.326 | 98.8112 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.3344 | 98.8118 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.3427 | 98.8123 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.3511 | 98.8129 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.3594 | 98.8138 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.3677 | 98.8148 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.3761 | 98.8168 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.3844 | 98.8188 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.3928 | 98.8186 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.4011 | 98.8184 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.4094 | 98.8181 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.4177 | 98.8177 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.4261 | 98.8171 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.4344 | 98.8166 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.4427 | 98.816 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.4511 | 98.8155 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.4594 | 98.8145 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.4678 | 98.8134 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.4761 | 98.8133 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.4844 | 98.8132 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.4928 | 98.8122 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.5011 | 98.8111 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.5095 | 98.8085 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.5178 | 98.8059 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.5261 | 98.8032 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.5344 | 98.8006 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.5428 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.5511 | 98.7926 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.5594 | 98.7913 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.5678 | 98.79 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.5761 | 98.7896 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.5845 | 98.7892 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.5928 | 98.7889 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.6011 | 98.7886 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.6095 | 98.7914 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.6178 | 98.7942 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.6262 | 98.7972 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.6345 | 98.8001 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.6428 | 98.8025 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.6511 | 98.8048 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.6595 | 98.8056 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.6678 | 98.8063 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.6761 | 98.8073 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.6845 | 98.8083 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.6928 | 98.8089 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.7012 | 98.8095 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.7095 | 98.8101 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.7178 | 98.8107 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.7262 | 98.8118 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.7345 | 98.8129 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.7429 | 98.8135 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.7512 | 98.8141 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.7595 | 98.8146 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.7678 | 98.8151 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.7762 | 98.8125 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.7845 | 98.81 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.7928 | 98.8074 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.8012 | 98.8048 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.8095 | 98.8025 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.8179 | 98.8002 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.8262 | 98.8018 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.8345 | 98.8033 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.8429 | 98.8061 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.8512 | 98.8089 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.8596 | 98.8117 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.8679 | 98.8146 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.8762 | 98.8174 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.8846 | 98.8202 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.8929 | 98.8218 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.9012 | 98.8234 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.9095 | 98.8242 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.9179 | 98.8251 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.9262 | 98.8258 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.9346 | 98.8265 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.9429 | 98.8261 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.9512 | 98.8258 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.9596 | 98.8254 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.9679 | 98.825 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.9763 | 98.8247 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.9846 | 98.8245 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 546.9929 | 98.8225 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.0013 | 98.8205 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.0096 | 98.8186 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.0179 | 98.8167 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.0262 | 98.8148 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.0346 | 98.8129 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.0429 | 98.8117 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.0513 | 98.8104 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.0596 | 98.8113 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.0679 | 98.8122 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.0763 | 98.8136 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.0846 | 98.8151 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.093 | 98.8167 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.1013 | 98.8183 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.1096 | 98.821 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.118 | 98.8236 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.1263 | 98.8263 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.1346 | 98.829 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.1429 | 98.8325 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.1513 | 98.836 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.1596 | 98.8394 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.168 | 98.8429 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.1763 | 98.8466 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.1846 | 98.8503 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.193 | 98.854 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.2013 | 98.8578 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.2097 | 98.8613 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.218 | 98.8647 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.2263 | 98.8664 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.2347 | 98.868 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.243 | 98.8692 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.2513 | 98.8703 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.2596 | 98.8715 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.268 | 98.8727 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.2764 | 98.8738 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.2847 | 98.875 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.293 | 98.8758 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.3013 | 98.8765 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.3097 | 98.8768 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.318 | 98.877 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.3264 | 98.8773 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.3347 | 98.8775 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.343 | 98.8776 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.3514 | 98.8776 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.3597 | 98.8773 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.368 | 98.8771 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.3763 | 98.8764 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.3847 | 98.8758 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.3931 | 98.8752 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.4014 | 98.8745 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.4097 | 98.8738 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.418 | 98.8731 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.4264 | 98.8724 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.4347 | 98.8717 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.4431 | 98.871 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.4514 | 98.8703 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.4597 | 98.87 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.4681 | 98.8697 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.4764 | 98.8694 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.4847 | 98.8691 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.493 | 98.8671 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.5014 | 98.8652 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.5098 | 98.8633 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.5181 | 98.8613 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.5264 | 98.8596 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.5347 | 98.8578 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.5431 | 98.8561 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.5514 | 98.8544 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.5598 | 98.8527 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.5681 | 98.8509 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.5764 | 98.8493 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.5848 | 98.8476 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.5931 | 98.8458 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.6014 | 98.8441 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.6097 | 98.8423 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.6181 | 98.8405 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.6265 | 98.8384 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.6348 | 98.8363 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.6431 | 98.8357 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.6514 | 98.835 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.6598 | 98.8361 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.6681 | 98.8371 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.6765 | 98.8381 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.6848 | 98.8391 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.6931 | 98.8402 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.7015 | 98.8412 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.7098 | 98.8422 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.7181 | 98.8432 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.7264 | 98.8436 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.7348 | 98.8439 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.7432 | 98.8442 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.7515 | 98.8446 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.7598 | 98.8451 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.7681 | 98.8455 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.7765 | 98.846 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.7849 | 98.8465 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.7932 | 98.8473 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.8015 | 98.848 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.8098 | 98.8473 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.8182 | 98.8466 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.8265 | 98.846 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.8348 | 98.8453 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.8432 | 98.8446 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.8515 | 98.8439 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.8599 | 98.8432 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.8682 | 98.8425 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.8765 | 98.8418 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.8848 | 98.8411 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.8932 | 98.8411 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.9016 | 98.8411 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.9099 | 98.8411 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.9182 | 98.8411 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.9265 | 98.841 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.9349 | 98.8408 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.9432 | 98.8407 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.9515 | 98.8406 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.9599 | 98.8404 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.9682 | 98.8403 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.9766 | 98.8402 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.9849 | 98.84 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 547.9932 | 98.8399 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.0015 | 98.8398 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.0099 | 98.8396 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.0182 | 98.8395 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.0266 | 98.8394 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.0349 | 98.8392 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.0432 | 98.8391 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.0516 | 98.839 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.0599 | 98.8372 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.0682 | 98.8355 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.0766 | 98.8337 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.0849 | 98.832 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.0933 | 98.8321 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.1016 | 98.8322 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.1099 | 98.8323 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.1182 | 98.8324 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.1266 | 98.8325 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.1349 | 98.8326 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.1432 | 98.8327 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.1516 | 98.8329 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.1599 | 98.833 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.1683 | 98.8331 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.1766 | 98.8332 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.1849 | 98.8333 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.1933 | 98.8334 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.2016 | 98.8335 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.21 | 98.8349 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.2183 | 98.8362 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.2266 | 98.8391 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.235 | 98.842 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.2433 | 98.8439 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.2516 | 98.8457 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.2599 | 98.8459 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.2683 | 98.846 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.2766 | 98.8486 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.285 | 98.8511 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.2933 | 98.8527 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.3016 | 98.8543 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.31 | 98.8562 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.3183 | 98.8582 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.3267 | 98.8602 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.335 | 98.8621 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.3433 | 98.8641 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.3517 | 98.8661 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.36 | 98.868 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.3683 | 98.87 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.3766 | 98.871 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.385 | 98.872 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.3933 | 98.873 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.4017 | 98.874 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.41 | 98.8761 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.4183 | 98.8782 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.4267 | 98.8803 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.435 | 98.8823 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.4434 | 98.882 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.4517 | 98.8816 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.46 | 98.8822 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.4683 | 98.8829 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.4767 | 98.8831 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.485 | 98.8833 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.4933 | 98.8833 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.5017 | 98.8833 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.51 | 98.8804 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.5184 | 98.8776 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.5267 | 98.8734 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.535 | 98.8691 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.5433 | 98.8646 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.5517 | 98.8602 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.5601 | 98.8557 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.5684 | 98.8512 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.5767 | 98.8467 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.585 | 98.8422 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.5934 | 98.8374 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.6017 | 98.8326 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.61 | 98.8279 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.6184 | 98.8231 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.6267 | 98.8212 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.6351 | 98.8192 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.6434 | 98.8173 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.6517 | 98.8154 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.66 | 98.8137 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.6684 | 98.812 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.6767 | 98.8128 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.6851 | 98.8136 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.6934 | 98.8156 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.7017 | 98.8176 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.7101 | 98.8193 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.7184 | 98.821 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.7267 | 98.8227 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.735 | 98.8245 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.7434 | 98.8258 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.7518 | 98.8271 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.7601 | 98.8286 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.7684 | 98.8302 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.7767 | 98.8318 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.7851 | 98.8333 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.7934 | 98.8325 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.8018 | 98.8317 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.8101 | 98.831 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.8184 | 98.8302 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.8268 | 98.8275 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.8351 | 98.8248 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.8434 | 98.8224 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.8517 | 98.8199 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.8601 | 98.8178 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.8684 | 98.8156 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.8768 | 98.8138 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.8851 | 98.8119 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.8934 | 98.8104 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.9018 | 98.8089 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.9101 | 98.8075 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.9185 | 98.8061 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.9268 | 98.8048 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.9351 | 98.8035 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.9434 | 98.8025 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.9518 | 98.8016 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.9601 | 98.8001 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.9684 | 98.7987 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.9768 | 98.7972 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.9851 | 98.7957 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 548.9935 | 98.7962 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 549.0018 | 98.7967 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 549.0101 | 98.7972 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 549.0184 | 98.7976 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 549.0268 | 98.798 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 549.0352 | 98.7983 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 549.0435 | 98.799 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 549.0518 | 98.7998 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 549.0601 | 98.7992 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 549.0685 | 98.7986 | 98.6972 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.0768 | 98.7983 | 98.6922 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.0851 | 98.798 | 98.6871 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.0935 | 98.7977 | 98.6822 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.1018 | 98.7973 | 98.6771 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.1102 | 98.7966 | 98.6721 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.1185 | 98.7959 | 98.6671 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.1268 | 98.7954 | 98.6621 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.1351 | 98.7948 | 98.6571 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.1435 | 98.7948 | 98.6521 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.1518 | 98.7948 | 98.6471 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.1602 | 98.7948 | 98.6421 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.1685 | 98.7948 | 98.6371 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.1768 | 98.7948 | 98.6321 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.1852 | 98.7948 | 98.6271 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.1935 | 98.796 | 98.6221 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.2018 | 98.7971 | 98.6171 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.2101 | 98.7987 | 98.6121 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.2185 | 98.8003 | 98.6071 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.2268 | 98.8029 | 98.6021 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.2352 | 98.8055 | 98.5971 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.2435 | 98.8081 | 98.5921 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.2518 | 98.8107 | 98.5871 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.2602 | 98.8133 | 98.5821 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.2685 | 98.8159 | 98.5771 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.2769 | 98.818 | 98.5721 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.2852 | 98.82 | 98.5671 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.2935 | 98.8227 | 98.5621 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.3019 | 98.8254 | 98.5571 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.3102 | 98.8276 | 98.5521 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.3185 | 98.8297 | 98.5471 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.3268 | 98.8319 | 98.5421 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.3352 | 98.834 | 98.5371 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.3435 | 98.8369 | 98.5321 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.3519 | 98.8397 | 98.5271 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.3602 | 98.8423 | 98.5221 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.3685 | 98.8449 | 98.5171 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.3769 | 98.8465 | 98.5121 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.3852 | 98.8482 | 98.5071 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.3936 | 98.8485 | 98.5021 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.4019 | 98.8489 | 98.4971 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.4102 | 98.8489 | 98.4921 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.4185 | 98.8489 | 98.4871 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.4269 | 98.8486 | 98.4821 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.4352 | 98.8483 | 98.4771 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.4435 | 98.8485 | 98.4721 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.4519 | 98.8488 | 98.4671 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.4602 | 98.8482 | 98.4621 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.4686 | 98.8476 | 98.4571 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.4769 | 98.8471 | 98.4521 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.4852 | 98.8465 | 98.4471 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.4935 | 98.8452 | 98.4421 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.5019 | 98.8439 | 98.4371 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.5103 | 98.8426 | 98.4321 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.5186 | 98.8414 | 98.4271 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.5269 | 98.8394 | 98.4221 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.5352 | 98.8374 | 98.4171 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.5436 | 98.8357 | 98.4121 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.5519 | 98.834 | 98.4071 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.5602 | 98.8336 | 98.4021 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.5685 | 98.8332 | 98.3971 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.5769 | 98.8303 | 98.3921 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.5853 | 98.8275 | 98.3871 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.5936 | 98.825 | 98.3821 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.6019 | 98.8225 | 98.3771 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.6102 | 98.8208 | 98.3721 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.6186 | 98.8191 | 98.3671 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.6269 | 98.8174 | 98.3621 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.6353 | 98.8157 | 98.3571 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.6436 | 98.8144 | 98.3521 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.6519 | 98.8131 | 98.3471 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.6603 | 98.8153 | 98.3421 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.6686 | 98.8175 | 98.3371 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.6769 | 98.8195 | 98.3321 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.6852 | 98.8215 | 98.3271 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.6936 | 98.8244 | 98.3221 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.7019 | 98.8274 | 98.3171 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.7103 | 98.83 | 98.3121 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.7186 | 98.8327 | 98.3071 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.7269 | 98.8335 | 98.3021 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.7353 | 98.8344 | 98.2971 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.7436 | 98.838 | 98.2921 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.752 | 98.8416 | 98.2871 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.7603 | 98.8451 | 98.2821 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.7686 | 98.8487 | 98.2771 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.7769 | 98.8515 | 98.2721 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.7853 | 98.8543 | 98.2671 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.7936 | 98.8572 | 98.2621 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.8019 | 98.86 | 98.2571 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.8103 | 98.8614 | 98.2521 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.8186 | 98.8629 | 98.2471 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.827 | 98.8616 | 98.2421 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.8353 | 98.8603 | 98.2371 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.8436 | 98.8585 | 98.2321 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.852 | 98.8566 | 98.2271 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.8603 | 98.8535 | 98.2221 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.8687 | 98.8504 | 98.2171 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.877 | 98.8472 | 98.2121 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.8853 | 98.8441 | 98.2071 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.8936 | 98.8419 | 98.202 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.902 | 98.8396 | 98.1971 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.9103 | 98.8374 | 98.192 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.9186 | 98.8351 | 98.187 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.927 | 98.8329 | 98.182 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.9353 | 98.8307 | 98.177 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.9437 | 98.8291 | 98.172 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.952 | 98.8275 | 98.167 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.9603 | 98.8257 | 98.162 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.9686 | 98.8239 | 98.157 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.977 | 98.8222 | 98.152 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.9854 | 98.8206 | 98.147 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 549.9937 | 98.819 | 98.142 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.002 | 98.8174 | 98.137 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.0103 | 98.8157 | 98.132 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.0187 | 98.8141 | 98.127 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.027 | 98.8111 | 98.122 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.0353 | 98.8081 | 98.117 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.0436 | 98.8051 | 98.112 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.052 | 98.8021 | 98.107 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.0604 | 98.8001 | 98.102 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.0687 | 98.798 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.077 | 98.796 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.0853 | 98.7939 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.0937 | 98.7918 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.102 | 98.7896 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.1104 | 98.7868 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.1187 | 98.784 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.127 | 98.7815 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.1354 | 98.779 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.1437 | 98.7772 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.152 | 98.7754 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.1603 | 98.7736 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.1687 | 98.7718 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.177 | 98.7702 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.1854 | 98.7685 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.1937 | 98.7685 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.202 | 98.7686 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.2104 | 98.7678 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.2187 | 98.767 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.2271 | 98.7658 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.2354 | 98.7645 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.2437 | 98.7633 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.252 | 98.7621 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.2604 | 98.7609 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.2687 | 98.7597 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.277 | 98.7586 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.2854 | 98.7575 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.2937 | 98.7566 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.3021 | 98.7557 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.3104 | 98.7547 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.3187 | 98.7538 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.3271 | 98.7536 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.3354 | 98.7534 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.3438 | 98.7525 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.3521 | 98.7516 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.3604 | 98.7516 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.3687 | 98.7517 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.3771 | 98.7526 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.3854 | 98.7535 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.3937 | 98.7548 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.4021 | 98.7562 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.4104 | 98.7576 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.4188 | 98.759 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.4271 | 98.7602 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.4354 | 98.7614 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.4437 | 98.7624 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.4521 | 98.7635 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.4604 | 98.7644 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.4688 | 98.7653 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.4771 | 98.7663 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.4854 | 98.7674 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.4938 | 98.7671 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.5021 | 98.7669 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.5104 | 98.7674 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.5187 | 98.7679 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.5271 | 98.7675 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.5355 | 98.767 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.5438 | 98.7671 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.5521 | 98.7672 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.5604 | 98.7676 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.5688 | 98.7681 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.5771 | 98.7691 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.5854 | 98.7701 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.5938 | 98.7712 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.6021 | 98.7723 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.6105 | 98.7733 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.6188 | 98.7743 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.6271 | 98.7762 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.6354 | 98.7782 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.6438 | 98.7798 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.6521 | 98.7815 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.6605 | 98.7836 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.6688 | 98.7858 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.6771 | 98.7875 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.6855 | 98.7893 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.6938 | 98.7905 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.7021 | 98.7917 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.7104 | 98.7927 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.7188 | 98.7937 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.7271 | 98.7927 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.7355 | 98.7916 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.7438 | 98.7902 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.7521 | 98.7887 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.7605 | 98.7875 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.7688 | 98.7863 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.7772 | 98.7852 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.7855 | 98.7841 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.7938 | 98.7775 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.8021 | 98.7708 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.8105 | 98.7645 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.8188 | 98.7581 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.8271 | 98.7517 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.8355 | 98.7452 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.8438 | 98.726 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.8522 | 98.7067 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.8605 | 98.6813 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.8688 | 98.6559 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.8772 | 98.6286 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.8855 | 98.6014 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.8939 | 98.5758 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.9022 | 98.5503 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.9105 | 98.5246 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.9188 | 98.4989 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.9272 | 98.4704 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.9355 | 98.442 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.9438 | 98.4116 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.9522 | 98.3812 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.9605 | 98.3553 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.9689 | 98.3294 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.9772 | 98.3033 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.9855 | 98.2772 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 550.9938 | 98.2515 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.0022 | 98.2258 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.0106 | 98.2115 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.0189 | 98.1972 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.0272 | 98.1895 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.0355 | 98.1817 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.0439 | 98.1756 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.0522 | 98.1695 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.0605 | 98.1632 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.0688 | 98.157 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.0772 | 98.1502 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.0856 | 98.1434 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.0939 | 98.1386 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.1022 | 98.1338 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.1105 | 98.1309 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.1189 | 98.128 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.1272 | 98.1253 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.1356 | 98.1226 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.1439 | 98.1182 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.1522 | 98.1138 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.1606 | 98.1117 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.1689 | 98.1097 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.1772 | 98.1116 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.1855 | 98.1134 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.1939 | 98.1153 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.2022 | 98.1171 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.2106 | 98.1186 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.2189 | 98.1201 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.2272 | 98.1216 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.2356 | 98.1231 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.2439 | 98.1247 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.2523 | 98.1264 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.2606 | 98.1286 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.2689 | 98.1309 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.2772 | 98.1327 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.2856 | 98.1346 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.2939 | 98.1363 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.3022 | 98.138 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.3106 | 98.1416 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.3189 | 98.1453 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.3273 | 98.1461 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.3356 | 98.147 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.3439 | 98.1457 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.3522 | 98.1443 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.3606 | 98.143 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.369 | 98.1417 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.3773 | 98.1395 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.3856 | 98.1374 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.3939 | 98.1319 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.4023 | 98.1264 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.4106 | 98.1213 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.4189 | 98.1162 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.4273 | 98.1114 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.4356 | 98.1066 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.444 | 98.103 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.4523 | 98.0994 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.4606 | 98.0969 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.4689 | 98.0945 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.4773 | 98.0957 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.4856 | 98.0969 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.494 | 98.0976 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.5023 | 98.0983 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.5106 | 98.0988 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.519 | 98.0992 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.5273 | 98.0997 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.5356 | 98.1002 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.5439 | 98.1034 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.5523 | 98.1066 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.5607 | 98.1131 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.569 | 98.1196 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.5773 | 98.1257 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.5856 | 98.1319 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.594 | 98.1373 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.6023 | 98.1427 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.6107 | 98.1459 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.619 | 98.1492 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.6273 | 98.1522 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.6357 | 98.1553 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.644 | 98.1546 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.6523 | 98.1539 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.6606 | 98.1539 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.669 | 98.1539 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.6773 | 98.1543 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.6857 | 98.1547 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.694 | 98.1538 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.7023 | 98.1528 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.7107 | 98.1503 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.719 | 98.1479 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.7274 | 98.1454 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.7357 | 98.143 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.744 | 98.1411 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.7523 | 98.1393 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.7607 | 98.1385 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.769 | 98.1377 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.7773 | 98.1383 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.7857 | 98.1389 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.794 | 98.1387 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.8024 | 98.1386 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.8107 | 98.1382 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.819 | 98.1378 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.8274 | 98.1355 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.8357 | 98.1331 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.8441 | 98.1307 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.8524 | 98.1283 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.8607 | 98.1277 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.869 | 98.1271 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.8774 | 98.1288 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.8857 | 98.1305 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.894 | 98.1323 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.9024 | 98.134 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.9107 | 98.1347 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.9191 | 98.1354 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.9274 | 98.1342 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.9357 | 98.133 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.9441 | 98.1318 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.9524 | 98.1307 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.9608 | 98.1295 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.9691 | 98.1283 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.9774 | 98.1271 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.9858 | 98.126 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 551.9941 | 98.1287 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.0024 | 98.1315 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.0107 | 98.1341 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.0191 | 98.1367 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.0274 | 98.1366 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.0358 | 98.1365 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.0441 | 98.135 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.0524 | 98.1335 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.0608 | 98.1316 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.0691 | 98.1298 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.0775 | 98.1288 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.0858 | 98.1278 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.0941 | 98.13 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.1025 | 98.1323 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.1108 | 98.133 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.1191 | 98.1336 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.1274 | 98.1344 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.1358 | 98.1352 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.1441 | 98.136 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.1525 | 98.1368 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.1608 | 98.1369 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.1691 | 98.1369 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.1775 | 98.1369 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.1858 | 98.1369 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.1942 | 98.1418 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.2025 | 98.1467 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.2108 | 98.1507 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.2192 | 98.1547 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.2275 | 98.1585 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.2358 | 98.1622 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.2441 | 98.1659 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.2525 | 98.1697 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.2608 | 98.1706 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.2692 | 98.1715 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.2775 | 98.1736 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.2858 | 98.1758 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.2942 | 98.1777 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.3025 | 98.1797 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.3109 | 98.1824 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.3192 | 98.1852 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.3275 | 98.187 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.3359 | 98.1888 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.3442 | 98.1885 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.3525 | 98.1881 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.3608 | 98.1852 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.3692 | 98.1822 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.3776 | 98.1807 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.3859 | 98.1791 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.3942 | 98.1806 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.4025 | 98.182 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.4109 | 98.179 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.4192 | 98.1759 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.4276 | 98.1762 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.4359 | 98.1764 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.4442 | 98.1771 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.4526 | 98.1778 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.4609 | 98.1839 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.4692 | 98.1901 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.4775 | 98.1854 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.4859 | 98.1806 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.4943 | 98.1781 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.5026 | 98.1756 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.5109 | 98.1808 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.5192 | 98.1859 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.5276 | 98.1876 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.5359 | 98.1892 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.5443 | 98.1893 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.5526 | 98.1893 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.5609 | 98.1846 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.5693 | 98.1799 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.5776 | 98.1792 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.5859 | 98.1785 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.5942 | 98.1835 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.6026 | 98.1885 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.611 | 98.1918 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.6193 | 98.1951 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.6276 | 98.185 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.6359 | 98.1748 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.6443 | 98.1764 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.6526 | 98.1779 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.6609 | 98.177 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.6693 | 98.1761 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.6776 | 98.1718 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.686 | 98.1675 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.6943 | 98.1667 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.7026 | 98.166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.711 | 98.1589 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.7193 | 98.1518 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.7277 | 98.1506 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.736 | 98.1494 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.7443 | 98.1508 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.7527 | 98.1523 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.761 | 98.1454 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.7693 | 98.1386 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.7776 | 98.131 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.786 | 98.1234 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.7944 | 98.1259 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.8027 | 98.1284 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.811 | 98.1293 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.8193 | 98.1301 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.8277 | 98.1341 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.836 | 98.138 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.8444 | 98.1398 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.8527 | 98.1415 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.861 | 98.1388 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.8694 | 98.136 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.8777 | 98.1398 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.886 | 98.1435 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.8944 | 98.1466 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.9027 | 98.1497 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.9111 | 98.1509 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.9194 | 98.1522 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.9277 | 98.1534 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.9361 | 98.1546 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.9444 | 98.1598 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.9528 | 98.165 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.9611 | 98.1682 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.9694 | 98.1714 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.9777 | 98.1756 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.9861 | 98.1798 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 552.9944 | 98.1809 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.0027 | 98.1821 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.0111 | 98.1811 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.0194 | 98.1801 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.0278 | 98.1836 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.0361 | 98.1871 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.0444 | 98.1907 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.0528 | 98.1942 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.0611 | 98.197 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.0695 | 98.1999 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.0778 | 98.2025 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.0861 | 98.2051 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.0945 | 98.2076 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.1028 | 98.2101 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.1111 | 98.211 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.1194 | 98.2119 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.1278 | 98.2128 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.1362 | 98.2138 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.1445 | 98.2136 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.1528 | 98.2135 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.1611 | 98.2134 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.1695 | 98.2133 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.1779 | 98.2159 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.1862 | 98.2185 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.1945 | 98.2212 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.2028 | 98.2238 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.2112 | 98.2264 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.2195 | 98.229 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.2278 | 98.2275 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.2362 | 98.2259 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.2445 | 98.2222 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.2529 | 98.2184 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.2612 | 98.2149 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.2695 | 98.2113 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.2779 | 98.2077 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.2862 | 98.2042 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.2946 | 98.2006 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.3029 | 98.1971 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.3112 | 98.1935 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.3196 | 98.1899 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.3279 | 98.1858 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.3362 | 98.1817 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.3445 | 98.1771 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.3529 | 98.1724 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.3612 | 98.1665 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.3696 | 98.1606 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.3779 | 98.1546 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.3862 | 98.1487 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.3946 | 98.1447 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.4029 | 98.1407 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.4113 | 98.1389 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.4196 | 98.1372 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.4279 | 98.1353 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.4363 | 98.1335 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.4446 | 98.1317 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.4529 | 98.1298 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.4613 | 98.1282 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.4696 | 98.1265 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.478 | 98.1248 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.4863 | 98.1231 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.4946 | 98.122 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.5029 | 98.1208 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.5113 | 98.1197 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.5197 | 98.1185 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.528 | 98.1187 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.5363 | 98.1188 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.5446 | 98.1198 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.553 | 98.1208 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.5613 | 98.1219 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.5696 | 98.1229 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.578 | 98.1242 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.5863 | 98.1256 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.5947 | 98.127 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.603 | 98.1284 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.6113 | 98.1303 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.6197 | 98.1323 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.628 | 98.1341 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.6364 | 98.1359 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.6447 | 98.1378 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.653 | 98.1398 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.6614 | 98.1407 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.6697 | 98.1416 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.678 | 98.1427 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.6863 | 98.1439 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.6947 | 98.145 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.7031 | 98.146 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.7114 | 98.1463 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.7197 | 98.1465 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.728 | 98.1468 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.7364 | 98.147 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.7447 | 98.1469 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.7531 | 98.1467 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.7614 | 98.1466 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.7697 | 98.1465 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.7781 | 98.1458 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.7864 | 98.1451 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.7947 | 98.1444 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.8031 | 98.1437 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.8114 | 98.143 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.8198 | 98.1422 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.8281 | 98.1425 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.8364 | 98.1427 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.8448 | 98.1428 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.8531 | 98.1429 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.8615 | 98.1429 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.8698 | 98.143 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.8781 | 98.1431 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.8864 | 98.1431 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.8948 | 98.143 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.9031 | 98.1429 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.9114 | 98.1428 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.9198 | 98.1427 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.9281 | 98.1425 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.9365 | 98.1424 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.9448 | 98.1423 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.9531 | 98.1421 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.9615 | 98.142 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.9698 | 98.1419 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.9781 | 98.1416 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.9865 | 98.1413 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 553.9948 | 98.1416 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.0032 | 98.1418 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.0115 | 98.1427 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.0198 | 98.1435 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.0281 | 98.1444 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.0365 | 98.1452 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.0449 | 98.1461 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.0532 | 98.1471 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.0615 | 98.1482 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.0698 | 98.1493 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.0782 | 98.1513 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.0865 | 98.1534 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.0948 | 98.1556 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.1032 | 98.1579 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.1115 | 98.1601 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.1199 | 98.1624 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.1282 | 98.1646 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.1365 | 98.1669 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.1449 | 98.1692 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.1532 | 98.1714 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.1616 | 98.1741 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.1699 | 98.1767 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.1782 | 98.1787 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.1866 | 98.1808 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.1949 | 98.1829 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.2032 | 98.1851 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.2115 | 98.1871 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.2199 | 98.1891 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.2283 | 98.1912 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.2366 | 98.1932 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.2449 | 98.1933 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.2532 | 98.1934 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.2616 | 98.1934 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.2699 | 98.1933 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.2783 | 98.1933 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.2866 | 98.1932 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.2949 | 98.1931 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.3033 | 98.193 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.3116 | 98.1929 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.3199 | 98.1928 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.3283 | 98.1909 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.3366 | 98.1889 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.345 | 98.1869 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.3533 | 98.185 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.3616 | 98.1825 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.37 | 98.18 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.3783 | 98.1776 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.3867 | 98.1751 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.395 | 98.1728 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.4033 | 98.1705 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.4116 | 98.1691 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.42 | 98.1678 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.4283 | 98.1665 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.4366 | 98.1652 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.445 | 98.1644 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.4533 | 98.1636 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.4617 | 98.1605 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.47 | 98.1575 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.4783 | 98.1544 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.4867 | 98.1514 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.495 | 98.1494 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.5034 | 98.1474 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.5117 | 98.1455 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.52 | 98.1435 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.5284 | 98.1415 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.5367 | 98.1394 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.545 | 98.138 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.5533 | 98.1365 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.5617 | 98.1373 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.5701 | 98.138 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.5784 | 98.1388 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.5867 | 98.1395 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.595 | 98.1401 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.6034 | 98.1406 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.6118 | 98.1416 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.6201 | 98.1427 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.6284 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.6367 | 98.147 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.6451 | 98.1496 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.6534 | 98.1522 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.6617 | 98.1548 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.6701 | 98.1574 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.6784 | 98.1586 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.6868 | 98.1599 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.6951 | 98.1616 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.7034 | 98.1634 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.7118 | 98.1646 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.7201 | 98.1657 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.7285 | 98.1646 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.7368 | 98.1634 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.7451 | 98.16 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.7535 | 98.1566 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.7618 | 98.1534 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.7701 | 98.1502 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.7784 | 98.1488 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.7868 | 98.1474 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.7951 | 98.1472 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.8035 | 98.1471 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.8118 | 98.1466 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.8201 | 98.146 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.8285 | 98.1455 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.8368 | 98.145 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.8452 | 98.1458 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.8535 | 98.1466 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.8618 | 98.1483 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.8702 | 98.1501 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.8785 | 98.1518 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.8868 | 98.1536 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.8951 | 98.1545 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.9035 | 98.1553 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.9119 | 98.1584 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.9202 | 98.1614 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.9285 | 98.1655 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.9368 | 98.1696 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.9452 | 98.171 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.9536 | 98.1724 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.9619 | 98.1735 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.9702 | 98.1747 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.9785 | 98.1754 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.9869 | 98.176 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 554.9952 | 98.1767 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.0035 | 98.1773 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.0119 | 98.1773 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.0202 | 98.1772 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.0286 | 98.1762 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.0369 | 98.1752 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.0452 | 98.1741 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.0536 | 98.1731 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.0619 | 98.1729 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.0703 | 98.1727 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.0786 | 98.1725 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.0869 | 98.1723 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.0953 | 98.1704 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.1036 | 98.1685 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.1119 | 98.1646 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.1202 | 98.1606 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.1286 | 98.1568 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.137 | 98.153 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.1453 | 98.1497 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.1536 | 98.1464 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.1619 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.1703 | 98.1434 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.1786 | 98.142 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.187 | 98.1406 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.1953 | 98.1366 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.2036 | 98.1325 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.212 | 98.1304 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.2203 | 98.1283 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.2286 | 98.1263 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.237 | 98.1243 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.2453 | 98.1255 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.2537 | 98.1268 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.262 | 98.1287 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.2703 | 98.1306 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.2786 | 98.1346 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.287 | 98.1386 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.2953 | 98.1413 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.3036 | 98.144 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.312 | 98.1468 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.3203 | 98.1496 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.3287 | 98.1515 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.337 | 98.1534 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.3453 | 98.1545 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.3537 | 98.1557 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.362 | 98.16 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.3704 | 98.1644 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.3787 | 98.1686 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.387 | 98.1728 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.3954 | 98.177 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.4037 | 98.1811 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.412 | 98.1819 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.4203 | 98.1828 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.4287 | 98.1802 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.4371 | 98.1777 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.4454 | 98.1754 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.4537 | 98.1732 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.462 | 98.1721 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.4704 | 98.171 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.4788 | 98.1702 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.4871 | 98.1693 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.4954 | 98.1683 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.5037 | 98.1672 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.5121 | 98.1694 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.5204 | 98.1716 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.5287 | 98.1733 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.5371 | 98.1749 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.5454 | 98.1752 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.5538 | 98.1756 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.5621 | 98.176 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.5704 | 98.1764 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.5788 | 98.1754 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.5871 | 98.1744 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.5955 | 98.177 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.6038 | 98.1796 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.6121 | 98.1818 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.6205 | 98.184 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.6288 | 98.1862 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.6371 | 98.1884 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.6454 | 98.1902 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.6538 | 98.1921 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.6621 | 98.1941 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.6705 | 98.196 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.6788 | 98.1961 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.6871 | 98.1961 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.6955 | 98.1974 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.7038 | 98.1987 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.7122 | 98.1996 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.7205 | 98.2004 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.7288 | 98.2004 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.7372 | 98.2003 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.7455 | 98.2027 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.7538 | 98.2052 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.7622 | 98.2065 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.7705 | 98.2079 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.7789 | 98.2093 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.7872 | 98.2107 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.7955 | 98.2118 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.8038 | 98.2129 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.8122 | 98.2127 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.8206 | 98.2125 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.8289 | 98.2115 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.8372 | 98.2104 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.8455 | 98.2093 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.8539 | 98.2082 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.8622 | 98.2059 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.8705 | 98.2035 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.8789 | 98.2004 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.8872 | 98.1973 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.8956 | 98.1952 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.9039 | 98.1931 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.9122 | 98.1898 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.9206 | 98.1866 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.9289 | 98.1842 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.9373 | 98.1817 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.9456 | 98.1792 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.9539 | 98.1768 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.9623 | 98.1764 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.9706 | 98.176 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.9789 | 98.177 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.9872 | 98.1779 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 555.9956 | 98.1787 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.004 | 98.1794 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.0123 | 98.1794 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.0206 | 98.1794 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.0289 | 98.1794 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.0373 | 98.1793 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.0456 | 98.1815 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.054 | 98.1837 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.0623 | 98.1859 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.0706 | 98.188 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.079 | 98.1955 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.0873 | 98.203 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.0956 | 98.205 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.104 | 98.2071 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.1123 | 98.2062 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.1207 | 98.2052 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.129 | 98.2025 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.1373 | 98.1997 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.1457 | 98.2037 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.154 | 98.2076 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.1624 | 98.2129 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.1707 | 98.2181 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.179 | 98.2195 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.1873 | 98.2209 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.1957 | 98.2223 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.204 | 98.2237 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.2123 | 98.2236 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.2207 | 98.2235 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.229 | 98.2261 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.2374 | 98.2287 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.2457 | 98.2247 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.254 | 98.2206 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.2624 | 98.2211 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.2707 | 98.2216 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.2791 | 98.2255 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.2874 | 98.2295 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.2957 | 98.2372 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.3041 | 98.2449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.3124 | 98.246 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.3207 | 98.2471 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.329 | 98.2415 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.3374 | 98.2359 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.3458 | 98.2349 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.3541 | 98.2339 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.3624 | 98.2323 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.3707 | 98.2308 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.3791 | 98.2295 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.3875 | 98.2283 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.3958 | 98.2243 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.4041 | 98.2202 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.4124 | 98.2179 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.4208 | 98.2157 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.4291 | 98.2143 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.4374 | 98.213 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.4458 | 98.2136 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.4541 | 98.2142 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.4625 | 98.211 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.4708 | 98.2079 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.4791 | 98.205 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.4875 | 98.2022 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.4958 | 98.205 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.5042 | 98.2078 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.5125 | 98.2106 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.5208 | 98.2134 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.5292 | 98.2181 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.5375 | 98.2228 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.5458 | 98.2257 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.5541 | 98.2286 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.5625 | 98.2286 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.5708 | 98.2286 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.5792 | 98.2281 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.5875 | 98.2277 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.5958 | 98.2285 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.6042 | 98.2294 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.6125 | 98.2277 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.6208 | 98.226 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.6292 | 98.2235 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.6375 | 98.221 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.6459 | 98.2181 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.6542 | 98.2152 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.6625 | 98.2123 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.6709 | 98.2094 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.6792 | 98.2064 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.6876 | 98.2034 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.6959 | 98.199 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.7042 | 98.1947 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.7125 | 98.1926 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.7209 | 98.1906 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.7292 | 98.1915 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.7375 | 98.1925 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.7459 | 98.1941 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.7542 | 98.1956 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.7626 | 98.1959 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.7709 | 98.1963 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.7792 | 98.1974 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.7876 | 98.1986 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.7959 | 98.1998 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.8043 | 98.201 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.8126 | 98.2066 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.8209 | 98.2121 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.8293 | 98.2164 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.8376 | 98.2207 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.8459 | 98.2202 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.8542 | 98.2196 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.8626 | 98.2193 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.871 | 98.219 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.8793 | 98.2179 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.8876 | 98.2168 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.8959 | 98.2157 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.9043 | 98.2147 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.9127 | 98.213 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.921 | 98.2113 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.9293 | 98.2081 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.9376 | 98.2049 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.946 | 98.201 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.9543 | 98.1971 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.9626 | 98.1939 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.971 | 98.1908 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.9793 | 98.1849 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.9877 | 98.179 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 556.996 | 98.1705 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.0043 | 98.1621 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.0127 | 98.1612 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.021 | 98.1602 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.0294 | 98.159 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.0377 | 98.1578 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.046 | 98.1579 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.0544 | 98.158 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.0627 | 98.1582 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.071 | 98.1584 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.0793 | 98.1558 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.0877 | 98.1532 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.096 | 98.1522 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.1044 | 98.1511 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.1127 | 98.1574 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.121 | 98.1637 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.1294 | 98.17 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.1377 | 98.1763 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.1461 | 98.1748 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.1544 | 98.1733 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.1627 | 98.1786 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.1711 | 98.1839 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.1794 | 98.1867 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.1877 | 98.1896 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.1961 | 98.1941 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.2044 | 98.1987 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.2128 | 98.2013 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.2211 | 98.204 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.2294 | 98.2023 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.2377 | 98.2007 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.2461 | 98.2013 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.2545 | 98.202 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.2628 | 98.2074 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.2711 | 98.2127 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.2794 | 98.2125 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.2878 | 98.2122 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.2961 | 98.2096 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.3044 | 98.207 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.3128 | 98.2094 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.3211 | 98.2118 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.3295 | 98.2111 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.3378 | 98.2105 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.3461 | 98.2091 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.3545 | 98.2077 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.3628 | 98.2046 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.3712 | 98.2015 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.3795 | 98.1977 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.3878 | 98.1939 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.3962 | 98.1965 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.4045 | 98.1991 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.4128 | 98.2022 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.4211 | 98.2053 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.4295 | 98.2037 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.4379 | 98.2021 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.4462 | 98.1994 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.4545 | 98.1967 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.4628 | 98.1955 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.4712 | 98.1943 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.4795 | 98.1937 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.4879 | 98.1931 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.4962 | 98.1925 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.5045 | 98.1919 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.5129 | 98.1927 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.5212 | 98.1935 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.5295 | 98.1943 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.5379 | 98.1951 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.5462 | 98.199 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.5546 | 98.2029 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.5629 | 98.2042 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.5712 | 98.2056 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.5796 | 98.2069 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.5879 | 98.2083 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.5963 | 98.2096 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.6046 | 98.211 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.6129 | 98.212 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.6212 | 98.2131 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.6296 | 98.2135 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.6379 | 98.2138 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.6462 | 98.2148 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.6546 | 98.2158 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.6629 | 98.2168 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.6713 | 98.2178 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.6796 | 98.2182 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.6879 | 98.2185 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.6963 | 98.2187 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.7046 | 98.2189 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.713 | 98.2134 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.7213 | 98.208 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.7296 | 98.2043 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.738 | 98.2006 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.7463 | 98.1969 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.7546 | 98.1932 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.7629 | 98.1895 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.7713 | 98.1858 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.7797 | 98.1828 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.788 | 98.1799 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.7963 | 98.1785 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.8046 | 98.1771 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.813 | 98.1757 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.8214 | 98.1743 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.8297 | 98.1729 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.838 | 98.1715 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.8463 | 98.17 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.8547 | 98.1685 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.863 | 98.1666 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.8713 | 98.1647 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.8797 | 98.1668 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.888 | 98.169 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.8964 | 98.1697 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.9047 | 98.1704 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.913 | 98.1712 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.9214 | 98.1719 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.9297 | 98.1726 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.938 | 98.1733 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.9464 | 98.173 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.9547 | 98.1726 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.9631 | 98.1724 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.9714 | 98.1723 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.9797 | 98.1739 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.988 | 98.1756 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 557.9964 | 98.1762 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.0047 | 98.1767 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.0131 | 98.1774 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.0214 | 98.1781 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.0297 | 98.1794 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.0381 | 98.1806 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.0464 | 98.1816 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.0547 | 98.1826 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.0631 | 98.1836 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.0714 | 98.1845 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.0798 | 98.1858 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.0881 | 98.1871 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.0964 | 98.1884 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.1047 | 98.1897 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.1131 | 98.191 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.1215 | 98.1924 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.1298 | 98.1935 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.1381 | 98.1946 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.1464 | 98.1928 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.1548 | 98.1911 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.1631 | 98.1904 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.1714 | 98.1897 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.1798 | 98.189 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.1881 | 98.1883 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.1965 | 98.1876 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.2048 | 98.1869 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.2131 | 98.1866 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.2215 | 98.1862 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.2298 | 98.1861 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.2382 | 98.186 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.2465 | 98.1856 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.2548 | 98.1853 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.2632 | 98.1848 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.2715 | 98.1844 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.2798 | 98.1839 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.2881 | 98.1835 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.2965 | 98.1867 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.3049 | 98.1899 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.3132 | 98.1937 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.3215 | 98.1975 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.3298 | 98.2013 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.3382 | 98.2051 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.3466 | 98.2089 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.3549 | 98.2127 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.3632 | 98.2166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.3715 | 98.2205 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.3799 | 98.224 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.3882 | 98.2276 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.3965 | 98.2309 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.4049 | 98.2342 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.4132 | 98.2374 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.4216 | 98.2407 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.4299 | 98.2433 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.4382 | 98.2459 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.4466 | 98.2438 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.4549 | 98.2418 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.4633 | 98.236 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.4716 | 98.2303 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.4799 | 98.2251 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.4882 | 98.2199 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.4966 | 98.2147 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.5049 | 98.2095 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.5132 | 98.2043 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.5216 | 98.1991 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.5299 | 98.1938 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.5383 | 98.1885 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.5466 | 98.1832 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.5549 | 98.1779 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.5633 | 98.173 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.5716 | 98.168 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.58 | 98.1631 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.5883 | 98.1581 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.5966 | 98.1539 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.605 | 98.1497 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.6133 | 98.1514 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.6216 | 98.1531 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.6299 | 98.1548 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.6383 | 98.1565 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.6467 | 98.1582 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.655 | 98.1598 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.6633 | 98.1619 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.6716 | 98.164 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.68 | 98.1634 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.6884 | 98.1627 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.6967 | 98.1621 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.705 | 98.1615 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.7133 | 98.1609 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.7217 | 98.1603 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.73 | 98.1593 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.7383 | 98.1584 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.7467 | 98.1614 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.755 | 98.1644 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.7634 | 98.1673 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.7717 | 98.1703 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.78 | 98.172 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.7884 | 98.1737 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.7967 | 98.1754 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.8051 | 98.1771 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.8134 | 98.1791 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.8217 | 98.181 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.8301 | 98.1809 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.8384 | 98.1807 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.8467 | 98.1833 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.855 | 98.1858 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.8634 | 98.1884 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.8717 | 98.1909 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.8801 | 98.1936 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.8884 | 98.1962 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.8967 | 98.1994 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.9051 | 98.2027 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.9134 | 98.2026 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.9218 | 98.2025 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.9301 | 98.2024 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.9384 | 98.2023 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.9468 | 98.2018 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.9551 | 98.2013 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.9634 | 98.1991 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.9718 | 98.1968 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.9801 | 98.1943 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.9885 | 98.1917 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 558.9968 | 98.1909 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.0051 | 98.1901 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.0134 | 98.1887 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.0218 | 98.1872 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.0302 | 98.1858 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.0385 | 98.1844 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.0468 | 98.1826 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.0551 | 98.1807 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.0635 | 98.1782 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.0718 | 98.1757 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.0801 | 98.1728 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.0885 | 98.17 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.0968 | 98.1671 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.1052 | 98.1643 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.1135 | 98.1619 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.1218 | 98.1594 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.1302 | 98.1561 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.1385 | 98.1529 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.1469 | 98.1496 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.1552 | 98.1463 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.1635 | 98.143 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.1719 | 98.1397 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.1802 | 98.137 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.1885 | 98.1343 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.1968 | 98.1317 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.2052 | 98.1291 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.2136 | 98.1268 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.2219 | 98.1246 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.2302 | 98.1223 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.2385 | 98.1201 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.2469 | 98.1169 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.2552 | 98.1137 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.2635 | 98.1105 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.2719 | 98.1074 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.2802 | 98.1062 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.2886 | 98.1051 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.2969 | 98.1065 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.3052 | 98.108 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.3136 | 98.1095 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.3219 | 98.1109 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.3303 | 98.113 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.3386 | 98.1151 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.3469 | 98.1171 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.3553 | 98.1192 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.3636 | 98.1213 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.3719 | 98.1234 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.3802 | 98.1255 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.3886 | 98.1277 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.3969 | 98.1294 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.4053 | 98.1312 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.4136 | 98.1336 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.4219 | 98.136 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.4303 | 98.1384 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.4386 | 98.1409 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.447 | 98.1413 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.4553 | 98.1417 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.4636 | 98.1422 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.472 | 98.1426 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.4803 | 98.1454 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.4886 | 98.1482 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.497 | 98.1504 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.5053 | 98.1527 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.5137 | 98.1549 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.522 | 98.1571 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.5303 | 98.1591 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.5386 | 98.161 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.547 | 98.1629 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.5554 | 98.1648 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.5637 | 98.1692 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.572 | 98.1735 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.5803 | 98.1781 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.5887 | 98.1826 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.597 | 98.1871 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.6053 | 98.1917 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.6137 | 98.1951 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.622 | 98.1985 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.6304 | 98.2019 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.6387 | 98.2054 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.647 | 98.2059 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.6554 | 98.2065 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.6637 | 98.2035 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.6721 | 98.2005 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.6804 | 98.1975 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.6887 | 98.1945 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.6971 | 98.1917 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.7054 | 98.1888 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.7137 | 98.186 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.722 | 98.1831 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.7304 | 98.1775 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.7388 | 98.1718 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.7471 | 98.168 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.7554 | 98.1642 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.7637 | 98.1608 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.7721 | 98.1574 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.7804 | 98.1541 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.7888 | 98.1509 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.7971 | 98.1477 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.8054 | 98.1445 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.8138 | 98.1417 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.8221 | 98.1389 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.8304 | 98.1415 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.8388 | 98.1442 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.8471 | 98.1475 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.8555 | 98.1509 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.8638 | 98.1542 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.8721 | 98.1576 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.8805 | 98.1616 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.8888 | 98.1657 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.8972 | 98.1705 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.9055 | 98.1754 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.9138 | 98.1781 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.9221 | 98.1808 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.9305 | 98.1838 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.9388 | 98.1868 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.9471 | 98.1908 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.9555 | 98.1947 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.9638 | 98.1985 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.9722 | 98.2024 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.9805 | 98.2067 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.9888 | 98.211 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 559.9972 | 98.2115 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.0055 | 98.2119 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.0139 | 98.2117 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.0222 | 98.2114 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.0305 | 98.2111 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.0389 | 98.2108 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.0472 | 98.2095 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.0555 | 98.2082 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.0638 | 98.2072 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.0722 | 98.2063 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.0806 | 98.2069 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.0889 | 98.2075 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.0972 | 98.2068 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.1055 | 98.206 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.1139 | 98.2055 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.1223 | 98.2049 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.1306 | 98.2044 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.1389 | 98.2039 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.1472 | 98.202 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.1556 | 98.2001 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.1639 | 98.2005 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.1722 | 98.2008 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.1806 | 98.203 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.1889 | 98.2051 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.1973 | 98.2069 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.2056 | 98.2087 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.2139 | 98.2089 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.2223 | 98.209 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.2306 | 98.2083 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.239 | 98.2076 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.2473 | 98.2052 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.2556 | 98.2028 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.264 | 98.2001 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.2723 | 98.1975 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.2806 | 98.195 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.2889 | 98.1925 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.2973 | 98.1914 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.3056 | 98.1904 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.314 | 98.1902 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.3223 | 98.1901 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.3306 | 98.1907 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.339 | 98.1912 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.3473 | 98.1901 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.3557 | 98.1889 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.364 | 98.1876 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.3723 | 98.1863 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.3807 | 98.1853 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.389 | 98.1844 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.3973 | 98.1845 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.4056 | 98.1847 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.414 | 98.1848 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.4224 | 98.185 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.4307 | 98.1862 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.439 | 98.1874 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.4473 | 98.1889 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.4557 | 98.1905 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.4641 | 98.1912 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.4724 | 98.192 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.4807 | 98.1922 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.489 | 98.1925 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.4974 | 98.1909 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.5057 | 98.1894 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.514 | 98.1878 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.5224 | 98.1861 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.5307 | 98.1847 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.5391 | 98.1832 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.5474 | 98.1834 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.5557 | 98.1836 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.5641 | 98.1832 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.5724 | 98.1828 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.5807 | 98.1824 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.5891 | 98.1821 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.5974 | 98.1815 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.6058 | 98.1809 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.6141 | 98.1795 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.6224 | 98.178 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.6307 | 98.176 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.6391 | 98.174 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.6475 | 98.1724 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.6558 | 98.1709 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.6641 | 98.1701 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.6724 | 98.1694 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.6808 | 98.1704 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.6891 | 98.1715 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.6974 | 98.1728 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.7058 | 98.1742 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.7141 | 98.1765 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.7225 | 98.1787 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.7308 | 98.181 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.7391 | 98.1833 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.7475 | 98.1812 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.7558 | 98.1791 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.7642 | 98.1772 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.7725 | 98.1753 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.7808 | 98.1739 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.7891 | 98.1726 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.7975 | 98.1712 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.8058 | 98.1698 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.8141 | 98.1685 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.8225 | 98.1671 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.8308 | 98.1657 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.8392 | 98.1644 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.8475 | 98.1613 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.8558 | 98.1582 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.8642 | 98.1583 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.8725 | 98.1583 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.8809 | 98.1562 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.8892 | 98.1542 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.8975 | 98.1524 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.9059 | 98.1507 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.9142 | 98.1519 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.9225 | 98.1531 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.9308 | 98.1578 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.9392 | 98.1625 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.9476 | 98.1677 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.9559 | 98.173 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.9642 | 98.1783 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.9725 | 98.1836 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.9809 | 98.1846 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.9893 | 98.1855 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 560.9976 | 98.1865 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.0059 | 98.1875 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.0142 | 98.1885 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.0226 | 98.1895 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.0309 | 98.1871 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.0392 | 98.1847 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.0476 | 98.1836 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.0559 | 98.1824 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.0643 | 98.1805 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.0726 | 98.1786 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.0809 | 98.1781 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.0893 | 98.1776 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.0976 | 98.1763 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.106 | 98.1749 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.1143 | 98.1726 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.1226 | 98.1702 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.131 | 98.1679 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.1393 | 98.1655 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.1476 | 98.1675 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.1559 | 98.1695 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.1643 | 98.1714 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.1727 | 98.1734 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.181 | 98.1745 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.1893 | 98.1756 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.1976 | 98.1769 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.206 | 98.1782 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.2143 | 98.1779 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.2227 | 98.1777 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.231 | 98.1778 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.2393 | 98.1779 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.2477 | 98.1781 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.256 | 98.1782 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.2643 | 98.1758 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.2727 | 98.1735 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.281 | 98.1712 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.2894 | 98.1688 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.2977 | 98.1661 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.306 | 98.1635 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.3143 | 98.1608 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.3227 | 98.1581 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.3311 | 98.1554 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.3394 | 98.1527 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.3477 | 98.1509 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.356 | 98.1491 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.3644 | 98.1477 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.3727 | 98.1463 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.381 | 98.1466 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.3894 | 98.1468 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.3977 | 98.147 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.4061 | 98.1472 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.4144 | 98.1474 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.4227 | 98.1477 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.4311 | 98.1478 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.4394 | 98.1478 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.4478 | 98.1479 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.4561 | 98.148 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.4644 | 98.1485 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.4728 | 98.1489 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.4811 | 98.149 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.4894 | 98.1491 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.4977 | 98.1492 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.5061 | 98.1493 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.5145 | 98.1494 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.5228 | 98.1495 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.5311 | 98.1491 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.5394 | 98.1488 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.5478 | 98.1485 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.5562 | 98.1482 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.5645 | 98.1478 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.5728 | 98.1475 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.5811 | 98.1472 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.5895 | 98.1469 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.5978 | 98.1465 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.6061 | 98.1462 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.6145 | 98.1459 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.6228 | 98.1456 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.6312 | 98.1452 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.6395 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.6478 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.6562 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.6645 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.6729 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.6812 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.6895 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.6978 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.7062 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.7145 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.7228 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.7312 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.7395 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.7479 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.7562 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.7645 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.7729 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.7812 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.7896 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.7979 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.8062 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.8146 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.8229 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.8312 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.8395 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.8479 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.8563 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.8646 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.8729 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.8812 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.8896 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.8979 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.9062 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.9146 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.9229 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.9313 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.9396 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.9479 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.9563 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.9646 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.973 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.9813 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.9896 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 561.998 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.0063 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.0146 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.0229 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.0313 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.0397 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.048 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.0563 | 98.1449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.0646 | 98.1445 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.073 | 98.1441 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.0813 | 98.145 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.0897 | 98.146 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.098 | 98.1469 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.1063 | 98.1479 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.1147 | 98.1488 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.123 | 98.1498 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.1313 | 98.1501 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.1397 | 98.1504 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.148 | 98.1496 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.1564 | 98.1488 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.1647 | 98.148 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.173 | 98.1472 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.1814 | 98.1468 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.1897 | 98.1464 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.1981 | 98.1461 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.2064 | 98.1457 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.2147 | 98.1453 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.223 | 98.145 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.2314 | 98.1445 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.2397 | 98.1441 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.248 | 98.1422 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.2564 | 98.1404 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.2647 | 98.1383 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.2731 | 98.1361 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.2814 | 98.134 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.2897 | 98.1319 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.2981 | 98.1299 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.3064 | 98.1278 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.3148 | 98.1269 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.3231 | 98.126 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.3314 | 98.1251 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.3398 | 98.1241 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.3481 | 98.1228 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.3564 | 98.1215 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.3647 | 98.12 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.3731 | 98.1186 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.3815 | 98.1187 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.3898 | 98.1189 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.3981 | 98.1203 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.4064 | 98.1216 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.4148 | 98.1227 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.4232 | 98.1237 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.4315 | 98.1251 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.4398 | 98.1264 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.4481 | 98.1277 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.4565 | 98.1291 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.4648 | 98.131 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.4731 | 98.1329 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.4815 | 98.1343 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.4898 | 98.1358 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.4982 | 98.1372 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.5065 | 98.1387 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.5148 | 98.1401 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.5232 | 98.1416 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.5315 | 98.1428 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.5399 | 98.1439 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.5482 | 98.1434 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.5565 | 98.1429 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.5649 | 98.1418 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.5732 | 98.1407 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.5815 | 98.139 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.5898 | 98.1374 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.5982 | 98.1358 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.6065 | 98.1342 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.6149 | 98.1342 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.6232 | 98.1343 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.6315 | 98.1343 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.6399 | 98.1343 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.6482 | 98.1345 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.6566 | 98.1347 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.6649 | 98.1349 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.6732 | 98.1351 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.6816 | 98.1372 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.6899 | 98.1394 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.6982 | 98.142 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.7066 | 98.1445 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.7149 | 98.1471 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.7233 | 98.1497 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.7316 | 98.1523 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.7399 | 98.1548 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.7482 | 98.1582 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.7566 | 98.1615 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.765 | 98.1619 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.7733 | 98.1624 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.7816 | 98.1611 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.7899 | 98.1599 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.7983 | 98.1587 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.8066 | 98.1575 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.8149 | 98.1562 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.8233 | 98.1549 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.8316 | 98.155 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.84 | 98.1551 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.8483 | 98.1532 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.8566 | 98.1513 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.865 | 98.1492 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.8733 | 98.1471 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.8817 | 98.145 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.89 | 98.1429 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.8983 | 98.1401 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.9067 | 98.1373 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.915 | 98.1345 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.9233 | 98.1317 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.9316 | 98.1319 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.94 | 98.132 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.9484 | 98.1324 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.9567 | 98.1328 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.965 | 98.1334 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.9733 | 98.1341 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.9817 | 98.1354 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.99 | 98.1367 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 562.9984 | 98.1367 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.0067 | 98.1366 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.015 | 98.1366 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.0234 | 98.1365 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.0317 | 98.1364 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.04 | 98.1363 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.0484 | 98.1357 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.0567 | 98.1352 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.0651 | 98.1354 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.0734 | 98.1355 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.0817 | 98.1357 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.0901 | 98.1358 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.0984 | 98.1359 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.1068 | 98.1361 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.1151 | 98.136 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.1234 | 98.1359 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.1317 | 98.1355 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.1401 | 98.1351 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.1484 | 98.1348 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.1567 | 98.1346 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.1651 | 98.1343 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.1734 | 98.1341 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.1818 | 98.1339 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.1901 | 98.1336 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.1984 | 98.1335 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.2068 | 98.1334 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.2151 | 98.134 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.2234 | 98.1346 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.2318 | 98.1352 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.2401 | 98.1359 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.2485 | 98.1365 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.2568 | 98.1371 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.2651 | 98.1384 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.2734 | 98.1397 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.2818 | 98.1405 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.2902 | 98.1413 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.2985 | 98.1414 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.3068 | 98.1416 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.3151 | 98.1413 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.3235 | 98.1409 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.3318 | 98.1406 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.3401 | 98.1403 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.3485 | 98.14 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.3568 | 98.1397 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.3652 | 98.1379 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.3735 | 98.1361 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.3818 | 98.1341 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.3902 | 98.132 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.3985 | 98.13 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.4069 | 98.1279 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.4152 | 98.1259 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.4235 | 98.1238 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.4319 | 98.1211 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.4402 | 98.1183 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.4485 | 98.1167 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.4568 | 98.115 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.4652 | 98.114 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.4736 | 98.1129 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.4819 | 98.1126 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.4902 | 98.1122 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.4985 | 98.1118 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.5069 | 98.1115 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.5152 | 98.1111 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.5236 | 98.1107 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.5319 | 98.1119 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.5402 | 98.1132 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.5486 | 98.1161 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.5569 | 98.119 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.5652 | 98.1232 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.5736 | 98.1274 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.5819 | 98.1316 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.5903 | 98.1357 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.5986 | 98.1387 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.6069 | 98.1416 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.6153 | 98.1439 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.6236 | 98.1463 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.632 | 98.1512 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.6403 | 98.156 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.6486 | 98.1578 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.6569 | 98.1596 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.6653 | 98.1615 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.6736 | 98.1633 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.6819 | 98.1651 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.6903 | 98.167 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.6986 | 98.1689 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.707 | 98.1708 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.7153 | 98.1715 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.7236 | 98.1723 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.732 | 98.1718 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.7403 | 98.1713 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.7487 | 98.1707 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.757 | 98.1701 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.7653 | 98.1707 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.7737 | 98.1714 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.782 | 98.1721 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.7903 | 98.1727 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.7986 | 98.1703 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.807 | 98.1679 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.8154 | 98.1678 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.8237 | 98.1678 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.832 | 98.1677 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.8403 | 98.1677 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.8487 | 98.1675 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.8571 | 98.1674 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.8654 | 98.1673 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.8737 | 98.1672 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.882 | 98.1665 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.8904 | 98.1658 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.8987 | 98.1651 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.907 | 98.1644 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.9154 | 98.1638 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.9237 | 98.1632 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.9321 | 98.163 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.9404 | 98.1628 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.9487 | 98.1596 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.9571 | 98.1564 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.9654 | 98.1538 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.9738 | 98.1512 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.9821 | 98.1486 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.9904 | 98.146 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 563.9988 | 98.1434 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.0071 | 98.1408 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.0154 | 98.1382 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.0237 | 98.1356 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.0321 | 98.133 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.0404 | 98.1305 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.0488 | 98.1271 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.0571 | 98.1238 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.0654 | 98.1204 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.0738 | 98.1171 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.0821 | 98.1137 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.0905 | 98.1104 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.0988 | 98.1066 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.1071 | 98.1029 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.1155 | 98.1021 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.1238 | 98.1014 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.1321 | 98.1006 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.1404 | 98.0999 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.1488 | 98.0991 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.1572 | 98.0984 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.1655 | 98.0976 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.1738 | 98.0969 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.1821 | 98.0961 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.1905 | 98.0954 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.1989 | 98.0946 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.2072 | 98.0939 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.2155 | 98.0939 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.2238 | 98.0939 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.2322 | 98.0939 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.2405 | 98.0939 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.2488 | 98.0939 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.2572 | 98.0939 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.2655 | 98.0939 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.2739 | 98.0939 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.2822 | 98.0967 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.2905 | 98.0995 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.2989 | 98.1029 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.3072 | 98.1063 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.3156 | 98.1097 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.3239 | 98.1131 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.3322 | 98.1165 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.3406 | 98.1199 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.3489 | 98.1232 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.3572 | 98.1266 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.3655 | 98.1298 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.3739 | 98.1329 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.3823 | 98.1361 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.3906 | 98.1392 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.3989 | 98.1424 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.4072 | 98.1455 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.4156 | 98.1487 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.4239 | 98.1518 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.4323 | 98.1555 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.4406 | 98.1592 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.4489 | 98.1603 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.4573 | 98.1615 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.4656 | 98.162 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.4739 | 98.1625 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.4823 | 98.1631 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.4906 | 98.1636 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.499 | 98.1641 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.5073 | 98.1647 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.5156 | 98.1656 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.5239 | 98.1666 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.5323 | 98.1684 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.5406 | 98.1701 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.549 | 98.1719 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.5573 | 98.1736 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.5656 | 98.1754 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.574 | 98.1771 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.5823 | 98.1789 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.5906 | 98.1807 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.599 | 98.1819 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.6073 | 98.1831 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.6157 | 98.185 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.624 | 98.187 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.6323 | 98.1889 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.6407 | 98.1908 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.649 | 98.1925 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.6573 | 98.1941 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.6656 | 98.1958 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.674 | 98.1974 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.6824 | 98.1986 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.6907 | 98.1998 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.699 | 98.198 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.7073 | 98.1961 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.7157 | 98.1928 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.7241 | 98.1895 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.7324 | 98.1862 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.7407 | 98.1829 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.749 | 98.1796 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.7574 | 98.1763 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.7657 | 98.173 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.774 | 98.1697 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.7824 | 98.1665 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.7907 | 98.1634 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.7991 | 98.16 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.8074 | 98.1566 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.8157 | 98.1535 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.8241 | 98.1504 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.8324 | 98.1473 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.8408 | 98.1441 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.8491 | 98.1411 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.8574 | 98.1381 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.8658 | 98.1364 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.8741 | 98.1347 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.8824 | 98.1344 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.8907 | 98.1342 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.8991 | 98.1335 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.9074 | 98.1327 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.9158 | 98.1319 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.9241 | 98.1311 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.9324 | 98.1304 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.9408 | 98.1296 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.9491 | 98.1277 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.9575 | 98.1258 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.9658 | 98.1239 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.9741 | 98.1221 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.9825 | 98.1217 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.9908 | 98.1214 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 564.9991 | 98.1217 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.0075 | 98.122 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.0158 | 98.1223 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.0242 | 98.1225 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.0325 | 98.1239 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.0408 | 98.1253 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.0491 | 98.1266 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.0575 | 98.128 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.0659 | 98.1299 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.0742 | 98.1319 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.0825 | 98.1325 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.0908 | 98.1332 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.0992 | 98.1339 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.1075 | 98.1345 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.1158 | 98.1352 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.1242 | 98.1359 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.1325 | 98.1366 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.1409 | 98.1373 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.1492 | 98.1364 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.1575 | 98.1355 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.1659 | 98.1365 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.1742 | 98.1374 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.1826 | 98.1384 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.1909 | 98.1394 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.1992 | 98.1419 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.2076 | 98.1445 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.2159 | 98.1471 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.2242 | 98.1497 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.2325 | 98.1466 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.2409 | 98.1435 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.2493 | 98.142 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.2576 | 98.1405 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.2659 | 98.1445 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.2742 | 98.1485 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.2826 | 98.1529 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.2909 | 98.1573 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.2993 | 98.1618 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.3076 | 98.1664 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.3159 | 98.1694 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.3243 | 98.1724 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.3326 | 98.173 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.3409 | 98.1736 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.3493 | 98.1751 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.3576 | 98.1767 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.366 | 98.1766 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.3743 | 98.1765 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.3826 | 98.1768 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.391 | 98.177 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.3993 | 98.183 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.4077 | 98.189 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.416 | 98.1946 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.4243 | 98.2003 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.4326 | 98.2011 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.441 | 98.2019 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.4493 | 98.2023 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.4576 | 98.2027 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.466 | 98.2025 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.4743 | 98.2024 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.4827 | 98.2038 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.491 | 98.2053 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.4993 | 98.2085 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.5077 | 98.2118 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.516 | 98.2141 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.5244 | 98.2164 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.5327 | 98.2168 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.541 | 98.2171 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.5494 | 98.2163 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.5577 | 98.2154 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.566 | 98.2146 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.5743 | 98.2137 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.5827 | 98.2122 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.5911 | 98.2106 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.5994 | 98.2084 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.6077 | 98.2061 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.616 | 98.2042 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.6244 | 98.2023 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.6328 | 98.201 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.6411 | 98.1997 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.6494 | 98.1982 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.6577 | 98.1967 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.6661 | 98.1935 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.6744 | 98.1902 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.6827 | 98.1869 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.6911 | 98.1836 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.6994 | 98.1823 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.7078 | 98.1809 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.7161 | 98.1804 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.7244 | 98.1799 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.7328 | 98.1794 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.7411 | 98.1789 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.7495 | 98.1791 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.7578 | 98.1793 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.7661 | 98.1796 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.7745 | 98.1798 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.7828 | 98.1796 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.7911 | 98.1795 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.7994 | 98.1795 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.8078 | 98.1794 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.8161 | 98.1796 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.8245 | 98.1798 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.8328 | 98.1799 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.8411 | 98.1801 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.8495 | 98.1802 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.8578 | 98.1804 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.8661 | 98.1806 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.8745 | 98.1807 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.8828 | 98.1809 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.8912 | 98.181 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.8995 | 98.1812 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.9078 | 98.1814 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.9162 | 98.1818 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.9245 | 98.1823 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.9329 | 98.1825 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.9412 | 98.1826 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.9495 | 98.1822 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.9578 | 98.1818 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.9662 | 98.1813 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.9745 | 98.1808 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.9828 | 98.1804 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.9912 | 98.1799 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 565.9995 | 98.1795 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.0079 | 98.179 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.0162 | 98.1785 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.0245 | 98.1781 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.0329 | 98.1771 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.0412 | 98.1762 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.0496 | 98.1753 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.0579 | 98.1743 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.0662 | 98.1734 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.0746 | 98.1725 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.0829 | 98.1712 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.0912 | 98.17 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.0995 | 98.169 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.1079 | 98.1681 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.1163 | 98.1677 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.1246 | 98.1674 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.1329 | 98.167 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.1412 | 98.1666 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.1496 | 98.1662 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.158 | 98.1657 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.1663 | 98.1658 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.1746 | 98.1659 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.1829 | 98.166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.1913 | 98.1661 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.1996 | 98.1666 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.2079 | 98.1672 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.2163 | 98.1678 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.2246 | 98.1683 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.233 | 98.1689 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.2413 | 98.1695 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.2496 | 98.17 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.258 | 98.1706 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.2663 | 98.1705 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.2747 | 98.1705 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.283 | 98.1708 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.2913 | 98.1712 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.2997 | 98.1716 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.308 | 98.172 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.3163 | 98.1723 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.3246 | 98.1727 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.333 | 98.1725 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.3413 | 98.1723 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.3497 | 98.1724 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.358 | 98.1725 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.3663 | 98.1712 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.3747 | 98.17 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.383 | 98.1688 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.3914 | 98.1675 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.3997 | 98.1663 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.408 | 98.165 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.4164 | 98.1638 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.4247 | 98.1626 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.433 | 98.1624 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.4414 | 98.1622 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.4497 | 98.1615 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.4581 | 98.1608 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.4664 | 98.1602 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.4747 | 98.1595 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.483 | 98.1589 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.4914 | 98.1582 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.4998 | 98.1575 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.5081 | 98.1569 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.5164 | 98.1567 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.5247 | 98.1565 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.5331 | 98.1576 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.5414 | 98.1587 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.5497 | 98.1598 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.5581 | 98.1609 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.5664 | 98.162 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.5748 | 98.1631 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.5831 | 98.1636 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.5914 | 98.1642 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.5998 | 98.1634 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.6081 | 98.1626 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.6165 | 98.1618 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.6248 | 98.161 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.6331 | 98.1602 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.6415 | 98.1595 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.6498 | 98.1587 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.6581 | 98.1579 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.6664 | 98.1571 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.6748 | 98.1563 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.6832 | 98.1553 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.6915 | 98.1543 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.6998 | 98.1533 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.7081 | 98.1522 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.7165 | 98.1512 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.7248 | 98.1502 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.7332 | 98.1491 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.7415 | 98.1481 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.7498 | 98.1476 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.7582 | 98.1472 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.7665 | 98.1478 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.7748 | 98.1484 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.7832 | 98.1491 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.7915 | 98.1497 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.7999 | 98.1503 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.8082 | 98.151 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.8165 | 98.1516 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.8249 | 98.1522 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.8332 | 98.1528 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.8416 | 98.1535 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.8499 | 98.1536 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.8582 | 98.1538 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.8665 | 98.154 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.8749 | 98.1542 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.8832 | 98.1543 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.8915 | 98.1545 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.8999 | 98.1549 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.9082 | 98.1554 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.9166 | 98.1558 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.9249 | 98.1563 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.9332 | 98.1566 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.9416 | 98.1569 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.9499 | 98.1572 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.9583 | 98.1575 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.9666 | 98.1578 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.9749 | 98.1581 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.9833 | 98.1584 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.9916 | 98.1586 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 566.9999 | 98.1589 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.0082 | 98.1592 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.0166 | 98.1586 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.025 | 98.158 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.0333 | 98.1573 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.0416 | 98.1567 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.0499 | 98.1561 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.0583 | 98.1554 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.0667 | 98.1545 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.075 | 98.1536 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.0833 | 98.1527 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.0916 | 98.1517 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.1 | 98.1508 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.1083 | 98.1499 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.1166 | 98.1491 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.125 | 98.1483 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.1333 | 98.1475 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.1417 | 98.1467 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.15 | 98.1459 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.1583 | 98.1451 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.1667 | 98.1443 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.175 | 98.1436 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.1833 | 98.1424 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.1917 | 98.1412 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.2 | 98.14 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.2084 | 98.1388 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.2167 | 98.1371 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.225 | 98.1355 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.2333 | 98.1338 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.2417 | 98.1321 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.25 | 98.1305 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.2584 | 98.1288 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.2667 | 98.1272 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.275 | 98.1255 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.2834 | 98.1237 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.2917 | 98.1219 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.3 | 98.1201 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.3084 | 98.1183 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.3167 | 98.1165 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.3251 | 98.1147 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.3334 | 98.1152 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.3417 | 98.1157 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.35 | 98.1176 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.3584 | 98.1194 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.3668 | 98.1225 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.3751 | 98.1255 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.3834 | 98.129 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.3917 | 98.1326 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.4001 | 98.1361 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.4084 | 98.1396 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.4167 | 98.1431 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.4251 | 98.1466 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.4334 | 98.1502 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.4418 | 98.1537 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.4501 | 98.1557 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.4584 | 98.1577 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.4668 | 98.1596 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.4751 | 98.1616 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.4835 | 98.1636 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.4918 | 98.1656 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.5001 | 98.1655 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.5085 | 98.1655 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.5168 | 98.1654 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.5251 | 98.1653 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.5334 | 98.1672 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.5418 | 98.1692 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.5502 | 98.1711 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.5585 | 98.1731 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.5668 | 98.173 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.5751 | 98.1729 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.5835 | 98.1727 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.5919 | 98.1726 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.6002 | 98.1714 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.6085 | 98.1702 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.6168 | 98.1705 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.6252 | 98.1709 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.6335 | 98.1722 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.6418 | 98.1735 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.6502 | 98.1749 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.6585 | 98.1762 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.6669 | 98.1759 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.6752 | 98.1756 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.6835 | 98.1759 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.6919 | 98.1762 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.7002 | 98.1733 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.7086 | 98.1704 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.7169 | 98.1722 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.7252 | 98.1739 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.7335 | 98.1747 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.7419 | 98.1754 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.7502 | 98.173 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.7585 | 98.1707 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.7669 | 98.1694 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.7752 | 98.1681 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.7836 | 98.1669 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.7919 | 98.1656 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.8002 | 98.1648 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.8086 | 98.164 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.8169 | 98.1618 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.8253 | 98.1597 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.8336 | 98.159 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.8419 | 98.1584 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.8503 | 98.1571 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.8586 | 98.1559 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.8669 | 98.1556 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.8752 | 98.1554 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.8836 | 98.1505 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.892 | 98.1456 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.9003 | 98.1438 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.9086 | 98.142 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.9169 | 98.1428 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.9253 | 98.1436 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.9337 | 98.1473 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.942 | 98.1509 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.9503 | 98.156 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.9586 | 98.1611 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.967 | 98.1648 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.9753 | 98.1684 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.9836 | 98.1705 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 567.992 | 98.1727 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.0003 | 98.1747 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.0087 | 98.1766 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.017 | 98.178 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.0253 | 98.1793 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.0337 | 98.1797 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.042 | 98.18 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.0504 | 98.1797 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.0587 | 98.1794 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.067 | 98.1807 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.0754 | 98.182 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.0837 | 98.1842 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.092 | 98.1864 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.1003 | 98.1863 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.1087 | 98.1862 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.1171 | 98.1847 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.1254 | 98.1832 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.1337 | 98.1822 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.142 | 98.1812 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.1504 | 98.183 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.1587 | 98.1849 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.1671 | 98.188 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.1754 | 98.191 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.1837 | 98.1947 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.1921 | 98.1985 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.2004 | 98.2003 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.2087 | 98.2022 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.2171 | 98.2043 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.2254 | 98.2063 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.2338 | 98.2068 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.2421 | 98.2072 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.2504 | 98.2065 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.2587 | 98.2058 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.2671 | 98.204 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.2755 | 98.2021 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.2838 | 98.1988 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.2921 | 98.1954 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.3004 | 98.1913 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.3088 | 98.1871 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.3171 | 98.1875 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.3254 | 98.1879 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.3338 | 98.1871 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.3421 | 98.1863 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.3505 | 98.1824 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.3588 | 98.1785 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.3671 | 98.1764 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.3755 | 98.1743 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.3838 | 98.1772 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.3922 | 98.18 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.4005 | 98.1821 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.4088 | 98.1842 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.4172 | 98.187 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.4255 | 98.1899 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.4338 | 98.1928 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.4421 | 98.1958 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.4505 | 98.2003 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.4589 | 98.2048 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.4672 | 98.2093 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.4755 | 98.2138 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.4838 | 98.2102 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.4922 | 98.2067 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.5005 | 98.2032 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.5089 | 98.1997 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.5172 | 98.1999 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.5255 | 98.2001 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.5339 | 98.2002 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.5422 | 98.2004 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.5505 | 98.1963 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.5589 | 98.1923 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.5672 | 98.189 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.5756 | 98.1857 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.5839 | 98.1828 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.5922 | 98.1799 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.6006 | 98.1775 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.6089 | 98.175 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.6172 | 98.1719 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.6255 | 98.1688 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.6339 | 98.1659 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.6422 | 98.1631 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.6506 | 98.1637 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.6589 | 98.1644 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.6672 | 98.165 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.6756 | 98.1657 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.6839 | 98.1658 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.6923 | 98.166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.7006 | 98.1672 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.7089 | 98.1684 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.7173 | 98.1694 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.7256 | 98.1703 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.7339 | 98.1664 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.7423 | 98.1625 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.7506 | 98.1637 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.759 | 98.165 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.7673 | 98.167 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.7756 | 98.1691 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.7839 | 98.1722 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.7923 | 98.1754 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.8007 | 98.1785 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.809 | 98.1817 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.8173 | 98.1842 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.8256 | 98.1868 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.834 | 98.1892 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.8423 | 98.1917 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.8506 | 98.1955 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.859 | 98.1994 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.8673 | 98.2021 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.8757 | 98.2049 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.884 | 98.2052 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.8923 | 98.2056 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.9007 | 98.2103 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.909 | 98.215 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.9174 | 98.2155 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.9257 | 98.216 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.934 | 98.213 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.9424 | 98.21 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.9507 | 98.2065 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.959 | 98.2031 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.9673 | 98.2001 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.9757 | 98.1971 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.9841 | 98.1946 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 568.9924 | 98.1922 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.0007 | 98.189 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.009 | 98.1859 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.0174 | 98.1816 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.0257 | 98.1773 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.0341 | 98.1731 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.0424 | 98.1688 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.0507 | 98.1667 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.0591 | 98.1646 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.0674 | 98.1635 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.0757 | 98.1624 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.0841 | 98.1598 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.0924 | 98.1572 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.1008 | 98.1573 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.1091 | 98.1575 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.1174 | 98.1576 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.1258 | 98.1578 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.1341 | 98.1575 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.1425 | 98.1572 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.1508 | 98.1569 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.1591 | 98.1566 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.1674 | 98.1574 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.1758 | 98.1582 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.1841 | 98.1587 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.1924 | 98.1592 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.2008 | 98.1597 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.2091 | 98.1602 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.2175 | 98.1603 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.2258 | 98.1604 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.2341 | 98.1601 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.2425 | 98.1598 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.2508 | 98.1595 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.2592 | 98.1591 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.2675 | 98.1586 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.2758 | 98.1581 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.2842 | 98.1576 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.2925 | 98.1571 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.3008 | 98.1566 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.3091 | 98.1561 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.3175 | 98.1558 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.3259 | 98.1554 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.3342 | 98.1548 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.3425 | 98.1541 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.3508 | 98.1534 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.3592 | 98.1527 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.3676 | 98.1524 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.3759 | 98.152 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.3842 | 98.1522 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.3925 | 98.1525 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.4009 | 98.1528 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.4092 | 98.153 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.4175 | 98.1533 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.4259 | 98.1535 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.4342 | 98.1535 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.4426 | 98.1535 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.4509 | 98.1535 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.4592 | 98.1534 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.4676 | 98.1534 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.4759 | 98.1534 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.4843 | 98.1535 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.4926 | 98.1535 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.5009 | 98.1533 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.5093 | 98.1531 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.5176 | 98.1528 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.5259 | 98.1526 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.5342 | 98.1518 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.5426 | 98.151 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.5509 | 98.1511 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.5593 | 98.1512 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.5676 | 98.1513 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.5759 | 98.1514 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.5843 | 98.1515 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.5926 | 98.1515 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.601 | 98.1525 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.6093 | 98.1535 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.6176 | 98.1545 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.626 | 98.1555 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.6343 | 98.1565 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.6426 | 98.1575 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.651 | 98.1582 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.6593 | 98.159 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.6677 | 98.1601 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.676 | 98.1611 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.6843 | 98.1622 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.6926 | 98.1633 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.701 | 98.1646 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.7094 | 98.1659 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.7177 | 98.1663 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.726 | 98.1668 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.7343 | 98.1672 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.7427 | 98.1677 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.751 | 98.1681 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.7593 | 98.1686 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.7677 | 98.1686 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.776 | 98.1686 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.7844 | 98.1686 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.7927 | 98.1686 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.801 | 98.1686 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.8094 | 98.1686 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.8177 | 98.1686 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.826 | 98.1686 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.8344 | 98.1686 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.8427 | 98.1686 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.8511 | 98.1686 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.8594 | 98.1686 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.8677 | 98.1688 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.876 | 98.1691 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.8844 | 98.1694 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.8928 | 98.1696 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.9011 | 98.1699 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.9094 | 98.1702 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.9177 | 98.1704 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.9261 | 98.1707 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.9344 | 98.1709 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.9427 | 98.1712 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.9511 | 98.1715 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.9594 | 98.1717 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.9678 | 98.172 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.9761 | 98.1723 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.9844 | 98.1725 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 569.9928 | 98.1728 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 570.0011 | 98.173 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 570.0095 | 98.1733 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 570.0178 | 98.1736 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 570.0261 | 98.1738 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 570.0345 | 98.1738 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 570.0428 | 98.1738 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 570.0511 | 98.1725 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 570.0594 | 98.1712 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 570.0678 | 98.1699 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 570.0761 | 98.1686 | 98.1 | 60.0601 | 60.03 | 59.97
| 570.0845 | 98.1672 | 98.1 | 60.0602 | 60.03 | 59.97
| 570.0928 | 98.1659 | 98.1 | 60.0603 | 60.03 | 59.97
| 570.1011 | 98.1646 | 98.1 | 60.0604 | 60.03 | 59.97
| 570.1095 | 98.1633 | 98.1 | 60.0605 | 60.03 | 59.97
| 570.1178 | 98.1624 | 98.1 | 60.0605 | 60.03 | 59.97
| 570.1262 | 98.1616 | 98.1 | 60.0606 | 60.03 | 59.97
| 570.1345 | 98.1611 | 98.1 | 60.0607 | 60.03 | 59.97
| 570.1428 | 98.1605 | 98.1 | 60.0608 | 60.03 | 59.97
| 570.1512 | 98.16 | 98.1 | 60.0609 | 60.03 | 59.97
| 570.1595 | 98.1595 | 98.1 | 60.061 | 60.03 | 59.97
| 570.1678 | 98.1589 | 98.1 | 60.061 | 60.03 | 59.97
| 570.1761 | 98.1584 | 98.1 | 60.0611 | 60.03 | 59.97
| 570.1845 | 98.1579 | 98.1 | 60.0612 | 60.03 | 59.97
| 570.1929 | 98.1573 | 98.1 | 60.0613 | 60.03 | 59.97
| 570.2012 | 98.1568 | 98.1 | 60.0614 | 60.03 | 59.97
| 570.2095 | 98.1563 | 98.1 | 60.0615 | 60.03 | 59.97
| 570.2178 | 98.1571 | 98.1 | 60.0615 | 60.03 | 59.97
| 570.2262 | 98.1578 | 98.1 | 60.0616 | 60.03 | 59.97
| 570.2346 | 98.1586 | 98.1 | 60.0617 | 60.03 | 59.97
| 570.2429 | 98.1594 | 98.1 | 60.0618 | 60.03 | 59.97
| 570.2512 | 98.1602 | 98.1 | 60.0619 | 60.03 | 59.97
| 570.2595 | 98.161 | 98.1 | 60.062 | 60.03 | 59.97
| 570.2679 | 98.1618 | 98.1 | 60.062 | 60.03 | 59.97
| 570.2762 | 98.1626 | 98.1 | 60.0621 | 60.03 | 59.97
| 570.2845 | 98.1629 | 98.1 | 60.0622 | 60.03 | 59.97
| 570.2929 | 98.1632 | 98.1 | 60.0623 | 60.03 | 59.97
| 570.3012 | 98.1632 | 98.1 | 60.0624 | 60.03 | 59.97
| 570.3096 | 98.1632 | 98.1 | 60.0625 | 60.03 | 59.97
| 570.3179 | 98.1632 | 98.1 | 60.0625 | 60.03 | 59.97
| 570.3262 | 98.1632 | 98.1 | 60.0626 | 60.03 | 59.97
| 570.3346 | 98.1632 | 98.1 | 60.0627 | 60.03 | 59.97
| 570.3429 | 98.1632 | 98.1 | 60.0628 | 60.03 | 59.97
| 570.3513 | 98.1632 | 98.1 | 60.0629 | 60.03 | 59.97
| 570.3596 | 98.1632 | 98.1 | 60.063 | 60.03 | 59.97
| 570.3679 | 98.1632 | 98.1 | 60.063 | 60.03 | 59.97
| 570.3763 | 98.1632 | 98.1 | 60.0631 | 60.03 | 59.97
| 570.3846 | 98.1632 | 98.1 | 60.0632 | 60.03 | 59.97
| 570.3929 | 98.1632 | 98.1 | 60.0633 | 60.03 | 59.97
| 570.4012 | 98.1632 | 98.1 | 60.0634 | 60.03 | 59.97
| 570.4096 | 98.1632 | 98.1 | 60.0635 | 60.03 | 59.97
| 570.418 | 98.1632 | 98.1 | 60.0635 | 60.03 | 59.97
| 570.4263 | 98.1632 | 98.1 | 60.0636 | 60.03 | 59.97
| 570.4346 | 98.1632 | 98.1 | 60.0637 | 60.03 | 59.97
| 570.4429 | 98.1632 | 98.1 | 60.0638 | 60.03 | 59.97
| 570.4513 | 98.1632 | 98.1 | 60.0639 | 60.03 | 59.97
| 570.4596 | 98.1632 | 98.1 | 60.064 | 60.03 | 59.97
| 570.468 | 98.1632 | 98.1 | 60.064 | 60.03 | 59.97
| 570.4763 | 98.1632 | 98.1 | 60.0641 | 60.03 | 59.97
| 570.4846 | 98.1632 | 98.1 | 60.0642 | 60.03 | 59.97
| 570.493 | 98.1632 | 98.1 | 60.0643 | 60.03 | 59.97
| 570.5013 | 98.1632 | 98.1 | 60.0644 | 60.03 | 59.97
| 570.5096 | 98.1632 | 98.1 | 60.0645 | 60.03 | 59.97
| 570.518 | 98.1632 | 98.1 | 60.0645 | 60.03 | 59.97
| 570.5263 | 98.1632 | 98.1 | 60.0646 | 60.03 | 59.97
| 570.5347 | 98.1632 | 98.1 | 60.0647 | 60.03 | 59.97
| 570.543 | 98.1632 | 98.1 | 60.0648 | 60.03 | 59.97
| 570.5513 | 98.1632 | 98.1 | 60.0649 | 60.03 | 59.97
| 570.5596 | 98.1632 | 98.1 | 60.065 | 60.03 | 59.97
| 570.568 | 98.1632 | 98.1 | 60.065 | 60.03 | 59.97
| 570.5764 | 98.1632 | 98.1 | 60.0651 | 60.03 | 59.97
| 570.5847 | 98.1632 | 98.1 | 60.0652 | 60.03 | 59.97
| 570.593 | 98.1632 | 98.1 | 60.0653 | 60.03 | 59.97
| 570.6013 | 98.1632 | 98.1 | 60.0654 | 60.03 | 59.97
| 570.6097 | 98.1632 | 98.1 | 60.0655 | 60.03 | 59.97
| 570.618 | 98.1632 | 98.1 | 60.0655 | 60.03 | 59.97
| 570.6263 | 98.1632 | 98.1 | 60.0656 | 60.03 | 59.97
| 570.6347 | 98.1631 | 98.1 | 60.0657 | 60.03 | 59.97
| 570.643 | 98.163 | 98.1 | 60.0658 | 60.03 | 59.97
| 570.6514 | 98.1629 | 98.1 | 60.0659 | 60.03 | 59.97
| 570.6597 | 98.1628 | 98.1 | 60.066 | 60.03 | 59.97
| 570.668 | 98.1628 | 98.1 | 60.066 | 60.03 | 59.97
| 570.6764 | 98.1627 | 98.1 | 60.0661 | 60.03 | 59.97
| 570.6847 | 98.1626 | 98.1 | 60.0662 | 60.03 | 59.97
| 570.6931 | 98.1625 | 98.1 | 60.0663 | 60.03 | 59.97
| 570.7014 | 98.1625 | 98.1 | 60.0664 | 60.03 | 59.97
| 570.7097 | 98.1624 | 98.1 | 60.0665 | 60.03 | 59.97
| 570.7181 | 98.1628 | 98.1 | 60.0665 | 60.03 | 59.97
| 570.7264 | 98.1632 | 98.1 | 60.0666 | 60.03 | 59.97
| 570.7347 | 98.164 | 98.1 | 60.0667 | 60.03 | 59.97
| 570.743 | 98.1648 | 98.1 | 60.0668 | 60.03 | 59.97
| 570.7514 | 98.1656 | 98.1 | 60.0669 | 60.03 | 59.97
| 570.7598 | 98.1664 | 98.1 | 60.067 | 60.03 | 59.97
| 570.7681 | 98.1672 | 98.1 | 60.067 | 60.03 | 59.97
| 570.7764 | 98.168 | 98.1 | 60.0671 | 60.03 | 59.97
| 570.7847 | 98.1688 | 98.1 | 60.0672 | 60.03 | 59.97
| 570.7931 | 98.1696 | 98.1 | 60.0673 | 60.03 | 59.97
| 570.8015 | 98.1712 | 98.1 | 60.0674 | 60.03 | 59.97
| 570.8098 | 98.1729 | 98.1 | 60.0675 | 60.03 | 59.97
| 570.8181 | 98.1745 | 98.1 | 60.0675 | 60.03 | 59.97
| 570.8264 | 98.176 | 98.1 | 60.0676 | 60.03 | 59.97
| 570.8348 | 98.1775 | 98.1 | 60.0677 | 60.03 | 59.97
| 570.8431 | 98.179 | 98.1 | 60.0678 | 60.03 | 59.97
| 570.8514 | 98.1805 | 98.1 | 60.0679 | 60.03 | 59.97
| 570.8598 | 98.1821 | 98.1 | 60.068 | 60.03 | 59.97
| 570.8681 | 98.1839 | 98.1 | 60.068 | 60.03 | 59.97
| 570.8765 | 98.1857 | 98.1 | 60.0681 | 60.03 | 59.97
| 570.8848 | 98.1871 | 98.1 | 60.0682 | 60.03 | 59.97
| 570.8931 | 98.1884 | 98.1 | 60.0683 | 60.03 | 59.97
| 570.9015 | 98.1894 | 98.1 | 60.0684 | 60.03 | 59.97
| 570.9098 | 98.1903 | 98.1 | 60.0685 | 60.03 | 59.97
| 570.9182 | 98.1911 | 98.1 | 60.0685 | 60.03 | 59.97
| 570.9265 | 98.1918 | 98.1 | 60.0686 | 60.03 | 59.97
| 570.9348 | 98.192 | 98.1 | 60.0687 | 60.03 | 59.97
| 570.9431 | 98.1923 | 98.1 | 60.0688 | 60.03 | 59.97
| 570.9515 | 98.1933 | 98.1 | 60.0689 | 60.03 | 59.97
| 570.9598 | 98.1942 | 98.1 | 60.069 | 60.03 | 59.97
| 570.9681 | 98.1943 | 98.1 | 60.069 | 60.03 | 59.97
| 570.9765 | 98.1945 | 98.1 | 60.0691 | 60.03 | 59.97
| 570.9848 | 98.1923 | 98.1 | 60.0692 | 60.03 | 59.97
| 570.9932 | 98.1901 | 98.1 | 60.0693 | 60.03 | 59.97
| 571.0015 | 98.1884 | 98.1 | 60.0694 | 60.03 | 59.97
| 571.0098 | 98.1867 | 98.1 | 60.0695 | 60.03 | 59.97
| 571.0182 | 98.1862 | 98.1 | 60.0695 | 60.03 | 59.97
| 571.0265 | 98.1857 | 98.1 | 60.0696 | 60.03 | 59.97
| 571.0349 | 98.1835 | 98.1 | 60.0697 | 60.03 | 59.97
| 571.0432 | 98.1814 | 98.1 | 60.0698 | 60.03 | 59.97
| 571.0515 | 98.1796 | 98.1 | 60.0699 | 60.03 | 59.97
| 571.0599 | 98.1778 | 98.1 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.0682 | 98.1771 | 98.0973 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.0765 | 98.1764 | 98.0923 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.0848 | 98.176 | 98.0873 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.0932 | 98.1756 | 98.0823 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.1016 | 98.176 | 98.0773 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.1099 | 98.1764 | 98.0723 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.1182 | 98.1761 | 98.0673 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.1265 | 98.1758 | 98.0623 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.1349 | 98.1744 | 98.0573 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.1432 | 98.173 | 98.0523 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.1516 | 98.174 | 98.0473 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.1599 | 98.175 | 98.0423 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.1682 | 98.1767 | 98.0373 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.1766 | 98.1784 | 98.0323 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.1849 | 98.1785 | 98.0273 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.1932 | 98.1787 | 98.0223 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.2016 | 98.177 | 98.0173 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.2099 | 98.1754 | 98.0123 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.2183 | 98.1738 | 98.0073 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.2266 | 98.1722 | 98.0023 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.2349 | 98.1695 | 97.9973 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.2433 | 98.1668 | 97.9923 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.2516 | 98.1638 | 97.9873 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.2599 | 98.1608 | 97.9823 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.2682 | 98.1574 | 97.9773 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.2766 | 98.154 | 97.9723 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.285 | 98.1506 | 97.9673 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.2933 | 98.1473 | 97.9623 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.3016 | 98.1453 | 97.9573 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.3099 | 98.1434 | 97.9523 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.3183 | 98.1415 | 97.9473 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.3267 | 98.1396 | 97.9423 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.335 | 98.1362 | 97.9373 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.3433 | 98.1329 | 97.9323 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.3516 | 98.1299 | 97.9273 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.36 | 98.127 | 97.9222 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.3683 | 98.1277 | 97.9172 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.3766 | 98.1284 | 97.9122 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.385 | 98.1296 | 97.9072 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.3933 | 98.1308 | 97.9022 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.4017 | 98.1323 | 97.8972 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.41 | 98.1338 | 97.8922 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.4183 | 98.1358 | 97.8872 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.4267 | 98.1377 | 97.8822 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.435 | 98.1396 | 97.8772 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.4434 | 98.1416 | 97.8722 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.4517 | 98.1435 | 97.8672 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.46 | 98.1454 | 97.8622 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.4683 | 98.1468 | 97.8572 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.4767 | 98.1482 | 97.8522 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.485 | 98.1496 | 97.8472 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.4933 | 98.1509 | 97.8422 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.5017 | 98.1519 | 97.8372 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.51 | 98.1529 | 97.8322 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.5184 | 98.1536 | 97.8272 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.5267 | 98.1543 | 97.8222 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.535 | 98.1545 | 97.8172 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.5434 | 98.1546 | 97.8122 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.5517 | 98.1536 | 97.8072 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.5601 | 98.1526 | 97.8022 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.5684 | 98.1512 | 97.7972 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.5767 | 98.1499 | 97.7922 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.5851 | 98.1484 | 97.7872 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.5934 | 98.147 | 97.7822 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.6017 | 98.146 | 97.7772 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.61 | 98.1449 | 97.7722 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.6184 | 98.1441 | 97.7672 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.6268 | 98.1433 | 97.7622 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.6351 | 98.1437 | 97.7572 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.6434 | 98.1441 | 97.7522 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.6517 | 98.1445 | 97.7472 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.6601 | 98.1449 | 97.7422 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.6685 | 98.146 | 97.7372 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.6768 | 98.147 | 97.7322 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.6851 | 98.1484 | 97.7272 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.6934 | 98.1498 | 97.7222 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.7018 | 98.1512 | 97.7172 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.7101 | 98.1526 | 97.7122 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.7184 | 98.1543 | 97.7072 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.7268 | 98.156 | 97.7022 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.7351 | 98.1581 | 97.6972 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.7435 | 98.1602 | 97.6922 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.7518 | 98.1623 | 97.6872 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.7601 | 98.1644 | 97.6822 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.7685 | 98.1661 | 97.6772 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.7768 | 98.1679 | 97.6721 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.7852 | 98.1686 | 97.6672 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.7935 | 98.1693 | 97.6621 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.8018 | 98.1685 | 97.6571 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.8102 | 98.1677 | 97.6521 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.8185 | 98.1669 | 97.6471 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.8268 | 98.1661 | 97.6421 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.8351 | 98.1653 | 97.6371 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.8435 | 98.1644 | 97.6321 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.8518 | 98.164 | 97.6271 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.8602 | 98.1635 | 97.6221 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.8685 | 98.163 | 97.6171 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.8768 | 98.1625 | 97.6121 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.8852 | 98.1623 | 97.6071 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.8935 | 98.1621 | 97.6021 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.9019 | 98.1615 | 97.5971 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.9102 | 98.1608 | 97.5921 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.9185 | 98.1608 | 97.5871 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.9269 | 98.1607 | 97.5821 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.9352 | 98.1606 | 97.5771 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.9435 | 98.1606 | 97.5721 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.9519 | 98.1613 | 97.5671 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.9602 | 98.1619 | 97.5621 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.9686 | 98.1632 | 97.5571 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.9769 | 98.1645 | 97.5521 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.9852 | 98.1665 | 97.5471 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 571.9935 | 98.1685 | 97.5421 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.0019 | 98.1705 | 97.5371 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.0103 | 98.1725 | 97.5321 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.0186 | 98.1738 | 97.5271 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.0269 | 98.1751 | 97.5221 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.0352 | 98.1764 | 97.5171 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.0436 | 98.1776 | 97.5121 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.0519 | 98.1788 | 97.5071 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.0602 | 98.1801 | 97.5021 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.0686 | 98.1813 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.0769 | 98.1826 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.0853 | 98.1832 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.0936 | 98.1839 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.1019 | 98.1841 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.1103 | 98.1843 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.1186 | 98.1842 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.127 | 98.184 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.1353 | 98.1849 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.1436 | 98.1858 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.152 | 98.1858 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.1603 | 98.1859 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.1686 | 98.186 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.1769 | 98.1861 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.1853 | 98.185 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.1937 | 98.1839 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.202 | 98.1835 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.2103 | 98.183 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.2186 | 98.1822 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.227 | 98.1814 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.2353 | 98.1806 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.2437 | 98.1798 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.252 | 98.1795 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.2603 | 98.1791 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.2687 | 98.1791 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.277 | 98.1792 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.2853 | 98.1791 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.2937 | 98.179 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.302 | 98.179 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.3104 | 98.1789 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.3187 | 98.178 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.327 | 98.1771 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.3354 | 98.1762 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.3437 | 98.1753 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.3521 | 98.1765 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.3604 | 98.1777 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.3687 | 98.1784 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.377 | 98.1791 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.3854 | 98.1801 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.3937 | 98.1811 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.402 | 98.1821 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.4104 | 98.1832 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.4187 | 98.1838 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.4271 | 98.1843 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.4354 | 98.1859 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.4437 | 98.1874 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.4521 | 98.1903 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.4604 | 98.1933 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.4688 | 98.1956 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.4771 | 98.198 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.4854 | 98.2013 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.4938 | 98.2046 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.5021 | 98.2079 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.5104 | 98.2112 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.5187 | 98.2113 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.5271 | 98.2114 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.5355 | 98.2116 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.5438 | 98.2118 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.5521 | 98.2117 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.5604 | 98.2116 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.5688 | 98.2126 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.5771 | 98.2136 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.5854 | 98.2145 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.5938 | 98.2155 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.6021 | 98.2166 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.6105 | 98.2177 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.6188 | 98.2179 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.6271 | 98.2181 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.6354 | 98.216 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.6438 | 98.214 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.6522 | 98.2119 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.6605 | 98.2099 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.6688 | 98.2082 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.6771 | 98.2065 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.6855 | 98.2075 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.6938 | 98.2085 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.7021 | 98.2093 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.7105 | 98.2101 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.7188 | 98.2116 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.7272 | 98.213 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.7355 | 98.2134 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.7438 | 98.2137 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.7521 | 98.2141 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.7605 | 98.2145 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.7688 | 98.2133 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.7772 | 98.2121 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.7855 | 98.211 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.7938 | 98.2099 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.8022 | 98.2105 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.8105 | 98.2111 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.8188 | 98.2117 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.8271 | 98.2123 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.8355 | 98.2126 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.8438 | 98.2128 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.8522 | 98.2132 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.8605 | 98.2137 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.8688 | 98.2159 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.8772 | 98.2182 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.8855 | 98.2198 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.8939 | 98.2214 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.9022 | 98.2231 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.9105 | 98.2247 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.9189 | 98.2263 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.9272 | 98.228 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.9355 | 98.2305 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.9438 | 98.233 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.9522 | 98.2229 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.9605 | 98.2128 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.9689 | 98.2028 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.9772 | 98.1929 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.9855 | 98.1779 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 572.9939 | 98.163 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.0022 | 98.148 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.0106 | 98.1331 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.0189 | 98.1031 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.0272 | 98.0731 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.0355 | 98.0413 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.0439 | 98.0095 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.0522 | 97.9777 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.0605 | 97.9459 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.0689 | 97.9141 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.0772 | 97.8823 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.0856 | 97.8499 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.0939 | 97.8175 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.1022 | 97.7847 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.1105 | 97.7519 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.1189 | 97.7317 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.1273 | 97.7115 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.1356 | 97.6919 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.1439 | 97.6722 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.1522 | 97.6576 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.1606 | 97.6429 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.1689 | 97.6275 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.1772 | 97.612 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.1855 | 97.6113 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.1939 | 97.6106 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.2023 | 97.6099 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.2106 | 97.6092 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.2189 | 97.6085 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.2272 | 97.6078 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.2356 | 97.607 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.2439 | 97.6063 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.2523 | 97.6062 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.2606 | 97.6061 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.2689 | 97.606 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.2773 | 97.6059 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.2856 | 97.6063 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.2939 | 97.6068 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.3022 | 97.6066 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.3106 | 97.6064 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.3189 | 97.6079 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.3273 | 97.6094 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.3356 | 97.6117 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.3439 | 97.614 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.3523 | 97.6164 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.3606 | 97.6187 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.369 | 97.6188 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.3773 | 97.6189 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.3856 | 97.619 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.3939 | 97.6191 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.4023 | 97.619 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.4106 | 97.619 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.4189 | 97.6185 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.4273 | 97.6181 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.4356 | 97.6168 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.444 | 97.6154 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.4523 | 97.6134 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.4606 | 97.6115 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.469 | 97.6078 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.4773 | 97.6042 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.4857 | 97.6003 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.494 | 97.5964 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.5023 | 97.5943 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.5106 | 97.5923 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.519 | 97.5902 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.5273 | 97.5882 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.5356 | 97.5884 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.544 | 97.5885 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.5523 | 97.5887 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.5607 | 97.5889 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.569 | 97.5892 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.5773 | 97.5896 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.5856 | 97.5903 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.594 | 97.591 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.6023 | 97.5922 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.6107 | 97.5934 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.619 | 97.5947 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.6273 | 97.5959 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.6357 | 97.5989 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.644 | 97.6018 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.6523 | 97.6032 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.6606 | 97.6047 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.669 | 97.6043 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.6773 | 97.6039 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.6857 | 97.6014 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.694 | 97.599 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.7023 | 97.5965 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.7107 | 97.5941 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.719 | 97.5916 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.7274 | 97.5892 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.7357 | 97.587 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.744 | 97.5849 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.7523 | 97.583 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.7607 | 97.581 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.769 | 97.5794 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.7773 | 97.5778 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.7856 | 97.5762 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.794 | 97.5746 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.8024 | 97.573 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.8107 | 97.5714 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.819 | 97.5698 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.8273 | 97.5683 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.8357 | 97.5667 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.844 | 97.5651 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.8524 | 97.5655 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.8607 | 97.566 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.869 | 97.5665 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.8774 | 97.5669 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.8857 | 97.5674 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.894 | 97.5678 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.9023 | 97.5653 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.9107 | 97.5627 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.919 | 97.5599 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.9274 | 97.5572 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.9357 | 97.5545 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.944 | 97.5518 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.9523 | 97.5494 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.9607 | 97.5471 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.9691 | 97.5475 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.9774 | 97.5479 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.9857 | 97.5478 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 573.994 | 97.5477 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.0024 | 97.5477 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.0107 | 97.5476 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.019 | 97.548 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.0273 | 97.5484 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.0357 | 97.5482 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.044 | 97.5481 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.0524 | 97.5472 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.0607 | 97.5463 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.069 | 97.5481 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.0774 | 97.5499 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.0857 | 97.5542 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.0941 | 97.5584 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.1024 | 97.5622 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.1107 | 97.566 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.119 | 97.5671 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.1274 | 97.5682 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.1357 | 97.568 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.144 | 97.5677 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.1524 | 97.5679 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.1607 | 97.5681 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.1691 | 97.5689 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.1774 | 97.5697 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.1857 | 97.57 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.194 | 97.5704 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.2024 | 97.5713 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.2107 | 97.5721 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.2191 | 97.5737 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.2274 | 97.5753 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.2357 | 97.5767 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.2441 | 97.578 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.2524 | 97.5763 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.2607 | 97.5746 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.269 | 97.5733 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.2774 | 97.5721 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.2857 | 97.5727 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.2941 | 97.5732 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.3024 | 97.5725 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.3107 | 97.5717 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.3191 | 97.5691 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.3274 | 97.5664 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.3358 | 97.5642 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.3441 | 97.562 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.3524 | 97.5597 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.3607 | 97.5575 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.3691 | 97.5559 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.3774 | 97.5542 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.3857 | 97.5525 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.394 | 97.5508 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.4024 | 97.55 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.4108 | 97.5491 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.4191 | 97.5496 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.4274 | 97.55 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.4357 | 97.5505 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.4441 | 97.5509 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.4524 | 97.5518 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.4608 | 97.5528 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.4691 | 97.5537 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.4774 | 97.5546 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.4858 | 97.5569 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.4941 | 97.5592 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.5024 | 97.5605 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.5107 | 97.5618 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.5191 | 97.5631 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.5274 | 97.5644 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.5358 | 97.5645 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.5441 | 97.5646 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.5524 | 97.5644 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.5607 | 97.5641 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.5691 | 97.5631 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.5775 | 97.562 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.5858 | 97.5603 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.5941 | 97.5585 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.6024 | 97.556 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.6108 | 97.5535 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.6191 | 97.5508 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.6274 | 97.5481 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.6357 | 97.5454 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.6441 | 97.5427 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.6524 | 97.541 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.6608 | 97.5393 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.6691 | 97.5372 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.6774 | 97.5351 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.6858 | 97.533 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.6941 | 97.5308 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.7025 | 97.5299 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.7108 | 97.529 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.7191 | 97.5284 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.7274 | 97.5278 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.7358 | 97.5275 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.7441 | 97.5271 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.7524 | 97.5271 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.7608 | 97.5272 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.7691 | 97.5302 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.7775 | 97.5332 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.7858 | 97.5364 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.7941 | 97.5396 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.8024 | 97.5427 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.8108 | 97.5459 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.8191 | 97.5486 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.8275 | 97.5513 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.8358 | 97.5544 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.8441 | 97.5575 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.8525 | 97.5605 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.8608 | 97.5636 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.8691 | 97.5653 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.8774 | 97.567 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.8858 | 97.5688 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.8941 | 97.5706 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.9025 | 97.5722 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.9108 | 97.5737 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.9191 | 97.5749 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.9275 | 97.576 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.9358 | 97.575 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.9442 | 97.574 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.9525 | 97.5729 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.9608 | 97.5719 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.9691 | 97.573 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.9775 | 97.5741 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.9858 | 97.5752 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 574.9941 | 97.5763 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.0024 | 97.5773 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.0108 | 97.5783 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.0191 | 97.5794 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.0275 | 97.5805 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.0358 | 97.5823 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.0441 | 97.5841 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.0525 | 97.5859 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.0608 | 97.5876 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.0692 | 97.5897 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.0775 | 97.5918 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.0858 | 97.5938 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.0941 | 97.5959 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.1025 | 97.5993 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.1108 | 97.6026 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.1191 | 97.6045 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.1274 | 97.6064 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.1358 | 97.6062 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.1441 | 97.6059 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.1525 | 97.6053 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.1608 | 97.6047 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.1691 | 97.6042 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.1775 | 97.6036 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.1858 | 97.6024 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.1942 | 97.6012 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.2025 | 97.6007 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.2108 | 97.6002 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.2191 | 97.5997 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.2275 | 97.5992 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.2358 | 97.5985 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.2441 | 97.5978 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.2524 | 97.5971 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.2608 | 97.5964 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.2691 | 97.5944 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.2775 | 97.5923 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.2858 | 97.5918 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.2941 | 97.5912 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.3025 | 97.5907 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.3108 | 97.5902 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.3192 | 97.59 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.3275 | 97.5898 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.3358 | 97.5888 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.3441 | 97.5878 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.3525 | 97.5874 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.3608 | 97.5871 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.3691 | 97.5861 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.3774 | 97.585 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.3858 | 97.584 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.3941 | 97.583 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.4025 | 97.5822 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.4108 | 97.5813 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.4191 | 97.5805 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.4275 | 97.5797 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.4358 | 97.5789 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.4442 | 97.578 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.4525 | 97.5777 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.4608 | 97.5773 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.4691 | 97.5769 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.4775 | 97.5765 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.4858 | 97.5761 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.4941 | 97.5757 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.5024 | 97.5762 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.5108 | 97.5766 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.5191 | 97.5771 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.5275 | 97.5775 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.5358 | 97.5753 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.5441 | 97.5732 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.5525 | 97.571 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.5608 | 97.5689 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.5692 | 97.566 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.5775 | 97.5632 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.5858 | 97.5603 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.5941 | 97.5575 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.6025 | 97.5546 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.6108 | 97.5518 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.6191 | 97.5485 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.6274 | 97.5452 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.6358 | 97.5419 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.6441 | 97.5386 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.6525 | 97.5353 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.6608 | 97.532 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.6691 | 97.5285 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.6775 | 97.525 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.6858 | 97.5206 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.6942 | 97.5163 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.7025 | 97.5145 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.7108 | 97.5127 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.7191 | 97.5115 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.7275 | 97.5103 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.7358 | 97.5098 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.7441 | 97.5093 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.7524 | 97.5105 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.7608 | 97.5117 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.7691 | 97.5129 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.7775 | 97.5141 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.7858 | 97.5152 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.7941 | 97.5164 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.8025 | 97.5176 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.8108 | 97.5187 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.8192 | 97.5198 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.8275 | 97.521 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.8358 | 97.5232 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.8441 | 97.5254 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.8525 | 97.5282 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.8608 | 97.5309 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.8691 | 97.534 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.8774 | 97.537 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.8858 | 97.5395 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.8942 | 97.542 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.9025 | 97.5464 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.9108 | 97.5508 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.9191 | 97.5535 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.9275 | 97.5562 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.9358 | 97.559 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.9442 | 97.5618 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.9525 | 97.5645 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.9608 | 97.5672 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.9691 | 97.5699 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.9775 | 97.5726 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.9858 | 97.5763 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 575.9941 | 97.58 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.0024 | 97.5829 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.0108 | 97.5858 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.0191 | 97.5897 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.0275 | 97.5936 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.0358 | 97.5972 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.0441 | 97.6007 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.0524 | 97.6043 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.0608 | 97.6078 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.0691 | 97.6087 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.0775 | 97.6096 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.0858 | 97.6096 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.0941 | 97.6096 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.1024 | 97.6104 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.1108 | 97.6113 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.1191 | 97.6122 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.1274 | 97.6132 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.1357 | 97.6141 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.1441 | 97.615 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.1524 | 97.6143 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.1608 | 97.6135 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.1691 | 97.6121 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.1774 | 97.6108 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.1857 | 97.6089 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.1941 | 97.607 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.2024 | 97.6051 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.2108 | 97.6032 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.2191 | 97.6014 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.2274 | 97.5996 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.2357 | 97.5984 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.2441 | 97.5973 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.2524 | 97.5974 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.2607 | 97.5976 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.269 | 97.5968 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.2774 | 97.5961 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.2857 | 97.597 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.2941 | 97.5978 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.3024 | 97.5978 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.3107 | 97.5978 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.319 | 97.597 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.3274 | 97.5961 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.3357 | 97.5958 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.3441 | 97.5954 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.3524 | 97.5956 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.3607 | 97.5958 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.3691 | 97.5959 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.3774 | 97.5961 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.3857 | 97.5947 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.394 | 97.5932 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.4024 | 97.5918 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.4107 | 97.5903 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.4191 | 97.5913 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.4274 | 97.5922 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.4357 | 97.5927 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.444 | 97.5931 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.4524 | 97.5915 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.4607 | 97.5898 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.4691 | 97.5891 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.4774 | 97.5884 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.4857 | 97.5894 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.494 | 97.5903 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.5024 | 97.5908 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.5107 | 97.5914 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.519 | 97.5913 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.5273 | 97.5912 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.5357 | 97.589 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.544 | 97.5869 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.5524 | 97.5864 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.5607 | 97.5859 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.569 | 97.5854 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.5773 | 97.5848 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.5857 | 97.5823 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.594 | 97.5798 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.6024 | 97.5777 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.6107 | 97.5756 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.619 | 97.5732 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.6273 | 97.5707 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.6357 | 97.5682 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.644 | 97.5656 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.6523 | 97.5642 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.6606 | 97.5628 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.669 | 97.5609 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.6773 | 97.559 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.6857 | 97.5571 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.694 | 97.5551 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.7023 | 97.5559 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.7106 | 97.5566 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.719 | 97.5574 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.7273 | 97.5582 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.7357 | 97.5567 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.744 | 97.5552 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.7523 | 97.553 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.7606 | 97.5507 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.769 | 97.5485 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.7773 | 97.5463 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.7856 | 97.545 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.7939 | 97.5437 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.8023 | 97.5423 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.8106 | 97.541 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.819 | 97.5386 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.8273 | 97.5361 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.8356 | 97.5345 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.8439 | 97.5329 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.8523 | 97.5314 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.8607 | 97.5298 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.869 | 97.5275 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.8773 | 97.5253 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.8856 | 97.5231 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.894 | 97.5209 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.9023 | 97.5209 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.9106 | 97.5209 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.9189 | 97.5205 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.9273 | 97.52 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.9356 | 97.5196 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.944 | 97.5192 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.9523 | 97.5188 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.9606 | 97.5184 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.9689 | 97.518 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.9773 | 97.5175 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.9856 | 97.5171 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 576.994 | 97.5167 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.0023 | 97.5163 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.0106 | 97.5159 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.0189 | 97.5155 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.0273 | 97.515 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.0356 | 97.5146 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.0439 | 97.5142 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.0522 | 97.5138 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.0606 | 97.5134 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.0689 | 97.5152 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.0773 | 97.5171 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.0856 | 97.5194 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.0939 | 97.5217 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.1022 | 97.5239 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.1106 | 97.5262 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.1189 | 97.5286 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.1273 | 97.531 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.1356 | 97.5333 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.1439 | 97.5357 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.1522 | 97.5381 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.1606 | 97.5405 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.1689 | 97.5429 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.1772 | 97.5452 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.1855 | 97.5469 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.1939 | 97.5486 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.2022 | 97.5503 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.2106 | 97.552 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.2189 | 97.5537 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.2272 | 97.5554 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.2355 | 97.5559 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.2439 | 97.5565 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.2522 | 97.5571 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.2606 | 97.5577 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.2689 | 97.5583 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.2772 | 97.5589 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.2855 | 97.5594 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.2939 | 97.5599 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.3022 | 97.5633 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.3105 | 97.5668 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.3188 | 97.5703 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.3272 | 97.5737 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.3355 | 97.5803 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.3439 | 97.5869 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.3522 | 97.5866 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.3605 | 97.5863 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.3688 | 97.5842 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.3772 | 97.5821 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.3855 | 97.58 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.3939 | 97.578 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.4022 | 97.5772 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.4105 | 97.5765 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.4188 | 97.5758 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.4272 | 97.575 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.4355 | 97.5743 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.4438 | 97.5736 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.4521 | 97.5743 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.4605 | 97.5751 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.4688 | 97.5728 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.4772 | 97.5706 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.4855 | 97.5678 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.4938 | 97.565 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.5021 | 97.5587 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.5105 | 97.5524 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.5188 | 97.5495 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.5272 | 97.5466 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.5355 | 97.5455 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.5438 | 97.5444 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.5521 | 97.5456 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.5605 | 97.5468 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.5688 | 97.5445 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.5771 | 97.5423 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.5854 | 97.54 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.5938 | 97.5378 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.6021 | 97.5332 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.6105 | 97.5287 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.6188 | 97.5226 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.6271 | 97.5166 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.6354 | 97.5109 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.6438 | 97.5052 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.6521 | 97.5001 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.6605 | 97.495 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.6688 | 97.4902 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.6771 | 97.4855 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.6854 | 97.4881 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.6938 | 97.4907 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.7021 | 97.4933 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.7104 | 97.4959 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.7188 | 97.4987 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.7271 | 97.5015 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.7354 | 97.5053 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.7438 | 97.509 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.7521 | 97.511 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.7604 | 97.513 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.7687 | 97.5173 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.7771 | 97.5216 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.7854 | 97.5276 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.7938 | 97.5336 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.8021 | 97.5392 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.8104 | 97.5449 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.8187 | 97.5509 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.8271 | 97.5569 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.8354 | 97.5626 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.8438 | 97.5683 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.8521 | 97.5708 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.8604 | 97.5733 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.8687 | 97.5758 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.8771 | 97.5783 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.8854 | 97.5783 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.8937 | 97.5784 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.902 | 97.577 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.9104 | 97.5756 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.9187 | 97.576 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.927 | 97.5764 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.9354 | 97.577 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.9437 | 97.5777 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.952 | 97.5766 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.9603 | 97.5756 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.9687 | 97.5724 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.977 | 97.5692 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.9854 | 97.5672 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 577.9937 | 97.5653 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.002 | 97.5637 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.0103 | 97.562 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.0187 | 97.5604 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.027 | 97.5587 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.0353 | 97.5566 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.0436 | 97.5546 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.052 | 97.5502 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.0603 | 97.5459 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.0687 | 97.5429 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.077 | 97.54 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.0853 | 97.537 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.0936 | 97.5341 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.102 | 97.5305 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.1103 | 97.527 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.1187 | 97.5235 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.127 | 97.52 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.1353 | 97.5196 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.1436 | 97.5193 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.152 | 97.5173 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.1603 | 97.5154 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.1686 | 97.5135 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.1769 | 97.5116 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.1853 | 97.5097 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.1936 | 97.5077 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.202 | 97.5065 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.2103 | 97.5054 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.2186 | 97.5065 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.2269 | 97.5075 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.2353 | 97.5071 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.2436 | 97.5066 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.252 | 97.5061 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.2603 | 97.5056 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.2686 | 97.5053 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.2769 | 97.5051 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.2853 | 97.505 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.2936 | 97.5048 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.3019 | 97.5027 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.3102 | 97.5006 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.3186 | 97.4985 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.3269 | 97.4964 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.3353 | 97.4943 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.3436 | 97.4922 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.3519 | 97.4901 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.3602 | 97.488 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.3686 | 97.4882 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.3769 | 97.4883 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.3853 | 97.4884 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.3936 | 97.4886 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.4019 | 97.4915 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.4102 | 97.4943 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.4186 | 97.4972 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.4269 | 97.5 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.4352 | 97.5029 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.4435 | 97.5058 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.4519 | 97.5083 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.4602 | 97.5108 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.4686 | 97.5149 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.4769 | 97.519 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.4852 | 97.5227 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.4935 | 97.5264 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.5019 | 97.5302 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.5102 | 97.5339 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.5186 | 97.5377 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.5269 | 97.5414 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.5352 | 97.5405 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.5435 | 97.5397 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.5519 | 97.5388 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.5602 | 97.538 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.5685 | 97.536 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.5768 | 97.534 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.5852 | 97.5336 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.5935 | 97.5332 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.6019 | 97.5328 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.6102 | 97.5324 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.6185 | 97.5318 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.6268 | 97.5311 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.6352 | 97.5298 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.6435 | 97.5284 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.6519 | 97.5275 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.6602 | 97.5265 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.6685 | 97.5271 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.6768 | 97.5277 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.6852 | 97.5284 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.6935 | 97.529 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.7018 | 97.5315 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.7101 | 97.5339 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.7185 | 97.5363 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.7268 | 97.5387 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.7352 | 97.5412 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.7435 | 97.5436 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.7518 | 97.5444 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.7601 | 97.5453 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.7685 | 97.5461 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.7768 | 97.547 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.7852 | 97.5457 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.7935 | 97.5444 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.8018 | 97.5432 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.8101 | 97.542 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.8184 | 97.5413 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.8268 | 97.5406 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.8351 | 97.5382 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.8434 | 97.5359 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.8517 | 97.535 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.8601 | 97.5342 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.8684 | 97.5335 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.8768 | 97.5329 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.8851 | 97.5337 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.8934 | 97.5346 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.9017 | 97.5354 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.9101 | 97.5362 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.9184 | 97.5332 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.9268 | 97.5302 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.9351 | 97.5276 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.9434 | 97.525 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.9517 | 97.525 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.9601 | 97.525 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.9684 | 97.525 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.9767 | 97.525 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.985 | 97.5245 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 578.9934 | 97.524 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.0017 | 97.525 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.0101 | 97.526 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.0184 | 97.5255 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.0267 | 97.525 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.035 | 97.5245 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.0434 | 97.524 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.0517 | 97.522 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.0601 | 97.52 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.0684 | 97.5192 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.0767 | 97.5185 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.085 | 97.521 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.0934 | 97.5235 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.1017 | 97.5256 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.11 | 97.5277 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.1183 | 97.5298 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.1267 | 97.5319 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.135 | 97.5343 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.1434 | 97.5368 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.1517 | 97.5392 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.16 | 97.5416 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.1683 | 97.5425 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.1767 | 97.5434 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.185 | 97.5444 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.1934 | 97.5453 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.2017 | 97.5462 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.21 | 97.5472 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.2183 | 97.5481 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.2267 | 97.549 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.235 | 97.5485 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.2433 | 97.5479 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.2516 | 97.5478 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.26 | 97.5478 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.2683 | 97.5477 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.2767 | 97.5477 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.285 | 97.5476 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.2933 | 97.5476 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.3016 | 97.5472 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.31 | 97.5469 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.3183 | 97.5465 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.3267 | 97.5462 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.335 | 97.5465 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.3433 | 97.5467 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.3516 | 97.547 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.36 | 97.5473 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.3683 | 97.5476 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.3766 | 97.5479 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.3849 | 97.5481 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.3933 | 97.5484 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.4016 | 97.549 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.41 | 97.5497 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.4183 | 97.5503 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.4266 | 97.5509 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.4349 | 97.5516 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.4433 | 97.5522 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.4516 | 97.5528 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.46 | 97.5534 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.4683 | 97.5541 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.4766 | 97.5547 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.4849 | 97.5553 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.4933 | 97.5559 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.5016 | 97.5559 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.5099 | 97.5559 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.5182 | 97.5559 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.5266 | 97.5559 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.5349 | 97.5559 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.5433 | 97.5559 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.5516 | 97.5559 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.5599 | 97.5558 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.5682 | 97.5547 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.5766 | 97.5536 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.5849 | 97.5526 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.5933 | 97.5515 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.6016 | 97.5504 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.6099 | 97.5493 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.6182 | 97.5483 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.6266 | 97.5472 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.6349 | 97.5461 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.6432 | 97.5451 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.6516 | 97.544 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.6599 | 97.5429 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.6682 | 97.5418 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.6765 | 97.5408 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.6849 | 97.5426 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.6932 | 97.5445 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.7015 | 97.5464 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.7098 | 97.5483 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.7182 | 97.5503 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.7265 | 97.5523 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.7349 | 97.5553 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.7432 | 97.5582 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.7515 | 97.5612 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.7598 | 97.5642 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.7682 | 97.5671 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.7765 | 97.5701 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.7849 | 97.5731 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.7932 | 97.576 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.8015 | 97.579 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.8098 | 97.582 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.8182 | 97.5849 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.8265 | 97.5879 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.8348 | 97.5909 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.8431 | 97.5938 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.8515 | 97.5951 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.8598 | 97.5963 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.8682 | 97.5976 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.8765 | 97.5988 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.8848 | 97.6 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.8931 | 97.6013 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.9015 | 97.6015 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.9098 | 97.6018 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.9182 | 97.6021 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.9265 | 97.6023 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.9348 | 97.6026 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.9431 | 97.6029 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.9515 | 97.6031 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.9598 | 97.6034 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.9681 | 97.6037 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.9764 | 97.6039 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.9848 | 97.6042 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 579.9931 | 97.6045 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.0015 | 97.6047 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.0098 | 97.605 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.0181 | 97.604 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.0264 | 97.603 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.0348 | 97.6018 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.0431 | 97.6005 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.0515 | 97.5997 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.0598 | 97.5988 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.0681 | 97.5992 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.0764 | 97.5995 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.0848 | 97.5999 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.0931 | 97.6002 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.1014 | 97.6005 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.1097 | 97.6008 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.1181 | 97.6011 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.1264 | 97.6014 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.1348 | 97.5993 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.1431 | 97.5972 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.1514 | 97.5952 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.1597 | 97.5931 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.1681 | 97.591 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.1764 | 97.5889 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.1848 | 97.5873 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.1931 | 97.5857 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.2014 | 97.5844 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.2097 | 97.5831 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.2181 | 97.5825 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.2264 | 97.5819 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.2347 | 97.5811 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.243 | 97.5803 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.2514 | 97.5777 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.2597 | 97.575 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.2681 | 97.5725 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.2764 | 97.5699 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.2847 | 97.5673 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.293 | 97.5648 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.3014 | 97.5645 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.3097 | 97.5643 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.3181 | 97.5644 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.3264 | 97.5644 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.3347 | 97.5644 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.343 | 97.5644 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.3514 | 97.564 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.3597 | 97.5635 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.368 | 97.5631 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.3763 | 97.5626 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.3847 | 97.5611 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.393 | 97.5595 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.4014 | 97.5579 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.4097 | 97.5563 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.418 | 97.5568 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.4263 | 97.5573 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.4347 | 97.5577 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.443 | 97.5582 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.4514 | 97.5586 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.4597 | 97.5591 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.468 | 97.5596 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.4763 | 97.5601 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.4847 | 97.5598 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.493 | 97.5596 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.5013 | 97.5623 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.5096 | 97.565 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.518 | 97.5678 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.5263 | 97.5705 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.5347 | 97.5735 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.543 | 97.5764 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.5513 | 97.5794 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.5596 | 97.5824 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.568 | 97.5854 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.5763 | 97.5883 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.5846 | 97.5911 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.593 | 97.5938 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.6013 | 97.596 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.6096 | 97.5982 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.6179 | 97.6004 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.6263 | 97.6026 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.6346 | 97.6049 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.6429 | 97.6071 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.6512 | 97.6083 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.6596 | 97.6096 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.6679 | 97.6079 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.6763 | 97.6062 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.6846 | 97.6034 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.6929 | 97.6007 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.7012 | 97.5976 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.7096 | 97.5946 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.7179 | 97.5908 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.7263 | 97.587 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.7346 | 97.5829 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.7429 | 97.5789 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.7512 | 97.5748 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.7596 | 97.5707 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.7679 | 97.5672 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.7762 | 97.5637 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.7845 | 97.5602 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.7929 | 97.5566 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.8012 | 97.5531 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.8096 | 97.5496 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.8179 | 97.5475 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.8262 | 97.5453 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.8345 | 97.543 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.8429 | 97.5407 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.8512 | 97.5395 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.8596 | 97.5383 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.8679 | 97.537 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.8762 | 97.5358 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.8845 | 97.5354 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.8929 | 97.535 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.9012 | 97.535 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.9095 | 97.5351 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.9178 | 97.5351 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.9262 | 97.5352 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.9345 | 97.5352 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.9429 | 97.5353 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.9512 | 97.5381 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.9595 | 97.541 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.9678 | 97.5439 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.9762 | 97.5468 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.9845 | 97.5478 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 580.9929 | 97.5488 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.0012 | 97.5501 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.0095 | 97.5513 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.0178 | 97.5525 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.0262 | 97.5537 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.0345 | 97.5549 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.0428 | 97.5561 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.0511 | 97.5573 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.0595 | 97.5585 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.0678 | 97.5595 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.0762 | 97.5605 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.0845 | 97.5614 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.0928 | 97.5624 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.1011 | 97.5634 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.1095 | 97.5644 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.1178 | 97.5625 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.1262 | 97.5606 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.1345 | 97.5617 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.1428 | 97.5628 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.1511 | 97.5657 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.1595 | 97.5686 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.1678 | 97.5715 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.1761 | 97.5744 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.1844 | 97.5774 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.1928 | 97.5803 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.2011 | 97.5818 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.2095 | 97.5833 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.2178 | 97.5848 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.2261 | 97.5863 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.2344 | 97.5861 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.2428 | 97.586 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.2511 | 97.5855 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.2595 | 97.5851 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.2678 | 97.5847 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.2761 | 97.5842 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.2844 | 97.5838 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.2928 | 97.5834 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.3011 | 97.5791 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.3094 | 97.5749 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.3177 | 97.5702 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.3261 | 97.5655 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.3344 | 97.562 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.3428 | 97.5585 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.3511 | 97.5544 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.3594 | 97.5503 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.3677 | 97.5477 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.3761 | 97.545 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.3844 | 97.5423 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.3928 | 97.5396 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.4011 | 97.5386 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.4094 | 97.5377 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.4177 | 97.5374 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.4261 | 97.5371 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.4344 | 97.536 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.4427 | 97.5349 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.451 | 97.5336 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.4594 | 97.5323 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.4677 | 97.5341 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.476 | 97.5359 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.4844 | 97.5381 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.4927 | 97.5404 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.501 | 97.5415 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.5093 | 97.5425 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.5177 | 97.5446 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.526 | 97.5467 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.5344 | 97.5487 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.5427 | 97.5508 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.551 | 97.5529 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.5593 | 97.5549 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.5677 | 97.5593 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.576 | 97.5637 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.5844 | 97.5676 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.5927 | 97.5715 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.601 | 97.576 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.6093 | 97.5806 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.6177 | 97.5857 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.626 | 97.5909 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.6343 | 97.5938 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.6426 | 97.5967 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.651 | 97.5992 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.6593 | 97.6017 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.6677 | 97.6042 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.676 | 97.6067 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.6843 | 97.6089 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.6926 | 97.611 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.701 | 97.6129 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.7093 | 97.6148 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.7177 | 97.6167 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.726 | 97.6187 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.7343 | 97.6179 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.7426 | 97.6171 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.751 | 97.6164 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.7593 | 97.6156 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.7676 | 97.6148 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.7759 | 97.6139 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.7843 | 97.6127 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.7926 | 97.6114 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.801 | 97.6102 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.8093 | 97.609 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.8176 | 97.6083 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.8259 | 97.6075 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.8343 | 97.607 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.8426 | 97.6064 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.851 | 97.6058 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.8593 | 97.6052 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.8676 | 97.6045 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.8759 | 97.6038 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.8843 | 97.603 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.8926 | 97.6023 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.9009 | 97.6023 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.9092 | 97.6023 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.9176 | 97.6023 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.9259 | 97.6023 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.9343 | 97.6026 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.9426 | 97.6028 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.9509 | 97.6031 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.9592 | 97.6033 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.9676 | 97.5989 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.9759 | 97.5944 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.9843 | 97.5895 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 581.9926 | 97.5846 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.0009 | 97.5795 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.0092 | 97.5744 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.0176 | 97.5709 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.0259 | 97.5674 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.0342 | 97.5643 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.0425 | 97.5611 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.0509 | 97.558 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.0592 | 97.5548 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.0676 | 97.5514 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.0759 | 97.5479 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.0842 | 97.5463 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.0925 | 97.5447 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.1009 | 97.5423 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.1092 | 97.5399 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.1176 | 97.5341 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.1259 | 97.5284 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.1342 | 97.5273 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.1425 | 97.5263 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.1509 | 97.5256 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.1592 | 97.5249 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.1675 | 97.5242 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.1758 | 97.5235 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.1842 | 97.5217 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.1925 | 97.5199 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.2009 | 97.518 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.2092 | 97.5162 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.2175 | 97.5146 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.2258 | 97.5129 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.2342 | 97.5113 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.2425 | 97.5096 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.2509 | 97.5061 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.2592 | 97.5026 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.2675 | 97.4998 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.2758 | 97.4971 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.2842 | 97.4989 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.2925 | 97.5007 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.3008 | 97.5025 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.3091 | 97.5043 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.3175 | 97.5061 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.3258 | 97.5079 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.3342 | 97.5097 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.3425 | 97.5116 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.3508 | 97.5144 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.3591 | 97.5172 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.3674 | 97.5201 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.3758 | 97.5229 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.3841 | 97.5256 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.3925 | 97.5283 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.4008 | 97.5314 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.4091 | 97.5345 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.4174 | 97.5376 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.4258 | 97.5407 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.4341 | 97.5438 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.4424 | 97.5469 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.4507 | 97.5489 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.4591 | 97.5508 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.4674 | 97.5526 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.4758 | 97.5545 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.4841 | 97.5563 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.4924 | 97.5582 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.5007 | 97.56 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.5091 | 97.5618 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.5174 | 97.5622 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.5258 | 97.5626 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.5341 | 97.565 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.5424 | 97.5674 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.5507 | 97.5678 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.5591 | 97.5682 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.5674 | 97.5681 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.5757 | 97.568 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.584 | 97.5679 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.5924 | 97.5678 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.6007 | 97.5657 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.6091 | 97.5637 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.6174 | 97.5617 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.6257 | 97.5597 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.634 | 97.5626 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.6424 | 97.5654 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.6507 | 97.5678 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.6591 | 97.5701 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.6674 | 97.5724 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.6757 | 97.5747 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.684 | 97.5769 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.6924 | 97.579 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.7007 | 97.5753 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.709 | 97.5716 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.7173 | 97.57 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.7257 | 97.5684 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.734 | 97.5668 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.7424 | 97.5652 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.7507 | 97.5633 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.759 | 97.5614 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.7673 | 97.5636 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.7757 | 97.5659 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.784 | 97.5668 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.7924 | 97.5676 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.8007 | 97.5632 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.809 | 97.5588 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.8173 | 97.555 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.8257 | 97.5512 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.834 | 97.5473 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.8423 | 97.5435 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.8506 | 97.5404 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.859 | 97.5372 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.8673 | 97.5389 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.8757 | 97.5406 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.884 | 97.5421 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.8923 | 97.5437 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.9006 | 97.5454 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.909 | 97.5471 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.9173 | 97.5492 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.9257 | 97.5512 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.934 | 97.5507 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.9423 | 97.5502 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.9506 | 97.5514 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.959 | 97.5526 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.9673 | 97.5542 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.9756 | 97.5558 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.9839 | 97.557 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 582.9923 | 97.5582 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.0006 | 97.5594 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.009 | 97.5605 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.0173 | 97.562 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.0256 | 97.5634 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.0339 | 97.5637 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.0423 | 97.5641 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.0506 | 97.5651 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.059 | 97.5661 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.0673 | 97.5678 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.0756 | 97.5696 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.0839 | 97.5713 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.0923 | 97.573 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.1006 | 97.5748 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.1089 | 97.5765 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.1172 | 97.578 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.1256 | 97.5795 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.1339 | 97.5808 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.1423 | 97.582 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.1506 | 97.5835 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.1589 | 97.5849 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.1672 | 97.5862 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.1756 | 97.5875 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.1839 | 97.588 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.1923 | 97.5885 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.2006 | 97.5891 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.2089 | 97.5898 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.2172 | 97.5895 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.2255 | 97.5892 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.2339 | 97.5875 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.2422 | 97.5858 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.2505 | 97.5841 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.2589 | 97.5824 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.2672 | 97.5807 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.2755 | 97.5791 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.2839 | 97.5772 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.2922 | 97.5754 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.3005 | 97.5728 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.3088 | 97.5702 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.3172 | 97.5679 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.3255 | 97.5656 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.3339 | 97.5635 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.3422 | 97.5613 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.3505 | 97.5583 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.3588 | 97.5553 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.3672 | 97.5527 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.3755 | 97.5502 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.3839 | 97.5464 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.3922 | 97.5426 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.4005 | 97.5403 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.4088 | 97.5381 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.4172 | 97.5364 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.4255 | 97.5347 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.4338 | 97.5336 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.4421 | 97.5325 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.4505 | 97.532 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.4588 | 97.5314 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.4672 | 97.5311 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.4755 | 97.5308 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.4838 | 97.5325 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.4921 | 97.5342 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.5005 | 97.5359 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.5088 | 97.5376 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.5172 | 97.5401 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.5255 | 97.5426 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.5338 | 97.5437 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.5421 | 97.5449 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.5505 | 97.5475 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.5588 | 97.5501 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.5671 | 97.55 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.5754 | 97.5499 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.5838 | 97.5496 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.5921 | 97.5492 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.6005 | 97.5484 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.6088 | 97.5476 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.6171 | 97.5442 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.6254 | 97.5408 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.6338 | 97.5381 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.6421 | 97.5354 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.6505 | 97.5306 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.6588 | 97.5257 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.6671 | 97.5203 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.6754 | 97.5149 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.6838 | 97.5118 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.6921 | 97.5086 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.7004 | 97.5094 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.7087 | 97.5101 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.7171 | 97.5118 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.7254 | 97.5135 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.7338 | 97.5168 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.7421 | 97.5201 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.7504 | 97.5232 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.7587 | 97.5263 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.7671 | 97.5293 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.7754 | 97.5324 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.7838 | 97.5379 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.7921 | 97.5435 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.8004 | 97.549 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.8087 | 97.5546 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.8171 | 97.5606 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.8254 | 97.5666 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.8337 | 97.573 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.842 | 97.5794 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.8504 | 97.5813 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.8587 | 97.5832 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.8671 | 97.5823 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.8754 | 97.5814 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.8837 | 97.5779 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.892 | 97.5745 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.9004 | 97.5713 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.9087 | 97.5682 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.9171 | 97.5655 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.9254 | 97.5628 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.9337 | 97.5601 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.942 | 97.5574 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.9504 | 97.5545 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.9587 | 97.5517 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.967 | 97.5488 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.9753 | 97.5459 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.9837 | 97.5427 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 583.992 | 97.5395 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.0004 | 97.5363 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.0087 | 97.5331 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.017 | 97.5312 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.0253 | 97.5292 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.0337 | 97.5274 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.042 | 97.5255 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.0504 | 97.5256 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.0587 | 97.5257 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.067 | 97.5251 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.0753 | 97.5245 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.0837 | 97.5234 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.092 | 97.5224 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.1003 | 97.5222 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.1086 | 97.5221 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.117 | 97.5227 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.1253 | 97.5232 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.1337 | 97.524 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.142 | 97.5248 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.1503 | 97.5256 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.1586 | 97.5263 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.167 | 97.5309 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.1753 | 97.5356 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.1837 | 97.5415 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.192 | 97.5473 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.2003 | 97.5518 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.2086 | 97.5562 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.217 | 97.5607 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.2253 | 97.5651 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.2336 | 97.5699 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.2419 | 97.5746 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.2503 | 97.5778 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.2586 | 97.5809 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.267 | 97.5832 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.2753 | 97.5856 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.2836 | 97.5879 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.292 | 97.5902 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.3003 | 97.5923 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.3087 | 97.5943 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.317 | 97.5961 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.3253 | 97.5978 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.3336 | 97.5945 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.342 | 97.5913 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.3503 | 97.5877 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.3586 | 97.5841 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.3669 | 97.5814 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.3753 | 97.5786 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.3836 | 97.5759 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.392 | 97.5731 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.4003 | 97.5704 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.4086 | 97.5677 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.4169 | 97.5665 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.4253 | 97.5654 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.4336 | 97.5637 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.442 | 97.562 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.4503 | 97.5592 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.4586 | 97.5565 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.4669 | 97.555 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.4753 | 97.5534 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.4836 | 97.5509 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.4919 | 97.5484 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.5002 | 97.5471 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.5086 | 97.5457 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.5169 | 97.5448 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.5253 | 97.5439 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.5336 | 97.543 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.5419 | 97.5421 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.5502 | 97.5411 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.5586 | 97.5402 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.5669 | 97.5393 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.5753 | 97.5384 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.5836 | 97.5401 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.5919 | 97.5419 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.6002 | 97.5433 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.6086 | 97.5447 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.6169 | 97.5475 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.6252 | 97.5503 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.6335 | 97.5513 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.6419 | 97.5524 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.6502 | 97.5548 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.6586 | 97.5572 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.6669 | 97.5566 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.6752 | 97.556 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.6835 | 97.5559 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.6919 | 97.5558 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.7002 | 97.5557 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.7086 | 97.5556 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.7169 | 97.5557 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.7252 | 97.5557 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.7335 | 97.5556 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.7419 | 97.5556 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.7502 | 97.5522 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.7585 | 97.5489 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.7669 | 97.5465 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.7752 | 97.5441 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.7836 | 97.5408 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.7919 | 97.5374 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.8002 | 97.5346 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.8085 | 97.5317 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.8169 | 97.5289 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.8252 | 97.5261 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.8336 | 97.5263 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.8419 | 97.5265 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.8502 | 97.5291 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.8585 | 97.5316 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.8669 | 97.533 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.8752 | 97.5343 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.8835 | 97.5368 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.8918 | 97.5393 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.9002 | 97.5418 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.9085 | 97.5443 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.9169 | 97.5475 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.9252 | 97.5507 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.9335 | 97.5537 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.9418 | 97.5567 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.9502 | 97.5597 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.9586 | 97.5627 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.9669 | 97.5658 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.9752 | 97.5688 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.9835 | 97.5718 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 584.9919 | 97.5748 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.0002 | 97.5778 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.0085 | 97.5808 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.0168 | 97.5808 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.0252 | 97.5809 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.0335 | 97.5821 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.0419 | 97.5833 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.0502 | 97.5833 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.0585 | 97.5833 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.0668 | 97.5833 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.0752 | 97.5833 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.0835 | 97.5833 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.0919 | 97.5833 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.1002 | 97.5833 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.1085 | 97.5833 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.1168 | 97.5833 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.1252 | 97.5833 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.1335 | 97.5833 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.1418 | 97.5833 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.1502 | 97.5832 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.1585 | 97.583 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.1669 | 97.5822 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.1752 | 97.5814 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.1835 | 97.5806 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.1918 | 97.5798 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.2002 | 97.5816 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.2085 | 97.5835 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.2169 | 97.5853 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.2252 | 97.5872 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.2335 | 97.5882 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.2418 | 97.5892 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.2502 | 97.5902 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.2585 | 97.5912 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.2668 | 97.5922 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.2751 | 97.5932 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.2835 | 97.5942 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.2918 | 97.5952 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.3002 | 97.5962 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.3085 | 97.5972 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.3168 | 97.5959 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.3251 | 97.5946 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.3335 | 97.594 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.3419 | 97.5934 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.3502 | 97.5927 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.3585 | 97.5921 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.3668 | 97.5911 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.3752 | 97.5902 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.3835 | 97.5892 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.3918 | 97.5883 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.4001 | 97.5881 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.4085 | 97.588 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.4168 | 97.5882 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.4252 | 97.5883 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.4335 | 97.5885 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.4418 | 97.5887 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.4501 | 97.5889 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.4585 | 97.5892 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.4668 | 97.5881 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.4752 | 97.5871 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.4835 | 97.5885 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.4918 | 97.59 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.5001 | 97.5908 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.5085 | 97.5917 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.5168 | 97.5925 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.5251 | 97.5934 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.5335 | 97.5919 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.5418 | 97.5904 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.5502 | 97.5889 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.5585 | 97.5874 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.5668 | 97.5845 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.5751 | 97.5816 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.5835 | 97.5777 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.5918 | 97.5739 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.6002 | 97.57 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.6085 | 97.5661 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.6168 | 97.5625 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.6251 | 97.5588 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.6335 | 97.5564 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.6418 | 97.5539 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.6501 | 97.5512 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.6584 | 97.5485 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.6668 | 97.5463 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.6751 | 97.5441 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.6835 | 97.542 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.6918 | 97.5398 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.7001 | 97.5377 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.7084 | 97.5356 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.7168 | 97.5336 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.7251 | 97.5316 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.7335 | 97.5304 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.7418 | 97.5291 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.7501 | 97.5284 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.7585 | 97.5277 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.7668 | 97.527 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.7751 | 97.5263 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.7834 | 97.5254 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.7918 | 97.5244 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.8001 | 97.5235 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.8085 | 97.5226 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.8168 | 97.5222 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.8251 | 97.5219 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.8334 | 97.5223 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.8418 | 97.5228 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.8501 | 97.5243 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.8585 | 97.5259 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.8668 | 97.5273 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.8751 | 97.5286 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.8834 | 97.5299 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.8918 | 97.5311 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.9001 | 97.5323 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.9084 | 97.5335 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.9167 | 97.5335 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.9251 | 97.5335 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.9335 | 97.5321 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.9418 | 97.5306 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.9501 | 97.5289 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.9584 | 97.5271 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.9668 | 97.5246 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.9751 | 97.5222 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.9835 | 97.5195 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 585.9918 | 97.5169 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.0001 | 97.5148 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.0084 | 97.5126 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.0168 | 97.5102 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.0251 | 97.5078 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.0334 | 97.5057 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.0417 | 97.5035 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.0501 | 97.5024 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.0584 | 97.5012 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.0668 | 97.4982 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.0751 | 97.4951 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.0834 | 97.4939 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.0917 | 97.4926 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.1001 | 97.4928 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.1084 | 97.493 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.1168 | 97.4934 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.1251 | 97.4939 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.1334 | 97.4948 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.1418 | 97.4957 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.1501 | 97.4995 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.1584 | 97.5033 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.1667 | 97.5059 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.1751 | 97.5084 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.1834 | 97.51 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.1918 | 97.5116 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.2001 | 97.5132 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.2084 | 97.5148 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.2167 | 97.515 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.2251 | 97.5153 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.2334 | 97.5172 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.2418 | 97.5191 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.2501 | 97.5205 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.2584 | 97.5218 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.2667 | 97.5232 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.2751 | 97.5246 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.2834 | 97.526 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.2917 | 97.5273 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.3001 | 97.529 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.3084 | 97.5307 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.3168 | 97.5294 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.3251 | 97.5281 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.3334 | 97.5267 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.3417 | 97.5254 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.3501 | 97.5228 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.3584 | 97.5203 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.3668 | 97.5178 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.3751 | 97.5152 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.3834 | 97.5138 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.3917 | 97.5124 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.4001 | 97.512 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.4084 | 97.5116 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.4167 | 97.5112 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.4251 | 97.5107 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.4334 | 97.5103 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.4418 | 97.5099 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.4501 | 97.5095 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.4584 | 97.509 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.4667 | 97.5099 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.4751 | 97.5108 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.4834 | 97.5117 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.4918 | 97.5125 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.5001 | 97.5134 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.5084 | 97.5143 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.5167 | 97.5164 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.5251 | 97.5186 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.5334 | 97.5207 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.5417 | 97.5229 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.5501 | 97.5242 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.5584 | 97.5254 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.5668 | 97.5267 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.5751 | 97.528 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.5834 | 97.5292 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.5917 | 97.5305 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.6001 | 97.5309 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.6084 | 97.5313 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.6168 | 97.5318 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.6251 | 97.5322 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.6334 | 97.5313 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.6418 | 97.5305 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.6501 | 97.5296 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.6584 | 97.5287 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.6667 | 97.5278 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.6751 | 97.527 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.6834 | 97.5257 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.6918 | 97.5245 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.7001 | 97.5232 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.7084 | 97.522 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.7167 | 97.5208 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.7251 | 97.5197 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.7334 | 97.5183 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.7418 | 97.517 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.7501 | 97.5159 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.7584 | 97.5149 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.7668 | 97.5144 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.7751 | 97.5139 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.7834 | 97.5135 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.7917 | 97.5132 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.8001 | 97.5128 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.8084 | 97.5124 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.8168 | 97.512 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.8251 | 97.5116 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.8334 | 97.5111 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.8417 | 97.5107 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.8501 | 97.5105 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.8584 | 97.5103 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.8668 | 97.5102 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.8751 | 97.5101 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.8834 | 97.5098 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.8918 | 97.5094 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.9001 | 97.5093 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.9084 | 97.5091 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.9167 | 97.5089 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.9251 | 97.5087 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.9334 | 97.5068 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.9418 | 97.5049 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.9501 | 97.5029 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.9584 | 97.5009 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.9667 | 97.5015 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.9751 | 97.5022 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.9834 | 97.5028 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 586.9918 | 97.5035 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.0001 | 97.5042 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.0084 | 97.505 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.0168 | 97.5079 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.0251 | 97.5109 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.0334 | 97.5141 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.0417 | 97.5172 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.0501 | 97.5215 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.0584 | 97.5258 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.0668 | 97.5298 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.0751 | 97.5337 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.0834 | 97.535 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.0917 | 97.5363 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.1001 | 97.5389 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.1084 | 97.5415 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.1168 | 97.5454 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.1251 | 97.5493 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.1334 | 97.5491 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.1418 | 97.5488 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.1501 | 97.5464 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.1584 | 97.544 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.1667 | 97.5419 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.1751 | 97.5398 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.1834 | 97.5406 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.1918 | 97.5415 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.2001 | 97.5447 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.2084 | 97.5479 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.2167 | 97.5503 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.2251 | 97.5527 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.2334 | 97.5462 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.2418 | 97.5397 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.2501 | 97.5398 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.2584 | 97.54 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.2668 | 97.5509 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.2751 | 97.5618 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.2834 | 97.5689 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.2917 | 97.576 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.3001 | 97.5731 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.3084 | 97.5703 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.3168 | 97.574 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.3251 | 97.5776 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.3334 | 97.5809 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.3417 | 97.5843 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.3501 | 97.5888 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.3584 | 97.5934 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.3668 | 97.5896 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.3751 | 97.5858 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.3834 | 97.5712 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.3918 | 97.5567 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.4001 | 97.56 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.4084 | 97.5634 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.4167 | 97.5756 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.4251 | 97.5878 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.4334 | 97.5834 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.4418 | 97.579 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.4501 | 97.563 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.4584 | 97.547 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.4668 | 97.5442 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.4751 | 97.5414 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.4835 | 97.5469 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.4918 | 97.5524 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.5001 | 97.5592 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.5084 | 97.5661 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.5168 | 97.5614 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.5251 | 97.5567 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.5334 | 97.552 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.5417 | 97.5473 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.5501 | 97.5586 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.5585 | 97.5698 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.5668 | 97.5857 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.5751 | 97.6015 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.5834 | 97.5968 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.5918 | 97.5922 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.6001 | 97.5787 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.6085 | 97.5652 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.6168 | 97.5761 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.6251 | 97.5869 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.6334 | 97.6103 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.6418 | 97.6336 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.6501 | 97.6397 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.6584 | 97.6458 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.6668 | 97.633 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.6751 | 97.6202 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.6835 | 97.6132 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.6918 | 97.6061 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.7001 | 97.6185 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.7084 | 97.6308 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.7168 | 97.6371 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.7252 | 97.6434 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.7335 | 97.6359 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.7418 | 97.6284 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.7501 | 97.6141 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.7585 | 97.5997 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.7668 | 97.6103 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.7751 | 97.6209 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.7834 | 97.6311 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.7918 | 97.6413 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.8001 | 97.6358 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.8085 | 97.6304 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.8168 | 97.6131 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.8251 | 97.5958 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.8335 | 97.6013 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.8418 | 97.6068 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.8502 | 97.6117 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.8585 | 97.6167 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.8668 | 97.6169 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.8751 | 97.6171 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.8835 | 97.6107 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.8918 | 97.6044 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.9001 | 97.5882 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.9085 | 97.5719 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.9168 | 97.5744 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.9252 | 97.577 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.9335 | 97.5853 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.9418 | 97.5936 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.9501 | 97.5858 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.9585 | 97.578 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.9668 | 97.5575 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.9752 | 97.5371 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.9835 | 97.5372 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 587.9918 | 97.5373 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.0002 | 97.5374 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.0085 | 97.5376 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.0168 | 97.5415 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.0251 | 97.5454 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.0335 | 97.5397 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.0418 | 97.5341 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.0502 | 97.5276 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.0585 | 97.5212 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.0668 | 97.5268 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.0752 | 97.5325 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.0835 | 97.5451 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.0919 | 97.5578 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.1002 | 97.5493 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.1085 | 97.5408 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.1168 | 97.5281 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.1252 | 97.5153 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.1335 | 97.5192 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.1418 | 97.5231 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.1501 | 97.5334 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.1585 | 97.5437 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.1669 | 97.5466 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.1752 | 97.5495 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.1835 | 97.5451 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.1918 | 97.5406 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.2002 | 97.5292 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.2085 | 97.5178 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.2169 | 97.5224 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.2252 | 97.5271 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.2335 | 97.5398 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.2418 | 97.5525 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.2502 | 97.5518 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.2585 | 97.551 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.2668 | 97.5447 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.2752 | 97.5384 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.2835 | 97.5428 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.2919 | 97.5471 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.3002 | 97.5551 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.3085 | 97.5631 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.3169 | 97.562 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.3252 | 97.5609 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.3336 | 97.5618 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.3419 | 97.5627 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.3502 | 97.5618 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.3585 | 97.561 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.3669 | 97.5677 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.3752 | 97.5744 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.3835 | 97.5846 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.3919 | 97.5948 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.4002 | 97.5926 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.4086 | 97.5905 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.4169 | 97.5802 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.4252 | 97.5699 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.4335 | 97.5706 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.4419 | 97.5713 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.4503 | 97.582 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.4586 | 97.5928 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.4669 | 97.5954 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.4752 | 97.598 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.4836 | 97.5945 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.4919 | 97.5909 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.5002 | 97.5817 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.5086 | 97.5725 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.5169 | 97.5734 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.5253 | 97.5743 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.5336 | 97.5877 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.5419 | 97.6012 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.5502 | 97.5966 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.5586 | 97.592 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.567 | 97.5792 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.5753 | 97.5663 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.5836 | 97.568 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.5919 | 97.5697 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.6003 | 97.5767 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.6086 | 97.5836 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.6169 | 97.5823 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.6253 | 97.5811 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.6336 | 97.5757 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.642 | 97.5703 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.6503 | 97.5636 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.6586 | 97.5568 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.667 | 97.5624 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.6753 | 97.568 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.6837 | 97.5797 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.692 | 97.5913 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.7003 | 97.586 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.7086 | 97.5807 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.717 | 97.5671 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.7253 | 97.5535 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.7336 | 97.5537 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.742 | 97.5539 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.7503 | 97.559 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.7587 | 97.5641 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.767 | 97.5625 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.7753 | 97.5609 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.7837 | 97.5565 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.792 | 97.5521 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.8004 | 97.5413 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.8087 | 97.5304 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.817 | 97.5321 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.8253 | 97.5337 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.8337 | 97.5394 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.842 | 97.545 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.8503 | 97.5402 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.8587 | 97.5355 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.867 | 97.5244 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.8754 | 97.5134 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.8837 | 97.5199 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.892 | 97.5264 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.9004 | 97.5357 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.9087 | 97.545 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.9171 | 97.5456 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.9254 | 97.5462 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.9337 | 97.5476 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.9421 | 97.549 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.9504 | 97.5433 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.9587 | 97.5376 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.967 | 97.5443 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.9754 | 97.551 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.9837 | 97.5692 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 588.9921 | 97.5874 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.0004 | 97.5886 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.0087 | 97.5897 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.0171 | 97.5749 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.0254 | 97.56 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.0338 | 97.5616 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.0421 | 97.5631 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.0504 | 97.5737 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.0588 | 97.5843 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.0671 | 97.5861 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.0754 | 97.588 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.0837 | 97.5853 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.0921 | 97.5826 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.1005 | 97.5754 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.1088 | 97.5682 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.1171 | 97.569 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.1254 | 97.5699 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.1338 | 97.5794 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.1422 | 97.589 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.1505 | 97.5798 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.1588 | 97.5707 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.1671 | 97.5607 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.1755 | 97.5507 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.1838 | 97.5598 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.1921 | 97.5689 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.2005 | 97.5726 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.2088 | 97.5763 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.2172 | 97.5714 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.2255 | 97.5666 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.2338 | 97.5646 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.2422 | 97.5626 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.2505 | 97.5592 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.2589 | 97.5559 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.2672 | 97.5579 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.2755 | 97.56 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.2839 | 97.5689 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.2922 | 97.5779 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.3005 | 97.5782 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.3088 | 97.5785 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.3172 | 97.5705 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.3256 | 97.5625 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.3339 | 97.5632 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.3422 | 97.5638 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.3505 | 97.5641 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.3589 | 97.5643 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.3672 | 97.5697 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.3755 | 97.575 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.3839 | 97.5704 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.3922 | 97.5658 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.4006 | 97.5564 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.4089 | 97.547 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.4172 | 97.5429 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.4256 | 97.5388 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.4339 | 97.5431 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.4423 | 97.5474 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.4506 | 97.5451 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.4589 | 97.5428 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.4673 | 97.5322 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.4756 | 97.5217 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.4839 | 97.5229 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.4922 | 97.5241 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.5006 | 97.524 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.509 | 97.524 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.5173 | 97.5247 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.5256 | 97.5254 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.5339 | 97.5208 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.5423 | 97.5162 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.5507 | 97.5128 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.559 | 97.5094 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.5673 | 97.5109 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.5756 | 97.5124 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.584 | 97.5202 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.5923 | 97.5279 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.6006 | 97.5274 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.609 | 97.5268 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.6173 | 97.5227 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.6257 | 97.5186 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.634 | 97.5214 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.6423 | 97.5242 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.6507 | 97.5243 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.6591 | 97.5244 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.6674 | 97.5267 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.6757 | 97.5291 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.684 | 97.5271 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.6924 | 97.525 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.7007 | 97.522 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.709 | 97.5189 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.7174 | 97.5225 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.7257 | 97.5262 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.7341 | 97.5298 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.7424 | 97.5334 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.7507 | 97.5307 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.7591 | 97.5281 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.7675 | 97.525 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.7758 | 97.5219 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.7841 | 97.5211 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.7924 | 97.5203 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.8008 | 97.5236 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.8091 | 97.5269 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.8174 | 97.531 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.8258 | 97.535 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.8341 | 97.5311 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.8425 | 97.5271 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.8508 | 97.5244 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.8591 | 97.5216 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.8675 | 97.5199 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.8759 | 97.5182 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.8842 | 97.5208 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.8925 | 97.5233 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.9008 | 97.5273 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.9092 | 97.5313 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.9175 | 97.5289 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.9258 | 97.5264 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.9342 | 97.5243 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.9425 | 97.5222 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.9509 | 97.5276 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.9592 | 97.533 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.9675 | 97.5363 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.9759 | 97.5397 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.9842 | 97.5372 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 589.9926 | 97.5347 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.0009 | 97.5391 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.0092 | 97.5435 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.0176 | 97.5471 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.0259 | 97.5507 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.0342 | 97.5592 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.0426 | 97.5676 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.0509 | 97.5706 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.0593 | 97.5737 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.0676 | 97.5723 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.0759 | 97.5708 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.0843 | 97.5759 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.0926 | 97.5809 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.101 | 97.5886 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.1093 | 97.5963 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.1176 | 97.5994 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.126 | 97.6025 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.1343 | 97.5974 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.1426 | 97.5923 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.151 | 97.5926 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.1593 | 97.5929 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.1677 | 97.5918 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.176 | 97.5907 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.1843 | 97.5939 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.1927 | 97.597 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.201 | 97.5943 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.2094 | 97.5915 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.2177 | 97.5831 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.226 | 97.5747 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.2344 | 97.5693 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.2427 | 97.5638 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.251 | 97.5627 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.2594 | 97.5615 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.2677 | 97.5607 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.2761 | 97.5598 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.2844 | 97.557 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.2927 | 97.5542 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.3011 | 97.5578 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.3094 | 97.5614 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.3177 | 97.5648 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.3261 | 97.5681 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.3344 | 97.5682 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.3428 | 97.5683 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.3511 | 97.5636 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.3594 | 97.5589 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.3678 | 97.5574 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.3762 | 97.5559 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.3845 | 97.5593 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.3928 | 97.5628 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.4011 | 97.5663 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.4095 | 97.5699 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.4178 | 97.5691 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.4261 | 97.5683 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.4345 | 97.5647 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.4429 | 97.5611 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.4512 | 97.5598 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.4595 | 97.5586 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.4678 | 97.5583 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.4762 | 97.558 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.4846 | 97.5583 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.4929 | 97.5586 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.5012 | 97.5625 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.5096 | 97.5663 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.5179 | 97.5677 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.5262 | 97.5691 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.5345 | 97.5686 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.5429 | 97.5682 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.5513 | 97.5681 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.5596 | 97.5681 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.5679 | 97.5681 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.5763 | 97.568 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.5846 | 97.5681 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.593 | 97.5681 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.6013 | 97.5682 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.6096 | 97.5683 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.618 | 97.5655 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.6263 | 97.5626 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.6346 | 97.5605 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.643 | 97.5583 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.6513 | 97.5554 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.6597 | 97.5526 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.668 | 97.5498 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.6763 | 97.5471 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.6847 | 97.5492 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.693 | 97.5514 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.7014 | 97.5542 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.7097 | 97.557 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.718 | 97.5602 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.7264 | 97.5635 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.7347 | 97.5668 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.743 | 97.5701 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.7514 | 97.5723 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.7597 | 97.5746 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.7681 | 97.5768 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.7764 | 97.579 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.7847 | 97.5816 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.7931 | 97.5841 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.8014 | 97.586 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.8098 | 97.5879 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.8181 | 97.5855 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.8264 | 97.5832 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.8348 | 97.5822 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.8431 | 97.5812 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.8514 | 97.577 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.8598 | 97.5729 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.8681 | 97.5679 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.8765 | 97.5628 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.8848 | 97.5577 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.8931 | 97.5525 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.9015 | 97.5479 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.9099 | 97.5432 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.9182 | 97.5394 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.9265 | 97.5355 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.9349 | 97.5316 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.9432 | 97.5277 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.9515 | 97.5237 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.9598 | 97.5197 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.9682 | 97.5157 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.9766 | 97.5117 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.9849 | 97.5104 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 590.9932 | 97.5091 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.0016 | 97.5072 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.0099 | 97.5053 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.0182 | 97.5047 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.0266 | 97.5041 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.0349 | 97.5036 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.0433 | 97.503 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.0516 | 97.503 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.0599 | 97.503 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.0683 | 97.4999 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.0766 | 97.4968 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.085 | 97.4939 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.0933 | 97.4909 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.1016 | 97.4895 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.11 | 97.488 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.1183 | 97.4871 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.1266 | 97.4863 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.135 | 97.4882 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.1434 | 97.4901 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.1517 | 97.4938 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.16 | 97.4975 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.1683 | 97.5017 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.1767 | 97.506 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.1851 | 97.51 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.1934 | 97.5141 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.2017 | 97.517 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.2101 | 97.5199 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.2184 | 97.5218 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.2267 | 97.5237 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.2351 | 97.5285 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.2434 | 97.5333 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.2518 | 97.5394 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.2601 | 97.5454 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.2684 | 97.5482 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.2768 | 97.551 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.2851 | 97.5566 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.2935 | 97.5622 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.3018 | 97.5651 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.3101 | 97.568 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.3185 | 97.5719 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.3268 | 97.5758 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.3351 | 97.5782 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.3435 | 97.5806 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.3519 | 97.5835 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.3602 | 97.5864 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.3685 | 97.5904 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.3768 | 97.5944 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.3852 | 97.5988 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.3936 | 97.6031 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.4019 | 97.6079 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.4102 | 97.6128 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.4186 | 97.6129 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.4269 | 97.613 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.4352 | 97.6149 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.4436 | 97.6168 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.4519 | 97.616 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.4603 | 97.6151 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.4686 | 97.6137 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.4769 | 97.6122 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.4853 | 97.6094 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.4936 | 97.6065 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.502 | 97.6044 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.5103 | 97.6022 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.5186 | 97.5996 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.527 | 97.5971 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.5353 | 97.5946 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.5436 | 97.5922 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.552 | 97.5894 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.5604 | 97.5866 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.5687 | 97.5806 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.577 | 97.5746 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.5853 | 97.5749 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.5937 | 97.5752 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.6021 | 97.5755 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.6104 | 97.5757 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.6187 | 97.5772 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.6271 | 97.5787 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.6354 | 97.5804 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.6437 | 97.582 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.6521 | 97.579 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.6604 | 97.5759 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.6688 | 97.5714 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.6771 | 97.567 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.6854 | 97.5626 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.6938 | 97.5582 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.7021 | 97.5568 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.7104 | 97.5554 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.7188 | 97.5523 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.7272 | 97.5492 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.7355 | 97.5472 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.7438 | 97.5451 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.7522 | 97.5408 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.7605 | 97.5366 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.7689 | 97.5368 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.7772 | 97.537 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.7855 | 97.5357 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.7939 | 97.5344 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.8022 | 97.5279 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.8105 | 97.5215 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.8189 | 97.52 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.8272 | 97.5185 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.8356 | 97.5189 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.8439 | 97.5194 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.8522 | 97.522 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.8606 | 97.5246 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.869 | 97.5225 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.8773 | 97.5203 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.8856 | 97.5203 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.894 | 97.5203 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.9023 | 97.522 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.9106 | 97.5236 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.919 | 97.5258 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.9273 | 97.5279 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.9357 | 97.5252 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.944 | 97.5225 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.9523 | 97.5187 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.9607 | 97.5149 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.969 | 97.5163 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.9774 | 97.5176 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.9857 | 97.5189 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 591.994 | 97.5202 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 592.0024 | 97.5209 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 592.0107 | 97.5215 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 592.019 | 97.5195 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 592.0274 | 97.5175 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 592.0358 | 97.5184 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 592.0441 | 97.5193 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 592.0524 | 97.52 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 592.0608 | 97.5207 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 592.0691 | 97.5206 | 97.5 | 60.0701 | 60.03 | 59.97
| 592.0775 | 97.5205 | 97.5 | 60.0701 | 60.03 | 59.97
| 592.0858 | 97.5202 | 97.5 | 60.0702 | 60.03 | 59.97
| 592.0941 | 97.5199 | 97.5 | 60.0703 | 60.03 | 59.97
| 592.1025 | 97.5195 | 97.5 | 60.0704 | 60.03 | 59.97
| 592.1108 | 97.5191 | 97.5 | 60.0705 | 60.03 | 59.97
| 592.1191 | 97.5211 | 97.5 | 60.0706 | 60.03 | 59.97
| 592.1275 | 97.5231 | 97.5 | 60.0706 | 60.03 | 59.97
| 592.1359 | 97.5249 | 97.5 | 60.0707 | 60.03 | 59.97
| 592.1442 | 97.5267 | 97.5 | 60.0708 | 60.03 | 59.97
| 592.1525 | 97.5281 | 97.5 | 60.0709 | 60.03 | 59.97
| 592.1608 | 97.5295 | 97.5 | 60.071 | 60.03 | 59.97
| 592.1692 | 97.5294 | 97.5 | 60.0711 | 60.03 | 59.97
| 592.1776 | 97.5293 | 97.5 | 60.0711 | 60.03 | 59.97
| 592.1859 | 97.5313 | 97.5 | 60.0712 | 60.03 | 59.97
| 592.1942 | 97.5332 | 97.5 | 60.0713 | 60.03 | 59.97
| 592.2026 | 97.5341 | 97.5 | 60.0714 | 60.03 | 59.97
| 592.2109 | 97.535 | 97.5 | 60.0715 | 60.03 | 59.97
| 592.2192 | 97.5336 | 97.5 | 60.0716 | 60.03 | 59.97
| 592.2276 | 97.5322 | 97.5 | 60.0716 | 60.03 | 59.97
| 592.2359 | 97.5318 | 97.5 | 60.0717 | 60.03 | 59.97
| 592.2443 | 97.5314 | 97.5 | 60.0718 | 60.03 | 59.97
| 592.2526 | 97.5312 | 97.5 | 60.0719 | 60.03 | 59.97
| 592.2609 | 97.5309 | 97.5 | 60.072 | 60.03 | 59.97
| 592.2693 | 97.533 | 97.5 | 60.0721 | 60.03 | 59.97
| 592.2776 | 97.5351 | 97.5 | 60.0721 | 60.03 | 59.97
| 592.2859 | 97.5359 | 97.5 | 60.0722 | 60.03 | 59.97
| 592.2943 | 97.5367 | 97.5 | 60.0723 | 60.03 | 59.97
| 592.3027 | 97.5385 | 97.5 | 60.0724 | 60.03 | 59.97
| 592.311 | 97.5402 | 97.5 | 60.0725 | 60.03 | 59.97
| 592.3193 | 97.5398 | 97.5 | 60.0726 | 60.03 | 59.97
| 592.3277 | 97.5393 | 97.5 | 60.0726 | 60.03 | 59.97
| 592.336 | 97.543 | 97.5 | 60.0727 | 60.03 | 59.97
| 592.3444 | 97.5466 | 97.5 | 60.0728 | 60.03 | 59.97
| 592.3527 | 97.5486 | 97.5 | 60.0729 | 60.03 | 59.97
| 592.361 | 97.5506 | 97.5 | 60.073 | 60.03 | 59.97
| 592.3694 | 97.5521 | 97.5 | 60.0731 | 60.03 | 59.97
| 592.3777 | 97.5537 | 97.5 | 60.0731 | 60.03 | 59.97
| 592.386 | 97.5576 | 97.5 | 60.0732 | 60.03 | 59.97
| 592.3944 | 97.5614 | 97.5 | 60.0733 | 60.03 | 59.97
| 592.4027 | 97.5628 | 97.5 | 60.0734 | 60.03 | 59.97
| 592.4111 | 97.5642 | 97.5 | 60.0735 | 60.03 | 59.97
| 592.4194 | 97.5646 | 97.5 | 60.0736 | 60.03 | 59.97
| 592.4277 | 97.565 | 97.5 | 60.0736 | 60.03 | 59.97
| 592.4361 | 97.5635 | 97.5 | 60.0737 | 60.03 | 59.97
| 592.4445 | 97.5621 | 97.5 | 60.0738 | 60.03 | 59.97
| 592.4528 | 97.5609 | 97.5 | 60.0739 | 60.03 | 59.97
| 592.4611 | 97.5597 | 97.5 | 60.074 | 60.03 | 59.97
| 592.4695 | 97.5533 | 97.5 | 60.0741 | 60.03 | 59.97
| 592.4778 | 97.5469 | 97.5 | 60.0741 | 60.03 | 59.97
| 592.4861 | 97.5456 | 97.5 | 60.0742 | 60.03 | 59.97
| 592.4945 | 97.5444 | 97.5 | 60.0743 | 60.03 | 59.97
| 592.5028 | 97.5434 | 97.5 | 60.0744 | 60.03 | 59.97
| 592.5112 | 97.5424 | 97.5 | 60.0745 | 60.03 | 59.97
| 592.5195 | 97.5415 | 97.5 | 60.0746 | 60.03 | 59.97
| 592.5278 | 97.5405 | 97.5 | 60.0746 | 60.03 | 59.97
| 592.5362 | 97.54 | 97.5 | 60.0747 | 60.03 | 59.97
| 592.5446 | 97.5395 | 97.5 | 60.0748 | 60.03 | 59.97
| 592.5529 | 97.5308 | 97.5 | 60.0749 | 60.03 | 59.97
| 592.5612 | 97.522 | 97.5 | 60.075 | 60.03 | 59.97
| 592.5696 | 97.5153 | 97.5 | 60.0751 | 60.03 | 59.97
| 592.5779 | 97.5085 | 97.5 | 60.0751 | 60.03 | 59.97
| 592.5862 | 97.5107 | 97.5 | 60.0752 | 60.03 | 59.97
| 592.5946 | 97.5129 | 97.5 | 60.0753 | 60.03 | 59.97
| 592.6029 | 97.5186 | 97.5 | 60.0754 | 60.03 | 59.97
| 592.6113 | 97.5243 | 97.5 | 60.0755 | 60.03 | 59.97
| 592.6196 | 97.5261 | 97.5 | 60.0756 | 60.03 | 59.97
| 592.6279 | 97.5279 | 97.5 | 60.0756 | 60.03 | 59.97
| 592.6363 | 97.5307 | 97.5 | 60.0757 | 60.03 | 59.97
| 592.6447 | 97.5334 | 97.5 | 60.0758 | 60.03 | 59.97
| 592.653 | 97.5335 | 97.5 | 60.0759 | 60.03 | 59.97
| 592.6613 | 97.5337 | 97.5 | 60.076 | 60.03 | 59.97
| 592.6697 | 97.5343 | 97.5 | 60.0761 | 60.03 | 59.97
| 592.678 | 97.5349 | 97.5 | 60.0761 | 60.03 | 59.97
| 592.6863 | 97.5358 | 97.5 | 60.0762 | 60.03 | 59.97
| 592.6947 | 97.5367 | 97.5 | 60.0763 | 60.03 | 59.97
| 592.703 | 97.5305 | 97.5 | 60.0764 | 60.03 | 59.97
| 592.7114 | 97.5243 | 97.5 | 60.0765 | 60.03 | 59.97
| 592.7197 | 97.5263 | 97.5 | 60.0766 | 60.03 | 59.97
| 592.728 | 97.5282 | 97.5 | 60.0766 | 60.03 | 59.97
| 592.7364 | 97.5363 | 97.5 | 60.0767 | 60.03 | 59.97
| 592.7448 | 97.5443 | 97.5 | 60.0768 | 60.03 | 59.97
| 592.7531 | 97.5447 | 97.5 | 60.0769 | 60.03 | 59.97
| 592.7614 | 97.5452 | 97.5 | 60.077 | 60.03 | 59.97
| 592.7698 | 97.5329 | 97.5 | 60.0771 | 60.03 | 59.97
| 592.7781 | 97.5207 | 97.5 | 60.0771 | 60.03 | 59.97
| 592.7864 | 97.5151 | 97.5 | 60.0772 | 60.03 | 59.97
| 592.7948 | 97.5095 | 97.5 | 60.0773 | 60.03 | 59.97
| 592.8031 | 97.5079 | 97.5 | 60.0774 | 60.03 | 59.97
| 592.8115 | 97.5063 | 97.5 | 60.0775 | 60.03 | 59.97
| 592.8198 | 97.5094 | 97.5 | 60.0776 | 60.03 | 59.97
| 592.8281 | 97.5126 | 97.5 | 60.0776 | 60.03 | 59.97
| 592.8365 | 97.512 | 97.5 | 60.0777 | 60.03 | 59.97
| 592.8448 | 97.5113 | 97.5 | 60.0778 | 60.03 | 59.97
| 592.8531 | 97.5032 | 97.5 | 60.0779 | 60.03 | 59.97
| 592.8615 | 97.495 | 97.5 | 60.078 | 60.03 | 59.97
| 592.8699 | 97.4946 | 97.5 | 60.0781 | 60.03 | 59.97
| 592.8782 | 97.4942 | 97.5 | 60.0781 | 60.03 | 59.97
| 592.8865 | 97.5064 | 97.5 | 60.0782 | 60.03 | 59.97
| 592.8949 | 97.5186 | 97.5 | 60.0783 | 60.03 | 59.97
| 592.9032 | 97.5232 | 97.5 | 60.0784 | 60.03 | 59.97
| 592.9116 | 97.5279 | 97.5 | 60.0785 | 60.03 | 59.97
| 592.9199 | 97.5174 | 97.5 | 60.0786 | 60.03 | 59.97
| 592.9282 | 97.5069 | 97.5 | 60.0786 | 60.03 | 59.97
| 592.9366 | 97.5078 | 97.5 | 60.0787 | 60.03 | 59.97
| 592.9449 | 97.5086 | 97.5 | 60.0788 | 60.03 | 59.97
| 592.9532 | 97.51 | 97.5 | 60.0789 | 60.03 | 59.97
| 592.9616 | 97.5115 | 97.5 | 60.079 | 60.03 | 59.97
| 592.97 | 97.5182 | 97.5 | 60.0791 | 60.03 | 59.97
| 592.9783 | 97.5248 | 97.5 | 60.0791 | 60.03 | 59.97
| 592.9866 | 97.5267 | 97.5 | 60.0792 | 60.03 | 59.97
| 592.995 | 97.5286 | 97.5 | 60.0793 | 60.03 | 59.97
| 593.0033 | 97.5192 | 97.5 | 60.0794 | 60.03 | 59.97
| 593.0117 | 97.5098 | 97.5 | 60.0795 | 60.03 | 59.97
| 593.02 | 97.516 | 97.5 | 60.0796 | 60.03 | 59.97
| 593.0283 | 97.5221 | 97.5 | 60.0796 | 60.03 | 59.97
| 593.0367 | 97.5372 | 97.5 | 60.0797 | 60.03 | 59.97
| 593.045 | 97.5523 | 97.5 | 60.0798 | 60.03 | 59.97
| 593.0533 | 97.5513 | 97.5 | 60.0799 | 60.03 | 59.97
| 593.0617 | 97.5502 | 97.5 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.0701 | 97.5419 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.0784 | 97.5335 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.0867 | 97.5419 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.0951 | 97.5504 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.1034 | 97.5605 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.1118 | 97.5706 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.1201 | 97.5762 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.1284 | 97.5819 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.1368 | 97.5826 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.1451 | 97.5833 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.1534 | 97.577 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.1618 | 97.5708 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.1702 | 97.582 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.1785 | 97.5933 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.1868 | 97.6011 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.1952 | 97.6089 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.2035 | 97.6074 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.2119 | 97.6059 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.2202 | 97.5949 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.2285 | 97.5839 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.2369 | 97.5858 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.2452 | 97.5877 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.2535 | 97.5866 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.2619 | 97.5854 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.2703 | 97.583 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.2786 | 97.5806 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.2869 | 97.5789 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.2953 | 97.5772 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.3036 | 97.5698 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.312 | 97.5623 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.3203 | 97.5618 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.3286 | 97.5614 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.337 | 97.5571 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.3453 | 97.5528 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.3536 | 97.5446 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.362 | 97.5364 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.3704 | 97.5211 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.3787 | 97.5059 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.387 | 97.5074 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.3954 | 97.509 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.4037 | 97.5064 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.412 | 97.5038 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.4204 | 97.5041 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.4287 | 97.5044 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.4371 | 97.5029 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.4454 | 97.5013 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.4537 | 97.4943 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.4621 | 97.4872 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.4705 | 97.4857 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.4788 | 97.4841 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.4871 | 97.4923 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.4955 | 97.5004 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.5038 | 97.506 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.5121 | 97.5116 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.5205 | 97.5091 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.5288 | 97.5065 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.5372 | 97.5118 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.5455 | 97.5172 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.5538 | 97.5186 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.5622 | 97.5201 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.5706 | 97.5259 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.5789 | 97.5317 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.5872 | 97.5366 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.5956 | 97.5415 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.6039 | 97.5408 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.6122 | 97.5402 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.6206 | 97.5444 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.6289 | 97.5486 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.6373 | 97.5528 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.6456 | 97.557 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.6539 | 97.5523 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.6623 | 97.5476 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.6707 | 97.5429 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.679 | 97.5382 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.6873 | 97.5381 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.6957 | 97.538 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.704 | 97.5368 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.7123 | 97.5355 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.7207 | 97.536 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.729 | 97.5364 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.7374 | 97.5336 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.7457 | 97.5308 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.754 | 97.5256 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.7624 | 97.5203 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.7708 | 97.5213 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.7791 | 97.5223 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.7874 | 97.5239 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.7958 | 97.5256 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.8041 | 97.5261 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.8124 | 97.5266 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.8208 | 97.5272 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.8291 | 97.5279 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.8375 | 97.5262 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.8458 | 97.5245 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.8541 | 97.5255 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.8625 | 97.5266 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.8708 | 97.5277 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.8792 | 97.5289 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.8875 | 97.5284 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.8959 | 97.5278 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.9042 | 97.5264 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.9125 | 97.5249 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.9209 | 97.5239 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.9292 | 97.5228 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.9376 | 97.5223 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.9459 | 97.5217 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.9542 | 97.5205 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.9626 | 97.5192 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.9709 | 97.5191 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.9792 | 97.5189 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.9876 | 97.5136 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 593.996 | 97.5083 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.0043 | 97.5058 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.0126 | 97.5032 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.021 | 97.4985 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.0293 | 97.4937 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.0377 | 97.4888 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.046 | 97.4839 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.0543 | 97.479 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.0627 | 97.4741 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.071 | 97.4673 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.0793 | 97.4605 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.0877 | 97.4536 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.0961 | 97.4468 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.1044 | 97.4358 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.1127 | 97.4248 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.1211 | 97.4015 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.1294 | 97.3783 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.1378 | 97.3474 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.1461 | 97.3166 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.1544 | 97.2899 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.1628 | 97.2633 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.1711 | 97.2347 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.1794 | 97.206 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.1878 | 97.1795 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.1962 | 97.1531 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.2045 | 97.1267 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.2128 | 97.1002 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.2212 | 97.0761 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.2295 | 97.0519 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.2379 | 97.0278 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.2462 | 97.0036 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.2545 | 96.9795 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.2629 | 96.9554 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.2712 | 96.9336 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.2795 | 96.9118 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.2879 | 96.9029 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.2962 | 96.894 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.3046 | 96.8927 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.3129 | 96.8914 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.3212 | 96.89 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.3296 | 96.8887 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.338 | 96.8901 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.3463 | 96.8916 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.3546 | 96.8925 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.363 | 96.8933 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.3713 | 96.8941 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.3796 | 96.8949 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.388 | 96.8935 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.3963 | 96.892 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.4047 | 96.8924 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.413 | 96.8929 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.4213 | 96.8932 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.4297 | 96.8935 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.438 | 96.8946 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.4464 | 96.8957 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.4547 | 96.8968 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.463 | 96.898 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.4714 | 96.8991 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.4797 | 96.9003 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.488 | 96.9015 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.4964 | 96.9027 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.5048 | 96.9027 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.5131 | 96.9027 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.5214 | 96.9036 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.5298 | 96.9045 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.5381 | 96.9054 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.5464 | 96.9063 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.5548 | 96.9071 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.5631 | 96.908 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.5715 | 96.9094 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.5798 | 96.9108 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.5881 | 96.9114 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.5965 | 96.912 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.6049 | 96.9119 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.6132 | 96.9118 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.6215 | 96.9117 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.6299 | 96.9116 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.6382 | 96.9119 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.6465 | 96.9123 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.6548 | 96.9119 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.6632 | 96.9116 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.6716 | 96.9112 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.6799 | 96.9108 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.6882 | 96.9102 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.6966 | 96.9095 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.7049 | 96.9088 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.7133 | 96.9081 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.7216 | 96.9071 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.7299 | 96.9062 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.7383 | 96.9043 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.7466 | 96.9025 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.7549 | 96.9012 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.7633 | 96.8999 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.7717 | 96.8987 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.78 | 96.8974 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.7883 | 96.8961 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.7967 | 96.8949 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.805 | 96.8931 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.8134 | 96.8914 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.8217 | 96.8911 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.83 | 96.8908 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.8384 | 96.8905 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.8467 | 96.8902 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.855 | 96.89 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.8634 | 96.8897 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.8717 | 96.8895 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.8801 | 96.8893 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.8884 | 96.8886 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.8967 | 96.8879 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.9051 | 96.8877 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.9135 | 96.8875 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.9218 | 96.8873 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.9301 | 96.8871 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.9385 | 96.8877 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.9468 | 96.8883 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.9551 | 96.8888 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.9635 | 96.8894 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.9718 | 96.89 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.9802 | 96.8905 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.9885 | 96.8904 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 594.9968 | 96.8902 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.0052 | 96.8903 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.0135 | 96.8904 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.0219 | 96.8904 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.0302 | 96.8905 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.0386 | 96.8899 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.0469 | 96.8894 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.0552 | 96.8896 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.0635 | 96.8899 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.0719 | 96.8899 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.0803 | 96.89 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.0886 | 96.8904 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.0969 | 96.8907 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.1053 | 96.8897 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.1136 | 96.8887 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.1219 | 96.8877 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.1303 | 96.8867 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.1386 | 96.8833 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.147 | 96.88 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.1553 | 96.8766 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.1636 | 96.8733 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.172 | 96.8733 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.1804 | 96.8733 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.1887 | 96.8728 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.197 | 96.8724 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.2054 | 96.8725 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.2137 | 96.8727 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.222 | 96.8728 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.2304 | 96.8729 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.2387 | 96.8731 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.2471 | 96.8732 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.2554 | 96.8734 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.2637 | 96.8735 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.2721 | 96.8743 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.2804 | 96.875 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.2888 | 96.8751 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.2971 | 96.8752 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.3054 | 96.8776 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.3138 | 96.88 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.3221 | 96.8825 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.3304 | 96.8851 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.3388 | 96.8841 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.3472 | 96.8831 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.3555 | 96.8845 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.3638 | 96.886 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.3722 | 96.8874 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.3805 | 96.8889 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.3889 | 96.8877 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.3972 | 96.8865 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.4055 | 96.8853 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.4139 | 96.8841 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.4222 | 96.8829 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.4305 | 96.8817 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.4389 | 96.8805 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.4472 | 96.8793 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.4556 | 96.8787 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.4639 | 96.8782 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.4722 | 96.8797 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.4806 | 96.8811 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.489 | 96.8824 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.4973 | 96.8837 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.5056 | 96.8842 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.514 | 96.8846 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.5223 | 96.8831 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.5306 | 96.8816 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.539 | 96.8798 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.5473 | 96.8779 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.5557 | 96.8784 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.564 | 96.879 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.5723 | 96.8821 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.5807 | 96.8853 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.5891 | 96.8885 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.5974 | 96.8916 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.6057 | 96.8948 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.6141 | 96.898 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.6224 | 96.9012 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.6307 | 96.9044 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.639 | 96.9061 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.6474 | 96.9078 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.6558 | 96.9082 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.6641 | 96.9085 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.6724 | 96.9097 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.6808 | 96.9108 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.6891 | 96.9095 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.6974 | 96.9081 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.7058 | 96.9079 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.7141 | 96.9078 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.7225 | 96.9116 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.7308 | 96.9153 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.7391 | 96.916 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.7475 | 96.9167 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.7559 | 96.9174 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.7642 | 96.9181 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.7725 | 96.9191 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.7809 | 96.92 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.7892 | 96.921 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.7975 | 96.9219 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.8059 | 96.9236 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.8142 | 96.9252 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.8226 | 96.9281 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.8309 | 96.9309 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.8392 | 96.9341 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.8476 | 96.9372 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.8559 | 96.9397 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.8643 | 96.9422 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.8726 | 96.9439 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.8809 | 96.9455 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.8893 | 96.9437 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.8976 | 96.9418 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.9059 | 96.9408 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.9143 | 96.9397 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.9227 | 96.9387 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.931 | 96.9377 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.9393 | 96.9368 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.9477 | 96.9359 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.956 | 96.935 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.9644 | 96.9341 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.9727 | 96.932 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.981 | 96.93 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.9894 | 96.9281 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 595.9977 | 96.9262 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.006 | 96.9244 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.0144 | 96.9227 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.0227 | 96.9242 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.0311 | 96.9256 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.0394 | 96.928 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.0477 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.0561 | 96.9325 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.0645 | 96.9346 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.0728 | 96.9364 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.0811 | 96.9382 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.0894 | 96.94 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.0978 | 96.9418 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.1061 | 96.9432 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.1144 | 96.9446 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.1228 | 96.9426 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.1312 | 96.9406 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.1395 | 96.9386 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.1478 | 96.9366 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.1562 | 96.9347 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.1645 | 96.9327 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.1729 | 96.9309 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.1812 | 96.9291 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.1895 | 96.9273 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.1979 | 96.9255 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.2062 | 96.9229 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.2145 | 96.9202 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.2229 | 96.9175 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.2312 | 96.9148 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.2396 | 96.9122 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.2479 | 96.9095 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.2562 | 96.9068 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.2646 | 96.9042 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.2729 | 96.9039 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.2812 | 96.9036 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.2896 | 96.9071 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.2979 | 96.9106 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.3063 | 96.9141 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.3146 | 96.9176 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.3229 | 96.9204 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.3313 | 96.9232 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.3397 | 96.9245 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.348 | 96.9258 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.3563 | 96.9271 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.3647 | 96.9285 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.373 | 96.9297 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.3813 | 96.9309 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.3896 | 96.9321 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.398 | 96.9333 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.4064 | 96.9346 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.4147 | 96.9358 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.423 | 96.9367 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.4314 | 96.9377 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.4397 | 96.9366 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.4481 | 96.9354 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.4564 | 96.9337 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.4647 | 96.9319 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.4731 | 96.9301 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.4814 | 96.9284 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.4897 | 96.9284 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.4981 | 96.9284 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.5064 | 96.9292 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.5148 | 96.9301 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.5231 | 96.9305 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.5314 | 96.931 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.5398 | 96.9329 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.5482 | 96.9347 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.5565 | 96.9366 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.5648 | 96.9385 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.5732 | 96.9404 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.5815 | 96.9423 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.5898 | 96.9445 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.5981 | 96.9467 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.6065 | 96.9485 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.6149 | 96.9503 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.6232 | 96.9524 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.6315 | 96.9545 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.6398 | 96.9566 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.6482 | 96.9587 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.6566 | 96.9597 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.6649 | 96.9606 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.6732 | 96.9619 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.6815 | 96.9632 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.6899 | 96.9651 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.6982 | 96.9669 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.7065 | 96.9669 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.7149 | 96.9669 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.7233 | 96.9666 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.7316 | 96.9662 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.7399 | 96.9659 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.7482 | 96.9655 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.7566 | 96.9651 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.765 | 96.9648 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.7733 | 96.9648 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.7816 | 96.9648 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.7899 | 96.9624 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.7983 | 96.96 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.8066 | 96.9576 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.8149 | 96.9552 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.8233 | 96.953 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.8317 | 96.9507 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.84 | 96.9481 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.8483 | 96.9455 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.8566 | 96.9436 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.865 | 96.9418 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.8734 | 96.9397 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.8817 | 96.9376 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.89 | 96.9356 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.8983 | 96.9335 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.9067 | 96.9315 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.915 | 96.9294 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.9233 | 96.9274 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.9317 | 96.9254 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.9401 | 96.9225 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.9484 | 96.9197 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.9567 | 96.9192 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.965 | 96.9187 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.9734 | 96.9182 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.9818 | 96.9177 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.9901 | 96.9172 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 596.9984 | 96.9168 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.0067 | 96.9163 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.0151 | 96.9158 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.0234 | 96.9145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.0317 | 96.9131 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.0401 | 96.9125 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.0484 | 96.9118 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.0568 | 96.9115 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.0651 | 96.9112 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.0734 | 96.9115 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.0818 | 96.9118 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.0901 | 96.912 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.0984 | 96.9123 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.1068 | 96.9129 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.1151 | 96.9136 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.1235 | 96.9147 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.1318 | 96.9159 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.1401 | 96.9171 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.1485 | 96.9183 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.1568 | 96.9193 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.1652 | 96.9203 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.1735 | 96.9213 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.1818 | 96.9223 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.1902 | 96.9234 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.1985 | 96.9244 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.2068 | 96.9252 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.2152 | 96.926 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.2235 | 96.9249 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.2319 | 96.9239 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.2402 | 96.9222 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.2485 | 96.9205 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.2569 | 96.9188 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.2652 | 96.9172 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.2736 | 96.9156 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.2819 | 96.914 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.2902 | 96.9125 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.2986 | 96.9111 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.3069 | 96.9097 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.3152 | 96.9082 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.3236 | 96.9068 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.3319 | 96.9053 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.3403 | 96.9036 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.3486 | 96.9018 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.3569 | 96.9 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.3653 | 96.8982 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.3736 | 96.8963 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.382 | 96.8943 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.3903 | 96.8942 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.3986 | 96.8941 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.407 | 96.8941 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.4153 | 96.894 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.4236 | 96.8941 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.432 | 96.8943 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.4403 | 96.8945 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.4487 | 96.8947 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.457 | 96.8943 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.4653 | 96.8939 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.4737 | 96.8934 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.482 | 96.893 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.4904 | 96.8937 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.4987 | 96.8944 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.507 | 96.8945 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.5154 | 96.8947 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.5237 | 96.8949 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.532 | 96.895 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.5404 | 96.8956 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.5487 | 96.8961 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.5571 | 96.8967 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.5654 | 96.8972 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.5737 | 96.8978 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.5821 | 96.8983 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.5904 | 96.8986 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.5988 | 96.8989 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.6071 | 96.8991 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.6154 | 96.8994 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.6238 | 96.9015 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.6321 | 96.9037 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.6404 | 96.9051 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.6488 | 96.9065 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.6571 | 96.9067 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.6655 | 96.907 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.6738 | 96.9082 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.6821 | 96.9093 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.6905 | 96.9104 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.6988 | 96.9116 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.7072 | 96.9127 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.7155 | 96.9139 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.7238 | 96.915 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.7322 | 96.9161 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.7405 | 96.9166 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.7488 | 96.9171 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.7572 | 96.9176 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.7655 | 96.9181 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.7739 | 96.9186 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.7822 | 96.9191 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.7905 | 96.9172 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.7989 | 96.9152 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.8072 | 96.9139 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.8156 | 96.9127 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.8239 | 96.9114 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.8322 | 96.9101 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.8406 | 96.9089 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.8489 | 96.9076 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.8572 | 96.9064 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.8656 | 96.9051 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.8739 | 96.9038 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.8823 | 96.9026 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.8906 | 96.9013 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.8989 | 96.9001 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.9073 | 96.8995 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.9156 | 96.8988 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.924 | 96.9007 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.9323 | 96.9025 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.9406 | 96.904 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.949 | 96.9054 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.9573 | 96.9071 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.9656 | 96.9087 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.974 | 96.9103 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.9823 | 96.9119 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.9907 | 96.9136 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 597.999 | 96.9152 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.0073 | 96.9168 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.0157 | 96.9184 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.024 | 96.9201 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.0323 | 96.9217 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.0406 | 96.9236 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.049 | 96.9256 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.0574 | 96.928 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.0657 | 96.9305 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.074 | 96.9336 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.0824 | 96.9367 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.0907 | 96.9373 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.0991 | 96.938 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.1074 | 96.9377 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.1157 | 96.9374 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.1241 | 96.9376 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.1324 | 96.9378 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.1407 | 96.938 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.149 | 96.9382 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.1574 | 96.9383 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.1658 | 96.9385 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.1741 | 96.9387 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.1824 | 96.9389 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.1907 | 96.9402 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.1991 | 96.9415 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.2075 | 96.9422 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.2158 | 96.9428 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.2241 | 96.9429 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.2324 | 96.943 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.2408 | 96.9425 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.2491 | 96.942 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.2574 | 96.9414 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.2658 | 96.9409 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.2741 | 96.9417 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.2825 | 96.9424 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.2908 | 96.9432 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.2991 | 96.944 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.3075 | 96.9448 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.3158 | 96.9457 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.3242 | 96.9466 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.3325 | 96.9474 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.3408 | 96.9476 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.3492 | 96.9478 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.3575 | 96.9471 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.3658 | 96.9464 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.3742 | 96.9461 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.3825 | 96.9457 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.3909 | 96.9454 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.3992 | 96.9451 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.4075 | 96.9447 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.4159 | 96.9444 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.4242 | 96.9437 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.4326 | 96.943 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.4409 | 96.9423 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.4492 | 96.9416 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.4576 | 96.9413 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.4659 | 96.9411 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.4742 | 96.9407 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.4825 | 96.9404 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.4909 | 96.94 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.4993 | 96.9397 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.5076 | 96.9399 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.5159 | 96.9402 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.5242 | 96.9405 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.5326 | 96.9407 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.541 | 96.9409 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.5493 | 96.9411 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.5576 | 96.9413 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.5659 | 96.9415 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.5743 | 96.9418 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.5826 | 96.942 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.5909 | 96.9426 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.5993 | 96.9431 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.6076 | 96.9437 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.616 | 96.9443 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.6243 | 96.9444 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.6326 | 96.9445 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.641 | 96.9451 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.6493 | 96.9456 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.6577 | 96.9461 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.666 | 96.9466 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.6743 | 96.9471 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.6827 | 96.9476 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.691 | 96.948 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.6993 | 96.9484 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.7077 | 96.9483 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.716 | 96.9482 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.7244 | 96.948 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.7327 | 96.9479 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.741 | 96.9478 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.7494 | 96.9477 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.7577 | 96.9469 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.7661 | 96.9462 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.7744 | 96.9454 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.7827 | 96.9447 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.7911 | 96.9439 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.7994 | 96.9432 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.8077 | 96.942 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.816 | 96.9409 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.8244 | 96.9398 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.8328 | 96.9387 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.8411 | 96.9375 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.8494 | 96.9364 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.8577 | 96.9353 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.8661 | 96.9341 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.8745 | 96.9335 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.8828 | 96.9329 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.8911 | 96.9322 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.8994 | 96.9316 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.9078 | 96.931 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.9161 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.9244 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.9328 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.9411 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.9495 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.9578 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.9661 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.9745 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.9828 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.9911 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 598.9995 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.0078 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.0162 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.0245 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.0328 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.0412 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.0495 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.0579 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.0662 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.0745 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.0829 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.0912 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.0995 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.1078 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.1162 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.1246 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.1329 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.1412 | 96.9296 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.1495 | 96.9288 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.1579 | 96.928 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.1663 | 96.9273 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.1746 | 96.9265 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.1829 | 96.9258 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.1912 | 96.925 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.1996 | 96.9243 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.2079 | 96.9235 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.2162 | 96.9227 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.2246 | 96.9215 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.2329 | 96.9203 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.2413 | 96.9186 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.2496 | 96.9169 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.2579 | 96.9152 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.2663 | 96.9135 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.2746 | 96.9118 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.283 | 96.9101 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.2913 | 96.9086 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.2996 | 96.9071 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.308 | 96.9061 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.3163 | 96.9052 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.3246 | 96.9042 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.333 | 96.9032 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.3413 | 96.9023 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.3497 | 96.9013 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.358 | 96.9003 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.3663 | 96.8994 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.3747 | 96.8984 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.383 | 96.8974 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.3914 | 96.8969 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.3997 | 96.8964 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.408 | 96.8964 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.4164 | 96.8963 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.4247 | 96.8979 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.433 | 96.8994 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.4413 | 96.901 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.4497 | 96.9025 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.4581 | 96.9039 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.4664 | 96.9053 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.4747 | 96.9068 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.483 | 96.9084 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.4914 | 96.91 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.4998 | 96.9116 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.5081 | 96.9133 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.5164 | 96.9149 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.5247 | 96.9165 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.5331 | 96.9181 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.5414 | 96.9197 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.5497 | 96.9213 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.5581 | 96.923 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.5664 | 96.9246 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.5748 | 96.9262 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.5831 | 96.9278 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.5914 | 96.9279 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.5998 | 96.9279 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.6081 | 96.9279 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.6165 | 96.928 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.6248 | 96.928 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.6331 | 96.9281 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.6415 | 96.9276 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.6498 | 96.927 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.6581 | 96.9265 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.6665 | 96.9259 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.6748 | 96.9253 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.6832 | 96.9247 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.6915 | 96.9234 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.6998 | 96.9222 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.7082 | 96.9209 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.7165 | 96.9197 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.7249 | 96.9185 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.7332 | 96.9173 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.7415 | 96.9161 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.7499 | 96.9149 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.7582 | 96.9137 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.7665 | 96.9125 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.7748 | 96.9114 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.7832 | 96.9103 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.7916 | 96.9093 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.7999 | 96.9082 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.8082 | 96.9077 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.8165 | 96.9072 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.8249 | 96.9068 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.8333 | 96.9063 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.8416 | 96.9058 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.8499 | 96.9054 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.8582 | 96.9056 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.8666 | 96.9058 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.8749 | 96.906 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.8832 | 96.9062 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.8916 | 96.9063 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.8999 | 96.9065 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.9083 | 96.9101 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.9166 | 96.9138 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.9249 | 96.9174 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.9333 | 96.9211 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.9416 | 96.9236 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.95 | 96.9261 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.9583 | 96.9287 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.9666 | 96.9312 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.975 | 96.9318 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.9833 | 96.9324 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 599.9916 | 96.9331 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600 | 96.9337 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.0083 | 96.9343 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.0167 | 96.9349 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.025 | 96.9355 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.0333 | 96.9361 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.0417 | 96.9367 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.05 | 96.9373 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.0583 | 96.938 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.0667 | 96.9386 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.075 | 96.9352 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.0834 | 96.9318 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.0917 | 96.9285 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.1 | 96.9251 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.1083 | 96.9227 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.1167 | 96.9203 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.1251 | 96.9179 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.1334 | 96.9155 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.1417 | 96.9151 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.15 | 96.9146 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.1584 | 96.9141 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.1667 | 96.9137 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.175 | 96.9132 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.1834 | 96.9128 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.1917 | 96.9138 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.2001 | 96.9149 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.2084 | 96.917 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.2167 | 96.919 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.2251 | 96.921 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.2334 | 96.923 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.2418 | 96.9227 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.2501 | 96.9225 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.2584 | 96.9222 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.2668 | 96.9219 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.2751 | 96.9224 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.2834 | 96.9228 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.2918 | 96.9232 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.3001 | 96.9236 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.3085 | 96.9241 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.3168 | 96.9245 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.3251 | 96.925 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.3335 | 96.9255 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.3418 | 96.924 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.3502 | 96.9226 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.3585 | 96.9196 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.3668 | 96.9165 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.3752 | 96.9126 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.3835 | 96.9086 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.3918 | 96.9046 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.4001 | 96.9007 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.4085 | 96.8995 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.4169 | 96.8983 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.4252 | 96.897 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.4335 | 96.8958 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.4418 | 96.8939 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.4502 | 96.892 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.4586 | 96.8901 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.4669 | 96.8882 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.4752 | 96.8863 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.4835 | 96.8844 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.4919 | 96.8824 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.5002 | 96.8805 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.5085 | 96.8804 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.5169 | 96.8804 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.5252 | 96.8804 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.5336 | 96.8804 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.5419 | 96.8808 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.5502 | 96.8811 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.5586 | 96.8815 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.5669 | 96.8819 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.5753 | 96.8822 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.5836 | 96.8826 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.5919 | 96.883 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.6003 | 96.8834 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.6086 | 96.8837 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.6169 | 96.8841 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.6253 | 96.8845 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.6336 | 96.8849 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.642 | 96.8852 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.6503 | 96.8856 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.6586 | 96.886 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.667 | 96.8863 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.6753 | 96.8858 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.6837 | 96.8852 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.692 | 96.885 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.7003 | 96.8849 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.7087 | 96.8844 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.717 | 96.8838 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.7253 | 96.8833 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.7336 | 96.8828 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.742 | 96.8822 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.7504 | 96.8817 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.7587 | 96.8812 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.767 | 96.8807 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.7753 | 96.8801 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.7837 | 96.8796 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.7921 | 96.8791 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.8004 | 96.8786 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.8087 | 96.8777 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.817 | 96.8769 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.8254 | 96.8766 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.8337 | 96.8764 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.842 | 96.8771 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.8504 | 96.8777 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.8587 | 96.878 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.8671 | 96.8783 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.8754 | 96.8785 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.8837 | 96.8788 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.8921 | 96.8791 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.9004 | 96.8793 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.9088 | 96.8796 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.9171 | 96.8799 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.9254 | 96.8802 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.9338 | 96.8804 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.9421 | 96.8797 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.9504 | 96.8791 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.9588 | 96.8784 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.9671 | 96.8777 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.9755 | 96.8773 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.9838 | 96.8769 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 600.9921 | 96.876 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.0005 | 96.875 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.0088 | 96.8741 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.0172 | 96.8731 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.0255 | 96.8722 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.0338 | 96.8712 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.0422 | 96.8709 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.0505 | 96.8706 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.0588 | 96.8712 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.0671 | 96.8717 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.0755 | 96.8722 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.0839 | 96.8727 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.0922 | 96.8734 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.1005 | 96.8741 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.1088 | 96.8757 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.1172 | 96.8773 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.1255 | 96.879 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.1339 | 96.8806 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.1422 | 96.8823 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.1505 | 96.8839 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.1589 | 96.8856 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.1672 | 96.8872 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.1755 | 96.8888 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.1839 | 96.8905 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.1922 | 96.8921 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.2006 | 96.8938 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.2089 | 96.8947 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.2172 | 96.8957 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.2256 | 96.8993 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.2339 | 96.9029 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.2422 | 96.9066 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.2506 | 96.9103 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.2589 | 96.9138 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.2673 | 96.9174 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.2756 | 96.9211 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.2839 | 96.9247 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.2923 | 96.9284 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.3006 | 96.932 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.309 | 96.9357 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.3173 | 96.9393 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.3256 | 96.943 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.334 | 96.9467 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.3423 | 96.9505 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.3506 | 96.9544 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.3589 | 96.9582 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.3673 | 96.9621 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.3757 | 96.966 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.384 | 96.9698 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.3923 | 96.9703 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.4006 | 96.9707 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.409 | 96.971 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.4174 | 96.9713 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.4257 | 96.9707 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.434 | 96.9701 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.4423 | 96.9693 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.4507 | 96.9686 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.459 | 96.9678 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.4673 | 96.9671 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.4757 | 96.9618 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.484 | 96.9565 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.4924 | 96.9512 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.5007 | 96.946 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.509 | 96.9407 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.5174 | 96.9355 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.5257 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.5341 | 96.925 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.5424 | 96.9198 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.5507 | 96.9146 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.5591 | 96.9093 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.5674 | 96.9041 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.5757 | 96.8989 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.5841 | 96.8936 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.5924 | 96.8894 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.6008 | 96.8851 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.6091 | 96.8808 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.6174 | 96.8765 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.6258 | 96.8722 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.6341 | 96.8679 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.6425 | 96.8681 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.6508 | 96.8684 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.6591 | 96.8716 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.6675 | 96.8747 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.6758 | 96.8777 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.6841 | 96.8806 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.6924 | 96.8835 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.7008 | 96.8864 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.7092 | 96.8894 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.7175 | 96.8923 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.7258 | 96.8952 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.7341 | 96.8981 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.7425 | 96.9011 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.7509 | 96.904 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.7592 | 96.9069 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.7675 | 96.9098 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.7758 | 96.9122 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.7842 | 96.9146 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.7925 | 96.9175 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.8008 | 96.9203 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.8092 | 96.9231 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.8175 | 96.926 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.8259 | 96.9259 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.8342 | 96.9258 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.8425 | 96.9267 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.8509 | 96.9275 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.8592 | 96.9283 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.8676 | 96.9292 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.8759 | 96.93 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.8842 | 96.9309 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.8926 | 96.9317 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.9009 | 96.9325 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.9092 | 96.9334 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.9176 | 96.9342 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.9259 | 96.9351 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.9343 | 96.9359 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.9426 | 96.9373 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.9509 | 96.9386 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.9593 | 96.9396 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.9676 | 96.9405 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.976 | 96.941 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.9843 | 96.9416 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 601.9926 | 96.9422 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.001 | 96.9429 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.0093 | 96.9419 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.0176 | 96.9408 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.0259 | 96.9398 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.0343 | 96.9387 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.0427 | 96.9373 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.051 | 96.9359 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.0593 | 96.9344 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.0676 | 96.933 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.076 | 96.9316 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.0844 | 96.9302 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.0927 | 96.9287 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.101 | 96.9273 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.1093 | 96.9259 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.1177 | 96.9245 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.126 | 96.9236 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.1343 | 96.9227 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.1427 | 96.9222 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.151 | 96.9216 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.1594 | 96.921 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.1677 | 96.9204 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.176 | 96.9233 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.1844 | 96.9262 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.1927 | 96.9268 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.201 | 96.9273 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.2094 | 96.9282 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.2177 | 96.9291 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.2261 | 96.9294 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.2344 | 96.9297 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.2427 | 96.9319 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.2511 | 96.934 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.2594 | 96.9361 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.2678 | 96.9382 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.2761 | 96.9422 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.2844 | 96.9463 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.2928 | 96.9498 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.3011 | 96.9533 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.3094 | 96.9562 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.3177 | 96.9592 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.3261 | 96.9622 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.3345 | 96.9651 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.3428 | 96.9649 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.3511 | 96.9647 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.3594 | 96.9669 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.3678 | 96.9691 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.3762 | 96.9699 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.3845 | 96.9706 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.3928 | 96.972 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.4011 | 96.9734 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.4095 | 96.9729 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.4178 | 96.9725 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.4261 | 96.971 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.4345 | 96.9695 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.4428 | 96.9664 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.4512 | 96.9632 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.4595 | 96.9593 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.4678 | 96.9553 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.4762 | 96.9519 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.4845 | 96.9485 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.4929 | 96.9452 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.5012 | 96.9419 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.5095 | 96.939 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.5179 | 96.936 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.5262 | 96.9323 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.5345 | 96.9286 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.5429 | 96.9264 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.5512 | 96.9241 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.5596 | 96.9212 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.5679 | 96.9183 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.5762 | 96.9154 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.5846 | 96.9126 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.5929 | 96.9118 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.6013 | 96.911 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.6096 | 96.9088 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.6179 | 96.9066 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.6263 | 96.9053 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.6346 | 96.9039 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.6429 | 96.9026 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.6512 | 96.9012 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.6596 | 96.8997 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.668 | 96.8983 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.6763 | 96.8968 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.6846 | 96.8954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.6929 | 96.8947 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.7013 | 96.8941 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.7097 | 96.8937 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.718 | 96.8933 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.7263 | 96.8924 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.7346 | 96.8915 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.743 | 96.889 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.7513 | 96.8866 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.7596 | 96.8843 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.768 | 96.8821 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.7763 | 96.8809 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.7847 | 96.8798 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.793 | 96.88 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.8013 | 96.8801 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.8097 | 96.8803 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.818 | 96.8805 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.8264 | 96.8784 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.8347 | 96.8764 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.843 | 96.8743 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.8514 | 96.8722 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.8597 | 96.8702 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.868 | 96.8681 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.8764 | 96.8653 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.8847 | 96.8625 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.8931 | 96.8609 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.9014 | 96.8592 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.9097 | 96.8591 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.9181 | 96.859 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.9264 | 96.8577 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.9348 | 96.8563 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.9431 | 96.8549 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.9514 | 96.8536 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.9598 | 96.8538 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.9681 | 96.8539 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.9764 | 96.8536 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.9847 | 96.8532 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 602.9931 | 96.8575 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.0015 | 96.8617 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.0098 | 96.866 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.0181 | 96.8702 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.0264 | 96.8745 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.0348 | 96.8787 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.0432 | 96.8834 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.0515 | 96.8881 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.0598 | 96.8923 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.0681 | 96.8965 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.0765 | 96.9027 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.0848 | 96.909 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.0931 | 96.9153 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.1015 | 96.9216 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.1098 | 96.9279 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.1182 | 96.9342 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.1265 | 96.9376 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.1348 | 96.941 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.1432 | 96.9431 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.1515 | 96.9451 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.1599 | 96.9448 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.1682 | 96.9445 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.1765 | 96.9446 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.1849 | 96.9446 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.1932 | 96.9446 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.2015 | 96.9447 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.2099 | 96.9436 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.2182 | 96.9425 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.2266 | 96.942 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.2349 | 96.9415 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.2432 | 96.9387 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.2516 | 96.9359 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.2599 | 96.9331 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.2682 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.2766 | 96.9276 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.2849 | 96.9248 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.2933 | 96.9245 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.3016 | 96.9242 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.3099 | 96.9258 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.3182 | 96.9273 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.3266 | 96.9289 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.335 | 96.9305 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.3433 | 96.9325 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.3516 | 96.9346 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.3599 | 96.9365 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.3683 | 96.9384 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.3766 | 96.9393 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.3849 | 96.9402 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.3933 | 96.941 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.4016 | 96.9418 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.41 | 96.9437 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.4183 | 96.9456 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.4266 | 96.9474 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.435 | 96.9492 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.4433 | 96.9501 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.4517 | 96.9511 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.46 | 96.9496 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.4683 | 96.9481 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.4767 | 96.9467 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.485 | 96.9452 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.4933 | 96.9437 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.5017 | 96.9422 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.51 | 96.9404 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.5184 | 96.9386 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.5267 | 96.9363 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.535 | 96.934 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.5434 | 96.9355 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.5517 | 96.937 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.5601 | 96.9386 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.5684 | 96.9401 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.5767 | 96.9401 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.5851 | 96.94 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.5934 | 96.94 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.6017 | 96.9399 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.61 | 96.9405 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.6184 | 96.9411 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.6268 | 96.9415 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.6351 | 96.9418 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.6434 | 96.9422 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.6517 | 96.9426 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.6601 | 96.9433 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.6685 | 96.9439 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.6768 | 96.9436 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.6851 | 96.9432 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.6934 | 96.9433 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.7018 | 96.9435 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.7101 | 96.9419 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.7184 | 96.9404 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.7268 | 96.9389 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.7351 | 96.9373 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.7435 | 96.9354 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.7518 | 96.9334 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.7601 | 96.9315 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.7685 | 96.9297 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.7768 | 96.928 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.7852 | 96.9263 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97