| 615.4033 | 18.8639 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.4116 | 18.864 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.42 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.4283 | 18.8642 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.4367 | 18.8643 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.445 | 18.8644 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.4533 | 18.8645 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.4617 | 18.8647 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.47 | 18.8648 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.4784 | 18.8649 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.4867 | 18.8649 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.4951 | 18.865 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.5034 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.5117 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.5201 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.5284 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.5368 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.5451 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.5535 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.5618 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.5702 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.5785 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.5868 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.5952 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.6035 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.6119 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.6202 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.6286 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.6369 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.6452 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.6536 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.6619 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.6703 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.6786 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.687 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.6953 | 18.8653 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.7036 | 18.8655 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.712 | 18.8657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.7203 | 18.8658 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.7287 | 18.8662 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.737 | 18.8666 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.7454 | 18.8669 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.7537 | 18.8673 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.7621 | 18.8676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.7704 | 18.868 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.7787 | 18.8683 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.7871 | 18.8687 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.7954 | 18.8691 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.8038 | 18.8694 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.8121 | 18.8698 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.8205 | 18.8701 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.8288 | 18.8705 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.8371 | 18.8708 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.8455 | 18.8712 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.8538 | 18.8716 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.8622 | 18.866 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.8705 | 18.8605 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.8789 | 18.8549 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.8872 | 18.8493 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.8956 | 18.8436 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.9039 | 18.8379 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.9122 | 18.8322 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.9206 | 18.8264 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.9289 | 18.8207 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.9373 | 18.815 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.9456 | 18.8093 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.954 | 18.8036 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.9623 | 18.7979 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.9706 | 18.7922 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.979 | 18.7865 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.9873 | 18.7808 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.9957 | 18.7751 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.004 | 18.7694 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.0124 | 18.7635 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.0207 | 18.7577 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.029 | 18.7576 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.0374 | 18.7575 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.0457 | 18.7575 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.0541 | 18.7575 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.0624 | 18.7574 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.0708 | 18.7573 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.0791 | 18.7571 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.0875 | 18.757 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.0958 | 18.7569 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.1041 | 18.7568 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.1125 | 18.7567 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.1208 | 18.7566 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.1292 | 18.7567 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.1375 | 18.7567 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.1459 | 18.7568 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.1542 | 18.7568 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.1625 | 18.7569 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.1709 | 18.7569 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.1792 | 18.757 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.1876 | 18.7572 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.1959 | 18.7573 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.2043 | 18.7575 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.2126 | 18.7576 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.2209 | 18.7578 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.2293 | 18.7579 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.2376 | 18.7581 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.246 | 18.7583 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.2543 | 18.7584 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.2627 | 18.7586 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.271 | 18.7588 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.2794 | 18.7589 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.2877 | 18.7591 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.296 | 18.7591 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.3044 | 18.7591 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.3127 | 18.7574 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.3211 | 18.7557 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.3294 | 18.7541 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.3378 | 18.7524 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.3461 | 18.7507 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.3544 | 18.7491 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.3628 | 18.7474 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.3711 | 18.7457 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.3795 | 18.744 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.3878 | 18.7422 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.3962 | 18.7404 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.4045 | 18.7386 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.4128 | 18.7367 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.4212 | 18.7349 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.4295 | 18.7331 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.4379 | 18.7313 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.4462 | 18.7296 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.4546 | 18.7279 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.4629 | 18.7263 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.4713 | 18.7246 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.4796 | 18.7246 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.4879 | 18.7246 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.4963 | 18.7247 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.5046 | 18.7247 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.513 | 18.7247 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.5213 | 18.7248 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.5297 | 18.7249 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.538 | 18.725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.5463 | 18.7253 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.5547 | 18.7255 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.563 | 18.7257 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.5714 | 18.726 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.5797 | 18.7261 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.5881 | 18.7262 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.5964 | 18.7263 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.6047 | 18.7264 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.6131 | 18.7264 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.6214 | 18.7264 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.6298 | 18.7264 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.6381 | 18.7263 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.6465 | 18.7263 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.6548 | 18.7263 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.6632 | 18.7262 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.6715 | 18.7262 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.6798 | 18.7261 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.6882 | 18.7261 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.6965 | 18.7259 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.7049 | 18.7258 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.7132 | 18.7258 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.7216 | 18.7258 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.7299 | 18.7258 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.7382 | 18.7257 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.7466 | 18.7259 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.7549 | 18.726 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.7633 | 18.7261 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.7716 | 18.7262 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.78 | 18.7264 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.7883 | 18.7265 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.7966 | 18.7266 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.805 | 18.7267 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.8133 | 18.7269 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.8217 | 18.727 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.83 | 18.7271 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.8384 | 18.7272 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.8467 | 18.7272 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.8551 | 18.7273 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.8634 | 18.7274 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.8717 | 18.7275 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.8801 | 18.7273 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.8884 | 18.7272 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.8968 | 18.727 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.9051 | 18.7269 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.9135 | 18.7267 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.9218 | 18.7265 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.9301 | 18.7264 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.9385 | 18.7262 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.9468 | 18.7261 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.9552 | 18.7259 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.9635 | 18.7258 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.9719 | 18.7256 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.9802 | 18.7255 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.9885 | 18.7253 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 616.9969 | 18.7252 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.0052 | 18.725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.0136 | 18.7249 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.0219 | 18.7248 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.0303 | 18.7246 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.0386 | 18.7245 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.047 | 18.7244 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.0553 | 18.7244 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.0636 | 18.7244 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.072 | 18.7243 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.0803 | 18.7243 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.0887 | 18.7242 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.097 | 18.7242 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.1054 | 18.7242 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.1137 | 18.7241 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.122 | 18.7241 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.1304 | 18.724 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.1387 | 18.724 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.1471 | 18.724 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.1554 | 18.7239 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.1638 | 18.7239 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.1721 | 18.7238 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.1805 | 18.7237 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.1888 | 18.7236 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.1971 | 18.7235 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.2055 | 18.7234 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.2138 | 18.7234 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.2222 | 18.7233 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.2305 | 18.7232 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.2389 | 18.7231 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.2472 | 18.723 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.2555 | 18.7229 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.2639 | 18.7228 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.2722 | 18.7227 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.2806 | 18.7226 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.2889 | 18.7225 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.2973 | 18.7224 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.3056 | 18.7223 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.3139 | 18.7222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.3223 | 18.7221 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.3306 | 18.7221 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.339 | 18.722 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.3473 | 18.7221 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.3557 | 18.7222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.364 | 18.7222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.3724 | 18.7223 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.3807 | 18.7223 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.389 | 18.7223 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.3974 | 18.7223 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.4057 | 18.7224 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.4141 | 18.7223 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.4224 | 18.7222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.4308 | 18.7222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.4391 | 18.7221 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.4474 | 18.7221 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.4558 | 18.722 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.4641 | 18.7219 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.4725 | 18.7219 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.4808 | 18.7218 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.4892 | 18.7218 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.4975 | 18.7217 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.5058 | 18.7216 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.5142 | 18.7215 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.5225 | 18.7213 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.5309 | 18.7212 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.5392 | 18.7211 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.5476 | 18.7211 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.5559 | 18.721 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.5643 | 18.7223 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.5726 | 18.7236 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.5809 | 18.7251 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.5893 | 18.7265 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.5976 | 18.7279 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.606 | 18.7293 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.6143 | 18.7307 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.6227 | 18.7321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.631 | 18.7335 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.6393 | 18.7349 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.6477 | 18.7363 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.656 | 18.7378 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.6644 | 18.7392 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.6727 | 18.7407 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.6811 | 18.7421 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.6894 | 18.7436 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.6977 | 18.745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.7061 | 18.7464 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.7144 | 18.7477 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.7228 | 18.7491 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.7311 | 18.7491 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.7395 | 18.749 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.7478 | 18.749 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.7562 | 18.749 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.7645 | 18.7531 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.7728 | 18.7573 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.7812 | 18.7614 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.7895 | 18.7656 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.7979 | 18.7698 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.8062 | 18.774 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.8146 | 18.7781 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.8229 | 18.7822 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.8312 | 18.7863 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.8396 | 18.7904 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.8479 | 18.7945 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.8563 | 18.7986 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.8646 | 18.8028 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.873 | 18.807 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.8813 | 18.8112 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.8896 | 18.8154 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.898 | 18.8196 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.9063 | 18.8237 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.9147 | 18.8279 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.923 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.9314 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.9397 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.9481 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.9564 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.9647 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.9731 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.9814 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.9898 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 617.9981 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.0065 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.0148 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.0231 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.0315 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.0398 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.0482 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.0565 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.0649 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.0732 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.0815 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.0899 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.0982 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.1066 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.1149 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.1233 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.1316 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.14 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.1483 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.1566 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.165 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.1733 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.1817 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.19 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.1984 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.2067 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.215 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.2234 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.2317 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.2401 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.2484 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.2568 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.2651 | 18.8323 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.2734 | 18.8325 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.2818 | 18.8329 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.2901 | 18.8332 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.2985 | 18.8336 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.3068 | 18.8339 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.3152 | 18.8342 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.3235 | 18.8346 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.3319 | 18.8349 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.3402 | 18.8352 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.3485 | 18.8356 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.3569 | 18.8359 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.3652 | 18.8363 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.3736 | 18.8366 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.3819 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.3903 | 18.8373 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.3986 | 18.8376 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.4069 | 18.8379 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.4153 | 18.8382 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.4236 | 18.8385 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.432 | 18.8385 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.4403 | 18.8386 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.4487 | 18.8385 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.457 | 18.8384 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.4654 | 18.8383 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.4737 | 18.8382 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.482 | 18.8381 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.4904 | 18.838 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.4987 | 18.8379 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.5071 | 18.8378 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.5154 | 18.8377 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.5238 | 18.8376 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.5321 | 18.8375 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.5404 | 18.8374 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.5488 | 18.8373 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.5571 | 18.8372 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.5655 | 18.8371 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.5738 | 18.8371 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.5822 | 18.837 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.5905 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.5988 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.6072 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.6155 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.6239 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.6322 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.6406 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.6489 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.6573 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.6656 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.6739 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.6823 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.6906 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.699 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.7073 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.7157 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.724 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.7323 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.7407 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.749 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.7574 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.7657 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.7741 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.7824 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.7907 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.7991 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.8074 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.8158 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.8241 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.8325 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.8408 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.8492 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.8575 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.8658 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.8742 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.8825 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.8909 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.8992 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.9076 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.9159 | 18.837 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.9242 | 18.8371 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.9326 | 18.8373 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.9409 | 18.8374 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.9493 | 18.8375 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.9576 | 18.8376 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.966 | 18.8379 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.9743 | 18.8381 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.9826 | 18.8383 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.991 | 18.8386 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 618.9993 | 18.8388 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.0077 | 18.839 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.016 | 18.8393 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.0244 | 18.8395 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.0327 | 18.8397 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.0411 | 18.84 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.0494 | 18.8401 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.0577 | 18.8403 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.0661 | 18.8405 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.0744 | 18.8406 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.0828 | 18.8407 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.0911 | 18.8407 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.0995 | 18.8406 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.1078 | 18.8405 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.1161 | 18.8404 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.1245 | 18.8404 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.1328 | 18.8415 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.1412 | 18.8426 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.1495 | 18.8437 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.1579 | 18.8448 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.1662 | 18.846 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.1745 | 18.8471 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.1829 | 18.8482 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.1912 | 18.8493 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.1996 | 18.8504 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.2079 | 18.8516 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.2163 | 18.8528 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.2246 | 18.854 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.233 | 18.8551 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.2413 | 18.8563 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.2496 | 18.8575 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.258 | 18.8587 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.2663 | 18.8601 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.2747 | 18.8614 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.283 | 18.8627 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.2914 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.2997 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.308 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.3164 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.3247 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.3331 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.3414 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.3498 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.3581 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.3664 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.3748 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.3831 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.3915 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.3998 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.4082 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.4165 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.4249 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.4332 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.4415 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.4499 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.4582 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.4666 | 18.8641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.4749 | 18.8642 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.4833 | 18.8638 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.4916 | 18.8633 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.4999 | 18.8629 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.5083 | 18.8625 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.5166 | 18.8621 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.525 | 18.8617 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.5333 | 18.8613 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.5417 | 18.8609 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.55 | 18.8605 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.5583 | 18.8601 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.5667 | 18.8597 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.575 | 18.8593 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.5834 | 18.8588 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.5917 | 18.8584 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.6001 | 18.858 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.6084 | 18.8576 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.6168 | 18.8572 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.6251 | 18.8568 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.6334 | 18.8563 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.6418 | 18.8557 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.6501 | 18.8556 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.6585 | 18.8555 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.6668 | 18.8554 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.6752 | 18.8552 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.6835 | 18.8551 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.6918 | 18.855 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.7002 | 18.8548 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.7085 | 18.8547 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.7169 | 18.8545 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.7252 | 18.8544 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.7336 | 18.8542 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.7419 | 18.8541 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.7503 | 18.854 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.7586 | 18.8538 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.7669 | 18.8537 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.7753 | 18.8536 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.7836 | 18.8535 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.792 | 18.8534 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.8003 | 18.8534 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.8087 | 18.8533 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.817 | 18.8533 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.8253 | 18.8533 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.8337 | 18.8534 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.842 | 18.8534 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.8504 | 18.852 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.8587 | 18.8506 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.8671 | 18.8491 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.8754 | 18.8477 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.8837 | 18.8464 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.8921 | 18.845 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.9004 | 18.8437 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.9088 | 18.8423 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.9171 | 18.8409 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.9255 | 18.8395 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.9338 | 18.8381 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.9422 | 18.8366 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.9505 | 18.8351 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.9588 | 18.8336 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.9672 | 18.8321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.9755 | 18.8306 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.9839 | 18.8292 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 619.9922 | 18.8277 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.0006 | 18.8262 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.0089 | 18.8247 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.0172 | 18.8247 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.0256 | 18.8247 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.0339 | 18.8246 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.0423 | 18.8245 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.0506 | 18.8243 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.059 | 18.8241 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.0673 | 18.8226 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.0756 | 18.8211 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.084 | 18.8196 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.0923 | 18.818 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.1007 | 18.8166 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.109 | 18.8152 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.1174 | 18.8137 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.1257 | 18.8123 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.1341 | 18.8108 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.1424 | 18.8094 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.1507 | 18.8079 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.1591 | 18.8065 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.1674 | 18.8051 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.1758 | 18.8036 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.1841 | 18.8022 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.1925 | 18.8007 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.2008 | 18.7994 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.2091 | 18.798 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.2175 | 18.7966 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.2258 | 18.7952 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.2342 | 18.7952 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.2425 | 18.7953 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.2509 | 18.7953 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.2592 | 18.7953 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.2675 | 18.7955 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.2759 | 18.7956 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.2842 | 18.7957 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.2926 | 18.7958 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.3009 | 18.7959 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.3093 | 18.796 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.3176 | 18.7961 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.326 | 18.7962 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.3343 | 18.7962 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.3426 | 18.7963 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.351 | 18.7964 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.3593 | 18.7964 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.3677 | 18.797 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.376 | 18.7975 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.3844 | 18.7981 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.3927 | 18.7987 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.401 | 18.7993 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.4094 | 18.7998 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.4177 | 18.8003 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.4261 | 18.8008 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.4344 | 18.8011 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.4428 | 18.8014 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.4511 | 18.8025 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.4594 | 18.8037 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.4678 | 18.8049 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.4761 | 18.8061 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.4845 | 18.8073 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.4928 | 18.8085 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.5012 | 18.8097 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.5095 | 18.8109 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.5179 | 18.8121 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.5262 | 18.8133 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.5345 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.5429 | 18.8149 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.5512 | 18.8157 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.5596 | 18.8165 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.5679 | 18.8173 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.5763 | 18.8181 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.5846 | 18.8189 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.5929 | 18.8197 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.6013 | 18.8207 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.6096 | 18.8216 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.618 | 18.8216 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.6263 | 18.8217 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.6347 | 18.8218 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.643 | 18.8218 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.6513 | 18.8219 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.6597 | 18.8219 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.668 | 18.822 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.6764 | 18.8221 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.6847 | 18.8221 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.6931 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.7014 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.7098 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.7181 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.7264 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.7348 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.7431 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.7515 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.7598 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.7682 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.7765 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.7848 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.7932 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.8015 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.8099 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.8182 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.8266 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.8349 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.8432 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.8516 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.8599 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.8683 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.8766 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.885 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.8933 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.9017 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.91 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.9183 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.9267 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.935 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.9434 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.9517 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.9601 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.9684 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.9767 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.9851 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 620.9934 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.0018 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.0101 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.0185 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.0268 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.0352 | 18.8235 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.0435 | 18.8247 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.0518 | 18.8261 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.0602 | 18.8275 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.0685 | 18.8289 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.0769 | 18.8302 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.0852 | 18.8316 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.0936 | 18.833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.1019 | 18.8344 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.1102 | 18.8357 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.1186 | 18.8371 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.1269 | 18.8385 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.1353 | 18.8399 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.1436 | 18.8412 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.152 | 18.8426 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.1603 | 18.844 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.1686 | 18.8454 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.177 | 18.8467 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.1853 | 18.848 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.1937 | 18.8493 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.202 | 18.8494 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.2104 | 18.8494 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.2187 | 18.8493 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.2271 | 18.8492 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.2354 | 18.8492 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.2437 | 18.8491 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.2521 | 18.849 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.2604 | 18.8489 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.2688 | 18.8489 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.2771 | 18.8488 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.2855 | 18.8487 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.2938 | 18.8486 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.3021 | 18.8486 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.3105 | 18.8485 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.3188 | 18.8484 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.3272 | 18.8483 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.3355 | 18.8483 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.3439 | 18.8482 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.3522 | 18.8482 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.3605 | 18.8482 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.3689 | 18.8482 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.3772 | 18.8482 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.3856 | 18.8483 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.3939 | 18.8483 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.4023 | 18.8483 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.4106 | 18.8483 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.419 | 18.8484 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.4273 | 18.8484 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.4356 | 18.8484 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.444 | 18.8484 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.4523 | 18.8484 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.4607 | 18.8484 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.469 | 18.8484 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.4774 | 18.8484 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.4857 | 18.8484 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.494 | 18.8485 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.5024 | 18.8485 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.5107 | 18.8485 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.5191 | 18.8484 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.5274 | 18.8484 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.5358 | 18.8484 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.5441 | 18.8483 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.5524 | 18.8482 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.5608 | 18.8481 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.5691 | 18.8481 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.5775 | 18.8481 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.5858 | 18.848 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.5942 | 18.848 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.6025 | 18.8479 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.6109 | 18.8479 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.6192 | 18.8478 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.6275 | 18.8478 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.6359 | 18.8478 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.6442 | 18.8477 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.6526 | 18.8477 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.6609 | 18.8476 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.6693 | 18.8476 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.6776 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.6859 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.6943 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.7026 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.711 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.7193 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.7277 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.736 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.7443 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.7527 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.761 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.7694 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.7777 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.7861 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.7944 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.8028 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.8111 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.8194 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.8278 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.8361 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.8445 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.8528 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.8612 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.8695 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.8778 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.8862 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.8945 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.9029 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.9112 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.9196 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.9279 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.9362 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.9446 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.9529 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.9613 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.9696 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.978 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.9863 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 621.9947 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.003 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.0113 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.0197 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.028 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.0364 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.0447 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.0531 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.0614 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.0697 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.0781 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.0864 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.0948 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.1031 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.1115 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.1198 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.1281 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.1365 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.1448 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.1532 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.1615 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.1699 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.1782 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.1866 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.1949 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.2032 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.2116 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.2199 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.2283 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.2366 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.245 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.2533 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.2616 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.27 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.2783 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.2867 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.295 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.3034 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.3117 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.3201 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.3284 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.3367 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.3451 | 18.8474 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.3534 | 18.8472 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.3618 | 18.847 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.3701 | 18.8468 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.3785 | 18.8466 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.3868 | 18.8464 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.3951 | 18.8462 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.4035 | 18.846 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.4118 | 18.8458 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.4202 | 18.8455 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.4285 | 18.8452 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.4369 | 18.8466 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.4452 | 18.8479 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.4535 | 18.8493 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.4619 | 18.8507 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.4702 | 18.852 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.4786 | 18.8533 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.4869 | 18.8547 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.4953 | 18.856 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.5036 | 18.8583 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.512 | 18.8606 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.5203 | 18.8631 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.5286 | 18.8656 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.537 | 18.8681 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.5453 | 18.8707 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.5537 | 18.8733 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.562 | 18.876 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.5704 | 18.8787 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.5787 | 18.8813 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.587 | 18.8844 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.5954 | 18.8874 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.6037 | 18.8885 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.6121 | 18.8895 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.6204 | 18.8904 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.6288 | 18.8914 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.6371 | 18.8923 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.6454 | 18.8932 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.6538 | 18.8942 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.6621 | 18.8951 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.6705 | 18.8951 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.6788 | 18.8952 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.6872 | 18.8952 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.6955 | 18.8952 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.7039 | 18.8951 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.7122 | 18.895 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.7205 | 18.8948 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.7289 | 18.8947 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.7372 | 18.8945 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.7456 | 18.8943 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.7539 | 18.8938 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.7623 | 18.8933 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.7706 | 18.8932 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.7789 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.7873 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.7956 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.804 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.8123 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.8207 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.829 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.8373 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.8457 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.854 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.8624 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.8707 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.8791 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.8874 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.8958 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.9041 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.9124 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.9208 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.9291 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.9375 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.9458 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.9542 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.9625 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.9708 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.9792 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.9875 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 622.9959 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.0042 | 18.8932 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.0126 | 18.8932 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.0209 | 18.8933 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.0292 | 18.8934 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.0376 | 18.8935 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.0459 | 18.8936 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.0543 | 18.8937 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.0626 | 18.8938 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.071 | 18.8939 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.0793 | 18.894 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.0877 | 18.8941 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.096 | 18.8943 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.1043 | 18.8945 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.1127 | 18.8946 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.121 | 18.8948 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.1294 | 18.8949 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.1377 | 18.8951 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.1461 | 18.8953 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.1544 | 18.8956 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.1627 | 18.8959 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.1711 | 18.8961 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.1794 | 18.8963 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.1878 | 18.8965 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.1961 | 18.8967 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.2045 | 18.8969 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.2128 | 18.8971 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.2211 | 18.8973 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.2295 | 18.8975 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.2378 | 18.8977 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.2462 | 18.8979 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.2545 | 18.898 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.2629 | 18.8981 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.2712 | 18.8983 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.2796 | 18.8984 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.2879 | 18.8985 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.2962 | 18.8987 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.3046 | 18.8988 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.3129 | 18.8989 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.3213 | 18.8989 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.3296 | 18.8989 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.338 | 18.8988 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.3463 | 18.8988 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.3546 | 18.8988 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.363 | 18.8987 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.3713 | 18.8986 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.3797 | 18.8985 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.388 | 18.8984 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.3964 | 18.8983 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.4047 | 18.8982 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.413 | 18.898 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.4214 | 18.8978 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.4297 | 18.8976 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.4381 | 18.8974 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.4464 | 18.8972 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.4548 | 18.897 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.4631 | 18.8967 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.4715 | 18.8965 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.4798 | 18.8963 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.4881 | 18.8961 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.4965 | 18.8959 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.5048 | 18.8957 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.5132 | 18.8955 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.5215 | 18.8952 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.5299 | 18.8948 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.5382 | 18.8939 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.5465 | 18.8929 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.5549 | 18.892 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.5632 | 18.891 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.5716 | 18.89 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.5799 | 18.8891 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.5883 | 18.8882 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.5966 | 18.8873 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.6049 | 18.8865 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.6133 | 18.8856 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.6216 | 18.8848 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.63 | 18.8839 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.6383 | 18.8831 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.6467 | 18.8822 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.655 | 18.8813 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.6634 | 18.8805 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.6717 | 18.8796 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.68 | 18.8788 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.6884 | 18.878 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.6967 | 18.8773 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.7051 | 18.8773 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.7134 | 18.8773 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.7218 | 18.8772 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.7301 | 18.8772 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.7384 | 18.8772 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.7468 | 18.8772 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.7551 | 18.8772 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.7635 | 18.8771 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.7718 | 18.8771 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.7802 | 18.877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.7885 | 18.8771 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.7969 | 18.8772 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.8052 | 18.8772 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.8135 | 18.8773 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.8219 | 18.8773 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.8302 | 18.8772 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.8386 | 18.8772 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.8469 | 18.8771 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.8553 | 18.8771 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.8636 | 18.8771 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.8719 | 18.877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.8803 | 18.877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.8886 | 18.877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.897 | 18.8769 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.9053 | 18.8773 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.9137 | 18.8776 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.922 | 18.878 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.9303 | 18.8784 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.9387 | 18.8788 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.947 | 18.8791 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.9554 | 18.8793 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.9637 | 18.8794 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.9721 | 18.8794 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.9804 | 18.8794 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.9888 | 18.8794 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 623.9971 | 18.8795 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 624.0054 | 18.8796 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 624.0138 | 18.8797 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 624.0221 | 18.8797 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 624.0305 | 18.8798 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 624.0388 | 18.8799 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 624.0472 | 18.8799 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 624.0555 | 18.88 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 624.0638 | 18.8801 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 624.0722 | 18.8797 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 624.0805 | 18.8794 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 624.0889 | 18.8791 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 624.0972 | 18.8788 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 624.1056 | 18.8784 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 624.1139 | 18.8781 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.1222 | 18.8781 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.1306 | 18.878 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.1389 | 18.8783 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.1473 | 18.8786 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.1556 | 18.8789 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.164 | 18.8792 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.1723 | 18.8795 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.1807 | 18.8798 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.189 | 18.8801 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.1973 | 18.8803 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.2057 | 18.8806 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.214 | 18.8809 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.2224 | 18.8812 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.2307 | 18.8815 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.2391 | 18.8818 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.2474 | 18.8821 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.2557 | 18.8824 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.2641 | 18.8828 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.2724 | 18.8836 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.2808 | 18.8844 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.2891 | 18.885 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.2975 | 18.8857 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.3058 | 18.8861 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.3141 | 18.8866 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.3225 | 18.887 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.3308 | 18.8874 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.3392 | 18.8888 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.3475 | 18.8902 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.3559 | 18.8917 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.3642 | 18.8931 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.3726 | 18.8945 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.3809 | 18.8959 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.3892 | 18.8971 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.3976 | 18.8984 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.4059 | 18.8996 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.4143 | 18.9009 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.4226 | 18.9021 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.431 | 18.9034 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.4393 | 18.9041 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.4476 | 18.9049 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.456 | 18.9056 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.4643 | 18.9064 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.4727 | 18.9072 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.481 | 18.908 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.4894 | 18.9092 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.4977 | 18.9104 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.506 | 18.9105 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.5144 | 18.9107 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.5227 | 18.9108 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.5311 | 18.9109 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.5394 | 18.9113 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.5478 | 18.9116 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.5561 | 18.912 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.5645 | 18.9125 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.5728 | 18.9129 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.5811 | 18.9133 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.5895 | 18.9137 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.5978 | 18.9141 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.6062 | 18.9144 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.6145 | 18.9147 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.6229 | 18.9141 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.6312 | 18.9134 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.6395 | 18.9126 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.6479 | 18.9118 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.6562 | 18.9108 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.6646 | 18.9098 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.6729 | 18.9088 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.6813 | 18.9077 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.6896 | 18.9067 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.6979 | 18.9057 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.7063 | 18.9044 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.7146 | 18.9032 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.723 | 18.9017 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.7313 | 18.9003 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.7397 | 18.8989 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.748 | 18.8975 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.7564 | 18.8961 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.7647 | 18.8947 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.773 | 18.8934 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.7814 | 18.892 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.7897 | 18.8918 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.7981 | 18.8916 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.8064 | 18.8915 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.8148 | 18.8914 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.8231 | 18.8912 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.8314 | 18.8911 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.8398 | 18.891 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.8481 | 18.8909 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.8565 | 18.8906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.8648 | 18.8904 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.8732 | 18.8903 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.8815 | 18.8902 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.8898 | 18.8901 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.8982 | 18.8901 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.9065 | 18.89 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.9149 | 18.8899 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.9232 | 18.8902 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.9316 | 18.8905 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.9399 | 18.8908 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.9483 | 18.8912 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.9566 | 18.8914 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.9649 | 18.8916 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.9733 | 18.8919 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.9816 | 18.8922 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.99 | 18.8935 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 624.9983 | 18.8948 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.0067 | 18.896 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.015 | 18.8972 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.0233 | 18.8986 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.0317 | 18.9001 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.04 | 18.9015 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.0484 | 18.903 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.0567 | 18.9054 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.0651 | 18.9077 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.0734 | 18.91 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.0818 | 18.9124 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.0901 | 18.9143 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.0984 | 18.9162 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.1068 | 18.9182 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.1151 | 18.9201 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.1235 | 18.9221 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.1318 | 18.9242 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.1402 | 18.9261 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.1485 | 18.9281 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.1568 | 18.9291 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.1652 | 18.93 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.1735 | 18.931 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.1819 | 18.9319 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.1902 | 18.9326 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.1986 | 18.9333 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.2069 | 18.9335 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.2152 | 18.9337 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.2236 | 18.9332 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.2319 | 18.9327 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.2403 | 18.9322 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.2486 | 18.9318 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.257 | 18.9314 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.2653 | 18.931 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.2737 | 18.9303 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.282 | 18.9296 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.2903 | 18.9288 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.2987 | 18.928 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.307 | 18.9272 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.3154 | 18.9264 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.3237 | 18.9256 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.3321 | 18.9248 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.3404 | 18.924 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.3487 | 18.9232 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.3571 | 18.9225 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.3654 | 18.9219 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.3738 | 18.9218 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.3821 | 18.9218 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.3905 | 18.9217 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.3988 | 18.9215 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.4071 | 18.9214 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.4155 | 18.9212 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.4238 | 18.9207 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.4322 | 18.9202 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.4405 | 18.92 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.4489 | 18.9197 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.4572 | 18.9195 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.4656 | 18.9193 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.4739 | 18.9192 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.4822 | 18.9191 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.4906 | 18.9191 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.4989 | 18.919 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.5073 | 18.919 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.5156 | 18.9189 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.524 | 18.9189 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.5323 | 18.9188 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.5406 | 18.9187 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.549 | 18.9186 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.5573 | 18.9184 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.5657 | 18.9183 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.574 | 18.9181 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.5824 | 18.918 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.5907 | 18.9181 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.599 | 18.9183 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.6074 | 18.9184 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.6157 | 18.9186 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.6241 | 18.9187 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.6324 | 18.9189 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.6408 | 18.9196 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.6491 | 18.9204 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.6575 | 18.9211 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.6658 | 18.9218 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.6741 | 18.9225 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.6825 | 18.9233 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.6908 | 18.924 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.6992 | 18.9247 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.7075 | 18.9254 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.7159 | 18.9262 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.7242 | 18.9269 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.7325 | 18.9276 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.7409 | 18.9283 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.7492 | 18.929 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.7576 | 18.9297 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.7659 | 18.9303 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.7743 | 18.931 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.7826 | 18.9317 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.7909 | 18.9324 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.7993 | 18.9331 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.8076 | 18.9329 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.816 | 18.9328 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.8243 | 18.9328 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.8327 | 18.9327 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.841 | 18.9326 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.8494 | 18.9325 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.8577 | 18.9324 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.866 | 18.9322 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.8744 | 18.9321 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.8827 | 18.932 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.8911 | 18.9319 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.8994 | 18.9318 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.9078 | 18.9317 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.9161 | 18.9316 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.9244 | 18.9317 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.9328 | 18.9318 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.9411 | 18.9318 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.9495 | 18.9319 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.9578 | 18.932 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.9662 | 18.9321 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.9745 | 18.9321 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.9828 | 18.9322 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.9912 | 18.9322 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 625.9995 | 18.9322 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.0079 | 18.9323 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.0162 | 18.9323 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.0246 | 18.9324 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.0329 | 18.9324 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.0413 | 18.9324 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.0496 | 18.9325 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.0579 | 18.9325 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.0663 | 18.9326 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.0746 | 18.9324 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.083 | 18.9323 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.0913 | 18.932 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.0997 | 18.9317 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.108 | 18.9313 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.1163 | 18.9309 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.1247 | 18.9305 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.133 | 18.9301 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.1414 | 18.9304 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.1497 | 18.9306 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.1581 | 18.9309 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.1664 | 18.9312 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.1747 | 18.9316 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.1831 | 18.9321 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.1914 | 18.9325 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.1998 | 18.9329 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.2081 | 18.9334 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.2165 | 18.9338 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.2248 | 18.9343 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.2332 | 18.9347 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.2415 | 18.9354 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.2498 | 18.9361 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.2582 | 18.9366 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.2665 | 18.9371 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.2749 | 18.9378 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.2832 | 18.9384 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.2916 | 18.939 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.2999 | 18.9395 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.3082 | 18.9395 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.3166 | 18.9395 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.3249 | 18.9395 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.3333 | 18.9395 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.3416 | 18.9393 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.35 | 18.9392 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.3583 | 18.9397 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.3667 | 18.9403 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.375 | 18.9408 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.3833 | 18.9414 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.3917 | 18.942 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.4 | 18.9426 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.4084 | 18.9431 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.4167 | 18.9436 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.4251 | 18.9443 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.4334 | 18.945 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.4417 | 18.9457 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.4501 | 18.9464 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.4584 | 18.9472 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.4668 | 18.948 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.4751 | 18.9488 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.4835 | 18.9496 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.4918 | 18.9513 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.5001 | 18.953 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.5085 | 18.9547 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.5168 | 18.9564 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.5252 | 18.9576 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.5335 | 18.9587 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.5419 | 18.9597 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.5502 | 18.9607 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.5586 | 18.9616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.5669 | 18.9624 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.5752 | 18.9633 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.5836 | 18.9642 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.5919 | 18.9651 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.6003 | 18.966 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.6086 | 18.9669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.617 | 18.9677 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.6253 | 18.9686 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.6336 | 18.9695 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.642 | 18.9704 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.6503 | 18.9712 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.6587 | 18.9712 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.667 | 18.9712 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.6754 | 18.9712 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.6837 | 18.9711 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.692 | 18.9709 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.7004 | 18.9707 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.7087 | 18.9704 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.7171 | 18.9701 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.7254 | 18.9699 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.7338 | 18.9697 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.7421 | 18.9695 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.7505 | 18.9693 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.7588 | 18.9691 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.7671 | 18.9689 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.7755 | 18.9688 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.7838 | 18.9686 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.7922 | 18.9683 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.8005 | 18.968 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.8089 | 18.9678 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.8172 | 18.9676 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.8255 | 18.9674 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.8339 | 18.9673 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.8422 | 18.9671 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.8506 | 18.9669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.8589 | 18.9667 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.8673 | 18.9665 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.8756 | 18.9666 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.8839 | 18.9667 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.8923 | 18.9668 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.9006 | 18.9669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.909 | 18.967 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.9173 | 18.9672 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.9257 | 18.9671 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.934 | 18.9671 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.9424 | 18.9671 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.9507 | 18.967 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.959 | 18.967 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.9674 | 18.9669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.9757 | 18.9666 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.9841 | 18.9664 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 626.9924 | 18.9662 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.0008 | 18.9659 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.0091 | 18.9658 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.0174 | 18.9657 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.0258 | 18.9656 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.0341 | 18.9655 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.0425 | 18.9654 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.0508 | 18.9653 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.0592 | 18.9652 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.0675 | 18.9651 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.0758 | 18.9651 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.0842 | 18.965 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.0925 | 18.9652 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.1009 | 18.9653 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.1092 | 18.9655 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.1176 | 18.9657 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.1259 | 18.9659 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.1343 | 18.9662 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.1426 | 18.9664 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.1509 | 18.9667 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.1593 | 18.9669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.1676 | 18.9671 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.176 | 18.9673 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.1843 | 18.9674 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.1927 | 18.9675 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.201 | 18.9677 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.2093 | 18.9677 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.2177 | 18.9678 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.226 | 18.9678 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.2344 | 18.9678 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.2427 | 18.968 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.2511 | 18.9681 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.2594 | 18.9681 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.2677 | 18.9681 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.2761 | 18.9681 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.2844 | 18.9681 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.2928 | 18.968 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.3011 | 18.968 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.3095 | 18.9681 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.3178 | 18.9681 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.3262 | 18.969 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.3345 | 18.9699 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.3428 | 18.9708 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.3512 | 18.9717 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.3595 | 18.9725 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.3679 | 18.9734 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.3762 | 18.9742 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.3846 | 18.9751 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.3929 | 18.976 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.4012 | 18.9768 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.4096 | 18.9777 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.4179 | 18.9787 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.4263 | 18.9796 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.4346 | 18.9805 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.443 | 18.9815 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.4513 | 18.9824 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.4596 | 18.9835 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.468 | 18.9846 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.4763 | 18.9857 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.4847 | 18.9867 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.493 | 18.987 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.5014 | 18.9873 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.5097 | 18.9876 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.5181 | 18.9879 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.5264 | 18.9882 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.5347 | 18.9886 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.5431 | 18.9889 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.5514 | 18.9893 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.5598 | 18.9896 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.5681 | 18.9899 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.5765 | 18.9901 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.5848 | 18.9902 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.5931 | 18.9903 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.6015 | 18.9904 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.6098 | 18.9905 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.6182 | 18.9905 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.6265 | 18.9904 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.6349 | 18.9903 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.6432 | 18.9902 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.6516 | 18.9901 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.6599 | 18.99 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.6682 | 18.9898 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.6766 | 18.9897 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.6849 | 18.9895 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.6933 | 18.9894 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.7016 | 18.9893 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.71 | 18.9892 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.7183 | 18.9891 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.7266 | 18.9891 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.735 | 18.989 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.7433 | 18.9889 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.7517 | 18.9888 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.76 | 18.9888 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.7684 | 18.9888 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.7767 | 18.9888 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.785 | 18.9888 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.7934 | 18.9888 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.8017 | 18.9888 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.8101 | 18.9888 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.8184 | 18.9888 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.8268 | 18.9887 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.8351 | 18.9886 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.8435 | 18.9885 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.8518 | 18.9884 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.8601 | 18.9883 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.8685 | 18.9881 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.8768 | 18.9879 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.8852 | 18.9877 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.8935 | 18.9876 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.9019 | 18.9875 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.9102 | 18.9874 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.9185 | 18.9873 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.9269 | 18.9873 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.9352 | 18.9872 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.9436 | 18.9872 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.9519 | 18.9872 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.9603 | 18.9872 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.9686 | 18.9872 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.9769 | 18.9872 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.9853 | 18.9872 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 627.9936 | 18.9874 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.002 | 18.9876 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.0103 | 18.9877 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.0187 | 18.9879 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.027 | 18.9882 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.0354 | 18.9885 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.0437 | 18.989 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.052 | 18.9894 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.0604 | 18.9898 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.0687 | 18.9902 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.0771 | 18.9906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.0854 | 18.9911 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.0938 | 18.9914 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.1021 | 18.9918 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.1104 | 18.9922 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.1188 | 18.9926 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.1271 | 18.993 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.1355 | 18.9934 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.1438 | 18.9937 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.1522 | 18.9941 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.1605 | 18.9944 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.1688 | 18.9947 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.1772 | 18.995 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.1855 | 18.9953 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.1939 | 18.9955 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.2022 | 18.9958 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.2106 | 18.9958 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.2189 | 18.9959 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.2273 | 18.996 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.2356 | 18.996 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.2439 | 18.9962 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.2523 | 18.9963 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.2606 | 18.9964 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.269 | 18.9965 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.2773 | 18.9966 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.2857 | 18.9967 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.294 | 18.9968 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.3023 | 18.9969 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.3107 | 18.997 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.319 | 18.9971 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.3274 | 18.9973 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.3357 | 18.9974 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.3441 | 18.9974 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.3524 | 18.9975 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.3607 | 18.9975 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.3691 | 18.9974 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.3774 | 18.9974 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.3858 | 18.9974 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.3941 | 18.9973 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.4025 | 18.9973 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.4108 | 18.9972 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.4192 | 18.9971 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.4275 | 18.997 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.4358 | 18.9969 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.4442 | 18.9968 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.4525 | 18.9967 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.4609 | 18.997 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.4692 | 18.9973 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.4776 | 18.9976 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.4859 | 18.9979 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.4942 | 18.9981 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.5026 | 18.9984 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.5109 | 18.9987 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.5193 | 18.999 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.5276 | 18.9993 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.536 | 18.9996 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.5443 | 18.9998 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.5526 | 19 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.561 | 19.0003 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.5693 | 19.0005 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.5777 | 19.0008 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.586 | 19.001 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.5944 | 19.0014 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.6027 | 19.0017 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.6111 | 19.0021 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.6194 | 19.0024 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.6277 | 19.0024 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.6361 | 19.0023 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.6444 | 19.0023 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.6528 | 19.0022 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.6611 | 19.0021 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.6695 | 19.0021 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.6778 | 19.002 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.6861 | 19.0019 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.6945 | 19.0019 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.7028 | 19.0019 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.7112 | 19.0019 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.7195 | 19.0018 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.7279 | 19.0018 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.7362 | 19.0018 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.7445 | 19.0017 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.7529 | 19.0017 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.7612 | 19.0015 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.7696 | 19.0014 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.7779 | 19.0012 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.7863 | 19.001 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.7946 | 19.0008 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.803 | 19.0007 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.8113 | 18.9999 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.8196 | 18.9991 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.828 | 18.9983 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.8363 | 18.9975 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.8447 | 18.9967 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.853 | 18.996 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.8614 | 18.9953 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.8697 | 18.9946 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.878 | 18.9939 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.8864 | 18.9932 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.8947 | 18.9924 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.9031 | 18.9917 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.9114 | 18.9909 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.9198 | 18.9902 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.9281 | 18.9895 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.9365 | 18.9888 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.9448 | 18.9881 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.9531 | 18.9874 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.9615 | 18.9867 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.9698 | 18.986 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.9782 | 18.9859 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.9865 | 18.9859 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 628.9949 | 18.9858 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.0032 | 18.9857 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.0115 | 18.9856 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.0199 | 18.9855 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.0282 | 18.9866 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.0366 | 18.9876 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.0449 | 18.9887 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.0533 | 18.9897 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.0616 | 18.9909 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.0699 | 18.9922 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.0783 | 18.9934 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.0866 | 18.9947 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.095 | 18.996 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.1033 | 18.9973 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.1117 | 18.9985 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.12 | 18.9998 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.1284 | 19.0011 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.1367 | 19.0024 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.145 | 19.0037 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.1534 | 19.005 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.1617 | 19.0062 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.1701 | 19.0074 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.1784 | 19.0087 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.1868 | 19.01 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.1951 | 19.0101 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.2034 | 19.0102 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.2118 | 19.0104 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.2201 | 19.0105 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.2285 | 19.0103 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.2368 | 19.0101 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.2452 | 19.0098 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.2535 | 19.0095 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.2618 | 19.0091 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.2702 | 19.0087 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.2785 | 19.0082 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.2869 | 19.0077 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.2952 | 19.007 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.3036 | 19.0064 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.3119 | 19.0058 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.3203 | 19.0051 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.3286 | 19.0046 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.3369 | 19.0041 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.3453 | 19.0035 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.3536 | 19.0029 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.362 | 19.0022 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.3703 | 19.0016 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.3787 | 19.001 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.387 | 19.0003 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.3953 | 18.9998 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.4037 | 18.9992 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.412 | 18.9986 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.4204 | 18.9981 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.4287 | 18.9976 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.4371 | 18.9972 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.4454 | 18.9969 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.4537 | 18.9966 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.4621 | 18.9965 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.4704 | 18.9964 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.4788 | 18.9965 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.4871 | 18.9965 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.4955 | 18.9965 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.5038 | 18.9965 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.5122 | 18.9979 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.5205 | 18.9992 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.5288 | 19.0005 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.5372 | 19.0019 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.5455 | 19.0032 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.5539 | 19.0045 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.5622 | 19.0059 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.5706 | 19.0074 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.5789 | 19.009 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.5872 | 19.0105 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.5956 | 19.0121 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.6039 | 19.0137 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.6123 | 19.0153 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.6206 | 19.0169 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.629 | 19.0183 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.6373 | 19.0198 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.6456 | 19.0213 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.654 | 19.0229 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.6623 | 19.0242 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.6707 | 19.0256 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.679 | 19.0257 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.6874 | 19.0258 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.6957 | 19.0258 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.7041 | 19.0259 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.7124 | 19.0261 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.7207 | 19.0262 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.7291 | 19.0269 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.7374 | 19.0275 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.7458 | 19.028 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.7541 | 19.0284 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.7625 | 19.0289 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.7708 | 19.0293 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.7791 | 19.0298 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.7875 | 19.0302 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.7958 | 19.0307 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.8042 | 19.0312 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.8125 | 19.0314 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.8209 | 19.0317 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.8292 | 19.0321 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.8375 | 19.0326 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.8459 | 19.0332 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.8542 | 19.0338 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.8626 | 19.0344 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.8709 | 19.035 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.8793 | 19.0358 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.8876 | 19.0366 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.896 | 19.0369 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.9043 | 19.0372 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.9126 | 19.0375 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.921 | 19.0379 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.9293 | 19.0383 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.9377 | 19.0388 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.946 | 19.0392 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.9544 | 19.0397 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.9627 | 19.0399 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.971 | 19.0401 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.9794 | 19.0404 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.9877 | 19.0407 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 629.9961 | 19.0409 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.0044 | 19.0412 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.0128 | 19.0413 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.0211 | 19.0414 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.0294 | 19.0416 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.0378 | 19.0418 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.0461 | 19.0418 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.0545 | 19.0418 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.0628 | 19.0418 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.0712 | 19.0418 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.0795 | 19.0423 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.0879 | 19.0428 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.0962 | 19.0432 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.1045 | 19.0436 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.1129 | 19.0441 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.1212 | 19.0445 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.1296 | 19.0453 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.1379 | 19.046 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.1463 | 19.0468 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.1546 | 19.0475 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.1629 | 19.0483 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.1713 | 19.049 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.1796 | 19.0498 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.188 | 19.0505 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.1963 | 19.0512 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.2047 | 19.0518 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.213 | 19.0526 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.2214 | 19.0534 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.2297 | 19.0542 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.238 | 19.0549 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.2464 | 19.0552 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.2547 | 19.0555 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.2631 | 19.0558 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.2714 | 19.0561 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.2798 | 19.0563 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.2881 | 19.0564 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.2964 | 19.0564 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.3048 | 19.0564 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.3131 | 19.0564 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.3215 | 19.0564 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.3298 | 19.0564 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.3382 | 19.0564 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.3465 | 19.0562 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.3548 | 19.056 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.3632 | 19.0558 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.3715 | 19.0556 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.3799 | 19.0552 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.3882 | 19.0549 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.3966 | 19.0545 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.4049 | 19.0542 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.4133 | 19.0538 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.4216 | 19.0535 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.4299 | 19.0532 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.4383 | 19.0528 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.4466 | 19.0527 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.455 | 19.0525 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.4633 | 19.0524 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.4717 | 19.0522 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.48 | 19.0521 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.4883 | 19.0519 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.4967 | 19.0518 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.505 | 19.0516 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.5134 | 19.0517 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.5217 | 19.0517 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.5301 | 19.0518 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.5384 | 19.0519 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.5467 | 19.052 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.5551 | 19.052 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.5634 | 19.0521 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.5718 | 19.0522 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.5801 | 19.0523 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.5885 | 19.0523 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.5968 | 19.0524 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.6052 | 19.0525 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.6135 | 19.0525 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.6218 | 19.0526 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.6302 | 19.0526 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.6385 | 19.0526 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.6469 | 19.0527 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.6552 | 19.0527 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.6636 | 19.0528 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.6719 | 19.0529 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.6802 | 19.053 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.6886 | 19.0531 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.6969 | 19.0531 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.7053 | 19.0532 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.7136 | 19.0533 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.722 | 19.0533 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.7303 | 19.0534 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.7386 | 19.0535 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.747 | 19.0535 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.7553 | 19.0536 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.7637 | 19.0536 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.772 | 19.0537 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.7804 | 19.0538 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.7887 | 19.0538 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.7971 | 19.0537 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.8054 | 19.0537 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.8137 | 19.0536 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.8221 | 19.0535 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.8304 | 19.0534 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.8388 | 19.0533 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.8471 | 19.0534 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.8555 | 19.0535 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.8638 | 19.0536 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.8721 | 19.0537 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.8805 | 19.0538 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.8888 | 19.0539 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.8972 | 19.054 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.9055 | 19.0541 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.9139 | 19.0542 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.9222 | 19.0543 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.9305 | 19.0544 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.9389 | 19.0545 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.9472 | 19.0546 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.9556 | 19.0547 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.9639 | 19.055 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.9723 | 19.0552 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.9806 | 19.0555 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.989 | 19.0558 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 630.9973 | 19.0561 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.0056 | 19.0564 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.014 | 19.0564 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.0223 | 19.0565 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.0307 | 19.0565 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.039 | 19.0566 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.0474 | 19.0566 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.0557 | 19.0565 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.064 | 19.0571 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.0724 | 19.0578 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.0807 | 19.0583 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.0891 | 19.0588 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.0974 | 19.0594 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.1058 | 19.0599 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.1141 | 19.0605 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.1224 | 19.061 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.1308 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.1391 | 19.0621 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.1475 | 19.0626 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.1558 | 19.0631 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.1642 | 19.0636 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.1725 | 19.0642 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.1809 | 19.0647 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.1892 | 19.0652 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.1975 | 19.0657 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.2059 | 19.0663 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.2142 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.2226 | 19.0675 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.2309 | 19.0674 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.2393 | 19.0674 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.2476 | 19.0674 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.2559 | 19.0674 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.2643 | 19.0675 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.2726 | 19.0675 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.281 | 19.0675 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.2893 | 19.0675 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.2977 | 19.0675 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.306 | 19.0676 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.3143 | 19.0676 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.3227 | 19.0676 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.331 | 19.0676 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.3394 | 19.0677 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.3477 | 19.0675 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.3561 | 19.0673 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.3644 | 19.0671 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.3728 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.3811 | 19.0667 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.3894 | 19.0665 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.3978 | 19.0662 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.4061 | 19.066 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.4145 | 19.0658 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.4228 | 19.0656 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.4312 | 19.0654 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.4395 | 19.0652 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.4478 | 19.065 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.4562 | 19.0648 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.4645 | 19.0646 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.4729 | 19.0643 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.4812 | 19.0641 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.4896 | 19.0639 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.4979 | 19.0636 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.5062 | 19.0633 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.5146 | 19.0633 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.5229 | 19.0633 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.5313 | 19.0632 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.5396 | 19.0631 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.548 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.5563 | 19.0629 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.5647 | 19.0628 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.573 | 19.0627 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.5813 | 19.0627 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.5897 | 19.0626 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.598 | 19.0625 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.6064 | 19.0624 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.6147 | 19.0623 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.6231 | 19.0622 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.6314 | 19.0622 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.6397 | 19.0621 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.6481 | 19.062 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.6564 | 19.0619 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.6648 | 19.0619 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.6731 | 19.0618 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.6815 | 19.0617 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.6898 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.6982 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.7065 | 19.0617 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.7148 | 19.0617 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.7232 | 19.0617 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.7315 | 19.0617 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.7399 | 19.0617 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.7482 | 19.0618 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.7566 | 19.0618 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.7649 | 19.0617 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.7732 | 19.0617 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.7816 | 19.0617 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.7899 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.7983 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.8066 | 19.0615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.815 | 19.0614 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.8233 | 19.0612 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.8316 | 19.0611 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.84 | 19.0609 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.8483 | 19.0608 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.8567 | 19.0607 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.865 | 19.0605 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.8734 | 19.0604 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.8817 | 19.0602 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.8901 | 19.0601 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.8984 | 19.0599 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.9067 | 19.0598 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.9151 | 19.06 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.9234 | 19.0603 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.9318 | 19.0606 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.9401 | 19.0608 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.9485 | 19.061 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.9568 | 19.0612 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.9651 | 19.0614 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.9735 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.9818 | 19.0619 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.9902 | 19.0622 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 631.9985 | 19.0624 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.0069 | 19.0627 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.0152 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.0235 | 19.0633 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.0319 | 19.0636 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.0402 | 19.0639 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.0486 | 19.0641 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.0569 | 19.0643 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.0653 | 19.0645 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.0736 | 19.0647 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.082 | 19.0645 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.0903 | 19.0644 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.0986 | 19.0642 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.107 | 19.0641 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.1153 | 19.0641 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.1237 | 19.064 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.132 | 19.064 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.1404 | 19.064 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.1487 | 19.0639 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.157 | 19.0639 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.1654 | 19.0638 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.1737 | 19.0638 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.1821 | 19.0638 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.1904 | 19.0637 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.1988 | 19.0637 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.2071 | 19.0637 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.2154 | 19.0638 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.2238 | 19.0639 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.2321 | 19.0639 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.2405 | 19.064 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.2488 | 19.0639 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.2572 | 19.0639 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.2655 | 19.0638 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.2739 | 19.0637 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.2822 | 19.0637 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.2905 | 19.0636 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.2989 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.3072 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.3156 | 19.0634 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.3239 | 19.0634 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.3323 | 19.0633 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.3406 | 19.0632 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.3489 | 19.0632 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.3573 | 19.0631 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.3656 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.374 | 19.0629 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.3823 | 19.0628 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.3907 | 19.0627 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.399 | 19.0628 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.4073 | 19.0628 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.4157 | 19.0629 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.424 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.4324 | 19.0631 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.4407 | 19.0632 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.4491 | 19.0633 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.4574 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.4658 | 19.0636 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.4741 | 19.0638 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.4824 | 19.0639 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.4908 | 19.064 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.4991 | 19.0642 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.5075 | 19.0643 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.5158 | 19.0645 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.5242 | 19.0646 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.5325 | 19.0647 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.5408 | 19.0649 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.5492 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.5575 | 19.0611 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.5659 | 19.0591 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.5742 | 19.0571 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.5826 | 19.0551 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.5909 | 19.0532 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.5992 | 19.051 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.6076 | 19.0488 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.6159 | 19.0436 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.6243 | 19.0384 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.6326 | 19.0332 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.641 | 19.0279 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.6493 | 19.0227 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.6577 | 19.0175 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.666 | 19.0124 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.6743 | 19.0072 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.6827 | 19.002 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.691 | 18.9968 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.6994 | 18.9916 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.7077 | 18.9864 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.7161 | 18.9832 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.7244 | 18.9801 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.7327 | 18.9769 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.7411 | 18.9737 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.7494 | 18.9706 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.7578 | 18.9674 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.7661 | 18.9644 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.7745 | 18.9614 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.7828 | 18.9614 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.7911 | 18.9614 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.7995 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.8078 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.8162 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.8245 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.8329 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.8412 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.8496 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.8579 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.8662 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.8746 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.8829 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.8913 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.8996 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.908 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.9163 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.9246 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.933 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.9413 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.9497 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.958 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.9664 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.9747 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.9831 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.9914 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 632.9997 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.0081 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.0164 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.0248 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.0331 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.0415 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.0498 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.0581 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.0665 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.0748 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.0832 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.0915 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.0999 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.1082 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.1165 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.1249 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.1332 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.1416 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.1499 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.1583 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.1666 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.175 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.1833 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.1916 | 18.9615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.2 | 18.9617 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.2083 | 18.962 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.2167 | 18.9623 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.225 | 18.9626 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.2334 | 18.963 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.2417 | 18.9635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.25 | 18.9639 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.2584 | 18.9644 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.2667 | 18.9648 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.2751 | 18.9653 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.2834 | 18.9657 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.2918 | 18.9661 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.3001 | 18.9666 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.3084 | 18.967 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.3168 | 18.9675 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.3251 | 18.9679 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.3335 | 18.9684 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.3418 | 18.9688 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.3502 | 18.9693 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.3585 | 18.9697 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.3669 | 18.9699 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.3752 | 18.9702 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.3835 | 18.9703 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.3919 | 18.9704 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.4002 | 18.9703 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.4086 | 18.9703 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.4169 | 18.9703 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.4253 | 18.9702 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.4336 | 18.9702 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.4419 | 18.9702 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.4503 | 18.9702 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.4586 | 18.9702 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.467 | 18.9702 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.4753 | 18.9702 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.4837 | 18.9701 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.492 | 18.9701 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.5003 | 18.97 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.5087 | 18.97 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.517 | 18.97 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.5254 | 18.9699 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.5337 | 18.9699 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.5421 | 18.9698 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.5504 | 18.9698 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.5588 | 18.9698 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.5671 | 18.9698 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.5754 | 18.9697 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.5838 | 18.9696 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.5921 | 18.9696 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.6005 | 18.9694 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.6088 | 18.9693 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.6172 | 18.9692 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.6255 | 18.9691 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.6338 | 18.969 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.6422 | 18.9689 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.6505 | 18.9689 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.6589 | 18.9688 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.6672 | 18.9687 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.6756 | 18.9687 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.6839 | 18.9686 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.6922 | 18.9685 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.7006 | 18.9684 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.7089 | 18.9683 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.7173 | 18.9683 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.7256 | 18.9684 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.734 | 18.9684 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.7423 | 18.9685 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.7507 | 18.9685 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.759 | 18.9685 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.7673 | 18.9685 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.7757 | 18.9685 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.784 | 18.9685 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.7924 | 18.9685 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.8007 | 18.9686 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.8091 | 18.9686 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.8174 | 18.9686 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.8257 | 18.9685 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.8341 | 18.9685 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.8424 | 18.9684 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.8508 | 18.9683 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.8591 | 18.9682 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.8675 | 18.9682 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.8758 | 18.9681 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.8841 | 18.9688 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.8925 | 18.9695 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.9008 | 18.9701 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.9092 | 18.9708 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.9175 | 18.9716 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.9259 | 18.9723 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.9342 | 18.9731 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.9426 | 18.9738 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.9509 | 18.9745 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.9592 | 18.9752 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.9676 | 18.976 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.9759 | 18.9768 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.9843 | 18.9776 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 633.9926 | 18.9784 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.001 | 18.9793 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.0093 | 18.9801 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.0176 | 18.981 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.026 | 18.9818 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.0343 | 18.9827 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.0427 | 18.9835 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.051 | 18.9836 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.0594 | 18.9836 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.0677 | 18.9837 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.076 | 18.9838 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.0844 | 18.9839 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.0927 | 18.984 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.1011 | 18.9847 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.1094 | 18.9854 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.1178 | 18.9861 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.1261 | 18.9868 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.1345 | 18.9874 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.1428 | 18.9881 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.1511 | 18.9887 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.1595 | 18.9893 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.1678 | 18.9902 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.1762 | 18.9912 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.1845 | 18.9921 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.1929 | 18.9929 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.2012 | 18.9938 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.2095 | 18.9947 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.2179 | 18.9956 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.2262 | 18.9965 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.2346 | 18.9973 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.2429 | 18.9981 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.2513 | 18.9989 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.2596 | 18.9997 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.268 | 18.9998 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.2763 | 18.9999 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.2846 | 19 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.293 | 19.0002 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.3013 | 19.0004 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.3097 | 19.0006 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.318 | 19.0008 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.3264 | 19.0011 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.3347 | 19.001 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.343 | 19.0009 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.3514 | 19.0009 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.3597 | 19.0009 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.3681 | 19.0009 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.3764 | 19.0008 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.3848 | 19.0008 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.3931 | 19.0008 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.4014 | 19.0008 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.4098 | 19.0007 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.4181 | 19.0008 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.4265 | 19.0008 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.4348 | 19.001 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.4432 | 19.0011 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.4515 | 19.0017 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.4599 | 19.0023 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.4682 | 19.0028 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.4765 | 19.0033 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.4849 | 19.0038 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.4932 | 19.0043 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.5016 | 19.0048 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.5099 | 19.0053 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.5183 | 19.0057 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.5266 | 19.0061 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.5349 | 19.0065 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.5433 | 19.007 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.5516 | 19.0074 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.56 | 19.0078 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.5683 | 19.0082 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.5767 | 19.0086 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.585 | 19.009 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.5933 | 19.0093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.6017 | 19.0105 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.61 | 19.0116 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.6184 | 19.0122 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.6267 | 19.0129 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.6351 | 19.0136 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.6434 | 19.0142 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.6518 | 19.0149 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.6601 | 19.0156 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.6684 | 19.0162 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.6768 | 19.0169 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.6851 | 19.0176 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.6935 | 19.0183 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.7018 | 19.019 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.7102 | 19.0197 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.7185 | 19.0203 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.7268 | 19.021 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.7352 | 19.0217 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.7435 | 19.0224 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.7519 | 19.0231 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.7602 | 19.0238 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.7686 | 19.0236 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.7769 | 19.0235 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.7852 | 19.0233 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.7936 | 19.0232 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.8019 | 19.0231 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.8103 | 19.023 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.8186 | 19.0229 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.827 | 19.0228 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.8353 | 19.0227 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.8437 | 19.0226 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.852 | 19.0224 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.8603 | 19.0223 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.8687 | 19.0224 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.877 | 19.0225 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.8854 | 19.0225 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.8937 | 19.0226 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.9021 | 19.0226 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.9104 | 19.0227 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.9187 | 19.0228 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.9271 | 19.0228 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.9354 | 19.0229 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.9438 | 19.0231 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.9521 | 19.0231 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.9605 | 19.0232 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.9688 | 19.0233 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.9771 | 19.0234 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.9855 | 19.0234 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 634.9938 | 19.0234 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.0022 | 19.0234 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.0105 | 19.0234 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.0189 | 19.0234 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.0272 | 19.0234 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.0356 | 19.0233 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.0439 | 19.0232 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.0522 | 19.023 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.0606 | 19.0228 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.0689 | 19.0226 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.0773 | 19.0224 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.0856 | 19.0221 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.094 | 19.0218 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.1023 | 19.0214 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.1106 | 19.021 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.119 | 19.0207 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.1273 | 19.0205 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.1357 | 19.0188 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.144 | 19.017 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.1524 | 19.0154 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.1607 | 19.0138 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.169 | 19.0122 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.1774 | 19.0106 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.1857 | 19.0088 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.1941 | 19.0071 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.2024 | 19.006 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.2108 | 19.005 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.2191 | 19.004 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.2275 | 19.003 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.2358 | 19.0021 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.2441 | 19.0012 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.2525 | 19.0004 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.2608 | 18.9996 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.2692 | 18.999 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.2775 | 18.9984 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.2859 | 18.9977 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.2942 | 18.997 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.3025 | 18.9978 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.3109 | 18.9986 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.3192 | 18.9995 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.3276 | 19.0003 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.3359 | 19.0009 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.3443 | 19.0016 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.3526 | 19.0024 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.3609 | 19.0033 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.3693 | 19.0033 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.3776 | 19.0033 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.386 | 19.0033 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.3943 | 19.0033 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.4027 | 19.0032 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.411 | 19.0031 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.4194 | 19.0042 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.4277 | 19.0053 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.436 | 19.0063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.4444 | 19.0074 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.4527 | 19.0084 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.4611 | 19.0094 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.4694 | 19.0103 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.4778 | 19.0111 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.4861 | 19.012 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.4944 | 19.0129 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.5028 | 19.0139 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.5111 | 19.0149 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.5195 | 19.0159 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.5278 | 19.0169 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.5362 | 19.018 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.5445 | 19.019 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.5529 | 19.0202 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.5612 | 19.0214 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.5695 | 19.0227 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.5779 | 19.024 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.5862 | 19.0241 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.5946 | 19.0242 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.6029 | 19.0242 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.6113 | 19.0243 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.6196 | 19.0244 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.6279 | 19.0244 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.6363 | 19.0246 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.6446 | 19.0248 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.653 | 19.025 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.6613 | 19.0252 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.6697 | 19.0253 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.678 | 19.0254 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.6863 | 19.0256 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.6947 | 19.0257 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.703 | 19.0259 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.7114 | 19.026 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.7197 | 19.0261 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.7281 | 19.0263 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.7364 | 19.0262 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.7448 | 19.0262 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.7531 | 19.0261 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.7614 | 19.0261 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.7698 | 19.026 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.7781 | 19.026 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.7865 | 19.0259 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.7948 | 19.0259 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.8032 | 19.0258 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.8115 | 19.0258 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.8198 | 19.0257 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.8282 | 19.0256 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.8365 | 19.0256 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.8449 | 19.0255 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.8532 | 19.0254 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.8616 | 19.0254 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.8699 | 19.0253 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.8782 | 19.0252 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.8866 | 19.0251 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.8949 | 19.0251 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.9033 | 19.0251 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.9116 | 19.0251 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.92 | 19.025 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.9283 | 19.0249 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.9367 | 19.0248 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.945 | 19.0248 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.9533 | 19.0247 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.9617 | 19.0246 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.97 | 19.0245 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.9784 | 19.0245 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.9867 | 19.0244 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 635.9951 | 19.0243 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.0034 | 19.0243 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.0117 | 19.0243 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.0201 | 19.0243 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.0284 | 19.0243 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.0368 | 19.0243 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.0451 | 19.0244 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.0535 | 19.0244 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.0618 | 19.0244 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.0701 | 19.0248 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.0785 | 19.0252 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.0868 | 19.0257 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.0952 | 19.0262 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.1035 | 19.0268 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.1119 | 19.0273 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.1202 | 19.0278 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.1286 | 19.0283 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.1369 | 19.0288 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.1452 | 19.0293 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.1536 | 19.0298 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.1619 | 19.0303 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.1703 | 19.0307 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.1786 | 19.0311 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.187 | 19.0316 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.1953 | 19.032 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.2036 | 19.0324 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.212 | 19.0329 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.2203 | 19.0333 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.2287 | 19.0337 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.237 | 19.0337 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.2454 | 19.0337 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.2537 | 19.0337 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.262 | 19.0338 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.2704 | 19.0338 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.2787 | 19.0339 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.2871 | 19.0339 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.2954 | 19.034 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.3038 | 19.034 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.3121 | 19.0341 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.3205 | 19.0341 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.3288 | 19.0342 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.3371 | 19.0342 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.3455 | 19.0342 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.3538 | 19.0343 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.3622 | 19.0343 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.3705 | 19.0344 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.3789 | 19.0344 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.3872 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.3955 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.4039 | 19.0346 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.4122 | 19.0347 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.4206 | 19.0347 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.4289 | 19.0347 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.4373 | 19.0347 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.4456 | 19.0347 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.4539 | 19.0347 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.4623 | 19.0347 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.4706 | 19.0347 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.479 | 19.0347 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.4873 | 19.0346 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.4957 | 19.0346 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.504 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.5124 | 19.0344 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.5207 | 19.0343 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.529 | 19.0343 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.5374 | 19.0342 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.5457 | 19.0342 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.5541 | 19.0342 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.5624 | 19.0342 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.5708 | 19.0342 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.5791 | 19.0342 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.5874 | 19.0342 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.5958 | 19.0342 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.6041 | 19.0342 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.6125 | 19.0342 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.6208 | 19.0341 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.6292 | 19.0341 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.6375 | 19.0341 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.6458 | 19.0341 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.6542 | 19.0342 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.6625 | 19.0342 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.6709 | 19.0343 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.6792 | 19.0343 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.6876 | 19.0344 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.6959 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.7043 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.7126 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.7209 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.7293 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.7376 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.746 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.7543 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.7627 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.771 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.7793 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.7877 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.796 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.8044 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.8127 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.8211 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.8294 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.8378 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.8461 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.8544 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.8628 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.8711 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.8795 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.8878 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.8962 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.9045 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.9128 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.9212 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.9295 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.9379 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.9462 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.9546 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.9629 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.9712 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.9796 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.9879 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 636.9963 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.0046 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.013 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.0213 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.0297 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.038 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.0463 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.0547 | 19.0346 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.063 | 19.0347 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.0714 | 19.0348 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.0797 | 19.035 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.0881 | 19.036 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.0964 | 19.0371 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.1047 | 19.0381 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.1131 | 19.0392 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.1214 | 19.0402 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.1298 | 19.0413 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.1381 | 19.0423 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.1465 | 19.0434 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.1548 | 19.0448 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.1631 | 19.0463 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.1715 | 19.0478 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.1798 | 19.0493 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.1882 | 19.0508 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.1965 | 19.0522 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.2049 | 19.0536 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.2132 | 19.0551 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.2216 | 19.0564 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.2299 | 19.0578 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.2382 | 19.059 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.2466 | 19.0603 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.2549 | 19.0606 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.2633 | 19.0609 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.2716 | 19.0612 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.28 | 19.0615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.2883 | 19.0618 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.2966 | 19.0621 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.305 | 19.0624 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.3133 | 19.0627 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.3217 | 19.0626 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.33 | 19.0624 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.3384 | 19.0622 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.3467 | 19.062 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.355 | 19.062 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.3634 | 19.062 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.3717 | 19.0621 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.3801 | 19.0621 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.3884 | 19.0621 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.3968 | 19.0621 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.4051 | 19.0621 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.4135 | 19.0622 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.4218 | 19.0623 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.4301 | 19.0625 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.4385 | 19.0626 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.4468 | 19.0628 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.4552 | 19.0629 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.4635 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.4719 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.4802 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.4885 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.4969 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.5052 | 19.0631 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.5136 | 19.0631 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.5219 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.5303 | 19.0629 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.5386 | 19.0627 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.5469 | 19.0625 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.5553 | 19.0623 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.5636 | 19.0621 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.572 | 19.062 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.5803 | 19.0618 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.5887 | 19.0615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.597 | 19.0612 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.6054 | 19.0609 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.6137 | 19.0605 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.622 | 19.0603 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.6304 | 19.06 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.6387 | 19.0599 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.6471 | 19.0597 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.6554 | 19.0596 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.6638 | 19.0594 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.6721 | 19.0592 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.6804 | 19.059 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.6888 | 19.0587 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.6971 | 19.0584 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.7055 | 19.0582 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.7138 | 19.058 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.7222 | 19.0577 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.7305 | 19.0575 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.7388 | 19.0573 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.7472 | 19.057 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.7555 | 19.0569 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.7639 | 19.0568 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.7722 | 19.0567 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.7806 | 19.0566 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.7889 | 19.0565 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.7973 | 19.0564 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.8056 | 19.0563 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.8139 | 19.0562 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.8223 | 19.0561 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.8306 | 19.056 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.839 | 19.056 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.8473 | 19.0561 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.8557 | 19.0562 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.864 | 19.0562 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.8723 | 19.0563 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.8807 | 19.0564 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.889 | 19.0565 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.8974 | 19.0566 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.9057 | 19.0567 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.9141 | 19.0568 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.9224 | 19.0569 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.9307 | 19.0569 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.9391 | 19.0569 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.9474 | 19.057 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.9558 | 19.057 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.9641 | 19.057 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.9725 | 19.0571 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.9808 | 19.0571 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.9892 | 19.0571 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 637.9975 | 19.0572 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.0058 | 19.0571 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.0142 | 19.0571 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.0225 | 19.0571 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.0309 | 19.057 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.0392 | 19.0573 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.0476 | 19.0575 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.0559 | 19.0578 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.0642 | 19.058 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.0726 | 19.0583 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.0809 | 19.0586 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.0893 | 19.0589 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.0976 | 19.0591 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.106 | 19.0594 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.1143 | 19.0597 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.1227 | 19.06 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.131 | 19.0603 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.1393 | 19.0606 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.1477 | 19.0609 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.156 | 19.0612 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.1644 | 19.0615 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.1727 | 19.0618 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.1811 | 19.0621 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.1894 | 19.0625 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.1977 | 19.0628 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.2061 | 19.0629 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.2144 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.2228 | 19.0632 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.2311 | 19.0633 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.2395 | 19.0634 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.2478 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.2561 | 19.0637 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.2645 | 19.0638 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.2728 | 19.0639 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.2812 | 19.0641 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.2895 | 19.0643 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.2979 | 19.0644 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.3062 | 19.0646 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.3146 | 19.0648 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.3229 | 19.065 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.3312 | 19.0652 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.3396 | 19.0654 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.3479 | 19.0657 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.3563 | 19.0658 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.3646 | 19.0659 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.373 | 19.066 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.3813 | 19.0661 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.3896 | 19.0662 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.398 | 19.0662 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.4063 | 19.0672 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.4147 | 19.0681 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.423 | 19.0691 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.4314 | 19.07 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.4397 | 19.071 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.448 | 19.0719 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.4564 | 19.0726 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.4647 | 19.0734 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.4731 | 19.0741 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.4814 | 19.0748 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.4898 | 19.0755 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.4981 | 19.0763 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.5065 | 19.0769 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.5148 | 19.0775 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.5231 | 19.0782 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.5315 | 19.0788 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.5398 | 19.0795 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.5482 | 19.0801 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.5565 | 19.0808 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.5649 | 19.0814 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.5732 | 19.0812 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.5815 | 19.081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.5899 | 19.0807 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.5982 | 19.0805 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.6066 | 19.0803 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.6149 | 19.0801 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.6233 | 19.08 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.6316 | 19.0799 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.6399 | 19.0799 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.6483 | 19.0798 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.6566 | 19.0798 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.665 | 19.0798 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.6733 | 19.0799 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.6817 | 19.0801 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.69 | 19.0801 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.6984 | 19.0802 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.7067 | 19.0803 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.715 | 19.0803 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.7234 | 19.0804 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.7317 | 19.0805 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.7401 | 19.0805 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.7484 | 19.0806 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.7568 | 19.0807 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.7651 | 19.0808 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.7734 | 19.0808 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.7818 | 19.0809 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.7901 | 19.081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.7985 | 19.081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.8068 | 19.0811 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.8152 | 19.0811 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.8235 | 19.081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.8318 | 19.0809 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.8402 | 19.0807 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.8485 | 19.0805 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.8569 | 19.0803 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.8652 | 19.0802 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.8736 | 19.0801 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.8819 | 19.0799 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.8903 | 19.0798 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.8986 | 19.0797 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.9069 | 19.0796 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.9153 | 19.0795 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.9236 | 19.0794 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.932 | 19.0793 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.9403 | 19.0792 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.9487 | 19.0791 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.957 | 19.079 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.9653 | 19.0789 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.9737 | 19.0788 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.982 | 19.0787 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.9904 | 19.0787 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 638.9987 | 19.0787 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.0071 | 19.0787 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.0154 | 19.0787 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.0237 | 19.0786 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.0321 | 19.0786 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.0404 | 19.0786 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.0488 | 19.0786 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.0571 | 19.0786 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.0655 | 19.0786 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.0738 | 19.0785 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.0822 | 19.0785 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.0905 | 19.0784 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.0988 | 19.0783 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.1072 | 19.0783 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.1155 | 19.0782 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.1239 | 19.0781 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.1322 | 19.078 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.1406 | 19.0789 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.1489 | 19.0797 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.1572 | 19.0805 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.1656 | 19.0814 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.1739 | 19.0822 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.1823 | 19.083 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.1906 | 19.0839 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.199 | 19.0847 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.2073 | 19.0866 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.2156 | 19.0885 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.224 | 19.0904 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.2323 | 19.0923 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.2407 | 19.0941 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.249 | 19.096 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.2574 | 19.098 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.2657 | 19.0999 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.2741 | 19.1019 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.2824 | 19.1038 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.2907 | 19.1058 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.2991 | 19.1077 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.3074 | 19.1088 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.3158 | 19.11 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.3241 | 19.1111 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.3325 | 19.1122 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.3408 | 19.1133 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.3491 | 19.1145 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.3575 | 19.1165 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.3658 | 19.1185 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.3742 | 19.1195 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.3825 | 19.1204 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.3909 | 19.1213 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.3992 | 19.1222 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.4076 | 19.1232 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.4159 | 19.1241 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.4242 | 19.125 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.4326 | 19.1259 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.4409 | 19.1269 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.4493 | 19.1278 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.4576 | 19.1287 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.466 | 19.1295 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.4743 | 19.1303 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.4826 | 19.1311 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.491 | 19.1318 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.4993 | 19.1326 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.5077 | 19.1333 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.516 | 19.1341 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.5244 | 19.134 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.5327 | 19.1339 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.541 | 19.1338 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.5494 | 19.1337 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.5577 | 19.1336 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.5661 | 19.1335 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.5744 | 19.1335 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.5828 | 19.1334 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.5911 | 19.1333 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.5995 | 19.1332 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.6078 | 19.1332 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.6161 | 19.1333 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.6245 | 19.1334 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.6328 | 19.1334 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.6412 | 19.1335 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.6495 | 19.1336 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.6579 | 19.1337 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.6662 | 19.1338 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.6745 | 19.1339 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.6829 | 19.1341 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.6912 | 19.1342 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.6996 | 19.1344 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.7079 | 19.1345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.7163 | 19.1347 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.7246 | 19.1348 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.7329 | 19.135 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.7413 | 19.1352 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.7496 | 19.1353 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.758 | 19.1356 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.7663 | 19.1358 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.7747 | 19.1359 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.783 | 19.1359 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.7914 | 19.1361 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.7997 | 19.1362 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.808 | 19.1363 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.8164 | 19.1364 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.8247 | 19.1365 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.8331 | 19.1366 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.8414 | 19.1367 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.8498 | 19.1368 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.8581 | 19.137 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.8664 | 19.1371 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.8748 | 19.1372 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.8831 | 19.1373 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.8915 | 19.1374 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.8998 | 19.1375 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.9082 | 19.1376 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.9165 | 19.1376 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.9248 | 19.1376 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.9332 | 19.1375 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.9415 | 19.1375 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.9499 | 19.1375 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.9582 | 19.1374 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.9666 | 19.1373 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.9749 | 19.1372 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.9833 | 19.137 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.9916 | 19.1369 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 639.9999 | 19.1368 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 640.0083 | 19.1365 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 640.0166 | 19.1362 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 640.025 | 19.1359 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 640.0333 | 19.1356 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 640.0417 | 19.1353 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 640.05 | 19.135 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 640.0583 | 19.1347 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 640.0667 | 19.1344 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 640.075 | 19.1341 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 640.0834 | 19.1338 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 640.0917 | 19.1325 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 640.1001 | 19.1312 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 640.1084 | 19.1299 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 640.1167 | 19.1286 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 640.1251 | 19.1274 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 640.1334 | 19.1262 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.1418 | 19.125 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.1501 | 19.1237 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.1585 | 19.1225 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.1668 | 19.1213 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.1752 | 19.1203 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.1835 | 19.1192 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.1918 | 19.1182 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.2002 | 19.1171 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.2085 | 19.1161 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.2169 | 19.115 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.2252 | 19.1141 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.2336 | 19.1131 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.2419 | 19.1122 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.2502 | 19.1113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.2586 | 19.1114 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.2669 | 19.1115 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.2753 | 19.1116 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.2836 | 19.1117 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.292 | 19.1119 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3003 | 19.1121 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3086 | 19.1122 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.317 | 19.1123 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3253 | 19.1125 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3337 | 19.1126 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.342 | 19.1127 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3504 | 19.1128 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3587 | 19.1129 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3671 | 19.113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3754 | 19.1131 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3837 | 19.1132 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3921 | 19.1132 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4004 | 19.1132 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4088 | 19.1133 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4171 | 19.1133 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4255 | 19.1133 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4338 | 19.1133 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4421 | 19.1134 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4505 | 19.1134 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4588 | 19.1133 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4672 | 19.1132 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4755 | 19.1132 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4839 | 19.1132 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4922 | 19.1131 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5005 | 19.1131 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5089 | 19.1131 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5172 | 19.1131 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5256 | 19.113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5339 | 19.1128 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5423 | 19.1127 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5506 | 19.1126 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.559 | 19.1125 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5673 | 19.1124 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5756 | 19.1122 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.584 | 19.1121 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5923 | 19.112 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6007 | 19.1119 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.609 | 19.1118 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6174 | 19.1117 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6257 | 19.1115 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.634 | 19.1114 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6424 | 19.1113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6507 | 19.1112 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6591 | 19.1111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6674 | 19.111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6758 | 19.1108 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6841 | 19.1106 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6924 | 19.1104 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7008 | 19.1103 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7091 | 19.1102 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7175 | 19.1101 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7258 | 19.1099 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7342 | 19.1098 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7425 | 19.1097 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7509 | 19.1095 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7592 | 19.1094 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7675 | 19.1093 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7759 | 19.1092 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7842 | 19.109 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7926 | 19.1089 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.8009 | 19.1088 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.8093 | 19.1086 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.8176 | 19.1084 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.8259 | 19.1082 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.8343 | 19.108 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.8426 | 19.1079 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.851 | 19.1078 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.8593 | 19.1077 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.8677 | 19.1076 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.876 | 19.1075 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.8844 | 19.1074 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.8927 | 19.1073 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.901 | 19.1072 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.9094 | 19.1071 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.9177 | 19.107 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.9261 | 19.1069 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.9344 | 19.1068 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.9428 | 19.1066 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.9511 | 19.1065 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.9594 | 19.1063 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.9678 | 19.1061 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.9761 | 19.106 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.9845 | 19.1058 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.9928 | 19.1057 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0012 | 19.1056 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0095 | 19.1055 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0178 | 19.1054 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0262 | 19.1053 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0345 | 19.1051 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0429 | 19.1055 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0512 | 19.1058 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0596 | 19.1062 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0679 | 19.1066 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0763 | 19.1071 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0846 | 19.1076 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0929 | 19.1082 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1013 | 19.1088 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1096 | 19.1104 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.118 | 19.112 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1263 | 19.1137 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1347 | 19.1153 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.143 | 19.117 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1513 | 19.1186 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1597 | 19.1202 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.168 | 19.1218 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1764 | 19.1235 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1847 | 19.1251 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1931 | 19.1266 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2014 | 19.1281 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2097 | 19.1292 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2181 | 19.1302 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2264 | 19.1312 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2348 | 19.1322 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2431 | 19.1331 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2515 | 19.1339 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2598 | 19.1347 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2682 | 19.1355 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2765 | 19.1353 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2848 | 19.1351 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2932 | 19.1349 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3015 | 19.1347 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3099 | 19.1346 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3182 | 19.1345 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3266 | 19.1344 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3349 | 19.1343 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3432 | 19.1346 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3516 | 19.135 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3599 | 19.1355 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3683 | 19.136 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3766 | 19.1365 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.385 | 19.137 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3933 | 19.1375 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4016 | 19.138 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.41 | 19.1383 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4183 | 19.1387 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4267 | 19.1391 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.435 | 19.1394 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4434 | 19.1398 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4517 | 19.1402 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4601 | 19.1405 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4684 | 19.1408 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4767 | 19.1411 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4851 | 19.1414 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4934 | 19.1417 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5018 | 19.142 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5101 | 19.142 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5185 | 19.1419 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5268 | 19.1418 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5351 | 19.1417 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5435 | 19.1417 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5518 | 19.1416 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5602 | 19.1415 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5685 | 19.1415 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5769 | 19.1417 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5852 | 19.1418 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5935 | 19.1421 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6019 | 19.1424 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6102 | 19.1427 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6186 | 19.143 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6269 | 19.1434 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6353 | 19.1438 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6436 | 19.1442 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.652 | 19.1447 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6603 | 19.1451 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6686 | 19.1455 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.677 | 19.1458 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6853 | 19.1462 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6937 | 19.1473 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.702 | 19.1484 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7104 | 19.1496 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7187 | 19.1507 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.727 | 19.1518 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7354 | 19.153 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7437 | 19.154 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7521 | 19.155 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7604 | 19.1558 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7688 | 19.1567 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7771 | 19.1576 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7854 | 19.1585 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7938 | 19.1591 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8021 | 19.1597 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8105 | 19.1603 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8188 | 19.1609 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8272 | 19.1615 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8355 | 19.1621 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8439 | 19.1628 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8522 | 19.1634 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8605 | 19.1632 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8689 | 19.163 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8772 | 19.1628 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8856 | 19.1626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8939 | 19.1624 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9023 | 19.1622 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9106 | 19.162 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9189 | 19.1617 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9273 | 19.1615 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9356 | 19.1612 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.944 | 19.161 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9523 | 19.1607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9607 | 19.1605 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.969 | 19.1604 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9773 | 19.1603 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9857 | 19.1603 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.994 | 19.1607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0024 | 19.1611 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0107 | 19.1615 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0191 | 19.1619 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0274 | 19.1623 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0358 | 19.1628 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0441 | 19.1632 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0524 | 19.1637 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0608 | 19.1642 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0691 | 19.1646 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0775 | 19.1652 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0858 | 19.1657 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0942 | 19.1663 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1025 | 19.1669 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1108 | 19.1676 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1192 | 19.1682 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1275 | 19.1688 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1359 | 19.1693 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1442 | 19.1697 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1526 | 19.1702 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1609 | 19.1701 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1693 | 19.1701 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1776 | 19.17 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1859 | 19.1699 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1943 | 19.1698 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2026 | 19.1697 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.211 | 19.1714 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2193 | 19.1731 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2277 | 19.1748 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.236 | 19.1766 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2443 | 19.1784 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2527 | 19.1802 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.261 | 19.182 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2694 | 19.1838 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2777 | 19.1856 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2861 | 19.1873 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2944 | 19.1892 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3027 | 19.191 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3111 | 19.1929 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3194 | 19.1948 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3278 | 19.1967 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3361 | 19.1985 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3445 | 19.2005 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3528 | 19.2024 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3612 | 19.2042 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3695 | 19.206 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3778 | 19.2058 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3862 | 19.2055 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3945 | 19.2052 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4029 | 19.205 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4112 | 19.2046 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4196 | 19.2042 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4279 | 19.2048 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4362 | 19.2053 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4446 | 19.2059 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4529 | 19.2066 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4613 | 19.2072 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4696 | 19.2078 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.478 | 19.2085 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4863 | 19.2091 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4946 | 19.2097 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.503 | 19.2104 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.5113 | 19.211 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.5197 | 19.2117 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.528 | 19.2124 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.5364 | 19.2132 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.5447 | 19.2142 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.5531 | 19.2152 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.5614 | 19.2161 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.5697 | 19.2171 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.5781 | 19.2181 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.5864 | 19.2191 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.5948 | 19.2192 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6031 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6115 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6198 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6281 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6365 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6448 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6532 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6615 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6699 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6782 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6865 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6949 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7032 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7116 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7199 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7283 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7366 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.745 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7533 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7616 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.77 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7783 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7867 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.795 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8034 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8117 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.82 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8284 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8367 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8451 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8534 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8618 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8701 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8784 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8868 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8951 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9035 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9118 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9202 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9285 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9369 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9452 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9535 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9619 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9702 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9786 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9869 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9953 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.0036 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.0119 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.0203 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.0286 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.037 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.0453 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.0537 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.062 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.0703 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.0787 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.087 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.0954 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1037 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1121 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1204 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1288 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1371 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1454 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1538 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1621 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1705 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1788 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1872 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1955 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2038 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2122 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2205 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2289 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2372 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2456 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2539 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2622 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2706 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2789 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2873 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2956 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.304 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3123 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3207 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.329 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3373 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3457 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.354 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3624 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3707 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3791 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3874 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3957 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4041 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4124 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4208 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4291 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4375 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4458 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4542 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4625 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4708 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4792 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4875 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4959 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.5042 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.5126 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.5209 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.5292 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.5376 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.5459 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.5543 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.5626 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.571 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.5793 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.5876 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.596 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6043 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6127 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.621 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6294 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6377 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6461 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6544 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6627 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6711 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6794 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6878 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6961 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7045 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7128 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7211 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7295 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7378 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7462 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7545 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7629 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7712 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7795 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7879 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7962 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8046 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8129 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8213 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8296 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.838 | 19.2193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8463 | 19.2191 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8546 | 19.219 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.863 | 19.2189 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8713 | 19.2187 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8797 | 19.2185 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.888 | 19.2183 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8964 | 19.2181 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9047 | 19.2179 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.913 | 19.2177 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9214 | 19.2175 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9297 | 19.2173 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9381 | 19.2171 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9464 | 19.2169 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9548 | 19.2167 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9631 | 19.2165 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9714 | 19.2163 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9798 | 19.2161 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9881 | 19.2159 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9965 | 19.2157 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0048 | 19.2155 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0132 | 19.2149 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0215 | 19.2143 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0299 | 19.2138 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0382 | 19.2132 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0465 | 19.2126 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0549 | 19.2119 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0632 | 19.2112 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0716 | 19.2105 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0799 | 19.2098 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0883 | 19.2091 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0966 | 19.2084 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.1049 | 19.2077 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.1133 | 19.207 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.1216 | 19.2063 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.13 | 19.2056 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.1383 | 19.2049 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.1467 | 19.2042 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.155 | 19.2035 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.1633 | 19.2028 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.1717 | 19.2022 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.18 | 19.202 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.1884 | 19.2018 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.1967 | 19.2017 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2051 | 19.2015 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2134 | 19.2014 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2218 | 19.2014 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2301 | 19.2014 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2384 | 19.2014 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2468 | 19.2015 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2551 | 19.2015 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2635 | 19.2015 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2718 | 19.2015 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2802 | 19.2016 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2885 | 19.2016 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2968 | 19.2017 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3052 | 19.2017 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3135 | 19.2018 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3219 | 19.2018 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3302 | 19.2018 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3386 | 19.2019 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3469 | 19.2019 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3552 | 19.2019 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3636 | 19.2019 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3719 | 19.202 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3803 | 19.202 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3886 | 19.202 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.397 | 19.2021 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.4053 | 19.2022 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.4137 | 19.2025 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.422 | 19.2028 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.4303 | 19.203 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.4387 | 19.2033 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.447 | 19.2036 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.4554 | 19.2038 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.4637 | 19.2041 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.4721 | 19.2043 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.4804 | 19.2046 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.4887 | 19.2049 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.4971 | 19.2051 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5054 | 19.2054 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5138 | 19.2056 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5221 | 19.2058 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5305 | 19.2061 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5388 | 19.2063 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5471 | 19.2065 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5555 | 19.2067 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5638 | 19.2069 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5722 | 19.2071 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5805 | 19.2071 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5889 | 19.2071 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5972 | 19.207 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6056 | 19.207 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6139 | 19.2069 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6222 | 19.2067 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6306 | 19.2066 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6389 | 19.2065 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6473 | 19.2064 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6556 | 19.2062 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.664 | 19.2061 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6723 | 19.206 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6806 | 19.2059 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.689 | 19.2058 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6973 | 19.2057 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7057 | 19.2056 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.714 | 19.2055 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7224 | 19.2054 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7307 | 19.2052 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7391 | 19.2051 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7474 | 19.2049 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7557 | 19.2046 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7641 | 19.2044 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7724 | 19.2042 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7808 | 19.2041 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7891 | 19.204 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7975 | 19.2038 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8058 | 19.2035 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8141 | 19.2036 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8225 | 19.2038 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8308 | 19.2038 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8392 | 19.2038 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8475 | 19.2038 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8559 | 19.2039 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8642 | 19.2041 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8725 | 19.2043 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8809 | 19.2045 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8892 | 19.2047 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8976 | 19.2049 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9059 | 19.2052 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9143 | 19.2056 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9226 | 19.206 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.931 | 19.2063 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9393 | 19.2067 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9476 | 19.2073 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.956 | 19.2079 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9643 | 19.2087 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9727 | 19.2095 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.981 | 19.2099 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9894 | 19.2102 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9977 | 19.2107 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.006 | 19.2112 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0144 | 19.2118 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0227 | 19.2123 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0311 | 19.2127 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0394 | 19.2131 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0478 | 19.2134 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0561 | 19.2137 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0644 | 19.214 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0728 | 19.2143 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0811 | 19.2146 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0895 | 19.215 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0978 | 19.2154 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1062 | 19.2159 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1145 | 19.2161 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1229 | 19.2164 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1312 | 19.2166 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1395 | 19.2169 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1479 | 19.2172 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1562 | 19.2174 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1646 | 19.2175 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1729 | 19.2177 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1813 | 19.2177 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1896 | 19.2177 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1979 | 19.2177 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.2063 | 19.2176 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.2146 | 19.2176 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.223 | 19.2176 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.2313 | 19.2175 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.2397 | 19.2175 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.248 | 19.2174 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.2563 | 19.2172 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.2647 | 19.217 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.273 | 19.2167 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.2814 | 19.2164 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.2897 | 19.2161 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.2981 | 19.2155 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3064 | 19.2149 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3148 | 19.2144 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3231 | 19.2138 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3314 | 19.2134 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3398 | 19.2131 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3481 | 19.2127 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3565 | 19.2124 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3648 | 19.2122 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3732 | 19.2119 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3815 | 19.2118 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3898 | 19.2117 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3982 | 19.2116 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4065 | 19.2115 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4149 | 19.2116 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4232 | 19.2117 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4316 | 19.2118 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4399 | 19.2119 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4482 | 19.212 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4566 | 19.212 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4649 | 19.2124 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4733 | 19.2127 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4816 | 19.213 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.49 | 19.2133 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4983 | 19.2137 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5067 | 19.2141 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.515 | 19.2145 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5233 | 19.2149 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5317 | 19.2153 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.54 | 19.2157 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5484 | 19.2159 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5567 | 19.2162 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5651 | 19.2165 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5734 | 19.2168 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5817 | 19.2168 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5901 | 19.2168 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5984 | 19.2168 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6068 | 19.2168 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6151 | 19.2168 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6235 | 19.2168 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6318 | 19.2168 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6401 | 19.2168 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6485 | 19.2168 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6568 | 19.2168 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6652 | 19.2167 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6735 | 19.2165 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6819 | 19.2163 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6902 | 19.2161 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6986 | 19.2159 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.7069 | 19.2157 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.7152 | 19.2155 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.7236 | 19.2153 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.7319 | 19.2151 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.7403 | 19.2149 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.7486 | 19.2149 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.757 | 19.2148 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.7653 | 19.2147 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.7736 | 19.2146 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.782 | 19.2145 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.7903 | 19.2145 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.7987 | 19.2143 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.807 | 19.2141 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8154 | 19.2139 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8237 | 19.2137 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.832 | 19.2135 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8404 | 19.2134 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8487 | 19.2133 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8571 | 19.2133 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8654 | 19.2133 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8738 | 19.2133 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8821 | 19.2134 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8905 | 19.2134 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8988 | 19.2135 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9071 | 19.2136 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9155 | 19.2137 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9238 | 19.2138 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9322 | 19.2139 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9405 | 19.214 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9489 | 19.2142 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9572 | 19.2144 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9655 | 19.2146 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9739 | 19.2148 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9822 | 19.2151 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9906 | 19.2154 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9989 | 19.2157 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0073 | 19.2159 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0156 | 19.2162 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.024 | 19.2165 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0323 | 19.2167 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0406 | 19.2169 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.049 | 19.2169 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0573 | 19.2169 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0657 | 19.2169 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.074 | 19.2169 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0824 | 19.2169 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0907 | 19.2168 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.099 | 19.2168 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1074 | 19.2168 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1157 | 19.2166 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1241 | 19.2163 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1324 | 19.2161 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1408 | 19.2158 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1491 | 19.2156 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1574 | 19.2153 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1658 | 19.215 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1741 | 19.2148 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1825 | 19.2144 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1908 | 19.2141 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1992 | 19.2139 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2075 | 19.2137 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2159 | 19.2136 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2242 | 19.2136 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2325 | 19.2135 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2409 | 19.2134 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2492 | 19.2133 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2576 | 19.2132 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2659 | 19.2129 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2743 | 19.2127 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2826 | 19.2125 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2909 | 19.2124 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2993 | 19.2124 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3076 | 19.2123 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.316 | 19.2122 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3243 | 19.212 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3327 | 19.2118 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.341 | 19.2117 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3493 | 19.2115 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3577 | 19.2114 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.366 | 19.2111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3744 | 19.2108 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3827 | 19.2118 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3911 | 19.2128 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3994 | 19.214 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4078 | 19.2151 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4161 | 19.2164 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4244 | 19.2176 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4328 | 19.2192 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4411 | 19.2207 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4495 | 19.2225 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4578 | 19.2243 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4662 | 19.2261 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4745 | 19.2278 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4828 | 19.2297 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4912 | 19.2315 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4995 | 19.2333 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.5079 | 19.2351 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.5162 | 19.2368 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.5246 | 19.2384 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.5329 | 19.2401 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.5412 | 19.2418 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.5496 | 19.2422 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.5579 | 19.2425 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.5663 | 19.243 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.5746 | 19.2434 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.583 | 19.2435 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.5913 | 19.2437 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.5997 | 19.2437 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.608 | 19.2437 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.6163 | 19.2435 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.6247 | 19.2433 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.633 | 19.243 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.6414 | 19.2428 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.6497 | 19.2427 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.6581 | 19.2426 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.6664 | 19.2425 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.6747 | 19.2425 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.6831 | 19.2426 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.6914 | 19.2426 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.6998 | 19.2425 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.7081 | 19.2423 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.7165 | 19.2422 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.7248 | 19.242 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.7331 | 19.2418 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.7415 | 19.2416 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.7498 | 19.2416 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.7582 | 19.2416 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.7665 | 19.2415 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.7749 | 19.2415 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.7832 | 19.2413 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.7916 | 19.2411 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.7999 | 19.2412 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.8082 | 19.2414 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.8166 | 19.2414 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.8249 | 19.2414 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.8333 | 19.2414 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.8416 | 19.2414 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.85 | 19.2415 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.8583 | 19.2415 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.8666 | 19.2417 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.875 | 19.2419 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.8833 | 19.2421 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.8917 | 19.2423 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.9 | 19.2426 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.9084 | 19.2429 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.9167 | 19.2431 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.925 | 19.2432 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.9334 | 19.2435 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.9417 | 19.2437 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.9501 | 19.2441 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.9584 | 19.2444 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.9668 | 19.2444 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.9751 | 19.2445 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.9835 | 19.2445 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.9918 | 19.2445 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.0001 | 19.2445 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.0085 | 19.2444 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.0168 | 19.2451 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.0252 | 19.2457 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.0335 | 19.2464 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.0419 | 19.247 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.0502 | 19.2476 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.0585 | 19.2483 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.0669 | 19.2488 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.0752 | 19.2494 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.0836 | 19.25 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.0919 | 19.2506 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.1003 | 19.2511 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.1086 | 19.2517 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.1169 | 19.2524 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.1253 | 19.2531 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.1336 | 19.2539 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.142 | 19.2547 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.1503 | 19.2555 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.1587 | 19.2563 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.167 | 19.2571 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.1754 | 19.2579 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.1837 | 19.2581 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.192 | 19.2584 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.2004 | 19.2586 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.2087 | 19.2589 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.2171 | 19.2591 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.2254 | 19.2594 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.2338 | 19.2596 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.2421 | 19.2599 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.2504 | 19.2601 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.2588 | 19.2604 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.2671 | 19.2605 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.2755 | 19.2605 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.2838 | 19.2604 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.2922 | 19.2603 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.3005 | 19.2603 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.3089 | 19.2602 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.3172 | 19.2601 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.3255 | 19.26 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.3339 | 19.2598 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.3422 | 19.2595 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.3506 | 19.2592 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.3589 | 19.2588 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.3673 | 19.2585 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.3756 | 19.2581 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.3839 | 19.2577 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.3923 | 19.2574 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.4006 | 19.2571 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.409 | 19.2568 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.4173 | 19.2565 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.4257 | 19.2563 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.434 | 19.2563 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.4423 | 19.2562 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.4507 | 19.2562 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.459 | 19.2562 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.4674 | 19.2563 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.4757 | 19.2564 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.4841 | 19.2566 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.4924 | 19.2567 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.5008 | 19.2569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.5091 | 19.2572 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.5174 | 19.2574 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.5258 | 19.2576 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.5341 | 19.2578 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.5425 | 19.258 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.5508 | 19.2582 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.5592 | 19.2584 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.5675 | 19.2585 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.5758 | 19.2587 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.5842 | 19.2587 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.5925 | 19.2588 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.6009 | 19.2587 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.6092 | 19.2587 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.6176 | 19.2588 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.6259 | 19.2588 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.6342 | 19.2588 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.6426 | 19.2587 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.6509 | 19.2591 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.6593 | 19.2595 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.6676 | 19.2599 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.676 | 19.2603 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.6843 | 19.2607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.6927 | 19.2612 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.701 | 19.2616 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.7093 | 19.2621 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.7177 | 19.2625 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.726 | 19.2629 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.7344 | 19.2633 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.7427 | 19.2637 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.7511 | 19.2642 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.7594 | 19.2647 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.7677 | 19.2652 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.7761 | 19.2656 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.7844 | 19.2659 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.7928 | 19.2663 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.8011 | 19.2664 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.8095 | 19.2666 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.8178 | 19.2663 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.8261 | 19.2659 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.8345 | 19.2656 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.8428 | 19.2653 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.8512 | 19.2649 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.8595 | 19.2646 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.8679 | 19.2643 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.8762 | 19.2639 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.8846 | 19.2636 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.8929 | 19.2633 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.9012 | 19.2629 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.9096 | 19.2625 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.9179 | 19.2623 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.9263 | 19.2621 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.9346 | 19.2617 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.943 | 19.2613 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.9513 | 19.261 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.9596 | 19.2607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.968 | 19.2605 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.9763 | 19.2603 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.9847 | 19.2602 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 647.993 | 19.2601 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.0014 | 19.2616 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.0097 | 19.2631 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.018 | 19.2646 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.0264 | 19.2662 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.0347 | 19.2677 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.0431 | 19.2692 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.0514 | 19.2707 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.0598 | 19.2721 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.0681 | 19.2736 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.0765 | 19.2751 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.0848 | 19.2765 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.0931 | 19.2778 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.1015 | 19.2793 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.1098 | 19.2808 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.1182 | 19.2823 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.1265 | 19.2838 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.1349 | 19.2853 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.1432 | 19.2868 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.1515 | 19.2883 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.1599 | 19.2898 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.1682 | 19.2897 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.1766 | 19.2896 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.1849 | 19.2894 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.1933 | 19.2891 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.2016 | 19.2888 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.2099 | 19.2885 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.2183 | 19.2883 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.2266 | 19.2881 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.235 | 19.2879 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.2433 | 19.2877 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.2517 | 19.2875 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.26 | 19.2873 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.2684 | 19.2872 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.2767 | 19.287 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.285 | 19.2873 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.2934 | 19.2877 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.3017 | 19.2881 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.3101 | 19.2886 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.3184 | 19.289 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.3268 | 19.2894 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.3351 | 19.2898 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.3434 | 19.2902 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.3518 | 19.2907 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.3601 | 19.2913 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.3685 | 19.2919 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.3768 | 19.2925 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.3852 | 19.293 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.3935 | 19.2935 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.4018 | 19.2941 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.4102 | 19.2946 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.4185 | 19.2951 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.4269 | 19.2956 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.4352 | 19.2961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.4436 | 19.2966 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.4519 | 19.2966 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.4603 | 19.2967 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.4686 | 19.2966 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.4769 | 19.2966 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.4853 | 19.2966 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.4936 | 19.2966 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.502 | 19.2967 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.5103 | 19.2967 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.5187 | 19.2968 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.527 | 19.2968 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.5353 | 19.2969 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.5437 | 19.297 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.552 | 19.2971 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.5604 | 19.2972 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.5687 | 19.2975 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.5771 | 19.2978 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.5854 | 19.2982 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.5937 | 19.2985 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.6021 | 19.2988 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.6104 | 19.2991 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.6188 | 19.2994 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.6271 | 19.2997 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.6355 | 19.2999 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.6438 | 19.3001 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.6522 | 19.3003 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.6605 | 19.3005 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.6688 | 19.3005 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.6772 | 19.3005 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.6855 | 19.3005 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.6939 | 19.3006 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.7022 | 19.3011 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.7106 | 19.3017 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.7189 | 19.3024 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.7272 | 19.303 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.7356 | 19.3034 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.7439 | 19.3038 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.7523 | 19.3043 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.7606 | 19.3047 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.769 | 19.3053 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.7773 | 19.306 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.7857 | 19.3066 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.794 | 19.3073 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.8023 | 19.3079 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.8107 | 19.3086 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.819 | 19.3093 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.8274 | 19.3099 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.8357 | 19.3106 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.8441 | 19.3113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.8524 | 19.3119 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.8607 | 19.3124 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.8691 | 19.3124 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.8774 | 19.3124 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.8858 | 19.3124 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.8941 | 19.3125 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.9025 | 19.3124 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.9108 | 19.3124 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.9191 | 19.3123 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.9275 | 19.3123 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.9358 | 19.3121 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.9442 | 19.3119 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.9525 | 19.3116 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.9609 | 19.3114 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.9692 | 19.3111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.9776 | 19.3108 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.9859 | 19.3106 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 648.9942 | 19.3103 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.0026 | 19.3101 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.0109 | 19.3099 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.0193 | 19.3098 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.0276 | 19.3097 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.036 | 19.3096 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.0443 | 19.3095 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.0526 | 19.3085 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.061 | 19.3076 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.0693 | 19.3067 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.0777 | 19.3058 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.086 | 19.3048 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.0944 | 19.3038 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.1027 | 19.303 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.111 | 19.3021 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.1194 | 19.3016 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.1277 | 19.3011 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.1361 | 19.3007 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.1444 | 19.3003 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.1528 | 19.2999 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.1611 | 19.2994 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.1695 | 19.299 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.1778 | 19.2986 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.1861 | 19.2979 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.1945 | 19.2971 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.2028 | 19.2965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.2112 | 19.2958 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.2195 | 19.296 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.2279 | 19.2961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.2362 | 19.2963 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.2445 | 19.2965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.2529 | 19.2967 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.2612 | 19.2968 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.2696 | 19.2969 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.2779 | 19.2969 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.2863 | 19.2967 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.2946 | 19.2964 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.3029 | 19.2963 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.3113 | 19.2962 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.3196 | 19.296 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.328 | 19.2959 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.3363 | 19.2958 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.3447 | 19.2956 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.353 | 19.2958 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.3614 | 19.2959 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.3697 | 19.296 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.378 | 19.2962 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.3864 | 19.2963 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.3947 | 19.2965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.4031 | 19.2955 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.4114 | 19.2945 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.4198 | 19.2935 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.4281 | 19.2926 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.4364 | 19.2916 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.4448 | 19.2907 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.4531 | 19.2896 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.4615 | 19.2886 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.4698 | 19.2856 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.4782 | 19.2827 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.4865 | 19.2796 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.4948 | 19.2765 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.5032 | 19.2734 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.5115 | 19.2703 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.5199 | 19.2671 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.5282 | 19.264 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.5366 | 19.2584 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.5449 | 19.2529 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.5533 | 19.2473 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.5616 | 19.2417 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.5699 | 19.2373 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.5783 | 19.233 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.5866 | 19.2286 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.595 | 19.2242 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.6033 | 19.2198 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.6117 | 19.2154 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.62 | 19.211 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.6283 | 19.2065 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.6367 | 19.2038 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.645 | 19.2011 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.6534 | 19.1986 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.6617 | 19.196 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.6701 | 19.1934 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.6784 | 19.1907 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.6867 | 19.1881 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.6951 | 19.1855 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.7034 | 19.1852 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.7118 | 19.185 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.7201 | 19.1848 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.7285 | 19.1846 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.7368 | 19.1844 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.7452 | 19.1841 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.7535 | 19.184 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.7618 | 19.1838 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.7702 | 19.1837 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.7785 | 19.1835 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.7869 | 19.1835 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.7952 | 19.1835 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.8036 | 19.1834 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.8119 | 19.1834 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.8202 | 19.1833 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.8286 | 19.1833 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.8369 | 19.1833 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.8453 | 19.1834 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.8536 | 19.1834 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.862 | 19.1835 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.8703 | 19.1834 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.8786 | 19.1833 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.887 | 19.1831 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.8953 | 19.183 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.9037 | 19.1829 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.912 | 19.1827 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.9204 | 19.1827 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.9287 | 19.1827 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.9371 | 19.1826 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.9454 | 19.1826 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.9537 | 19.1825 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.9621 | 19.1824 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.9704 | 19.1823 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.9788 | 19.1822 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.9871 | 19.1822 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 649.9955 | 19.1822 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.0038 | 19.1821 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.0121 | 19.182 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.0205 | 19.1816 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.0288 | 19.1811 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.0372 | 19.1808 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.0455 | 19.1805 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.0539 | 19.1802 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.0622 | 19.1799 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.0706 | 19.1796 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.0789 | 19.1792 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.0872 | 19.1797 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.0956 | 19.1803 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.1039 | 19.1808 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.1123 | 19.1814 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.1206 | 19.1819 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.129 | 19.1824 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.1373 | 19.1828 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.1456 | 19.1832 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.154 | 19.1836 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.1623 | 19.184 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.1707 | 19.1844 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.179 | 19.1848 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.1874 | 19.1858 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.1957 | 19.1868 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.204 | 19.1877 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.2124 | 19.1886 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.2207 | 19.1883 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.2291 | 19.1881 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.2374 | 19.188 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.2458 | 19.1879 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.2541 | 19.1868 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.2625 | 19.1857 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.2708 | 19.1847 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.2791 | 19.1836 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.2875 | 19.1824 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.2958 | 19.1813 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.3042 | 19.1803 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.3125 | 19.1793 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.3209 | 19.1781 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.3292 | 19.177 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.3375 | 19.1758 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.3459 | 19.1746 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.3542 | 19.1742 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.3626 | 19.1739 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.3709 | 19.1735 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.3793 | 19.1731 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.3876 | 19.1738 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.3959 | 19.1745 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.4043 | 19.1753 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.4126 | 19.1761 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.421 | 19.1768 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.4293 | 19.1776 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.4377 | 19.1783 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.446 | 19.1791 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.4544 | 19.1799 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.4627 | 19.1808 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.471 | 19.1817 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.4794 | 19.1826 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.4877 | 19.1837 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.4961 | 19.1847 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.5044 | 19.1859 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.5128 | 19.187 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.5211 | 19.1872 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.5294 | 19.1873 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.5378 | 19.1875 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.5461 | 19.1877 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.5545 | 19.1879 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.5628 | 19.1881 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.5712 | 19.1882 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.5795 | 19.1883 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.5878 | 19.1885 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.5962 | 19.1887 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.6045 | 19.1886 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.6129 | 19.1886 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.6212 | 19.1891 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.6296 | 19.1897 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.6379 | 19.19 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.6463 | 19.1904 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.6546 | 19.1908 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.6629 | 19.1912 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.6713 | 19.1917 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.6796 | 19.1922 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.688 | 19.1926 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.6963 | 19.193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.7047 | 19.1934 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.713 | 19.1938 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.7213 | 19.1942 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.7297 | 19.1947 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.738 | 19.1954 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.7464 | 19.1961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.7547 | 19.1967 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.7631 | 19.1974 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.7714 | 19.1983 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.7797 | 19.1992 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.7881 | 19.1994 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.7964 | 19.1996 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.8048 | 19.1998 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.8131 | 19.2 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.8215 | 19.2003 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.8298 | 19.2005 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.8382 | 19.2007 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.8465 | 19.2008 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.8548 | 19.2011 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.8632 | 19.2013 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.8715 | 19.2016 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.8799 | 19.2019 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.8882 | 19.2022 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.8966 | 19.2026 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.9049 | 19.2027 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.9132 | 19.2028 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.9216 | 19.2029 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.9299 | 19.203 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.9383 | 19.2031 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.9466 | 19.2032 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.955 | 19.2034 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.9633 | 19.2036 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.9716 | 19.2039 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.98 | 19.2042 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.9883 | 19.2045 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 650.9967 | 19.2048 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.005 | 19.205 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.0134 | 19.2053 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.0217 | 19.2056 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.0301 | 19.2058 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.0384 | 19.2061 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.0467 | 19.2063 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.0551 | 19.2063 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.0634 | 19.2064 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.0718 | 19.2065 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.0801 | 19.2066 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.0885 | 19.2066 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.0968 | 19.2066 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.1051 | 19.2066 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.1135 | 19.2067 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.1218 | 19.2067 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.1302 | 19.2067 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.1385 | 19.2066 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.1469 | 19.2065 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.1552 | 19.2065 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.1635 | 19.2064 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.1719 | 19.2064 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.1802 | 19.2064 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.1886 | 19.2063 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.1969 | 19.2063 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.2053 | 19.2064 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.2136 | 19.2064 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.222 | 19.2063 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.2303 | 19.2062 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.2386 | 19.2061 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.247 | 19.2061 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.2553 | 19.206 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.2637 | 19.206 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.272 | 19.206 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.2804 | 19.206 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.2887 | 19.206 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.297 | 19.2061 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.3054 | 19.2062 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.3137 | 19.2062 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.3221 | 19.2063 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.3304 | 19.2064 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.3388 | 19.2065 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.3471 | 19.2066 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.3555 | 19.2079 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.3638 | 19.2093 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.3721 | 19.2106 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.3805 | 19.2119 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.3888 | 19.2133 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.3972 | 19.2147 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.4055 | 19.2161 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.4139 | 19.2175 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.4222 | 19.2197 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.4305 | 19.2219 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.4389 | 19.2241 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.4472 | 19.2262 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.4556 | 19.2283 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.4639 | 19.2305 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.4723 | 19.2325 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.4806 | 19.2345 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.4889 | 19.2364 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.4973 | 19.2382 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.5056 | 19.2408 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.514 | 19.2433 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.5223 | 19.2445 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.5307 | 19.2457 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.539 | 19.247 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.5474 | 19.2483 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.5557 | 19.2496 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.564 | 19.251 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.5724 | 19.2523 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.5807 | 19.2537 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.5891 | 19.2541 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.5974 | 19.2546 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.6058 | 19.255 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.6141 | 19.2555 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.6224 | 19.2559 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.6308 | 19.2564 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.6391 | 19.2569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.6475 | 19.2575 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.6558 | 19.258 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.6642 | 19.2586 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.6725 | 19.2585 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.6808 | 19.2584 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.6892 | 19.2583 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.6975 | 19.2581 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.7059 | 19.258 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.7142 | 19.258 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.7226 | 19.2579 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.7309 | 19.2577 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.7393 | 19.2575 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.7476 | 19.2573 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.7559 | 19.257 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.7643 | 19.2568 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.7726 | 19.2565 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.781 | 19.2563 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.7893 | 19.2561 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.7977 | 19.2558 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.806 | 19.2556 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.8143 | 19.2553 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.8227 | 19.2552 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.831 | 19.2552 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.8394 | 19.2551 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.8477 | 19.255 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.8561 | 19.2551 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.8644 | 19.2551 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.8727 | 19.2551 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.8811 | 19.2551 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.8894 | 19.2549 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.8978 | 19.2547 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.9061 | 19.2547 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.9145 | 19.2547 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.9228 | 19.2548 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.9312 | 19.2548 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.9395 | 19.255 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.9478 | 19.2551 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.9562 | 19.254 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.9645 | 19.253 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.9729 | 19.252 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.9812 | 19.251 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.9896 | 19.2498 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 651.9979 | 19.2487 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.0062 | 19.2477 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.0146 | 19.2468 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.0229 | 19.2458 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.0313 | 19.2448 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.0396 | 19.2437 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.048 | 19.2426 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.0563 | 19.2416 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.0646 | 19.2406 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.073 | 19.2394 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.0813 | 19.2382 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.0897 | 19.2366 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.098 | 19.235 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.1064 | 19.2334 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.1147 | 19.2318 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.1231 | 19.2314 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.1314 | 19.231 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.1397 | 19.2307 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.1481 | 19.2303 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.1564 | 19.2288 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.1648 | 19.2272 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.1731 | 19.2254 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.1815 | 19.2237 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.1898 | 19.2218 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.1981 | 19.2199 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.2065 | 19.2181 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.2148 | 19.2163 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.2232 | 19.2146 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.2315 | 19.2129 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.2399 | 19.2113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.2482 | 19.2097 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.2565 | 19.2086 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.2649 | 19.2074 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.2732 | 19.2063 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.2816 | 19.2052 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.2899 | 19.204 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.2983 | 19.2029 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.3066 | 19.2018 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.315 | 19.2006 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.3233 | 19.2008 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.3316 | 19.2009 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.34 | 19.201 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.3483 | 19.2012 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.3567 | 19.2014 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.365 | 19.2016 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.3734 | 19.2017 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.3817 | 19.2019 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.39 | 19.202 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.3984 | 19.2021 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.4067 | 19.2022 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.4151 | 19.2024 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.4234 | 19.2025 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.4318 | 19.2026 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.4401 | 19.2025 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.4484 | 19.2024 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.4568 | 19.2022 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.4651 | 19.202 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.4735 | 19.2019 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.4818 | 19.2018 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.4902 | 19.2017 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.4985 | 19.2016 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.5069 | 19.2015 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.5152 | 19.2014 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.5235 | 19.2013 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.5319 | 19.2012 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.5402 | 19.2011 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.5486 | 19.201 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.5569 | 19.2008 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.5653 | 19.2006 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.5736 | 19.2005 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.5819 | 19.2003 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.5903 | 19.2001 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.5986 | 19.1998 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.607 | 19.2 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.6153 | 19.2001 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.6237 | 19.2003 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.632 | 19.2006 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.6404 | 19.2006 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.6487 | 19.2007 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.657 | 19.2008 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.6654 | 19.201 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.6737 | 19.2011 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.6821 | 19.2012 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.6904 | 19.2013 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.6988 | 19.2014 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.7071 | 19.2017 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.7154 | 19.2019 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.7238 | 19.2022 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.7321 | 19.2024 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.7405 | 19.2027 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.7488 | 19.203 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.7572 | 19.2033 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.7655 | 19.2037 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.7738 | 19.2037 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.7822 | 19.2036 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.7905 | 19.2035 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.7989 | 19.2034 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.8072 | 19.2033 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.8156 | 19.2032 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.8239 | 19.203 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.8323 | 19.2028 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.8406 | 19.2026 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.8489 | 19.2024 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.8573 | 19.2023 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.8656 | 19.2022 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.874 | 19.2038 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.8823 | 19.2054 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.8907 | 19.207 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.899 | 19.2087 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.9073 | 19.2103 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.9157 | 19.2119 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.924 | 19.2134 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.9324 | 19.215 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.9407 | 19.2166 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.9491 | 19.2182 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.9574 | 19.2199 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.9657 | 19.2215 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.9741 | 19.2231 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.9824 | 19.2247 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.9908 | 19.2263 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 652.9991 | 19.228 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.0075 | 19.2295 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.0158 | 19.2311 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.0242 | 19.2326 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.0325 | 19.234 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.0408 | 19.2339 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.0492 | 19.2337 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.0575 | 19.2334 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.0659 | 19.2332 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.0742 | 19.233 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.0826 | 19.2327 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.0909 | 19.2323 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.0992 | 19.232 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.1076 | 19.2316 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.1159 | 19.2313 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.1243 | 19.2318 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.1326 | 19.2324 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.141 | 19.2333 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.1493 | 19.2342 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.1576 | 19.2351 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.166 | 19.2361 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.1743 | 19.2372 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.1827 | 19.2384 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.191 | 19.2413 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.1994 | 19.2442 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.2077 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.2161 | 19.2499 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.2244 | 19.2526 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.2327 | 19.2553 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.2411 | 19.2581 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.2494 | 19.2609 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.2578 | 19.2641 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.2661 | 19.2673 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.2745 | 19.2706 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.2828 | 19.274 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.2911 | 19.2763 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.2995 | 19.2787 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.3078 | 19.2807 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.3162 | 19.2828 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.3245 | 19.2848 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.3329 | 19.2869 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.3412 | 19.2888 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.3495 | 19.2907 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.3579 | 19.2909 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.3662 | 19.291 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.3746 | 19.2912 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.3829 | 19.2913 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.3913 | 19.2916 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.3996 | 19.2919 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.408 | 19.2922 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.4163 | 19.2925 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.4246 | 19.2926 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.433 | 19.2926 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.4413 | 19.2927 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.4497 | 19.2927 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.458 | 19.2928 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.4664 | 19.2929 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.4747 | 19.293 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.483 | 19.2931 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.4914 | 19.2932 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.4997 | 19.2933 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.5081 | 19.2934 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.5164 | 19.2935 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.5248 | 19.2936 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.5331 | 19.2937 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.5414 | 19.2938 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.5498 | 19.2939 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.5581 | 19.294 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.5665 | 19.2941 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.5748 | 19.2942 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.5832 | 19.2943 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.5915 | 19.2944 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.5999 | 19.2945 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.6082 | 19.2945 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.6165 | 19.2945 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.6249 | 19.2945 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.6332 | 19.2945 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.6416 | 19.2947 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.6499 | 19.2949 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.6583 | 19.2951 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.6666 | 19.2953 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.6749 | 19.2955 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.6833 | 19.2957 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.6916 | 19.2959 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.7 | 19.2961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.7083 | 19.2963 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.7167 | 19.2965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.725 | 19.2967 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.7333 | 19.2968 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.7417 | 19.297 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.75 | 19.2972 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.7584 | 19.2976 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.7667 | 19.2979 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.7751 | 19.2981 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.7834 | 19.2984 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.7918 | 19.2987 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.8001 | 19.2989 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.8084 | 19.299 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.8168 | 19.2991 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.8251 | 19.2992 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.8335 | 19.2994 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.8418 | 19.2997 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.8502 | 19.3 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.8585 | 19.3003 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.8668 | 19.3005 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.8752 | 19.3007 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.8835 | 19.301 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.8919 | 19.3012 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.9002 | 19.3014 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.9086 | 19.3016 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.9169 | 19.3018 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.9253 | 19.3018 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.9336 | 19.3018 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.9419 | 19.3014 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.9503 | 19.3009 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.9586 | 19.3 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.967 | 19.299 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.9753 | 19.2981 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.9837 | 19.2971 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 653.992 | 19.2961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.0003 | 19.295 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.0087 | 19.2939 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.017 | 19.2927 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.0254 | 19.2916 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.0337 | 19.2904 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.0421 | 19.2893 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.0504 | 19.2882 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.0587 | 19.287 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.0671 | 19.2859 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.0754 | 19.2849 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.0838 | 19.2838 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.0921 | 19.2828 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.1005 | 19.2819 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.1088 | 19.2813 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.1172 | 19.2808 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.1255 | 19.2808 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.1338 | 19.2808 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.1422 | 19.2808 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.1505 | 19.2808 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.1589 | 19.2808 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.1672 | 19.2808 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.1756 | 19.2808 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.1839 | 19.2808 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.1922 | 19.2808 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.2006 | 19.2808 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.2089 | 19.2808 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.2173 | 19.2808 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.2256 | 19.2809 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.234 | 19.2809 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.2423 | 19.281 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.2506 | 19.281 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.259 | 19.2811 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.2673 | 19.2811 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.2757 | 19.2811 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.284 | 19.2812 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.2924 | 19.2812 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.3007 | 19.2813 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.3091 | 19.2813 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.3174 | 19.2814 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.3257 | 19.2822 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.3341 | 19.2829 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.3424 | 19.2837 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.3508 | 19.2845 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.3591 | 19.2853 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.3675 | 19.2861 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.3758 | 19.2869 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.3841 | 19.2877 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.3925 | 19.2884 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.4008 | 19.2891 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.4092 | 19.2898 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.4175 | 19.2906 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.4259 | 19.2913 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.4342 | 19.292 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.4425 | 19.2928 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.4509 | 19.2935 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.4592 | 19.2942 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.4676 | 19.295 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.4759 | 19.2957 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.4843 | 19.2964 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.4926 | 19.2964 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.501 | 19.2964 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.5093 | 19.2965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.5176 | 19.2965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.526 | 19.2965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.5343 | 19.2966 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.5427 | 19.2966 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.551 | 19.2967 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.5594 | 19.2967 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.5677 | 19.2967 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.576 | 19.2968 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.5844 | 19.2968 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.5927 | 19.2969 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.6011 | 19.2969 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.6094 | 19.2969 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.6178 | 19.297 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.6261 | 19.2971 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.6344 | 19.2972 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.6428 | 19.2973 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.6511 | 19.2973 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.6595 | 19.2974 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.6678 | 19.2975 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.6762 | 19.2976 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.6845 | 19.2976 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.6929 | 19.2977 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.7012 | 19.2977 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.7095 | 19.2978 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.7179 | 19.2978 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.7262 | 19.2978 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.7346 | 19.2978 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.7429 | 19.2978 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.7513 | 19.2978 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.7596 | 19.2979 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.7679 | 19.2979 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.7763 | 19.2979 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.7846 | 19.2979 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.793 | 19.2978 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.8013 | 19.2978 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.8097 | 19.2978 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.818 | 19.2977 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.8263 | 19.2977 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.8347 | 19.2976 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.843 | 19.2974 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.8514 | 19.2972 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.8597 | 19.297 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.8681 | 19.2968 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.8764 | 19.2966 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.8848 | 19.2964 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.8931 | 19.2963 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.9014 | 19.2961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.9098 | 19.2958 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.9181 | 19.2955 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.9265 | 19.2952 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.9348 | 19.2948 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.9432 | 19.2949 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.9515 | 19.295 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.9598 | 19.2951 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.9682 | 19.2952 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.9765 | 19.2953 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.9849 | 19.2954 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 654.9932 | 19.2955 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.0016 | 19.2956 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.0099 | 19.2958 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.0182 | 19.2961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.0266 | 19.2963 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.0349 | 19.2965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.0433 | 19.2967 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.0516 | 19.2969 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.06 | 19.2971 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.0683 | 19.2974 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.0767 | 19.2982 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.085 | 19.2991 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.0933 | 19.3 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.1017 | 19.3009 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.11 | 19.3013 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.1184 | 19.3018 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.1267 | 19.3024 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.1351 | 19.3029 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.1434 | 19.3035 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.1517 | 19.3041 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.1601 | 19.3047 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.1684 | 19.3054 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.1768 | 19.306 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.1851 | 19.3066 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.1935 | 19.3073 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.2018 | 19.308 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.2102 | 19.3086 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.2185 | 19.3093 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.2268 | 19.31 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.2352 | 19.3107 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.2435 | 19.3109 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.2519 | 19.3112 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.2602 | 19.3114 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.2686 | 19.3116 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.2769 | 19.3117 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.2852 | 19.3117 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.2936 | 19.3117 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.3019 | 19.3117 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.3103 | 19.3116 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.3186 | 19.3116 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.327 | 19.3115 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.3353 | 19.3114 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.3436 | 19.3114 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.352 | 19.3113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.3603 | 19.3112 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.3687 | 19.3111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.377 | 19.3111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.3854 | 19.311 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.3937 | 19.3114 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.4021 | 19.3118 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.4104 | 19.3122 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.4187 | 19.3126 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.4271 | 19.313 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.4354 | 19.3134 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.4438 | 19.3139 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.4521 | 19.3145 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.4605 | 19.3151 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.4688 | 19.3157 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.4771 | 19.3163 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.4855 | 19.3169 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.4938 | 19.3176 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.5022 | 19.3183 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.5105 | 19.3195 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.5189 | 19.3207 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.5272 | 19.3219 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.5355 | 19.3231 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.5439 | 19.3243 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.5522 | 19.3256 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.5606 | 19.3262 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.5689 | 19.3269 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.5773 | 19.3276 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.5856 | 19.3283 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.594 | 19.329 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.6023 | 19.3296 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.6106 | 19.3304 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.619 | 19.3312 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.6273 | 19.3319 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.6357 | 19.3326 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.644 | 19.334 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.6524 | 19.3353 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.6607 | 19.3364 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.669 | 19.3375 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.6774 | 19.338 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.6857 | 19.3384 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.6941 | 19.3389 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.7024 | 19.3394 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.7108 | 19.3399 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.7191 | 19.3404 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.7274 | 19.341 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.7358 | 19.3416 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.7441 | 19.3422 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.7525 | 19.3427 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.7608 | 19.3391 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.7692 | 19.3355 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.7775 | 19.3318 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.7859 | 19.3281 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.7942 | 19.3244 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.8025 | 19.3207 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.8109 | 19.3164 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.8192 | 19.3121 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.8276 | 19.3078 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.8359 | 19.3035 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.8443 | 19.2994 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.8526 | 19.2953 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.8609 | 19.2911 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.8693 | 19.287 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.8776 | 19.2827 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.886 | 19.2785 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.8943 | 19.2743 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.9027 | 19.27 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.911 | 19.2657 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.9193 | 19.2615 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.9277 | 19.2615 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.936 | 19.2615 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.9444 | 19.2617 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.9527 | 19.2618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.9611 | 19.2621 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.9694 | 19.2624 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.9778 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.9861 | 19.2628 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 655.9944 | 19.2631 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.0028 | 19.2635 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.0111 | 19.2638 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.0195 | 19.2642 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.0278 | 19.2644 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.0362 | 19.2646 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.0445 | 19.2649 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.0528 | 19.2651 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.0612 | 19.2623 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.0695 | 19.2595 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.0779 | 19.2565 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.0862 | 19.2536 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.0946 | 19.2505 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.1029 | 19.2475 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.1112 | 19.2443 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.1196 | 19.2411 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.1279 | 19.2377 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.1363 | 19.2343 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.1446 | 19.2309 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.153 | 19.2275 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.1613 | 19.2241 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.1697 | 19.2207 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.178 | 19.2174 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.1863 | 19.2142 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.1947 | 19.211 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.203 | 19.2079 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.2114 | 19.2047 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.2197 | 19.2016 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.2281 | 19.2016 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.2364 | 19.2016 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.2447 | 19.2021 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.2531 | 19.2025 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.2614 | 19.2029 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.2698 | 19.2033 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.2781 | 19.2037 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.2865 | 19.2041 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.2948 | 19.2046 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.3031 | 19.2052 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.3115 | 19.2057 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.3198 | 19.2062 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.3282 | 19.2067 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.3365 | 19.2072 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.3449 | 19.2076 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.3532 | 19.2079 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.3616 | 19.2082 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.3699 | 19.2085 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.3782 | 19.2086 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.3866 | 19.2087 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.3949 | 19.2086 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.4033 | 19.2085 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.4116 | 19.2083 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.42 | 19.208 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.4283 | 19.2076 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.4366 | 19.2072 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.445 | 19.2068 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.4533 | 19.2064 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.4617 | 19.206 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.47 | 19.2056 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.4784 | 19.2053 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.4867 | 19.2049 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.4951 | 19.2033 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.5034 | 19.2017 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.5117 | 19.2001 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.5201 | 19.1985 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.5284 | 19.197 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.5368 | 19.1956 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.5451 | 19.1942 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.5535 | 19.1929 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.5618 | 19.1915 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.5701 | 19.1902 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.5785 | 19.1888 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.5868 | 19.1875 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.5952 | 19.1861 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.6035 | 19.1848 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.6119 | 19.1835 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.6202 | 19.1822 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.6285 | 19.1809 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.6369 | 19.1795 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.6452 | 19.1782 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.6536 | 19.1768 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.6619 | 19.1768 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.6703 | 19.1768 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.6786 | 19.1769 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.687 | 19.177 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.6953 | 19.1771 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.7036 | 19.1771 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.712 | 19.1775 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.7203 | 19.1778 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.7287 | 19.1782 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.737 | 19.1785 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.7454 | 19.1788 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.7537 | 19.1792 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.762 | 19.1796 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.7704 | 19.18 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.7787 | 19.1804 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.7871 | 19.1808 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.7954 | 19.1811 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.8038 | 19.1815 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.8121 | 19.1818 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.8204 | 19.1821 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.8288 | 19.1823 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.8371 | 19.1825 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.8455 | 19.1827 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.8538 | 19.1828 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.8622 | 19.1828 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.8705 | 19.1828 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.8789 | 19.1825 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.8872 | 19.1822 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.8955 | 19.1819 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.9039 | 19.1816 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.9122 | 19.1812 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.9206 | 19.1809 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.9289 | 19.1806 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.9373 | 19.1803 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.9456 | 19.1799 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.9539 | 19.1794 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.9623 | 19.1791 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.9706 | 19.1788 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.979 | 19.1785 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.9873 | 19.1781 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 656.9957 | 19.1778 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.004 | 19.1775 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.0123 | 19.1771 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.0207 | 19.1768 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.029 | 19.1767 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.0374 | 19.1766 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.0457 | 19.1771 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.0541 | 19.1776 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.0624 | 19.178 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.0708 | 19.1784 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.0791 | 19.1787 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.0874 | 19.1791 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.0958 | 19.1793 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.1041 | 19.1796 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.1125 | 19.1803 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.1208 | 19.1811 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.1292 | 19.1818 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.1375 | 19.1825 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.1458 | 19.1832 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.1542 | 19.1839 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.1625 | 19.1847 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.1709 | 19.1855 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.1792 | 19.1862 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.1876 | 19.187 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.1959 | 19.1877 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.2042 | 19.1884 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.2126 | 19.1885 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.2209 | 19.1886 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.2293 | 19.1889 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.2376 | 19.1892 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.246 | 19.1895 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.2543 | 19.1898 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.2627 | 19.1902 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.271 | 19.1906 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.2793 | 19.1907 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.2877 | 19.1908 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.296 | 19.191 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.3044 | 19.1912 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.3127 | 19.1914 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.3211 | 19.1916 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.3294 | 19.1917 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.3377 | 19.1918 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.3461 | 19.1919 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.3544 | 19.192 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.3628 | 19.192 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.3711 | 19.1921 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.3795 | 19.192 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.3878 | 19.192 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.3961 | 19.1919 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.4045 | 19.1919 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.4128 | 19.1918 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.4212 | 19.1917 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.4295 | 19.1917 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.4379 | 19.1917 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.4462 | 19.1917 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.4546 | 19.1917 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.4629 | 19.1916 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.4712 | 19.1916 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.4796 | 19.1915 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.4879 | 19.1913 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.4963 | 19.1912 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.5046 | 19.191 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.513 | 19.1908 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.5213 | 19.1906 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.5296 | 19.1905 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.538 | 19.1903 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.5463 | 19.1902 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.5547 | 19.1901 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.563 | 19.1901 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.5714 | 19.1901 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.5797 | 19.19 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.588 | 19.19 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.5964 | 19.1902 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.6047 | 19.1903 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.6131 | 19.1904 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.6214 | 19.1905 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.6298 | 19.1907 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.6381 | 19.1909 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.6465 | 19.1911 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.6548 | 19.1914 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.6631 | 19.1918 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.6715 | 19.1923 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.6798 | 19.1927 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.6882 | 19.1931 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.6965 | 19.1938 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.7049 | 19.1944 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.7132 | 19.195 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.7215 | 19.1956 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.7299 | 19.1963 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.7382 | 19.1969 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.7466 | 19.1976 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.7549 | 19.1982 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.7633 | 19.1986 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.7716 | 19.199 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.7799 | 19.1993 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.7883 | 19.1997 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.7966 | 19.1999 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.805 | 19.2002 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.8133 | 19.2004 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.8217 | 19.2005 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.83 | 19.2005 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.8384 | 19.2004 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.8467 | 19.2004 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.855 | 19.2003 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.8634 | 19.2002 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.8717 | 19.2 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.8801 | 19.1999 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.8884 | 19.1998 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.8968 | 19.1999 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.9051 | 19.1999 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.9134 | 19.1999 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.9218 | 19.1999 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.9301 | 19.2 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.9385 | 19.2001 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.9468 | 19.2002 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.9552 | 19.2004 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.9635 | 19.2012 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.9719 | 19.2021 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.9802 | 19.2029 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.9885 | 19.2037 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 657.9969 | 19.2046 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.0052 | 19.2055 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.0136 | 19.2063 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.0219 | 19.2072 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.0303 | 19.2079 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.0386 | 19.2087 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.0469 | 19.2094 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.0553 | 19.2101 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.0636 | 19.2105 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.072 | 19.2109 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.0803 | 19.2117 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.0887 | 19.2124 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.097 | 19.213 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.1053 | 19.2137 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.1137 | 19.2143 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.122 | 19.215 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.1304 | 19.2148 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.1387 | 19.2147 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.1471 | 19.2149 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.1554 | 19.215 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 658.1638 | 19.2152 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.1721 | 19.2153 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.1804 | 19.2155 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.1888 | 19.2157 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.1971 | 19.216 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.2055 | 19.2164 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.2138 | 19.2168 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.2222 | 19.2173 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.2305 | 19.2177 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.2388 | 19.2181 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.2472 | 19.2183 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.2555 | 19.2185 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.2639 | 19.2186 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.2722 | 19.2187 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.2806 | 19.2189 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.2889 | 19.219 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.2972 | 19.2191 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.3056 | 19.2193 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.3139 | 19.2193 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.3223 | 19.2192 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.3306 | 19.2192 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.339 | 19.2192 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.3473 | 19.2192 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.3557 | 19.2192 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.364 | 19.2191 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.3723 | 19.2191 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.3807 | 19.2189 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.389 | 19.2188 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.3974 | 19.2187 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.4057 | 19.2186 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.4141 | 19.2185 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.4224 | 19.2184 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.4307 | 19.2183 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.4391 | 19.2183 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.4474 | 19.2178 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.4558 | 19.2173 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.4641 | 19.2168 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.4725 | 19.2163 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.4808 | 19.2159 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.4891 | 19.2154 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.4975 | 19.2148 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.5058 | 19.2141 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.5142 | 19.2135 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.5225 | 19.2128 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.5309 | 19.2122 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.5392 | 19.2115 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.5476 | 19.2109 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.5559 | 19.2103 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.5642 | 19.2096 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.5726 | 19.2089 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.5809 | 19.2082 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.5893 | 19.2075 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.5976 | 19.2069 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.606 | 19.2062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.6143 | 19.206 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.6226 | 19.2057 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.631 | 19.2057 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.6393 | 19.2057 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.6477 | 19.2056 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.656 | 19.2056 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.6644 | 19.2058 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.6727 | 19.2059 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.681 | 19.2061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.6894 | 19.2063 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.6977 | 19.2065 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.7061 | 19.2068 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.7144 | 19.2071 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.7228 | 19.2073 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.7311 | 19.2077 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.7395 | 19.208 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.7478 | 19.2086 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.7561 | 19.2093 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.7645 | 19.21 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.7728 | 19.2107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.7812 | 19.2114 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.7895 | 19.2121 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.7979 | 19.2126 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.8062 | 19.2131 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.8145 | 19.2137 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.8229 | 19.2143 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.8312 | 19.2149 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.8396 | 19.2156 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.8479 | 19.2162 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.8563 | 19.2168 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.8646 | 19.2173 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.8729 | 19.2179 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.8813 | 19.2184 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.8896 | 19.2189 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.898 | 19.2195 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.9063 | 19.22 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.9147 | 19.22 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.923 | 19.22 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.9314 | 19.22 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.9397 | 19.2199 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.948 | 19.2199 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.9564 | 19.2198 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.9647 | 19.2198 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.9731 | 19.2197 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.9814 | 19.2196 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.9898 | 19.2195 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 658.9981 | 19.2194 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.0064 | 19.2193 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.0148 | 19.2192 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.0231 | 19.2191 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.0315 | 19.2189 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.0398 | 19.2188 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.0482 | 19.2186 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.0565 | 19.2184 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.0648 | 19.2183 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.0732 | 19.2181 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.0815 | 19.2181 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.0899 | 19.2181 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.0982 | 19.2181 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.1066 | 19.2181 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.1149 | 19.2181 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.1233 | 19.2182 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.1316 | 19.2181 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.1399 | 19.218 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.1483 | 19.2178 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.1566 | 19.2177 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.165 | 19.2176 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.1733 | 19.2176 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.1817 | 19.2176 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.19 | 19.2175 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.1983 | 19.2175 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.2067 | 19.2174 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.215 | 19.2174 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.2234 | 19.2174 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.2317 | 19.2184 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.2401 | 19.2194 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.2484 | 19.2204 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.2568 | 19.2214 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.2651 | 19.2223 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.2734 | 19.2233 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.2818 | 19.2243 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.2901 | 19.2253 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.2985 | 19.2264 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.3068 | 19.2276 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.3152 | 19.2287 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.3235 | 19.2298 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.3318 | 19.2308 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.3402 | 19.2318 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.3485 | 19.2328 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.3569 | 19.2338 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.3652 | 19.2348 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.3736 | 19.2358 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.3819 | 19.2368 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.3902 | 19.2378 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.3986 | 19.2378 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.4069 | 19.2377 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.4153 | 19.2377 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.4236 | 19.2377 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.432 | 19.2376 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.4403 | 19.2375 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.4487 | 19.2374 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.457 | 19.2373 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.4653 | 19.2371 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.4737 | 19.237 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.482 | 19.2368 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.4904 | 19.2366 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.4987 | 19.2364 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.5071 | 19.2362 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.5154 | 19.236 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.5237 | 19.2358 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.5321 | 19.2356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.5404 | 19.2354 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.5488 | 19.2353 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.5571 | 19.2352 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.5655 | 19.2351 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.5738 | 19.2349 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.5821 | 19.2348 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.5905 | 19.2347 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.5988 | 19.2365 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.6072 | 19.2383 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.6155 | 19.2401 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.6239 | 19.242 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.6322 | 19.2438 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.6406 | 19.2455 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.6489 | 19.2474 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.6572 | 19.2492 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.6656 | 19.2511 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.6739 | 19.2529 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.6823 | 19.2548 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.6906 | 19.2566 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.699 | 19.2585 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.7073 | 19.2603 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.7156 | 19.2643 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.724 | 19.2682 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.7323 | 19.2723 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.7407 | 19.2764 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.749 | 19.2804 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.7574 | 19.2845 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.7657 | 19.2867 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.774 | 19.2889 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.7824 | 19.2911 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.7907 | 19.2932 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.7991 | 19.2955 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.8074 | 19.2977 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.8158 | 19.2999 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.8241 | 19.3022 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.8325 | 19.3044 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.8408 | 19.3066 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.8491 | 19.3087 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.8575 | 19.3108 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.8658 | 19.3129 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.8742 | 19.315 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.8825 | 19.315 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.8909 | 19.3149 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.8992 | 19.3147 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.9075 | 19.3146 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.9159 | 19.3143 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.9242 | 19.3141 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.9326 | 19.314 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.9409 | 19.3138 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.9493 | 19.3136 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.9576 | 19.3134 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.9659 | 19.3133 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.9743 | 19.3132 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.9826 | 19.3132 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.991 | 19.3131 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 659.9993 | 19.3131 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.0077 | 19.313 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.016 | 19.3154 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.0244 | 19.3177 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.0327 | 19.3201 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.041 | 19.3225 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.0494 | 19.3249 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.0577 | 19.3272 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.0661 | 19.3296 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.0744 | 19.332 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.0828 | 19.3345 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.0911 | 19.3369 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.0994 | 19.3393 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.1078 | 19.3417 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.1161 | 19.3441 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.1245 | 19.3466 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.1328 | 19.3489 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.1412 | 19.3512 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.1495 | 19.3535 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.1578 | 19.3558 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.1662 | 19.3582 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.1745 | 19.3605 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.1829 | 19.3604 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.1912 | 19.3604 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.1996 | 19.361 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.2079 | 19.3617 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.2163 | 19.3623 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.2246 | 19.3629 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.2329 | 19.3636 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.2413 | 19.3642 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.2496 | 19.3648 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.258 | 19.3654 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.2663 | 19.366 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.2747 | 19.3666 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.283 | 19.3672 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.2913 | 19.3678 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.2997 | 19.3684 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.308 | 19.3691 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.3164 | 19.3696 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.3247 | 19.3701 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.3331 | 19.3706 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.3414 | 19.3711 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.3497 | 19.3717 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.3581 | 19.3723 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.3664 | 19.3721 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.3748 | 19.372 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.3831 | 19.3719 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.3915 | 19.3718 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.3998 | 19.3717 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.4082 | 19.3716 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.4165 | 19.3715 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.4248 | 19.3715 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.4332 | 19.3715 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.4415 | 19.3715 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.4499 | 19.3714 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.4582 | 19.3714 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.4666 | 19.3714 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.4749 | 19.3714 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.4832 | 19.3713 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.4916 | 19.3712 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.4999 | 19.3724 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.5083 | 19.3737 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.5166 | 19.3749 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.525 | 19.3761 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.5333 | 19.3773 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.5417 | 19.3785 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.55 | 19.3797 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.5583 | 19.3809 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.5667 | 19.3822 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.575 | 19.3836 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.5834 | 19.3848 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.5917 | 19.386 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.6001 | 19.3872 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.6084 | 19.3884 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.6167 | 19.3896 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.6251 | 19.3909 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.6334 | 19.3921 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.6418 | 19.3933 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.6501 | 19.3946 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.6585 | 19.396 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.6668 | 19.396 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.6751 | 19.396 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.6835 | 19.3977 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.6918 | 19.3995 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.7002 | 19.4013 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.7085 | 19.4031 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.7169 | 19.405 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.7252 | 19.407 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.7336 | 19.4088 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.7419 | 19.4106 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.7502 | 19.4124 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.7586 | 19.4142 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.7669 | 19.4159 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.7753 | 19.4176 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.7836 | 19.4193 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.792 | 19.421 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.8003 | 19.4227 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.8086 | 19.4245 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.817 | 19.4262 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.8253 | 19.4278 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.8337 | 19.4296 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.842 | 19.4314 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.8504 | 19.4314 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.8587 | 19.4314 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.867 | 19.4313 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.8754 | 19.4311 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.8837 | 19.4309 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.8921 | 19.4306 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.9004 | 19.4303 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.9088 | 19.4301 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.9171 | 19.4298 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.9255 | 19.4295 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.9338 | 19.4294 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.9421 | 19.4293 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.9505 | 19.4292 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.9588 | 19.429 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.9672 | 19.429 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.9755 | 19.4289 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.9839 | 19.4289 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 660.9922 | 19.4289 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.0005 | 19.4289 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.0089 | 19.4289 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.0172 | 19.4289 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.0256 | 19.4289 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.0339 | 19.429 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.0423 | 19.4291 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.0506 | 19.4292 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.0589 | 19.4292 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.0673 | 19.4293 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.0756 | 19.4293 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.084 | 19.4293 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.0923 | 19.4292 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.1007 | 19.4301 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.109 | 19.4309 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.1174 | 19.4316 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.1257 | 19.4324 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.134 | 19.433 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.1424 | 19.4336 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.1507 | 19.4342 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.1591 | 19.4349 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.1674 | 19.4354 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.1758 | 19.4359 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.1841 | 19.4363 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.1924 | 19.4367 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.2008 | 19.4371 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.2091 | 19.4375 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.2175 | 19.438 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.2258 | 19.4386 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.2342 | 19.439 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.2425 | 19.4395 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.2508 | 19.4402 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.2592 | 19.4408 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.2675 | 19.4405 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.2759 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.2842 | 19.4402 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.2926 | 19.4401 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.3009 | 19.44 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.3093 | 19.4399 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.3176 | 19.4398 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.3259 | 19.4397 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.3343 | 19.4398 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.3426 | 19.4398 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.351 | 19.44 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.3593 | 19.4402 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.3677 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.376 | 19.4405 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.3843 | 19.4406 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.3927 | 19.4408 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.401 | 19.441 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.4094 | 19.4411 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.4177 | 19.4413 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.4261 | 19.4414 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.4344 | 19.4415 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.4427 | 19.4416 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.4511 | 19.4416 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.4594 | 19.4417 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.4678 | 19.4418 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.4761 | 19.4418 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.4845 | 19.4419 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.4928 | 19.442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.5012 | 19.442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.5095 | 19.442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.5178 | 19.442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.5262 | 19.442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.5345 | 19.442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.5429 | 19.4421 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.5512 | 19.4421 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.5596 | 19.4421 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.5679 | 19.4421 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.5762 | 19.4421 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.5846 | 19.4421 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.5929 | 19.4421 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.6013 | 19.4422 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.6096 | 19.4422 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.618 | 19.4422 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.6263 | 19.4422 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.6346 | 19.4422 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.643 | 19.4422 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.6513 | 19.4422 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.6597 | 19.4421 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.668 | 19.4421 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.6764 | 19.4421 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.6847 | 19.4421 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.6931 | 19.4421 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.7014 | 19.442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.7097 | 19.442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.7181 | 19.442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.7264 | 19.442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.7348 | 19.4419 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.7431 | 19.4419 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.7515 | 19.4418 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.7598 | 19.4418 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.7681 | 19.4417 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.7765 | 19.4417 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.7848 | 19.4416 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.7932 | 19.4416 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.8015 | 19.4416 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.8099 | 19.4416 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.8182 | 19.4415 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.8266 | 19.4415 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.8349 | 19.4415 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.8432 | 19.4415 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.8516 | 19.4414 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.8599 | 19.4414 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.8683 | 19.4414 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.8766 | 19.4413 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.885 | 19.4413 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.8933 | 19.4413 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.9016 | 19.4413 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.91 | 19.4413 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.9183 | 19.4413 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.9267 | 19.4413 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.935 | 19.4413 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.9434 | 19.4413 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.9517 | 19.4413 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.96 | 19.4413 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.9684 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.9767 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.9851 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 661.9934 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.0018 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.0101 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.0185 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.0268 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.0351 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.0435 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.0518 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.0602 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.0685 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.0769 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.0852 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.0935 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.1019 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.1102 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.1186 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.1269 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.1353 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.1436 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.1519 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.1603 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.1686 | 19.4413 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.177 | 19.4414 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.1853 | 19.4414 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.1937 | 19.4415 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.202 | 19.4416 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.2104 | 19.4417 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.2187 | 19.4417 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.227 | 19.4418 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.2354 | 19.4419 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.2437 | 19.442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.2521 | 19.442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.2604 | 19.4421 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.2688 | 19.4422 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.2771 | 19.4423 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.2854 | 19.4423 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.2938 | 19.4424 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.3021 | 19.4425 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.3105 | 19.4426 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.3188 | 19.4426 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.3272 | 19.4427 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.3355 | 19.4427 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.3438 | 19.4427 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.3522 | 19.4427 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.3605 | 19.4427 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.3689 | 19.4427 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.3772 | 19.4427 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.3856 | 19.4427 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.3939 | 19.4427 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.4023 | 19.4427 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.4106 | 19.4428 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.4189 | 19.4429 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.4273 | 19.443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.4356 | 19.4432 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.444 | 19.4433 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.4523 | 19.4435 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.4607 | 19.4436 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.469 | 19.4437 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.4773 | 19.4439 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.4857 | 19.444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.494 | 19.4442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.5024 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.5107 | 19.4444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.5191 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.5274 | 19.4446 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.5357 | 19.4447 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.5441 | 19.4448 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.5524 | 19.4449 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.5608 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.5691 | 19.4451 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.5775 | 19.4452 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.5858 | 19.4451 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.5942 | 19.4451 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.6025 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.6108 | 19.4438 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.6192 | 19.4432 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.6275 | 19.4426 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.6359 | 19.442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.6442 | 19.4414 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.6526 | 19.4408 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.6609 | 19.4402 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.6692 | 19.4397 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.6776 | 19.4392 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.6859 | 19.4387 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.6943 | 19.4382 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.7026 | 19.4377 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.711 | 19.4372 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.7193 | 19.4366 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.7276 | 19.4361 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.736 | 19.4355 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.7443 | 19.4348 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.7527 | 19.4342 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.761 | 19.4336 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.7694 | 19.4335 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.7777 | 19.4335 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.7861 | 19.4335 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.7944 | 19.4334 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.8027 | 19.4333 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.8111 | 19.4333 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.8194 | 19.4332 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.8278 | 19.4331 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.8361 | 19.4329 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.8445 | 19.4327 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.8528 | 19.4324 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.8611 | 19.4322 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.8695 | 19.4319 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.8778 | 19.4317 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.8862 | 19.4314 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.8945 | 19.4312 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.9029 | 19.4312 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.9112 | 19.4311 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.9195 | 19.431 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.9279 | 19.431 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.9362 | 19.4309 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.9446 | 19.4309 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.9529 | 19.4308 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.9613 | 19.4308 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.9696 | 19.4295 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.978 | 19.4283 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.9863 | 19.427 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 662.9946 | 19.4257 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.003 | 19.4246 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.0113 | 19.4235 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.0197 | 19.4223 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.028 | 19.4212 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.0364 | 19.42 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.0447 | 19.4189 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.053 | 19.4178 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.0614 | 19.4166 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.0697 | 19.4153 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.0781 | 19.4141 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.0864 | 19.4125 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.0948 | 19.411 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.1031 | 19.4096 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.1115 | 19.4081 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.1198 | 19.4066 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.1281 | 19.4052 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.1365 | 19.4049 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.1448 | 19.4047 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.1532 | 19.4045 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.1615 | 19.4042 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.1699 | 19.404 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.1782 | 19.4038 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.1865 | 19.4036 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.1949 | 19.4034 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.2032 | 19.4035 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.2116 | 19.4036 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.2199 | 19.4037 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.2283 | 19.4038 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.2366 | 19.4038 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.2449 | 19.4038 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.2533 | 19.404 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.2616 | 19.4042 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.27 | 19.4044 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.2783 | 19.4046 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.2867 | 19.4047 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.295 | 19.4048 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.3034 | 19.4049 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.3117 | 19.405 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.32 | 19.405 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.3284 | 19.4051 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.3367 | 19.4053 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.3451 | 19.4055 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.3534 | 19.4057 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.3618 | 19.4058 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.3701 | 19.4057 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.3784 | 19.4056 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.3868 | 19.4055 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.3951 | 19.4054 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.4035 | 19.4055 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.4118 | 19.4057 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.4202 | 19.4058 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.4285 | 19.406 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.4368 | 19.4062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.4452 | 19.4063 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.4535 | 19.4065 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.4619 | 19.4066 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.4702 | 19.4068 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.4786 | 19.407 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.4869 | 19.4072 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.4953 | 19.4074 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.5036 | 19.4075 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.5119 | 19.4076 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.5203 | 19.4078 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.5286 | 19.4079 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.537 | 19.408 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.5453 | 19.4082 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.5537 | 19.4084 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.562 | 19.4086 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.5703 | 19.4087 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.5787 | 19.4089 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.587 | 19.4091 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.5954 | 19.4093 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.6037 | 19.4093 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.6121 | 19.4094 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.6204 | 19.4095 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.6287 | 19.4096 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.6371 | 19.4097 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.6454 | 19.4097 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.6538 | 19.4098 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.6621 | 19.4099 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.6705 | 19.4097 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.6788 | 19.4096 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.6872 | 19.4095 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.6955 | 19.4094 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.7038 | 19.4093 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.7122 | 19.4092 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.7205 | 19.4089 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.7289 | 19.4087 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.7372 | 19.4084 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.7456 | 19.4081 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.7539 | 19.4077 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.7622 | 19.4073 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.7706 | 19.4071 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.7789 | 19.4068 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.7873 | 19.4066 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.7956 | 19.4064 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.804 | 19.4062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.8123 | 19.4061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.8206 | 19.4061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.829 | 19.4061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.8373 | 19.4062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.8457 | 19.4064 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.854 | 19.4066 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.8624 | 19.4068 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.8707 | 19.408 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.8791 | 19.4092 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.8874 | 19.4104 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.8957 | 19.4116 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.9041 | 19.4128 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.9124 | 19.4139 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.9208 | 19.4151 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.9291 | 19.4162 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.9375 | 19.4174 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.9458 | 19.4186 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.9541 | 19.4197 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.9625 | 19.4209 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.9708 | 19.4219 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.9792 | 19.4228 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.9875 | 19.4237 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 663.9959 | 19.4245 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.0042 | 19.4253 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.0125 | 19.4261 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.0209 | 19.427 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.0292 | 19.4279 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.0376 | 19.4278 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.0459 | 19.4277 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.0543 | 19.4276 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.0626 | 19.4275 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.071 | 19.4275 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.0793 | 19.4276 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.0876 | 19.4277 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.096 | 19.4278 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.1043 | 19.4278 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.1127 | 19.4279 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.121 | 19.4295 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.1294 | 19.431 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.1377 | 19.4326 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.146 | 19.4341 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.1544 | 19.4357 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.1627 | 19.4372 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.1711 | 19.4386 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.1794 | 19.4399 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.1878 | 19.4411 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.1961 | 19.4423 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.2044 | 19.4435 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.2128 | 19.4447 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.2211 | 19.4459 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.2295 | 19.447 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.2378 | 19.4482 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.2462 | 19.4493 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.2545 | 19.4505 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.2629 | 19.4516 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.2712 | 19.4529 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.2795 | 19.4543 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.2879 | 19.4541 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.2962 | 19.454 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.3046 | 19.454 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.3129 | 19.4539 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.3213 | 19.4539 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.3296 | 19.4538 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.3379 | 19.454 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.3463 | 19.4542 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.3546 | 19.4544 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.363 | 19.4546 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.3713 | 19.4548 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.3797 | 19.455 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.388 | 19.4552 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.3964 | 19.4554 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.4047 | 19.4556 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.413 | 19.4557 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.4214 | 19.4559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.4297 | 19.4561 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.4381 | 19.4563 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.4464 | 19.4565 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.4548 | 19.4568 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.4631 | 19.4572 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.4714 | 19.4575 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.4798 | 19.4578 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.4881 | 19.4583 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.4965 | 19.4587 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.5048 | 19.4592 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.5132 | 19.4597 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.5215 | 19.4601 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.5298 | 19.4606 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.5382 | 19.4621 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.5465 | 19.4637 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.5549 | 19.4652 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.5632 | 19.4667 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.5716 | 19.4683 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.5799 | 19.4698 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.5883 | 19.4714 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.5966 | 19.4729 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.6049 | 19.4742 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.6133 | 19.4756 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.6216 | 19.4768 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.63 | 19.478 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.6383 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.6467 | 19.4804 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.655 | 19.4815 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.6633 | 19.4826 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.6717 | 19.4837 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.68 | 19.4848 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.6884 | 19.4858 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.6967 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.7051 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.7134 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.7217 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.7301 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.7384 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.7468 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.7551 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.7635 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.7718 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.7802 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.7885 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.7968 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.8052 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.8135 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.8219 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.8302 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.8386 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.8469 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.8552 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.8636 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.8719 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.8803 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.8886 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.897 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.9053 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.9136 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.922 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.9303 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.9387 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.947 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.9554 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.9637 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.9721 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.9804 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.9887 | 19.487 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 664.9971 | 19.4871 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.0054 | 19.4871 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.0138 | 19.4872 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.0221 | 19.4873 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.0305 | 19.4874 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.0388 | 19.4875 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.0471 | 19.4875 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.0555 | 19.4876 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.0638 | 19.4877 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.0722 | 19.4878 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.0805 | 19.4878 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.0889 | 19.4879 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.0972 | 19.4879 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.1055 | 19.4879 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.1139 | 19.4879 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.1222 | 19.4877 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.1306 | 19.4876 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.1389 | 19.4875 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.1473 | 19.4873 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.1556 | 19.4871 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.164 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.1723 | 19.4867 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.1806 | 19.4865 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.189 | 19.4863 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.1973 | 19.4861 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.2057 | 19.4859 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.214 | 19.4858 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.2224 | 19.4857 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.2307 | 19.4856 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.239 | 19.4855 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.2474 | 19.4855 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.2557 | 19.4855 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.2641 | 19.4854 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.2724 | 19.4854 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.2808 | 19.4854 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.2891 | 19.4853 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.2974 | 19.4853 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.3058 | 19.4851 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.3141 | 19.4849 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.3225 | 19.4846 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.3308 | 19.4844 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.3392 | 19.4841 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.3475 | 19.4839 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.3559 | 19.4836 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.3642 | 19.4834 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.3725 | 19.483 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.3809 | 19.4827 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.3892 | 19.4823 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.3976 | 19.482 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.4059 | 19.4816 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.4143 | 19.4812 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.4226 | 19.4808 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.4309 | 19.4804 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.4393 | 19.48 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.4476 | 19.4797 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.456 | 19.4795 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.4643 | 19.4793 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.4727 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.481 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.4893 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.4977 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.506 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.5144 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.5227 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.5311 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.5394 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.5478 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.5561 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.5644 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.5728 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.5811 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.5895 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.5978 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.6062 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.6145 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.6228 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.6312 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.6395 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.6479 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.6562 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.6646 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.6729 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.6812 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.6896 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.6979 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.7063 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.7146 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.723 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.7313 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.7397 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.748 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.7563 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.7647 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.773 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.7814 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.7897 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.7981 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.8064 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.8147 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.8231 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.8314 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.8398 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.8481 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.8565 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.8648 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.8732 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.8815 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.8898 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.8982 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.9065 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.9149 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.9232 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.9316 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.9399 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.9482 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.9566 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.9649 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.9733 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.9816 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.99 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 665.9983 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.0066 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.015 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.0233 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.0317 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.04 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.0484 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.0567 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.0651 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.0734 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.0817 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.0901 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.0984 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.1068 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.1151 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.1235 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.1318 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.1401 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.1485 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.1568 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.1652 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.1735 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.1819 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.1902 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.1985 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.2069 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.2152 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.2236 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.2319 | 19.4792 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.2403 | 19.4798 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.2486 | 19.4805 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.257 | 19.4811 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.2653 | 19.4818 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.2736 | 19.4825 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.282 | 19.4831 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.2903 | 19.4837 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.2987 | 19.4842 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.307 | 19.4848 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.3154 | 19.4854 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.3237 | 19.4859 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.332 | 19.4864 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.3404 | 19.4869 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.3487 | 19.4874 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.3571 | 19.4888 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.3654 | 19.4902 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.3738 | 19.4916 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.3821 | 19.493 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.3904 | 19.4944 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.3988 | 19.4958 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.4071 | 19.4965 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.4155 | 19.4973 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.4238 | 19.498 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.4322 | 19.4988 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.4405 | 19.4995 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.4489 | 19.5002 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.4572 | 19.5011 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.4655 | 19.5019 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.4739 | 19.5027 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.4822 | 19.5036 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.4906 | 19.5045 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.4989 | 19.5054 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.5073 | 19.5063 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.5156 | 19.5071 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.5239 | 19.5071 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.5323 | 19.5071 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.5406 | 19.5071 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.549 | 19.5071 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.5573 | 19.5071 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.5657 | 19.507 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.574 | 19.507 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.5823 | 19.507 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.5907 | 19.5067 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.599 | 19.5065 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.6074 | 19.5063 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.6157 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.6241 | 19.5059 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.6324 | 19.5056 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.6408 | 19.5054 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.6491 | 19.5052 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.6574 | 19.505 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.6658 | 19.5048 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.6741 | 19.5045 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.6825 | 19.5043 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.6908 | 19.5041 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.6992 | 19.5039 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.7075 | 19.5037 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.7158 | 19.5035 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.7242 | 19.5033 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.7325 | 19.5031 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.7409 | 19.5029 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.7492 | 19.5027 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.7576 | 19.5027 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.7659 | 19.5027 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.7742 | 19.5027 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.7826 | 19.5027 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.7909 | 19.5027 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.7993 | 19.5027 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.8076 | 19.5027 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.816 | 19.5027 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.8243 | 19.5027 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.8327 | 19.5027 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.841 | 19.5027 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.8493 | 19.5027 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.8577 | 19.5027 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.866 | 19.5026 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.8744 | 19.5027 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.8827 | 19.5027 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.8911 | 19.5029 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.8994 | 19.5031 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.9077 | 19.5033 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.9161 | 19.5035 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.9244 | 19.5037 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.9328 | 19.5039 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.9411 | 19.5041 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.9495 | 19.5043 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.9578 | 19.5045 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.9661 | 19.5047 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.9745 | 19.5049 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.9828 | 19.5051 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.9912 | 19.5053 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 666.9995 | 19.5055 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.0079 | 19.5057 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.0162 | 19.5059 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.0246 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.0329 | 19.5063 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.0412 | 19.5066 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.0496 | 19.5068 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.0579 | 19.5069 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.0663 | 19.507 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.0746 | 19.5071 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.083 | 19.5072 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.0913 | 19.5074 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.0996 | 19.5075 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.108 | 19.5076 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.1163 | 19.5077 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.1247 | 19.5077 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.133 | 19.5078 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.1414 | 19.5078 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.1497 | 19.5079 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.1581 | 19.5079 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.1664 | 19.508 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.1747 | 19.508 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.1831 | 19.508 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.1914 | 19.5081 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.1998 | 19.5081 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.2081 | 19.5079 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.2165 | 19.5078 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.2248 | 19.5077 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.2331 | 19.5075 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.2415 | 19.5074 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.2498 | 19.5073 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.2582 | 19.507 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.2665 | 19.5068 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.2749 | 19.5067 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.2832 | 19.5065 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.2915 | 19.5048 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.2999 | 19.503 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.3082 | 19.5012 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.3166 | 19.4995 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.3249 | 19.4978 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.3333 | 19.4961 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.3416 | 19.4944 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.35 | 19.4927 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.3583 | 19.4893 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.3666 | 19.4858 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.375 | 19.4823 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.3833 | 19.4789 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.3917 | 19.4756 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.4 | 19.4722 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.4084 | 19.4688 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.4167 | 19.4655 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.425 | 19.4621 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.4334 | 19.4587 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.4417 | 19.4553 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.4501 | 19.4519 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.4584 | 19.4502 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.4668 | 19.4484 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.4751 | 19.4466 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.4834 | 19.4447 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.4918 | 19.4428 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.5001 | 19.441 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.5085 | 19.4392 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.5168 | 19.4375 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.5252 | 19.4376 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.5335 | 19.4377 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.5419 | 19.4378 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.5502 | 19.4379 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.5585 | 19.4378 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.5669 | 19.4377 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.5752 | 19.4376 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.5836 | 19.4376 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.5919 | 19.4376 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.6003 | 19.4375 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.6086 | 19.4375 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.6169 | 19.4376 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.6253 | 19.4376 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.6336 | 19.4377 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.642 | 19.4378 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.6503 | 19.4379 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.6587 | 19.4379 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.667 | 19.438 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.6753 | 19.4377 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.6837 | 19.4375 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.692 | 19.4372 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.7004 | 19.437 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.7087 | 19.4366 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.7171 | 19.4363 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.7254 | 19.436 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.7338 | 19.4358 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.7421 | 19.4355 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.7504 | 19.4352 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.7588 | 19.4349 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.7671 | 19.4346 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.7755 | 19.4344 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.7838 | 19.4342 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.7922 | 19.434 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.8005 | 19.4337 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.8088 | 19.4335 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.8172 | 19.4332 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.8255 | 19.433 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.8339 | 19.4329 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.8422 | 19.4329 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.8506 | 19.4329 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.8589 | 19.433 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.8672 | 19.433 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.8756 | 19.4331 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.8839 | 19.4332 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.8923 | 19.4333 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.9006 | 19.4334 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.909 | 19.4335 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.9173 | 19.4336 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.9257 | 19.4338 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.934 | 19.4339 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.9423 | 19.4339 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.9507 | 19.4339 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.959 | 19.433 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.9674 | 19.4322 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.9757 | 19.4312 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.9841 | 19.4303 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 667.9924 | 19.4294 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.0007 | 19.4285 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.0091 | 19.4276 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.0174 | 19.4266 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.0258 | 19.4258 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.0341 | 19.4249 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.0425 | 19.4242 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.0508 | 19.4234 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.0591 | 19.4226 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.0675 | 19.4218 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.0758 | 19.4211 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.0842 | 19.4203 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.0925 | 19.4195 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.1009 | 19.4187 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.1092 | 19.4179 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.1176 | 19.4172 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.1259 | 19.4173 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.1342 | 19.4174 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.1426 | 19.4176 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.1509 | 19.4177 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.1593 | 19.4179 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.1676 | 19.418 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.176 | 19.4181 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.1843 | 19.4183 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.1926 | 19.4182 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.201 | 19.4181 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.2093 | 19.418 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.2177 | 19.4179 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.226 | 19.4178 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.2344 | 19.4177 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.2427 | 19.4176 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.251 | 19.4175 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.2594 | 19.4174 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.2677 | 19.4173 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.2761 | 19.4172 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.2844 | 19.4171 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.2928 | 19.417 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.3011 | 19.4169 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.3095 | 19.4168 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.3178 | 19.4167 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.3261 | 19.4166 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.3345 | 19.4165 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.3428 | 19.4163 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.3512 | 19.4161 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.3595 | 19.416 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.3679 | 19.4159 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.3762 | 19.4159 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.3845 | 19.4158 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.3929 | 19.4157 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.4012 | 19.4156 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.4096 | 19.4155 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.4179 | 19.4154 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.4263 | 19.4153 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.4346 | 19.4152 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.443 | 19.4151 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.4513 | 19.415 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.4596 | 19.4149 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.468 | 19.4148 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.4763 | 19.4147 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.4847 | 19.4146 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.493 | 19.4145 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.5014 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.5097 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.518 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.5264 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.5347 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.5431 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.5514 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.5598 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.5681 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.5764 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.5848 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.5931 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.6015 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.6098 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.6182 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.6265 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.6349 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.6432 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.6515 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.6599 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.6682 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.6766 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.6849 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.6933 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.7016 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.7099 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.7183 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.7266 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.735 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.7433 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.7517 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.76 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.7683 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.7767 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.785 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.7934 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.8017 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.8101 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.8184 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.8268 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.8351 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.8434 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.8518 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.8601 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.8685 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.8768 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.8852 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.8935 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.9018 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.9102 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.9185 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.9269 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.9352 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.9436 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.9519 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.9602 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.9686 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.9769 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.9853 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 668.9936 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.002 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.0103 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.0187 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.027 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.0353 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.0437 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.052 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.0604 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.0687 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.0771 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.0854 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.0937 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.1021 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.1104 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.1188 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.1271 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.1355 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.1438 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.1521 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.1605 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.1688 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.1772 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.1855 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.1939 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.2022 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.2106 | 19.4143 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.2189 | 19.4141 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.2272 | 19.4139 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.2356 | 19.4137 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.2439 | 19.4135 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.2523 | 19.4134 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.2606 | 19.4132 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.269 | 19.413 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.2773 | 19.4128 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.2856 | 19.4127 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.294 | 19.4125 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.3023 | 19.4123 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.3107 | 19.4121 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.319 | 19.4119 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.3274 | 19.4117 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.3357 | 19.4115 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.344 | 19.4113 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.3524 | 19.4111 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.3607 | 19.4109 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.3691 | 19.4108 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.3774 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.3858 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.3941 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.4025 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.4108 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.4191 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.4275 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.4358 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.4442 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.4525 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.4609 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.4692 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.4775 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.4859 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.4942 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.5026 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.5109 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.5193 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.5276 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.5359 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.5443 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.5526 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.561 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.5693 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.5777 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.586 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.5944 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.6027 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.611 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.6194 | 19.4107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.6277 | 19.4106 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.6361 | 19.4106 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.6444 | 19.4105 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.6528 | 19.4105 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.6611 | 19.4105 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.6694 | 19.4104 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.6778 | 19.4104 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.6861 | 19.4104 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.6945 | 19.4104 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.7028 | 19.4104 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.7112 | 19.4104 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.7195 | 19.4104 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.7279 | 19.4104 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.7362 | 19.4104 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.7445 | 19.4104 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.7529 | 19.4104 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.7612 | 19.4104 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.7696 | 19.4104 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.7779 | 19.4103 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.7863 | 19.4102 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.7946 | 19.4101 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.8029 | 19.41 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.8113 | 19.4099 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.8196 | 19.4098 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.828 | 19.4097 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.8363 | 19.4096 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.8447 | 19.4096 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.853 | 19.4095 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.8613 | 19.4093 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.8697 | 19.4092 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.878 | 19.4091 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.8864 | 19.4089 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.8947 | 19.4088 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.9031 | 19.4087 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.9114 | 19.4085 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.9198 | 19.4084 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.9281 | 19.4083 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.9364 | 19.4081 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.9448 | 19.4082 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.9531 | 19.4083 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.9615 | 19.4085 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.9698 | 19.4086 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.9782 | 19.41 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.9865 | 19.4114 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 669.9948 | 19.4128 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.0032 | 19.4141 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.0115 | 19.4155 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.0199 | 19.4169 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.0282 | 19.4183 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.0366 | 19.4197 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.0449 | 19.4211 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.0532 | 19.4225 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.0616 | 19.4239 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.0699 | 19.4253 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.0783 | 19.4267 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.0866 | 19.4281 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.095 | 19.4295 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.1033 | 19.4309 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.1117 | 19.4323 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.12 | 19.4337 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.1283 | 19.435 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.1367 | 19.4364 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.145 | 19.4365 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.1534 | 19.4365 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.1617 | 19.4366 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.1701 | 19.4367 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.1784 | 19.4368 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.1867 | 19.4369 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.1951 | 19.437 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.2034 | 19.437 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.2118 | 19.4371 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.2201 | 19.4372 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.2285 | 19.4372 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.2368 | 19.4373 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.2451 | 19.4374 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.2535 | 19.4375 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.2618 | 19.4376 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.2702 | 19.4377 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.2785 | 19.4377 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.2869 | 19.4377 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.2952 | 19.4378 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.3036 | 19.4378 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.3119 | 19.4379 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.3202 | 19.4379 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.3286 | 19.438 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.3369 | 19.438 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.3453 | 19.438 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.3536 | 19.438 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.362 | 19.438 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.3703 | 19.4379 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.3786 | 19.4379 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.387 | 19.4378 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.3953 | 19.4378 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.4037 | 19.4377 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.412 | 19.4375 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.4204 | 19.4373 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.4287 | 19.4371 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.437 | 19.4369 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.4454 | 19.4367 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.4537 | 19.4366 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.4621 | 19.4366 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.4704 | 19.4366 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.4788 | 19.4366 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.4871 | 19.4366 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.4955 | 19.4367 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.5038 | 19.4367 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.5121 | 19.4369 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.5205 | 19.437 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.5288 | 19.4382 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.5372 | 19.4394 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.5455 | 19.4406 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.5539 | 19.4418 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.5622 | 19.443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.5705 | 19.4441 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.5789 | 19.4454 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.5872 | 19.4466 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.5956 | 19.4479 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.6039 | 19.4492 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.6123 | 19.4503 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.6206 | 19.4515 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.6289 | 19.4524 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.6373 | 19.4533 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.6456 | 19.4542 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.654 | 19.4551 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.6623 | 19.4559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.6707 | 19.4568 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.679 | 19.4576 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.6874 | 19.4584 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.6957 | 19.4582 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.704 | 19.458 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.7124 | 19.4578 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.7207 | 19.4576 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.7291 | 19.4575 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.7374 | 19.4574 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.7458 | 19.4573 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.7541 | 19.4572 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.7624 | 19.4572 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.7708 | 19.4571 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.7791 | 19.4576 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.7875 | 19.4581 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.7958 | 19.4587 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.8042 | 19.4592 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.8125 | 19.4598 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.8208 | 19.4604 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.8292 | 19.461 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.8375 | 19.4616 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.8459 | 19.4622 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.8542 | 19.4628 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.8626 | 19.4633 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.8709 | 19.4639 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.8793 | 19.4644 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.8876 | 19.465 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.8959 | 19.4655 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.9043 | 19.466 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.9126 | 19.4665 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.921 | 19.467 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.9293 | 19.4675 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.9377 | 19.4679 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.946 | 19.4679 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.9543 | 19.4678 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.9627 | 19.4678 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.971 | 19.4677 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.9794 | 19.4677 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.9877 | 19.4676 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 670.9961 | 19.4676 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.0044 | 19.4676 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.0128 | 19.4676 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.0211 | 19.4676 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.0294 | 19.4677 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.0378 | 19.4677 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.0461 | 19.4678 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.0545 | 19.4678 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.0628 | 19.4679 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.0712 | 19.4679 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.0795 | 19.468 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.0878 | 19.468 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.0962 | 19.4681 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.1045 | 19.4681 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.1129 | 19.4681 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.1212 | 19.4682 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.1296 | 19.4682 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.1379 | 19.4683 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.1462 | 19.4683 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.1546 | 19.4684 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.1629 | 19.4684 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.1713 | 19.4684 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.1796 | 19.4683 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.188 | 19.4683 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.1963 | 19.4683 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.2047 | 19.4682 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.213 | 19.4682 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.2213 | 19.4682 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.2297 | 19.4681 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.238 | 19.4681 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.2464 | 19.468 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.2547 | 19.468 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.2631 | 19.468 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.2714 | 19.4679 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.2797 | 19.4679 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.2881 | 19.4679 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.2964 | 19.4678 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.3048 | 19.4678 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.3131 | 19.4677 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.3215 | 19.4677 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.3298 | 19.4677 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.3381 | 19.4677 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.3465 | 19.4677 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.3548 | 19.4677 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.3632 | 19.4677 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.3715 | 19.4677 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.3799 | 19.4677 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.3882 | 19.4677 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.3966 | 19.4677 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.4049 | 19.4677 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.4132 | 19.4676 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.4216 | 19.4675 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.4299 | 19.4674 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.4383 | 19.4673 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.4466 | 19.4673 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.455 | 19.4672 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.4633 | 19.4671 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.4716 | 19.467 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.48 | 19.4669 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.4883 | 19.4668 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.4967 | 19.4667 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.505 | 19.4666 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.5134 | 19.4665 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.5217 | 19.4664 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.53 | 19.4663 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.5384 | 19.4662 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.5467 | 19.4661 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.5551 | 19.466 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.5634 | 19.4661 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.5718 | 19.4662 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.5801 | 19.4664 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.5885 | 19.4667 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.5968 | 19.4669 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.6051 | 19.4671 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.6135 | 19.4673 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.6218 | 19.4675 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.6302 | 19.4677 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.6385 | 19.468 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.6469 | 19.4681 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.6552 | 19.4682 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.6635 | 19.4684 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.6719 | 19.4685 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.6802 | 19.4687 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.6886 | 19.4688 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.6969 | 19.469 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.7053 | 19.4691 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.7136 | 19.4693 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.7219 | 19.4694 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.7303 | 19.4693 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.7386 | 19.4693 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.747 | 19.4692 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.7553 | 19.4692 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.7637 | 19.4691 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.772 | 19.469 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.7804 | 19.469 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.7887 | 19.4689 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.797 | 19.4688 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.8054 | 19.4687 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.8137 | 19.4686 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.8221 | 19.4686 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.8304 | 19.4685 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.8388 | 19.4684 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.8471 | 19.4684 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.8554 | 19.4683 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.8638 | 19.4683 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.8721 | 19.4682 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.8805 | 19.4682 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.8888 | 19.4681 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.8972 | 19.468 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.9055 | 19.468 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.9138 | 19.4679 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.9222 | 19.4679 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.9305 | 19.4678 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.9389 | 19.4678 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.9472 | 19.4688 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.9556 | 19.4698 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.9639 | 19.4708 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.9723 | 19.4718 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.9806 | 19.4729 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.9889 | 19.4739 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 671.9973 | 19.475 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.0056 | 19.4761 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.014 | 19.4772 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.0223 | 19.4782 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.0307 | 19.4793 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.039 | 19.4803 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.0473 | 19.4814 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.0557 | 19.4824 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.064 | 19.4835 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.0724 | 19.4846 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.0807 | 19.4857 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.0891 | 19.4868 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.0974 | 19.488 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.1057 | 19.4892 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.1141 | 19.4893 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.1224 | 19.4894 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.1308 | 19.4896 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.1391 | 19.4897 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.1475 | 19.4898 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.1558 | 19.4899 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.1642 | 19.4901 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.1725 | 19.4902 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.1808 | 19.4903 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.1892 | 19.4904 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.1975 | 19.4906 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.2059 | 19.4907 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.2142 | 19.4908 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.2226 | 19.4909 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.2309 | 19.491 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.2392 | 19.4911 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.2476 | 19.4912 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.2559 | 19.4913 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.2643 | 19.4913 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.2726 | 19.4913 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.281 | 19.4913 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.2893 | 19.4913 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.2977 | 19.4913 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.306 | 19.4913 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.3143 | 19.4912 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.3227 | 19.4911 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.331 | 19.491 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.3394 | 19.491 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.3477 | 19.4909 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.3561 | 19.4908 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.3644 | 19.4908 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.3727 | 19.4907 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.3811 | 19.4906 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.3894 | 19.4906 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.3978 | 19.4905 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.4061 | 19.4905 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.4145 | 19.4904 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.4228 | 19.4903 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.4311 | 19.4903 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.4395 | 19.4902 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.4478 | 19.4902 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.4562 | 19.4901 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.4645 | 19.4912 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.4729 | 19.4923 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.4812 | 19.4935 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.4896 | 19.4946 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.4979 | 19.4959 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.5062 | 19.4971 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.5146 | 19.4984 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.5229 | 19.4996 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.5313 | 19.5008 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.5396 | 19.502 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.548 | 19.5032 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.5563 | 19.5044 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.5646 | 19.5055 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.573 | 19.5066 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.5813 | 19.5078 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.5897 | 19.5089 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.598 | 19.51 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.6064 | 19.5111 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.6147 | 19.5123 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.623 | 19.5134 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.6314 | 19.5134 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.6397 | 19.5134 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.6481 | 19.5133 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.6564 | 19.5132 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.6648 | 19.5131 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.6731 | 19.5131 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.6815 | 19.5131 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.6898 | 19.5131 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.6981 | 19.513 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.7065 | 19.513 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.7148 | 19.513 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.7232 | 19.5129 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.7315 | 19.513 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.7399 | 19.513 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.7482 | 19.513 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.7565 | 19.513 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.7649 | 19.5129 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.7732 | 19.5129 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.7816 | 19.5129 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.7899 | 19.5128 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.7983 | 19.5128 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.8066 | 19.5128 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.8149 | 19.5128 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.8233 | 19.5127 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.8316 | 19.5125 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.84 | 19.5124 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.8483 | 19.5122 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.8567 | 19.5121 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.865 | 19.5119 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.8734 | 19.5118 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.8817 | 19.5115 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.89 | 19.5113 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.8984 | 19.511 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.9067 | 19.5108 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.9151 | 19.5106 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.9234 | 19.5104 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.9318 | 19.5102 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.9401 | 19.51 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.9484 | 19.5098 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.9568 | 19.5097 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.9651 | 19.5095 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.9735 | 19.5093 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.9818 | 19.5093 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.9902 | 19.5093 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 672.9985 | 19.5093 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.0068 | 19.5094 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.0152 | 19.5094 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.0235 | 19.5094 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.0319 | 19.5094 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.0402 | 19.5094 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.0486 | 19.5096 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.0569 | 19.5098 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.0653 | 19.5099 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.0736 | 19.5101 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.0819 | 19.5103 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.0903 | 19.5104 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.0986 | 19.5107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.107 | 19.5109 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.1153 | 19.5112 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.1237 | 19.5114 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.132 | 19.5117 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.1403 | 19.5119 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.1487 | 19.5121 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.157 | 19.5122 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.1654 | 19.5123 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.1737 | 19.5125 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.1821 | 19.5121 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.1904 | 19.5117 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.1987 | 19.5112 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.2071 | 19.5108 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.2154 | 19.5103 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.2238 | 19.5098 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.2321 | 19.5092 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.2405 | 19.5087 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.2488 | 19.5085 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.2572 | 19.5082 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.2655 | 19.5079 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.2738 | 19.5076 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.2822 | 19.5073 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.2905 | 19.5069 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.2989 | 19.5066 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.3072 | 19.5063 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.3156 | 19.506 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.3239 | 19.5057 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.3322 | 19.5053 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.3406 | 19.505 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.3489 | 19.5052 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.3573 | 19.5054 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.3656 | 19.5057 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.374 | 19.506 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.3823 | 19.5062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.3906 | 19.5065 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.399 | 19.5067 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.4073 | 19.507 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.4157 | 19.5069 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.424 | 19.5069 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.4324 | 19.5068 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.4407 | 19.5068 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.4491 | 19.5067 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.4574 | 19.5067 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.4657 | 19.5066 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.4741 | 19.5066 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.4824 | 19.5065 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.4908 | 19.5065 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.4991 | 19.5064 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.5075 | 19.5064 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.5158 | 19.5063 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.5241 | 19.5063 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.5325 | 19.5062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.5408 | 19.5062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.5492 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.5575 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.5659 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.5742 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.5826 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.5909 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.5992 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.6076 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.6159 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.6243 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.6326 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.641 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.6493 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.6576 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.666 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.6743 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.6827 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.691 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.6994 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.7077 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.716 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.7244 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.7327 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.7411 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.7494 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.7578 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.7661 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.7745 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.7828 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.7911 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.7995 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.8078 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.8162 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.8245 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.8329 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.8412 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.8495 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.8579 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.8662 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.8746 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.8829 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.8913 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.8996 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.9079 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.9163 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.9246 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.933 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.9413 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.9497 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.958 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.9664 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.9747 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.983 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.9914 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 673.9997 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.0081 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.0164 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.0248 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.0331 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.0414 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.0498 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.0581 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.0665 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.0748 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.0832 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.0915 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.0998 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.1082 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.1165 | 19.5062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.1249 | 19.5062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.1332 | 19.5062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.1416 | 19.5062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.1499 | 19.5062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.1583 | 19.5062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.1666 | 19.5062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.1749 | 19.5062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.1833 | 19.5062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.1916 | 19.5062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.2 | 19.5062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.2083 | 19.5062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.2167 | 19.5063 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.225 | 19.5064 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.2333 | 19.5064 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.2417 | 19.5065 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.25 | 19.5066 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.2584 | 19.5067 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.2667 | 19.5068 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.2751 | 19.5068 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.2834 | 19.5069 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.2917 | 19.507 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.3001 | 19.5071 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.3084 | 19.5072 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.3168 | 19.5073 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.3251 | 19.5073 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.3335 | 19.5073 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.3418 | 19.5074 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.3502 | 19.5074 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.3585 | 19.5074 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.3668 | 19.5074 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.3752 | 19.5075 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.3835 | 19.5074 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.3919 | 19.5074 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.4002 | 19.5073 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.4086 | 19.5073 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.4169 | 19.5072 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.4252 | 19.5072 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.4336 | 19.5071 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.4419 | 19.5071 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.4503 | 19.507 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.4586 | 19.507 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.467 | 19.5068 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.4753 | 19.5066 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.4836 | 19.5065 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.492 | 19.5064 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.5003 | 19.5063 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.5087 | 19.5062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.517 | 19.5062 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.5254 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.5337 | 19.506 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.5421 | 19.5059 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.5504 | 19.5058 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.5587 | 19.5057 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.5671 | 19.5056 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.5754 | 19.5055 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.5838 | 19.5054 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.5921 | 19.5053 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.6005 | 19.5053 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.6088 | 19.5052 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.6171 | 19.5051 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.6255 | 19.505 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.6338 | 19.505 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.6422 | 19.505 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.6505 | 19.505 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.6589 | 19.505 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.6672 | 19.505 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.6755 | 19.5051 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.6839 | 19.5049 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.6922 | 19.5048 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.7006 | 19.5047 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.7089 | 19.5046 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.7173 | 19.5045 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.7256 | 19.5044 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.734 | 19.5042 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.7423 | 19.504 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.7506 | 19.5038 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.759 | 19.5036 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.7673 | 19.5034 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.7757 | 19.5032 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.784 | 19.503 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.7924 | 19.5028 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.8007 | 19.5026 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.809 | 19.5024 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.8174 | 19.5022 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.8257 | 19.502 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.8341 | 19.5018 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.8424 | 19.5015 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.8508 | 19.5015 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.8591 | 19.5014 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.8674 | 19.5014 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.8758 | 19.5014 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.8841 | 19.5014 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.8925 | 19.5014 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.9008 | 19.5015 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.9092 | 19.5016 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.9175 | 19.5017 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.9259 | 19.5018 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.9342 | 19.5019 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.9425 | 19.502 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.9509 | 19.502 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.9592 | 19.5021 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.9676 | 19.5022 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.9759 | 19.5022 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.9843 | 19.5024 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 674.9926 | 19.5025 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.0009 | 19.5027 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.0093 | 19.5029 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.0176 | 19.5031 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.026 | 19.5033 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.0343 | 19.5034 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.0427 | 19.5035 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.051 | 19.5036 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.0594 | 19.5037 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.0677 | 19.5038 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.076 | 19.5039 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.0844 | 19.504 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.0927 | 19.5041 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.1011 | 19.5042 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.1094 | 19.5044 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.1178 | 19.5046 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.1261 | 19.5048 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.1344 | 19.5055 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.1428 | 19.5063 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.1511 | 19.5069 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.1595 | 19.5076 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.1678 | 19.5082 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.1762 | 19.5088 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.1845 | 19.5094 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.1928 | 19.51 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.2012 | 19.5106 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.2095 | 19.5113 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.2179 | 19.5119 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.2262 | 19.5125 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.2346 | 19.5132 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.2429 | 19.5138 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.2513 | 19.5146 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.2596 | 19.5154 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.2679 | 19.5161 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.2763 | 19.5167 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.2846 | 19.5174 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.293 | 19.5181 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.3013 | 19.5181 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.3097 | 19.5182 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.318 | 19.5182 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.3263 | 19.5183 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.3347 | 19.5184 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.343 | 19.5184 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.3514 | 19.5185 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.3597 | 19.5186 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.3681 | 19.5186 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.3764 | 19.5186 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.3847 | 19.5185 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.3931 | 19.5183 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.4014 | 19.5183 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.4098 | 19.5182 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.4181 | 19.518 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.4265 | 19.5179 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.4348 | 19.5177 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.4432 | 19.5176 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.4515 | 19.5175 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.4598 | 19.5173 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.4682 | 19.5172 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.4765 | 19.5172 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.4849 | 19.517 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.4932 | 19.5169 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.5016 | 19.5167 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.5099 | 19.5166 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.5182 | 19.5157 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.5266 | 19.5149 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.5349 | 19.514 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.5433 | 19.5132 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.5516 | 19.5125 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.56 | 19.5119 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.5683 | 19.5111 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.5766 | 19.5103 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.585 | 19.5095 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.5933 | 19.5087 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.6017 | 19.5079 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.61 | 19.507 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.6184 | 19.5063 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.6267 | 19.5056 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.6351 | 19.505 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.6434 | 19.5044 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.6517 | 19.5028 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.6601 | 19.5012 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.6684 | 19.4997 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.6768 | 19.4982 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.6851 | 19.4973 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.6935 | 19.4965 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.7018 | 19.4957 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.7101 | 19.4949 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.7185 | 19.4926 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.7268 | 19.4902 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.7352 | 19.4878 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.7435 | 19.4855 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.7519 | 19.4831 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.7602 | 19.4807 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.7685 | 19.4783 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.7769 | 19.4758 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.7852 | 19.4733 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.7936 | 19.4708 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.8019 | 19.4681 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.8103 | 19.4654 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.8186 | 19.4638 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.827 | 19.4621 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.8353 | 19.4604 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.8436 | 19.4588 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.852 | 19.4571 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.8603 | 19.4554 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.8687 | 19.4538 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.877 | 19.4521 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.8854 | 19.4521 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.8937 | 19.452 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.902 | 19.452 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.9104 | 19.4521 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.9187 | 19.4523 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.9271 | 19.4524 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.9354 | 19.4526 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.9438 | 19.4528 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.9521 | 19.4529 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.9604 | 19.4531 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.9688 | 19.4534 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.9771 | 19.4537 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.9855 | 19.4539 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 675.9938 | 19.4541 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.0022 | 19.4543 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.0105 | 19.4545 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.0189 | 19.4547 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.0272 | 19.4549 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.0355 | 19.4531 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.0439 | 19.4513 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.0522 | 19.4497 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.0606 | 19.448 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.0689 | 19.4462 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.0773 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.0856 | 19.4428 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.0939 | 19.4411 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.1023 | 19.4371 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.1106 | 19.4331 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.119 | 19.429 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.1273 | 19.425 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.1357 | 19.4209 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.144 | 19.4169 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.1523 | 19.4129 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.1607 | 19.4089 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.169 | 19.4048 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 676.1774 | 19.4008 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.1857 | 19.3968 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.1941 | 19.3928 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.2024 | 19.3907 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.2108 | 19.3886 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.2191 | 19.3863 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.2274 | 19.3841 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.2358 | 19.3819 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.2441 | 19.3796 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.2525 | 19.3773 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.2608 | 19.3749 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.2692 | 19.3749 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.2775 | 19.375 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.2858 | 19.3751 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.2942 | 19.3752 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.3025 | 19.3753 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.3109 | 19.3755 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.3192 | 19.3756 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.3276 | 19.3757 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.3359 | 19.3758 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.3443 | 19.3758 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.3526 | 19.3758 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.3609 | 19.3758 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.3693 | 19.3758 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.3776 | 19.3758 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.386 | 19.3758 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.3943 | 19.3758 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.4027 | 19.3756 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.411 | 19.3753 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.4193 | 19.3751 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.4277 | 19.3749 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.436 | 19.3747 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.4444 | 19.3745 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.4527 | 19.3742 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.4611 | 19.3738 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.4694 | 19.3735 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.4777 | 19.3732 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.4861 | 19.3729 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.4944 | 19.3725 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.5028 | 19.3723 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.5111 | 19.3721 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.5195 | 19.372 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.5278 | 19.372 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.5362 | 19.3719 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.5445 | 19.3718 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.5528 | 19.3717 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.5612 | 19.3716 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.5695 | 19.3718 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.5779 | 19.372 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.5862 | 19.3723 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.5946 | 19.3726 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.6029 | 19.3729 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.6112 | 19.3731 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.6196 | 19.3734 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.6279 | 19.3737 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.6363 | 19.374 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.6446 | 19.3743 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.653 | 19.3746 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.6613 | 19.3749 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.6696 | 19.3752 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.678 | 19.3755 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.6863 | 19.3756 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.6947 | 19.3758 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.703 | 19.376 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.7114 | 19.3761 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.7197 | 19.3763 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.7281 | 19.3765 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.7364 | 19.3766 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.7447 | 19.3767 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.7531 | 19.3767 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.7614 | 19.3767 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.7698 | 19.3767 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.7781 | 19.3767 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.7865 | 19.3767 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.7948 | 19.3767 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.8031 | 19.3767 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.8115 | 19.3767 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.8198 | 19.3767 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.8282 | 19.3766 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.8365 | 19.3766 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.8449 | 19.3766 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.8532 | 19.3766 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.8615 | 19.3766 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.8699 | 19.3766 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.8782 | 19.3766 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.8866 | 19.3764 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.8949 | 19.3763 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.9033 | 19.3761 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.9116 | 19.3759 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.92 | 19.3758 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.9283 | 19.3756 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.9366 | 19.3755 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.945 | 19.3753 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.9533 | 19.3751 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.9617 | 19.375 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.97 | 19.3748 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.9784 | 19.3747 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.9867 | 19.3745 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 676.995 | 19.3743 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.0034 | 19.3742 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.0117 | 19.374 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.0201 | 19.3739 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.0284 | 19.3737 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.0368 | 19.3735 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.0451 | 19.3734 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.0534 | 19.3734 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.0618 | 19.3734 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.0701 | 19.375 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.0785 | 19.3767 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.0868 | 19.3784 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.0952 | 19.38 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.1035 | 19.3817 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.1119 | 19.3834 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.1202 | 19.385 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.1285 | 19.3866 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.1369 | 19.3882 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.1452 | 19.3897 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.1536 | 19.3913 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.1619 | 19.3929 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.1703 | 19.3945 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.1786 | 19.3961 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.1869 | 19.3976 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.1953 | 19.3992 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.2036 | 19.4008 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.212 | 19.4024 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.2203 | 19.4039 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.2287 | 19.4055 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.237 | 19.4054 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.2453 | 19.4053 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.2537 | 19.4052 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.262 | 19.4051 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.2704 | 19.4051 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.2787 | 19.405 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.2871 | 19.4049 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.2954 | 19.4049 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.3038 | 19.4049 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.3121 | 19.4049 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.3204 | 19.4049 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.3288 | 19.4049 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.3371 | 19.4049 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.3455 | 19.4048 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.3538 | 19.4047 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.3622 | 19.4046 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.3705 | 19.4045 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.3788 | 19.4044 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.3872 | 19.4048 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.3955 | 19.4053 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.4039 | 19.4057 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.4122 | 19.4061 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.4206 | 19.4066 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.4289 | 19.407 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.4372 | 19.4074 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.4456 | 19.4079 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.4539 | 19.4083 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.4623 | 19.4087 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.4706 | 19.4092 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.479 | 19.4096 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.4873 | 19.41 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.4957 | 19.4104 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.504 | 19.4108 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.5123 | 19.4112 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.5207 | 19.4117 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.529 | 19.4122 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.5374 | 19.4127 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.5457 | 19.4131 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.5541 | 19.4131 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.5624 | 19.413 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.5707 | 19.4129 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.5791 | 19.4128 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.5874 | 19.4128 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.5958 | 19.4127 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.6041 | 19.4126 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.6125 | 19.4126 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.6208 | 19.4125 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.6292 | 19.4124 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.6375 | 19.4124 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.6458 | 19.4123 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.6542 | 19.4122 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.6625 | 19.4122 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.6709 | 19.4122 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.6792 | 19.4122 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.6876 | 19.4122 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.6959 | 19.4122 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.7042 | 19.4122 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.7126 | 19.4122 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.7209 | 19.4122 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.7293 | 19.4122 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.7376 | 19.4122 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.746 | 19.4122 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.7543 | 19.4121 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.7626 | 19.4121 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.771 | 19.412 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.7793 | 19.4119 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.7877 | 19.4119 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.796 | 19.4118 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.8044 | 19.4118 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.8127 | 19.4117 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.8211 | 19.4117 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.8294 | 19.4116 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.8377 | 19.4115 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.8461 | 19.4115 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.8544 | 19.4114 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.8628 | 19.4114 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.8711 | 19.4113 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.8795 | 19.4113 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.8878 | 19.4112 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.8961 | 19.4112 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.9045 | 19.4111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.9128 | 19.4111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.9212 | 19.4111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.9295 | 19.4111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.9379 | 19.4111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.9462 | 19.4111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.9545 | 19.4111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.9629 | 19.4111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.9712 | 19.4111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.9796 | 19.4111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.9879 | 19.4111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 677.9963 | 19.4111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.0046 | 19.4111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.013 | 19.4111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.0213 | 19.4111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.0296 | 19.4111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.038 | 19.4111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.0463 | 19.4111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.0547 | 19.411 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.063 | 19.4109 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.0714 | 19.4107 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.0797 | 19.4106 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.088 | 19.4105 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.0964 | 19.4103 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.1047 | 19.4102 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.1131 | 19.4101 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.1214 | 19.41 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.1298 | 19.4099 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.1381 | 19.4097 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.1464 | 19.4096 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.1548 | 19.4095 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.1631 | 19.4094 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.1715 | 19.4093 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.1798 | 19.4092 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.1882 | 19.4092 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.1965 | 19.4091 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.2049 | 19.4088 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.2132 | 19.4086 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.2215 | 19.4085 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.2299 | 19.4083 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.2382 | 19.4123 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.2466 | 19.4163 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.2549 | 19.4203 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.2633 | 19.4243 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.2716 | 19.4284 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.2799 | 19.4325 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.2883 | 19.4366 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.2966 | 19.4408 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.305 | 19.4451 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.3133 | 19.4494 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.3217 | 19.4538 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.33 | 19.4581 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.3383 | 19.4624 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.3467 | 19.4667 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.355 | 19.4709 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.3634 | 19.4752 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.3717 | 19.4801 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.3801 | 19.485 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.3884 | 19.4898 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.3968 | 19.4947 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.4051 | 19.4953 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.4134 | 19.496 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.4218 | 19.4966 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.4301 | 19.4972 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.4385 | 19.4978 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.4468 | 19.4983 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.4552 | 19.4988 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.4635 | 19.4994 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.4718 | 19.4996 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.4802 | 19.4999 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.4885 | 19.5002 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.4969 | 19.5005 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.5052 | 19.5008 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.5136 | 19.5011 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.5219 | 19.5013 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.5302 | 19.5016 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.5386 | 19.5017 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.5469 | 19.5017 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.5553 | 19.5017 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.5636 | 19.5018 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.572 | 19.5021 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.5803 | 19.5024 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.5887 | 19.5027 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.597 | 19.503 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.6053 | 19.5032 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.6137 | 19.5035 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.622 | 19.5038 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.6304 | 19.5041 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.6387 | 19.5044 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.6471 | 19.5047 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.6554 | 19.5048 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.6637 | 19.5049 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.6721 | 19.5051 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.6804 | 19.5052 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.6888 | 19.5053 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.6971 | 19.5055 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.7055 | 19.5056 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.7138 | 19.5057 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.7221 | 19.5057 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.7305 | 19.5057 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.7388 | 19.5055 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.7472 | 19.5054 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.7555 | 19.5071 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.7639 | 19.5088 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.7722 | 19.5105 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.7806 | 19.5123 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.7889 | 19.514 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.7972 | 19.5157 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.8056 | 19.5174 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.8139 | 19.5192 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.8223 | 19.521 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.8306 | 19.5229 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.839 | 19.5247 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.8473 | 19.5264 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.8556 | 19.5281 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.864 | 19.5299 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.8723 | 19.5315 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.8807 | 19.5331 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.889 | 19.5347 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.8974 | 19.5364 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.9057 | 19.5381 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.9141 | 19.5397 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.9224 | 19.5396 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.9307 | 19.5394 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.9391 | 19.5406 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.9474 | 19.5418 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.9558 | 19.5432 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.9641 | 19.5446 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.9725 | 19.5459 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.9808 | 19.5473 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.9891 | 19.5487 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 678.9975 | 19.5501 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.0058 | 19.5516 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.0142 | 19.5531 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.0225 | 19.5546 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.0309 | 19.5562 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.0392 | 19.5579 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.0475 | 19.5596 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.0559 | 19.5612 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.0642 | 19.5629 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.0726 | 19.5645 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.0809 | 19.5662 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.0893 | 19.5678 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.0976 | 19.5695 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.106 | 19.5697 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.1143 | 19.5699 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.1226 | 19.5699 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.131 | 19.57 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.1393 | 19.5715 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.1477 | 19.5731 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.156 | 19.5746 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.1644 | 19.5761 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.1727 | 19.5777 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.181 | 19.5792 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.1894 | 19.5806 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.1977 | 19.5819 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.2061 | 19.5831 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.2144 | 19.5843 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.2228 | 19.5856 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.2311 | 19.5869 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.2394 | 19.588 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.2478 | 19.5891 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.2561 | 19.5902 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.2645 | 19.5913 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.2728 | 19.5924 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.2812 | 19.5936 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.2895 | 19.5947 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.2979 | 19.5958 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.3062 | 19.5955 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.3145 | 19.5951 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.3229 | 19.5948 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.3312 | 19.5944 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.3396 | 19.5941 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.3479 | 19.5937 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.3563 | 19.5937 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.3646 | 19.5936 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.3729 | 19.5935 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.3813 | 19.5934 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.3896 | 19.5933 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.398 | 19.5933 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.4063 | 19.5935 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.4147 | 19.5938 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.423 | 19.5941 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.4313 | 19.5943 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.4397 | 19.5946 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.448 | 19.5948 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.4564 | 19.5951 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.4647 | 19.5954 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.4731 | 19.5957 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.4814 | 19.596 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.4898 | 19.5963 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.4981 | 19.5966 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.5064 | 19.5969 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.5148 | 19.5972 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.5231 | 19.5977 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.5315 | 19.5983 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.5398 | 19.5989 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.5482 | 19.5995 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.5565 | 19.6001 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.5648 | 19.6007 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.5732 | 19.6011 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.5815 | 19.6016 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.5899 | 19.602 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.5982 | 19.6024 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.6066 | 19.6028 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.6149 | 19.6033 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.6232 | 19.6037 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.6316 | 19.6041 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.6399 | 19.6043 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.6483 | 19.6045 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.6566 | 19.6047 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.665 | 19.6049 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.6733 | 19.6051 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.6817 | 19.6053 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.69 | 19.6052 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.6983 | 19.605 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.7067 | 19.6048 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.715 | 19.6047 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.7234 | 19.6041 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.7317 | 19.6036 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.7401 | 19.6031 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.7484 | 19.6026 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.7567 | 19.602 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.7651 | 19.6015 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.7734 | 19.601 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.7818 | 19.6004 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.7901 | 19.5999 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.7985 | 19.5994 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.8068 | 19.599 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.8151 | 19.5987 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.8235 | 19.5985 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.8318 | 19.5983 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.8402 | 19.598 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.8485 | 19.5977 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.8569 | 19.5989 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.8652 | 19.6 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.8736 | 19.6012 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.8819 | 19.6024 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.8902 | 19.6039 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.8986 | 19.6055 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.9069 | 19.607 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.9153 | 19.6086 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.9236 | 19.6101 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.932 | 19.6116 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.9403 | 19.6132 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.9486 | 19.6147 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.957 | 19.6162 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.9653 | 19.6178 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.9737 | 19.6193 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.982 | 19.6209 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.9904 | 19.6223 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 679.9987 | 19.6238 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.007 | 19.6252 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.0154 | 19.6266 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.0237 | 19.6265 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.0321 | 19.6264 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.0404 | 19.6262 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.0488 | 19.6261 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.0571 | 19.626 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.0655 | 19.6259 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.0738 | 19.6258 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.0821 | 19.6256 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.0905 | 19.6255 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.0988 | 19.6254 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.1072 | 19.6253 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.1155 | 19.6251 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.1239 | 19.625 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.1322 | 19.6249 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.1405 | 19.6248 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.1489 | 19.6247 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.1572 | 19.6246 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.1656 | 19.6244 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.1739 | 19.6244 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.1823 | 19.6244 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.1906 | 19.6246 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.199 | 19.6248 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.2073 | 19.625 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.2156 | 19.6252 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.224 | 19.6254 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.2323 | 19.6256 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.2407 | 19.6265 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.249 | 19.6273 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.2574 | 19.6282 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.2657 | 19.629 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.274 | 19.6298 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.2824 | 19.6306 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.2907 | 19.6312 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.2991 | 19.6319 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.3074 | 19.6325 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.3158 | 19.6331 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.3241 | 19.6337 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.3324 | 19.6343 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.3408 | 19.6348 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.3491 | 19.6353 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.3575 | 19.6357 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.3658 | 19.636 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.3742 | 19.6364 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.3825 | 19.6368 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.3909 | 19.6371 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.3992 | 19.6375 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.4075 | 19.6372 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.4159 | 19.6369 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.4242 | 19.6366 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.4326 | 19.6363 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.4409 | 19.6361 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.4493 | 19.6359 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.4576 | 19.6358 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.4659 | 19.6358 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.4743 | 19.6357 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.4826 | 19.6356 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.491 | 19.6373 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.4993 | 19.6389 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.5077 | 19.6406 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.516 | 19.6424 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.5243 | 19.6441 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.5327 | 19.6458 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.541 | 19.6475 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.5494 | 19.6493 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.5577 | 19.6507 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.5661 | 19.652 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.5744 | 19.6534 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.5828 | 19.6547 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.5911 | 19.656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.5994 | 19.6573 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.6078 | 19.6586 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.6161 | 19.66 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.6245 | 19.6613 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.6328 | 19.6626 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.6412 | 19.6638 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.6495 | 19.6651 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.6578 | 19.6645 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.6662 | 19.6639 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.6745 | 19.6634 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.6829 | 19.6628 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.6912 | 19.6623 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.6996 | 19.6618 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.7079 | 19.6612 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.7162 | 19.6607 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.7246 | 19.6604 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.7329 | 19.6601 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.7413 | 19.6599 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.7496 | 19.6596 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.758 | 19.6592 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.7663 | 19.6588 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.7747 | 19.6584 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.783 | 19.658 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.7913 | 19.6575 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.7997 | 19.6571 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.808 | 19.6567 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.8164 | 19.6564 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.8247 | 19.6561 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.8331 | 19.6558 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.8414 | 19.6556 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.8497 | 19.6553 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.8581 | 19.6551 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.8664 | 19.655 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.8748 | 19.6548 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.8831 | 19.6546 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.8915 | 19.6546 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.8998 | 19.6545 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.9081 | 19.6545 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.9165 | 19.6544 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.9248 | 19.6546 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.9332 | 19.6547 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.9415 | 19.6548 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.9499 | 19.6549 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.9582 | 19.6551 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.9666 | 19.6552 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.9749 | 19.6554 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.9832 | 19.6555 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.9916 | 19.6557 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 680.9999 | 19.6558 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.0083 | 19.6559 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.0166 | 19.656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.025 | 19.656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.0333 | 19.656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.0416 | 19.656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.05 | 19.656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.0583 | 19.656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.0667 | 19.656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.075 | 19.656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.0834 | 19.656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.0917 | 19.656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.1 | 19.656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.1084 | 19.656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.1167 | 19.656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.1251 | 19.656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.1334 | 19.656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.1418 | 19.6565 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.1501 | 19.657 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.1585 | 19.6575 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.1668 | 19.658 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.1751 | 19.6585 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.1835 | 19.659 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.1918 | 19.6595 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.2002 | 19.66 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.2085 | 19.6603 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.2169 | 19.6607 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.2252 | 19.6611 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.2335 | 19.6615 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.2419 | 19.6618 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.2502 | 19.6622 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.2586 | 19.6622 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.2669 | 19.6621 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.2753 | 19.662 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.2836 | 19.6619 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.2919 | 19.6618 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.3003 | 19.6618 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.3086 | 19.6613 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.317 | 19.6609 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.3253 | 19.6604 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.3337 | 19.66 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.342 | 19.6596 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.3504 | 19.6592 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.3587 | 19.6589 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.367 | 19.6585 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.3754 | 19.6583 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.3837 | 19.6581 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.3921 | 19.6579 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.4004 | 19.6577 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.4088 | 19.6575 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.4171 | 19.6573 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.4254 | 19.6575 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.4338 | 19.6578 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.4421 | 19.6581 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.4505 | 19.6584 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.4588 | 19.6585 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.4672 | 19.6587 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.4755 | 19.6587 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.4839 | 19.6588 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.4922 | 19.6588 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.5005 | 19.6589 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.5089 | 19.6588 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.5172 | 19.6588 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.5256 | 19.6587 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.5339 | 19.6587 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.5423 | 19.6585 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.5506 | 19.6583 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.5589 | 19.6582 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.5673 | 19.658 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.5756 | 19.6579 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.584 | 19.6577 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.5923 | 19.6576 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.6007 | 19.6575 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.609 | 19.6573 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.6173 | 19.6572 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.6257 | 19.6572 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.634 | 19.6571 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.6424 | 19.657 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.6507 | 19.6569 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.6591 | 19.6568 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.6674 | 19.6567 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.6758 | 19.6565 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.6841 | 19.6563 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.6924 | 19.6561 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.7008 | 19.6558 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.7091 | 19.658 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.7175 | 19.6602 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.7258 | 19.6624 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.7342 | 19.6646 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.7425 | 19.6669 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.7508 | 19.6691 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.7592 | 19.6714 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.7675 | 19.6736 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.7759 | 19.6758 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.7842 | 19.678 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.7926 | 19.6803 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.8009 | 19.6826 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.8092 | 19.6848 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.8176 | 19.687 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.8259 | 19.6893 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.8343 | 19.6915 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.8426 | 19.6939 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.851 | 19.6964 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.8593 | 19.6989 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.8677 | 19.7013 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.876 | 19.7015 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.8843 | 19.7016 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.8927 | 19.7017 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.901 | 19.7017 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.9094 | 19.7015 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.9177 | 19.7012 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.9261 | 19.7009 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.9344 | 19.7006 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.9427 | 19.7002 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.9511 | 19.6999 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.9594 | 19.6996 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.9678 | 19.6993 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.9761 | 19.699 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.9845 | 19.6988 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 681.9928 | 19.6985 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.0011 | 19.6983 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.0095 | 19.6978 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.0178 | 19.6974 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.0262 | 19.697 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.0345 | 19.6966 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.0429 | 19.6962 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.0512 | 19.6958 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.0596 | 19.6954 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.0679 | 19.6951 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.0762 | 19.695 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.0846 | 19.6949 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.0929 | 19.6927 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.1013 | 19.6904 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.1096 | 19.6882 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.118 | 19.686 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.1263 | 19.6837 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.1346 | 19.6815 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.143 | 19.6792 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.1513 | 19.677 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.1597 | 19.6747 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.168 | 19.6724 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.1764 | 19.6701 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.1847 | 19.6678 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.193 | 19.6654 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.2014 | 19.6631 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.2097 | 19.6607 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.2181 | 19.6584 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.2264 | 19.656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.2348 | 19.6537 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.2431 | 19.6514 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.2515 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.2598 | 19.649 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.2681 | 19.649 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.2765 | 19.6489 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.2848 | 19.6489 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.2932 | 19.6478 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.3015 | 19.6466 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.3099 | 19.6455 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.3182 | 19.6444 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.3265 | 19.6432 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.3349 | 19.642 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.3432 | 19.6409 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.3516 | 19.6399 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.3599 | 19.6388 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.3683 | 19.6378 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.3766 | 19.6367 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.3849 | 19.6357 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.3933 | 19.6346 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.4016 | 19.6336 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.41 | 19.6326 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.4183 | 19.6316 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.4267 | 19.6306 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.435 | 19.6296 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.4434 | 19.6285 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.4517 | 19.6275 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.46 | 19.6276 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.4684 | 19.6276 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.4767 | 19.6277 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.4851 | 19.6277 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.4934 | 19.6278 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.5018 | 19.6279 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.5101 | 19.6279 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.5184 | 19.6279 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.5268 | 19.628 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.5351 | 19.628 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.5435 | 19.6265 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.5518 | 19.6249 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.5602 | 19.6233 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.5685 | 19.6217 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.5768 | 19.62 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.5852 | 19.6182 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.5935 | 19.6164 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.6019 | 19.6146 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.6102 | 19.6128 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.6186 | 19.611 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.6269 | 19.6092 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.6353 | 19.6074 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.6436 | 19.6055 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.6519 | 19.6037 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.6603 | 19.6018 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.6686 | 19.6 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.677 | 19.5984 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.6853 | 19.5968 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.6937 | 19.5951 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.702 | 19.5935 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.7103 | 19.5934 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.7187 | 19.5932 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.727 | 19.5932 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.7354 | 19.5931 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.7437 | 19.5931 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.7521 | 19.5931 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.7604 | 19.5932 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.7687 | 19.5932 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.7771 | 19.5933 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.7854 | 19.5933 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.7938 | 19.5935 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.8021 | 19.5936 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.8105 | 19.5937 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.8188 | 19.5939 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.8272 | 19.5941 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.8355 | 19.5943 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.8438 | 19.5944 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.8522 | 19.5944 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.8605 | 19.594 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.8689 | 19.5936 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.8772 | 19.5932 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.8856 | 19.5929 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.8939 | 19.5927 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.9022 | 19.5925 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.9106 | 19.5922 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.9189 | 19.592 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.9273 | 19.5918 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.9356 | 19.5916 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.944 | 19.5913 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.9523 | 19.591 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.9607 | 19.5907 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.969 | 19.5904 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.9773 | 19.5901 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.9857 | 19.5898 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 682.994 | 19.5895 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.0024 | 19.5892 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.0107 | 19.5888 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.0191 | 19.5884 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.0274 | 19.5884 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.0357 | 19.5883 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.0441 | 19.5884 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.0524 | 19.5885 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.0608 | 19.5887 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.0691 | 19.5889 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.0775 | 19.5891 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.0858 | 19.5893 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.0941 | 19.5895 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.1025 | 19.5896 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.1108 | 19.5899 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.1192 | 19.5901 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.1275 | 19.5903 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.1359 | 19.5905 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.1442 | 19.5906 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.1526 | 19.5908 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.1609 | 19.591 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.1692 | 19.5912 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.1776 | 19.5915 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.1859 | 19.5918 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.1943 | 19.593 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.2026 | 19.5942 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.211 | 19.5953 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.2193 | 19.5963 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.2276 | 19.5971 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.236 | 19.5979 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.2443 | 19.5994 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.2527 | 19.6009 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.261 | 19.6024 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.2694 | 19.6039 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.2777 | 19.6053 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.286 | 19.6067 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.2944 | 19.6082 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.3027 | 19.6096 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.3111 | 19.611 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.3194 | 19.6125 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.3278 | 19.6139 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.3361 | 19.6153 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.3445 | 19.6168 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.3528 | 19.6182 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.3611 | 19.6189 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.3695 | 19.6195 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.3778 | 19.6202 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.3862 | 19.6209 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.3945 | 19.6215 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.4029 | 19.6222 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.4112 | 19.6222 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.4195 | 19.6221 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.4279 | 19.6221 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.4362 | 19.6222 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.4446 | 19.6226 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.4529 | 19.6229 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.4613 | 19.6233 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.4696 | 19.6237 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.4779 | 19.624 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.4863 | 19.6244 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.4946 | 19.6247 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.503 | 19.6251 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.5113 | 19.6254 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.5197 | 19.6257 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.528 | 19.626 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.5364 | 19.6263 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.5447 | 19.6265 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.553 | 19.6267 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.5614 | 19.6268 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.5697 | 19.627 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.5781 | 19.6275 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.5864 | 19.6281 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.5948 | 19.6285 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.6031 | 19.6289 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.6114 | 19.629 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.6198 | 19.6291 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.6281 | 19.6292 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.6365 | 19.6293 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.6448 | 19.6294 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.6532 | 19.6295 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.6615 | 19.6293 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.6698 | 19.6291 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.6782 | 19.629 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.6865 | 19.6288 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.6949 | 19.629 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.7032 | 19.6291 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.7116 | 19.6294 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.7199 | 19.6296 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.7283 | 19.63 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.7366 | 19.6303 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.7449 | 19.6304 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.7533 | 19.6305 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.7616 | 19.6306 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.77 | 19.6307 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.7783 | 19.6309 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.7867 | 19.6311 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.795 | 19.6314 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.8033 | 19.6316 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.8117 | 19.6318 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.82 | 19.632 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.8284 | 19.6324 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.8367 | 19.6329 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.8451 | 19.6333 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.8534 | 19.6337 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.8617 | 19.6338 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.8701 | 19.6339 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.8784 | 19.6338 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.8868 | 19.6338 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.8951 | 19.6337 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.9035 | 19.6336 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.9118 | 19.6335 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.9202 | 19.6334 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.9285 | 19.6333 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.9368 | 19.6331 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.9452 | 19.6332 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.9535 | 19.6334 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.9619 | 19.6335 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.9702 | 19.6336 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.9786 | 19.6338 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.9869 | 19.634 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 683.9952 | 19.6341 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.0036 | 19.6342 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.0119 | 19.6344 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.0203 | 19.6345 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.0286 | 19.6346 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.037 | 19.6348 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.0453 | 19.6351 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.0536 | 19.6353 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.062 | 19.6354 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.0703 | 19.6355 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.0787 | 19.6356 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.087 | 19.6356 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.0954 | 19.6356 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.1037 | 19.6356 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.1121 | 19.6352 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.1204 | 19.6348 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.1287 | 19.6344 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.1371 | 19.634 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.1454 | 19.6338 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.1538 | 19.6337 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.1621 | 19.6337 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.1705 | 19.6336 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.1788 | 19.6336 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.1871 | 19.6335 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.1955 | 19.6337 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.2038 | 19.6339 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.2122 | 19.6341 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.2205 | 19.6343 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.2289 | 19.6348 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.2372 | 19.6353 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.2456 | 19.6359 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.2539 | 19.6365 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.2622 | 19.6372 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.2706 | 19.6378 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.2789 | 19.6387 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.2873 | 19.6395 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.2956 | 19.6403 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.304 | 19.6411 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.3123 | 19.6416 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.3206 | 19.6421 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.329 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.3373 | 19.643 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.3457 | 19.6434 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.354 | 19.6439 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.3624 | 19.6442 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.3707 | 19.6446 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.379 | 19.6449 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.3874 | 19.6452 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.3957 | 19.6455 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.4041 | 19.6457 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.4124 | 19.6459 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.4208 | 19.646 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.4291 | 19.6461 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.4375 | 19.6462 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.4458 | 19.6462 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.4541 | 19.6462 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.4625 | 19.6466 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.4708 | 19.647 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.4792 | 19.6474 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.4875 | 19.6478 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.4959 | 19.6483 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.5042 | 19.6487 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.5125 | 19.6493 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.5209 | 19.6499 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.5292 | 19.6504 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.5376 | 19.6508 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.5459 | 19.6512 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.5543 | 19.6517 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.5626 | 19.6521 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.5709 | 19.6525 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.5793 | 19.6524 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.5876 | 19.6523 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.596 | 19.6521 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.6043 | 19.6519 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.6127 | 19.6519 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.621 | 19.6518 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.6294 | 19.6514 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.6377 | 19.651 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.646 | 19.6506 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.6544 | 19.6503 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.6627 | 19.6499 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.6711 | 19.6496 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.6794 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.6878 | 19.6486 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.6961 | 19.6483 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.7044 | 19.6479 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.7128 | 19.6476 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.7211 | 19.6472 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.7295 | 19.6467 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.7378 | 19.6463 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.7462 | 19.6463 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.7545 | 19.6464 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.7628 | 19.6469 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.7712 | 19.6475 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.7795 | 19.648 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.7879 | 19.6485 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.7962 | 19.6492 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.8046 | 19.6499 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.8129 | 19.6504 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.8213 | 19.6509 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.8296 | 19.6514 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.8379 | 19.652 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.8463 | 19.6526 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.8546 | 19.6533 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.863 | 19.6538 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.8713 | 19.6543 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.8797 | 19.6548 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.888 | 19.6553 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.8963 | 19.6559 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.9047 | 19.6566 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.913 | 19.6572 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.9214 | 19.6579 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.9297 | 19.658 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.9381 | 19.6582 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.9464 | 19.6583 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.9547 | 19.6585 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.9631 | 19.6584 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.9714 | 19.6584 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.9798 | 19.6583 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.9881 | 19.6583 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 684.9965 | 19.6583 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.0048 | 19.6582 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.0132 | 19.658 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.0215 | 19.6579 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.0298 | 19.6577 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.0382 | 19.6575 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.0465 | 19.6574 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.0549 | 19.6573 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.0632 | 19.6572 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.0716 | 19.6571 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.0799 | 19.6575 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.0882 | 19.6579 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.0966 | 19.6583 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.1049 | 19.6587 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.1133 | 19.6591 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.1216 | 19.6596 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.13 | 19.6601 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.1383 | 19.6606 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.1466 | 19.6602 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.155 | 19.6598 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.1633 | 19.6594 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.1717 | 19.6591 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.18 | 19.6586 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.1884 | 19.6581 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.1967 | 19.6576 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.2051 | 19.6571 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.2134 | 19.6566 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.2217 | 19.6561 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.2301 | 19.6556 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.2384 | 19.6551 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.2468 | 19.6541 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.2551 | 19.6531 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.2635 | 19.6521 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.2718 | 19.6512 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.2801 | 19.65 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.2885 | 19.6489 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.2968 | 19.6478 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.3052 | 19.6467 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.3135 | 19.6466 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.3219 | 19.6464 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.3302 | 19.6463 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.3385 | 19.6462 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.3469 | 19.6462 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.3552 | 19.6462 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.3636 | 19.6461 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.3719 | 19.6461 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.3803 | 19.6461 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.3886 | 19.6462 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.397 | 19.6468 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.4053 | 19.6474 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.4136 | 19.648 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.422 | 19.6486 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.4303 | 19.6492 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.4387 | 19.6497 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.447 | 19.6512 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.4554 | 19.6526 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.4637 | 19.6541 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.472 | 19.6556 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.4804 | 19.657 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.4887 | 19.6585 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.4971 | 19.6598 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.5054 | 19.6611 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.5138 | 19.6625 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.5221 | 19.6638 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.5305 | 19.6653 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.5388 | 19.6668 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.5471 | 19.668 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.5555 | 19.6692 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.5638 | 19.6696 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.5722 | 19.67 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.5805 | 19.6699 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.5889 | 19.6699 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.5972 | 19.6698 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.6055 | 19.6698 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.6139 | 19.6689 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.6222 | 19.6681 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.6306 | 19.6671 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.6389 | 19.6661 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.6473 | 19.6651 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.6556 | 19.6641 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.6639 | 19.6632 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.6723 | 19.6622 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.6806 | 19.6612 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.689 | 19.6601 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.6973 | 19.6591 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.7057 | 19.658 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.714 | 19.6569 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.7224 | 19.6559 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.7307 | 19.655 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.739 | 19.6542 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.7474 | 19.6544 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.7557 | 19.6546 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.7641 | 19.6548 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.7724 | 19.655 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.7808 | 19.6554 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.7891 | 19.6557 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.7974 | 19.6563 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.8058 | 19.6569 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.8141 | 19.6579 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.8225 | 19.6589 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.8308 | 19.66 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.8392 | 19.6612 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.8475 | 19.6623 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.8558 | 19.6635 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.8642 | 19.6646 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.8725 | 19.6658 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.8809 | 19.6671 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.8892 | 19.6684 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.8976 | 19.6697 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.9059 | 19.671 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.9143 | 19.6716 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.9226 | 19.6722 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.9309 | 19.6728 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.9393 | 19.6734 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.9476 | 19.674 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.956 | 19.6745 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.9643 | 19.675 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.9727 | 19.6756 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.981 | 19.6756 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.9893 | 19.6756 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 685.9977 | 19.6758 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.006 | 19.6761 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.0144 | 19.6764 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.0227 | 19.6767 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.0311 | 19.6771 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.0394 | 19.6774 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.0477 | 19.6777 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.0561 | 19.678 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.0644 | 19.6785 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.0728 | 19.6789 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.0811 | 19.6793 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.0895 | 19.6797 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.0978 | 19.6801 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.1062 | 19.6804 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.1145 | 19.6808 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.1228 | 19.6811 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.1312 | 19.6814 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.1395 | 19.6816 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.1479 | 19.6818 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.1562 | 19.6819 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.1646 | 19.6819 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.1729 | 19.6819 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.1812 | 19.6818 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.1896 | 19.6818 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.1979 | 19.6817 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.2063 | 19.6816 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.2146 | 19.6816 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.223 | 19.6816 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.2313 | 19.6815 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.2396 | 19.6814 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.248 | 19.6813 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.2563 | 19.6813 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.2647 | 19.6813 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.273 | 19.6813 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.2814 | 19.6814 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.2897 | 19.6815 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.2981 | 19.682 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.3064 | 19.6825 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.3147 | 19.6832 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.3231 | 19.6838 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.3314 | 19.6844 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.3398 | 19.685 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.3481 | 19.6855 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.3565 | 19.6861 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.3648 | 19.6874 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.3731 | 19.6887 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.3815 | 19.6901 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.3898 | 19.6915 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.3982 | 19.6927 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.4065 | 19.694 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.4149 | 19.6952 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.4232 | 19.6965 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.4315 | 19.6978 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.4399 | 19.6991 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.4482 | 19.7003 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.4566 | 19.7016 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.4649 | 19.7025 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.4733 | 19.7034 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.4816 | 19.7043 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.49 | 19.7052 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.4983 | 19.706 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.5066 | 19.7067 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.515 | 19.7074 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.5233 | 19.708 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.5317 | 19.7079 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.54 | 19.7078 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.5484 | 19.7076 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.5567 | 19.7074 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.565 | 19.7072 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.5734 | 19.707 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.5817 | 19.7068 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.5901 | 19.7067 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.5984 | 19.7063 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.6068 | 19.706 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.6151 | 19.7055 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.6234 | 19.705 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.6318 | 19.7044 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.6401 | 19.7038 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.6485 | 19.7032 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.6568 | 19.7026 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.6652 | 19.7023 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.6735 | 19.7019 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.6819 | 19.7016 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.6902 | 19.7014 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.6985 | 19.7011 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.7069 | 19.7009 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.7152 | 19.7001 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.7236 | 19.6994 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.7319 | 19.6987 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.7403 | 19.6981 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.7486 | 19.6973 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.7569 | 19.6966 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.7653 | 19.696 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.7736 | 19.6954 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.782 | 19.695 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.7903 | 19.6945 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.7987 | 19.694 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.807 | 19.6935 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.8154 | 19.693 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.8237 | 19.6926 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.832 | 19.6908 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.8404 | 19.689 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.8487 | 19.6872 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.8571 | 19.6854 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.8654 | 19.6836 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.8738 | 19.6818 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.8821 | 19.6805 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.8904 | 19.6792 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.8988 | 19.6779 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.9071 | 19.6766 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.9155 | 19.6753 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.9238 | 19.674 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.9322 | 19.6727 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.9405 | 19.6715 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.9488 | 19.6702 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.9572 | 19.6689 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.9655 | 19.6678 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.9739 | 19.6666 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.9822 | 19.6655 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.9906 | 19.6644 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 686.9989 | 19.6645 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.0073 | 19.6646 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.0156 | 19.6655 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.0239 | 19.6665 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.0323 | 19.6673 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.0406 | 19.6682 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.049 | 19.6689 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.0573 | 19.6697 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.0657 | 19.6705 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.074 | 19.6713 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.0823 | 19.6722 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.0907 | 19.6731 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.099 | 19.674 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.1074 | 19.675 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.1157 | 19.6759 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.1241 | 19.6767 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.1324 | 19.6794 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.1407 | 19.682 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.1491 | 19.6845 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.1574 | 19.687 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.1658 | 19.6896 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.1741 | 19.6921 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.1825 | 19.6938 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.1908 | 19.6954 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.1992 | 19.6972 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.2075 | 19.699 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.2158 | 19.7009 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.2242 | 19.7027 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.2325 | 19.7045 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.2409 | 19.7063 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.2492 | 19.708 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.2576 | 19.7097 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.2659 | 19.7114 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.2742 | 19.713 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.2826 | 19.7148 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.2909 | 19.7165 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.2993 | 19.7164 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.3076 | 19.7164 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.316 | 19.7164 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.3243 | 19.7164 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.3326 | 19.7164 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.341 | 19.7165 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.3493 | 19.7165 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.3577 | 19.7165 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.366 | 19.7167 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.3744 | 19.7169 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.3827 | 19.7172 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.3911 | 19.7174 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.3994 | 19.7178 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.4077 | 19.7181 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.4161 | 19.7185 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.4244 | 19.7188 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.4328 | 19.7191 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.4411 | 19.7194 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.4495 | 19.7198 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.4578 | 19.7201 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.4661 | 19.7204 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.4745 | 19.7206 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.4828 | 19.7205 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.4912 | 19.7204 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.4995 | 19.7202 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.5079 | 19.72 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.5162 | 19.7198 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.5245 | 19.7196 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.5329 | 19.7193 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.5412 | 19.7189 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.5496 | 19.7184 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.5579 | 19.7179 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.5663 | 19.7175 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.5746 | 19.717 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.583 | 19.7165 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.5913 | 19.7161 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.5996 | 19.7158 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.608 | 19.7155 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.6163 | 19.7152 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.6247 | 19.715 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.633 | 19.7147 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.6414 | 19.7144 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.6497 | 19.7145 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.658 | 19.7147 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.6664 | 19.7149 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.6747 | 19.7152 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.6831 | 19.7154 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.6914 | 19.7157 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.6998 | 19.7159 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.7081 | 19.7161 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.7164 | 19.7167 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.7248 | 19.7173 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.7331 | 19.7179 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.7415 | 19.7186 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.7498 | 19.7193 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.7582 | 19.72 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.7665 | 19.7205 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.7749 | 19.721 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.7832 | 19.7216 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.7915 | 19.7221 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.7999 | 19.7226 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.8082 | 19.723 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.8166 | 19.7234 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.8249 | 19.7238 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.8333 | 19.7241 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.8416 | 19.7244 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.8499 | 19.7247 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.8583 | 19.725 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.8666 | 19.7253 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.875 | 19.7256 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.8833 | 19.7257 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.8917 | 19.7257 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.9 | 19.7257 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.9083 | 19.7257 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.9167 | 19.7257 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.925 | 19.7258 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.9334 | 19.7257 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.9417 | 19.7257 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.9501 | 19.7245 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.9584 | 19.7233 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.9668 | 19.7222 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.9751 | 19.721 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.9834 | 19.7199 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 687.9918 | 19.7189 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.0001 | 19.7177 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.0085 | 19.7166 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.0168 | 19.7154 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.0252 | 19.7142 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.0335 | 19.713 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.0418 | 19.7118 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.0502 | 19.7104 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.0585 | 19.7091 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.0669 | 19.7078 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.0752 | 19.7064 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.0836 | 19.7049 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.0919 | 19.7035 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.1003 | 19.702 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.1086 | 19.7006 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.1169 | 19.7003 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.1253 | 19.7001 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.1336 | 19.6998 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.142 | 19.6995 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.1503 | 19.6994 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.1587 | 19.6994 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.167 | 19.6995 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.1753 | 19.6995 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.1837 | 19.6996 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.192 | 19.6997 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.2004 | 19.6999 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.2087 | 19.7002 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.2171 | 19.7002 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.2254 | 19.7002 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.2337 | 19.7 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.2421 | 19.6999 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.2504 | 19.6997 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.2588 | 19.6996 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.2671 | 19.6992 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.2755 | 19.6989 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.2838 | 19.6985 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.2922 | 19.6982 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.3005 | 19.6979 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.3088 | 19.6976 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.3172 | 19.697 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.3255 | 19.6965 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.3339 | 19.6959 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.3422 | 19.6953 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.3506 | 19.6952 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.3589 | 19.6951 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.3672 | 19.6949 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.3756 | 19.6946 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.3839 | 19.6944 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.3923 | 19.6941 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.4006 | 19.6942 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.409 | 19.6942 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.4173 | 19.6942 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.4256 | 19.6942 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.434 | 19.6944 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.4423 | 19.6946 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.4507 | 19.6948 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.459 | 19.6951 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.4674 | 19.6952 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.4757 | 19.6954 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.4841 | 19.6956 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.4924 | 19.6958 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.5007 | 19.696 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.5091 | 19.6963 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.5174 | 19.6961 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.5258 | 19.6959 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.5341 | 19.6958 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.5425 | 19.6957 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.5508 | 19.6957 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.5591 | 19.6957 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.5675 | 19.6959 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.5758 | 19.6961 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.5842 | 19.6973 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.5925 | 19.6985 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.6009 | 19.6997 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.6092 | 19.7009 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.6175 | 19.7022 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.6259 | 19.7034 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.6342 | 19.7046 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.6426 | 19.7059 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.6509 | 19.7071 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.6593 | 19.7083 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.6676 | 19.7094 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.676 | 19.7106 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.6843 | 19.7118 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.6926 | 19.7129 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.701 | 19.7142 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.7093 | 19.7155 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.7177 | 19.7169 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.726 | 19.7182 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.7344 | 19.7194 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.7427 | 19.7205 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.751 | 19.7206 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.7594 | 19.7208 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.7677 | 19.7209 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.7761 | 19.721 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.7844 | 19.721 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.7928 | 19.7211 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.8011 | 19.7212 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.8094 | 19.7212 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.8178 | 19.7214 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.8261 | 19.7215 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.8345 | 19.7217 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.8428 | 19.7218 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.8512 | 19.7219 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.8595 | 19.722 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.8679 | 19.7218 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.8762 | 19.7217 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.8845 | 19.7216 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.8929 | 19.7215 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.9012 | 19.7213 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.9096 | 19.7212 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.9179 | 19.721 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.9263 | 19.7209 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.9346 | 19.7207 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.9429 | 19.7206 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.9513 | 19.7205 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.9596 | 19.7204 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.968 | 19.7204 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.9763 | 19.7203 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.9847 | 19.72 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 688.993 | 19.7197 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.0013 | 19.7193 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.0097 | 19.719 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.018 | 19.7187 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.0264 | 19.7185 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.0347 | 19.7182 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.0431 | 19.718 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.0514 | 19.7172 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.0598 | 19.7165 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.0681 | 19.7158 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.0764 | 19.7151 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.0848 | 19.7144 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.0931 | 19.7137 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.1015 | 19.713 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.1098 | 19.7122 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.1182 | 19.7115 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.1265 | 19.7108 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.1348 | 19.7101 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.1432 | 19.7093 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.1515 | 19.7089 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.1599 | 19.7084 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.1682 | 19.708 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.1766 | 19.7076 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.1849 | 19.7072 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.1932 | 19.7068 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.2016 | 19.7064 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.2099 | 19.7061 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.2183 | 19.7061 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.2266 | 19.7062 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.235 | 19.7063 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.2433 | 19.7063 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.2517 | 19.7064 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.26 | 19.7064 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.2683 | 19.7063 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.2767 | 19.7061 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.285 | 19.706 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.2934 | 19.7059 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.3017 | 19.7058 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.3101 | 19.7057 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.3184 | 19.7055 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.3267 | 19.7052 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.3351 | 19.7052 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.3434 | 19.7052 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.3518 | 19.7052 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.3601 | 19.7053 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.3685 | 19.7054 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.3768 | 19.7055 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.3852 | 19.7057 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.3935 | 19.706 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.4018 | 19.7062 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.4102 | 19.7064 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.4185 | 19.7066 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.4269 | 19.7068 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.4352 | 19.7071 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.4436 | 19.7074 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.4519 | 19.7076 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.4602 | 19.7077 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.4686 | 19.7079 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.4769 | 19.7081 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.4853 | 19.7083 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.4936 | 19.7085 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.502 | 19.7085 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.5103 | 19.7086 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.5186 | 19.7086 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.527 | 19.7087 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.5353 | 19.7086 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.5437 | 19.7084 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.552 | 19.7068 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.5604 | 19.7053 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.5687 | 19.7037 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.5771 | 19.702 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.5854 | 19.7006 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.5937 | 19.6991 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.6021 | 19.6977 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.6104 | 19.6963 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.6188 | 19.695 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.6271 | 19.6938 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.6355 | 19.6925 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.6438 | 19.6912 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.6521 | 19.6897 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.6605 | 19.6882 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.6688 | 19.6848 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.6772 | 19.6813 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.6855 | 19.6778 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.6939 | 19.6744 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.7022 | 19.671 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.7105 | 19.6676 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.7189 | 19.6656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.7272 | 19.6637 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.7356 | 19.6617 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.7439 | 19.6598 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.7523 | 19.6578 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.7606 | 19.6559 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.769 | 19.6539 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.7773 | 19.6519 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.7856 | 19.6473 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.794 | 19.6427 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.8023 | 19.6382 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.8107 | 19.6336 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.819 | 19.6292 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.8274 | 19.6248 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.8357 | 19.6215 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.844 | 19.6182 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.8524 | 19.6149 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.8607 | 19.6116 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.8691 | 19.6084 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.8774 | 19.6052 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.8858 | 19.6019 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.8941 | 19.5987 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.9024 | 19.5955 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.9108 | 19.5923 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.9191 | 19.589 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.9275 | 19.5858 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.9358 | 19.5826 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.9442 | 19.5794 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.9525 | 19.5787 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.9609 | 19.578 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.9692 | 19.5774 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.9775 | 19.5768 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.9859 | 19.5761 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 689.9942 | 19.5755 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.0026 | 19.5757 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.0109 | 19.5758 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.0193 | 19.5759 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.0276 | 19.576 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.0359 | 19.576 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.0443 | 19.5759 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.0526 | 19.5759 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.061 | 19.5758 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.0693 | 19.5758 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.0777 | 19.5758 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.086 | 19.5757 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.0943 | 19.5757 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.1027 | 19.5757 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.111 | 19.5756 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.1194 | 19.5756 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.1277 | 19.5756 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.1361 | 19.5756 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.1444 | 19.5755 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.1528 | 19.5755 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.1611 | 19.5755 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.1694 | 19.5754 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.1778 | 19.5754 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.1861 | 19.5755 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.1945 | 19.5756 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.2028 | 19.5758 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.2112 | 19.576 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.2195 | 19.5762 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.2278 | 19.5764 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.2362 | 19.5766 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.2445 | 19.5767 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.2529 | 19.5769 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.2612 | 19.5771 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.2696 | 19.5773 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.2779 | 19.5776 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.2862 | 19.5777 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.2946 | 19.5779 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.3029 | 19.5781 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.3113 | 19.5783 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.3196 | 19.5785 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.328 | 19.5787 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.3363 | 19.5789 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.3447 | 19.5791 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.353 | 19.5792 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.3613 | 19.5793 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.3697 | 19.5794 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.378 | 19.5795 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.3864 | 19.5796 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.3947 | 19.5796 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.4031 | 19.5797 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.4114 | 19.5797 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.4197 | 19.5798 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.4281 | 19.5799 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.4364 | 19.5799 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.4448 | 19.58 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.4531 | 19.58 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.4615 | 19.5801 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.4698 | 19.5801 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.4781 | 19.5802 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.4865 | 19.5803 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.4948 | 19.5803 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.5032 | 19.5804 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.5115 | 19.5804 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.5199 | 19.5805 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.5282 | 19.5806 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.5366 | 19.5806 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.5449 | 19.5806 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.5532 | 19.5806 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.5616 | 19.5806 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.5699 | 19.5806 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.5783 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.5866 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.595 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.6033 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.6116 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.62 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.6283 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.6367 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.645 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.6534 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.6617 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.6701 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.6784 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.6867 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.6951 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.7034 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.7118 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.7201 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.7285 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.7368 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.7451 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.7535 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.7618 | 19.5808 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.7702 | 19.5808 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.7785 | 19.5808 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.7869 | 19.5808 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.7952 | 19.5809 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.8035 | 19.5809 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.8119 | 19.5809 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.8202 | 19.581 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.8286 | 19.581 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.8369 | 19.581 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.8453 | 19.581 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.8536 | 19.5811 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.862 | 19.5811 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.8703 | 19.5811 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.8786 | 19.5811 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.887 | 19.5812 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.8953 | 19.5812 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.9037 | 19.5812 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.912 | 19.5813 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.9204 | 19.5813 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.9287 | 19.5813 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.937 | 19.5813 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.9454 | 19.5813 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.9537 | 19.5813 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.9621 | 19.5813 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.9704 | 19.5812 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.9788 | 19.5812 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.9871 | 19.5812 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 690.9954 | 19.5812 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.0038 | 19.5812 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.0121 | 19.5811 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.0205 | 19.5811 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.0288 | 19.5811 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.0372 | 19.5811 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.0455 | 19.5811 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.0539 | 19.581 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.0622 | 19.581 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.0705 | 19.5808 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.0789 | 19.5806 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.0872 | 19.5805 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.0956 | 19.5803 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.1039 | 19.5801 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.1123 | 19.5799 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.1206 | 19.5797 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.1289 | 19.5795 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.1373 | 19.5794 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.1456 | 19.5792 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.154 | 19.58 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.1623 | 19.5807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.1707 | 19.5814 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.179 | 19.5821 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.1873 | 19.5829 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.1957 | 19.5836 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.204 | 19.5843 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.2124 | 19.585 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.2207 | 19.5858 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.2291 | 19.5865 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.2374 | 19.5874 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.2458 | 19.5883 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.2541 | 19.5892 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.2624 | 19.5901 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.2708 | 19.591 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.2791 | 19.5919 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.2875 | 19.5926 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.2958 | 19.5933 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.3042 | 19.5941 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.3125 | 19.5948 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.3208 | 19.5946 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.3292 | 19.5945 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.3375 | 19.5943 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.3459 | 19.5942 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.3542 | 19.5939 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.3626 | 19.5936 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.3709 | 19.5933 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.3792 | 19.593 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.3876 | 19.5938 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.3959 | 19.5945 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.4043 | 19.5952 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.4126 | 19.5959 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.421 | 19.5967 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.4293 | 19.5974 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.4377 | 19.5982 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.446 | 19.5989 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.4543 | 19.5999 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.4627 | 19.6008 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.471 | 19.6017 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.4794 | 19.6026 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.4877 | 19.6036 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.4961 | 19.6046 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.5044 | 19.6055 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.5127 | 19.6065 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.5211 | 19.6076 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.5294 | 19.6087 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.5378 | 19.6098 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.5461 | 19.6109 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.5545 | 19.611 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.5628 | 19.6111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.5711 | 19.6113 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.5795 | 19.6114 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.5878 | 19.6115 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.5962 | 19.6116 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.6045 | 19.6117 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.6129 | 19.6117 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.6212 | 19.6116 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.6296 | 19.6114 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.6379 | 19.6113 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.6462 | 19.6112 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.6546 | 19.611 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.6629 | 19.6108 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.6713 | 19.6107 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.6796 | 19.6105 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.688 | 19.6103 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.6963 | 19.6102 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.7046 | 19.61 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.713 | 19.6098 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.7213 | 19.6096 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.7297 | 19.6094 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.738 | 19.6093 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.7464 | 19.6092 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.7547 | 19.6091 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.763 | 19.609 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.7714 | 19.6089 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.7797 | 19.6088 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.7881 | 19.6089 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.7964 | 19.609 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.8048 | 19.6091 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.8131 | 19.6092 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.8215 | 19.6093 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.8298 | 19.6095 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.8381 | 19.611 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.8465 | 19.6125 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.8548 | 19.6141 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.8632 | 19.6156 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.8715 | 19.6173 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.8799 | 19.6191 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.8882 | 19.6208 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.8965 | 19.6225 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.9049 | 19.6241 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.9132 | 19.6257 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.9216 | 19.6274 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.9299 | 19.629 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.9383 | 19.6306 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.9466 | 19.6322 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.9549 | 19.6338 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.9633 | 19.6354 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.9716 | 19.6371 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.98 | 19.6387 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.9883 | 19.6403 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 691.9967 | 19.6419 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.005 | 19.6421 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.0134 | 19.6423 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.0217 | 19.6425 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.03 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.0384 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.0467 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.0551 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.0634 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.0718 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.0801 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.0884 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.0968 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.1051 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.1135 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.1218 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.1302 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.1385 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.1469 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.1552 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.1635 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.1719 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.1802 | 19.6426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 692.1886 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.1969 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.2053 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.2136 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.2219 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.2303 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.2386 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.247 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.2553 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.2637 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.272 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.2803 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.2887 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.297 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.3054 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.3137 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.3221 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.3304 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.3388 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.3471 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.3554 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.3638 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.3721 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.3805 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.3888 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.3972 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.4055 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.4138 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.4222 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.4305 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.4389 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.4472 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.4556 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.4639 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.4722 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.4806 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.4889 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.4973 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.5056 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.514 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.5223 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.5307 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.539 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.5473 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.5557 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.564 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.5724 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.5807 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.5891 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.5974 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.6057 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.6141 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.6224 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.6308 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.6391 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.6475 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.6558 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.6641 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.6725 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.6808 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.6892 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.6975 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.7059 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.7142 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.7226 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.7309 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.7392 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.7476 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.7559 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.7643 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.7726 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.781 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.7893 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.7976 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.806 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.8143 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.8227 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.831 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.8394 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.8477 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.856 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.8644 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.8727 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.8811 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.8894 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.8978 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.9061 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.9145 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.9228 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.9311 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.9395 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.9478 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.9562 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.9645 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.9729 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.9812 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.9895 | 19.6424 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692.9979 | 19.6424 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.0062 | 19.6424 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.0146 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.0229 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.0313 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.0396 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.0479 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.0563 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.0646 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.073 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.0813 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.0897 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.098 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.1064 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.1147 | 19.6424 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.123 | 19.6424 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.1314 | 19.6423 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.1397 | 19.6421 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.1481 | 19.6419 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.1564 | 19.6418 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.1648 | 19.6416 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.1731 | 19.6414 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.1814 | 19.6412 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.1898 | 19.6411 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.1981 | 19.641 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.2065 | 19.6409 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.2148 | 19.6408 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.2232 | 19.6409 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.2315 | 19.641 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.2398 | 19.641 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.2482 | 19.6411 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.2565 | 19.6412 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.2649 | 19.6413 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.2732 | 19.6414 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.2816 | 19.6416 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.2899 | 19.6417 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.2983 | 19.6418 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.3066 | 19.6419 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.3149 | 19.6421 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.3233 | 19.6422 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.3316 | 19.6424 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.34 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.3483 | 19.6426 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.3567 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.365 | 19.6425 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.3733 | 19.6427 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.3817 | 19.6429 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.39 | 19.6429 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.3984 | 19.6429 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.4067 | 19.6431 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.4151 | 19.6432 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.4234 | 19.6442 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.4318 | 19.6451 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.4401 | 19.6461 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.4484 | 19.6472 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.4568 | 19.6482 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.4651 | 19.6493 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.4735 | 19.6506 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.4818 | 19.652 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.4902 | 19.6533 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.4985 | 19.6545 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.5068 | 19.6558 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.5152 | 19.6571 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.5235 | 19.6584 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.5319 | 19.6597 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.5402 | 19.6607 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.5486 | 19.6618 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.5569 | 19.6629 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.5652 | 19.6639 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.5736 | 19.6648 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.5819 | 19.6657 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.5903 | 19.6658 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.5986 | 19.666 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.607 | 19.666 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.6153 | 19.666 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.6237 | 19.6661 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.632 | 19.6661 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.6403 | 19.6658 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.6487 | 19.6655 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.657 | 19.6654 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.6654 | 19.6653 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.6737 | 19.6649 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.6821 | 19.6646 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.6904 | 19.6643 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.6987 | 19.664 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.7071 | 19.6637 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.7154 | 19.6635 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.7238 | 19.6632 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.7321 | 19.6629 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.7405 | 19.6627 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.7488 | 19.6624 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.7571 | 19.6622 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.7655 | 19.662 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.7738 | 19.6617 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.7822 | 19.6615 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.7905 | 19.6613 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.7989 | 19.6611 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.8072 | 19.6609 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.8156 | 19.6607 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.8239 | 19.6606 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.8322 | 19.6604 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.8406 | 19.6604 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.8489 | 19.6604 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.8573 | 19.6604 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.8656 | 19.6604 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.874 | 19.6604 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.8823 | 19.6604 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.8906 | 19.6604 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.899 | 19.6604 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.9073 | 19.6604 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.9157 | 19.6604 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.924 | 19.6603 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.9324 | 19.6603 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.9407 | 19.6603 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.949 | 19.6602 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.9574 | 19.6602 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.9657 | 19.6602 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.9741 | 19.6601 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.9824 | 19.6601 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.9908 | 19.6601 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693.9991 | 19.66 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.0075 | 19.66 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.0158 | 19.66 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.0241 | 19.6599 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.0325 | 19.6599 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.0408 | 19.6598 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.0492 | 19.6597 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.0575 | 19.6596 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.0659 | 19.6595 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.0742 | 19.6595 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.0825 | 19.6594 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.0909 | 19.6594 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.0992 | 19.6593 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.1076 | 19.6593 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.1159 | 19.6592 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.1243 | 19.6592 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.1326 | 19.6592 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.1409 | 19.6591 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.1493 | 19.6591 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.1576 | 19.6589 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.166 | 19.6587 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.1743 | 19.6585 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.1827 | 19.6584 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.191 | 19.6582 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.1994 | 19.658 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.2077 | 19.6578 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.216 | 19.6577 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.2244 | 19.6575 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.2327 | 19.6573 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.2411 | 19.6571 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.2494 | 19.6569 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.2578 | 19.6567 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.2661 | 19.6565 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.2744 | 19.6563 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.2828 | 19.656 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.2911 | 19.6556 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.2995 | 19.6552 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.3078 | 19.6548 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.3162 | 19.6544 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.3245 | 19.6541 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.3328 | 19.6539 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.3412 | 19.6536 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.3495 | 19.6533 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.3579 | 19.6531 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.3662 | 19.6528 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.3746 | 19.6526 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.3829 | 19.6523 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.3913 | 19.6522 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.3996 | 19.6522 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.4079 | 19.6521 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.4163 | 19.6521 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.4246 | 19.652 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.433 | 19.6519 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.4413 | 19.6519 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.4497 | 19.6518 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.458 | 19.6521 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.4663 | 19.6524 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.4747 | 19.6527 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.483 | 19.653 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.4914 | 19.6532 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.4997 | 19.6535 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.5081 | 19.6538 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.5164 | 19.6541 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.5247 | 19.6543 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.5331 | 19.6546 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.5414 | 19.6549 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.5498 | 19.6552 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.5581 | 19.6553 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.5665 | 19.6554 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.5748 | 19.6556 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.5832 | 19.6557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.5915 | 19.6559 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.5998 | 19.656 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.6082 | 19.6584 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.6165 | 19.6607 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.6249 | 19.6629 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.6332 | 19.6651 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.6416 | 19.6673 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.6499 | 19.6695 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.6582 | 19.6717 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.6666 | 19.6739 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.6749 | 19.6761 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.6833 | 19.6783 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.6916 | 19.6804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.7 | 19.6825 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.7083 | 19.6846 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.7167 | 19.6867 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.725 | 19.6887 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.7333 | 19.6907 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.7417 | 19.6927 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.75 | 19.6947 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.7584 | 19.6968 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.7667 | 19.6988 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.7751 | 19.6986 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.7834 | 19.6984 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.7917 | 19.6982 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.8001 | 19.698 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.8084 | 19.6978 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.8168 | 19.6977 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.8251 | 19.6975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.8335 | 19.6973 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.8418 | 19.6971 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.8501 | 19.697 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.8585 | 19.6969 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.8668 | 19.6968 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.8752 | 19.6968 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.8835 | 19.6967 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.8919 | 19.6968 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.9002 | 19.6969 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.9086 | 19.697 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.9169 | 19.6971 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.9252 | 19.6971 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.9336 | 19.6972 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.9419 | 19.6973 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.9503 | 19.6973 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.9586 | 19.6974 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.967 | 19.6975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.9753 | 19.6975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.9836 | 19.6976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694.992 | 19.6977 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.0003 | 19.6977 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.0087 | 19.6978 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.017 | 19.6979 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.0254 | 19.6979 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.0337 | 19.698 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.042 | 19.6981 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.0504 | 19.6982 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.0587 | 19.6982 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.0671 | 19.6982 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.0754 | 19.6993 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.0838 | 19.7004 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.0921 | 19.7015 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.1005 | 19.7026 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.1088 | 19.7037 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.1171 | 19.7048 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.1255 | 19.7058 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.1338 | 19.7069 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.1422 | 19.708 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.1505 | 19.7091 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.1589 | 19.7102 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.1672 | 19.7113 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.1755 | 19.7123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.1839 | 19.7133 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.1922 | 19.7144 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.2006 | 19.7154 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.2089 | 19.7164 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.2173 | 19.7175 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.2256 | 19.7185 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.2339 | 19.7196 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.2423 | 19.7196 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.2506 | 19.7196 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.259 | 19.7196 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.2673 | 19.7196 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.2757 | 19.7196 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.284 | 19.7196 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.2924 | 19.7196 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.3007 | 19.7196 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.309 | 19.7196 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.3174 | 19.7196 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.3257 | 19.7196 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.3341 | 19.7196 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.3424 | 19.7196 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.3508 | 19.7196 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.3591 | 19.7196 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.3674 | 19.7196 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.3758 | 19.7198 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.3841 | 19.72 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.3925 | 19.7202 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.4008 | 19.7204 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.4092 | 19.7207 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.4175 | 19.721 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.4258 | 19.7214 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.4342 | 19.7217 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.4425 | 19.722 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.4509 | 19.7223 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.4592 | 19.7226 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.4676 | 19.7229 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.4759 | 19.7233 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.4843 | 19.7236 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.4926 | 19.7239 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.5009 | 19.7242 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.5093 | 19.7248 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.5176 | 19.7254 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.526 | 19.7259 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.5343 | 19.7265 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.5427 | 19.7268 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.551 | 19.7272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.5593 | 19.7275 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.5677 | 19.7278 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.576 | 19.7281 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.5844 | 19.7283 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.5927 | 19.7285 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.6011 | 19.7288 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.6094 | 19.729 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.6177 | 19.7292 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.6261 | 19.7294 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.6344 | 19.7295 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.6428 | 19.7297 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.6511 | 19.7298 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.6595 | 19.73 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.6678 | 19.7302 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.6762 | 19.7301 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.6845 | 19.73 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.6928 | 19.7299 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.7012 | 19.7298 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.7095 | 19.7297 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.7179 | 19.7296 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.7262 | 19.7295 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.7346 | 19.7294 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.7429 | 19.7294 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.7512 | 19.7293 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.7596 | 19.7291 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.7679 | 19.729 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.7763 | 19.729 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.7846 | 19.729 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.793 | 19.7291 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.8013 | 19.7291 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.8096 | 19.7292 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.818 | 19.7293 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.8263 | 19.7293 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.8347 | 19.7294 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.843 | 19.7294 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.8514 | 19.7295 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.8597 | 19.7294 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.8681 | 19.7293 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.8764 | 19.7292 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.8847 | 19.7291 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.8931 | 19.7289 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.9014 | 19.7287 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.9098 | 19.7284 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.9181 | 19.7282 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.9265 | 19.7282 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.9348 | 19.7281 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.9431 | 19.7279 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.9515 | 19.7278 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.9598 | 19.7276 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.9682 | 19.7273 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.9765 | 19.7272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.9849 | 19.7271 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695.9932 | 19.727 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.0016 | 19.7269 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.0099 | 19.7267 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.0182 | 19.7265 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.0266 | 19.7265 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.0349 | 19.7265 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.0433 | 19.7269 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.0516 | 19.7274 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.06 | 19.7279 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.0683 | 19.7285 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.0766 | 19.7291 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.085 | 19.7296 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.0933 | 19.7301 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.1017 | 19.7305 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.11 | 19.731 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.1184 | 19.7315 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.1267 | 19.7319 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.135 | 19.7324 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.1434 | 19.7327 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.1517 | 19.7331 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.1601 | 19.7335 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.1684 | 19.7338 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.1768 | 19.7343 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.1851 | 19.7347 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.1935 | 19.7352 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.2018 | 19.7356 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.2101 | 19.7357 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.2185 | 19.7357 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.2268 | 19.7357 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.2352 | 19.7357 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.2435 | 19.7357 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.2519 | 19.7358 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.2602 | 19.7358 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.2685 | 19.7357 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.2769 | 19.7356 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.2852 | 19.7355 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.2936 | 19.7354 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.3019 | 19.7353 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.3103 | 19.7352 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.3186 | 19.7351 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.3269 | 19.7351 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.3353 | 19.7351 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.3436 | 19.7351 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.352 | 19.735 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.3603 | 19.735 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.3687 | 19.735 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.377 | 19.7348 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.3854 | 19.7347 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.3937 | 19.7345 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.402 | 19.7344 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.4104 | 19.7342 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.4187 | 19.734 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.4271 | 19.7358 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.4354 | 19.7375 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.4438 | 19.7394 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.4521 | 19.7413 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.4604 | 19.743 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.4688 | 19.7448 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.4771 | 19.7466 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.4855 | 19.7484 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.4938 | 19.7502 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.5022 | 19.752 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.5105 | 19.7538 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.5188 | 19.7555 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.5272 | 19.7573 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.5355 | 19.7591 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.5439 | 19.7612 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.5522 | 19.7632 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.5606 | 19.7652 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.5689 | 19.7672 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.5773 | 19.7692 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.5856 | 19.7713 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.5939 | 19.7715 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.6023 | 19.7718 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.6106 | 19.772 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.619 | 19.7722 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.6273 | 19.7725 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.6357 | 19.7729 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.644 | 19.7731 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.6523 | 19.7734 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.6607 | 19.7737 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.669 | 19.774 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.6774 | 19.7742 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.6857 | 19.7744 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.6941 | 19.7746 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.7024 | 19.7748 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.7107 | 19.7747 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.7191 | 19.7747 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.7274 | 19.7747 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.7358 | 19.7746 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.7441 | 19.7747 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.7525 | 19.7747 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.7608 | 19.7747 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.7692 | 19.7746 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.7775 | 19.7747 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.7858 | 19.7749 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.7942 | 19.775 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.8025 | 19.7751 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.8109 | 19.775 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.8192 | 19.775 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.8276 | 19.7749 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.8359 | 19.7748 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.8442 | 19.7752 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.8526 | 19.7756 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.8609 | 19.7761 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.8693 | 19.7765 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.8776 | 19.777 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.886 | 19.7775 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.8943 | 19.7781 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.9026 | 19.7786 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.911 | 19.7791 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.9193 | 19.7796 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.9277 | 19.7801 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.936 | 19.7806 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.9444 | 19.7809 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.9527 | 19.7813 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.9611 | 19.7821 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.9694 | 19.7829 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.9777 | 19.7839 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.9861 | 19.7848 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696.9944 | 19.7857 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.0028 | 19.7866 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.0111 | 19.787 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.0195 | 19.7874 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.0278 | 19.7879 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.0361 | 19.7883 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.0445 | 19.7888 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.0528 | 19.7892 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.0612 | 19.7897 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.0695 | 19.7901 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.0779 | 19.7906 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.0862 | 19.791 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.0945 | 19.7915 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.1029 | 19.7919 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.1112 | 19.7924 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.1196 | 19.7928 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.1279 | 19.7928 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.1363 | 19.7927 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.1446 | 19.7926 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.153 | 19.7926 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.1613 | 19.7926 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.1696 | 19.7926 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.178 | 19.7927 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.1863 | 19.7927 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.1947 | 19.7928 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.203 | 19.7928 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.2114 | 19.7929 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.2197 | 19.7929 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.228 | 19.7931 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.2364 | 19.7932 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.2447 | 19.7932 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.2531 | 19.7932 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.2614 | 19.7931 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.2698 | 19.793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.2781 | 19.793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.2865 | 19.7929 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.2948 | 19.7928 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.3031 | 19.7927 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.3115 | 19.7916 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.3198 | 19.7905 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.3282 | 19.7893 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.3365 | 19.7882 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.3449 | 19.7869 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.3532 | 19.7856 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.3615 | 19.7844 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.3699 | 19.7831 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.3782 | 19.7818 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.3866 | 19.7806 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.3949 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.4033 | 19.778 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.4116 | 19.7767 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.4199 | 19.7755 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.4283 | 19.774 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.4366 | 19.7726 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.445 | 19.7713 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.4533 | 19.7699 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.4617 | 19.7685 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.47 | 19.7672 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.4784 | 19.7669 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.4867 | 19.7667 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.495 | 19.7658 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.5034 | 19.7649 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.5117 | 19.7639 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.5201 | 19.7629 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.5284 | 19.7619 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.5368 | 19.761 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.5451 | 19.76 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.5534 | 19.759 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.5618 | 19.7581 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.5701 | 19.7572 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.5785 | 19.7562 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.5868 | 19.7553 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.5952 | 19.7544 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.6035 | 19.7536 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.6118 | 19.753 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.6202 | 19.7524 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.6285 | 19.7518 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.6369 | 19.7511 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.6452 | 19.7507 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.6536 | 19.7504 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.6619 | 19.7506 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.6703 | 19.7509 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.6786 | 19.7514 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.6869 | 19.752 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.6953 | 19.7525 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.7036 | 19.753 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.712 | 19.7534 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.7203 | 19.7539 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.7287 | 19.7542 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.737 | 19.7545 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.7453 | 19.7548 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.7537 | 19.7551 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.762 | 19.7556 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.7704 | 19.756 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.7787 | 19.7561 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.7871 | 19.7563 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.7954 | 19.7565 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.8037 | 19.7567 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.8121 | 19.7567 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.8204 | 19.7567 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.8288 | 19.7566 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.8371 | 19.7566 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.8455 | 19.7565 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.8538 | 19.7564 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.8622 | 19.7563 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.8705 | 19.7561 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.8788 | 19.7561 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.8872 | 19.7561 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.8955 | 19.7574 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.9039 | 19.7588 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.9122 | 19.7602 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.9206 | 19.7616 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.9289 | 19.763 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.9372 | 19.7644 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.9456 | 19.7658 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.9539 | 19.7672 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.9623 | 19.7686 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.9706 | 19.7699 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.979 | 19.7713 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.9873 | 19.7726 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697.9956 | 19.7739 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.004 | 19.7753 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.0123 | 19.7766 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.0207 | 19.7779 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.029 | 19.7792 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.0374 | 19.7806 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.0457 | 19.7819 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.0541 | 19.7831 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.0624 | 19.7831 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.0707 | 19.7831 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.0791 | 19.7831 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.0874 | 19.7831 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.0958 | 19.783 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.1041 | 19.783 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.1125 | 19.783 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.1208 | 19.783 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.1291 | 19.783 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.1375 | 19.783 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.1458 | 19.7828 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.1542 | 19.7827 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.1625 | 19.7826 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.1709 | 19.7824 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.1792 | 19.7823 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.1875 | 19.7822 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.1959 | 19.7821 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.2042 | 19.7819 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.2126 | 19.7818 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.2209 | 19.7817 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.2293 | 19.7816 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.2376 | 19.7814 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.246 | 19.7813 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.2543 | 19.7812 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.2626 | 19.7811 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.271 | 19.7809 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.2793 | 19.7808 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.2877 | 19.7807 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.296 | 19.7806 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.3044 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.3127 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.321 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.3294 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.3377 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.3461 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.3544 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.3628 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.3711 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.3794 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.3878 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.3961 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.4045 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.4128 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.4212 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.4295 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.4379 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.4462 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.4545 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.4629 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.4712 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.4796 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.4879 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.4963 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.5046 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.5129 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.5213 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.5296 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.538 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.5463 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.5547 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.563 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.5714 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.5797 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.588 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.5964 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.6047 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.6131 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.6214 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.6298 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.6381 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.6464 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.6548 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.6631 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.6715 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.6798 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.6882 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.6965 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.7048 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.7132 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.7215 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.7299 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.7382 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.7466 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.7549 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.7633 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.7716 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.7799 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.7883 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.7966 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.805 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.8133 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.8217 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.83 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.8383 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.8467 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.855 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.8634 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.8717 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.8801 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.8884 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.8967 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.9051 | 19.7803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.9134 | 19.7803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.9218 | 19.7802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.9301 | 19.7802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.9385 | 19.7801 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.9468 | 19.78 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.9552 | 19.78 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.9635 | 19.7799 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.9718 | 19.7799 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.9802 | 19.7798 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.9885 | 19.7797 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698.9969 | 19.7797 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.0052 | 19.7796 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.0136 | 19.7796 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.0219 | 19.7795 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.0302 | 19.7794 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.0386 | 19.7794 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.0469 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.0553 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.0636 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.072 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.0803 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.0886 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.097 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.1053 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.1137 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.122 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.1304 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.1387 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.1471 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.1554 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.1637 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.1721 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.1804 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.1888 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.1971 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.2055 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.2138 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.2221 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.2305 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.2388 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.2472 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.2555 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.2639 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.2722 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.2805 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.2889 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.2972 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.3056 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.3139 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.3223 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.3306 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.339 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.3473 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.3556 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.364 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.3723 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.3807 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.389 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.3974 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.4057 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.414 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.4224 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.4307 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.4391 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.4474 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.4558 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.4641 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.4724 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.4808 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.4891 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.4975 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.5058 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.5142 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.5225 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.5309 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.5392 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.5475 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.5559 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.5642 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.5726 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.5809 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.5893 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.5976 | 19.7794 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.6059 | 19.7795 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.6143 | 19.7796 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.6226 | 19.7797 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.631 | 19.7798 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.6393 | 19.7799 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.6477 | 19.7803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.656 | 19.7807 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.6643 | 19.781 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.6727 | 19.7813 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.681 | 19.7814 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.6894 | 19.7816 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.6977 | 19.7818 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.7061 | 19.7819 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.7144 | 19.782 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.7228 | 19.7821 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.7311 | 19.7822 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.7394 | 19.7824 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.7478 | 19.7826 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.7561 | 19.7828 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.7645 | 19.7828 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.7728 | 19.7829 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.7812 | 19.7831 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.7895 | 19.7833 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.7978 | 19.7835 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.8062 | 19.7836 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.8145 | 19.7835 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.8229 | 19.7833 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.8312 | 19.7833 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.8396 | 19.7832 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.8479 | 19.7834 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.8562 | 19.7836 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.8646 | 19.7838 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.8729 | 19.7839 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.8813 | 19.7841 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.8896 | 19.7843 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.898 | 19.7845 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.9063 | 19.7848 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.9147 | 19.7849 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.923 | 19.785 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.9313 | 19.7851 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.9397 | 19.7851 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.948 | 19.7852 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.9564 | 19.7852 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.9647 | 19.7853 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.9731 | 19.7854 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.9814 | 19.7853 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.9897 | 19.7852 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699.9981 | 19.7852 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.0064 | 19.7851 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.0148 | 19.785 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.0231 | 19.7849 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.0315 | 19.7848 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.0398 | 19.7848 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.0482 | 19.7847 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.0565 | 19.7847 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.0648 | 19.7845 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.0732 | 19.7842 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.0815 | 19.7841 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.0899 | 19.7839 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.0982 | 19.7837 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.1066 | 19.7835 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.1149 | 19.7833 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.1232 | 19.783 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.1316 | 19.7827 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.1399 | 19.7824 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.1483 | 19.7822 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.1566 | 19.782 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.165 | 19.7819 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.1733 | 19.7817 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.1816 | 19.7815 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.19 | 19.7812 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.1983 | 19.781 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.2067 | 19.7807 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.215 | 19.7805 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.2234 | 19.7802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.2317 | 19.7802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.2401 | 19.7801 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.2484 | 19.7801 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.2567 | 19.7801 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.2651 | 19.7801 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.2734 | 19.7801 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.2818 | 19.7803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.2901 | 19.7804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.2985 | 19.7807 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.3068 | 19.781 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.3151 | 19.7814 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.3235 | 19.7817 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.3318 | 19.7821 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.3402 | 19.7826 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.3485 | 19.783 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.3569 | 19.7834 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.3652 | 19.7839 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.3735 | 19.7843 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.3819 | 19.7847 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.3902 | 19.7852 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.3986 | 19.7856 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.4069 | 19.7861 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.4153 | 19.7865 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.4236 | 19.787 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.432 | 19.7878 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.4403 | 19.7886 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.4486 | 19.7893 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.457 | 19.79 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.4653 | 19.7906 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.4737 | 19.7912 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.482 | 19.7918 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.4904 | 19.7923 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.4987 | 19.7928 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.507 | 19.7933 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.5154 | 19.7938 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.5237 | 19.7942 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.5321 | 19.7946 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.5404 | 19.795 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.5488 | 19.7954 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.5571 | 19.7957 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.5654 | 19.796 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.5738 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.5821 | 19.7965 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.5905 | 19.7967 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.5988 | 19.7966 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.6072 | 19.7965 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.6155 | 19.7972 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.6239 | 19.7979 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.6322 | 19.7985 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.6405 | 19.7991 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.6489 | 19.7997 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.6572 | 19.8003 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.6656 | 19.8009 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.6739 | 19.8015 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.6823 | 19.802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.6906 | 19.8026 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.6989 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.7073 | 19.804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.7156 | 19.8047 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.724 | 19.8054 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.7323 | 19.8055 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.7407 | 19.8057 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.749 | 19.8058 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.7573 | 19.8059 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.7657 | 19.8061 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.774 | 19.8062 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.7824 | 19.8055 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.7907 | 19.8048 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.7991 | 19.8043 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.8074 | 19.8037 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.8158 | 19.8031 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.8241 | 19.8026 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.8324 | 19.802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.8408 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.8491 | 19.8009 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.8575 | 19.8003 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.8658 | 19.7998 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.8742 | 19.7992 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.8825 | 19.7986 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.8908 | 19.7981 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.8992 | 19.798 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.9075 | 19.798 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.9159 | 19.798 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.9242 | 19.7979 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.9326 | 19.7979 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.9409 | 19.7979 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.9492 | 19.7979 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.9576 | 19.7978 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.9659 | 19.7978 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.9743 | 19.7978 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.9826 | 19.7977 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.991 | 19.7977 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700.9993 | 19.7977 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.0077 | 19.7977 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.016 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.0243 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.0327 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.041 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.0494 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.0577 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.0661 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.0744 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.0827 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.0911 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.0994 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.1078 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.1161 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.1245 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.1328 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.1411 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.1495 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.1578 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.1662 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.1745 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.1829 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.1912 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.1996 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.2079 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.2162 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.2246 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.2329 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.2413 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.2496 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.258 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.2663 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.2746 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.283 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.2913 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.2997 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.308 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.3164 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.3247 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.3331 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.3414 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.3497 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.3581 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.3664 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.3748 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.3831 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.3915 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.3998 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.4081 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.4165 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.4248 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.4332 | 19.7977 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.4415 | 19.7977 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.4499 | 19.7979 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.4582 | 19.798 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.4665 | 19.7981 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.4749 | 19.7982 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.4832 | 19.7983 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.4916 | 19.7985 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.4999 | 19.7985 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.5083 | 19.7985 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.5166 | 19.7985 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.525 | 19.7986 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.5333 | 19.7986 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.5416 | 19.7986 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.55 | 19.7986 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.5583 | 19.7987 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.5667 | 19.7987 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.575 | 19.7987 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.5834 | 19.7987 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.5917 | 19.7987 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.6 | 19.7987 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.6084 | 19.7986 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.6167 | 19.7985 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.6251 | 19.7984 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.6334 | 19.7983 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.6418 | 19.7981 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.6501 | 19.798 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.6584 | 19.7978 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.6668 | 19.7978 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.6751 | 19.7977 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.6835 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.6918 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.7002 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.7085 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.7169 | 19.7974 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.7252 | 19.7973 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.7335 | 19.7973 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.7419 | 19.7972 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.7502 | 19.7971 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.7586 | 19.797 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.7669 | 19.7969 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.7753 | 19.7968 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.7836 | 19.7967 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.7919 | 19.7966 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.8003 | 19.7966 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.8086 | 19.7965 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.817 | 19.7965 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.8253 | 19.7965 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.8337 | 19.7964 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.842 | 19.7964 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.8503 | 19.7964 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.8587 | 19.7963 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.867 | 19.7963 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.8754 | 19.7963 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.8837 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.8921 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.9004 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.9088 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.9171 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.9254 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.9338 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.9421 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.9505 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.9588 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.9672 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.9755 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.9838 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701.9922 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.0005 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.0089 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.0172 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.0256 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.0339 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.0422 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.0506 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.0589 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.0673 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.0756 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.084 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.0923 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.1007 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.109 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.1173 | 19.796 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.1257 | 19.7959 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.134 | 19.7958 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.1424 | 19.7956 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.1507 | 19.7955 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.1591 | 19.7953 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.1674 | 19.7951 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.1757 | 19.7949 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.1841 | 19.7947 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.1924 | 19.7945 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.2008 | 19.7942 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.2091 | 19.7939 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.2175 | 19.7936 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.2258 | 19.7933 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.2341 | 19.7929 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.2425 | 19.7926 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.2508 | 19.7923 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.2592 | 19.792 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.2675 | 19.7916 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.2759 | 19.7913 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.2842 | 19.7911 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.2926 | 19.7909 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.3009 | 19.7908 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.3092 | 19.7906 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.3176 | 19.7904 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.3259 | 19.7902 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.3343 | 19.79 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.3426 | 19.7899 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.351 | 19.7897 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.3593 | 19.7895 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.3676 | 19.7895 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.376 | 19.7895 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.3843 | 19.7895 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.3927 | 19.7896 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.401 | 19.7897 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.4094 | 19.7898 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.4177 | 19.7899 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.426 | 19.7899 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.4344 | 19.7903 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.4427 | 19.7907 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.4511 | 19.7911 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.4594 | 19.7915 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.4678 | 19.7918 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.4761 | 19.7922 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.4845 | 19.7926 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.4928 | 19.793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.5011 | 19.7934 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.5095 | 19.7938 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.5178 | 19.7942 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.5262 | 19.7947 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.5345 | 19.7951 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.5429 | 19.7955 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.5512 | 19.7958 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.5595 | 19.7961 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.5679 | 19.7966 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.5762 | 19.7972 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.5846 | 19.7977 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.5929 | 19.7983 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.6013 | 19.7985 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.6096 | 19.7987 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.618 | 19.799 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.6263 | 19.7992 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.6346 | 19.7994 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.643 | 19.7997 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.6513 | 19.7999 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.6597 | 19.8001 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.668 | 19.8004 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.6764 | 19.8006 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.6847 | 19.8009 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.693 | 19.8011 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.7014 | 19.8013 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.7097 | 19.8016 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.7181 | 19.8018 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.7264 | 19.802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.7348 | 19.802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.7431 | 19.802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.7514 | 19.802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.7598 | 19.802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.7681 | 19.802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.7765 | 19.802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.7848 | 19.802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.7932 | 19.802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.8015 | 19.802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.8099 | 19.802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.8182 | 19.8021 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.8265 | 19.8021 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.8349 | 19.8022 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.8432 | 19.8022 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.8516 | 19.8022 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.8599 | 19.8023 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.8683 | 19.8023 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.8766 | 19.8023 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.8849 | 19.8024 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.8933 | 19.8024 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.9016 | 19.8024 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.91 | 19.8025 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.9183 | 19.8025 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.9267 | 19.8026 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.935 | 19.8026 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.9433 | 19.8026 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.9517 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.96 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.9684 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.9767 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.9851 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702.9934 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.0018 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.0101 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.0184 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.0268 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.0351 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.0435 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.0518 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.0602 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.0685 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.0768 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.0852 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.0935 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.1019 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.1102 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.1186 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.1269 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.1352 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.1436 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.1519 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.1603 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.1686 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.177 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.1853 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.1937 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.202 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.2103 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.2187 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.227 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.2354 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.2437 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.2521 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.2604 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.2687 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.2771 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.2854 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.2938 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.3021 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.3105 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.3188 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.3271 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.3355 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.3438 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.3522 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.3605 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.3689 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.3772 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.3856 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.3939 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.4022 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.4106 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.4189 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.4273 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.4356 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.444 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.4523 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.4606 | 19.8029 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.469 | 19.8029 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.4773 | 19.803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.4857 | 19.803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.494 | 19.8031 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.5024 | 19.8031 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.5107 | 19.8031 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.519 | 19.8031 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.5274 | 19.8032 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.5357 | 19.8032 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.5441 | 19.8032 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.5524 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.5608 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.5691 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.5775 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.5858 | 19.8034 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.5941 | 19.8034 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.6025 | 19.8034 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.6108 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.6192 | 19.8034 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.6275 | 19.8034 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.6359 | 19.8034 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.6442 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.6525 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.6609 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.6692 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.6776 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.6859 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.6943 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.7026 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.7109 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.7193 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.7276 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.736 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.7443 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.7527 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.761 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.7694 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.7777 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.786 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.7944 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.8027 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.8111 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.8194 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.8278 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.8361 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.8444 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.8528 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.8611 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.8695 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.8778 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.8862 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.8945 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.9029 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.9112 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.9195 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.9279 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.9362 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.9446 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.9529 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.9613 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.9696 | 19.8032 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.9779 | 19.8031 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.9863 | 19.8031 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703.9946 | 19.8031 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.003 | 19.803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.0113 | 19.803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.0197 | 19.803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.028 | 19.803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.0363 | 19.803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.0447 | 19.8029 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.053 | 19.8029 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.0614 | 19.8029 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.0697 | 19.8029 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.0781 | 19.8029 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.0864 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.0948 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.1031 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.1114 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.1198 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.1281 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.1365 | 19.8029 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.1448 | 19.8031 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.1532 | 19.8032 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.1615 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.1698 | 19.8034 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.1782 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.1865 | 19.8036 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.1949 | 19.8037 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.2032 | 19.8038 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.2116 | 19.8039 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.2199 | 19.804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.2282 | 19.8041 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.2366 | 19.8041 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.2449 | 19.8041 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.2533 | 19.8041 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.2616 | 19.8041 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.27 | 19.8041 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.2783 | 19.8041 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.2867 | 19.8041 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.295 | 19.8041 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.3033 | 19.804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.3117 | 19.8038 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.32 | 19.8037 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.3284 | 19.8036 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.3367 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.3451 | 19.8034 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.3534 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.3617 | 19.8032 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.3701 | 19.8031 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.3784 | 19.803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.3868 | 19.803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.3951 | 19.8029 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.4035 | 19.803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.4118 | 19.8031 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.4201 | 19.8032 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.4285 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.4368 | 19.8034 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.4452 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.4535 | 19.8036 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.4619 | 19.8037 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.4702 | 19.8037 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.4786 | 19.8037 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.4869 | 19.8038 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.4952 | 19.8038 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.5036 | 19.8039 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.5119 | 19.8039 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.5203 | 19.8039 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.5286 | 19.804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.537 | 19.804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.5453 | 19.804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.5536 | 19.804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.562 | 19.8039 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.5703 | 19.8039 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.5787 | 19.8038 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.587 | 19.8038 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.5954 | 19.8037 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.6037 | 19.8037 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.612 | 19.8036 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.6204 | 19.8036 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.6287 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.6371 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.6454 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.6538 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.6621 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.6705 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.6788 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.6871 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.6955 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.7038 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.7122 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.7205 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.7289 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.7372 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.7455 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.7539 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.7622 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.7706 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.7789 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.7873 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.7956 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.8039 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.8123 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.8206 | 19.8036 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.829 | 19.8036 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.8373 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.8457 | 19.8034 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.854 | 19.8032 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.8624 | 19.8031 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.8707 | 19.803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.879 | 19.8029 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.8874 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.8957 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.9041 | 19.8026 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.9124 | 19.8025 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.9208 | 19.8023 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.9291 | 19.8021 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.9374 | 19.8019 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.9458 | 19.8017 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.9541 | 19.8016 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.9625 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.9708 | 19.8012 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.9792 | 19.801 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.9875 | 19.8008 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704.9958 | 19.8006 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.0042 | 19.8005 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.0125 | 19.8004 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.0209 | 19.8003 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.0292 | 19.8002 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.0376 | 19.7998 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.0459 | 19.7993 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.0543 | 19.7988 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.0626 | 19.7983 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.0709 | 19.7978 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.0793 | 19.7973 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.0876 | 19.797 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.096 | 19.7967 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.1043 | 19.7964 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.1127 | 19.7961 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.121 | 19.7958 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.1293 | 19.7955 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.1377 | 19.7952 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.146 | 19.7949 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.1544 | 19.7946 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.1627 | 19.7943 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.1711 | 19.794 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.1794 | 19.7937 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.1878 | 19.7934 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.1961 | 19.793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.2044 | 19.7931 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.2128 | 19.7932 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.2211 | 19.7933 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.2295 | 19.7934 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.2378 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.2462 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.2545 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.2628 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.2712 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.2795 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.2879 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.2962 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.3046 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.3129 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.3212 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.3296 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.3379 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.3463 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.3546 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.363 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.3713 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.3797 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.388 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.3963 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.4047 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.413 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.4214 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.4297 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.4381 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.4464 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.4547 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.4631 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.4714 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.4798 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.4881 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.4965 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.5048 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.5131 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.5215 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.5298 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.5382 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.5465 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.5549 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.5632 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.5716 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.5799 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.5882 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.5966 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.6049 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.6133 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.6216 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.63 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.6383 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.6466 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.655 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.6633 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.6717 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.68 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.6884 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.6967 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.705 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.7134 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.7217 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.7301 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.7384 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.7468 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.7551 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.7635 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.7718 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.7801 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.7885 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.7968 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.8052 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.8135 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.8219 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.8302 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.8385 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.8469 | 19.7934 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.8552 | 19.7933 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.8636 | 19.7932 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.8719 | 19.7931 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.8803 | 19.7931 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.8886 | 19.793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.8969 | 19.7929 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.9053 | 19.7928 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.9136 | 19.7928 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.922 | 19.7927 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.9303 | 19.7926 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.9387 | 19.7926 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.947 | 19.7925 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.9554 | 19.7924 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.9637 | 19.7924 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.972 | 19.7923 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.9804 | 19.7922 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.9887 | 19.7924 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705.9971 | 19.7925 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.0054 | 19.7927 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.0138 | 19.7929 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.0221 | 19.7931 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.0304 | 19.7933 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.0388 | 19.7936 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.0471 | 19.7938 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.0555 | 19.7941 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.0638 | 19.7945 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.0722 | 19.7954 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.0805 | 19.7963 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.0888 | 19.7972 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.0972 | 19.7981 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.1055 | 19.7992 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.1139 | 19.8003 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.1222 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.1306 | 19.8025 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.1389 | 19.8036 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.1473 | 19.8047 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.1556 | 19.8057 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.1639 | 19.8066 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.1723 | 19.8076 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.1806 | 19.8086 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.189 | 19.8096 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.1973 | 19.8106 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.2057 | 19.8115 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.214 | 19.8125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.2223 | 19.8134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.2307 | 19.8142 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.239 | 19.8145 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.2474 | 19.8147 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.2557 | 19.815 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.2641 | 19.8152 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.2724 | 19.8153 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.2807 | 19.8154 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.2891 | 19.8155 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.2974 | 19.8155 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.3058 | 19.8155 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.3141 | 19.8154 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.3225 | 19.8153 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.3308 | 19.8153 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.3392 | 19.8151 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.3475 | 19.815 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.3558 | 19.8147 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.3642 | 19.8145 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.3725 | 19.8142 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.3809 | 19.8139 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.3892 | 19.8137 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.3976 | 19.8135 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.4059 | 19.8133 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.4142 | 19.8131 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.4226 | 19.8129 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.4309 | 19.8127 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.4393 | 19.8119 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.4476 | 19.8111 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.456 | 19.8104 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.4643 | 19.8096 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.4727 | 19.8091 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.481 | 19.8085 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.4893 | 19.8079 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.4977 | 19.8074 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.506 | 19.8068 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.5144 | 19.8062 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.5227 | 19.8058 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.5311 | 19.8053 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.5394 | 19.8049 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.5477 | 19.8044 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.5561 | 19.8039 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.5644 | 19.8034 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.5728 | 19.803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.5811 | 19.8025 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.5895 | 19.802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.5978 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.6061 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.6145 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.6228 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.6312 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.6395 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.6479 | 19.8013 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.6562 | 19.8013 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.6646 | 19.8012 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.6729 | 19.801 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.6812 | 19.8007 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.6896 | 19.8006 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.6979 | 19.8004 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.7063 | 19.8002 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.7146 | 19.8001 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.723 | 19.7999 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.7313 | 19.7997 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.7396 | 19.7996 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.748 | 19.7994 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.7563 | 19.7992 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.7647 | 19.799 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.773 | 19.7988 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.7814 | 19.7985 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.7897 | 19.7982 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.798 | 19.798 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.8064 | 19.7977 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.8147 | 19.7974 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.8231 | 19.797 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.8314 | 19.7965 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.8398 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.8481 | 19.796 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.8565 | 19.7957 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.8648 | 19.7955 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.8731 | 19.7944 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.8815 | 19.7934 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.8898 | 19.7923 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.8982 | 19.7912 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.9065 | 19.7902 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.9149 | 19.7891 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.9232 | 19.7881 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.9315 | 19.7871 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.9399 | 19.7862 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.9482 | 19.7853 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.9566 | 19.7844 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.9649 | 19.7835 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.9733 | 19.7826 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.9816 | 19.7817 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.9899 | 19.7809 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706.9983 | 19.7802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.0066 | 19.7795 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.015 | 19.7788 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.0233 | 19.7779 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.0317 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.04 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.0484 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.0567 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.065 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.0734 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.0817 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.0901 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.0984 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.1068 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.1151 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.1234 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.1318 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.1401 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.1485 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.1568 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.1652 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.1735 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.1818 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.1902 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.1985 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.2069 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.2152 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.2236 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.2319 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.2403 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.2486 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.2569 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.2653 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.2736 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.282 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.2903 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.2987 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.307 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.3153 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.3237 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.332 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.3404 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.3487 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.3571 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.3654 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.3737 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.3821 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.3904 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.3988 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.4071 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.4155 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.4238 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.4322 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.4405 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.4488 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.4572 | 19.7772 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.4655 | 19.7773 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.4739 | 19.7774 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.4822 | 19.7776 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.4906 | 19.7777 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.4989 | 19.7779 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.5072 | 19.7781 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.5156 | 19.7782 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.5239 | 19.7784 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.5323 | 19.7785 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.5406 | 19.7786 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.549 | 19.7787 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.5573 | 19.7788 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.5656 | 19.7789 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.574 | 19.779 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.5823 | 19.7791 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.5907 | 19.7792 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.599 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.6074 | 19.7794 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.6157 | 19.7795 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.6241 | 19.7795 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.6324 | 19.7795 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.6407 | 19.7795 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.6491 | 19.7794 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.6574 | 19.7793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.6658 | 19.7792 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.6741 | 19.779 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.6825 | 19.7788 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.6908 | 19.7796 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.6991 | 19.7803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.7075 | 19.781 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.7158 | 19.7818 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.7242 | 19.7826 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.7325 | 19.7834 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.7409 | 19.7841 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.7492 | 19.7849 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.7576 | 19.7858 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.7659 | 19.7867 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.7742 | 19.7876 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.7826 | 19.7885 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.7909 | 19.7894 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.7993 | 19.7903 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.8076 | 19.7912 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.816 | 19.7921 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.8243 | 19.7932 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.8326 | 19.7942 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.841 | 19.7954 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.8493 | 19.7965 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.8577 | 19.7968 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.866 | 19.7971 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.8744 | 19.7974 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.8827 | 19.7977 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.891 | 19.798 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.8994 | 19.7983 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.9077 | 19.7986 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.9161 | 19.7989 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.9244 | 19.799 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.9328 | 19.7992 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.9411 | 19.7993 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.9495 | 19.7995 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.9578 | 19.7996 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.9661 | 19.7996 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.9745 | 19.7997 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.9828 | 19.7998 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.9912 | 19.7998 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707.9995 | 19.7998 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.0079 | 19.7997 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.0162 | 19.7995 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.0245 | 19.7994 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.0329 | 19.7992 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.0412 | 19.7991 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.0496 | 19.7989 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.0579 | 19.7987 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.0663 | 19.7984 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.0746 | 19.7981 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.0829 | 19.7979 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.0913 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.0996 | 19.7974 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.108 | 19.7971 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.1163 | 19.7968 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.1247 | 19.7967 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.133 | 19.7965 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.1414 | 19.7963 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.1497 | 19.7961 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.158 | 19.7959 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.1664 | 19.7958 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.1747 | 19.7957 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.1831 | 19.7956 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.1914 | 19.7956 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.1998 | 19.7956 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.2081 | 19.7956 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.2164 | 19.7957 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.2248 | 19.7958 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.2331 | 19.7959 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.2415 | 19.796 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.2498 | 19.7961 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.2582 | 19.7964 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.2665 | 19.7966 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.2748 | 19.7968 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.2832 | 19.797 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.2915 | 19.7973 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.2999 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.3082 | 19.7977 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.3166 | 19.798 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.3249 | 19.7982 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.3333 | 19.7984 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.3416 | 19.7986 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.3499 | 19.7988 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.3583 | 19.7989 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.3666 | 19.799 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.375 | 19.7991 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.3833 | 19.7992 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.3917 | 19.7993 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.4 | 19.7994 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.4083 | 19.7995 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.4167 | 19.7996 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.425 | 19.7996 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.4334 | 19.7996 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.4417 | 19.7996 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.4501 | 19.7995 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.4584 | 19.7994 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.4667 | 19.7993 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.4751 | 19.7992 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.4834 | 19.7991 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.4918 | 19.7993 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.5001 | 19.7996 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.5085 | 19.7998 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.5168 | 19.8001 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.5252 | 19.8003 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.5335 | 19.8006 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.5418 | 19.8008 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.5502 | 19.8011 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.5585 | 19.8013 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.5669 | 19.8016 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.5752 | 19.8019 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.5836 | 19.8021 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.5919 | 19.8024 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.6002 | 19.8026 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.6086 | 19.803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.6169 | 19.8034 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.6253 | 19.8039 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.6336 | 19.8043 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.642 | 19.8048 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.6503 | 19.8052 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.6586 | 19.8053 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.667 | 19.8054 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.6753 | 19.8055 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.6837 | 19.8056 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.692 | 19.8057 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.7004 | 19.8059 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.7087 | 19.806 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.7171 | 19.8061 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.7254 | 19.8062 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.7337 | 19.8063 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.7421 | 19.8061 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.7504 | 19.8058 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.7588 | 19.8055 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.7671 | 19.8051 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.7755 | 19.8047 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.7838 | 19.8042 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.7921 | 19.8038 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.8005 | 19.8033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.8088 | 19.8025 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.8172 | 19.8017 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.8255 | 19.8008 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.8339 | 19.7998 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.8422 | 19.7988 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.8505 | 19.7978 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.8589 | 19.7968 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.8672 | 19.7958 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.8756 | 19.7949 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.8839 | 19.794 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.8923 | 19.793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.9006 | 19.7921 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.909 | 19.7916 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.9173 | 19.791 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.9256 | 19.7906 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.934 | 19.7901 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.9423 | 19.7897 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.9507 | 19.7892 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.959 | 19.7889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.9674 | 19.7885 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.9757 | 19.7885 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.984 | 19.7885 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708.9924 | 19.7888 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.0007 | 19.7891 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.0091 | 19.7894 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.0174 | 19.7897 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.0258 | 19.7901 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.0341 | 19.7904 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.0424 | 19.7906 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.0508 | 19.7909 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.0591 | 19.7911 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.0675 | 19.7914 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.0758 | 19.7916 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.0842 | 19.7918 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.0925 | 19.792 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.1009 | 19.7923 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.1092 | 19.7926 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.1175 | 19.7929 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.1259 | 19.7931 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.1342 | 19.7933 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.1426 | 19.7936 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.1509 | 19.7938 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.1593 | 19.7939 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.1676 | 19.794 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.1759 | 19.7941 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.1843 | 19.7942 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.1926 | 19.7944 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.201 | 19.7946 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.2093 | 19.7948 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.2177 | 19.7949 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.226 | 19.7951 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.2344 | 19.7952 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.2427 | 19.7955 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.251 | 19.7957 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.2594 | 19.7959 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.2677 | 19.7961 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.2761 | 19.7963 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.2844 | 19.7964 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.2928 | 19.7965 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.3011 | 19.7967 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.3094 | 19.7968 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.3178 | 19.7969 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.3261 | 19.797 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.3345 | 19.7971 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.3428 | 19.7972 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.3512 | 19.7974 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.3595 | 19.7974 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.3678 | 19.7974 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.3762 | 19.7974 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.3845 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.3929 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.4012 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.4096 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.4179 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.4263 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.4346 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.4429 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.4513 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.4596 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.468 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.4763 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.4847 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.493 | 19.7973 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.5013 | 19.7971 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.5097 | 19.797 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.518 | 19.797 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.5264 | 19.7969 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.5347 | 19.7968 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.5431 | 19.7967 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.5514 | 19.7967 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.5597 | 19.797 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.5681 | 19.7973 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.5764 | 19.7976 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.5848 | 19.7979 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.5931 | 19.7982 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.6015 | 19.7984 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.6098 | 19.7987 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.6182 | 19.799 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.6265 | 19.7992 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.6348 | 19.7995 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.6432 | 19.7998 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.6515 | 19.8 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.6599 | 19.8005 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.6682 | 19.8009 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.6766 | 19.8013 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.6849 | 19.8016 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.6932 | 19.8019 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.7016 | 19.8022 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.7099 | 19.8025 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.7183 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.7266 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.735 | 19.8025 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.7433 | 19.8024 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.7516 | 19.8023 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.76 | 19.8022 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.7683 | 19.8022 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.7767 | 19.8023 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.785 | 19.8024 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.7934 | 19.8025 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.8017 | 19.8026 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.8101 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.8184 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.8267 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.8351 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.8434 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.8518 | 19.8026 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.8601 | 19.8024 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.8685 | 19.8023 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.8768 | 19.8021 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.8851 | 19.802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.8935 | 19.802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.9018 | 19.8019 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.9102 | 19.8019 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.9185 | 19.8019 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.9269 | 19.8019 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.9352 | 19.8019 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.9435 | 19.8018 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.9519 | 19.8018 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.9602 | 19.8016 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.9686 | 19.8015 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.9769 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.9853 | 19.8012 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709.9936 | 19.8011 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.002 | 19.8011 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.0103 | 19.8012 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.0186 | 19.8013 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.027 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.0353 | 19.8015 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.0437 | 19.8016 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.052 | 19.8016 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.0604 | 19.8017 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.0687 | 19.8017 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.077 | 19.8015 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.0854 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.0937 | 19.8012 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.1021 | 19.801 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.1104 | 19.8007 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.1188 | 19.8003 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.1271 | 19.7999 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.1354 | 19.7995 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.1438 | 19.7991 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.1521 | 19.7987 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.1605 | 19.7987 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.1688 | 19.7987 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.1772 | 19.7986 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.1855 | 19.7985 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.1939 | 19.7986 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.2022 | 19.7986 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.2105 | 19.7988 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.2189 | 19.7989 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.2272 | 19.7991 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.2356 | 19.7992 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.2439 | 19.7996 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.2523 | 19.8 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.2606 | 19.8002 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.2689 | 19.8005 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.2773 | 19.8013 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.2856 | 19.8022 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.294 | 19.803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.3023 | 19.8039 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.3107 | 19.8047 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.319 | 19.8055 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.3273 | 19.8059 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.3357 | 19.8063 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.344 | 19.8068 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.3524 | 19.8072 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.3607 | 19.8076 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.3691 | 19.808 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.3774 | 19.8084 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.3858 | 19.8088 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.3941 | 19.8094 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.4024 | 19.8099 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.4108 | 19.8104 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.4191 | 19.8108 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.4275 | 19.8113 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.4358 | 19.8119 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.4442 | 19.8119 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.4525 | 19.8119 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.4608 | 19.8119 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.4692 | 19.8119 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.4775 | 19.812 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.4859 | 19.812 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.4942 | 19.8121 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.5026 | 19.8121 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.5109 | 19.8122 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.5193 | 19.8123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.5276 | 19.8129 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.5359 | 19.8134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.5443 | 19.8139 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.5526 | 19.8143 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.561 | 19.8145 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.5693 | 19.8146 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.5777 | 19.8148 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.586 | 19.8149 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.5943 | 19.8152 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.6027 | 19.8155 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.611 | 19.8159 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.6194 | 19.8163 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.6277 | 19.8168 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.6361 | 19.8172 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.6444 | 19.8178 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.6527 | 19.8183 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.6611 | 19.8188 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.6694 | 19.8192 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.6778 | 19.8197 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.6861 | 19.8201 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.6945 | 19.82 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.7028 | 19.82 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.7112 | 19.8199 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.7195 | 19.8198 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.7278 | 19.8199 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.7362 | 19.82 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.7445 | 19.82 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.7529 | 19.8201 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.7612 | 19.82 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.7696 | 19.8199 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.7779 | 19.82 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.7862 | 19.8201 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.7946 | 19.8202 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.8029 | 19.8203 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.8113 | 19.8202 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.8196 | 19.8202 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.828 | 19.8201 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.8363 | 19.82 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.8446 | 19.8193 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.853 | 19.8185 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.8613 | 19.8178 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.8697 | 19.8172 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.878 | 19.8166 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.8864 | 19.8161 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.8947 | 19.8155 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.9031 | 19.815 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.9114 | 19.8144 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.9197 | 19.8138 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.9281 | 19.8133 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.9364 | 19.8127 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.9448 | 19.812 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.9531 | 19.8113 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.9615 | 19.8107 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.9698 | 19.8102 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.9781 | 19.8094 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.9865 | 19.8087 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710.9948 | 19.8081 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.0032 | 19.8075 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.0115 | 19.8073 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.0199 | 19.8072 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.0282 | 19.8069 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.0365 | 19.8066 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.0449 | 19.8063 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.0532 | 19.8059 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.0616 | 19.8055 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.0699 | 19.8052 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.0783 | 19.8049 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.0866 | 19.8046 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.095 | 19.8042 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.1033 | 19.8039 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.1116 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.12 | 19.8031 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.1283 | 19.8026 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.1367 | 19.8021 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.145 | 19.8019 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.1534 | 19.8017 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.1617 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.17 | 19.8012 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.1784 | 19.8012 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.1867 | 19.8011 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.1951 | 19.8012 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.2034 | 19.8012 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.2118 | 19.8012 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.2201 | 19.8013 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.2284 | 19.8013 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.2368 | 19.8013 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.2451 | 19.8013 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.2535 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.2618 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.2702 | 19.8015 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.2785 | 19.8015 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.2869 | 19.8016 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.2952 | 19.8015 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.3035 | 19.8015 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.3119 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.3202 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.3286 | 19.8013 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.3369 | 19.8012 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.3453 | 19.8011 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.3536 | 19.801 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.3619 | 19.8015 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.3703 | 19.802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.3786 | 19.8024 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.387 | 19.8029 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.3953 | 19.8034 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.4037 | 19.8039 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.412 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.4203 | 19.8031 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.4287 | 19.8028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.437 | 19.8024 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.4454 | 19.8021 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.4537 | 19.8017 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.4621 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.4704 | 19.8011 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.4788 | 19.8008 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.4871 | 19.8005 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.4954 | 19.8001 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.5038 | 19.7998 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.5121 | 19.7995 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.5205 | 19.7992 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.5288 | 19.7983 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.5372 | 19.7974 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.5455 | 19.7966 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.5538 | 19.7957 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.5622 | 19.7949 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.5705 | 19.7941 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.5789 | 19.7942 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.5872 | 19.7942 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.5956 | 19.7943 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.6039 | 19.7943 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.6122 | 19.7944 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.6206 | 19.7944 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.6289 | 19.7945 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.6373 | 19.7945 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.6456 | 19.7947 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.654 | 19.7949 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.6623 | 19.796 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.6707 | 19.797 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.679 | 19.798 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.6873 | 19.799 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.6957 | 19.7999 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.704 | 19.8009 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.7124 | 19.8019 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.7207 | 19.8029 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.7291 | 19.8038 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.7374 | 19.8046 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.7457 | 19.8055 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.7541 | 19.8064 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.7624 | 19.8073 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.7708 | 19.8082 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.7791 | 19.809 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.7875 | 19.8098 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.7958 | 19.8106 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.8042 | 19.8114 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.8125 | 19.8121 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.8208 | 19.8128 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.8292 | 19.8127 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.8375 | 19.8125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.8459 | 19.8124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.8542 | 19.8124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.8626 | 19.8124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.8709 | 19.8124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.8792 | 19.8124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.8876 | 19.8124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.8959 | 19.8124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.9043 | 19.8124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.9126 | 19.8124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.921 | 19.8124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.9293 | 19.8124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.9376 | 19.8124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.946 | 19.8124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.9543 | 19.8125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.9627 | 19.8126 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.971 | 19.8127 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.9794 | 19.8128 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.9877 | 19.8128 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711.9961 | 19.8129 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.0044 | 19.813 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.0127 | 19.8131 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.0211 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.0294 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.0378 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.0461 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.0545 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.0628 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.0711 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.0795 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.0878 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.0962 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.1045 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.1129 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.1212 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.1295 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.1379 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.1462 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.1546 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.1629 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.1713 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.1796 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.188 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.1963 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.2046 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.213 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.2213 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.2297 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.238 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.2464 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.2547 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.263 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.2714 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.2797 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.2881 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.2964 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.3048 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.3131 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.3214 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.3298 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.3381 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.3465 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.3548 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.3632 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.3715 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.3799 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.3882 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.3965 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.4049 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.4132 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.4216 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.4299 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.4383 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.4466 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.4549 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.4633 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.4716 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.48 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.4883 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.4967 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.505 | 19.8131 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.5133 | 19.813 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.5217 | 19.813 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.53 | 19.8129 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.5384 | 19.8128 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.5467 | 19.8128 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.5551 | 19.8127 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.5634 | 19.8126 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.5718 | 19.8126 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.5801 | 19.8125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.5884 | 19.8124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.5968 | 19.8124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.6051 | 19.8123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.6135 | 19.8122 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.6218 | 19.8122 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.6302 | 19.8121 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.6385 | 19.812 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.6468 | 19.8121 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.6552 | 19.8122 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.6635 | 19.8123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.6719 | 19.8125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.6802 | 19.8126 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.6886 | 19.8128 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.6969 | 19.813 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.7052 | 19.8131 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.7136 | 19.8133 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.7219 | 19.8134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.7303 | 19.8136 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.7386 | 19.8137 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.747 | 19.8139 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.7553 | 19.814 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.7637 | 19.8142 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.772 | 19.8143 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.7803 | 19.8145 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.7887 | 19.8146 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.797 | 19.8148 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.8054 | 19.8149 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.8137 | 19.815 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.8221 | 19.8151 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.8304 | 19.8152 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.8387 | 19.8153 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.8471 | 19.8154 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.8554 | 19.8155 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.8638 | 19.8157 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.8721 | 19.8159 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.8805 | 19.8162 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.8888 | 19.8164 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.8971 | 19.8165 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.9055 | 19.8167 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.9138 | 19.8169 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.9222 | 19.8171 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.9305 | 19.8173 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.9389 | 19.8174 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.9472 | 19.8176 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.9556 | 19.8178 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.9639 | 19.818 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.9722 | 19.8182 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.9806 | 19.8174 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.9889 | 19.8166 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712.9973 | 19.8158 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.0056 | 19.815 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.014 | 19.8141 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.0223 | 19.8133 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.0306 | 19.8123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.039 | 19.8113 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.0473 | 19.8104 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.0557 | 19.8094 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.064 | 19.8085 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.0724 | 19.8075 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.0807 | 19.8066 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.0891 | 19.8057 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.0974 | 19.8048 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.1057 | 19.8039 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.1141 | 19.803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.1224 | 19.802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.1308 | 19.8011 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.1391 | 19.8001 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.1475 | 19.8 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.1558 | 19.7999 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.1641 | 19.7998 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.1725 | 19.7997 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.1808 | 19.8006 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.1892 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.1975 | 19.8022 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.2059 | 19.803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.2142 | 19.8038 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.2225 | 19.8046 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.2309 | 19.8053 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.2392 | 19.806 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.2476 | 19.8067 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.2559 | 19.8073 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.2643 | 19.8079 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.2726 | 19.8085 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.281 | 19.8091 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.2893 | 19.8098 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.2976 | 19.8104 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.306 | 19.8111 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.3143 | 19.8117 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.3227 | 19.8124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.331 | 19.8131 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.3394 | 19.8137 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.3477 | 19.8135 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.356 | 19.8134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.3644 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.3727 | 19.8131 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.3811 | 19.8129 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.3894 | 19.8127 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.3978 | 19.8127 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.4061 | 19.8126 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.4144 | 19.8126 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.4228 | 19.8126 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.4311 | 19.8126 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.4395 | 19.8127 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.4478 | 19.8127 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.4562 | 19.8127 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.4645 | 19.8128 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.4729 | 19.8128 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.4812 | 19.8128 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.4895 | 19.8128 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.4979 | 19.8129 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.5062 | 19.8129 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.5146 | 19.8129 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.5229 | 19.813 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.5313 | 19.813 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.5396 | 19.813 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.5479 | 19.813 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.5563 | 19.8131 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.5646 | 19.8132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.573 | 19.8134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.5813 | 19.8135 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.5897 | 19.8137 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.598 | 19.8138 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.6063 | 19.814 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.6147 | 19.8148 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.623 | 19.8157 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.6314 | 19.8166 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.6397 | 19.8174 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.6481 | 19.8183 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.6564 | 19.8191 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.6648 | 19.8199 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.6731 | 19.8208 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.6814 | 19.8215 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.6898 | 19.8223 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.6981 | 19.8229 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.7065 | 19.8236 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.7148 | 19.8243 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.7232 | 19.8249 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.7315 | 19.8254 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.7398 | 19.8259 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.7482 | 19.8264 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.7565 | 19.827 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.7649 | 19.8274 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.7732 | 19.8279 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.7816 | 19.8277 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.7899 | 19.8275 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.7982 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.8066 | 19.827 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.8149 | 19.8267 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.8233 | 19.8264 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.8316 | 19.8262 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.84 | 19.826 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.8483 | 19.8258 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.8567 | 19.8256 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.865 | 19.8256 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.8733 | 19.8256 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.8817 | 19.8261 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.89 | 19.8266 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.8984 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.9067 | 19.8277 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.9151 | 19.8283 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.9234 | 19.8288 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.9317 | 19.8294 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.9401 | 19.83 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.9484 | 19.8306 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.9568 | 19.8313 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.9651 | 19.8319 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.9735 | 19.8325 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.9818 | 19.8332 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.9901 | 19.8339 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713.9985 | 19.8345 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.0068 | 19.8352 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.0152 | 19.8358 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.0235 | 19.8364 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.0319 | 19.837 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.0402 | 19.8376 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.0486 | 19.8376 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.0569 | 19.8377 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.0652 | 19.8378 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.0736 | 19.8379 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.0819 | 19.8379 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.0903 | 19.838 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.0986 | 19.838 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.107 | 19.8381 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.1153 | 19.8381 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.1236 | 19.8381 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.132 | 19.8382 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.1403 | 19.8382 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.1487 | 19.8383 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.157 | 19.8383 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.1654 | 19.8382 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.1737 | 19.8381 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.182 | 19.838 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.1904 | 19.8379 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.1987 | 19.8378 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.2071 | 19.8377 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.2154 | 19.8377 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.2238 | 19.8376 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.2321 | 19.8375 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.2405 | 19.8374 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.2488 | 19.8373 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.2571 | 19.8372 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.2655 | 19.8364 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.2738 | 19.8356 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.2822 | 19.8348 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.2905 | 19.8341 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.2989 | 19.8333 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.3072 | 19.8325 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.3155 | 19.8317 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.3239 | 19.8309 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.3322 | 19.8303 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.3406 | 19.8297 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.3489 | 19.8291 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.3573 | 19.8285 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.3656 | 19.8279 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.374 | 19.8273 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.3823 | 19.8267 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.3906 | 19.826 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.399 | 19.8254 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.4073 | 19.8247 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.4157 | 19.8241 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.424 | 19.8235 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.4324 | 19.8236 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.4407 | 19.8237 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.449 | 19.8238 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.4574 | 19.8238 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.4657 | 19.8239 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.4741 | 19.824 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.4824 | 19.824 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.4908 | 19.8241 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.4991 | 19.8242 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.5074 | 19.8243 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.5158 | 19.8244 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.5241 | 19.8245 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.5325 | 19.8246 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.5408 | 19.8248 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.5492 | 19.8249 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.5575 | 19.825 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.5659 | 19.8251 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.5742 | 19.8253 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.5825 | 19.8254 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.5909 | 19.8254 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.5992 | 19.8255 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.6076 | 19.8256 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.6159 | 19.8257 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.6243 | 19.8258 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.6326 | 19.8258 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.6409 | 19.8259 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.6493 | 19.8261 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.6576 | 19.8262 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.666 | 19.8262 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.6743 | 19.8263 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.6827 | 19.8264 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.691 | 19.8264 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.6993 | 19.8265 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.7077 | 19.8265 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.716 | 19.8266 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.7244 | 19.8266 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.7327 | 19.8267 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.7411 | 19.8267 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.7494 | 19.8268 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.7578 | 19.8269 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.7661 | 19.8269 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.7744 | 19.827 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.7828 | 19.827 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.7911 | 19.8271 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.7995 | 19.8271 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.8078 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.8162 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.8245 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.8328 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.8412 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.8495 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.8579 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.8662 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.8746 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.8829 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.8912 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.8996 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.9079 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.9163 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.9246 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.933 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.9413 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.9497 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.958 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.9663 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.9747 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.983 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.9914 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714.9997 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.0081 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.0164 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.0247 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.0331 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.0414 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.0498 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.0581 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.0665 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.0748 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.0831 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.0915 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.0998 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.1082 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.1165 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.1249 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.1332 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.1416 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.1499 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.1582 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.1666 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.1749 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.1833 | 19.8271 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.1916 | 19.8271 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.2 | 19.827 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.2083 | 19.8269 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.2166 | 19.8268 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.225 | 19.8267 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.2333 | 19.8266 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.2417 | 19.8266 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.25 | 19.8265 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.2584 | 19.8264 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.2667 | 19.8263 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.275 | 19.8262 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.2834 | 19.8261 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.2917 | 19.826 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.3001 | 19.8259 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.3084 | 19.8258 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.3168 | 19.8258 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.3251 | 19.8257 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.3335 | 19.8256 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.3418 | 19.8255 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.3501 | 19.8255 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.3585 | 19.8254 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.3668 | 19.8255 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.3752 | 19.8255 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.3835 | 19.8256 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.3919 | 19.8256 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.4002 | 19.8257 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.4085 | 19.8257 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.4169 | 19.8258 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.4252 | 19.8258 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.4336 | 19.8259 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.4419 | 19.8259 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.4503 | 19.826 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.4586 | 19.826 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.4669 | 19.8261 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.4753 | 19.8261 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.4836 | 19.826 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.492 | 19.826 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.5003 | 19.8259 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.5087 | 19.8259 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.517 | 19.8258 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.5254 | 19.8258 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.5337 | 19.8256 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.542 | 19.8255 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.5504 | 19.8248 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.5587 | 19.824 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.5671 | 19.8233 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.5754 | 19.8226 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.5838 | 19.8218 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.5921 | 19.8211 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.6004 | 19.8204 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.6088 | 19.8197 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.6171 | 19.819 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.6255 | 19.8183 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.6338 | 19.8176 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.6422 | 19.8169 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.6505 | 19.8163 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.6589 | 19.8157 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.6672 | 19.8151 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.6755 | 19.8144 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.6839 | 19.8138 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.6922 | 19.8131 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.7006 | 19.8125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.7089 | 19.8118 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.7173 | 19.8118 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.7256 | 19.8117 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.7339 | 19.8117 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.7423 | 19.8116 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.7506 | 19.8116 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.759 | 19.8117 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.7673 | 19.8117 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.7757 | 19.8117 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.784 | 19.8117 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.7923 | 19.8117 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.8007 | 19.8118 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.809 | 19.8118 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.8174 | 19.8118 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.8257 | 19.8118 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.8341 | 19.8118 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.8424 | 19.8118 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.8508 | 19.8119 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.8591 | 19.8121 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.8674 | 19.8122 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.8758 | 19.8123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.8841 | 19.8123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.8925 | 19.8123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.9008 | 19.8123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.9092 | 19.8124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.9175 | 19.8123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.9258 | 19.8122 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.9342 | 19.8121 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.9425 | 19.8121 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.9509 | 19.812 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.9592 | 19.8119 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.9676 | 19.8119 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.9759 | 19.8118 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.9842 | 19.8117 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715.9926 | 19.8117 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.0009 | 19.8113 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.0093 | 19.8109 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.0176 | 19.8104 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.026 | 19.8098 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.0343 | 19.809 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.0427 | 19.8082 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.051 | 19.8075 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.0593 | 19.8068 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.0677 | 19.8061 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.076 | 19.8054 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.0844 | 19.8047 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.0927 | 19.804 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.1011 | 19.8027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.1094 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.1177 | 19.8001 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.1261 | 19.7988 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.1344 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.1428 | 19.7963 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.1511 | 19.795 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.1595 | 19.7938 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.1678 | 19.7929 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.1761 | 19.792 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.1845 | 19.7912 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.1928 | 19.7904 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.2012 | 19.7899 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.2095 | 19.7895 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.2179 | 19.789 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.2262 | 19.7885 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.2346 | 19.7881 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.2429 | 19.7876 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.2512 | 19.7871 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.2596 | 19.7867 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.2679 | 19.787 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.2763 | 19.7873 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.2846 | 19.7877 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.293 | 19.7881 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.3013 | 19.7885 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.3096 | 19.7889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.318 | 19.7887 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.3263 | 19.7886 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.3347 | 19.7884 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.343 | 19.7882 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.3514 | 19.7881 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.3597 | 19.7879 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.368 | 19.7875 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.3764 | 19.7871 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.3847 | 19.7866 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.3931 | 19.7862 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.4014 | 19.7858 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.4098 | 19.7854 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.4181 | 19.785 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.4265 | 19.7845 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.4348 | 19.784 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.4431 | 19.7834 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.4515 | 19.7828 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.4598 | 19.7821 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.4682 | 19.7816 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.4765 | 19.781 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.4849 | 19.781 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.4932 | 19.781 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.5015 | 19.781 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.5099 | 19.7809 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.5182 | 19.7808 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.5266 | 19.7807 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.5349 | 19.7808 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.5433 | 19.7809 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.5516 | 19.7809 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.5599 | 19.7808 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.5683 | 19.7818 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.5766 | 19.7829 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.585 | 19.7839 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.5933 | 19.7849 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.6017 | 19.7859 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.61 | 19.7869 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.6184 | 19.7879 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.6267 | 19.7888 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.635 | 19.7898 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.6434 | 19.7908 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.6517 | 19.7917 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.6601 | 19.7926 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.6684 | 19.7935 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.6768 | 19.7944 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.6851 | 19.7954 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.6934 | 19.7963 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.7018 | 19.7974 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.7101 | 19.7984 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.7185 | 19.7996 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.7268 | 19.8007 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.7352 | 19.8008 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.7435 | 19.8009 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.7518 | 19.801 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.7602 | 19.801 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.7685 | 19.8018 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.7769 | 19.8026 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.7852 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.7936 | 19.8043 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.8019 | 19.805 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.8103 | 19.8057 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.8186 | 19.8065 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.8269 | 19.8073 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.8353 | 19.8084 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.8436 | 19.8096 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.852 | 19.8108 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.8603 | 19.8121 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.8687 | 19.8133 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.877 | 19.8145 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.8853 | 19.8157 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.8937 | 19.8169 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.902 | 19.8182 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.9104 | 19.8195 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.9187 | 19.8208 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.9271 | 19.8221 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.9354 | 19.8226 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.9437 | 19.8232 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.9521 | 19.8237 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.9604 | 19.8242 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.9688 | 19.8247 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.9771 | 19.8251 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.9855 | 19.8256 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716.9938 | 19.8261 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.0022 | 19.8262 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.0105 | 19.8263 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.0188 | 19.8263 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.0272 | 19.8262 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.0355 | 19.8263 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.0439 | 19.8264 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.0522 | 19.8264 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.0606 | 19.8264 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.0689 | 19.8264 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.0772 | 19.8264 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.0856 | 19.8262 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.0939 | 19.8259 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.1023 | 19.8257 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.1106 | 19.8254 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.119 | 19.8252 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.1273 | 19.8249 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.1357 | 19.8248 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.144 | 19.8246 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.1523 | 19.8244 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.1607 | 19.8243 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.169 | 19.8242 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.1774 | 19.8241 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.1857 | 19.824 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.1941 | 19.8239 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.2024 | 19.8237 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.2107 | 19.8235 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.2191 | 19.8231 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.2274 | 19.8226 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.2358 | 19.8221 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.2441 | 19.8216 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.2525 | 19.8213 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.2608 | 19.821 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.2691 | 19.8207 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.2775 | 19.8204 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.2858 | 19.82 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.2942 | 19.8196 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.3025 | 19.8194 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.3109 | 19.8191 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.3192 | 19.8188 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.3276 | 19.8185 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.3359 | 19.8181 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.3442 | 19.8177 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.3526 | 19.8173 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.3609 | 19.8169 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.3693 | 19.8165 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.3776 | 19.816 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.386 | 19.8159 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.3943 | 19.8157 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.4026 | 19.8154 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.411 | 19.815 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.4193 | 19.8147 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.4277 | 19.8144 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.436 | 19.814 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.4444 | 19.8136 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.4527 | 19.8133 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.461 | 19.8131 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.4694 | 19.8127 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.4777 | 19.8123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.4861 | 19.8118 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.4944 | 19.8112 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.5028 | 19.8109 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.5111 | 19.8105 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.5195 | 19.8101 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.5278 | 19.8097 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.5361 | 19.8093 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.5445 | 19.8089 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.5528 | 19.8086 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.5612 | 19.8082 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.5695 | 19.808 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.5779 | 19.8079 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.5862 | 19.8077 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.5945 | 19.8075 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.6029 | 19.8076 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.6112 | 19.8077 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.6196 | 19.8078 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.6279 | 19.808 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.6363 | 19.8082 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.6446 | 19.8084 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.6529 | 19.8087 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.6613 | 19.809 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.6696 | 19.809 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.678 | 19.8089 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.6863 | 19.8089 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.6947 | 19.8088 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.703 | 19.8088 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.7114 | 19.8088 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.7197 | 19.8087 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.728 | 19.8087 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.7364 | 19.8087 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.7447 | 19.8087 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.7531 | 19.8087 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.7614 | 19.8087 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.7698 | 19.8086 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.7781 | 19.8086 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.7864 | 19.8085 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.7948 | 19.8084 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.8031 | 19.8082 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.8115 | 19.8081 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.8198 | 19.8079 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.8282 | 19.8078 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.8365 | 19.8077 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.8448 | 19.8075 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.8532 | 19.8075 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.8615 | 19.8074 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.8699 | 19.8074 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.8782 | 19.8073 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.8866 | 19.8074 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.8949 | 19.8075 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.9033 | 19.8076 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.9116 | 19.8078 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.9199 | 19.808 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.9283 | 19.8082 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.9366 | 19.8082 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.945 | 19.8082 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.9533 | 19.8079 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.9617 | 19.8077 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.97 | 19.8074 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.9783 | 19.8072 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.9867 | 19.8069 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717.995 | 19.8067 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.0034 | 19.8066 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.0117 | 19.8065 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.0201 | 19.8065 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.0284 | 19.8065 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.0367 | 19.8065 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.0451 | 19.8065 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.0534 | 19.8068 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.0618 | 19.8071 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.0701 | 19.8074 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.0785 | 19.8076 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.0868 | 19.8085 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.0952 | 19.8095 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.1035 | 19.8112 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.1118 | 19.813 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.1202 | 19.815 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.1285 | 19.817 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.1369 | 19.8189 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.1452 | 19.8208 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.1536 | 19.8228 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.1619 | 19.8247 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.1702 | 19.8266 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.1786 | 19.8285 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.1869 | 19.8302 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.1953 | 19.8318 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.2036 | 19.8334 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.212 | 19.835 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.2203 | 19.8362 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.2286 | 19.8374 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.237 | 19.8383 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.2453 | 19.8392 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.2537 | 19.8393 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.262 | 19.8395 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.2704 | 19.8388 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.2787 | 19.8382 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.2871 | 19.8376 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.2954 | 19.8371 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.3037 | 19.8365 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.3121 | 19.836 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.3204 | 19.8354 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.3288 | 19.8349 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.3371 | 19.8344 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.3455 | 19.8339 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.3538 | 19.8336 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.3621 | 19.8334 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.3705 | 19.8331 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.3788 | 19.8328 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.3872 | 19.8325 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.3955 | 19.8323 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.4039 | 19.8324 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.4122 | 19.8325 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.4206 | 19.8327 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.4289 | 19.8328 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.4372 | 19.8329 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.4456 | 19.8331 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.4539 | 19.8332 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.4623 | 19.8333 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.4706 | 19.8334 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.479 | 19.8336 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.4873 | 19.8337 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.4956 | 19.8339 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.504 | 19.834 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.5123 | 19.8342 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.5207 | 19.8343 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.529 | 19.8344 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.5374 | 19.8346 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.5457 | 19.8348 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.554 | 19.835 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.5624 | 19.8352 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.5707 | 19.8352 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.5791 | 19.8353 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.5874 | 19.8354 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.5958 | 19.8354 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.6041 | 19.8355 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.6125 | 19.8356 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.6208 | 19.8356 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.6291 | 19.8357 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.6375 | 19.8356 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.6458 | 19.8355 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.6542 | 19.8355 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.6625 | 19.8354 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.6709 | 19.8354 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.6792 | 19.8353 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.6875 | 19.8353 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.6959 | 19.8353 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.7042 | 19.8352 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.7126 | 19.8351 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.7209 | 19.8351 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.7293 | 19.835 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.7376 | 19.8348 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.7459 | 19.8346 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.7543 | 19.8345 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.7626 | 19.8345 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.771 | 19.8344 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.7793 | 19.8344 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.7877 | 19.8343 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.796 | 19.8343 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.8044 | 19.8345 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.8127 | 19.8348 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.821 | 19.8349 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.8294 | 19.835 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.8377 | 19.8351 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.8461 | 19.8352 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.8544 | 19.8353 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.8628 | 19.8355 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.8711 | 19.8356 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.8794 | 19.8357 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.8878 | 19.8359 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.8961 | 19.8361 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.9045 | 19.8364 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.9128 | 19.8367 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.9212 | 19.8368 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.9295 | 19.837 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.9378 | 19.837 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.9462 | 19.837 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.9545 | 19.837 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.9629 | 19.8369 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.9712 | 19.8367 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.9796 | 19.8365 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.9879 | 19.8364 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718.9963 | 19.8363 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.0046 | 19.8363 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.0129 | 19.8362 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.0213 | 19.8362 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.0296 | 19.8361 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.038 | 19.8361 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.0463 | 19.836 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.0547 | 19.8359 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.063 | 19.8357 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.0713 | 19.8356 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.0797 | 19.8355 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.088 | 19.8355 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.0964 | 19.8354 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.1047 | 19.8356 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.1131 | 19.8358 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.1214 | 19.8361 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.1297 | 19.8364 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.1381 | 19.8368 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.1464 | 19.8373 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.1548 | 19.8375 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.1631 | 19.8377 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.1715 | 19.8378 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.1798 | 19.838 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.1882 | 19.8381 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.1965 | 19.8383 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.2048 | 19.8385 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.2132 | 19.8387 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.2215 | 19.8389 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.2299 | 19.8391 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.2382 | 19.8393 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.2466 | 19.8395 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.2549 | 19.8396 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.2632 | 19.8398 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.2716 | 19.8396 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.2799 | 19.8394 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.2883 | 19.8392 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.2966 | 19.839 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.305 | 19.8386 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.3133 | 19.8382 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.3216 | 19.838 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.33 | 19.8379 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.3383 | 19.8378 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.3467 | 19.8376 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.355 | 19.8374 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.3634 | 19.8372 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.3717 | 19.837 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.3801 | 19.8368 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.3884 | 19.8369 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.3967 | 19.837 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.4051 | 19.8371 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.4134 | 19.8372 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.4218 | 19.8373 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.4301 | 19.8374 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.4385 | 19.8377 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.4468 | 19.838 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.4551 | 19.8383 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.4635 | 19.8387 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.4718 | 19.839 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.4802 | 19.8394 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.4885 | 19.84 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.4969 | 19.8406 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.5052 | 19.8402 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.5135 | 19.8398 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.5219 | 19.8394 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.5302 | 19.839 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.5386 | 19.8386 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.5469 | 19.8382 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.5553 | 19.8375 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.5636 | 19.8369 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.572 | 19.836 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.5803 | 19.8352 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.5886 | 19.8344 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.597 | 19.8336 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.6053 | 19.8327 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.6137 | 19.8318 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.622 | 19.8309 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.6304 | 19.83 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.6387 | 19.829 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.647 | 19.8281 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.6554 | 19.827 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.6637 | 19.8258 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.6721 | 19.8254 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.6804 | 19.8251 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.6888 | 19.8245 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.6971 | 19.8239 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.7055 | 19.8233 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.7138 | 19.8228 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.7221 | 19.8222 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.7305 | 19.8216 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.7388 | 19.8211 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.7472 | 19.8207 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.7555 | 19.8202 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.7639 | 19.8197 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.7722 | 19.8195 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.7805 | 19.8192 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.7889 | 19.8191 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.7972 | 19.819 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.8056 | 19.8189 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.8139 | 19.8188 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.8223 | 19.8188 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.8306 | 19.8188 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.8389 | 19.819 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.8473 | 19.8191 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.8556 | 19.8195 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.864 | 19.8199 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.8723 | 19.8203 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.8807 | 19.8207 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.889 | 19.821 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.8974 | 19.8214 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.9057 | 19.8218 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.914 | 19.8222 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.9224 | 19.8226 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.9307 | 19.8231 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.9391 | 19.8234 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.9474 | 19.8237 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.9558 | 19.8238 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.9641 | 19.8239 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.9724 | 19.824 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.9808 | 19.8241 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.9891 | 19.8241 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719.9975 | 19.8242 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.0058 | 19.8242 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.0142 | 19.8242 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.0225 | 19.8242 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.0308 | 19.8242 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.0392 | 19.8244 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.0475 | 19.8245 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.0559 | 19.8246 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.0642 | 19.8248 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.0726 | 19.8249 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.0809 | 19.8251 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.0893 | 19.8251 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.0976 | 19.8252 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.1059 | 19.8251 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.1143 | 19.8251 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.1226 | 19.826 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.131 | 19.8269 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.1393 | 19.8277 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.1477 | 19.8286 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.156 | 19.8295 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.1643 | 19.8304 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.1727 | 19.8312 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.181 | 19.8321 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.1894 | 19.8331 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.1977 | 19.8341 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.2061 | 19.835 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.2144 | 19.8359 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.2227 | 19.8369 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.2311 | 19.8379 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.2394 | 19.839 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.2478 | 19.8402 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.2561 | 19.8415 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.2645 | 19.8428 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.2728 | 19.844 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.2812 | 19.8453 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.2895 | 19.8457 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.2978 | 19.8462 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.3062 | 19.8466 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.3145 | 19.847 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.3229 | 19.8473 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.3312 | 19.8476 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.3396 | 19.8477 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.3479 | 19.8479 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.3562 | 19.8485 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.3646 | 19.8491 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.3729 | 19.8498 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.3813 | 19.8504 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.3896 | 19.8509 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.398 | 19.8515 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.4063 | 19.8518 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.4146 | 19.8522 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.423 | 19.8524 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.4313 | 19.8527 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.4397 | 19.853 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.448 | 19.8533 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.4564 | 19.8536 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.4647 | 19.8539 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.4731 | 19.8543 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.4814 | 19.8546 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.4897 | 19.855 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.4981 | 19.8555 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.5064 | 19.856 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.5148 | 19.8566 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.5231 | 19.8566 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.5315 | 19.8565 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.5398 | 19.8564 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.5481 | 19.8562 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.5565 | 19.856 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.5648 | 19.8558 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.5732 | 19.8556 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.5815 | 19.8554 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.5899 | 19.8554 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.5982 | 19.8553 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.6065 | 19.8553 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.6149 | 19.8552 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.6232 | 19.8551 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.6316 | 19.8551 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.6399 | 19.8551 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.6483 | 19.8552 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.6566 | 19.8553 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.665 | 19.8554 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.6733 | 19.8554 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.6816 | 19.8554 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.69 | 19.8554 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.6983 | 19.8554 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.7067 | 19.8556 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.715 | 19.8558 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.7234 | 19.8558 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.7317 | 19.8558 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.74 | 19.8556 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.7484 | 19.8554 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.7567 | 19.8551 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.7651 | 19.8548 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.7734 | 19.8545 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.7818 | 19.8542 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.7901 | 19.854 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.7984 | 19.8537 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.8068 | 19.8533 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.8151 | 19.8529 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.8235 | 19.8525 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.8318 | 19.8521 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.8402 | 19.8518 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.8485 | 19.8515 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.8569 | 19.8512 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.8652 | 19.851 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.8735 | 19.8507 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.8819 | 19.8504 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.8902 | 19.8503 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.8986 | 19.8502 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.9069 | 19.8503 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.9153 | 19.8504 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.9236 | 19.8505 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.9319 | 19.8507 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.9403 | 19.8508 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.9486 | 19.851 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.957 | 19.851 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.9653 | 19.8511 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.9737 | 19.8512 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.982 | 19.8513 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.9904 | 19.8513 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720.9987 | 19.8513 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.007 | 19.8513 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.0154 | 19.8513 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.0237 | 19.8512 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.0321 | 19.8512 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.0404 | 19.8511 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.0488 | 19.8511 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.0571 | 19.8508 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.0654 | 19.8506 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.0738 | 19.8503 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.0821 | 19.85 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.0905 | 19.8497 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.0988 | 19.8494 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.1072 | 19.8492 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.1155 | 19.8491 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.1238 | 19.849 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.1322 | 19.8489 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.1405 | 19.8488 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.1489 | 19.8487 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.1572 | 19.8487 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.1656 | 19.8488 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.1739 | 19.8489 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.1823 | 19.8489 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.1906 | 19.849 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.1989 | 19.8491 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.2073 | 19.849 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.2156 | 19.849 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.224 | 19.8494 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.2323 | 19.8499 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.2407 | 19.8503 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.249 | 19.8508 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.2573 | 19.8513 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.2657 | 19.8519 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.274 | 19.8522 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.2824 | 19.8525 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.2907 | 19.8529 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.2991 | 19.8532 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.3074 | 19.8535 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.3157 | 19.8538 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.3241 | 19.8541 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.3324 | 19.8543 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.3408 | 19.8545 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.3491 | 19.8546 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.3575 | 19.8547 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.3658 | 19.8548 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.3742 | 19.855 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.3825 | 19.8553 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.3908 | 19.8552 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.3992 | 19.8552 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.4075 | 19.8552 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.4159 | 19.8551 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.4242 | 19.8553 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.4326 | 19.8554 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.4409 | 19.8556 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.4492 | 19.8557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.4576 | 19.8557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.4659 | 19.8557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.4743 | 19.8558 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.4826 | 19.8559 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.491 | 19.8561 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.4993 | 19.8563 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.5076 | 19.8564 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.516 | 19.8566 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.5243 | 19.8569 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.5327 | 19.8571 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.541 | 19.8574 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.5494 | 19.8577 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.5577 | 19.8579 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.5661 | 19.8582 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.5744 | 19.8583 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.5827 | 19.8585 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.5911 | 19.8585 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.5994 | 19.8585 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.6078 | 19.8585 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.6161 | 19.8584 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.6245 | 19.8586 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.6328 | 19.8587 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.6411 | 19.8587 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.6495 | 19.8587 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.6578 | 19.8584 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.6662 | 19.8581 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.6745 | 19.8579 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.6829 | 19.8577 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.6912 | 19.8575 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.6995 | 19.8572 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.7079 | 19.8571 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.7162 | 19.8569 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.7246 | 19.8548 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.7329 | 19.8527 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.7413 | 19.8507 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.7496 | 19.8487 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.758 | 19.8465 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.7663 | 19.8444 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.7746 | 19.8423 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.783 | 19.8402 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.7913 | 19.8381 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.7997 | 19.836 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.808 | 19.8339 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.8164 | 19.8318 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.8247 | 19.8299 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.833 | 19.8281 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.8414 | 19.8262 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.8497 | 19.8243 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.8581 | 19.8225 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.8664 | 19.8206 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.8748 | 19.8187 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.8831 | 19.8167 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.8914 | 19.8167 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.8998 | 19.8167 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.9081 | 19.8169 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.9165 | 19.817 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.9248 | 19.8171 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.9332 | 19.8172 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.9415 | 19.8173 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.9499 | 19.8174 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.9582 | 19.8177 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.9665 | 19.818 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.9749 | 19.8182 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.9832 | 19.8185 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.9916 | 19.8187 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721.9999 | 19.819 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.0083 | 19.8192 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.0166 | 19.8195 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.0249 | 19.8197 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.0333 | 19.82 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.0416 | 19.8202 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.05 | 19.8205 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.0583 | 19.8207 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.0667 | 19.8209 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.075 | 19.8211 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.0833 | 19.8213 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.0917 | 19.8215 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.1 | 19.8217 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.1084 | 19.8218 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.1167 | 19.822 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.1251 | 19.8221 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.1334 | 19.8221 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.1418 | 19.8222 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.1501 | 19.8222 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.1584 | 19.8222 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.1668 | 19.8222 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.1751 | 19.8222 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.1835 | 19.8222 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.1918 | 19.8222 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.2002 | 19.8222 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.2085 | 19.8222 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722.2168 | 19.8222 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.2252 | 19.8221 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.2335 | 19.822 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.2419 | 19.8218 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.2502 | 19.8216 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.2586 | 19.8214 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.2669 | 19.8212 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.2753 | 19.8194 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.2836 | 19.8176 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.2919 | 19.8159 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.3003 | 19.8141 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.3086 | 19.8124 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.317 | 19.8106 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.3253 | 19.809 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.3337 | 19.8075 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.342 | 19.8059 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.3503 | 19.8043 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.3587 | 19.8028 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.367 | 19.8013 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.3754 | 19.7999 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.3837 | 19.7984 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.3921 | 19.7971 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.4004 | 19.7958 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.4087 | 19.7945 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.4171 | 19.7933 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.4254 | 19.7921 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.4338 | 19.7908 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.4421 | 19.7912 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.4505 | 19.7915 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.4588 | 19.7918 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.4672 | 19.7921 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.4755 | 19.7925 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.4838 | 19.793 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.4922 | 19.7933 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.5005 | 19.7936 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.5089 | 19.7939 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.5172 | 19.7942 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.5256 | 19.7944 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.5339 | 19.7947 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.5422 | 19.7949 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.5506 | 19.7952 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.5589 | 19.7953 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.5673 | 19.7955 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.5756 | 19.7957 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.584 | 19.7958 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.5923 | 19.796 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.6006 | 19.7962 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.609 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.6173 | 19.7965 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.6257 | 19.7966 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.634 | 19.7968 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.6424 | 19.7968 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.6507 | 19.7968 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.6591 | 19.7967 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.6674 | 19.7967 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.6757 | 19.7966 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.6841 | 19.7965 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.6924 | 19.7964 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.7008 | 19.7964 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.7091 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.7175 | 19.7962 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.7258 | 19.7961 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.7341 | 19.796 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.7425 | 19.7959 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.7508 | 19.7958 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.7592 | 19.7957 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.7675 | 19.7957 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.7759 | 19.7957 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.7842 | 19.7956 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.7925 | 19.7956 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.8009 | 19.7955 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.8092 | 19.7956 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.8176 | 19.7956 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.8259 | 19.7957 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.8343 | 19.7957 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.8426 | 19.7958 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.851 | 19.7958 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.8593 | 19.7959 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.8676 | 19.7959 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.876 | 19.796 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.8843 | 19.7961 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.8927 | 19.7961 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.901 | 19.7962 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.9094 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.9177 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.926 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.9344 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.9427 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.9511 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.9594 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.9678 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.9761 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.9844 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 722.9928 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.0011 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.0095 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.0178 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.0262 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.0345 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.0429 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.0512 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.0595 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.0679 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.0762 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.0846 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.0929 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.1013 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.1096 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.1179 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.1263 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.1346 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.143 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.1513 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.1597 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.168 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.1763 | 19.7966 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.1847 | 19.7968 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.193 | 19.7971 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.2014 | 19.7975 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.2097 | 19.7979 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.2181 | 19.7983 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.2264 | 19.7988 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.2348 | 19.7992 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.2431 | 19.7997 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.2514 | 19.8001 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.2598 | 19.8005 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.2681 | 19.801 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.2765 | 19.8014 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.2848 | 19.8019 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.2932 | 19.8023 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.3015 | 19.8027 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.3098 | 19.8032 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.3182 | 19.8036 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.3265 | 19.8041 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.3349 | 19.8045 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.3432 | 19.8047 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.3516 | 19.8049 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.3599 | 19.805 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.3682 | 19.8051 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.3766 | 19.8051 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.3849 | 19.8051 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.3933 | 19.8051 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.4016 | 19.8051 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.41 | 19.8051 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.4183 | 19.8051 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.4267 | 19.8051 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.435 | 19.8051 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.4433 | 19.8051 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.4517 | 19.8051 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.46 | 19.8051 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.4684 | 19.8051 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.4767 | 19.8051 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.4851 | 19.8051 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.4934 | 19.8051 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.5017 | 19.8051 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.5101 | 19.8051 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.5184 | 19.805 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.5268 | 19.8049 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.5351 | 19.8049 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.5435 | 19.8048 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.5518 | 19.8047 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.5602 | 19.8046 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.5685 | 19.8044 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.5768 | 19.8042 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.5852 | 19.804 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.5935 | 19.8038 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.6019 | 19.8036 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.6102 | 19.8034 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.6186 | 19.8032 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.6269 | 19.803 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.6352 | 19.8027 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.6436 | 19.8025 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.6519 | 19.8023 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.6603 | 19.8021 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.6686 | 19.8019 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.677 | 19.8018 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.6853 | 19.8016 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.6936 | 19.8015 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.702 | 19.8013 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.7103 | 19.8012 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.7187 | 19.801 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.727 | 19.801 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.7354 | 19.8009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.7437 | 19.8009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.7521 | 19.8009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.7604 | 19.8009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.7687 | 19.8009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.7771 | 19.8009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.7854 | 19.8009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.7938 | 19.8009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.8021 | 19.8009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.8105 | 19.8009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.8188 | 19.8009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.8271 | 19.8009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.8355 | 19.8009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.8438 | 19.8009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.8522 | 19.8009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.8605 | 19.8009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.8689 | 19.8009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.8772 | 19.8009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.8855 | 19.8009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.8939 | 19.8008 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.9022 | 19.8007 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.9106 | 19.8006 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.9189 | 19.8006 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.9273 | 19.8005 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.9356 | 19.8004 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.944 | 19.8003 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.9523 | 19.8002 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.9606 | 19.8001 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.969 | 19.8 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.9773 | 19.7999 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.9857 | 19.7998 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 723.994 | 19.7997 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.0024 | 19.7996 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.0107 | 19.7996 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.019 | 19.7995 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.0274 | 19.7994 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.0357 | 19.7993 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.0441 | 19.7992 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.0524 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.0608 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.0691 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.0774 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.0858 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.0941 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.1025 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.1108 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.1192 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.1275 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.1359 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.1442 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.1525 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.1609 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.1692 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.1776 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.1859 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.1943 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.2026 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.2109 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.2193 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.2276 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.236 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.2443 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.2527 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.261 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.2693 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.2777 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.286 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.2944 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.3027 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.3111 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.3194 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.3278 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.3361 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.3444 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.3528 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.3611 | 19.799 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.3695 | 19.799 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.3778 | 19.7989 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.3862 | 19.7989 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.3945 | 19.7988 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.4028 | 19.7987 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.4112 | 19.7987 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.4195 | 19.7986 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.4279 | 19.7985 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.4362 | 19.7984 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.4446 | 19.7984 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.4529 | 19.7983 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.4612 | 19.7982 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.4696 | 19.7982 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.4779 | 19.7981 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.4863 | 19.798 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.4946 | 19.798 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.503 | 19.7979 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.5113 | 19.7978 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.5197 | 19.7978 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.528 | 19.7977 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.5363 | 19.7977 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.5447 | 19.7977 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.553 | 19.7977 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.5614 | 19.7977 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.5697 | 19.7977 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.5781 | 19.7977 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.5864 | 19.7977 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.5947 | 19.7977 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.6031 | 19.7977 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.6114 | 19.7977 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.6198 | 19.7977 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.6281 | 19.7977 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.6365 | 19.7977 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.6448 | 19.7977 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.6531 | 19.7977 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.6615 | 19.7978 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.6698 | 19.7978 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.6782 | 19.7979 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.6865 | 19.798 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.6949 | 19.798 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.7032 | 19.7981 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.7116 | 19.7982 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.7199 | 19.7982 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.7282 | 19.7983 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.7366 | 19.7984 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.7449 | 19.7984 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.7533 | 19.7985 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.7616 | 19.7986 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.77 | 19.7986 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.7783 | 19.7987 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.7866 | 19.7988 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.795 | 19.7988 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.8033 | 19.7989 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.8117 | 19.799 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.82 | 19.799 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.8284 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.8367 | 19.7991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.8451 | 19.7992 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.8534 | 19.7992 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.8617 | 19.7993 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.8701 | 19.7993 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.8784 | 19.7994 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.8868 | 19.7994 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.8951 | 19.7995 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.9035 | 19.7995 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.9118 | 19.7996 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.9201 | 19.7996 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.9285 | 19.7997 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.9368 | 19.7998 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.9452 | 19.7999 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.9535 | 19.8 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.9619 | 19.8001 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.9702 | 19.8002 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.9785 | 19.8002 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.9869 | 19.8002 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 724.9952 | 19.8002 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.0036 | 19.8001 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.0119 | 19.8001 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.0203 | 19.8001 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.0286 | 19.8 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.037 | 19.8 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.0453 | 19.8 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.0536 | 19.7999 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.062 | 19.7999 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.0703 | 19.7999 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.0787 | 19.7998 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.087 | 19.7998 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.0954 | 19.7997 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.1037 | 19.7997 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.112 | 19.7996 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.1204 | 19.7996 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.1287 | 19.7995 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.1371 | 19.7995 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.1454 | 19.7995 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.1538 | 19.7996 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.1621 | 19.7996 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.1704 | 19.7996 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.1788 | 19.7997 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.1871 | 19.7997 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.1955 | 19.7997 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.2038 | 19.7998 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.2122 | 19.7999 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.2205 | 19.8 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.2289 | 19.8001 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.2372 | 19.8002 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.2455 | 19.8011 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.2539 | 19.802 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.2622 | 19.8029 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.2706 | 19.8038 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.2789 | 19.8046 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.2873 | 19.8055 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.2956 | 19.8056 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.3039 | 19.8057 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.3123 | 19.8059 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.3206 | 19.806 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.329 | 19.8061 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.3373 | 19.8062 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.3457 | 19.8063 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.354 | 19.8064 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.3623 | 19.8065 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.3707 | 19.8066 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.379 | 19.8068 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.3874 | 19.8069 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.3957 | 19.8071 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.4041 | 19.8072 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.4124 | 19.8064 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.4208 | 19.8057 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.4291 | 19.8049 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.4374 | 19.8041 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.4458 | 19.8034 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.4541 | 19.8028 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.4625 | 19.8029 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.4708 | 19.803 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.4792 | 19.803 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.4875 | 19.8031 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.4958 | 19.8032 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.5042 | 19.8032 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.5125 | 19.8032 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.5209 | 19.8033 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.5292 | 19.8035 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.5376 | 19.8037 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.5459 | 19.8037 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.5542 | 19.8038 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.5626 | 19.8038 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.5709 | 19.8038 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.5793 | 19.8039 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.5876 | 19.804 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.596 | 19.8041 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.6043 | 19.8042 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.6127 | 19.8042 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.621 | 19.8041 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.6293 | 19.804 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.6377 | 19.8039 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.646 | 19.8037 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.6544 | 19.8035 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.6627 | 19.8034 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.6711 | 19.8033 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.6794 | 19.8032 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.6877 | 19.8032 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.6961 | 19.803 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.7044 | 19.8028 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.7128 | 19.8027 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.7211 | 19.8026 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.7295 | 19.8026 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.7378 | 19.8025 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.7461 | 19.8027 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.7545 | 19.8028 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.7628 | 19.8029 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.7712 | 19.803 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.7795 | 19.8031 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.7879 | 19.8033 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.7962 | 19.8035 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.8046 | 19.8037 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.8129 | 19.8039 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.8212 | 19.8041 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.8296 | 19.8043 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.8379 | 19.8045 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.8463 | 19.8045 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.8546 | 19.8046 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.863 | 19.804 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.8713 | 19.8034 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.8796 | 19.8028 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.888 | 19.8021 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.8963 | 19.8013 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.9047 | 19.8005 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.913 | 19.7995 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.9214 | 19.7986 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.9297 | 19.7976 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.938 | 19.7966 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.9464 | 19.7956 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.9547 | 19.7947 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.9631 | 19.7937 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.9714 | 19.7927 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.9798 | 19.7918 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.9881 | 19.7909 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 725.9965 | 19.79 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.0048 | 19.7891 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.0131 | 19.7882 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.0215 | 19.7874 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.0298 | 19.7872 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.0382 | 19.787 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.0465 | 19.7868 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.0549 | 19.7866 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.0632 | 19.7865 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.0715 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.0799 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.0882 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.0966 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.1049 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.1133 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.1216 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.1299 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.1383 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.1466 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.155 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.1633 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.1717 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.18 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.1884 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.1967 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.205 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.2134 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.2217 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.2301 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.2384 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.2468 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.2551 | 19.7864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.2634 | 19.7863 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.2718 | 19.7863 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.2801 | 19.7862 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.2885 | 19.7861 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.2968 | 19.7861 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.3052 | 19.786 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.3135 | 19.7859 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.3219 | 19.7859 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.3302 | 19.7859 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.3385 | 19.7859 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.3469 | 19.7858 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.3552 | 19.7858 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.3636 | 19.7858 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.3719 | 19.7857 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.3803 | 19.7857 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.3886 | 19.7857 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.3969 | 19.7856 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.4053 | 19.7856 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.4136 | 19.7856 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.422 | 19.7855 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.4303 | 19.7855 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.4387 | 19.7856 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.447 | 19.7856 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.4553 | 19.7856 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.4637 | 19.7856 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.472 | 19.7856 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.4804 | 19.7856 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.4887 | 19.7856 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.4971 | 19.7856 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.5054 | 19.7855 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.5138 | 19.7855 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.5221 | 19.7855 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.5304 | 19.7855 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.5388 | 19.7855 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.5471 | 19.7854 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.5555 | 19.7854 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.5638 | 19.7854 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.5722 | 19.7854 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.5805 | 19.7853 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.5888 | 19.7853 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.5972 | 19.7853 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.6055 | 19.7853 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.6139 | 19.7854 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.6222 | 19.7856 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.6306 | 19.7857 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.6389 | 19.7858 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.6472 | 19.7859 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.6556 | 19.7861 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.6639 | 19.786 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.6723 | 19.7859 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.6806 | 19.7858 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.689 | 19.7858 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.6973 | 19.7857 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.7057 | 19.7856 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.714 | 19.7855 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.7223 | 19.7855 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.7307 | 19.7854 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.739 | 19.7853 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.7474 | 19.7852 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.7557 | 19.7852 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.7641 | 19.7851 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.7724 | 19.785 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.7807 | 19.7848 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.7891 | 19.7846 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.7974 | 19.7844 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.8058 | 19.7842 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.8141 | 19.784 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.8225 | 19.7838 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.8308 | 19.7838 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.8391 | 19.7838 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.8475 | 19.7838 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.8558 | 19.7838 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.8642 | 19.7838 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.8725 | 19.7838 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.8809 | 19.7838 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.8892 | 19.7838 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.8976 | 19.7838 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.9059 | 19.7838 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.9142 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.9226 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.9309 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.9393 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.9476 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.956 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.9643 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.9726 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.981 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.9893 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 726.9977 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.006 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.0144 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.0227 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.031 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.0394 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.0477 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.0561 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.0644 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.0728 | 19.7838 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.0811 | 19.7837 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.0895 | 19.7836 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.0978 | 19.7836 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.1061 | 19.7835 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.1145 | 19.7834 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.1228 | 19.7833 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.1312 | 19.7833 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.1395 | 19.7832 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.1479 | 19.7831 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.1562 | 19.783 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.1645 | 19.783 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.1729 | 19.7829 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.1812 | 19.7828 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.1896 | 19.7827 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.1979 | 19.7827 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.2063 | 19.7827 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.2146 | 19.7827 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.2229 | 19.7827 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.2313 | 19.7827 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.2396 | 19.7828 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.248 | 19.7828 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.2563 | 19.7829 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.2647 | 19.7829 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.273 | 19.783 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.2814 | 19.783 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.2897 | 19.7831 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.298 | 19.7831 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.3064 | 19.7832 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.3147 | 19.7833 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.3231 | 19.7833 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.3314 | 19.7834 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.3398 | 19.7834 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.3481 | 19.7835 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.3564 | 19.7835 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.3648 | 19.7835 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.3731 | 19.7835 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.3815 | 19.7834 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.3898 | 19.7832 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.3982 | 19.7831 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.4065 | 19.7829 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.4148 | 19.7828 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.4232 | 19.7826 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.4315 | 19.7824 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.4399 | 19.7823 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.4482 | 19.7821 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.4566 | 19.7819 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.4649 | 19.7817 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.4733 | 19.7815 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.4816 | 19.7813 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.4899 | 19.7811 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.4983 | 19.781 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.5066 | 19.7808 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.515 | 19.7806 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.5233 | 19.7804 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.5317 | 19.7802 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.54 | 19.78 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.5483 | 19.7799 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.5567 | 19.7799 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.565 | 19.7799 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.5734 | 19.7798 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.5817 | 19.7798 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.5901 | 19.7797 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.5984 | 19.7797 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.6068 | 19.7797 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.6151 | 19.7797 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.6234 | 19.7797 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.6318 | 19.7797 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.6401 | 19.7796 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.6485 | 19.7796 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.6568 | 19.7796 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.6652 | 19.7795 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.6735 | 19.7795 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.6818 | 19.7795 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.6902 | 19.7795 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.6985 | 19.7797 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.7069 | 19.7798 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.7152 | 19.78 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.7236 | 19.7802 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.7319 | 19.7802 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.7402 | 19.7802 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.7486 | 19.7802 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.7569 | 19.7801 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.7653 | 19.7801 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.7736 | 19.7801 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.782 | 19.7801 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.7903 | 19.7801 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.7987 | 19.7802 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.807 | 19.7803 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.8153 | 19.7804 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.8237 | 19.7805 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.832 | 19.7806 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.8404 | 19.7807 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.8487 | 19.7809 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.8571 | 19.781 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.8654 | 19.781 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.8737 | 19.781 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.8821 | 19.781 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.8904 | 19.781 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.8988 | 19.7812 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.9071 | 19.7813 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.9155 | 19.7815 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.9238 | 19.7816 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.9321 | 19.7818 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.9405 | 19.7819 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.9488 | 19.7819 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.9572 | 19.782 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.9655 | 19.7819 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.9739 | 19.7819 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.9822 | 19.7822 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.9906 | 19.7826 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 727.9989 | 19.7831 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.0072 | 19.7836 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.0156 | 19.784 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.0239 | 19.7844 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.0323 | 19.7848 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.0406 | 19.7852 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.049 | 19.7863 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.0573 | 19.7875 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.0656 | 19.7887 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.074 | 19.7899 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.0823 | 19.7912 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.0907 | 19.7924 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.099 | 19.7937 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.1074 | 19.7949 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.1157 | 19.7963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.124 | 19.7976 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.1324 | 19.799 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.1407 | 19.8003 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.1491 | 19.8013 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.1574 | 19.8022 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.1658 | 19.803 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.1741 | 19.8038 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.1825 | 19.8047 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.1908 | 19.8055 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.1991 | 19.8063 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.2075 | 19.8071 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.2158 | 19.8072 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.2242 | 19.8073 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.2325 | 19.8075 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.2409 | 19.8077 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.2492 | 19.8079 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.2575 | 19.8081 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.2659 | 19.8083 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.2742 | 19.8085 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.2826 | 19.8086 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.2909 | 19.8087 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.2993 | 19.8088 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.3076 | 19.8089 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.3159 | 19.8089 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.3243 | 19.8089 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.3326 | 19.8089 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.341 | 19.8089 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.3493 | 19.809 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.3577 | 19.8091 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.366 | 19.8092 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.3744 | 19.8092 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.3827 | 19.8092 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.391 | 19.8092 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.3994 | 19.8091 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.4077 | 19.8089 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.4161 | 19.8087 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.4244 | 19.8085 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.4328 | 19.8083 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.4411 | 19.8081 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.4494 | 19.808 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.4578 | 19.808 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.4661 | 19.8079 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.4745 | 19.8079 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.4828 | 19.8079 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.4912 | 19.808 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.4995 | 19.808 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.5078 | 19.8081 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.5162 | 19.8082 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.5245 | 19.8083 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.5329 | 19.8085 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.5412 | 19.8086 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.5496 | 19.8088 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.5579 | 19.809 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.5663 | 19.8074 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.5746 | 19.8057 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.5829 | 19.8042 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.5913 | 19.8026 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.5996 | 19.801 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.608 | 19.7994 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.6163 | 19.7978 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.6247 | 19.7961 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.633 | 19.7944 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.6413 | 19.7926 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.6497 | 19.7909 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.658 | 19.7891 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.6664 | 19.7873 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.6747 | 19.7855 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.6831 | 19.7836 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.6914 | 19.7816 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.6997 | 19.7796 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.7081 | 19.7777 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.7164 | 19.7757 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.7248 | 19.7737 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.7331 | 19.7736 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.7415 | 19.7734 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.7498 | 19.7733 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.7582 | 19.7732 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.7665 | 19.7731 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.7748 | 19.773 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.7832 | 19.7729 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.7915 | 19.7728 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.7999 | 19.7727 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.8082 | 19.7726 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.8166 | 19.7725 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.8249 | 19.7723 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.8332 | 19.7722 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.8416 | 19.772 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.8499 | 19.7719 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.8583 | 19.7718 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.8666 | 19.7717 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.875 | 19.7716 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.8833 | 19.7714 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.8917 | 19.7713 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.9 | 19.7712 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.9083 | 19.7711 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.9167 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.925 | 19.7706 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.9334 | 19.7703 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.9417 | 19.7701 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.9501 | 19.7698 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.9584 | 19.7696 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.9667 | 19.7694 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.9751 | 19.7692 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.9834 | 19.7691 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 728.9918 | 19.769 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.0001 | 19.7689 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.0085 | 19.7688 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.0168 | 19.7691 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.0251 | 19.7694 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.0335 | 19.7697 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.0418 | 19.77 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.0502 | 19.7703 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.0585 | 19.7706 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.0669 | 19.7709 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.0752 | 19.7712 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.0836 | 19.7716 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.0919 | 19.7719 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.1002 | 19.7722 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.1086 | 19.7725 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.1169 | 19.7727 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.1253 | 19.7728 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.1336 | 19.773 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.142 | 19.7732 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.1503 | 19.7734 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.1586 | 19.7735 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.167 | 19.7737 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.1753 | 19.7739 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.1837 | 19.7737 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.192 | 19.7735 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.2004 | 19.7732 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.2087 | 19.773 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.217 | 19.7728 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.2254 | 19.7726 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.2337 | 19.7724 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.2421 | 19.7722 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.2504 | 19.772 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.2588 | 19.7717 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.2671 | 19.7716 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.2755 | 19.7716 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.2838 | 19.7716 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.2921 | 19.7716 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.3005 | 19.7716 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.3088 | 19.7716 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.3172 | 19.7716 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.3255 | 19.7716 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.3339 | 19.7716 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.3422 | 19.7716 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.3505 | 19.7716 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.3589 | 19.7716 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.3672 | 19.7715 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.3756 | 19.7715 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.3839 | 19.7714 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.3923 | 19.7714 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.4006 | 19.7714 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.4089 | 19.7713 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.4173 | 19.7713 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.4256 | 19.7712 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.434 | 19.7712 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.4423 | 19.7712 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.4507 | 19.7711 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.459 | 19.7711 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.4674 | 19.771 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.4757 | 19.771 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.484 | 19.771 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.4924 | 19.7709 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.5007 | 19.7709 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.5091 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.5174 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.5258 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.5341 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.5424 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.5508 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.5591 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.5675 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.5758 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.5842 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.5925 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.6008 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.6092 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.6175 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.6259 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.6342 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.6426 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.6509 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.6593 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.6676 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.6759 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.6843 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.6926 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.701 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.7093 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.7177 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.726 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.7343 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.7427 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.751 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.7594 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.7677 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.7761 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.7844 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.7927 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.8011 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.8094 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.8178 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.8261 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.8345 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.8428 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.8512 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.8595 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.8678 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.8762 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.8845 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.8929 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.9012 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.9096 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.9179 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.9262 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.9346 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.9429 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.9513 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.9596 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.968 | 19.7707 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.9763 | 19.7706 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.9846 | 19.7706 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 729.993 | 19.7705 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.0013 | 19.7706 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.0097 | 19.7707 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.018 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.0264 | 19.7709 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.0347 | 19.771 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.0431 | 19.7711 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.0514 | 19.7712 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.0597 | 19.7713 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.0681 | 19.7714 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.0764 | 19.7715 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.0848 | 19.7716 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.0931 | 19.7717 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.1015 | 19.7718 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.1098 | 19.7719 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.1181 | 19.772 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.1265 | 19.7721 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.1348 | 19.7723 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.1432 | 19.7724 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.1515 | 19.7726 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.1599 | 19.7728 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.1682 | 19.7728 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.1766 | 19.7728 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.1849 | 19.7728 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.1932 | 19.7728 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.2016 | 19.7729 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.2099 | 19.773 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.2183 | 19.7731 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.2266 | 19.7732 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.235 | 19.7734 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.2433 | 19.7736 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.2516 | 19.7737 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.26 | 19.7739 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.2683 | 19.7741 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.2767 | 19.7743 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.285 | 19.7744 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.2934 | 19.7746 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.3017 | 19.7748 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.31 | 19.775 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.3184 | 19.7751 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.3267 | 19.7753 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.3351 | 19.7755 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.3434 | 19.7757 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.3518 | 19.7758 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.3601 | 19.776 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.3685 | 19.7761 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.3768 | 19.7761 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.3851 | 19.7762 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.3935 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.4018 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.4102 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.4185 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.4269 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.4352 | 19.7764 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.4435 | 19.7764 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.4519 | 19.7765 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.4602 | 19.7766 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.4686 | 19.7767 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.4769 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.4853 | 19.7769 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.4936 | 19.777 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.5019 | 19.777 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.5103 | 19.7771 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.5186 | 19.7772 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.527 | 19.7773 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.5353 | 19.7774 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.5437 | 19.7775 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.552 | 19.7777 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.5604 | 19.7778 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.5687 | 19.7779 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.577 | 19.778 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.5854 | 19.7782 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.5937 | 19.7783 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.6021 | 19.7783 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.6104 | 19.7784 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.6188 | 19.7784 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.6271 | 19.7784 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.6354 | 19.7785 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.6438 | 19.7785 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.6521 | 19.7785 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.6605 | 19.7786 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.6688 | 19.7786 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.6772 | 19.7786 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.6855 | 19.7787 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.6938 | 19.7787 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.7022 | 19.7787 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.7105 | 19.7787 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.7189 | 19.7787 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.7272 | 19.7787 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.7356 | 19.7787 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.7439 | 19.7787 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.7523 | 19.7787 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.7606 | 19.7787 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.7689 | 19.7787 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.7773 | 19.7787 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.7856 | 19.7787 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.794 | 19.7787 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.8023 | 19.7786 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.8107 | 19.7785 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.819 | 19.7784 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.8273 | 19.7783 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.8357 | 19.7782 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.844 | 19.7782 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.8524 | 19.7781 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.8607 | 19.778 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.8691 | 19.7779 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.8774 | 19.7778 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.8857 | 19.7777 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.8941 | 19.7776 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.9024 | 19.7775 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.9108 | 19.7774 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.9191 | 19.7773 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.9275 | 19.7772 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.9358 | 19.7771 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.9442 | 19.777 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.9525 | 19.7769 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.9608 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.9692 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.9775 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.9859 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 730.9942 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.0026 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.0109 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.0192 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.0276 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.0359 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.0443 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.0526 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.061 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.0693 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.0776 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.086 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.0943 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.1027 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.111 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.1194 | 19.7767 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.1277 | 19.7767 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.1361 | 19.7766 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.1444 | 19.7765 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.1527 | 19.7765 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.1611 | 19.7764 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.1694 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.1778 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.1861 | 19.7762 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.1945 | 19.7762 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.2028 | 19.7761 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.2111 | 19.776 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.2195 | 19.776 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.2278 | 19.7759 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.2362 | 19.7757 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.2445 | 19.7756 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.2529 | 19.7754 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.2612 | 19.7753 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.2695 | 19.7751 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.2779 | 19.7749 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.2862 | 19.7748 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.2946 | 19.7747 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.3029 | 19.7746 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.3113 | 19.7744 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.3196 | 19.7743 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.328 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.3363 | 19.7741 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.3446 | 19.7739 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.353 | 19.7739 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.3613 | 19.7739 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.3697 | 19.7738 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.378 | 19.7738 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.3864 | 19.7737 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.3947 | 19.7737 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.403 | 19.7739 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.4114 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.4197 | 19.7744 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.4281 | 19.7746 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.4364 | 19.7748 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.4448 | 19.775 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.4531 | 19.7752 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.4615 | 19.7754 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.4698 | 19.7757 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.4781 | 19.7759 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.4865 | 19.7761 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.4948 | 19.7762 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.5032 | 19.7765 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.5115 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.5199 | 19.777 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.5282 | 19.7772 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.5365 | 19.7774 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.5449 | 19.7775 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.5532 | 19.7777 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.5616 | 19.7779 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.5699 | 19.7776 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.5783 | 19.7773 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.5866 | 19.7773 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.5949 | 19.7772 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.6033 | 19.7772 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.6116 | 19.7772 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.62 | 19.7771 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.6283 | 19.7771 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.6367 | 19.7771 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.645 | 19.777 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.6534 | 19.777 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.6617 | 19.777 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.67 | 19.777 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.6784 | 19.7769 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.6867 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.6951 | 19.7767 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.7034 | 19.7766 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.7118 | 19.7765 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.7201 | 19.7765 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.7284 | 19.7764 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.7368 | 19.7766 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.7451 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.7535 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.7618 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.7702 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.7785 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.7868 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.7952 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.8035 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.8119 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.8202 | 19.7767 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.8286 | 19.7766 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.8369 | 19.7765 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.8453 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.8536 | 19.7761 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.8619 | 19.7759 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.8703 | 19.7757 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.8786 | 19.7756 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.887 | 19.7754 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.8953 | 19.7752 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.9037 | 19.7749 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.912 | 19.7746 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.9203 | 19.7743 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.9287 | 19.774 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.937 | 19.7737 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.9454 | 19.7734 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.9537 | 19.7731 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.9621 | 19.7728 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.9704 | 19.7725 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.9787 | 19.7722 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.9871 | 19.7719 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 731.9954 | 19.7716 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.0038 | 19.7713 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.0121 | 19.7711 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.0205 | 19.7709 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.0288 | 19.7707 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.0372 | 19.7704 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.0455 | 19.7702 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.0538 | 19.7699 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.0622 | 19.7697 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.0705 | 19.7696 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.0789 | 19.7694 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.0872 | 19.7694 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.0956 | 19.7693 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.1039 | 19.7692 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.1122 | 19.7692 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.1206 | 19.7691 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.1289 | 19.769 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.1373 | 19.769 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.1456 | 19.7689 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.154 | 19.7689 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.1623 | 19.7689 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.1706 | 19.7689 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.179 | 19.7689 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.1873 | 19.7689 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.1957 | 19.7688 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.204 | 19.7689 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.2124 | 19.769 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.2207 | 19.769 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.2291 | 19.7691 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.2374 | 19.7692 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.2457 | 19.7692 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.2541 | 19.7692 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.2624 | 19.7693 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.2708 | 19.7693 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.2791 | 19.7693 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.2875 | 19.7693 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.2958 | 19.7693 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.3041 | 19.7693 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.3125 | 19.7694 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.3208 | 19.7694 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.3292 | 19.7695 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.3375 | 19.7696 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.3459 | 19.7697 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.3542 | 19.7697 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.3625 | 19.7698 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.3709 | 19.7699 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.3792 | 19.77 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.3876 | 19.7701 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.3959 | 19.7702 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.4043 | 19.7703 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.4126 | 19.7704 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.421 | 19.7705 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.4293 | 19.7707 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.4376 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.446 | 19.7709 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.4543 | 19.771 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.4627 | 19.7711 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.471 | 19.7717 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.4794 | 19.7723 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.4877 | 19.7729 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.496 | 19.7735 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.5044 | 19.7741 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.5127 | 19.7747 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.5211 | 19.7754 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.5294 | 19.776 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.5378 | 19.7767 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.5461 | 19.7775 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.5544 | 19.7782 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.5628 | 19.7789 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.5711 | 19.7796 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.5795 | 19.7803 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.5878 | 19.781 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.5962 | 19.7817 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.6045 | 19.7824 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.6129 | 19.7831 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.6212 | 19.7838 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.6295 | 19.7846 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.6379 | 19.7848 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.6462 | 19.785 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.6546 | 19.785 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.6629 | 19.7851 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.6713 | 19.7852 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.6796 | 19.7853 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.6879 | 19.7854 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.6963 | 19.7854 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.7046 | 19.7851 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.713 | 19.7848 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.7213 | 19.7846 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.7297 | 19.7843 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.738 | 19.784 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.7464 | 19.7837 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.7547 | 19.7835 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.763 | 19.7832 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.7714 | 19.7829 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.7797 | 19.7826 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.7881 | 19.7825 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.7964 | 19.7824 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.8048 | 19.7822 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.8131 | 19.7821 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.8214 | 19.7821 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.8298 | 19.7821 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.8381 | 19.7821 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.8465 | 19.782 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.8548 | 19.782 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.8632 | 19.782 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.8715 | 19.7822 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.8798 | 19.7824 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.8882 | 19.7826 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.8965 | 19.7828 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.9049 | 19.783 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.9132 | 19.7831 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.9216 | 19.7834 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.9299 | 19.7836 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.9383 | 19.7838 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.9466 | 19.784 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.9549 | 19.7841 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.9633 | 19.7841 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.9716 | 19.7842 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.98 | 19.7842 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.9883 | 19.7837 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 732.9967 | 19.7832 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.005 | 19.7827 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.0133 | 19.7822 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.0217 | 19.7818 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.03 | 19.7813 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.0384 | 19.7807 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.0467 | 19.7802 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.0551 | 19.7796 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.0634 | 19.779 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.0717 | 19.7785 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.0801 | 19.778 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.0884 | 19.7774 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.0968 | 19.7768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.1051 | 19.7762 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.1135 | 19.7756 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.1218 | 19.7751 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.1302 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.1385 | 19.7739 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.1468 | 19.7733 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.1552 | 19.7733 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.1635 | 19.7732 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.1719 | 19.7732 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.1802 | 19.7732 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.1886 | 19.7731 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.1969 | 19.773 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.2052 | 19.7731 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.2136 | 19.7731 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.2219 | 19.7732 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.2303 | 19.7733 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.2386 | 19.7733 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.247 | 19.7734 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.2553 | 19.7735 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.2636 | 19.7736 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.272 | 19.7736 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.2803 | 19.7737 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.2887 | 19.7738 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.297 | 19.7739 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.3054 | 19.7739 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.3137 | 19.774 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.3221 | 19.7741 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.3304 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.3387 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.3471 | 19.7743 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.3554 | 19.7744 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.3638 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.3721 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.3805 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.3888 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.3971 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.4055 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.4138 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.4222 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.4305 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.4389 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.4472 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.4555 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.4639 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.4722 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.4806 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.4889 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.4973 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.5056 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.514 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.5223 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.5306 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.539 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.5473 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.5557 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.564 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.5724 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.5807 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.589 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.5974 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.6057 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.6141 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.6224 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.6308 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.6391 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.6474 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.6558 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.6641 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.6725 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.6808 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.6892 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.6975 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.7059 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.7142 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.7225 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.7309 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.7392 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.7476 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.7559 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.7643 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.7726 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.7809 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.7893 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.7976 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.806 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.8143 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.8227 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.831 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.8393 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.8477 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.856 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.8644 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.8727 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.8811 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.8894 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.8978 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.9061 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.9144 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.9228 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.9311 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.9395 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.9478 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.9562 | 19.7745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.9645 | 19.7744 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.9728 | 19.7744 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.9812 | 19.7744 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.9895 | 19.7744 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 733.9979 | 19.7744 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.0062 | 19.7744 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.0146 | 19.7743 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.0229 | 19.7743 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.0312 | 19.7743 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.0396 | 19.7743 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.0479 | 19.7743 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.0563 | 19.7743 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.0646 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.073 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.0813 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.0897 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.098 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.1063 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.1147 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.123 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.1314 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.1397 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.1481 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.1564 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.1647 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.1731 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.1814 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.1898 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.1981 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.2065 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.2148 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.2232 | 19.7742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 734.2315 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.2398 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.2482 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.2565 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.2649 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.2732 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.2816 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.2899 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.2982 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.3066 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.3149 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.3233 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.3316 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.34 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.3483 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.3566 | 19.7744 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.365 | 19.7746 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.3733 | 19.7748 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.3817 | 19.775 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.39 | 19.7752 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.3984 | 19.7755 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.4067 | 19.7757 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.4151 | 19.7759 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.4234 | 19.7761 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.4317 | 19.7764 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.4401 | 19.7767 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.4484 | 19.7769 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.4568 | 19.7772 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.4651 | 19.7775 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.4735 | 19.7777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.4818 | 19.778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.4901 | 19.7783 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.4985 | 19.7786 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.5068 | 19.7788 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.5152 | 19.7791 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.5235 | 19.7791 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.5319 | 19.7792 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.5402 | 19.7792 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.5485 | 19.7792 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.5569 | 19.7792 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.5652 | 19.7791 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.5736 | 19.7791 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.5819 | 19.7791 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.5903 | 19.779 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.5986 | 19.779 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.607 | 19.7789 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.6153 | 19.7788 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.6236 | 19.7787 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.632 | 19.7785 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.6403 | 19.7784 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.6487 | 19.7782 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.657 | 19.778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.6654 | 19.7779 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.6737 | 19.7777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.682 | 19.7776 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.6904 | 19.7774 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.6987 | 19.7772 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.7071 | 19.7771 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.7154 | 19.777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.7238 | 19.7768 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.7321 | 19.7767 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.7404 | 19.7766 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.7488 | 19.7765 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.7571 | 19.7763 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.7655 | 19.7762 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.7738 | 19.7761 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.7822 | 19.776 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.7905 | 19.7759 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.7989 | 19.7758 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.8072 | 19.7757 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.8155 | 19.7756 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.8239 | 19.7755 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.8322 | 19.7754 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.8406 | 19.7753 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.8489 | 19.7752 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.8573 | 19.7751 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.8656 | 19.775 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.8739 | 19.775 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.8823 | 19.7749 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.8906 | 19.7749 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.899 | 19.7749 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.9073 | 19.7749 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.9157 | 19.7749 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.924 | 19.7749 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.9323 | 19.7749 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.9407 | 19.7749 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.949 | 19.7749 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.9574 | 19.7749 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.9657 | 19.7749 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.9741 | 19.775 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.9824 | 19.775 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.9908 | 19.7751 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 734.9991 | 19.7751 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.0074 | 19.7751 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.0158 | 19.7752 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.0241 | 19.7752 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.0325 | 19.7752 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.0408 | 19.7753 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.0492 | 19.7753 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.0575 | 19.7754 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.0658 | 19.7754 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.0742 | 19.7755 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.0825 | 19.7755 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.0909 | 19.7756 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.0992 | 19.7756 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.1076 | 19.7757 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.1159 | 19.7758 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.1242 | 19.7758 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.1326 | 19.7759 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.1409 | 19.7759 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.1493 | 19.776 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.1576 | 19.776 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.166 | 19.7759 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.1743 | 19.7759 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.1827 | 19.7759 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.191 | 19.7759 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.1993 | 19.7759 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.2077 | 19.7759 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.216 | 19.7759 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.2244 | 19.7758 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.2327 | 19.7757 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.2411 | 19.7756 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.2494 | 19.7755 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.2577 | 19.7753 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.2661 | 19.7752 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.2744 | 19.7751 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.2828 | 19.775 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.2911 | 19.7749 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.2995 | 19.7749 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.3078 | 19.7748 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.3161 | 19.7747 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.3245 | 19.7747 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.3328 | 19.7747 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.3412 | 19.7748 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.3495 | 19.7749 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.3579 | 19.775 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.3662 | 19.7751 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.3746 | 19.7752 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.3829 | 19.7754 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.3912 | 19.7756 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.3996 | 19.7758 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.4079 | 19.776 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.4163 | 19.7763 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.4246 | 19.7765 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.433 | 19.7768 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.4413 | 19.7771 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.4496 | 19.7774 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.458 | 19.7777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.4663 | 19.7779 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.4747 | 19.7782 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.483 | 19.7785 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.4914 | 19.7788 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.4997 | 19.7791 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.5081 | 19.7793 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.5164 | 19.7794 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.5247 | 19.7796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.5331 | 19.7797 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.5414 | 19.7798 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.5498 | 19.7799 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.5581 | 19.7797 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.5665 | 19.7794 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.5748 | 19.7792 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.5831 | 19.7789 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.5915 | 19.7786 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.5998 | 19.7784 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.6082 | 19.778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.6165 | 19.7777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.6249 | 19.7773 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.6332 | 19.7769 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.6415 | 19.7766 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.6499 | 19.7762 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.6582 | 19.7756 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.6666 | 19.7751 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.6749 | 19.7746 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.6833 | 19.7741 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.6916 | 19.7737 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.7 | 19.7733 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.7083 | 19.7729 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.7166 | 19.7726 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.725 | 19.7725 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.7333 | 19.7725 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.7417 | 19.7724 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.75 | 19.7723 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.7584 | 19.7723 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.7667 | 19.7722 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.775 | 19.7721 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.7834 | 19.772 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.7917 | 19.772 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.8001 | 19.772 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.8084 | 19.772 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.8168 | 19.7719 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.8251 | 19.772 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.8334 | 19.7721 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.8418 | 19.7721 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.8501 | 19.7722 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.8585 | 19.7721 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.8668 | 19.7721 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.8752 | 19.772 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.8835 | 19.7719 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.8919 | 19.7723 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.9002 | 19.7726 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.9085 | 19.773 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.9169 | 19.7733 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.9252 | 19.7735 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.9336 | 19.7737 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.9419 | 19.7739 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.9503 | 19.7741 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.9586 | 19.7743 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.9669 | 19.7745 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.9753 | 19.7747 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.9836 | 19.7748 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 735.992 | 19.7751 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.0003 | 19.7754 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.0087 | 19.7758 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.017 | 19.7762 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.0253 | 19.7767 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.0337 | 19.7772 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.042 | 19.7778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.0504 | 19.7785 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.0587 | 19.7788 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.0671 | 19.7791 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.0754 | 19.7794 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.0838 | 19.7797 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.0921 | 19.7802 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.1004 | 19.7806 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.1088 | 19.781 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.1171 | 19.7814 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.1255 | 19.7818 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.1338 | 19.7822 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.1422 | 19.7826 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.1505 | 19.783 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.1588 | 19.7834 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.1672 | 19.7838 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.1755 | 19.784 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.1839 | 19.7843 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.1922 | 19.7844 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.2006 | 19.7846 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.2089 | 19.7845 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.2172 | 19.7844 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.2256 | 19.7845 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.2339 | 19.7845 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.2423 | 19.7845 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.2506 | 19.7846 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.259 | 19.7846 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.2673 | 19.7846 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.2757 | 19.7845 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.284 | 19.7844 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.2923 | 19.7846 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.3007 | 19.7847 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.309 | 19.7849 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.3174 | 19.785 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.3257 | 19.7852 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.3341 | 19.7853 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.3424 | 19.7854 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.3507 | 19.7856 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.3591 | 19.7857 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.3674 | 19.7858 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.3758 | 19.786 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.3841 | 19.7861 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.3925 | 19.7862 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.4008 | 19.7862 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.4091 | 19.7862 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.4175 | 19.7862 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.4258 | 19.7862 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.4342 | 19.7862 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.4425 | 19.7863 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.4509 | 19.7864 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.4592 | 19.7863 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.4676 | 19.7863 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.4759 | 19.7863 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.4842 | 19.7864 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.4926 | 19.7865 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.5009 | 19.7866 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.5093 | 19.7868 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.5176 | 19.7869 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.526 | 19.787 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.5343 | 19.7871 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.5426 | 19.7873 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.551 | 19.7874 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.5593 | 19.7876 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.5677 | 19.7877 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.576 | 19.7878 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.5844 | 19.7879 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.5927 | 19.788 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.601 | 19.788 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.6094 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.6177 | 19.7883 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.6261 | 19.7884 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.6344 | 19.7886 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.6428 | 19.7886 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.6511 | 19.7886 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.6595 | 19.7885 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.6678 | 19.7884 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.6761 | 19.7884 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.6845 | 19.7884 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.6928 | 19.7884 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.7012 | 19.7884 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.7095 | 19.7884 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.7179 | 19.7884 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.7262 | 19.7878 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.7345 | 19.7872 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.7429 | 19.7866 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.7512 | 19.7859 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.7596 | 19.7853 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.7679 | 19.7846 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.7763 | 19.784 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.7846 | 19.7833 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.793 | 19.7826 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.8013 | 19.7819 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.8096 | 19.7812 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.818 | 19.7805 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.8263 | 19.7798 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.8347 | 19.7792 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.843 | 19.7785 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.8514 | 19.7778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.8597 | 19.7768 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.868 | 19.7758 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.8764 | 19.7748 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.8847 | 19.7738 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.8931 | 19.7734 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.9014 | 19.7729 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.9098 | 19.7727 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.9181 | 19.7724 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.9264 | 19.7721 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.9348 | 19.7719 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.9431 | 19.7716 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.9515 | 19.7713 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.9598 | 19.7711 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.9682 | 19.7708 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.9765 | 19.7705 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.9849 | 19.7703 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 736.9932 | 19.77 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.0015 | 19.7697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.0099 | 19.7695 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.0182 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.0266 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.0349 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.0433 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.0516 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.0599 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.0683 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.0766 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.085 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.0933 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.1017 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.11 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.1183 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.1267 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.135 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.1434 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.1517 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.1601 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.1684 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.1768 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.1851 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.1934 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.2018 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.2101 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.2185 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.2268 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.2352 | 19.7693 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.2435 | 19.7694 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.2518 | 19.7695 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.2602 | 19.7696 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.2685 | 19.7697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.2769 | 19.7699 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.2852 | 19.77 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.2936 | 19.7701 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.3019 | 19.7702 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.3102 | 19.7704 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.3186 | 19.7705 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.3269 | 19.7706 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.3353 | 19.7707 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.3436 | 19.7709 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.352 | 19.771 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.3603 | 19.7711 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.3687 | 19.7712 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.377 | 19.7713 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.3853 | 19.7714 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.3937 | 19.7715 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.402 | 19.7716 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.4104 | 19.7714 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.4187 | 19.7713 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.4271 | 19.7711 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.4354 | 19.7709 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.4437 | 19.7708 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.4521 | 19.7706 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.4604 | 19.7705 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.4688 | 19.7704 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.4771 | 19.7703 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.4855 | 19.7702 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.4938 | 19.77 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.5021 | 19.7699 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.5105 | 19.7697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.5188 | 19.7695 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.5272 | 19.7693 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.5355 | 19.7691 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.5439 | 19.7687 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.5522 | 19.7684 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.5606 | 19.7679 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.5689 | 19.7675 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.5772 | 19.7671 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.5856 | 19.7668 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.5939 | 19.7665 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.6023 | 19.7662 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.6106 | 19.7658 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.619 | 19.7654 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.6273 | 19.765 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.6356 | 19.7647 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.644 | 19.7643 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.6523 | 19.7639 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.6607 | 19.7636 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.669 | 19.7632 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.6774 | 19.7629 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.6857 | 19.7625 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.694 | 19.7622 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.7024 | 19.7619 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.7107 | 19.7617 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.7191 | 19.7615 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.7274 | 19.7618 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.7358 | 19.7621 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.7441 | 19.7623 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.7525 | 19.7625 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.7608 | 19.7628 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.7691 | 19.7632 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.7775 | 19.7635 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.7858 | 19.7639 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.7942 | 19.7642 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.8025 | 19.7645 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.8109 | 19.7648 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.8192 | 19.765 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.8275 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.8359 | 19.7656 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.8442 | 19.7657 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.8526 | 19.7659 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.8609 | 19.766 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.8693 | 19.7661 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.8776 | 19.7662 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.8859 | 19.7662 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.8943 | 19.7659 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.9026 | 19.7656 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.911 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.9193 | 19.765 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.9277 | 19.7647 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.936 | 19.7643 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.9444 | 19.764 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.9527 | 19.7637 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.961 | 19.7634 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.9694 | 19.7632 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.9777 | 19.763 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.9861 | 19.7628 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 737.9944 | 19.7626 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.0028 | 19.7624 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.0111 | 19.7624 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.0194 | 19.7624 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.0278 | 19.7624 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.0361 | 19.7623 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.0445 | 19.7625 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.0528 | 19.7626 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.0612 | 19.7627 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.0695 | 19.7627 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.0779 | 19.7627 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.0862 | 19.7627 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.0945 | 19.7627 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.1029 | 19.7627 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.1112 | 19.7626 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.1196 | 19.7626 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.1279 | 19.7626 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.1363 | 19.7625 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.1446 | 19.7624 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.1529 | 19.7624 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.1613 | 19.7622 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.1696 | 19.7621 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.178 | 19.7622 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.1863 | 19.7623 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.1947 | 19.7624 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.203 | 19.7625 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.2113 | 19.7618 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.2197 | 19.7611 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.228 | 19.7605 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.2364 | 19.7599 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.2447 | 19.7594 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.2531 | 19.7589 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.2614 | 19.7583 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.2698 | 19.7578 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.2781 | 19.7565 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.2864 | 19.7552 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.2948 | 19.754 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.3031 | 19.7527 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.3115 | 19.7515 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.3198 | 19.7503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.3282 | 19.7492 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.3365 | 19.748 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.3448 | 19.7466 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.3532 | 19.7452 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.3615 | 19.7439 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.3699 | 19.7425 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.3782 | 19.7419 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.3866 | 19.7414 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.3949 | 19.7409 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.4032 | 19.7404 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.4116 | 19.74 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.4199 | 19.7396 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.4283 | 19.7393 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.4366 | 19.739 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.445 | 19.7395 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.4533 | 19.7399 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.4617 | 19.7404 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.47 | 19.7409 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.4783 | 19.7414 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.4867 | 19.7418 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.495 | 19.7422 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.5034 | 19.7426 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.5117 | 19.743 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.5201 | 19.7433 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.5284 | 19.7436 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.5367 | 19.7439 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.5451 | 19.7441 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.5534 | 19.7443 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.5618 | 19.7444 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.5701 | 19.7446 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.5785 | 19.7446 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.5868 | 19.7446 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.5951 | 19.7446 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.6035 | 19.7445 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.6118 | 19.7445 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.6202 | 19.7444 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.6285 | 19.7444 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.6369 | 19.7444 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.6452 | 19.7443 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.6536 | 19.7442 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.6619 | 19.7441 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.6702 | 19.744 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.6786 | 19.744 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.6869 | 19.744 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.6953 | 19.7438 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.7036 | 19.7436 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.712 | 19.7435 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.7203 | 19.7433 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.7286 | 19.7432 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.737 | 19.743 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.7453 | 19.7428 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.7537 | 19.7427 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.762 | 19.7424 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.7704 | 19.7422 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.7787 | 19.7419 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.787 | 19.7417 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.7954 | 19.7414 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.8037 | 19.741 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.8121 | 19.7408 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.8204 | 19.7407 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.8288 | 19.7404 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.8371 | 19.7402 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.8455 | 19.7399 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.8538 | 19.7397 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.8621 | 19.7396 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.8705 | 19.7395 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.8788 | 19.7395 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.8872 | 19.7395 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.8955 | 19.7395 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.9039 | 19.7395 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.9122 | 19.7395 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.9205 | 19.7396 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.9289 | 19.7397 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.9372 | 19.7398 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.9456 | 19.7399 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.9539 | 19.74 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.9623 | 19.7401 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.9706 | 19.7402 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.9789 | 19.7402 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.9873 | 19.7402 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 738.9956 | 19.7403 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.004 | 19.7403 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.0123 | 19.7405 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.0207 | 19.7407 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.029 | 19.742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.0374 | 19.7433 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.0457 | 19.7446 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.054 | 19.7458 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.0624 | 19.7471 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.0707 | 19.7484 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.0791 | 19.7497 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.0874 | 19.7509 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.0958 | 19.7521 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.1041 | 19.7534 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.1124 | 19.7546 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.1208 | 19.7558 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.1291 | 19.757 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.1375 | 19.7583 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.1458 | 19.7595 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.1542 | 19.7607 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.1625 | 19.762 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.1708 | 19.7632 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.1792 | 19.7643 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.1875 | 19.7655 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.1959 | 19.7655 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.2042 | 19.7655 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.2126 | 19.7654 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.2209 | 19.7654 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.2293 | 19.7654 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.2376 | 19.7654 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.2459 | 19.7654 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.2543 | 19.7654 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.2626 | 19.7654 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.271 | 19.7654 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.2793 | 19.7654 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.2877 | 19.7654 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.296 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.3043 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.3127 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.321 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.3294 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.3377 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.3461 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.3544 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.3628 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.3711 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.3794 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.3878 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.3961 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.4045 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.4128 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.4212 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.4295 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.4378 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.4462 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.4545 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.4629 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.4712 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.4796 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.4879 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.4962 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.5046 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.5129 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.5213 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.5296 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.538 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.5463 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.5547 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.563 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.5713 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.5797 | 19.7657 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.588 | 19.7662 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.5964 | 19.7667 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.6047 | 19.7671 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.6131 | 19.7676 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.6214 | 19.7681 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.6297 | 19.7686 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.6381 | 19.769 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.6464 | 19.7695 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.6548 | 19.77 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.6631 | 19.7704 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.6715 | 19.7709 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.6798 | 19.7711 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.6881 | 19.7714 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.6965 | 19.7713 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.7048 | 19.7713 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.7132 | 19.7713 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.7215 | 19.7712 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.7299 | 19.7712 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.7382 | 19.7711 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.7466 | 19.7706 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.7549 | 19.7701 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.7632 | 19.7696 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.7716 | 19.7691 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.7799 | 19.7686 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.7883 | 19.768 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.7966 | 19.7675 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.805 | 19.767 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.8133 | 19.7665 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.8216 | 19.766 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.83 | 19.7655 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.8383 | 19.765 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.8467 | 19.7647 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.855 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.8634 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.8717 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.88 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.8884 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.8967 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.9051 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.9134 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.9218 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.9301 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.9385 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.9468 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.9551 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.9635 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.9718 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.9802 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.9885 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 739.9969 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.0052 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.0135 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.0219 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.0302 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.0386 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.0469 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.0553 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.0636 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.0719 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.0803 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.0886 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.097 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.1053 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.1137 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.122 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.1304 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.1387 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.147 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.1554 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.1637 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.1721 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.1804 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.1888 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.1971 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.2054 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.2138 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.2221 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.2305 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.2388 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.2472 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.2555 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.2638 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.2722 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.2805 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.2889 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.2972 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.3056 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.3139 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.3223 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.3306 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.3389 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.3473 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.3556 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.364 | 19.7643 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.3723 | 19.7643 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.3807 | 19.7641 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.389 | 19.764 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.3973 | 19.7643 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.4057 | 19.7646 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.414 | 19.7649 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.4224 | 19.7652 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.4307 | 19.7655 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.4391 | 19.7658 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.4474 | 19.7661 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.4557 | 19.7665 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.4641 | 19.7668 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.4724 | 19.7671 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.4808 | 19.7675 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.4891 | 19.7678 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.4975 | 19.7682 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.5058 | 19.7685 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.5142 | 19.7689 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.5225 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.5308 | 19.7698 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.5392 | 19.7704 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.5475 | 19.771 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.5559 | 19.7717 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.5642 | 19.7719 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.5726 | 19.7721 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.5809 | 19.7724 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.5892 | 19.7727 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.5976 | 19.773 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.6059 | 19.7732 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.6143 | 19.7735 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.6226 | 19.7737 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.631 | 19.7739 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.6393 | 19.7741 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.6477 | 19.7743 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.656 | 19.7744 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.6643 | 19.7745 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.6727 | 19.7745 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.681 | 19.7745 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.6894 | 19.7745 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.6977 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.7061 | 19.774 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.7144 | 19.7737 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.7227 | 19.7734 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.7311 | 19.7737 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.7394 | 19.7739 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.7478 | 19.7741 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.7561 | 19.7743 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.7645 | 19.7745 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.7728 | 19.7747 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.7811 | 19.7749 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.7895 | 19.775 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.7978 | 19.7752 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.8062 | 19.7753 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.8145 | 19.7755 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.8229 | 19.7757 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.8312 | 19.776 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.8396 | 19.7763 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.8479 | 19.7765 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.8562 | 19.7768 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.8646 | 19.7772 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.8729 | 19.7776 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.8813 | 19.778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.8896 | 19.7784 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.898 | 19.7785 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.9063 | 19.7785 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.9146 | 19.7785 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.923 | 19.7786 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.9313 | 19.7787 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.9397 | 19.7789 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.948 | 19.779 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.9564 | 19.7792 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.9647 | 19.7797 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.973 | 19.7802 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.9814 | 19.7808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.9897 | 19.7813 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 740.9981 | 19.7818 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.0064 | 19.7824 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.0148 | 19.7831 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.0231 | 19.7838 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.0315 | 19.7844 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.0398 | 19.7851 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.0481 | 19.7858 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.0565 | 19.7864 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.0648 | 19.7869 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.0732 | 19.7874 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.0815 | 19.7879 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.0899 | 19.7884 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.0982 | 19.7888 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.1065 | 19.7891 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.1149 | 19.7896 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.1232 | 19.7901 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.1316 | 19.7901 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.1399 | 19.7902 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.1483 | 19.7903 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.1566 | 19.7904 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.1649 | 19.7904 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.1733 | 19.7905 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.1816 | 19.7905 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.19 | 19.7905 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.1983 | 19.7904 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.2067 | 19.7904 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.215 | 19.7903 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.2234 | 19.7903 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.2317 | 19.7904 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.24 | 19.7904 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.2484 | 19.7905 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.2567 | 19.7906 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.2651 | 19.7906 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.2734 | 19.7907 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.2818 | 19.7907 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.2901 | 19.7906 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.2984 | 19.7906 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.3068 | 19.7906 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.3151 | 19.7906 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.3235 | 19.7907 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.3318 | 19.7908 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.3402 | 19.7909 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.3485 | 19.7906 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.3568 | 19.7903 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.3652 | 19.7902 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.3735 | 19.7901 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.3819 | 19.79 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.3902 | 19.7899 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.3986 | 19.7896 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.4069 | 19.7893 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.4153 | 19.789 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.4236 | 19.7887 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.4319 | 19.7884 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.4403 | 19.7881 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.4486 | 19.7877 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.457 | 19.7874 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.4653 | 19.7871 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.4737 | 19.7868 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.482 | 19.7865 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.4903 | 19.7861 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.4987 | 19.7858 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.507 | 19.7854 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.5154 | 19.7854 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.5237 | 19.7853 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.5321 | 19.7851 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.5404 | 19.7849 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.5487 | 19.7847 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.5571 | 19.7844 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.5654 | 19.7841 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.5738 | 19.7839 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.5821 | 19.783 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.5905 | 19.782 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.5988 | 19.7811 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.6072 | 19.7802 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.6155 | 19.7796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.6238 | 19.779 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.6322 | 19.7785 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.6405 | 19.7779 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.6489 | 19.7774 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.6572 | 19.7768 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.6656 | 19.7761 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.6739 | 19.7754 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.6822 | 19.7748 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.6906 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.6989 | 19.7735 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.7073 | 19.7727 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.7156 | 19.7721 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.724 | 19.7715 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.7323 | 19.7708 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.7406 | 19.7702 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.749 | 19.7703 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.7573 | 19.7704 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.7657 | 19.7704 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.774 | 19.7704 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.7824 | 19.7702 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.7907 | 19.77 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.7991 | 19.7698 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.8074 | 19.7696 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.8157 | 19.7691 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.8241 | 19.7686 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.8324 | 19.7681 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.8408 | 19.7677 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.8491 | 19.7672 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.8575 | 19.7666 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.8658 | 19.7662 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.8741 | 19.7657 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.8825 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.8908 | 19.7648 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.8992 | 19.7644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.9075 | 19.7639 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.9159 | 19.7634 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.9242 | 19.763 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.9326 | 19.7626 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.9409 | 19.7622 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.9492 | 19.7618 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.9576 | 19.7615 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.9659 | 19.7611 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.9743 | 19.7607 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.9826 | 19.7607 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.991 | 19.7607 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 741.9993 | 19.7606 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.0076 | 19.7605 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.016 | 19.7605 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.0243 | 19.7605 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.0327 | 19.7605 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.041 | 19.7605 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.0494 | 19.7605 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.0577 | 19.7606 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.066 | 19.7607 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.0744 | 19.7607 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.0827 | 19.7608 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.0911 | 19.7608 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.0994 | 19.7609 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.1078 | 19.7609 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.1161 | 19.7608 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.1245 | 19.7608 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.1328 | 19.7607 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.1411 | 19.7607 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.1495 | 19.7606 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.1578 | 19.7605 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.1662 | 19.7605 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.1745 | 19.7605 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.1829 | 19.7604 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.1912 | 19.7604 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.1995 | 19.7605 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.2079 | 19.7605 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.2162 | 19.7605 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.2246 | 19.7604 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.2329 | 19.7608 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.2413 | 19.7612 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.2496 | 19.7616 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.2579 | 19.762 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.2663 | 19.7624 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.2746 | 19.7628 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.283 | 19.7632 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.2913 | 19.7636 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.2997 | 19.7641 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.308 | 19.7645 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.3164 | 19.765 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.3247 | 19.7655 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.333 | 19.766 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.3414 | 19.7665 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.3497 | 19.767 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.3581 | 19.7675 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.3664 | 19.7677 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.3748 | 19.768 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.3831 | 19.7683 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.3914 | 19.7687 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.3998 | 19.7687 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.4081 | 19.7686 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.4165 | 19.7686 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.4248 | 19.7686 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.4332 | 19.7685 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.4415 | 19.7685 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.4498 | 19.7685 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.4582 | 19.7684 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.4665 | 19.7682 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.4749 | 19.7681 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.4832 | 19.7678 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.4916 | 19.7676 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.4999 | 19.7673 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.5083 | 19.7671 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.5166 | 19.7668 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.5249 | 19.7666 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.5333 | 19.7667 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.5416 | 19.7668 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.55 | 19.7668 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.5583 | 19.7668 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.5667 | 19.7669 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.575 | 19.767 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.5833 | 19.7671 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.5917 | 19.7673 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.6 | 19.7673 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.6084 | 19.7674 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.6167 | 19.7675 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.6251 | 19.7676 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.6334 | 19.7677 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.6417 | 19.7679 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.6501 | 19.768 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.6584 | 19.7681 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.6668 | 19.7681 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.6751 | 19.7682 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.6835 | 19.7683 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.6918 | 19.7683 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.7002 | 19.7685 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.7085 | 19.7686 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.7168 | 19.7686 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.7252 | 19.7687 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.7335 | 19.7685 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.7419 | 19.7683 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.7502 | 19.7681 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.7586 | 19.768 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.7669 | 19.7684 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.7752 | 19.7688 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.7836 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.7919 | 19.7696 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.8003 | 19.77 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.8086 | 19.7704 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.817 | 19.7709 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.8253 | 19.7714 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.8336 | 19.7731 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.842 | 19.7748 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.8503 | 19.7766 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.8587 | 19.7784 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.867 | 19.7801 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.8754 | 19.7817 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.8837 | 19.7835 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.8921 | 19.7852 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.9004 | 19.7871 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.9087 | 19.7889 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.9171 | 19.7905 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.9254 | 19.7922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.9338 | 19.7933 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.9421 | 19.7944 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.9505 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.9588 | 19.7965 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.9671 | 19.7976 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.9755 | 19.7987 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.9838 | 19.7999 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 742.9922 | 19.8011 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.0005 | 19.801 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.0089 | 19.8009 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.0172 | 19.8007 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.0255 | 19.8005 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.0339 | 19.8002 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.0422 | 19.8 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.0506 | 19.7997 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.0589 | 19.7994 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.0673 | 19.7991 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.0756 | 19.7988 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.084 | 19.7987 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.0923 | 19.7986 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.1006 | 19.7987 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.109 | 19.7988 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.1173 | 19.7989 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.1257 | 19.799 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.134 | 19.799 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.1424 | 19.7991 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.1507 | 19.7991 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.159 | 19.7992 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.1674 | 19.7993 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.1757 | 19.7994 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.1841 | 19.7994 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.1924 | 19.7993 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.2008 | 19.7989 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.2091 | 19.7985 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.2174 | 19.7981 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.2258 | 19.7977 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.2341 | 19.7973 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.2425 | 19.797 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.2508 | 19.7968 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.2592 | 19.7965 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.2675 | 19.7962 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.2759 | 19.7959 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.2842 | 19.7955 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.2925 | 19.7951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.3009 | 19.7947 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.3092 | 19.7944 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.3176 | 19.7939 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.3259 | 19.7935 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.3343 | 19.7932 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.3426 | 19.7929 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.3509 | 19.7926 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.3593 | 19.7923 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.3676 | 19.7924 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.376 | 19.7925 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.3843 | 19.7927 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.3927 | 19.7928 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.401 | 19.793 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.4094 | 19.7932 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.4177 | 19.7932 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.426 | 19.7933 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.4344 | 19.7933 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.4427 | 19.7932 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.4511 | 19.7932 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.4594 | 19.7932 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.4678 | 19.7932 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.4761 | 19.7931 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.4844 | 19.793 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.4928 | 19.7929 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.5011 | 19.7928 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.5095 | 19.7927 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.5178 | 19.7919 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.5262 | 19.7912 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.5345 | 19.7904 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.5428 | 19.7897 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.5512 | 19.7889 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.5595 | 19.7881 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.5679 | 19.7874 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.5762 | 19.7866 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.5846 | 19.7858 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.5929 | 19.785 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.6013 | 19.7838 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.6096 | 19.7827 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.6179 | 19.7815 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.6263 | 19.7803 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.6346 | 19.7792 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.643 | 19.778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.6513 | 19.7769 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.6597 | 19.7759 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.668 | 19.7748 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.6763 | 19.7737 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.6847 | 19.7735 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.693 | 19.7733 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.7014 | 19.7731 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.7097 | 19.7729 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.7181 | 19.7727 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.7264 | 19.7724 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.7347 | 19.7718 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.7431 | 19.7711 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.7514 | 19.7705 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.7598 | 19.7698 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.7681 | 19.7696 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.7765 | 19.7694 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.7848 | 19.7692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.7932 | 19.769 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.8015 | 19.7688 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.8098 | 19.7686 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.8182 | 19.7683 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.8265 | 19.7681 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.8349 | 19.7679 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.8432 | 19.7676 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.8516 | 19.7673 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.8599 | 19.7669 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.8682 | 19.7666 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.8766 | 19.7662 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.8849 | 19.7659 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.8933 | 19.7655 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.9016 | 19.7657 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.91 | 19.7659 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.9183 | 19.7661 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.9266 | 19.7663 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.935 | 19.7666 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.9433 | 19.7668 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.9517 | 19.767 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.96 | 19.7673 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.9684 | 19.7675 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.9767 | 19.7677 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.9851 | 19.7679 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 743.9934 | 19.7681 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.0017 | 19.7683 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.0101 | 19.7684 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.0184 | 19.7685 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.0268 | 19.7687 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.0351 | 19.7693 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.0435 | 19.7699 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.0518 | 19.7706 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.0601 | 19.7712 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.0685 | 19.7717 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.0768 | 19.7722 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.0852 | 19.7727 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.0935 | 19.7732 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.1019 | 19.7737 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.1102 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.1185 | 19.7745 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.1269 | 19.7748 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.1352 | 19.7749 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.1436 | 19.775 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.1519 | 19.7751 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.1603 | 19.7752 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.1686 | 19.7753 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.177 | 19.7755 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.1853 | 19.7756 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.1936 | 19.7758 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.202 | 19.7755 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.2103 | 19.7751 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.2187 | 19.7748 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.227 | 19.7745 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.2354 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.2437 | 19.774 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.252 | 19.7737 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.2604 | 19.7735 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.2687 | 19.7731 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.2771 | 19.7727 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.2854 | 19.7723 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.2938 | 19.772 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.3021 | 19.7718 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.3104 | 19.7717 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.3188 | 19.7716 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.3271 | 19.7715 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.3355 | 19.7715 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.3438 | 19.7714 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.3522 | 19.7714 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.3605 | 19.7713 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.3689 | 19.7713 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.3772 | 19.7712 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.3855 | 19.7713 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.3939 | 19.7714 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.4022 | 19.7714 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.4106 | 19.7713 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.4189 | 19.7713 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.4273 | 19.7713 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.4356 | 19.7714 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.4439 | 19.7715 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.4523 | 19.7718 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.4606 | 19.772 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.469 | 19.7722 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.4773 | 19.7725 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.4857 | 19.7728 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.494 | 19.7731 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.5023 | 19.7735 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.5107 | 19.7739 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.519 | 19.7744 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.5274 | 19.7749 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.5357 | 19.7754 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.5441 | 19.7759 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.5524 | 19.7763 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.5608 | 19.7767 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.5691 | 19.7769 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.5774 | 19.7772 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.5858 | 19.7775 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.5941 | 19.7778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.6025 | 19.7781 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.6108 | 19.7783 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.6192 | 19.7784 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.6275 | 19.7785 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.6358 | 19.7786 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.6442 | 19.7787 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.6525 | 19.7787 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.6609 | 19.7788 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.6692 | 19.7785 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.6776 | 19.7783 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.6859 | 19.7781 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.6943 | 19.7778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.7026 | 19.7782 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.7109 | 19.7786 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.7193 | 19.7789 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.7276 | 19.7792 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.736 | 19.7796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.7443 | 19.78 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.7527 | 19.7803 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.761 | 19.7807 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.7693 | 19.7814 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.7777 | 19.7822 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.786 | 19.783 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.7944 | 19.7839 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.8027 | 19.7847 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.8111 | 19.7856 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.8194 | 19.7864 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.8277 | 19.7873 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.8361 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.8444 | 19.7891 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.8528 | 19.7901 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.8611 | 19.791 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.8695 | 19.7913 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.8778 | 19.7916 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.8862 | 19.792 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.8945 | 19.7923 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.9028 | 19.7915 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.9112 | 19.7908 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.9195 | 19.79 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.9279 | 19.7892 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.9362 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.9446 | 19.7872 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.9529 | 19.7862 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.9612 | 19.7852 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.9696 | 19.7841 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.9779 | 19.7831 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.9863 | 19.7822 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 744.9946 | 19.7813 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.003 | 19.7804 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.0113 | 19.7796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.0196 | 19.7787 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.028 | 19.7777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.0363 | 19.7769 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.0447 | 19.776 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.053 | 19.7751 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.0614 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.0697 | 19.7745 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.0781 | 19.7748 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.0864 | 19.7752 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.0947 | 19.7755 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.1031 | 19.7757 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.1114 | 19.776 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.1198 | 19.7762 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.1281 | 19.7765 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.1365 | 19.7768 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.1448 | 19.7771 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.1531 | 19.7774 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.1615 | 19.7776 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.1698 | 19.7774 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.1782 | 19.7772 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.1865 | 19.777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.1949 | 19.7769 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.2032 | 19.7767 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.2115 | 19.7765 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.2199 | 19.7764 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.2282 | 19.7763 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.2366 | 19.7762 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.2449 | 19.7761 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.2533 | 19.776 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.2616 | 19.7759 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.27 | 19.7757 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.2783 | 19.7755 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.2866 | 19.7753 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.295 | 19.775 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.3033 | 19.7747 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.3117 | 19.7743 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.32 | 19.7738 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.3284 | 19.7733 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.3367 | 19.7733 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.345 | 19.7733 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.3534 | 19.7731 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.3617 | 19.773 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.3701 | 19.7733 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.3784 | 19.7735 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.3868 | 19.7737 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.3951 | 19.7739 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.4034 | 19.7742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.4118 | 19.7744 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.4201 | 19.7744 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.4285 | 19.7745 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.4368 | 19.7747 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.4452 | 19.7748 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.4535 | 19.775 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.4619 | 19.7751 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.4702 | 19.7753 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.4785 | 19.7754 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.4869 | 19.7756 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.4952 | 19.7758 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.5036 | 19.776 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.5119 | 19.7763 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.5203 | 19.7766 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.5286 | 19.7768 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.5369 | 19.7766 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.5453 | 19.7763 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.5536 | 19.776 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.562 | 19.7757 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.5703 | 19.7753 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.5787 | 19.775 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.587 | 19.7748 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.5953 | 19.7747 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.6037 | 19.7745 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.612 | 19.7744 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.6204 | 19.7744 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.6287 | 19.7744 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.6371 | 19.7745 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.6454 | 19.7746 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.6538 | 19.7747 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.6621 | 19.7748 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.6704 | 19.7748 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.6788 | 19.7749 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.6871 | 19.7747 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.6955 | 19.7745 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.7038 | 19.7743 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.7122 | 19.7741 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.7205 | 19.7739 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.7288 | 19.7737 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.7372 | 19.7736 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.7455 | 19.7734 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.7539 | 19.7732 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.7622 | 19.773 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.7706 | 19.7724 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.7789 | 19.7718 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.7872 | 19.7711 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.7956 | 19.7703 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.8039 | 19.7695 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.8123 | 19.7687 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.8206 | 19.7679 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.829 | 19.767 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.8373 | 19.7668 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.8457 | 19.7666 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.854 | 19.7666 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.8623 | 19.7666 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.8707 | 19.7667 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.879 | 19.7667 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.8874 | 19.7668 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.8957 | 19.7668 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.9041 | 19.7668 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.9124 | 19.7668 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.9207 | 19.7668 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.9291 | 19.7668 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.9374 | 19.7672 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.9458 | 19.7676 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.9541 | 19.7681 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.9625 | 19.7685 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.9708 | 19.7691 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.9792 | 19.7696 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.9875 | 19.7701 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 745.9958 | 19.7707 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.0042 | 19.7705 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.0125 | 19.7703 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.0209 | 19.7702 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.0292 | 19.7701 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.0376 | 19.77 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.0459 | 19.7699 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.0542 | 19.7698 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.0626 | 19.7697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.0709 | 19.7697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.0793 | 19.7697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.0876 | 19.7696 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.096 | 19.7696 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.1043 | 19.7693 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.1126 | 19.7691 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.121 | 19.7687 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.1293 | 19.7683 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.1377 | 19.768 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.146 | 19.7676 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.1544 | 19.7673 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.1627 | 19.767 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.1711 | 19.7668 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.1794 | 19.7665 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.1877 | 19.7664 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.1961 | 19.7662 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.2044 | 19.766 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.2128 | 19.7658 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.2211 | 19.7657 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.2295 | 19.7656 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.2378 | 19.7655 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.2461 | 19.7654 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.2545 | 19.7652 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.2628 | 19.765 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.2712 | 19.7651 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.2795 | 19.7652 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.2879 | 19.7652 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.2962 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.3045 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.3129 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.3212 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.3296 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.3379 | 19.7653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.3463 | 19.7652 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.3546 | 19.7665 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.363 | 19.7678 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.3713 | 19.7691 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.3796 | 19.7704 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.388 | 19.7717 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.3963 | 19.773 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.4047 | 19.7743 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.413 | 19.7756 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.4214 | 19.7771 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.4297 | 19.7787 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.438 | 19.7803 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.4464 | 19.7818 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.4547 | 19.7834 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.4631 | 19.7849 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.4714 | 19.7866 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.4798 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.4881 | 19.7899 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.4964 | 19.7915 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.5048 | 19.7931 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.5131 | 19.7947 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.5215 | 19.7949 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.5298 | 19.7951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.5382 | 19.7953 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.5465 | 19.7955 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.5549 | 19.7956 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.5632 | 19.7957 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.5715 | 19.7958 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.5799 | 19.796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.5882 | 19.7959 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.5966 | 19.7958 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.6049 | 19.7957 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.6133 | 19.7956 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.6216 | 19.7956 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.6299 | 19.7955 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.6383 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.6466 | 19.7953 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.655 | 19.7953 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.6633 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.6717 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.68 | 19.7951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.6883 | 19.7951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.6967 | 19.7951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.705 | 19.795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.7134 | 19.795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.7217 | 19.7949 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.7301 | 19.7949 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.7384 | 19.7949 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.7468 | 19.795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.7551 | 19.795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.7634 | 19.795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.7718 | 19.7951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.7801 | 19.7951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 746.7885 | 19.7953 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97