## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F

## Cálculo de la BM - PA-PB
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Banda muerta (Hz) = | 0.03
Tipo de escalón | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar(F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar(F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia inicial de referencia (MW) | Potencia Final de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | '09/17/24-14:51:05' | 60 | 59.99 | 19.7437 | 19.7579 | 20 | 20 | 60 | 59.99
Escalón dentro de BM | 2 | '09/17/24-14:51:24' | 59.99 | 59.98 | 19.7641 | 19.7526 | 20 | 20 | 59.99 | 59.98
Escalón dentro de BM | 3 | '09/17/24-14:51:43' | 59.98 | 59.97 | 19.7816 | 19.7566 | 20 | 20 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 4 | '09/17/24-14:52:25' | 59.97 | 59.96 | 19.7747 | 19.9031 | 20 | 20.1924 | 59.97 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 5 | '09/17/24-14:53:21' | 59.96 | 59.95 | 19.9337 | 20.1505 | 20.1924 | 20.4007 | 59.96 | 59.95
Escalón franja inferior BM | 6 | '09/17/24-14:54:00' | 59.95 | 59.94 | 20.181 | 20.3533 | 20.4007 | 20.6091 | 59.95 | 59.94
Escalón franja inferior BM | 7 | '09/17/24-14:54:23' | 59.94 | 59.93 | 20.3544 | 20.5918 | 20.6091 | 20.8174 | 59.94 | 59.93
Escalón franja inferior BM | 8 | '09/17/24-14:54:59' | 59.93 | 59.92 | 20.562 | 20.756 | 20.8174 | 21.0258 | 59.93 | 59.92
Escalón franja inferior BM | 9 | '09/17/24-14:55:26' | 59.92 | 59.91 | 20.771 | 20.9594 | 21.0258 | 21.2341 | 59.92 | 59.91
Escalón franja inferior BM | 10 | '09/17/24-14:55:58' | 59.91 | 59.9 | 20.9748 | 21.1323 | 21.2341 | 21.4424 | 59.91 | 59.9
Escalón dentro de BM | 11 | '09/17/24-14:56:14' | 60 | 60.01 | 19.7605 | 19.7098 | 20 | 20 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 12 | '09/17/24-14:59:07' | 60.01 | 60.02 | 19.7483 | 19.7625 | 20 | 20 | 60.01 | 60.02
Escalón dentro de BM | 13 | '09/17/24-14:59:33' | 60.02 | 60.03 | 19.7635 | 19.7609 | 20 | 20 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 14 | '09/17/24-14:59:42' | 60.03 | 60.04 | 19.732 | 19.6443 | 20 | 19.8074 | 60.03 | 60.04
Escalón franja superior BM | 15 | '09/17/24-15:00:01' | 60.04 | 60.0497 | 19.5762 | 19.4288 | 19.8074 | 19.6063 | 60.04 | 60.0497
Escalón franja superior BM | 16 | '09/17/24-15:00:22' | 60.05 | 60.06 | 19.3578 | 19.1855 | 19.5991 | 19.3907 | 60.05 | 60.06
Escalón franja superior BM | 17 | '09/17/24-15:00:43' | 60.06 | 60.07 | 19.172 | 18.9957 | 19.3907 | 19.1824 | 60.06 | 60.07
Escalón franja superior BM | 18 | '09/17/24-15:00:59' | 60.07 | 60.08 | 18.955 | 18.7684 | 19.1824 | 18.9741 | 60.07 | 60.08
Escalón franja superior BM | 19 | '09/17/24-15:01:22' | 60.08 | 60.09 | 18.7475 | 18.5446 | 18.9741 | 18.7658 | 60.08 | 60.09
Escalón franja superior BM | 20 | '09/17/24-15:01:42' | 60.09 | 60.1 | 18.5495 | 18.3941 | 18.7658 | 18.5575 | 60.09 | 60.1

## Gráficas cálculo BM
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Potencia |  |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo |  |  | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
| Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Referencia de potencia [MW] | Frecuencia simulada [Hz] | Banda muerta superior [Hz] | Banda muerta inferior [Hz]
| 0 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.0083618 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.016663 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.025024 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.033386 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.041687 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.050049 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.05835 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.066711 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.075012 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.083374 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.091675 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.10004 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.10834 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.1167 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.125 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.13336 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.14166 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.15002 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.15839 | 19.9109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.16669 | 19.9106 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.17505 | 19.9103 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.18335 | 19.9102 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.19171 | 19.91 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.20001 | 19.9099 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.20837 | 19.9097 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.21667 | 19.9096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.22504 | 19.9094 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.23334 | 19.9093 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.2417 | 19.9092 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.25 | 19.9091 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.25836 | 19.909 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.26666 | 19.9088 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.27502 | 19.9086 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.28339 | 19.9083 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.29169 | 19.908 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.30005 | 19.9078 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.30835 | 19.9075 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.31671 | 19.9076 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.32501 | 19.9076 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.33337 | 19.9076 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.34167 | 19.9076 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.35004 | 19.9076 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.35834 | 19.9075 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.3667 | 19.9076 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.375 | 19.9076 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.38336 | 19.9078 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.39172 | 19.9079 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.40002 | 19.9069 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.40839 | 19.9059 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.41669 | 19.9031 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.42505 | 19.9003 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.43335 | 19.8977 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.44171 | 19.895 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.45001 | 19.8923 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.45837 | 19.8896 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.46667 | 19.8866 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.47504 | 19.8837 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.48334 | 19.8807 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.4917 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.5 | 19.8748 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.50836 | 19.8719 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.51672 | 19.8689 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.52502 | 19.866 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.53339 | 19.863 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.54169 | 19.8601 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.55005 | 19.8571 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.55835 | 19.8542 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.56671 | 19.8524 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.57501 | 19.8506 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.58337 | 19.8506 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.59167 | 19.8506 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.60004 | 19.8506 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.60834 | 19.8505 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.6167 | 19.8506 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.625 | 19.8507 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.63336 | 19.8508 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.64172 | 19.8509 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.65002 | 19.851 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.65839 | 19.8512 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.66669 | 19.8497 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.67505 | 19.8482 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.68335 | 19.8468 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.69171 | 19.8453 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.70001 | 19.8437 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.70837 | 19.8422 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.71667 | 19.8406 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.72504 | 19.839 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.73334 | 19.8371 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.7417 | 19.8352 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.75006 | 19.8333 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.75836 | 19.8314 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.76672 | 19.8293 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.77502 | 19.8273 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.78339 | 19.825 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.79169 | 19.8228 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.80005 | 19.8207 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.80835 | 19.8185 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.81671 | 19.8163 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.82501 | 19.8141 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.83337 | 19.8135 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.84167 | 19.8129 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.85004 | 19.8123 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.85834 | 19.8117 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.8667 | 19.8111 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.87506 | 19.8105 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.88336 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.89172 | 19.8092 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.90002 | 19.8088 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.90839 | 19.8085 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.91669 | 19.8081 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.92505 | 19.8078 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.93335 | 19.8076 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.94171 | 19.8075 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.95001 | 19.8075 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.95837 | 19.8075 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.96667 | 19.8076 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.97504 | 19.8076 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.98334 | 19.8077 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.9917 | 19.8078 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0001 | 19.808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0084 | 19.8081 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0167 | 19.8083 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.025 | 19.8086 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0334 | 19.8088 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0417 | 19.809 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.05 | 19.8093 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0583 | 19.8096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0667 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.075 | 19.81 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0834 | 19.8102 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0917 | 19.8104 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1 | 19.8107 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1084 | 19.8109 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1167 | 19.8112 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1251 | 19.8114 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1334 | 19.8116 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1417 | 19.8118 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.15 | 19.8121 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1584 | 19.8124 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1667 | 19.8127 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.175 | 19.8129 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1833 | 19.8131 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1917 | 19.8133 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2 | 19.8134 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2084 | 19.8136 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2167 | 19.8138 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.225 | 19.8139 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2334 | 19.8143 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2417 | 19.8146 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2501 | 19.8149 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2584 | 19.8152 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2667 | 19.8152 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.275 | 19.8153 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2834 | 19.8153 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2917 | 19.8153 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3 | 19.8153 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3083 | 19.8153 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3167 | 19.8152 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.325 | 19.815 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3334 | 19.8147 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3417 | 19.8144 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.35 | 19.8141 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3584 | 19.8139 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3667 | 19.8137 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3751 | 19.8135 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3834 | 19.8133 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3917 | 19.8132 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4 | 19.8129 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4084 | 19.8125 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4167 | 19.8122 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.425 | 19.8119 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4333 | 19.8118 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4417 | 19.8116 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.45 | 19.8107 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4584 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4667 | 19.8089 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.475 | 19.8079 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4834 | 19.8068 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4917 | 19.8057 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5001 | 19.8047 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5084 | 19.8037 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5167 | 19.8027 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.525 | 19.8017 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5334 | 19.8006 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5417 | 19.7995 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.55 | 19.7983 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5583 | 19.7972 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5667 | 19.7961 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.575 | 19.7951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5834 | 19.7945 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5917 | 19.7939 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6 | 19.7933 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6084 | 19.7927 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6167 | 19.793 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6251 | 19.7932 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6334 | 19.7934 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6417 | 19.7937 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.65 | 19.7941 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6584 | 19.7946 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6667 | 19.7951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.675 | 19.7956 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6833 | 19.796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6917 | 19.7965 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7001 | 19.797 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7084 | 19.7975 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7167 | 19.7977 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.725 | 19.7979 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7334 | 19.7981 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7417 | 19.7983 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7501 | 19.7981 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7584 | 19.7978 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7667 | 19.7976 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.775 | 19.7973 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7834 | 19.7971 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7917 | 19.7969 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8 | 19.7967 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8083 | 19.7965 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8167 | 19.7963 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8251 | 19.796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8334 | 19.7957 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8417 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.85 | 19.7951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8584 | 19.7948 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8667 | 19.7945 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8751 | 19.7943 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8834 | 19.7941 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8917 | 19.7939 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9 | 19.7938 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9084 | 19.7936 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9167 | 19.7936 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.925 | 19.7935 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9333 | 19.7935 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9417 | 19.7935 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9501 | 19.7934 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9584 | 19.7934 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9667 | 19.7934 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.975 | 19.7934 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9834 | 19.7934 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9917 | 19.7935 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0001 | 19.7935 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0084 | 19.7936 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0167 | 19.7935 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.025 | 19.7934 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0334 | 19.7933 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0417 | 19.7932 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.05 | 19.7933 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0584 | 19.7934 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0667 | 19.7935 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0751 | 19.7935 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0834 | 19.7935 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0917 | 19.7934 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1084 | 19.7969 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1167 | 19.7999 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1251 | 19.8029 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1334 | 19.8059 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1417 | 19.8088 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.15 | 19.8118 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1584 | 19.8147 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1667 | 19.8176 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.175 | 19.8205 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1834 | 19.8236 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1917 | 19.8267 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2001 | 19.8298 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2084 | 19.8329 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2167 | 19.8359 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.225 | 19.839 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2334 | 19.842 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2417 | 19.845 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2501 | 19.8481 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2584 | 19.8511 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2667 | 19.8523 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.275 | 19.8535 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2834 | 19.8534 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2917 | 19.8532 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3 | 19.8531 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3084 | 19.853 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3167 | 19.8529 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3251 | 19.8528 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3334 | 19.8527 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3417 | 19.8526 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.35 | 19.8527 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3584 | 19.8527 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3667 | 19.8528 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3751 | 19.8529 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3834 | 19.853 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3917 | 19.8531 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4 | 19.8531 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4084 | 19.853 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4167 | 19.8531 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.425 | 19.8531 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4334 | 19.8532 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4417 | 19.8532 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4501 | 19.8533 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4584 | 19.8534 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4667 | 19.8534 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.475 | 19.8535 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4834 | 19.8537 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4917 | 19.8539 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5001 | 19.8545 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5084 | 19.8551 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5167 | 19.8555 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.525 | 19.856 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5334 | 19.8565 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5417 | 19.857 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.55 | 19.8575 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5584 | 19.858 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5667 | 19.8587 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5751 | 19.8594 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5834 | 19.8601 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5917 | 19.8607 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6 | 19.8614 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6084 | 19.862 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6167 | 19.8627 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6251 | 19.8633 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6334 | 19.8639 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6417 | 19.8645 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.65 | 19.865 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6584 | 19.8656 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6667 | 19.8657 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.675 | 19.8657 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6834 | 19.8657 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6917 | 19.8656 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7001 | 19.8655 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7084 | 19.8653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7167 | 19.8652 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.725 | 19.8651 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7334 | 19.8649 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7417 | 19.8647 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7501 | 19.8644 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7584 | 19.8642 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7667 | 19.864 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7751 | 19.8637 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7834 | 19.8635 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7917 | 19.8633 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8 | 19.8632 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8084 | 19.8632 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8167 | 19.8633 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8251 | 19.8634 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8334 | 19.8633 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8417 | 19.8633 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.85 | 19.8634 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8584 | 19.8635 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8667 | 19.8637 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8751 | 19.8639 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8834 | 19.8641 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8917 | 19.8643 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9001 | 19.8652 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9084 | 19.8661 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9167 | 19.867 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.925 | 19.8679 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9334 | 19.8688 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9417 | 19.8697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9501 | 19.8704 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9584 | 19.8711 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9667 | 19.8717 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.975 | 19.8723 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9834 | 19.8727 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9917 | 19.8731 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0001 | 19.8737 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0084 | 19.8742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0167 | 19.8748 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0251 | 19.8753 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0334 | 19.8758 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0417 | 19.8762 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.05 | 19.8767 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0584 | 19.8771 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0667 | 19.8769 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0751 | 19.8767 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0834 | 19.8764 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0917 | 19.8762 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1 | 19.876 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1084 | 19.8757 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1167 | 19.8757 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1251 | 19.8757 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1334 | 19.8757 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1417 | 19.8757 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1501 | 19.8754 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1584 | 19.8751 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1667 | 19.8748 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.175 | 19.8745 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1834 | 19.8742 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1917 | 19.8738 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2001 | 19.8734 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2084 | 19.8731 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2167 | 19.8727 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.225 | 19.8723 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2334 | 19.872 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2417 | 19.8716 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2501 | 19.8712 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2584 | 19.8708 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2667 | 19.8705 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2751 | 19.8701 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2834 | 19.8697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2917 | 19.8694 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3 | 19.869 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3084 | 19.8686 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3167 | 19.8685 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3251 | 19.8685 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3334 | 19.8684 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3417 | 19.8683 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.35 | 19.8683 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3584 | 19.8684 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3667 | 19.8685 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3751 | 19.8686 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3834 | 19.8686 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3917 | 19.8687 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4001 | 19.8688 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4084 | 19.8688 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4167 | 19.8689 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.425 | 19.869 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4334 | 19.8691 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4417 | 19.8691 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4501 | 19.8692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4584 | 19.8693 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4667 | 19.8693 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.475 | 19.8694 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4834 | 19.8694 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4918 | 19.8695 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5001 | 19.8696 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5084 | 19.8697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5167 | 19.8697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5251 | 19.8697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5334 | 19.8697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5417 | 19.8697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.55 | 19.8697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5584 | 19.8698 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5667 | 19.8698 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5751 | 19.8698 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5834 | 19.8698 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5917 | 19.8698 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6 | 19.8698 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6084 | 19.8699 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6168 | 19.8697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6251 | 19.8696 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6334 | 19.8694 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6417 | 19.8693 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6501 | 19.8692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6584 | 19.869 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6667 | 19.8689 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.675 | 19.8687 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6834 | 19.8685 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6917 | 19.8683 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7001 | 19.8681 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7084 | 19.8679 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7167 | 19.8678 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7251 | 19.8676 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7334 | 19.8674 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7418 | 19.8672 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7501 | 19.867 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7584 | 19.8668 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7667 | 19.8666 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7751 | 19.8664 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7834 | 19.8664 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7917 | 19.8664 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8 | 19.8664 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8084 | 19.8664 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8167 | 19.8664 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8251 | 19.8664 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8334 | 19.8664 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8417 | 19.8664 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8501 | 19.8664 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8584 | 19.8665 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8668 | 19.8665 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8751 | 19.8665 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8834 | 19.8672 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8917 | 19.8678 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9001 | 19.8685 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9084 | 19.8691 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9167 | 19.8698 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.925 | 19.8704 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9334 | 19.8711 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9417 | 19.8717 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9501 | 19.8724 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9584 | 19.873 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9667 | 19.8737 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9751 | 19.8744 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9834 | 19.8751 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9918 | 19.8758 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0001 | 19.8765 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0084 | 19.8772 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0167 | 19.8779 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0251 | 19.8786 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0334 | 19.8793 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0417 | 19.88 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.05 | 19.8801 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0584 | 19.8802 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0667 | 19.8803 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0751 | 19.8803 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0834 | 19.8804 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0917 | 19.8805 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1001 | 19.8806 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1084 | 19.8806 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1168 | 19.8807 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1251 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1334 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1417 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1501 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1584 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1667 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.175 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1834 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1917 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2001 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2084 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2167 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2251 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2334 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2418 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2501 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2584 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2667 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2751 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2834 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2917 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3084 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3167 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3251 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3334 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3417 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3501 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3584 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3668 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3751 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3834 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3917 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4001 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4084 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4167 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.425 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4334 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4418 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4501 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4584 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4667 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4751 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4834 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4918 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5001 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5084 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5167 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5251 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5334 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5417 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.55 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5584 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5668 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5751 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5834 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5917 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6001 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6084 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6168 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6251 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6334 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6417 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6501 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6584 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6667 | 19.8809 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.675 | 19.881 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6834 | 19.8812 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6918 | 19.8813 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7001 | 19.8814 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7084 | 19.8815 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7167 | 19.8817 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7251 | 19.8818 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7334 | 19.8819 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7418 | 19.8821 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7501 | 19.8822 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7584 | 19.8823 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7667 | 19.8825 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7751 | 19.8826 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7834 | 19.8828 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7917 | 19.8829 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8001 | 19.883 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8084 | 19.8832 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8168 | 19.8833 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8251 | 19.8835 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8334 | 19.8835 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8417 | 19.8835 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8501 | 19.8835 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8584 | 19.8835 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8668 | 19.8835 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8751 | 19.8836 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8834 | 19.8836 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8917 | 19.8836 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9001 | 19.8836 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9084 | 19.8836 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9167 | 19.8836 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9251 | 19.8836 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9334 | 19.8836 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9418 | 19.8836 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9501 | 19.8836 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9584 | 19.8836 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9667 | 19.8836 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9751 | 19.8836 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9834 | 19.8836 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9918 | 19.8836 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0001 | 19.8834 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0084 | 19.8832 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0167 | 19.8829 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0251 | 19.8827 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0334 | 19.8825 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0417 | 19.8822 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0501 | 19.882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0584 | 19.8818 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0668 | 19.8815 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0751 | 19.8813 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0834 | 19.881 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0917 | 19.8807 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1001 | 19.8804 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1084 | 19.8801 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1168 | 19.8799 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1251 | 19.8796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1334 | 19.8793 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1417 | 19.879 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1501 | 19.8787 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1584 | 19.8784 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1667 | 19.8784 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1751 | 19.8783 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1834 | 19.8783 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1918 | 19.8782 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2001 | 19.8782 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2084 | 19.8781 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2167 | 19.878 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2251 | 19.878 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2334 | 19.8779 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2418 | 19.8779 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2501 | 19.8779 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2584 | 19.8779 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2667 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2751 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2834 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2917 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3001 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3084 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3168 | 19.8779 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3251 | 19.878 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3334 | 19.8781 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3417 | 19.8781 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3501 | 19.8782 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3584 | 19.8783 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3668 | 19.8784 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3751 | 19.8785 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3834 | 19.8786 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3918 | 19.8787 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4001 | 19.8787 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4084 | 19.8788 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4167 | 19.8789 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4251 | 19.879 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4334 | 19.8791 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4418 | 19.8792 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4501 | 19.8793 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4584 | 19.8794 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4667 | 19.8794 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4751 | 19.8795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4834 | 19.8795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4918 | 19.8795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5001 | 19.8795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5084 | 19.8796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5168 | 19.8796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5251 | 19.8796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5334 | 19.8796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5417 | 19.8796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5501 | 19.8796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5584 | 19.8796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5668 | 19.8796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5751 | 19.8796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5834 | 19.8796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5917 | 19.8796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6001 | 19.8798 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6084 | 19.88 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6168 | 19.8802 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6251 | 19.8803 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6334 | 19.8806 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6418 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6501 | 19.8829 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6584 | 19.885 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6667 | 19.887 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6751 | 19.8891 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6834 | 19.8912 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6918 | 19.8933 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7001 | 19.8954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7084 | 19.8975 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7167 | 19.8995 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7251 | 19.9016 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7334 | 19.9037 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7418 | 19.9057 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7501 | 19.9078 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7584 | 19.9099 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7667 | 19.9118 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7751 | 19.9137 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7834 | 19.9156 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7917 | 19.9176 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8 | 19.9195 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8084 | 19.9214 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8167 | 19.9214 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8251 | 19.9215 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8334 | 19.9215 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8417 | 19.9216 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.85 | 19.9215 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8584 | 19.9215 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8667 | 19.9215 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8751 | 19.9215 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8834 | 19.9203 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8917 | 19.9191 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9 | 19.918 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9084 | 19.9168 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9167 | 19.9157 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.925 | 19.9145 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9333 | 19.9134 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9417 | 19.9122 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.95 | 19.911 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9584 | 19.9098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9667 | 19.9085 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.975 | 19.9072 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9833 | 19.9059 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9917 | 19.9045 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6 | 19.9038 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0084 | 19.9031 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0167 | 19.9024 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.025 | 19.9018 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0333 | 19.9011 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0417 | 19.9004 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.05 | 19.9009 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0583 | 19.9015 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0667 | 19.902 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.075 | 19.9025 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0834 | 19.903 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0917 | 19.9036 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1 | 19.9041 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1083 | 19.9047 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1167 | 19.9052 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.125 | 19.9058 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1334 | 19.9064 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1417 | 19.907 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.15 | 19.9068 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1583 | 19.9066 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1667 | 19.9057 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.175 | 19.9049 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1833 | 19.904 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1917 | 19.9031 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2 | 19.9023 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2083 | 19.9014 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2167 | 19.9006 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.225 | 19.8997 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2333 | 19.8988 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2416 | 19.8979 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.25 | 19.897 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2583 | 19.896 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2667 | 19.8951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.275 | 19.8941 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2833 | 19.893 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2916 | 19.8919 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3 | 19.8909 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3083 | 19.8898 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3167 | 19.8895 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.325 | 19.8892 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3333 | 19.8889 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3416 | 19.8886 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.35 | 19.8884 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3583 | 19.8882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3666 | 19.8879 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3749 | 19.8876 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3833 | 19.8874 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3916 | 19.8871 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4 | 19.8868 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4083 | 19.8865 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4166 | 19.8862 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.425 | 19.886 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4333 | 19.8857 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4417 | 19.8855 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.45 | 19.8854 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4583 | 19.8852 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4666 | 19.8851 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.475 | 19.8849 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4833 | 19.8849 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4916 | 19.8849 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4999 | 19.8849 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5083 | 19.8848 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5166 | 19.8848 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.525 | 19.8848 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5333 | 19.8848 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5416 | 19.8848 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5499 | 19.8828 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5583 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5666 | 19.8789 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.575 | 19.8769 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5833 | 19.875 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5916 | 19.873 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6 | 19.8711 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6083 | 19.8691 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6166 | 19.8646 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6249 | 19.8601 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6333 | 19.8555 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6416 | 19.851 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.65 | 19.8465 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6583 | 19.8419 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6666 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6749 | 19.8329 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6833 | 19.8284 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6916 | 19.8239 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7 | 19.8194 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7083 | 19.815 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7166 | 19.8124 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7249 | 19.8099 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7333 | 19.8074 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7416 | 19.8049 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7499 | 19.8024 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7582 | 19.7999 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7666 | 19.7973 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7749 | 19.7948 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7833 | 19.7949 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7916 | 19.795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7999 | 19.795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8083 | 19.7951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8166 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.825 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8333 | 19.7953 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8416 | 19.7953 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8499 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8583 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8666 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8749 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8832 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8916 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8999 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9083 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9166 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9249 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9332 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9416 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9499 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9583 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9666 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9749 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9833 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9916 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9999 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0082 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0166 | 19.7953 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0249 | 19.7953 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0333 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0416 | 19.7951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0499 | 19.7951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0582 | 19.795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0666 | 19.7949 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0749 | 19.7948 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0833 | 19.7948 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0916 | 19.7947 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0999 | 19.7946 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1082 | 19.7946 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1166 | 19.7945 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1249 | 19.7944 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1332 | 19.7944 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1415 | 19.7943 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1499 | 19.7943 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1582 | 19.7943 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1666 | 19.7942 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1749 | 19.7942 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1832 | 19.7942 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1916 | 19.7942 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1999 | 19.7942 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2083 | 19.7943 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2166 | 19.7943 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2249 | 19.7943 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2332 | 19.7944 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2416 | 19.7944 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2499 | 19.7945 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2582 | 19.7945 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2665 | 19.7946 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2749 | 19.7947 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2832 | 19.7947 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2916 | 19.7948 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2999 | 19.7948 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3082 | 19.7948 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3165 | 19.7949 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3249 | 19.7949 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3332 | 19.7949 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3416 | 19.795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3499 | 19.795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3582 | 19.795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3666 | 19.7951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3749 | 19.7951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3832 | 19.7951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3915 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3999 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4082 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4166 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4249 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4332 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4415 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4499 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4582 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4666 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4749 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4832 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4915 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4999 | 19.795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5082 | 19.7948 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5165 | 19.7946 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5248 | 19.7944 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5332 | 19.7942 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5415 | 19.794 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5499 | 19.7939 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5582 | 19.7937 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5665 | 19.7935 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5749 | 19.7933 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5832 | 19.7931 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5916 | 19.7929 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5999 | 19.7927 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6082 | 19.7926 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6165 | 19.7924 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6249 | 19.7922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6332 | 19.792 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6415 | 19.7918 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6498 | 19.7915 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6582 | 19.7911 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6665 | 19.791 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6749 | 19.7908 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6832 | 19.7906 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6915 | 19.7905 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6998 | 19.7903 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7082 | 19.7902 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7165 | 19.79 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7249 | 19.7898 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7332 | 19.7897 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7415 | 19.7895 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7499 | 19.7893 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7582 | 19.7892 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7665 | 19.789 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7748 | 19.7889 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7832 | 19.7887 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7915 | 19.7885 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7999 | 19.7884 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8082 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8165 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8248 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8332 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8415 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8499 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8582 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8665 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8748 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8832 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8915 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8998 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9081 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9165 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9249 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9332 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9415 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9498 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9582 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9665 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9749 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9832 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9915 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9998 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0082 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0165 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0248 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0331 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0415 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0498 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0582 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0665 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0748 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0831 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0915 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0998 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1082 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1165 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1248 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1332 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1415 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1498 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1581 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1665 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1748 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1832 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1915 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1998 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2081 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2165 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2248 | 19.7882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2332 | 19.7884 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2415 | 19.7886 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2498 | 19.7888 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2581 | 19.789 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2665 | 19.7892 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2748 | 19.7894 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2831 | 19.7895 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2914 | 19.7897 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2998 | 19.7899 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3082 | 19.7901 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3165 | 19.7903 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3248 | 19.7905 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3331 | 19.7907 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3415 | 19.7909 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3498 | 19.7911 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3582 | 19.7913 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3665 | 19.7915 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3748 | 19.7917 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3831 | 19.7919 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3915 | 19.7922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3998 | 19.7922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4081 | 19.7922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4164 | 19.7922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4248 | 19.7922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4331 | 19.7922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4415 | 19.7922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4498 | 19.7922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4581 | 19.7922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4664 | 19.7922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4748 | 19.7922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4831 | 19.7922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4915 | 19.7922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4998 | 19.7922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5081 | 19.7922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5165 | 19.7921 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5248 | 19.792 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5331 | 19.7918 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5414 | 19.7917 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5498 | 19.7916 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5581 | 19.7915 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5665 | 19.7914 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5748 | 19.7913 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5831 | 19.7912 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5914 | 19.791 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5998 | 19.791 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6081 | 19.7909 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6165 | 19.7908 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6248 | 19.7907 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6331 | 19.7906 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6414 | 19.7905 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6498 | 19.7904 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6581 | 19.7903 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6664 | 19.7902 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6747 | 19.7901 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6831 | 19.7902 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6914 | 19.7902 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6998 | 19.7914 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7081 | 19.7925 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7164 | 19.7937 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7247 | 19.7949 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7331 | 19.796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7414 | 19.7972 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7498 | 19.7983 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7581 | 19.7995 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7664 | 19.802 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7748 | 19.8045 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7831 | 19.807 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7914 | 19.8095 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7997 | 19.812 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8081 | 19.8145 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8164 | 19.8171 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8248 | 19.8196 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8331 | 19.8223 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8414 | 19.8249 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8497 | 19.8274 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8581 | 19.83 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8664 | 19.8313 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8748 | 19.8327 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8831 | 19.834 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8914 | 19.8354 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8997 | 19.8367 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9081 | 19.838 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9164 | 19.8395 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9247 | 19.841 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.933 | 19.8412 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9414 | 19.8413 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9497 | 19.8415 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9581 | 19.8416 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9664 | 19.8422 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9747 | 19.8429 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.983 | 19.8434 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9914 | 19.844 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9997 | 19.8443 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0081 | 19.8447 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0164 | 19.845 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0247 | 19.8454 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.033 | 19.8463 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0414 | 19.8472 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0497 | 19.8481 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.058 | 19.849 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0663 | 19.85 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0747 | 19.851 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.083 | 19.8519 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0914 | 19.8528 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0997 | 19.8537 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.108 | 19.8545 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1163 | 19.8554 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1247 | 19.8562 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.133 | 19.8567 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1414 | 19.8572 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1497 | 19.8577 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.158 | 19.8582 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1663 | 19.8589 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1747 | 19.8595 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.183 | 19.8602 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1913 | 19.8608 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1996 | 19.861 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.208 | 19.8612 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2164 | 19.8613 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2247 | 19.8613 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.233 | 19.8612 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2413 | 19.8611 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2497 | 19.861 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.258 | 19.8608 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2664 | 19.8606 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2747 | 19.8604 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.283 | 19.8602 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2913 | 19.86 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2997 | 19.8597 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.308 | 19.8594 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3163 | 19.8591 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3246 | 19.8588 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.333 | 19.8585 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3413 | 19.8582 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3497 | 19.8579 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.358 | 19.8576 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3663 | 19.8563 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3746 | 19.855 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.383 | 19.8539 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3913 | 19.8528 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3997 | 19.8516 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.408 | 19.8505 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4163 | 19.8494 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4246 | 19.8483 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.433 | 19.8474 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4413 | 19.8465 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4496 | 19.8457 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4579 | 19.8448 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4663 | 19.844 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4746 | 19.8431 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.483 | 19.8423 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4913 | 19.8415 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4996 | 19.8407 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5079 | 19.8399 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5163 | 19.8392 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5246 | 19.8385 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.533 | 19.8389 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5413 | 19.8392 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5496 | 19.8395 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5579 | 19.8398 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5663 | 19.84 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5746 | 19.8402 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5829 | 19.8405 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5912 | 19.8408 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5996 | 19.8408 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6079 | 19.8407 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6163 | 19.8406 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6246 | 19.8405 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6329 | 19.8405 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6412 | 19.8405 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6496 | 19.8405 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6579 | 19.8404 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6663 | 19.8403 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6746 | 19.8402 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6829 | 19.8401 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6912 | 19.84 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6996 | 19.8398 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7079 | 19.8397 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7162 | 19.8395 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7246 | 19.8394 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7329 | 19.8393 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7413 | 19.8393 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7496 | 19.8392 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7579 | 19.8392 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7662 | 19.8397 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7746 | 19.8403 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7829 | 19.841 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7913 | 19.8416 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7996 | 19.8422 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8079 | 19.8428 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8162 | 19.8434 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8246 | 19.8439 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8329 | 19.8445 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8412 | 19.8451 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8495 | 19.8456 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8579 | 19.8461 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8662 | 19.8466 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8746 | 19.8472 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8829 | 19.8477 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8912 | 19.8483 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8995 | 19.849 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9079 | 19.8497 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9162 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9246 | 19.851 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9329 | 19.8512 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9412 | 19.8514 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9495 | 19.8515 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9579 | 19.8516 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9662 | 19.8517 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9745 | 19.8519 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9828 | 19.852 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9912 | 19.8521 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9995 | 19.8522 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0079 | 19.8524 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0162 | 19.8526 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0245 | 19.8527 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0328 | 19.853 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0412 | 19.8533 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0495 | 19.8535 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0579 | 19.8538 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0662 | 19.8538 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0745 | 19.8539 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0828 | 19.854 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0912 | 19.854 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0995 | 19.8541 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1078 | 19.8541 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1161 | 19.8542 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1245 | 19.8542 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1328 | 19.8543 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1412 | 19.8543 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1495 | 19.8544 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1578 | 19.8544 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1662 | 19.8544 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1745 | 19.8544 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1829 | 19.8543 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1912 | 19.8541 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1995 | 19.854 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2078 | 19.8538 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2162 | 19.8537 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2245 | 19.8535 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2328 | 19.8533 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2411 | 19.8532 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2495 | 19.853 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2578 | 19.8529 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2662 | 19.8527 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2745 | 19.8526 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2828 | 19.8524 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2911 | 19.8522 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2995 | 19.8521 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3078 | 19.8521 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3162 | 19.8521 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3245 | 19.8521 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3328 | 19.8522 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3411 | 19.8523 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3495 | 19.8524 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3578 | 19.8525 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3661 | 19.8526 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3745 | 19.8527 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3828 | 19.8527 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3911 | 19.8528 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3995 | 19.853 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4078 | 19.8531 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4161 | 19.8532 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4244 | 19.8534 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4328 | 19.8535 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4411 | 19.8536 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4495 | 19.8536 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4578 | 19.8536 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4661 | 19.8536 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4744 | 19.8536 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4828 | 19.8534 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4911 | 19.8532 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4995 | 19.853 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5078 | 19.8528 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5161 | 19.8526 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5244 | 19.8524 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5328 | 19.8522 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5411 | 19.852 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5494 | 19.8517 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5577 | 19.8515 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5661 | 19.8513 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5744 | 19.8511 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5828 | 19.8509 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5911 | 19.8508 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5994 | 19.8498 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6077 | 19.8489 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6161 | 19.848 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6244 | 19.8471 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6328 | 19.8462 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6411 | 19.8452 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6494 | 19.8442 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6578 | 19.8432 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6661 | 19.8423 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6744 | 19.8415 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6827 | 19.8406 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6911 | 19.8397 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6994 | 19.8388 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7078 | 19.8379 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7161 | 19.837 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7244 | 19.8362 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7327 | 19.8353 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7411 | 19.8345 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7494 | 19.8336 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7578 | 19.8327 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7661 | 19.8326 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7744 | 19.8325 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7827 | 19.8325 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7911 | 19.8324 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7994 | 19.8325 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8077 | 19.8325 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.816 | 19.8325 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8244 | 19.8326 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8327 | 19.8326 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8411 | 19.8327 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8494 | 19.833 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8577 | 19.8332 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.866 | 19.8335 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8744 | 19.8337 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8827 | 19.8339 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8911 | 19.8341 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8994 | 19.8344 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9077 | 19.8346 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.916 | 19.8348 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9244 | 19.835 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9327 | 19.8352 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.941 | 19.8355 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9493 | 19.8357 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9577 | 19.8359 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.966 | 19.8361 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9744 | 19.8364 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9827 | 19.8366 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.991 | 19.8368 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9993 | 19.837 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0077 | 19.8373 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.016 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0244 | 19.8375 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0327 | 19.8376 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.041 | 19.8376 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0493 | 19.8377 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0577 | 19.8378 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.066 | 19.8379 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0743 | 19.838 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0826 | 19.8382 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.091 | 19.8383 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0993 | 19.8385 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1077 | 19.8386 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.116 | 19.8388 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1243 | 19.8389 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1327 | 19.8391 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.141 | 19.8392 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1494 | 19.8394 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1577 | 19.8395 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.166 | 19.8395 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1743 | 19.8396 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1827 | 19.8396 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.191 | 19.8397 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1993 | 19.8397 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2076 | 19.8398 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.216 | 19.8398 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2243 | 19.8399 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2327 | 19.8399 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.241 | 19.84 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2493 | 19.8399 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2576 | 19.8399 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.266 | 19.8398 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2743 | 19.8396 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2827 | 19.8395 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.291 | 19.8393 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2993 | 19.8392 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3076 | 19.839 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.316 | 19.8389 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3243 | 19.8388 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3326 | 19.8386 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3409 | 19.8385 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3493 | 19.8384 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3576 | 19.8383 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.366 | 19.8382 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3743 | 19.838 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3826 | 19.8379 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3909 | 19.8378 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3993 | 19.8377 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4076 | 19.8376 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.416 | 19.8375 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4243 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4326 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4409 | 19.8375 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4493 | 19.8375 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4576 | 19.8375 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4659 | 19.8375 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4742 | 19.8375 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4826 | 19.8375 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4909 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4993 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5076 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5159 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5242 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5326 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5409 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5493 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5576 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5659 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5742 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5826 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5909 | 19.8373 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5992 | 19.8373 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6076 | 19.8373 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6159 | 19.8373 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6243 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6326 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6409 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6492 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6576 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6659 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6743 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6826 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6909 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.6992 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7076 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7159 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7242 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7325 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7409 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7492 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7576 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7659 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7742 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7825 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7909 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.7992 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8076 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8159 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8242 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8325 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8409 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8492 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8575 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8658 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8742 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8825 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8909 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.8992 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9075 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9158 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9242 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9325 | 19.8375 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9409 | 19.8377 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9492 | 19.838 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9575 | 19.8383 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9658 | 19.8387 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9742 | 19.839 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9825 | 19.8394 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9908 | 19.8398 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 11.9991 | 19.8401 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0075 | 19.8405 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0158 | 19.8409 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0242 | 19.8412 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0325 | 19.8416 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0408 | 19.842 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0491 | 19.8423 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0575 | 19.8427 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0658 | 19.8431 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0742 | 19.8434 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0825 | 19.8438 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0908 | 19.8442 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.0991 | 19.8443 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1075 | 19.8445 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1158 | 19.8446 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1241 | 19.8446 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1324 | 19.8447 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1408 | 19.8447 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1491 | 19.8447 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1575 | 19.8448 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1658 | 19.8448 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1741 | 19.8449 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1824 | 19.8449 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1908 | 19.845 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.1991 | 19.845 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2075 | 19.8451 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2158 | 19.8451 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2241 | 19.8452 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2324 | 19.8452 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2408 | 19.8453 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2491 | 19.8453 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2574 | 19.8454 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2657 | 19.8454 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2741 | 19.8455 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2824 | 19.8455 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2908 | 19.8456 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.2991 | 19.8457 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3074 | 19.8457 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3157 | 19.8457 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3241 | 19.8458 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3324 | 19.8458 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3408 | 19.8458 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3491 | 19.8457 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3574 | 19.8456 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3657 | 19.8455 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3741 | 19.8454 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3824 | 19.8453 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.3907 | 19.8452 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.399 | 19.8451 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4074 | 19.845 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4157 | 19.8449 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4241 | 19.8448 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4324 | 19.8447 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4407 | 19.8446 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.449 | 19.8445 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4574 | 19.8444 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4657 | 19.8442 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4741 | 19.8441 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4824 | 19.844 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.4907 | 19.8438 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.499 | 19.8437 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.5074 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.5157 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.524 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.5323 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.5407 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.549 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.5574 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.5657 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.574 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.5823 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.5907 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.599 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.6074 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.6157 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.624 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.6323 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.6407 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.649 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.6573 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.6656 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.674 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.6823 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.6907 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.699 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.7073 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.7156 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.724 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.7323 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.7407 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.749 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.7573 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.7656 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.7739 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.7823 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.7906 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.799 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8073 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8156 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8239 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8323 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8406 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8489 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8572 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8656 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8739 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8823 | 19.8435 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8906 | 19.8434 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.8989 | 19.8433 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9072 | 19.8432 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9156 | 19.843 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9239 | 19.8428 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9323 | 19.8425 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9406 | 19.8423 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9489 | 19.8421 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9572 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9656 | 19.8416 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9739 | 19.8414 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9822 | 19.8411 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9905 | 19.8409 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 12.9989 | 19.8407 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0072 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0156 | 19.8403 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0239 | 19.8401 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0322 | 19.8399 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0405 | 19.8397 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0489 | 19.8396 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0572 | 19.8395 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0656 | 19.8394 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0739 | 19.8393 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0822 | 19.8395 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0905 | 19.8397 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.0989 | 19.8399 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1072 | 19.8402 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1155 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1238 | 19.8406 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1322 | 19.8408 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1405 | 19.841 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1489 | 19.8413 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1572 | 19.8415 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1655 | 19.8419 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1738 | 19.8424 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1822 | 19.8427 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1905 | 19.843 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.1989 | 19.8433 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2072 | 19.8436 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2155 | 19.8439 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2238 | 19.8441 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2322 | 19.8444 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2405 | 19.8447 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2488 | 19.8446 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2571 | 19.8445 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2655 | 19.8445 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2738 | 19.8444 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2822 | 19.8442 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2905 | 19.844 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.2988 | 19.8439 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3071 | 19.8437 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3155 | 19.8435 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3238 | 19.8433 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3322 | 19.843 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3405 | 19.8427 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3488 | 19.8423 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3571 | 19.842 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3655 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3738 | 19.8415 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3821 | 19.8412 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3904 | 19.841 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.3988 | 19.8407 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4071 | 19.8405 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4155 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4238 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4321 | 19.8403 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4404 | 19.8403 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4487 | 19.8403 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4571 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4654 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4738 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4821 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4904 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.4987 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5071 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5154 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5237 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.532 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5404 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5487 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5571 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5654 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5737 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.582 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5904 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.5987 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6071 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6154 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6237 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.632 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6404 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6487 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.657 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6653 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6736 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.682 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6903 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.6987 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.707 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7153 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7236 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.732 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7403 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7487 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.757 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7653 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7736 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.782 | 19.8404 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7903 | 19.8403 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.7986 | 19.8402 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8069 | 19.8401 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8153 | 19.84 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8236 | 19.8399 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.832 | 19.8399 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8403 | 19.8398 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8486 | 19.8397 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8569 | 19.8396 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8653 | 19.8395 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8736 | 19.8393 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.882 | 19.8391 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8903 | 19.839 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.8986 | 19.8388 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9069 | 19.8387 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9152 | 19.8385 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9236 | 19.8383 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9319 | 19.8382 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9402 | 19.838 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9485 | 19.8379 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9569 | 19.8379 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9652 | 19.8378 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9736 | 19.8377 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9819 | 19.8376 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9902 | 19.8375 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 13.9985 | 19.8375 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0069 | 19.8374 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0152 | 19.8373 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0236 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0319 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0402 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0485 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0569 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0652 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0735 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0818 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0902 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0985 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1069 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1152 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1235 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1318 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1401 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1485 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1568 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1652 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1735 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1818 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1901 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1985 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2068 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2151 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2234 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2318 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2401 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2485 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2568 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2651 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2734 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2818 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2901 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2985 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3068 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3151 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3234 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3318 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3401 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3484 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3568 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3651 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3734 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3817 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3901 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3984 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4067 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.415 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4234 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4317 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4401 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4484 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4567 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.465 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4734 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4817 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4901 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4984 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5067 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.515 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5234 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5317 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.54 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5483 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5567 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.565 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5734 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5817 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.59 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5983 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6067 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.615 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6233 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6317 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.64 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6483 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6566 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.665 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6733 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6816 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6899 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6983 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7066 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.715 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7233 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7316 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7399 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7483 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7566 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.765 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7733 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7816 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7899 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7983 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8066 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8149 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8232 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8316 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8399 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8483 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8566 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8649 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8732 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8815 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8899 | 19.8372 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8982 | 19.8371 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9066 | 19.837 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9149 | 19.8368 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9232 | 19.8367 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9315 | 19.8365 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9399 | 19.8364 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9482 | 19.8363 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9565 | 19.8361 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9648 | 19.836 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9732 | 19.8358 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9815 | 19.8357 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9899 | 19.8355 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9982 | 19.8354 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0065 | 19.8352 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0148 | 19.8351 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0232 | 19.835 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0315 | 19.8348 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0399 | 19.8347 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0482 | 19.8345 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0565 | 19.8344 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0648 | 19.8344 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0732 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0815 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0898 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0981 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1064 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1148 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1231 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1315 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1398 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1481 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1564 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1648 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1731 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1815 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1898 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1981 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2064 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2148 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2231 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2314 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2397 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2481 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2564 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2648 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2731 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2814 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2897 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2981 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3064 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3148 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3231 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3314 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3397 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.348 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3564 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3647 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.373 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3813 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3897 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.398 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4064 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4147 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.423 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4313 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4397 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.448 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4564 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4647 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.473 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4813 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4897 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.498 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5063 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5146 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.523 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5313 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5397 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.548 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5563 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5646 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5729 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5813 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5896 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.598 | 19.8344 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6063 | 19.8344 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6146 | 19.8345 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6229 | 19.8345 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6313 | 19.8345 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6396 | 19.8344 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6479 | 19.8344 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6562 | 19.8344 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6646 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6729 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6813 | 19.8342 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6896 | 19.8342 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6979 | 19.8341 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7062 | 19.834 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7146 | 19.8339 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7229 | 19.8338 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7313 | 19.8337 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7396 | 19.8336 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7479 | 19.8334 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7562 | 19.8333 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7646 | 19.8332 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7729 | 19.833 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7812 | 19.8329 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7896 | 19.8327 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7979 | 19.8327 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8062 | 19.8326 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8145 | 19.8325 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8229 | 19.8325 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8312 | 19.8324 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8395 | 19.8324 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8478 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8562 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8645 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8729 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8812 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8895 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8978 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9062 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9145 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9229 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9312 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9395 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9478 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9562 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9645 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9728 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9811 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9895 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9978 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0062 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0145 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0228 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0311 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0395 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0478 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0561 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0645 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0728 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0811 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0894 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0978 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1061 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1144 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1227 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1311 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1394 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1478 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1561 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1644 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1727 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1811 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1894 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1978 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2061 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2144 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2227 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2311 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2394 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2477 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.256 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2644 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2727 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.281 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2894 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2977 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.306 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3143 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3227 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.331 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3394 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3477 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.356 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3643 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3727 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.381 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3893 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3976 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.406 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4143 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4227 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.431 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4393 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4476 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.456 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4643 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4727 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.481 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4893 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4976 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.506 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5143 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5226 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5309 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5392 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5476 | 19.8321 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5559 | 19.832 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5643 | 19.832 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5726 | 19.8319 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5809 | 19.8317 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5892 | 19.8316 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5976 | 19.8315 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6059 | 19.8313 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6143 | 19.8312 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6226 | 19.8311 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6309 | 19.8308 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6392 | 19.8306 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6476 | 19.8304 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6559 | 19.8301 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6642 | 19.8299 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6725 | 19.8297 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6809 | 19.8294 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6892 | 19.8292 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6976 | 19.829 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7059 | 19.8289 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7142 | 19.8288 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7225 | 19.8287 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7309 | 19.8286 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7392 | 19.8286 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7476 | 19.8285 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7559 | 19.8284 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7642 | 19.8283 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7725 | 19.8282 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7808 | 19.8281 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7892 | 19.828 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7975 | 19.8281 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8058 | 19.8281 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8141 | 19.8281 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8225 | 19.828 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8308 | 19.828 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8392 | 19.828 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8475 | 19.8278 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8558 | 19.8277 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8641 | 19.8275 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8725 | 19.8273 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8808 | 19.8271 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8892 | 19.8269 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8975 | 19.8267 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9058 | 19.8265 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9141 | 19.8267 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9225 | 19.8269 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9308 | 19.827 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9391 | 19.8272 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9474 | 19.8274 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9558 | 19.8277 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9641 | 19.8279 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9725 | 19.8281 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9808 | 19.8283 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9891 | 19.8284 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9974 | 19.8285 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0057 | 19.8287 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0141 | 19.829 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0224 | 19.8292 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0308 | 19.8295 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0391 | 19.8298 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0474 | 19.8331 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0557 | 19.8364 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0641 | 19.8395 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0724 | 19.8427 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0807 | 19.8456 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0891 | 19.8485 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0974 | 19.8513 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1057 | 19.854 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1141 | 19.8567 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1224 | 19.8594 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1307 | 19.862 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.139 | 19.8647 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1474 | 19.8674 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1557 | 19.8701 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1641 | 19.8728 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1724 | 19.8756 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1807 | 19.8783 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.189 | 19.8811 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1974 | 19.8842 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2057 | 19.8873 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2141 | 19.8875 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2224 | 19.8877 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2307 | 19.8881 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.239 | 19.8884 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2473 | 19.8888 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2557 | 19.8891 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.264 | 19.8896 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2723 | 19.8902 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2806 | 19.8908 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.289 | 19.8915 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2973 | 19.8922 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3057 | 19.8928 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.314 | 19.8936 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3223 | 19.8943 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3306 | 19.8945 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.339 | 19.8947 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3473 | 19.8947 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3557 | 19.8947 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.364 | 19.8944 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3723 | 19.894 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3806 | 19.8936 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.389 | 19.8931 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3973 | 19.8928 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4056 | 19.8925 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4139 | 19.8923 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4223 | 19.892 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4306 | 19.8917 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.439 | 19.8913 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4473 | 19.8908 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4556 | 19.8904 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4639 | 19.8902 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4722 | 19.89 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4806 | 19.8899 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4889 | 19.8897 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4973 | 19.8901 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5056 | 19.8906 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5139 | 19.8912 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5222 | 19.8918 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5306 | 19.8925 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5389 | 19.8931 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5472 | 19.8938 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5555 | 19.8944 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5639 | 19.8949 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5722 | 19.8954 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5806 | 19.8958 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5889 | 19.8963 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5972 | 19.8964 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6055 | 19.8964 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6139 | 19.8965 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6222 | 19.8965 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6306 | 19.8962 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6389 | 19.8959 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6472 | 19.8958 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6555 | 19.8956 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6639 | 19.8956 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6722 | 19.8955 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6805 | 19.8956 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6888 | 19.8956 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6972 | 19.8955 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7055 | 19.8955 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7139 | 19.8955 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7222 | 19.8955 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7305 | 19.8954 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7388 | 19.8952 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7472 | 19.8951 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7555 | 19.895 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7639 | 19.8953 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7722 | 19.8956 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7805 | 19.896 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7888 | 19.8964 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7972 | 19.8967 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8055 | 19.8971 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8138 | 19.8973 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8221 | 19.8975 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8305 | 19.8975 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8388 | 19.8975 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8472 | 19.8974 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8555 | 19.8974 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8638 | 19.8973 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8721 | 19.8972 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8805 | 19.8963 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8888 | 19.8953 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8972 | 19.8944 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9055 | 19.8935 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9138 | 19.8925 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9221 | 19.8916 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9304 | 19.8906 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9388 | 19.8897 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9471 | 19.8887 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9554 | 19.8877 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9637 | 19.8867 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9721 | 19.8857 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9804 | 19.8848 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9888 | 19.8839 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9971 | 19.8829 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0054 | 19.882 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0137 | 19.881 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0221 | 19.88 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0304 | 19.879 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0388 | 19.878 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0471 | 19.8779 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0554 | 19.8777 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0637 | 19.8776 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0721 | 19.8775 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0804 | 19.8775 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0887 | 19.8775 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.097 | 19.8774 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1054 | 19.8774 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1137 | 19.8774 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1221 | 19.8775 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1304 | 19.8775 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1387 | 19.8775 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.147 | 19.8776 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1554 | 19.8776 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1637 | 19.8777 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1721 | 19.8778 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1804 | 19.8779 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1887 | 19.8781 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.197 | 19.8782 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2054 | 19.8784 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2137 | 19.8785 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.222 | 19.8786 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2303 | 19.8788 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2387 | 19.8789 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.247 | 19.8789 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2554 | 19.879 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2637 | 19.879 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.272 | 19.8791 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2803 | 19.8792 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2887 | 19.8792 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.297 | 19.8793 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3054 | 19.8793 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3137 | 19.8793 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.322 | 19.8793 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3303 | 19.8792 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3387 | 19.8791 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.347 | 19.879 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3553 | 19.8789 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3636 | 19.8792 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.372 | 19.8794 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3803 | 19.8799 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3887 | 19.8803 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.397 | 19.8807 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4053 | 19.8811 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4136 | 19.8816 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.422 | 19.8821 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4303 | 19.8825 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4387 | 19.883 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.447 | 19.8835 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4553 | 19.8839 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4636 | 19.8845 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.472 | 19.8851 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4803 | 19.8858 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4886 | 19.8865 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4969 | 19.8886 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5053 | 19.8907 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5136 | 19.8927 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.522 | 19.8946 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5303 | 19.8963 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5386 | 19.8979 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5469 | 19.8994 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5553 | 19.9009 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5636 | 19.9023 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.572 | 19.9038 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5803 | 19.9052 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5886 | 19.9065 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5969 | 19.9079 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6053 | 19.9093 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6136 | 19.9106 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6219 | 19.912 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6302 | 19.9133 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6386 | 19.9145 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6469 | 19.9158 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6553 | 19.9171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6636 | 19.9172 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6719 | 19.9173 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6802 | 19.9176 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6886 | 19.9179 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6969 | 19.9182 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7053 | 19.9185 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7136 | 19.9188 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7219 | 19.9191 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7302 | 19.9194 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7386 | 19.9197 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7469 | 19.9201 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7552 | 19.9204 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7635 | 19.9207 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7719 | 19.921 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7802 | 19.9214 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7886 | 19.9217 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7969 | 19.9219 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8052 | 19.9221 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8135 | 19.9223 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8219 | 19.9224 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8302 | 19.9223 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8386 | 19.9221 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8469 | 19.922 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8552 | 19.9218 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8635 | 19.9216 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8718 | 19.9215 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8802 | 19.9213 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8885 | 19.9211 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8969 | 19.921 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9052 | 19.9208 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9135 | 19.9206 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9218 | 19.9204 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9302 | 19.9202 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9385 | 19.92 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9468 | 19.9197 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9551 | 19.9195 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9635 | 19.9194 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9718 | 19.9193 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9802 | 19.9192 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9885 | 19.9191 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9968 | 19.9191 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0051 | 19.919 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0135 | 19.919 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0218 | 19.9189 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0302 | 19.9188 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0385 | 19.9187 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0468 | 19.9186 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0551 | 19.9185 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0635 | 19.9184 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0718 | 19.9182 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0801 | 19.9181 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0884 | 19.918 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0968 | 19.9179 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1051 | 19.9179 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1135 | 19.9176 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1218 | 19.9173 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1301 | 19.9179 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1384 | 19.9185 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1468 | 19.9191 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1551 | 19.9197 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1635 | 19.9204 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1718 | 19.921 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1801 | 19.9216 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1884 | 19.9222 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1968 | 19.9229 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2051 | 19.9235 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2134 | 19.9241 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2217 | 19.9247 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2301 | 19.9254 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2384 | 19.926 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2468 | 19.9266 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2551 | 19.9273 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2634 | 19.9279 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2717 | 19.9285 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2801 | 19.9293 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2884 | 19.9301 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2968 | 19.9299 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3051 | 19.9296 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3134 | 19.9294 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3217 | 19.9291 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3301 | 19.9288 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3384 | 19.9285 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3467 | 19.9283 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.355 | 19.928 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3634 | 19.9278 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3717 | 19.9276 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3801 | 19.9274 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3884 | 19.9272 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3967 | 19.927 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.405 | 19.9267 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4134 | 19.9265 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4217 | 19.9263 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4301 | 19.9261 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4384 | 19.9259 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4467 | 19.9258 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.455 | 19.9256 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4634 | 19.922 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4717 | 19.9185 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.48 | 19.9149 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4883 | 19.9114 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4967 | 19.9078 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.505 | 19.9043 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5134 | 19.9006 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5217 | 19.897 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.53 | 19.8933 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5383 | 19.8896 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5467 | 19.886 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.555 | 19.8823 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5634 | 19.8787 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5717 | 19.8751 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.58 | 19.8715 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5883 | 19.8679 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5967 | 19.8628 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.605 | 19.8577 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6133 | 19.8525 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6216 | 19.8472 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.63 | 19.8456 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6383 | 19.844 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6467 | 19.8421 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.655 | 19.8403 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6633 | 19.8384 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6716 | 19.8366 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.68 | 19.8351 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6883 | 19.8336 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6967 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.705 | 19.8307 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7133 | 19.8292 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7216 | 19.8276 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.73 | 19.8261 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7383 | 19.8246 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7466 | 19.8225 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7549 | 19.8203 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7633 | 19.8195 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7716 | 19.8188 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.78 | 19.8182 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7883 | 19.8177 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7966 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8049 | 19.8165 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8133 | 19.8162 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8216 | 19.8159 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.83 | 19.8156 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8383 | 19.8152 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8466 | 19.8146 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8549 | 19.814 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8632 | 19.8132 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8716 | 19.8123 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8799 | 19.8116 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8882 | 19.8108 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8965 | 19.81 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9049 | 19.8092 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9132 | 19.809 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9216 | 19.8089 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9299 | 19.8088 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9382 | 19.8087 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9465 | 19.8084 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9549 | 19.8081 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9632 | 19.8078 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9716 | 19.8075 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9799 | 19.807 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9882 | 19.8064 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9965 | 19.8059 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0049 | 19.8054 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0132 | 19.8051 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0215 | 19.8048 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0298 | 19.8048 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0382 | 19.8048 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0465 | 19.8049 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0549 | 19.8049 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0632 | 19.8049 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0715 | 19.805 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0798 | 19.8051 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0882 | 19.8052 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0965 | 19.8052 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1049 | 19.8053 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1132 | 19.8056 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1215 | 19.8058 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1298 | 19.8061 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1382 | 19.8064 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1465 | 19.8069 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1548 | 19.8075 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1631 | 19.808 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1715 | 19.8085 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1798 | 19.8088 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1882 | 19.8092 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1965 | 19.8093 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2048 | 19.8094 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2131 | 19.8089 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2215 | 19.8085 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2298 | 19.808 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2382 | 19.8075 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2465 | 19.8073 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2548 | 19.8071 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2631 | 19.8069 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2715 | 19.8066 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2798 | 19.806 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2881 | 19.8054 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2964 | 19.8052 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3048 | 19.805 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3131 | 19.8046 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3215 | 19.8043 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3298 | 19.8039 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3381 | 19.8035 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3464 | 19.8032 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3548 | 19.8028 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3631 | 19.8027 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3715 | 19.8025 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3798 | 19.8027 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3881 | 19.8029 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3964 | 19.8031 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4048 | 19.8033 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4131 | 19.8032 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4214 | 19.8031 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4297 | 19.8031 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4381 | 19.803 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4464 | 19.8031 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4548 | 19.8032 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4631 | 19.8029 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4714 | 19.8026 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4797 | 19.8024 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4881 | 19.8021 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4964 | 19.8018 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5048 | 19.8016 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5131 | 19.8013 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5214 | 19.801 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5297 | 19.8007 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5381 | 19.8003 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5464 | 19.8001 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5547 | 19.7999 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5631 | 19.7996 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5714 | 19.7994 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5798 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5881 | 19.799 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5964 | 19.7989 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6047 | 19.7988 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6131 | 19.7988 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6214 | 19.7988 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6298 | 19.7988 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6381 | 19.7989 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6464 | 19.7989 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6547 | 19.799 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6631 | 19.7991 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6714 | 19.7991 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6797 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.688 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6964 | 19.8004 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7047 | 19.8016 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7131 | 19.803 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7214 | 19.8043 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7297 | 19.8057 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.738 | 19.807 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7464 | 19.8086 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7547 | 19.8101 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7631 | 19.8116 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7714 | 19.8131 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7797 | 19.8146 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.788 | 19.8161 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7964 | 19.8175 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8047 | 19.819 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.813 | 19.8205 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8214 | 19.822 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8297 | 19.8235 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.838 | 19.825 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8464 | 19.8265 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8547 | 19.828 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.863 | 19.8284 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8713 | 19.8287 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8797 | 19.829 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.888 | 19.8292 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8964 | 19.8299 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9047 | 19.8306 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.913 | 19.8313 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9213 | 19.8319 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9297 | 19.8325 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.938 | 19.8331 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9464 | 19.8337 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9547 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.963 | 19.835 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9713 | 19.8356 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9797 | 19.8362 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.988 | 19.8368 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9963 | 19.8374 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0046 | 19.8381 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.013 | 19.8387 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0214 | 19.8393 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0297 | 19.8399 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.038 | 19.8405 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0463 | 19.8411 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0547 | 19.8417 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.063 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0714 | 19.8419 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0797 | 19.8419 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.088 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0963 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1047 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.113 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1213 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1296 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.138 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1463 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1547 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.163 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1713 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1796 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.188 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1963 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2047 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.213 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2213 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2296 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.238 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2463 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2546 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2629 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2713 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2796 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.288 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2963 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3046 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3129 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3213 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3296 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.338 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3463 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3546 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3629 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3713 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3796 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3879 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3962 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4046 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4129 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4213 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4296 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4379 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4462 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4546 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4629 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4713 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4796 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4879 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4962 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5046 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5129 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5212 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5296 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5379 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5463 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5546 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5629 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5712 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5796 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5879 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5963 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6046 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6129 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6212 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6296 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6379 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6462 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6545 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6629 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6712 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6796 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6879 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6962 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7045 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7129 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7212 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7296 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7379 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7462 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7545 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7629 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7712 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7795 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7878 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7962 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8045 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8129 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8212 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8295 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8378 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8462 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8545 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8629 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8712 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8795 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8878 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8962 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9045 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9128 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9211 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9295 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9378 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9462 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9545 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9628 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9712 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9795 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9879 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9962 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0045 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0128 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0212 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0295 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0378 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0461 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0545 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0628 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0712 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0795 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0878 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0961 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1045 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1128 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1212 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1295 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1378 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1461 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1545 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1628 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1711 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1794 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1878 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1961 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2045 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2128 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2211 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2294 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2378 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2461 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2545 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2628 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2711 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2794 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2878 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2961 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3044 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3127 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3211 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3294 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3378 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3461 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3544 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3627 | 19.8416 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3711 | 19.8414 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3794 | 19.8411 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3878 | 19.8409 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3961 | 19.8406 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4044 | 19.8403 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4127 | 19.8401 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4211 | 19.8398 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4294 | 19.8395 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4377 | 19.8393 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.446 | 19.839 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4544 | 19.8387 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4628 | 19.8383 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4711 | 19.8379 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4794 | 19.8374 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4877 | 19.837 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4961 | 19.8366 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5044 | 19.8362 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5128 | 19.8357 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5211 | 19.8353 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5294 | 19.8351 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5377 | 19.8348 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5461 | 19.8346 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5544 | 19.8345 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5627 | 19.8343 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.571 | 19.8342 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5794 | 19.834 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5877 | 19.8338 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5961 | 19.8338 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6044 | 19.8337 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6127 | 19.8336 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.621 | 19.8335 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6294 | 19.8335 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6377 | 19.8336 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6461 | 19.8337 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6544 | 19.8337 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6627 | 19.8338 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.671 | 19.8338 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6794 | 19.8339 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6877 | 19.8339 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.696 | 19.834 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7043 | 19.834 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7127 | 19.8341 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.721 | 19.8341 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7294 | 19.8341 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7377 | 19.8341 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.746 | 19.8341 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7543 | 19.8341 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7627 | 19.8341 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.771 | 19.834 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7794 | 19.834 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7877 | 19.8339 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.796 | 19.8339 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8043 | 19.8338 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8127 | 19.8337 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.821 | 19.8337 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8293 | 19.8336 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8376 | 19.8336 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.846 | 19.8335 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8543 | 19.8335 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8627 | 19.8334 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.871 | 19.8333 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8793 | 19.8332 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8876 | 19.8332 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.896 | 19.8331 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9043 | 19.833 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9127 | 19.8329 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.921 | 19.8327 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9293 | 19.8325 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9377 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.946 | 19.8321 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9543 | 19.832 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9626 | 19.8318 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.971 | 19.8316 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9793 | 19.8315 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9877 | 19.8313 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.996 | 19.8311 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0043 | 19.831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0126 | 19.8308 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.021 | 19.8307 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0293 | 19.8305 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0377 | 19.8303 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.046 | 19.8301 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0543 | 19.8299 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0626 | 19.8297 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.071 | 19.8295 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0793 | 19.8305 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0876 | 19.8315 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0959 | 19.834 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1043 | 19.8366 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1126 | 19.8391 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.121 | 19.8416 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1293 | 19.8442 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1376 | 19.8467 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1459 | 19.8495 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1543 | 19.8524 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1626 | 19.8554 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.171 | 19.8584 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1793 | 19.8614 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1876 | 19.8645 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1959 | 19.8676 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2043 | 19.8706 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2126 | 19.8737 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2209 | 19.8768 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2292 | 19.8799 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2376 | 19.883 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2459 | 19.885 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2543 | 19.887 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2626 | 19.8875 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2709 | 19.8881 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2792 | 19.8885 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2876 | 19.8889 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2959 | 19.8893 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3043 | 19.8897 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3126 | 19.8898 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3209 | 19.8899 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3292 | 19.8898 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3376 | 19.8897 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3459 | 19.8894 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3542 | 19.8892 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3625 | 19.889 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3709 | 19.8887 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3792 | 19.8885 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3876 | 19.8883 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3959 | 19.888 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4042 | 19.8878 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4126 | 19.8876 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4209 | 19.8873 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4293 | 19.8871 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4376 | 19.8869 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4459 | 19.8867 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4542 | 19.8866 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4626 | 19.8864 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4709 | 19.8862 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4792 | 19.886 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4875 | 19.8858 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4959 | 19.886 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5042 | 19.8862 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5126 | 19.8866 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5209 | 19.8869 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5292 | 19.8873 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5375 | 19.8877 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5459 | 19.888 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5542 | 19.8884 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5626 | 19.8888 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5709 | 19.8891 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5792 | 19.8896 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5875 | 19.89 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5959 | 19.8905 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6042 | 19.891 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6125 | 19.8914 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6208 | 19.8919 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6292 | 19.8924 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6375 | 19.8929 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6459 | 19.8935 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6542 | 19.8941 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6625 | 19.8943 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6708 | 19.8945 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6792 | 19.8948 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6875 | 19.8951 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6959 | 19.8954 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7042 | 19.8957 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7125 | 19.896 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7208 | 19.8963 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7292 | 19.8966 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7375 | 19.8969 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7458 | 19.8971 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7542 | 19.8973 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7625 | 19.8976 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7708 | 19.8978 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7792 | 19.898 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7875 | 19.8982 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7958 | 19.8984 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8041 | 19.8986 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8125 | 19.8986 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8208 | 19.8986 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8292 | 19.8985 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8375 | 19.8984 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8458 | 19.898 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8541 | 19.8977 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8625 | 19.8973 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8708 | 19.8969 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8792 | 19.8966 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8875 | 19.8962 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8958 | 19.8954 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9042 | 19.8947 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9125 | 19.8939 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9208 | 19.8931 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9291 | 19.8923 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9375 | 19.8916 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9458 | 19.8908 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9542 | 19.89 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9625 | 19.8892 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9708 | 19.8885 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9791 | 19.8878 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9875 | 19.8872 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9958 | 19.8866 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0042 | 19.8861 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0125 | 19.8858 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0208 | 19.8854 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0291 | 19.8851 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0375 | 19.8847 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0458 | 19.8844 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0541 | 19.8841 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0624 | 19.8841 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0708 | 19.8842 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0791 | 19.8843 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0875 | 19.8843 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0958 | 19.8844 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1041 | 19.8845 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1124 | 19.8843 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1208 | 19.8842 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1291 | 19.8841 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1375 | 19.8839 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1458 | 19.8838 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1541 | 19.8836 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1624 | 19.8836 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1708 | 19.8836 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1791 | 19.8835 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1874 | 19.8835 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1957 | 19.8834 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2041 | 19.8833 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2124 | 19.8832 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2208 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2291 | 19.883 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2374 | 19.8829 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2457 | 19.8828 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2541 | 19.8828 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2624 | 19.8827 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2708 | 19.8826 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2791 | 19.8827 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2874 | 19.8828 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2957 | 19.8828 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3041 | 19.8828 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3124 | 19.8828 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3207 | 19.8828 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.329 | 19.8826 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3374 | 19.8824 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3457 | 19.8823 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3541 | 19.8821 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3624 | 19.8819 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3707 | 19.8818 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3791 | 19.8813 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3874 | 19.8809 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3958 | 19.8804 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4041 | 19.88 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4124 | 19.8796 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4207 | 19.8791 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4291 | 19.8787 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4374 | 19.8782 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4457 | 19.8777 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.454 | 19.8773 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4624 | 19.8769 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4707 | 19.8765 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4791 | 19.8762 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4874 | 19.8759 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4957 | 19.8756 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.504 | 19.8753 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5124 | 19.875 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5207 | 19.8747 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5291 | 19.8745 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5374 | 19.8744 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5457 | 19.8745 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.554 | 19.8746 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5624 | 19.8748 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5707 | 19.8751 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.579 | 19.8753 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5873 | 19.8755 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5957 | 19.8758 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.604 | 19.876 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6124 | 19.8763 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6207 | 19.8765 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.629 | 19.8768 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6373 | 19.877 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6457 | 19.8782 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.654 | 19.8793 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6624 | 19.8804 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6707 | 19.8815 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.679 | 19.8827 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6873 | 19.8839 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6957 | 19.885 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.704 | 19.886 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7123 | 19.887 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7206 | 19.8881 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.729 | 19.889 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7373 | 19.8899 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7457 | 19.8908 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.754 | 19.8917 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7623 | 19.8927 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7706 | 19.8936 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.779 | 19.8944 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7873 | 19.8951 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7957 | 19.896 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.804 | 19.8968 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8123 | 19.8968 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8207 | 19.8967 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.829 | 19.8967 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8373 | 19.8966 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8456 | 19.8965 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.854 | 19.8964 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8623 | 19.8971 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8707 | 19.8978 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.879 | 19.8986 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8873 | 19.8995 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8956 | 19.9002 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.904 | 19.901 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9123 | 19.9016 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9207 | 19.9023 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.929 | 19.9029 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9373 | 19.9036 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9456 | 19.9044 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.954 | 19.9052 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9623 | 19.9059 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9706 | 19.9067 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9789 | 19.9073 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9873 | 19.9079 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9956 | 19.9087 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.004 | 19.9094 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0123 | 19.9101 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0206 | 19.9108 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0289 | 19.9107 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0373 | 19.9107 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0456 | 19.9105 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.054 | 19.9103 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0623 | 19.9102 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0706 | 19.9102 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0789 | 19.9102 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0873 | 19.9103 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0956 | 19.9104 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1039 | 19.9106 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1122 | 19.9108 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1206 | 19.9109 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1289 | 19.9108 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1373 | 19.9106 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1456 | 19.9106 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1539 | 19.9106 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1622 | 19.9106 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1706 | 19.9105 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1789 | 19.9104 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1873 | 19.9103 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1956 | 19.9102 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2039 | 19.91 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2122 | 19.9099 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2206 | 19.9098 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2289 | 19.9095 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2372 | 19.9092 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2455 | 19.9089 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2539 | 19.9087 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2622 | 19.9082 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2706 | 19.9078 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2789 | 19.9074 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2872 | 19.907 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2955 | 19.9068 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3039 | 19.9067 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3123 | 19.9065 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3206 | 19.9062 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3289 | 19.9061 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3372 | 19.9059 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3456 | 19.9057 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3539 | 19.9056 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3622 | 19.9054 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3705 | 19.9052 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3789 | 19.905 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3872 | 19.9048 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3956 | 19.9046 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4039 | 19.9045 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4122 | 19.9043 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4205 | 19.9041 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4289 | 19.904 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4372 | 19.9038 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4456 | 19.9037 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4539 | 19.9036 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4622 | 19.9035 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4705 | 19.9035 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4789 | 19.9036 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4872 | 19.9037 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4955 | 19.9037 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5038 | 19.9038 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5122 | 19.9039 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5205 | 19.904 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5289 | 19.9041 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5372 | 19.9042 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5455 | 19.9044 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5538 | 19.9046 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5622 | 19.9048 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5705 | 19.905 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5789 | 19.9052 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5872 | 19.9054 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5955 | 19.9057 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6038 | 19.9059 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6122 | 19.9062 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6205 | 19.9065 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6288 | 19.9065 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6371 | 19.9065 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6455 | 19.9066 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6538 | 19.9066 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6622 | 19.9067 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6705 | 19.9068 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6788 | 19.9068 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6871 | 19.9069 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6955 | 19.907 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7038 | 19.907 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7122 | 19.907 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7205 | 19.9069 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7288 | 19.9069 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7371 | 19.9069 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7455 | 19.9069 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7538 | 19.9069 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7621 | 19.9068 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7704 | 19.9067 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7788 | 19.9066 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7872 | 19.9065 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7955 | 19.9055 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8038 | 19.9046 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8121 | 19.9037 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8205 | 19.9027 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8288 | 19.9017 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8372 | 19.9007 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8455 | 19.8997 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8538 | 19.8987 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8621 | 19.8977 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8705 | 19.8967 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8788 | 19.8958 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8871 | 19.8948 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8954 | 19.8939 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9038 | 19.893 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9121 | 19.892 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9205 | 19.8911 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9288 | 19.8901 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9371 | 19.8891 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9454 | 19.8881 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9538 | 19.8871 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9621 | 19.887 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9705 | 19.8869 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9788 | 19.8867 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9871 | 19.8865 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9954 | 19.8864 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0038 | 19.8862 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0121 | 19.886 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0204 | 19.8858 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0287 | 19.8859 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0371 | 19.8859 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0454 | 19.886 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0538 | 19.886 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0621 | 19.8843 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0704 | 19.8825 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0787 | 19.8809 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0871 | 19.8792 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0954 | 19.8777 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1038 | 19.8762 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1121 | 19.8747 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1204 | 19.8732 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1287 | 19.8704 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1371 | 19.8676 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1454 | 19.8646 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1537 | 19.8617 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.162 | 19.8588 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1704 | 19.8559 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1787 | 19.853 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1871 | 19.85 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1954 | 19.8469 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2037 | 19.8438 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.212 | 19.8406 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2204 | 19.8375 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2287 | 19.8361 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2371 | 19.8347 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2454 | 19.8333 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2537 | 19.832 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2621 | 19.8304 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2704 | 19.8289 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2787 | 19.8273 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.287 | 19.8257 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2954 | 19.8256 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3037 | 19.8254 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3121 | 19.8255 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3204 | 19.8256 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3287 | 19.8258 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.337 | 19.8259 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3454 | 19.8254 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3537 | 19.825 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3621 | 19.8245 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3704 | 19.824 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3787 | 19.8235 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.387 | 19.823 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3954 | 19.8226 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4037 | 19.8221 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.412 | 19.8216 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4203 | 19.8211 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4287 | 19.8206 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.437 | 19.8201 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4454 | 19.8197 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4537 | 19.8193 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.462 | 19.8189 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4703 | 19.8185 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4787 | 19.8179 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.487 | 19.8173 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4954 | 19.8166 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5037 | 19.816 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.512 | 19.816 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5203 | 19.816 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5287 | 19.816 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.537 | 19.816 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5453 | 19.816 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5536 | 19.816 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.562 | 19.816 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5703 | 19.816 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5787 | 19.816 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.587 | 19.816 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5953 | 19.8161 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6036 | 19.8163 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.612 | 19.8164 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6203 | 19.8165 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6287 | 19.8167 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.637 | 19.8168 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6453 | 19.8169 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6536 | 19.817 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.662 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6703 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6786 | 19.8172 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.687 | 19.8173 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6953 | 19.8173 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7036 | 19.8174 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.712 | 19.8174 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7203 | 19.8175 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7286 | 19.8175 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.737 | 19.8176 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7453 | 19.8176 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7537 | 19.8177 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.762 | 19.8176 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7703 | 19.8175 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7786 | 19.8175 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.787 | 19.8174 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7953 | 19.8173 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8036 | 19.8172 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.812 | 19.8172 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8203 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8286 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.837 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8453 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8536 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8619 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8703 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8786 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.887 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8953 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9036 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9119 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9203 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9286 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.937 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9453 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9536 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9619 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9703 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9786 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9869 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9952 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0036 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0119 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0203 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0286 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0369 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0452 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0536 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0619 | 19.8172 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0703 | 19.8174 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0786 | 19.8175 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0869 | 19.8177 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0952 | 19.8177 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1036 | 19.8177 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1119 | 19.8177 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1202 | 19.8177 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1285 | 19.8177 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1369 | 19.8177 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1452 | 19.8176 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1536 | 19.8174 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1619 | 19.8172 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1702 | 19.8171 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1785 | 19.817 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1869 | 19.8169 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1952 | 19.8168 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2036 | 19.8168 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2119 | 19.8167 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2202 | 19.8167 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2285 | 19.8165 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2369 | 19.8163 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2452 | 19.8161 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2535 | 19.8159 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2618 | 19.8156 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2702 | 19.8154 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2785 | 19.8151 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2869 | 19.8148 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2952 | 19.8148 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3035 | 19.8148 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3118 | 19.8149 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3202 | 19.815 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3285 | 19.8152 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3369 | 19.8153 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3452 | 19.8155 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3535 | 19.8156 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3618 | 19.8158 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3702 | 19.8159 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3785 | 19.8173 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3868 | 19.8187 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3951 | 19.8201 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4035 | 19.8216 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4118 | 19.8229 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4202 | 19.8243 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4285 | 19.8258 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4368 | 19.8273 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4451 | 19.8289 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4535 | 19.8304 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4618 | 19.8316 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4702 | 19.8329 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4785 | 19.8342 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4868 | 19.8355 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4951 | 19.8367 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5034 | 19.838 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5118 | 19.8403 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5201 | 19.8426 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5284 | 19.8448 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5367 | 19.847 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5451 | 19.8479 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5534 | 19.8488 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5618 | 19.8498 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5701 | 19.8507 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5784 | 19.8517 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5867 | 19.8526 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5951 | 19.8536 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6034 | 19.8546 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6118 | 19.8556 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6201 | 19.8565 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6284 | 19.8575 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6367 | 19.8585 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6451 | 19.8593 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6534 | 19.8601 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6617 | 19.8609 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.67 | 19.8616 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6784 | 19.8613 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6867 | 19.861 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6951 | 19.8607 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7034 | 19.8605 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7117 | 19.8602 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7201 | 19.86 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7284 | 19.8598 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7368 | 19.8595 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7451 | 19.8593 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7534 | 19.859 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7617 | 19.8588 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7701 | 19.8586 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7784 | 19.8584 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7867 | 19.8582 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.795 | 19.858 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8034 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8117 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8201 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8284 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8367 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.845 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8534 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8617 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8701 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8784 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8867 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.895 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9034 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9117 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.92 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9283 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9367 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.945 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9534 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9617 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.97 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9783 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9867 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.995 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0034 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0117 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.02 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0283 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0367 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.045 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0533 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0616 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.07 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0783 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0867 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.095 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1033 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1116 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.12 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1283 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1367 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.145 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1533 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1616 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.17 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1783 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1866 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1949 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2033 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2117 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.22 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2283 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2366 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.245 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2533 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2617 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.27 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2783 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2866 | 19.8578 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.295 | 19.8579 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3033 | 19.8579 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3116 | 19.858 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3199 | 19.858 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3283 | 19.8581 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3366 | 19.8582 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.345 | 19.8582 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3533 | 19.8583 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3616 | 19.8583 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3699 | 19.8584 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3783 | 19.8584 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3866 | 19.8585 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.395 | 19.8586 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4033 | 19.8586 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4116 | 19.8587 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4199 | 19.8587 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4283 | 19.8588 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4366 | 19.8589 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4449 | 19.8589 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4532 | 19.859 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4616 | 19.859 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4699 | 19.859 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4783 | 19.859 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4866 | 19.859 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4949 | 19.859 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5032 | 19.859 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5116 | 19.859 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5199 | 19.859 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5283 | 19.859 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5366 | 19.859 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5449 | 19.859 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5532 | 19.859 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5616 | 19.8591 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5699 | 19.8591 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5782 | 19.8591 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5865 | 19.8592 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5949 | 19.8592 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6032 | 19.8592 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6116 | 19.8593 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6199 | 19.8593 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6282 | 19.8594 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6365 | 19.8594 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6449 | 19.8594 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6532 | 19.8595 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6616 | 19.8595 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6699 | 19.8596 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6782 | 19.8596 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6866 | 19.8596 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6949 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7032 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7115 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7199 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7282 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7366 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7449 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7532 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7615 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7699 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7782 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7866 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7949 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8032 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8115 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8199 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8282 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8365 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8448 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8532 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8615 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8699 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8782 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8865 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8948 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9032 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9115 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9199 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9282 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9365 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9448 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9532 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9615 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9698 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9781 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9865 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9948 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0032 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0115 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0198 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0281 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0365 | 19.8597 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0448 | 19.8598 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0532 | 19.86 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0615 | 19.8601 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0698 | 19.8603 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0781 | 19.8605 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0865 | 19.8607 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0948 | 19.8601 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1031 | 19.8594 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1115 | 19.8587 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1198 | 19.858 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1281 | 19.8573 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1365 | 19.8566 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1448 | 19.8558 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1531 | 19.8551 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1614 | 19.8543 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1698 | 19.8535 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1781 | 19.8527 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1865 | 19.8518 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1948 | 19.8509 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2031 | 19.85 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2114 | 19.849 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2198 | 19.8479 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2281 | 19.8469 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2365 | 19.8459 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2448 | 19.8448 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2531 | 19.8437 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2614 | 19.8434 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2698 | 19.8432 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2781 | 19.843 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2864 | 19.8428 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2947 | 19.8426 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3031 | 19.8424 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3114 | 19.8422 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3198 | 19.8421 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3281 | 19.8419 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3364 | 19.8418 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3447 | 19.8417 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3531 | 19.8416 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3614 | 19.8416 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3698 | 19.8416 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3781 | 19.8416 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3864 | 19.8415 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3947 | 19.8415 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4031 | 19.8414 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4114 | 19.8414 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4197 | 19.8413 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.428 | 19.8397 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4364 | 19.8381 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4447 | 19.8365 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4531 | 19.8349 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4614 | 19.8334 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4697 | 19.8318 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.478 | 19.8303 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4864 | 19.8287 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4947 | 19.8272 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5031 | 19.8257 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5114 | 19.8241 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5197 | 19.8226 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.528 | 19.8211 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5364 | 19.8195 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5447 | 19.8179 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.553 | 19.8163 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5613 | 19.8147 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5697 | 19.8131 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.578 | 19.8115 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5864 | 19.8099 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5947 | 19.8099 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.603 | 19.8099 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6113 | 19.8098 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6197 | 19.8098 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.628 | 19.8097 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6364 | 19.8097 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6447 | 19.8097 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.653 | 19.8097 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6613 | 19.8096 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6697 | 19.8096 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.678 | 19.8096 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6863 | 19.8095 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6946 | 19.8095 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.703 | 19.8094 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7113 | 19.8095 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7197 | 19.8095 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.728 | 19.8095 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7363 | 19.8096 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7446 | 19.8096 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.753 | 19.8096 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7613 | 19.8097 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7697 | 19.8098 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.778 | 19.8098 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7863 | 19.8098 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7946 | 19.8099 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.803 | 19.8099 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8113 | 19.8099 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8196 | 19.8099 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8279 | 19.8099 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8363 | 19.8098 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8446 | 19.8098 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.853 | 19.8098 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8613 | 19.8098 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8696 | 19.8098 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8779 | 19.8097 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8863 | 19.8096 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8946 | 19.8095 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.903 | 19.8094 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9113 | 19.8098 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9196 | 19.8101 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9279 | 19.8104 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9363 | 19.8107 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9446 | 19.811 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9529 | 19.8113 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9612 | 19.8116 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9696 | 19.8119 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9779 | 19.8121 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9863 | 19.8122 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9946 | 19.8125 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0029 | 19.8129 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0112 | 19.8132 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0196 | 19.8135 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0279 | 19.8138 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0363 | 19.8141 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0446 | 19.8145 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0529 | 19.8149 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0612 | 19.8153 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0696 | 19.8157 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0779 | 19.8156 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0862 | 19.8156 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0945 | 19.8155 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1029 | 19.8154 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1112 | 19.8152 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1196 | 19.815 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1279 | 19.8148 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1362 | 19.8146 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1445 | 19.8145 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1529 | 19.8145 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1612 | 19.8142 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1696 | 19.814 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1779 | 19.8138 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1862 | 19.8136 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1945 | 19.8126 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2029 | 19.8116 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2112 | 19.8106 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2195 | 19.8096 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2278 | 19.8087 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2362 | 19.8077 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2445 | 19.8067 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2529 | 19.8057 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2612 | 19.8048 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2695 | 19.8038 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2778 | 19.803 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2862 | 19.8023 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2945 | 19.8015 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3029 | 19.8007 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3112 | 19.7999 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3195 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3278 | 19.7984 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3362 | 19.7976 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3445 | 19.797 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3528 | 19.7963 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3611 | 19.7965 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3695 | 19.7967 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3778 | 19.7968 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3862 | 19.7969 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3945 | 19.7983 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4028 | 19.7997 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4111 | 19.8011 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4195 | 19.8025 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4278 | 19.8039 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4362 | 19.8053 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4445 | 19.8067 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4528 | 19.808 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4611 | 19.8098 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4695 | 19.8116 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4778 | 19.8134 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4861 | 19.8152 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4944 | 19.817 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5028 | 19.8188 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5111 | 19.8205 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5195 | 19.8222 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5278 | 19.8239 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5361 | 19.8256 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5444 | 19.8272 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5528 | 19.8289 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5611 | 19.8293 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5695 | 19.8297 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5778 | 19.8301 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5861 | 19.8305 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5944 | 19.831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6028 | 19.8314 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6111 | 19.8318 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6194 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6277 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6361 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6444 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6528 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6611 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6694 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6777 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6861 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6944 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7028 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7111 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7194 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7277 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7361 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7444 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7527 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.761 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7694 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7777 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7861 | 19.8323 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7944 | 19.8322 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8027 | 19.8321 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.811 | 19.832 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8194 | 19.832 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8277 | 19.8319 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8361 | 19.8318 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8444 | 19.8317 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8527 | 19.8317 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.861 | 19.8315 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8694 | 19.8313 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8777 | 19.8312 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.886 | 19.831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8943 | 19.8309 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9027 | 19.8307 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9111 | 19.8306 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9194 | 19.8304 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9277 | 19.8303 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.936 | 19.8301 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9444 | 19.8299 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9527 | 19.8298 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9611 | 19.8297 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9694 | 19.8296 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9777 | 19.8295 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.986 | 19.8294 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9944 | 19.8293 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0027 | 19.8292 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.011 | 19.8291 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0193 | 19.829 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0277 | 19.829 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.036 | 19.829 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0444 | 19.829 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0527 | 19.829 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.061 | 19.8289 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0693 | 19.8287 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0777 | 19.8286 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.086 | 19.8285 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0944 | 19.8284 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1027 | 19.8283 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.111 | 19.8281 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1193 | 19.828 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1277 | 19.8279 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.136 | 19.8278 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1443 | 19.8278 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1526 | 19.8277 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.161 | 19.8276 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1693 | 19.8276 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1777 | 19.8275 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.186 | 19.8274 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1943 | 19.8273 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2026 | 19.8273 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.211 | 19.8284 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2193 | 19.8296 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2277 | 19.831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.236 | 19.8324 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2443 | 19.8338 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2526 | 19.8353 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.261 | 19.8367 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2693 | 19.8381 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2776 | 19.8395 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2859 | 19.8409 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2943 | 19.8423 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3026 | 19.8437 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.311 | 19.8451 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3193 | 19.8465 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3276 | 19.8479 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3359 | 19.8493 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3443 | 19.8507 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3526 | 19.852 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.361 | 19.8534 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3693 | 19.8548 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3776 | 19.855 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.386 | 19.8551 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3943 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4026 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4109 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4193 | 19.8553 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4276 | 19.8553 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.436 | 19.8553 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4443 | 19.8553 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4526 | 19.8553 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4609 | 19.8553 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4693 | 19.8553 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4776 | 19.8553 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.486 | 19.8553 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4943 | 19.8553 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5026 | 19.8553 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5109 | 19.8553 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5193 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5276 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5359 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5443 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5526 | 19.8551 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5609 | 19.8551 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5693 | 19.8551 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5776 | 19.8551 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5859 | 19.8551 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5942 | 19.8551 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6026 | 19.8551 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6109 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6193 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6276 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6359 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6442 | 19.8553 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6526 | 19.8553 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6609 | 19.8553 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6693 | 19.8553 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6776 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6859 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6942 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7026 | 19.8551 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7109 | 19.8551 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7192 | 19.8551 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7275 | 19.855 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7359 | 19.855 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7442 | 19.8549 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7526 | 19.8549 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7609 | 19.8549 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7692 | 19.8548 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7775 | 19.8548 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7859 | 19.8548 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7942 | 19.8548 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8026 | 19.8547 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8109 | 19.8547 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8192 | 19.8547 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8275 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8359 | 19.8557 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8442 | 19.8563 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8525 | 19.8568 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8609 | 19.8573 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8692 | 19.8579 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8776 | 19.8584 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8859 | 19.859 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8942 | 19.8594 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9025 | 19.8598 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9109 | 19.8602 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9192 | 19.8606 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9276 | 19.8609 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9359 | 19.8613 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9442 | 19.8617 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9525 | 19.8621 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9609 | 19.8624 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9692 | 19.8628 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9775 | 19.8632 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9858 | 19.8636 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9942 | 19.8634 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0025 | 19.8633 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0109 | 19.8633 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0192 | 19.8633 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0275 | 19.8633 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0358 | 19.8633 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0442 | 19.8632 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0525 | 19.8632 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0609 | 19.8633 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0692 | 19.8635 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0775 | 19.8636 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0858 | 19.8637 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0942 | 19.864 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1025 | 19.8643 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1108 | 19.8651 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1191 | 19.8658 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1275 | 19.8666 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1358 | 19.8673 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1442 | 19.8681 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1525 | 19.8688 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1608 | 19.8696 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1691 | 19.8703 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1775 | 19.871 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1858 | 19.8716 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1942 | 19.8722 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2025 | 19.8728 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2108 | 19.8734 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2191 | 19.8741 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2275 | 19.8747 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2358 | 19.8753 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2441 | 19.8758 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2524 | 19.8764 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2608 | 19.8768 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2691 | 19.8771 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2775 | 19.8771 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2858 | 19.877 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2941 | 19.8769 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3024 | 19.8769 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3108 | 19.8769 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3191 | 19.8769 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3275 | 19.8769 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3358 | 19.8769 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3441 | 19.8769 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3525 | 19.8769 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3608 | 19.8769 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3691 | 19.8769 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3774 | 19.8769 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3858 | 19.8769 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3941 | 19.8768 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4025 | 19.8768 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4108 | 19.8767 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4191 | 19.8767 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4274 | 19.8767 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4358 | 19.8767 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4441 | 19.8767 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4525 | 19.8766 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4608 | 19.8766 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4691 | 19.8766 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4774 | 19.8765 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4858 | 19.8764 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4941 | 19.8764 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5024 | 19.8764 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5107 | 19.8764 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5191 | 19.8763 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5274 | 19.8763 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5358 | 19.8763 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5441 | 19.8763 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5524 | 19.8762 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5607 | 19.8763 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5691 | 19.8764 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5774 | 19.8765 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5858 | 19.8765 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5941 | 19.8766 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6024 | 19.8767 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6107 | 19.8767 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6191 | 19.8768 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6274 | 19.8768 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6357 | 19.8768 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.644 | 19.8768 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6524 | 19.8768 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6607 | 19.8767 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6691 | 19.8766 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6774 | 19.8766 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6857 | 19.8765 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.694 | 19.8765 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7024 | 19.8764 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7107 | 19.8764 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7191 | 19.8763 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7274 | 19.8763 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7357 | 19.8762 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.744 | 19.8762 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7524 | 19.8761 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7607 | 19.876 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.769 | 19.876 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7773 | 19.8759 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7857 | 19.8759 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.794 | 19.876 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8024 | 19.8761 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8107 | 19.8763 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.819 | 19.8764 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8274 | 19.8766 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8357 | 19.8767 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8441 | 19.8768 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8524 | 19.8769 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8607 | 19.877 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.869 | 19.8772 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8774 | 19.8773 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8857 | 19.8774 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.894 | 19.8775 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9023 | 19.8776 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9107 | 19.8776 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.919 | 19.8775 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9274 | 19.8775 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9357 | 19.8774 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.944 | 19.8774 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9523 | 19.8773 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9607 | 19.8772 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.969 | 19.877 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9774 | 19.8767 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9857 | 19.8764 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.994 | 19.8766 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0023 | 19.8769 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0107 | 19.8771 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.019 | 19.8773 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0273 | 19.8775 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0356 | 19.8778 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.044 | 19.878 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0523 | 19.8782 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0607 | 19.8785 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.069 | 19.8787 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0773 | 19.8791 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0856 | 19.8795 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.094 | 19.8799 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1024 | 19.8804 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1107 | 19.8808 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.119 | 19.8812 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1273 | 19.8816 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1357 | 19.882 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.144 | 19.8825 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1523 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1606 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.169 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1773 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1857 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.194 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2023 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2106 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.219 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2273 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2357 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.244 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2523 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2606 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.269 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2773 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2856 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.294 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3023 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3107 | 19.883 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.319 | 19.883 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3273 | 19.8829 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3356 | 19.8828 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.344 | 19.8828 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3523 | 19.8827 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3607 | 19.8826 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.369 | 19.8826 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3773 | 19.8825 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3856 | 19.8824 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.394 | 19.8824 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4023 | 19.8823 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4106 | 19.8822 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4189 | 19.8822 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4273 | 19.8821 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4356 | 19.882 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.444 | 19.8819 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4523 | 19.8819 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4606 | 19.8819 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4689 | 19.882 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4773 | 19.8821 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4857 | 19.8823 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.494 | 19.8823 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5023 | 19.8823 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5106 | 19.8824 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.519 | 19.8825 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5273 | 19.8826 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5356 | 19.8827 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5439 | 19.8828 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5523 | 19.8829 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5606 | 19.883 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.569 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5773 | 19.8831 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5856 | 19.8832 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5939 | 19.8833 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6023 | 19.8834 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6106 | 19.8835 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.619 | 19.8836 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.6273 | 19.8834 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.6356 | 19.8832 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.6439 | 19.8829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.6523 | 19.8825 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.6606 | 19.8828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.6689 | 19.8831 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.6773 | 19.8833 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.6856 | 19.8836 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.694 | 19.8838 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.7023 | 19.8841 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.7106 | 19.8843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.7189 | 19.8845 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.7273 | 19.8848 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.7356 | 19.885 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.744 | 19.8853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.7523 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.7606 | 19.8859 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.7689 | 19.8863 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.7773 | 19.8868 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.7856 | 19.8873 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.7939 | 19.888 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.8022 | 19.8886 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.8106 | 19.8894 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.8189 | 19.8903 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.8273 | 19.8905 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.8356 | 19.8908 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.8439 | 19.8911 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.8522 | 19.8914 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.8606 | 19.8911 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.869 | 19.8908 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.8773 | 19.8905 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.8856 | 19.8901 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.8939 | 19.8898 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.9023 | 19.8894 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.9106 | 19.889 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.9189 | 19.8886 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.9272 | 19.8881 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.9356 | 19.8876 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.9439 | 19.887 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.9523 | 19.8864 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.9606 | 19.8858 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.9689 | 19.8852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.9772 | 19.8846 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.9856 | 19.884 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 33.9939 | 19.8836 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.0023 | 19.8832 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.0106 | 19.8828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.0189 | 19.8823 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.0272 | 19.8826 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.0356 | 19.8828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.0439 | 19.8831 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.0522 | 19.8833 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.0606 | 19.8836 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.0689 | 19.884 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.0773 | 19.8843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.0856 | 19.8846 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.0939 | 19.8849 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.1022 | 19.8853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.1106 | 19.8854 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.1189 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.1273 | 19.8856 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.1356 | 19.8857 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.1439 | 19.8858 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.1522 | 19.8859 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.1606 | 19.8858 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.1689 | 19.8858 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.1772 | 19.8857 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.1855 | 19.8856 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.1939 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.2022 | 19.8854 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.2106 | 19.8854 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.2189 | 19.8854 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.2272 | 19.8854 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.2355 | 19.8854 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.2439 | 19.8853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.2523 | 19.8853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.2606 | 19.8853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.2689 | 19.8853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.2772 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.2856 | 19.8856 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.2939 | 19.886 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.3022 | 19.8864 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.3105 | 19.8868 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.3189 | 19.8872 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.3272 | 19.8868 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.3356 | 19.8864 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.3439 | 19.886 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.3522 | 19.8856 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.3605 | 19.8851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.3689 | 19.8846 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.3772 | 19.8841 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.3856 | 19.8835 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.3939 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.4022 | 19.8825 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.4106 | 19.8819 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.4189 | 19.8814 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.4272 | 19.8808 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.4355 | 19.8803 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.4439 | 19.8797 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.4522 | 19.879 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.4606 | 19.8782 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.4689 | 19.8774 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.4772 | 19.8767 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.4855 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.4939 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.5022 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.5106 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.5189 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.5272 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.5356 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.5439 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.5522 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.5605 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.5689 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.5772 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.5856 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.5939 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.6022 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.6105 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.6189 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.6273 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.6356 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.6439 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.6522 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.6606 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.6689 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.6772 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.6855 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.6939 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.7022 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.7106 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.7189 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.7272 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.7355 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.7439 | 19.8758 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.7523 | 19.8757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.7606 | 19.8757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.7689 | 19.8756 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.7772 | 19.8756 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.7856 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.7939 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.8022 | 19.8754 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.8105 | 19.8753 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.8189 | 19.8753 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.8272 | 19.8752 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.8356 | 19.8752 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.8439 | 19.8751 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.8522 | 19.8751 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.8606 | 19.8748 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.8689 | 19.8745 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.8773 | 19.8743 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.8856 | 19.874 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.8939 | 19.8738 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.9022 | 19.8735 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.9106 | 19.8733 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.9189 | 19.8732 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.9272 | 19.873 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.9355 | 19.8728 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.9439 | 19.8726 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.9522 | 19.8724 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.9606 | 19.8722 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.9689 | 19.872 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.9772 | 19.8718 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.9856 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 34.9939 | 19.8714 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.0023 | 19.8712 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.0106 | 19.871 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.0189 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.0272 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.0356 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.0439 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.0522 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.0605 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.0689 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.0772 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.0856 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.0939 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.1022 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.1106 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.1189 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.1273 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.1356 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.1439 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.1522 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.1606 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.1689 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.1772 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.1855 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.1939 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.2022 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.2106 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.2189 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.2272 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.2356 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.2439 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.2523 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.2606 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.2689 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.2772 | 19.8709 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.2856 | 19.8709 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.2939 | 19.8709 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.3022 | 19.871 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.3105 | 19.871 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.3189 | 19.8711 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.3272 | 19.8711 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.3356 | 19.8711 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.3439 | 19.8712 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.3522 | 19.8712 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.3606 | 19.8713 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.3689 | 19.8713 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.3773 | 19.8713 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.3856 | 19.8714 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.3939 | 19.8714 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.4022 | 19.8715 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.4106 | 19.8715 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.4189 | 19.8715 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.4272 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.4355 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.4439 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.4522 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.4606 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.4689 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.4772 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.4856 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.4939 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.5023 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.5106 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.5189 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.5272 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.5356 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.5439 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.5522 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.5605 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.5689 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.5773 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.5856 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.5939 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.6022 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.6106 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.6189 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.6273 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.6356 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.6439 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.6522 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.6606 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.6689 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.6772 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.6855 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.6939 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.7023 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.7106 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.7189 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.7272 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.7356 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.7439 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.7523 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.7606 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.7689 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.7772 | 19.8715 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.7856 | 19.8714 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.7939 | 19.8712 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.8022 | 19.8711 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.8105 | 19.8709 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.8189 | 19.8707 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.8273 | 19.8706 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.8356 | 19.8704 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.8439 | 19.8702 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.8522 | 19.8701 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.8606 | 19.8699 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.8689 | 19.8697 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.8773 | 19.8696 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.8856 | 19.8694 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.8939 | 19.8692 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.9022 | 19.8691 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.9106 | 19.8689 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.9189 | 19.8687 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.9272 | 19.8686 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.9356 | 19.8684 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.9439 | 19.8684 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.9523 | 19.8683 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.9606 | 19.8682 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.9689 | 19.8681 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.9772 | 19.868 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.9856 | 19.868 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 35.9939 | 19.8679 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.0023 | 19.8678 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.0106 | 19.8677 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.0189 | 19.8676 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.0272 | 19.8674 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.0356 | 19.8672 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.0439 | 19.8671 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.0522 | 19.8669 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.0606 | 19.8667 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.0689 | 19.8666 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.0773 | 19.8664 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.0856 | 19.8663 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.0939 | 19.8661 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.1022 | 19.866 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.1106 | 19.8654 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.1189 | 19.8649 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.1273 | 19.8644 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.1356 | 19.864 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.1439 | 19.8635 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.1522 | 19.8631 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.1606 | 19.8626 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.1689 | 19.8622 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.1772 | 19.8608 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.1856 | 19.8594 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.1939 | 19.8581 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.2023 | 19.8568 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.2106 | 19.8555 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.2189 | 19.8542 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.2272 | 19.8529 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.2356 | 19.8516 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.2439 | 19.8503 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.2523 | 19.8489 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.2606 | 19.8476 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.2689 | 19.8463 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.2773 | 19.8454 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.2856 | 19.8444 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.2939 | 19.8428 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.3022 | 19.8411 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.3106 | 19.8395 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.3189 | 19.8378 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.3273 | 19.8361 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.3356 | 19.8345 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.3439 | 19.8337 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.3523 | 19.833 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.3606 | 19.8323 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.369 | 19.8316 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.3773 | 19.8308 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.3856 | 19.8301 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.3939 | 19.8294 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.4023 | 19.8286 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.4106 | 19.8279 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.4189 | 19.8272 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.4273 | 19.8265 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.4356 | 19.8257 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.444 | 19.8249 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.4523 | 19.8241 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.4606 | 19.824 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.4689 | 19.8239 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.4773 | 19.8237 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.4856 | 19.8236 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.494 | 19.8235 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.5023 | 19.8234 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.5106 | 19.8232 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.519 | 19.8231 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.5273 | 19.8229 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.5356 | 19.8227 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.5439 | 19.8225 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.5523 | 19.8223 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.5606 | 19.8221 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.569 | 19.8219 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.5773 | 19.8217 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.5856 | 19.8215 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.5939 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.6023 | 19.8211 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.6107 | 19.8209 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.619 | 19.8208 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.6273 | 19.8208 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.6356 | 19.8208 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.644 | 19.8208 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.6523 | 19.8208 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.6606 | 19.8208 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.6689 | 19.8209 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.6773 | 19.8209 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.6857 | 19.8209 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.694 | 19.821 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.7023 | 19.8211 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.7106 | 19.8212 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.719 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.7273 | 19.8215 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.7357 | 19.8216 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.744 | 19.8217 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.7523 | 19.8219 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.7606 | 19.8221 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.769 | 19.8223 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.7773 | 19.8226 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.7856 | 19.8229 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.794 | 19.8231 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.8023 | 19.8233 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.8107 | 19.8235 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.819 | 19.8237 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.8273 | 19.823 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.8356 | 19.8223 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.844 | 19.8216 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.8523 | 19.8209 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.8607 | 19.8202 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.869 | 19.8194 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.8773 | 19.8186 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.8857 | 19.8178 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.894 | 19.8169 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.9023 | 19.816 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.9106 | 19.8151 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.919 | 19.8142 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.9273 | 19.8132 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.9357 | 19.8123 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.944 | 19.8112 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.9523 | 19.8101 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.9607 | 19.8092 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.969 | 19.8082 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.9774 | 19.8072 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.9857 | 19.8063 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 36.994 | 19.8062 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.0023 | 19.8062 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.0107 | 19.8043 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.019 | 19.8025 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.0273 | 19.8007 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.0357 | 19.7989 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.044 | 19.797 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.0524 | 19.7952 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.0607 | 19.7935 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.069 | 19.7918 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.0773 | 19.7901 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.0857 | 19.7884 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.094 | 19.7868 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1024 | 19.7851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1107 | 19.7835 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.119 | 19.7818 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1274 | 19.7802 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1357 | 19.7786 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.144 | 19.7769 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1523 | 19.7753 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1607 | 19.7737 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.169 | 19.772 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1774 | 19.7722 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.1857 | 19.7723 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.194 | 19.7724 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2024 | 19.7726 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2107 | 19.7728 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2191 | 19.773 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2274 | 19.7732 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2357 | 19.7733 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.244 | 19.7735 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2524 | 19.7737 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2607 | 19.7738 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.269 | 19.7739 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2774 | 19.774 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2857 | 19.7741 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.2941 | 19.7741 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3024 | 19.7741 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3107 | 19.7741 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.319 | 19.7741 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3274 | 19.7741 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3358 | 19.7741 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3441 | 19.7741 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3524 | 19.7741 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3607 | 19.7741 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3691 | 19.7741 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3774 | 19.7741 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.3857 | 19.7741 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.394 | 19.7741 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4024 | 19.7741 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4108 | 19.7742 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4191 | 19.7742 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4274 | 19.7743 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4357 | 19.7744 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4441 | 19.7744 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4524 | 19.7745 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4608 | 19.7746 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4691 | 19.7747 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4774 | 19.7747 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4858 | 19.7748 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.4941 | 19.7749 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5024 | 19.7749 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5107 | 19.775 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5191 | 19.7751 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5274 | 19.7751 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5358 | 19.7752 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5441 | 19.7753 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5524 | 19.7753 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5608 | 19.7754 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5691 | 19.7755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5775 | 19.7756 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5858 | 19.7756 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.5941 | 19.7758 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6024 | 19.7759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6108 | 19.7761 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6191 | 19.7762 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6274 | 19.7764 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6358 | 19.7766 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6441 | 19.7767 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6525 | 19.7769 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6608 | 19.7771 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6691 | 19.7773 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6774 | 19.7774 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6858 | 19.7776 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.6941 | 19.7777 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7025 | 19.7778 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7108 | 19.778 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7191 | 19.7782 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7275 | 19.7784 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7358 | 19.7785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7441 | 19.7787 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7524 | 19.7788 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7608 | 19.7788 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7691 | 19.7789 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7775 | 19.7789 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7858 | 19.779 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.7941 | 19.7791 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8024 | 19.7791 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8108 | 19.7791 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8192 | 19.7791 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8275 | 19.7791 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8358 | 19.7791 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8441 | 19.7806 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8525 | 19.7821 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8608 | 19.7835 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8691 | 19.7849 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8774 | 19.7862 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8858 | 19.7875 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.8941 | 19.7888 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9025 | 19.7901 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9108 | 19.7914 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9191 | 19.7927 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9275 | 19.794 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9358 | 19.7953 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9442 | 19.7964 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9525 | 19.7976 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9608 | 19.7987 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9691 | 19.7998 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9775 | 19.8019 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9858 | 19.8041 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 37.9941 | 19.8062 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0025 | 19.8083 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0108 | 19.8089 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0192 | 19.8096 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0275 | 19.8104 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0358 | 19.8111 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0441 | 19.8119 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0525 | 19.8127 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0609 | 19.8135 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0692 | 19.8143 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0775 | 19.8151 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0858 | 19.816 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.0942 | 19.8168 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1025 | 19.8176 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1108 | 19.8185 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1192 | 19.8194 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1275 | 19.8203 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1359 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1442 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1525 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1608 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1692 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1775 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1859 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.1942 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2025 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2109 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2192 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2275 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2358 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2442 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2526 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2609 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2692 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2775 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2859 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.2942 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3026 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3109 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3192 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3276 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3359 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3442 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3525 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3609 | 19.8212 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3692 | 19.8212 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3776 | 19.8211 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3859 | 19.8211 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.3942 | 19.821 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4025 | 19.821 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4109 | 19.8209 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4193 | 19.8209 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4276 | 19.8207 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4359 | 19.8205 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4442 | 19.8204 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4526 | 19.8202 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4609 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4692 | 19.8198 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4775 | 19.8197 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4859 | 19.8196 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.4943 | 19.8215 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5026 | 19.8235 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5109 | 19.8254 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5192 | 19.8273 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5276 | 19.8293 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5359 | 19.8313 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5443 | 19.8333 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5526 | 19.8353 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5609 | 19.8372 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5693 | 19.8392 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5776 | 19.8412 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5859 | 19.8431 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.5942 | 19.8452 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6026 | 19.8472 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6109 | 19.8493 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6193 | 19.8513 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6276 | 19.8532 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6359 | 19.8551 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6443 | 19.8569 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6526 | 19.8587 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6609 | 19.8584 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6693 | 19.8582 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6776 | 19.8579 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6859 | 19.8576 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.6943 | 19.8573 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7026 | 19.8571 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7109 | 19.8569 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7193 | 19.8567 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7276 | 19.8565 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.736 | 19.8563 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7443 | 19.8561 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7526 | 19.8559 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7609 | 19.8558 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7693 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7776 | 19.8554 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7859 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.7943 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8026 | 19.8551 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.811 | 19.8559 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8193 | 19.8567 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8276 | 19.8576 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.836 | 19.8585 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8443 | 19.8593 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8527 | 19.8602 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.861 | 19.8611 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8693 | 19.862 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8776 | 19.8627 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.886 | 19.8634 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.8943 | 19.8641 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9026 | 19.8647 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.911 | 19.8654 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9193 | 19.866 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9277 | 19.8667 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.936 | 19.8674 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9443 | 19.868 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9526 | 19.8687 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.961 | 19.8693 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9694 | 19.8699 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9777 | 19.8698 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.986 | 19.8696 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 38.9943 | 19.8694 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0027 | 19.8692 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.011 | 19.8691 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0193 | 19.8689 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0276 | 19.8687 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.036 | 19.8685 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0444 | 19.8686 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0527 | 19.8687 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.061 | 19.8688 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0693 | 19.8689 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0777 | 19.869 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.086 | 19.869 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.0944 | 19.8691 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1027 | 19.8692 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.111 | 19.8693 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1194 | 19.8693 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1277 | 19.8704 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.136 | 19.8715 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1443 | 19.8726 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1527 | 19.8737 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.161 | 19.8747 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1694 | 19.8758 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1777 | 19.8769 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.186 | 19.878 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.1944 | 19.879 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2027 | 19.8801 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2111 | 19.881 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2194 | 19.8819 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2277 | 19.8829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2361 | 19.8838 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2444 | 19.8849 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2527 | 19.8859 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.261 | 19.887 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2694 | 19.8881 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2777 | 19.8892 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2861 | 19.8904 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.2944 | 19.8906 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3027 | 19.8908 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3111 | 19.8909 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3194 | 19.891 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3278 | 19.8911 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3361 | 19.8912 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3444 | 19.8913 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3528 | 19.8914 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3611 | 19.8914 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3694 | 19.8915 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3777 | 19.8916 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3861 | 19.8917 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.3945 | 19.8919 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4028 | 19.892 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4111 | 19.892 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4194 | 19.8921 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4278 | 19.8921 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4361 | 19.8921 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4445 | 19.8921 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4528 | 19.8921 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4611 | 19.8921 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4695 | 19.8921 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4778 | 19.8921 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4861 | 19.8921 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.4944 | 19.8921 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5028 | 19.8921 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5112 | 19.8931 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5195 | 19.894 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5278 | 19.895 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5361 | 19.896 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5445 | 19.897 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5528 | 19.898 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5612 | 19.8988 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5695 | 19.8997 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5778 | 19.9006 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5862 | 19.9015 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.5945 | 19.9024 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6028 | 19.9033 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6111 | 19.9041 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6195 | 19.9049 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6279 | 19.9058 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6362 | 19.9066 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6445 | 19.9074 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6528 | 19.9082 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6612 | 19.9091 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6695 | 19.9099 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6779 | 19.9097 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6862 | 19.9096 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.6945 | 19.9095 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7029 | 19.9094 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7112 | 19.9093 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7195 | 19.9092 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7278 | 19.9092 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7362 | 19.9092 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7446 | 19.9091 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7529 | 19.9091 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7612 | 19.909 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7695 | 19.9089 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7779 | 19.909 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7862 | 19.909 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.7946 | 19.909 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8029 | 19.9091 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8112 | 19.9091 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8196 | 19.9091 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8279 | 19.9092 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8362 | 19.9092 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8446 | 19.9092 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8529 | 19.9092 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8613 | 19.9092 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8696 | 19.9092 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8779 | 19.9091 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8863 | 19.9091 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.8946 | 19.9091 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.903 | 19.909 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9113 | 19.909 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9196 | 19.909 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9279 | 19.909 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9363 | 19.909 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9446 | 19.909 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9529 | 19.909 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9613 | 19.9093 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9696 | 19.9095 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.978 | 19.9098 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9863 | 19.91 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 39.9946 | 19.9102 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.003 | 19.9105 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.0113 | 19.9107 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.0197 | 19.911 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.028 | 19.9112 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.0363 | 19.9114 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.0447 | 19.9117 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.053 | 19.9119 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.0613 | 19.9122 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.0696 | 19.9125 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.078 | 19.9128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.0864 | 19.913 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.0947 | 19.9132 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.103 | 19.9134 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.1113 | 19.9137 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.1197 | 19.9139 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.1281 | 19.9138 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.1364 | 19.9138 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.1447 | 19.9138 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.153 | 19.9137 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.1614 | 19.9137 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.1697 | 19.9137 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.178 | 19.9136 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.1864 | 19.9136 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.1947 | 19.9136 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.2031 | 19.9135 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.2114 | 19.9135 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.2197 | 19.9134 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.228 | 19.9134 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.2364 | 19.9133 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.2448 | 19.9132 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.2531 | 19.9132 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.2614 | 19.9132 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.2697 | 19.9132 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.2781 | 19.9132 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.2864 | 19.9132 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.2947 | 19.9132 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3031 | 19.9132 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3114 | 19.9131 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3198 | 19.9131 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3281 | 19.913 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3364 | 19.913 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3448 | 19.9128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3531 | 19.9126 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3615 | 19.9126 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3698 | 19.9126 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3781 | 19.9126 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3864 | 19.9125 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.3948 | 19.9125 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4031 | 19.9125 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4114 | 19.9125 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4198 | 19.9124 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4281 | 19.9124 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4365 | 19.9124 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4448 | 19.9124 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4531 | 19.9123 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4615 | 19.9123 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4698 | 19.9123 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4781 | 19.9124 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4865 | 19.9126 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.4948 | 19.9127 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5031 | 19.9129 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5115 | 19.9131 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5198 | 19.9134 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5281 | 19.9134 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5365 | 19.9134 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5448 | 19.9135 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5532 | 19.9137 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5615 | 19.9138 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5698 | 19.914 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5782 | 19.9142 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5865 | 19.9143 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.5948 | 19.9145 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6031 | 19.9147 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6115 | 19.9149 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6198 | 19.9152 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6282 | 19.9155 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6365 | 19.9157 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6448 | 19.9159 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6532 | 19.916 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6615 | 19.9163 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6699 | 19.9166 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6782 | 19.9169 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6865 | 19.9171 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.6949 | 19.9175 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7032 | 19.9179 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7115 | 19.9181 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7198 | 19.9183 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7282 | 19.9185 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7365 | 19.9187 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7449 | 19.9188 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7532 | 19.919 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7615 | 19.9189 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7699 | 19.9187 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7782 | 19.9185 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7866 | 19.9182 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.7949 | 19.9179 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8032 | 19.9176 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8116 | 19.9178 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8199 | 19.9179 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8282 | 19.9179 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8365 | 19.9179 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8449 | 19.9179 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8533 | 19.9179 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8616 | 19.9179 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8699 | 19.9179 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8782 | 19.9179 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8866 | 19.9179 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.8949 | 19.9179 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9033 | 19.918 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9116 | 19.918 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9199 | 19.9181 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9283 | 19.9185 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9366 | 19.919 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9449 | 19.9194 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9532 | 19.9198 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9616 | 19.9202 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.97 | 19.9206 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9783 | 19.9205 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9866 | 19.9204 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 40.9949 | 19.9203 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0033 | 19.9202 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0116 | 19.9201 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.02 | 19.9201 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0283 | 19.92 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0366 | 19.92 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.045 | 19.9199 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0533 | 19.9198 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0616 | 19.919 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0699 | 19.9181 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0783 | 19.9172 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.0867 | 19.9163 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.095 | 19.9153 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1033 | 19.9143 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1116 | 19.9132 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.12 | 19.9122 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1283 | 19.9113 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1367 | 19.9105 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.145 | 19.9096 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1533 | 19.9087 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1617 | 19.9078 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.17 | 19.907 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1783 | 19.9061 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.1867 | 19.9052 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.195 | 19.9043 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2034 | 19.9035 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2117 | 19.9024 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.22 | 19.9014 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2283 | 19.9012 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2367 | 19.9009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2451 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2534 | 19.9007 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2617 | 19.9006 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.27 | 19.9005 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2784 | 19.9004 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.2867 | 19.9003 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.295 | 19.9002 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3034 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3117 | 19.9 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3201 | 19.8999 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3284 | 19.8998 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3367 | 19.8998 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.345 | 19.8997 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3534 | 19.8997 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3618 | 19.8996 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3701 | 19.8995 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3784 | 19.898 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3867 | 19.8965 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.3951 | 19.8949 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4034 | 19.8934 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4117 | 19.8918 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4201 | 19.8901 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4284 | 19.8885 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4368 | 19.8868 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4451 | 19.8851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4534 | 19.8834 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4617 | 19.8816 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4701 | 19.8799 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4785 | 19.8781 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4868 | 19.8763 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.4951 | 19.8729 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5034 | 19.8694 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5118 | 19.8659 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5201 | 19.8624 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5284 | 19.8589 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5368 | 19.8555 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5451 | 19.8537 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5535 | 19.852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5618 | 19.8502 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5701 | 19.8484 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5785 | 19.8467 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5868 | 19.845 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.5952 | 19.8433 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6035 | 19.8416 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6118 | 19.8399 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6201 | 19.8382 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6285 | 19.8354 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6368 | 19.8326 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6451 | 19.8297 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6535 | 19.8267 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6618 | 19.8254 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6702 | 19.824 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6785 | 19.8227 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6868 | 19.8214 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.6952 | 19.8201 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7035 | 19.8188 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7119 | 19.8174 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7202 | 19.816 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7285 | 19.8146 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7369 | 19.8132 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7452 | 19.8118 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7535 | 19.8104 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7618 | 19.809 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7702 | 19.8076 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7785 | 19.8062 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7869 | 19.8048 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.7952 | 19.8046 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8035 | 19.8044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8119 | 19.8044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8202 | 19.8044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8286 | 19.8044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8369 | 19.8044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8452 | 19.8044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8536 | 19.8043 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8619 | 19.8043 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8702 | 19.8043 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8786 | 19.8042 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8869 | 19.8042 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.8953 | 19.8041 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9036 | 19.8041 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9119 | 19.804 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9202 | 19.804 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9286 | 19.8039 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.937 | 19.8039 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9453 | 19.8036 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9536 | 19.8034 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9619 | 19.8032 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9703 | 19.8029 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9786 | 19.8026 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9869 | 19.8024 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 41.9953 | 19.8021 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.0036 | 19.8019 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.012 | 19.8017 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.0203 | 19.8014 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.0286 | 19.8012 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.037 | 19.801 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.0453 | 19.8008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.0536 | 19.8006 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.062 | 19.8004 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.0703 | 19.8002 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.0787 | 19.7999 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.087 | 19.7997 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.0953 | 19.7995 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.1036 | 19.7993 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.112 | 19.7993 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.1204 | 19.7993 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.1287 | 19.7992 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.137 | 19.7992 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.1453 | 19.7992 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.1537 | 19.7992 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.162 | 19.7992 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.1703 | 19.7992 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.1787 | 19.7992 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.187 | 19.7991 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.1954 | 19.7991 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.2037 | 19.7991 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.212 | 19.799 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.2204 | 19.799 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.2287 | 19.7989 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.2371 | 19.7989 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.2454 | 19.7991 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.2537 | 19.7993 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.2621 | 19.7995 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.2704 | 19.7998 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.2787 | 19.8 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.287 | 19.8002 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.2954 | 19.8004 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3037 | 19.8006 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3121 | 19.8008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3204 | 19.801 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3287 | 19.8012 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3371 | 19.8014 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3454 | 19.8017 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3538 | 19.8019 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3621 | 19.8022 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3704 | 19.8025 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3788 | 19.8028 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3871 | 19.8032 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.3954 | 19.8035 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4038 | 19.8039 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4121 | 19.804 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4205 | 19.8041 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4288 | 19.8041 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4371 | 19.8042 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4454 | 19.8043 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4538 | 19.8044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4622 | 19.8044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4705 | 19.8045 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4788 | 19.8046 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4871 | 19.8047 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.4955 | 19.8047 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5038 | 19.8048 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5121 | 19.8048 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5205 | 19.8049 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5288 | 19.8049 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5372 | 19.8049 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5455 | 19.8048 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5538 | 19.8047 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5622 | 19.8046 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5705 | 19.8045 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5789 | 19.8044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5872 | 19.8044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.5955 | 19.8043 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6039 | 19.8041 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6122 | 19.804 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6205 | 19.8039 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6288 | 19.8038 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6372 | 19.8037 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6456 | 19.8036 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6539 | 19.8034 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6622 | 19.8033 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6705 | 19.8032 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6789 | 19.8031 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6873 | 19.8031 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.6956 | 19.803 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7039 | 19.803 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7122 | 19.8029 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7206 | 19.8028 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7289 | 19.8028 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7372 | 19.8027 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7456 | 19.8027 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7539 | 19.8026 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7623 | 19.8026 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7706 | 19.8026 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7789 | 19.8026 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7873 | 19.8026 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.7956 | 19.8026 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.804 | 19.8026 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8123 | 19.8026 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8206 | 19.8026 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.829 | 19.8028 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8373 | 19.8029 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8456 | 19.803 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.854 | 19.8032 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8623 | 19.8033 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8707 | 19.8034 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.879 | 19.8036 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8873 | 19.8037 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.8957 | 19.8039 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.904 | 19.804 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9124 | 19.8041 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9207 | 19.8043 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.929 | 19.8044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9374 | 19.8045 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9457 | 19.8047 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.954 | 19.8048 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9623 | 19.805 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9707 | 19.8051 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9791 | 19.8052 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9874 | 19.8054 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 42.9957 | 19.8054 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.004 | 19.8054 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0124 | 19.8054 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0208 | 19.8054 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0291 | 19.8054 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0374 | 19.8054 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0457 | 19.8054 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0541 | 19.8054 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0624 | 19.8054 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0707 | 19.8055 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0791 | 19.8055 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0874 | 19.8055 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.0958 | 19.8055 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1041 | 19.8055 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1124 | 19.8055 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1208 | 19.8055 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1291 | 19.8056 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1375 | 19.8058 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1458 | 19.8059 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1541 | 19.8059 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1625 | 19.806 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1708 | 19.8061 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1791 | 19.8062 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1874 | 19.8063 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.1958 | 19.8064 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2041 | 19.8065 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2125 | 19.8066 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2208 | 19.8067 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2291 | 19.8067 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2375 | 19.8068 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2458 | 19.8069 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2542 | 19.807 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2625 | 19.8071 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2708 | 19.8072 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2792 | 19.8073 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2875 | 19.8073 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.2958 | 19.8073 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3042 | 19.8072 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3125 | 19.8072 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3209 | 19.8071 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3292 | 19.807 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3375 | 19.807 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3458 | 19.8069 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3542 | 19.8069 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3625 | 19.8068 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3708 | 19.8067 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3792 | 19.8067 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3875 | 19.8066 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.3959 | 19.8064 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4042 | 19.8061 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4125 | 19.806 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4209 | 19.8059 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4292 | 19.8057 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4376 | 19.8056 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4459 | 19.8053 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4542 | 19.805 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4626 | 19.8047 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4709 | 19.8044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4792 | 19.8042 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4875 | 19.8039 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.4959 | 19.8037 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.5043 | 19.8034 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.5126 | 19.8033 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.5209 | 19.8032 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.5292 | 19.8058 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.5376 | 19.8084 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.546 | 19.8109 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.5543 | 19.8135 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.5626 | 19.8163 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.5709 | 19.8191 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.5793 | 19.8219 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.5876 | 19.8246 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.5959 | 19.8273 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.6043 | 19.83 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.6126 | 19.8329 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.621 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.6293 | 19.8386 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.6376 | 19.8415 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.646 | 19.8444 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.6543 | 19.8472 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.6627 | 19.8502 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.671 | 19.8531 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.6793 | 19.8559 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.6877 | 19.8587 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.696 | 19.8588 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.7043 | 19.859 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.7126 | 19.8591 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.721 | 19.8592 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.7293 | 19.8592 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.7377 | 19.8593 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.746 | 19.8591 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.7543 | 19.859 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.7627 | 19.859 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.771 | 19.859 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.7794 | 19.8588 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.7877 | 19.8586 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.796 | 19.8585 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8044 | 19.8583 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8127 | 19.8581 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.821 | 19.8579 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8294 | 19.8577 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8377 | 19.8575 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8461 | 19.8572 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8544 | 19.857 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8627 | 19.8568 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8711 | 19.8565 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8794 | 19.8562 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8878 | 19.8558 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.8961 | 19.8555 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9044 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9128 | 19.8551 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9211 | 19.8549 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9294 | 19.8547 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9377 | 19.8544 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9461 | 19.8543 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9545 | 19.8542 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9628 | 19.8541 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9711 | 19.854 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9794 | 19.8539 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9878 | 19.8538 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 43.9962 | 19.8537 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0045 | 19.8536 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0128 | 19.8535 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0211 | 19.8533 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0295 | 19.8532 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0378 | 19.8531 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0461 | 19.853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0545 | 19.853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0628 | 19.8529 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0712 | 19.8529 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0795 | 19.8528 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0878 | 19.8528 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.0962 | 19.8527 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1045 | 19.8527 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1129 | 19.8526 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1212 | 19.8526 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1295 | 19.8525 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1379 | 19.8525 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1462 | 19.8524 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1545 | 19.8524 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1629 | 19.8523 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1712 | 19.8523 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1796 | 19.8523 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1879 | 19.8523 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.1962 | 19.853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2046 | 19.8537 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2129 | 19.8544 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2213 | 19.8551 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2296 | 19.8558 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2379 | 19.8565 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2463 | 19.8572 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2546 | 19.8579 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2629 | 19.8586 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2712 | 19.8593 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2796 | 19.86 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.288 | 19.8607 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.2963 | 19.8615 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3046 | 19.8623 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3129 | 19.863 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3213 | 19.8638 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3297 | 19.8646 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.338 | 19.8654 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3463 | 19.8661 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3546 | 19.8669 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.363 | 19.867 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3713 | 19.8671 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3796 | 19.8671 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.388 | 19.8672 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.3963 | 19.8673 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4047 | 19.8674 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.413 | 19.8674 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4213 | 19.8675 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4297 | 19.8677 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.438 | 19.868 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4464 | 19.8683 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4547 | 19.8686 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.463 | 19.8689 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4714 | 19.8692 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4797 | 19.8695 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.488 | 19.8698 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.4964 | 19.87 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5047 | 19.8703 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5131 | 19.8705 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5214 | 19.8707 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5297 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5381 | 19.871 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5464 | 19.8712 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5547 | 19.8714 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.563 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5714 | 19.8718 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5798 | 19.8719 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5881 | 19.8721 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.5964 | 19.8722 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6047 | 19.8722 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6131 | 19.8721 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6215 | 19.872 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6298 | 19.8719 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6381 | 19.8718 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6464 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6548 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6631 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6714 | 19.8715 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6798 | 19.8713 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6881 | 19.8712 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.6965 | 19.871 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7048 | 19.8707 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7131 | 19.8704 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7215 | 19.8701 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7298 | 19.8699 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7382 | 19.8696 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7465 | 19.8694 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7548 | 19.8691 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7632 | 19.8689 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7715 | 19.8687 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7798 | 19.8685 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7882 | 19.8682 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.7965 | 19.868 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8049 | 19.8678 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8132 | 19.8676 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8215 | 19.8673 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8299 | 19.8671 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8382 | 19.8669 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8466 | 19.8668 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8549 | 19.8666 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8632 | 19.8666 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8716 | 19.8667 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8799 | 19.8667 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8882 | 19.8667 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.8965 | 19.8668 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9049 | 19.8669 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9133 | 19.867 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9216 | 19.8671 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9299 | 19.8672 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9382 | 19.8673 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9466 | 19.8674 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.955 | 19.8675 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9633 | 19.8675 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9716 | 19.8676 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9799 | 19.8677 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9883 | 19.8678 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 44.9966 | 19.8679 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0049 | 19.868 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0133 | 19.8682 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0216 | 19.8684 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.03 | 19.8687 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0383 | 19.8689 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0466 | 19.8691 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.055 | 19.8693 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0633 | 19.8694 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0717 | 19.8695 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.08 | 19.8696 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0883 | 19.8696 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.0967 | 19.8697 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.105 | 19.8698 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1133 | 19.8699 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1217 | 19.87 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.13 | 19.8701 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1384 | 19.8702 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1467 | 19.8702 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.155 | 19.8703 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1634 | 19.8704 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1717 | 19.8705 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1801 | 19.8726 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1884 | 19.8747 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.1967 | 19.8767 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2051 | 19.8787 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2134 | 19.8807 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2217 | 19.8828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.23 | 19.885 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2384 | 19.8873 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2468 | 19.8896 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2551 | 19.8919 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2634 | 19.8941 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2717 | 19.8963 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2801 | 19.8983 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2885 | 19.9004 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.2968 | 19.9024 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3051 | 19.9044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3134 | 19.9064 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3218 | 19.9084 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3301 | 19.9104 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3384 | 19.9124 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3468 | 19.9123 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3551 | 19.9122 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3635 | 19.9121 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3718 | 19.9121 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3801 | 19.9121 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3885 | 19.9121 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.3968 | 19.9119 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4052 | 19.9117 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4135 | 19.9115 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4218 | 19.9114 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4302 | 19.9115 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4385 | 19.9117 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4468 | 19.9119 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4552 | 19.9122 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4635 | 19.9125 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4719 | 19.9127 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4802 | 19.9131 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4885 | 19.9134 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.4969 | 19.9137 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5052 | 19.9141 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5135 | 19.9145 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5219 | 19.9148 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5302 | 19.915 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5386 | 19.9151 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5469 | 19.9152 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5552 | 19.9152 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5635 | 19.9153 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5719 | 19.9153 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5803 | 19.9153 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5886 | 19.9152 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.5969 | 19.9147 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6052 | 19.9142 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6136 | 19.9138 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6219 | 19.9133 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6302 | 19.9129 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6386 | 19.9126 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6469 | 19.911 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6553 | 19.9094 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6636 | 19.9078 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6719 | 19.9062 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6803 | 19.9048 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.6886 | 19.9033 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.697 | 19.902 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.7053 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.7136 | 19.8995 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.722 | 19.8983 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.7303 | 19.8969 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.7386 | 19.8955 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.747 | 19.8941 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.7553 | 19.8927 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.7637 | 19.8916 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.772 | 19.8905 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.7803 | 19.8894 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.7887 | 19.8883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.797 | 19.8871 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.8054 | 19.8859 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.8137 | 19.886 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.822 | 19.886 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.8304 | 19.8859 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.8387 | 19.8858 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.847 | 19.8857 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.8554 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.8637 | 19.8854 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.8721 | 19.8852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.8804 | 19.8851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.8887 | 19.8849 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.8971 | 19.8849 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9054 | 19.885 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9138 | 19.885 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9221 | 19.8851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9304 | 19.8851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9388 | 19.8852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9471 | 19.8853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9554 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9638 | 19.8868 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9721 | 19.888 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9805 | 19.8893 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9888 | 19.8905 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 45.9971 | 19.8918 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0055 | 19.8932 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0138 | 19.8945 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0222 | 19.8957 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0305 | 19.897 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0388 | 19.8983 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0472 | 19.8996 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0555 | 19.9009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0638 | 19.902 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0721 | 19.9032 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0805 | 19.9043 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0889 | 19.9055 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.0972 | 19.9066 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1055 | 19.9077 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1139 | 19.9087 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1222 | 19.9096 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1306 | 19.9095 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1389 | 19.9094 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1472 | 19.9092 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1556 | 19.9091 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1639 | 19.9089 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1722 | 19.9087 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1805 | 19.9085 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1889 | 19.9084 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.1973 | 19.9082 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2056 | 19.908 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2139 | 19.9078 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2223 | 19.9077 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2306 | 19.9076 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.239 | 19.9075 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2473 | 19.9075 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2556 | 19.9074 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.264 | 19.9074 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2723 | 19.9073 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2806 | 19.9073 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2889 | 19.9072 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.2973 | 19.9072 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3057 | 19.9071 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.314 | 19.9071 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3223 | 19.9071 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3307 | 19.9071 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.339 | 19.9071 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3474 | 19.9071 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3557 | 19.9071 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.364 | 19.9072 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3724 | 19.9072 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3807 | 19.9072 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.389 | 19.9072 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.3973 | 19.9073 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4057 | 19.9073 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4141 | 19.9073 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4224 | 19.9074 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4307 | 19.9074 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.439 | 19.9074 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4474 | 19.9074 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4557 | 19.9075 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4641 | 19.9075 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4724 | 19.9075 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4808 | 19.9076 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4891 | 19.9076 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.4974 | 19.9074 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5057 | 19.9073 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5141 | 19.9071 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5225 | 19.907 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5308 | 19.9068 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5391 | 19.9066 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5474 | 19.9064 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5558 | 19.9063 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5641 | 19.9062 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5724 | 19.906 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5808 | 19.9059 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5892 | 19.9058 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.5975 | 19.9056 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6058 | 19.9055 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6141 | 19.907 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6225 | 19.9084 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6309 | 19.91 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6392 | 19.9115 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6475 | 19.9131 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6558 | 19.9148 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6642 | 19.9166 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6725 | 19.9185 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6808 | 19.9203 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6892 | 19.9222 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.6976 | 19.924 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7059 | 19.9259 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7142 | 19.9276 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7225 | 19.9293 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7309 | 19.931 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7393 | 19.9328 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7476 | 19.9346 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7559 | 19.9364 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7642 | 19.9381 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7726 | 19.9399 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7809 | 19.9401 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7892 | 19.9403 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.7976 | 19.9404 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.8059 | 19.9406 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.8143 | 19.9407 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.8226 | 19.9408 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.8309 | 19.9403 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.8393 | 19.9398 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.8477 | 19.9393 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.856 | 19.9388 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.8643 | 19.9383 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.8726 | 19.9378 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.881 | 19.9374 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.8893 | 19.9371 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.8976 | 19.9366 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.906 | 19.936 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.9143 | 19.9354 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.9227 | 19.9347 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.931 | 19.9341 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.9393 | 19.9334 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.9477 | 19.9326 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.9561 | 19.9319 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.9644 | 19.9311 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.9727 | 19.9304 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.981 | 19.9294 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.9894 | 19.9285 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 46.9977 | 19.9282 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.006 | 19.9278 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.0144 | 19.9275 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.0227 | 19.9272 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.0311 | 19.9269 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.0394 | 19.9266 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.0477 | 19.9262 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.0561 | 19.9258 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.0645 | 19.9256 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.0728 | 19.9254 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.0811 | 19.9247 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.0894 | 19.924 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.0978 | 19.9235 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1061 | 19.923 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1144 | 19.9227 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1228 | 19.9224 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1311 | 19.9221 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1395 | 19.9218 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1478 | 19.9214 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1561 | 19.921 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1645 | 19.9206 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1728 | 19.9202 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1812 | 19.9198 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1895 | 19.9193 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.1978 | 19.9188 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2062 | 19.9182 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2145 | 19.9177 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2228 | 19.9173 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2312 | 19.9168 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2395 | 19.9164 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2479 | 19.9165 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2562 | 19.9167 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2645 | 19.9171 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2729 | 19.9175 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2812 | 19.918 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2896 | 19.9184 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.2979 | 19.9189 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3062 | 19.9193 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3146 | 19.92 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3229 | 19.9206 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3312 | 19.9213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3396 | 19.922 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3479 | 19.9227 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3563 | 19.9235 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3646 | 19.9244 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3729 | 19.9253 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3813 | 19.9262 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3896 | 19.927 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.3979 | 19.9279 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4063 | 19.9288 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4146 | 19.9297 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.423 | 19.9305 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4313 | 19.9308 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4396 | 19.9311 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.448 | 19.9314 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4563 | 19.9316 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4647 | 19.9319 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.473 | 19.9322 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4813 | 19.9324 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.4897 | 19.9326 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.498 | 19.9328 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5063 | 19.9329 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5147 | 19.9331 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.523 | 19.9333 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5314 | 19.9333 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5397 | 19.9333 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.548 | 19.9335 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5564 | 19.9337 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5647 | 19.9339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5731 | 19.9341 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5814 | 19.9342 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5897 | 19.9343 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.5981 | 19.9344 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6064 | 19.9345 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6147 | 19.9346 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6231 | 19.9346 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6314 | 19.9346 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6398 | 19.9346 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6481 | 19.9347 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6564 | 19.9347 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6648 | 19.9347 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6731 | 19.9347 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6815 | 19.9347 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6898 | 19.9346 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.6981 | 19.9346 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7065 | 19.9346 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7148 | 19.9345 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7231 | 19.9344 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7315 | 19.9343 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7398 | 19.9343 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7482 | 19.9343 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7565 | 19.9342 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7648 | 19.9343 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7732 | 19.9343 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7815 | 19.9342 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7899 | 19.9342 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.7982 | 19.9336 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8065 | 19.9331 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8149 | 19.9325 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8232 | 19.932 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8315 | 19.9316 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8399 | 19.9312 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8482 | 19.931 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8566 | 19.9307 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8649 | 19.9304 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8732 | 19.9301 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8816 | 19.9298 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8899 | 19.9294 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.8983 | 19.929 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.9066 | 19.9285 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.9149 | 19.9259 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.9233 | 19.9233 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.9316 | 19.9205 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.9399 | 19.9177 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.9483 | 19.9149 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.9566 | 19.9121 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.965 | 19.9085 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.9733 | 19.9048 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.9816 | 19.9012 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.99 | 19.8977 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 47.9983 | 19.894 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.0067 | 19.8903 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.015 | 19.8866 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.0233 | 19.8828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.0317 | 19.879 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.04 | 19.8752 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.0483 | 19.8715 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.0567 | 19.8677 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.065 | 19.8639 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.0734 | 19.86 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.0817 | 19.8584 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.09 | 19.8567 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.0984 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1067 | 19.8537 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1151 | 19.8523 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1234 | 19.8509 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1317 | 19.8509 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1401 | 19.8509 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1484 | 19.8489 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1567 | 19.8469 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1651 | 19.845 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1734 | 19.843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1818 | 19.8411 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1901 | 19.8391 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.1984 | 19.8371 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2068 | 19.8352 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2151 | 19.8332 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2234 | 19.8313 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2318 | 19.8294 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2402 | 19.8275 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2485 | 19.8256 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2568 | 19.8238 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2652 | 19.8219 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2735 | 19.8201 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2819 | 19.8183 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2902 | 19.8164 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.2985 | 19.8146 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3069 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3152 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3235 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3319 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3402 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3486 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3569 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3652 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3736 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3819 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3903 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.3986 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4069 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4153 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4236 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4319 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4403 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4487 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.457 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4653 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4736 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.482 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4904 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.4987 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.507 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5154 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5237 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.532 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5404 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5487 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5571 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5654 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5737 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5821 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5904 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.5988 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6071 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6154 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6238 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6321 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6404 | 19.8128 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6488 | 19.8129 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6572 | 19.813 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6655 | 19.8131 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6738 | 19.8132 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6821 | 19.8133 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6905 | 19.8134 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.6989 | 19.8135 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7072 | 19.8136 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7155 | 19.8139 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7239 | 19.8142 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7322 | 19.8147 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7405 | 19.8152 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7489 | 19.8156 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7572 | 19.8161 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7656 | 19.8165 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7739 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7822 | 19.8174 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7906 | 19.8179 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.7989 | 19.8184 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.8073 | 19.8188 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.8156 | 19.8192 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.8239 | 19.8195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.8323 | 19.8199 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.8406 | 19.8202 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.8489 | 19.8206 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.8573 | 19.8209 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.8657 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.874 | 19.8216 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.8823 | 19.8218 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.8906 | 19.8219 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.899 | 19.8219 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9073 | 19.8219 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9156 | 19.822 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.924 | 19.8221 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9324 | 19.8222 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9407 | 19.8223 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.949 | 19.8224 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9574 | 19.8226 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9657 | 19.8227 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9741 | 19.8229 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9824 | 19.8231 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9907 | 19.8232 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 48.9991 | 19.8234 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0074 | 19.8236 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0157 | 19.8237 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0241 | 19.8238 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0324 | 19.8239 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0408 | 19.824 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0491 | 19.8242 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0574 | 19.8243 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0658 | 19.8244 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0742 | 19.8245 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0825 | 19.8246 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0908 | 19.8246 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.0991 | 19.8246 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1075 | 19.8247 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1158 | 19.8246 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1241 | 19.8246 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1325 | 19.8246 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1409 | 19.8246 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1492 | 19.8246 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1575 | 19.8246 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1659 | 19.8245 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1742 | 19.8244 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1826 | 19.8243 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1909 | 19.8243 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.1992 | 19.8242 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2076 | 19.8242 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2159 | 19.8242 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2242 | 19.8241 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2326 | 19.8241 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2409 | 19.824 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2493 | 19.824 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2576 | 19.8239 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2659 | 19.8239 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2743 | 19.8238 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2827 | 19.8235 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.291 | 19.8232 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.2993 | 19.8228 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3076 | 19.8225 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.316 | 19.8221 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3243 | 19.8218 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3326 | 19.8215 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.341 | 19.8212 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3494 | 19.8209 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3577 | 19.8206 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.366 | 19.8204 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3744 | 19.8201 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3827 | 19.8198 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3911 | 19.8195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.3994 | 19.8192 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4077 | 19.819 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4161 | 19.8185 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4244 | 19.818 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4327 | 19.8175 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4411 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4494 | 19.8167 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4578 | 19.8165 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4661 | 19.8162 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4744 | 19.8159 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4828 | 19.8157 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4911 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.4995 | 19.8152 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5078 | 19.8149 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5161 | 19.8158 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5245 | 19.8166 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5328 | 19.8175 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5411 | 19.8184 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5495 | 19.8192 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5579 | 19.8201 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5662 | 19.8209 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5745 | 19.8218 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5829 | 19.8228 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5912 | 19.8239 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.5995 | 19.825 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6079 | 19.8261 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6162 | 19.8272 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6246 | 19.8284 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6329 | 19.8295 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6412 | 19.8306 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6496 | 19.8317 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6579 | 19.8328 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6663 | 19.834 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6746 | 19.8351 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6829 | 19.8352 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6913 | 19.8352 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.6996 | 19.8352 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.7079 | 19.8353 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.7163 | 19.8353 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.7246 | 19.8354 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.733 | 19.8354 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.7413 | 19.8354 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.7496 | 19.8355 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.758 | 19.8355 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.7664 | 19.8355 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.7747 | 19.8356 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.783 | 19.8356 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.7914 | 19.8356 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.7997 | 19.8357 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.808 | 19.8357 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.8164 | 19.8357 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.8247 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.8331 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.8414 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.8497 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.8581 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.8664 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.8748 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.8831 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.8914 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.8998 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9081 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9164 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9248 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9331 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9415 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9498 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9581 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9665 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9749 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9832 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9915 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 49.9999 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0082 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0165 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0248 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0332 | 19.8357 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0416 | 19.8357 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0499 | 19.8356 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0582 | 19.8355 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0666 | 19.8353 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0749 | 19.8352 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0833 | 19.835 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0916 | 19.8349 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.0999 | 19.8347 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.1083 | 19.8346 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.1166 | 19.8344 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.1249 | 19.8343 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.1333 | 19.8341 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.1416 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.15 | 19.8338 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.1583 | 19.8336 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.1666 | 19.8335 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.175 | 19.8333 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.1833 | 19.8334 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.1917 | 19.8334 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2 | 19.8335 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2084 | 19.8336 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2167 | 19.8337 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.225 | 19.8338 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2333 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2417 | 19.834 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2501 | 19.8342 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2584 | 19.8343 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2667 | 19.8345 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2751 | 19.8346 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2834 | 19.8347 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.2917 | 19.8349 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3001 | 19.8349 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3084 | 19.835 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3168 | 19.835 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3251 | 19.835 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3334 | 19.8351 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3418 | 19.8352 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3501 | 19.8351 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3585 | 19.835 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3668 | 19.8348 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3751 | 19.8347 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3835 | 19.8346 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.3918 | 19.8344 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4001 | 19.8343 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4085 | 19.8342 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4169 | 19.834 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4252 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4335 | 19.8337 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4418 | 19.8336 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4502 | 19.8334 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4586 | 19.8333 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4669 | 19.8333 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4752 | 19.8333 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4836 | 19.8332 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.4919 | 19.8332 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5002 | 19.8332 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5086 | 19.8331 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5169 | 19.8338 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5253 | 19.8346 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5336 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5419 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5503 | 19.8384 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5586 | 19.8397 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.567 | 19.841 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5753 | 19.8423 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.5836 | 19.8437 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.592 | 19.845 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6003 | 19.8463 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6086 | 19.8476 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.617 | 19.849 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6254 | 19.8503 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6337 | 19.8516 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.642 | 19.8529 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6503 | 19.8542 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6587 | 19.8555 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6671 | 19.8568 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6754 | 19.8582 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6837 | 19.8587 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.6921 | 19.8591 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7004 | 19.859 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7087 | 19.8589 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7171 | 19.8588 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7254 | 19.8586 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7338 | 19.8584 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7421 | 19.8582 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7504 | 19.8579 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7588 | 19.8577 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7671 | 19.8575 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7755 | 19.8574 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7838 | 19.8573 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.7921 | 19.8573 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8005 | 19.8572 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8088 | 19.8571 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8171 | 19.8571 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8255 | 19.857 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8339 | 19.8567 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8422 | 19.8565 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8505 | 19.8565 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8588 | 19.8566 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8672 | 19.8566 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8755 | 19.8567 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8839 | 19.8572 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.8922 | 19.8578 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9006 | 19.8586 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9089 | 19.8593 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9172 | 19.8601 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9256 | 19.8608 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9339 | 19.8619 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9423 | 19.863 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9506 | 19.8639 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9589 | 19.8649 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9673 | 19.8657 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9756 | 19.8665 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9839 | 19.8664 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 50.9923 | 19.8662 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0006 | 19.8661 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.009 | 19.8661 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0173 | 19.8659 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0256 | 19.8657 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.034 | 19.8655 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0424 | 19.8653 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0507 | 19.8646 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.059 | 19.864 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0674 | 19.8632 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0757 | 19.8625 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.084 | 19.8617 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.0924 | 19.8609 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1007 | 19.8598 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1091 | 19.8586 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1174 | 19.8576 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1257 | 19.8566 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1341 | 19.8557 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1424 | 19.8547 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1508 | 19.8548 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1591 | 19.8548 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1674 | 19.8549 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1758 | 19.8549 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1841 | 19.855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.1924 | 19.855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2008 | 19.855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2092 | 19.8551 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2175 | 19.8551 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2258 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2342 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2425 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2509 | 19.8553 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2592 | 19.8553 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2675 | 19.8553 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2759 | 19.8554 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2842 | 19.8553 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.2925 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3009 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3093 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3176 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3259 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3343 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3426 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.351 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3593 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3676 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.376 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3843 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.3926 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.401 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.4093 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.4177 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.426 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.4343 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.4427 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.451 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.4594 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.4677 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.4761 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.4844 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.4927 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5011 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5094 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5178 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5261 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5344 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5428 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5511 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5594 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5678 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5761 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5845 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.5928 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6011 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6095 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6179 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6262 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6345 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6429 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6512 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6595 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6679 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6762 | 19.8553 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6846 | 19.8553 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.6929 | 19.8553 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.7012 | 19.8553 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.7096 | 19.8553 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.718 | 19.8554 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.7263 | 19.8554 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.7346 | 19.8554 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.7429 | 19.8554 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.7513 | 19.8554 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.7596 | 19.8555 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.7679 | 19.8555 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.7763 | 19.8555 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.7847 | 19.8555 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.793 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.8013 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.8097 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.818 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.8264 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.8347 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.843 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.8514 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.8597 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.868 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.8764 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.8848 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.8931 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9014 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9098 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9181 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9265 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9348 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9431 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9515 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9598 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9681 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9765 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9848 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 51.9932 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0015 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0098 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0182 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0266 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0349 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0432 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0516 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0599 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0682 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0766 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0849 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.0933 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1016 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1099 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1183 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1266 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1349 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1433 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1516 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.16 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1683 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1766 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.185 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.1934 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2017 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.21 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2184 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2267 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.235 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2434 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2517 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2601 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2684 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2767 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2851 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.2935 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3018 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3101 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3185 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3268 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3351 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3434 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3518 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3602 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3685 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3768 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3852 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.3935 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4019 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4102 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4185 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4269 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4352 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4435 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4519 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4603 | 19.8557 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4686 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4769 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4853 | 19.8555 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.4936 | 19.8555 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.502 | 19.8555 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5103 | 19.8554 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5186 | 19.8554 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.527 | 19.8554 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5353 | 19.8553 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5436 | 19.8553 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.552 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5603 | 19.8552 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5687 | 19.8551 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.577 | 19.8551 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5853 | 19.855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.5937 | 19.8548 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6021 | 19.8551 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6104 | 19.8554 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6187 | 19.8557 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6271 | 19.8561 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6354 | 19.8564 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6437 | 19.8568 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6521 | 19.8571 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6604 | 19.8575 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6688 | 19.858 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6771 | 19.8585 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6854 | 19.859 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.6938 | 19.8595 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7021 | 19.86 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7104 | 19.8606 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7188 | 19.8611 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7272 | 19.8616 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7355 | 19.8621 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7438 | 19.8627 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7521 | 19.8633 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7605 | 19.8639 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7689 | 19.864 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7772 | 19.8642 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7855 | 19.8644 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.7939 | 19.8646 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8022 | 19.8648 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8105 | 19.8651 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8189 | 19.8653 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8272 | 19.8655 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8356 | 19.8656 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8439 | 19.8656 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8522 | 19.8658 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8606 | 19.866 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.869 | 19.8661 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8773 | 19.8663 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.8856 | 19.8665 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.894 | 19.8666 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9023 | 19.8668 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9106 | 19.8669 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.919 | 19.8671 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9273 | 19.8673 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9357 | 19.8678 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.944 | 19.8683 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9523 | 19.8687 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9607 | 19.8692 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.969 | 19.8696 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9774 | 19.8701 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.9857 | 19.8705 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 52.994 | 19.871 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0024 | 19.8715 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0107 | 19.872 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.019 | 19.8724 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0274 | 19.8728 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0358 | 19.8727 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0441 | 19.8726 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0524 | 19.8725 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0608 | 19.8725 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0691 | 19.8724 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0775 | 19.8723 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0858 | 19.8722 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.0941 | 19.8721 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1025 | 19.8709 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1108 | 19.8697 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1191 | 19.8684 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1275 | 19.8672 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1359 | 19.866 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1442 | 19.8648 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1525 | 19.8637 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1608 | 19.8625 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1692 | 19.8614 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1776 | 19.8603 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1859 | 19.8591 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.1942 | 19.858 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2026 | 19.8574 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2109 | 19.8567 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2192 | 19.856 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2276 | 19.8553 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2359 | 19.8547 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2443 | 19.854 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2526 | 19.8534 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2609 | 19.8527 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2693 | 19.8528 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2776 | 19.853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2859 | 19.8532 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.2943 | 19.8533 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.3027 | 19.8535 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.311 | 19.8536 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.3193 | 19.8537 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.3277 | 19.8539 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.336 | 19.8528 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.3444 | 19.8517 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.3527 | 19.8506 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.361 | 19.8495 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.3694 | 19.8484 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.3777 | 19.8473 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.386 | 19.8462 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.3944 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4027 | 19.844 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4111 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4194 | 19.8418 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4277 | 19.8407 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4361 | 19.8387 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4445 | 19.8367 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4528 | 19.8341 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4611 | 19.8315 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4695 | 19.8289 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4778 | 19.8263 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4861 | 19.8236 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.4945 | 19.8208 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5028 | 19.8193 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5112 | 19.8178 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5195 | 19.8163 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5278 | 19.8148 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5362 | 19.8133 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5446 | 19.8118 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5529 | 19.8104 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5612 | 19.809 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5695 | 19.8075 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5779 | 19.8061 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5862 | 19.8046 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.5945 | 19.8031 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6029 | 19.8026 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6113 | 19.802 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6196 | 19.802 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6279 | 19.8021 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6363 | 19.8022 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6446 | 19.8024 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.653 | 19.8026 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6613 | 19.8027 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6696 | 19.8029 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.678 | 19.8031 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6863 | 19.8033 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.6946 | 19.8035 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.703 | 19.8037 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7114 | 19.8038 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7197 | 19.8039 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.728 | 19.8039 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7364 | 19.8039 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7447 | 19.804 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7531 | 19.804 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7614 | 19.8041 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7697 | 19.8041 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7781 | 19.8042 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7864 | 19.804 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.7947 | 19.8039 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8031 | 19.8036 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8114 | 19.8034 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8198 | 19.803 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8281 | 19.8026 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8364 | 19.8028 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8448 | 19.803 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8531 | 19.8032 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8615 | 19.8034 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8698 | 19.8035 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8782 | 19.8037 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8865 | 19.804 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.8948 | 19.8043 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9032 | 19.8046 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9115 | 19.8049 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9199 | 19.8051 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9282 | 19.8054 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9365 | 19.8057 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9449 | 19.806 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9532 | 19.8064 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9615 | 19.8069 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9699 | 19.8073 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9782 | 19.8078 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9866 | 19.8084 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 53.9949 | 19.809 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0032 | 19.809 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0116 | 19.809 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.02 | 19.809 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0283 | 19.8091 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0366 | 19.8091 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.045 | 19.8091 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0533 | 19.8092 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0616 | 19.8092 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.07 | 19.8094 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0783 | 19.8096 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.0867 | 19.8098 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.095 | 19.81 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1033 | 19.8102 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1117 | 19.8104 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1201 | 19.8106 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1284 | 19.8108 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1367 | 19.8109 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1451 | 19.8111 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1534 | 19.8113 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1617 | 19.8114 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.17 | 19.8116 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1784 | 19.8118 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1868 | 19.8117 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.1951 | 19.8117 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2034 | 19.8118 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2118 | 19.8119 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2201 | 19.812 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2285 | 19.8121 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2368 | 19.8121 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2451 | 19.8121 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2535 | 19.812 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2618 | 19.812 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2701 | 19.812 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2785 | 19.8119 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2869 | 19.8119 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.2952 | 19.8119 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3035 | 19.8118 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3119 | 19.8118 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3202 | 19.8118 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3286 | 19.8117 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3369 | 19.8117 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3452 | 19.8117 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3536 | 19.812 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3619 | 19.8124 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3702 | 19.8125 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3786 | 19.8127 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3869 | 19.8129 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.3953 | 19.813 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4036 | 19.8132 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4119 | 19.8134 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4203 | 19.8136 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4286 | 19.8137 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.437 | 19.8139 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4453 | 19.8141 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4537 | 19.8143 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.462 | 19.8144 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4703 | 19.8146 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4787 | 19.8148 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.487 | 19.815 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.4954 | 19.8151 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5037 | 19.8153 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.512 | 19.8155 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5204 | 19.8155 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5287 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.537 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5454 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5538 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5621 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5704 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5787 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5871 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.5955 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6038 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6121 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6205 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6288 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6371 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6455 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6538 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6622 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6705 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6788 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6872 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.6956 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7039 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7122 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7206 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7289 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7372 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7456 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7539 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7623 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7706 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7789 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7873 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.7956 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.804 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.8123 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.8206 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.829 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.8373 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.8456 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.854 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.8624 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.8707 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.879 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.8874 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.8957 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9041 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9124 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9207 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9291 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9374 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9457 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9541 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9625 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9708 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9791 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9874 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 54.9958 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0042 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0125 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0208 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0292 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0375 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0458 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0542 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0625 | 19.8153 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0709 | 19.8153 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0792 | 19.8153 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0875 | 19.8153 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.0959 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1042 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1125 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1209 | 19.8155 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1293 | 19.8155 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1376 | 19.8155 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1459 | 19.8156 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1543 | 19.8156 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1626 | 19.8156 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.171 | 19.8156 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1793 | 19.8157 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1876 | 19.8156 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.196 | 19.8156 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2043 | 19.8156 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2126 | 19.8156 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.221 | 19.8156 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2293 | 19.8156 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2377 | 19.8156 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.246 | 19.8155 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2543 | 19.8155 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2627 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2711 | 19.8153 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2794 | 19.8152 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2877 | 19.8151 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2961 | 19.815 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3044 | 19.8152 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3127 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3211 | 19.8156 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3294 | 19.8158 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3378 | 19.816 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3461 | 19.8163 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3544 | 19.8165 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3628 | 19.8167 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3712 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3795 | 19.8172 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3878 | 19.8174 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3961 | 19.8176 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4045 | 19.8177 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4128 | 19.8178 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4211 | 19.8179 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4295 | 19.818 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4379 | 19.8181 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4462 | 19.8182 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4545 | 19.8183 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4629 | 19.8184 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4712 | 19.8194 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4796 | 19.8205 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4879 | 19.8215 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4962 | 19.8226 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5046 | 19.8237 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5129 | 19.8248 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5212 | 19.8259 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5296 | 19.827 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.538 | 19.8282 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5463 | 19.8293 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5546 | 19.8305 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.563 | 19.8316 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5713 | 19.8329 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5797 | 19.8342 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.588 | 19.8356 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5963 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6047 | 19.8384 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.613 | 19.8398 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6213 | 19.8413 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6297 | 19.8427 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.638 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6464 | 19.843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6547 | 19.8431 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.663 | 19.8432 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6714 | 19.8433 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6797 | 19.8433 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.688 | 19.8434 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6964 | 19.8435 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7048 | 19.8444 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7131 | 19.8453 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7214 | 19.8463 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7297 | 19.8472 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7381 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7465 | 19.8491 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7548 | 19.8499 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7631 | 19.8507 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7715 | 19.8515 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7798 | 19.8524 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7881 | 19.8532 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7965 | 19.8541 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8048 | 19.855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8132 | 19.8558 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8215 | 19.8567 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8298 | 19.8576 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8382 | 19.8585 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8465 | 19.8594 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8549 | 19.8604 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8632 | 19.8614 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8715 | 19.8615 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8799 | 19.8617 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8882 | 19.8618 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8965 | 19.862 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9049 | 19.8621 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9133 | 19.8623 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9216 | 19.8623 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9299 | 19.8624 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9382 | 19.8624 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9466 | 19.8625 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.955 | 19.8625 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9633 | 19.8625 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9716 | 19.8626 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.98 | 19.8626 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9883 | 19.8628 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9966 | 19.863 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.005 | 19.8632 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0133 | 19.8634 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0217 | 19.8635 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.03 | 19.8636 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0383 | 19.8636 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0467 | 19.8637 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.055 | 19.8638 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0634 | 19.8639 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0717 | 19.864 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.08 | 19.8642 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0884 | 19.8645 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0967 | 19.8649 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.105 | 19.8652 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1134 | 19.8655 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1217 | 19.8659 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1301 | 19.8662 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1384 | 19.8665 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1467 | 19.8669 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1551 | 19.867 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1634 | 19.8672 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1718 | 19.8674 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1801 | 19.8676 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1884 | 19.8678 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1968 | 19.868 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2051 | 19.8681 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2134 | 19.8682 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2217 | 19.8683 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2301 | 19.8684 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2385 | 19.8684 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2468 | 19.8684 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2551 | 19.8683 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2635 | 19.8682 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2718 | 19.868 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2802 | 19.8678 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2885 | 19.8675 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2968 | 19.8673 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3052 | 19.8671 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3135 | 19.8669 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3218 | 19.8667 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3301 | 19.8665 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3385 | 19.8662 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3469 | 19.866 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3552 | 19.8658 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3635 | 19.8656 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3719 | 19.8654 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3802 | 19.8653 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3885 | 19.8652 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3969 | 19.8651 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4052 | 19.865 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4136 | 19.865 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4219 | 19.8649 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4302 | 19.8649 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4385 | 19.865 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4469 | 19.865 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4553 | 19.8651 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4636 | 19.8652 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4719 | 19.8653 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4803 | 19.8653 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4886 | 19.8654 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4969 | 19.8655 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5052 | 19.8655 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5136 | 19.8656 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.522 | 19.8657 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5303 | 19.8658 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5386 | 19.8658 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5469 | 19.8659 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5553 | 19.866 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5637 | 19.866 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.572 | 19.866 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5803 | 19.866 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5886 | 19.866 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.597 | 19.866 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6053 | 19.866 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6136 | 19.866 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.622 | 19.8583 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6304 | 19.8564 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6387 | 19.8546 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.647 | 19.8529 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6554 | 19.8516 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6637 | 19.8503 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6721 | 19.8504 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6804 | 19.8506 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6888 | 19.8508 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6971 | 19.851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7054 | 19.8512 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7138 | 19.8513 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7221 | 19.8514 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7305 | 19.8516 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7388 | 19.8517 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7472 | 19.8518 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7555 | 19.8522 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7638 | 19.8526 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7722 | 19.8529 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7805 | 19.8532 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7889 | 19.8534 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7972 | 19.8535 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.8056 | 19.8537 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.8139 | 19.8538 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.8223 | 19.854 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.8306 | 19.8542 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.8389 | 19.8541 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.8473 | 19.854 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.8556 | 19.8538 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.864 | 19.8536 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.8723 | 19.8533 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.8807 | 19.8531 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.889 | 19.8529 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.8973 | 19.8527 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.9057 | 19.8523 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.914 | 19.852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.9224 | 19.8516 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.9307 | 19.8511 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.9391 | 19.8507 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.9474 | 19.8502 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.9557 | 19.8498 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.9641 | 19.8494 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.9724 | 19.8491 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.9808 | 19.8487 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.9891 | 19.8483 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.9975 | 19.8479 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0058 | 19.8479 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0142 | 19.8479 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0225 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0308 | 19.8483 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0392 | 19.8484 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0475 | 19.8486 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0559 | 19.8488 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0642 | 19.8489 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0726 | 19.8492 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0809 | 19.8495 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0892 | 19.8498 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0976 | 19.85 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1059 | 19.8502 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1143 | 19.8503 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1226 | 19.8505 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.131 | 19.8507 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1393 | 19.8508 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1477 | 19.851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.156 | 19.8512 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1643 | 19.8513 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1727 | 19.8513 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.181 | 19.8513 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1894 | 19.8513 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1977 | 19.8514 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2061 | 19.8514 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2144 | 19.8514 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2227 | 19.8514 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2311 | 19.8514 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2394 | 19.8508 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2478 | 19.8502 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2561 | 19.8497 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2645 | 19.8491 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2728 | 19.8487 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2811 | 19.8483 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2895 | 19.8478 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2978 | 19.8474 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3062 | 19.847 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3145 | 19.8466 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3229 | 19.8462 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3312 | 19.8457 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3396 | 19.8453 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3479 | 19.8449 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3562 | 19.8445 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3646 | 19.844 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3729 | 19.8436 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3813 | 19.8432 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3896 | 19.8428 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.398 | 19.8424 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4063 | 19.8426 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4146 | 19.8427 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.423 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4313 | 19.8431 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4397 | 19.8431 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.448 | 19.8432 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4564 | 19.8432 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4647 | 19.8433 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.473 | 19.8433 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4814 | 19.8434 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4897 | 19.8435 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4981 | 19.8435 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5064 | 19.8436 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5148 | 19.8436 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5231 | 19.8437 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5315 | 19.8437 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5398 | 19.8438 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5481 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5565 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5648 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5732 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5815 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5899 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5982 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.6065 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.6149 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.6232 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.6316 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.6399 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.6483 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.6566 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.6649 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.6733 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.6816 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.69 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.6983 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.7067 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.715 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.7234 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.7317 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.74 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.7484 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.7567 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.7651 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.7734 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.7818 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.7901 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.7984 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8068 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8151 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8235 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8318 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8402 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8485 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8568 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8652 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8735 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8819 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8902 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8986 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9069 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9153 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9236 | 19.844 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9319 | 19.844 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9403 | 19.8441 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9486 | 19.8442 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.957 | 19.8442 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9653 | 19.8443 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9737 | 19.8443 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.982 | 19.8444 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9903 | 19.8445 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9987 | 19.8445 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.007 | 19.8446 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0154 | 19.8447 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0237 | 19.8447 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0321 | 19.8448 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0404 | 19.8448 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0487 | 19.8449 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0571 | 19.8449 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0654 | 19.845 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0738 | 19.845 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0821 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0905 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0988 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1072 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1155 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1238 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1322 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1405 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1489 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1572 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1656 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1739 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1822 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1906 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1989 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2073 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2156 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.224 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2323 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2406 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.249 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2573 | 19.8449 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2657 | 19.8447 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.274 | 19.8444 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2824 | 19.8442 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2907 | 19.844 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2991 | 19.8438 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3074 | 19.8436 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3157 | 19.8434 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3241 | 19.8431 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3324 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3408 | 19.8427 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3491 | 19.8424 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3575 | 19.8422 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3658 | 19.842 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3741 | 19.8417 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3825 | 19.8415 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3908 | 19.8413 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3992 | 19.8411 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4075 | 19.8408 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4159 | 19.8406 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4242 | 19.8406 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4326 | 19.8406 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4409 | 19.8406 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4492 | 19.8405 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4576 | 19.8405 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4659 | 19.8405 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4743 | 19.8405 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4826 | 19.8405 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.491 | 19.8405 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4993 | 19.8405 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.5076 | 19.8405 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.516 | 19.8405 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.5243 | 19.8405 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.5327 | 19.8405 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.541 | 19.8405 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.5494 | 19.8404 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.5577 | 19.8407 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.566 | 19.8409 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.5744 | 19.8411 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.5827 | 19.8413 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.5911 | 19.8416 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.5994 | 19.8418 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6078 | 19.8419 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6161 | 19.842 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6245 | 19.8422 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6328 | 19.8423 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6411 | 19.8424 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6495 | 19.8425 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6578 | 19.8427 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6662 | 19.8428 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6745 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6829 | 19.843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6912 | 19.8432 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6995 | 19.8433 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7079 | 19.8434 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7162 | 19.8436 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7246 | 19.8435 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7329 | 19.8434 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7413 | 19.8433 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7496 | 19.8432 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7579 | 19.8431 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7663 | 19.843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7746 | 19.843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.783 | 19.843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7913 | 19.843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7997 | 19.843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.808 | 19.843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8164 | 19.843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8247 | 19.843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.833 | 19.843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8414 | 19.843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8497 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8581 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8664 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8748 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8831 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8914 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8998 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9081 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9165 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9248 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9332 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9415 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9498 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9582 | 19.8428 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9665 | 19.8428 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9749 | 19.8428 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9832 | 19.8427 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9916 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9999 | 19.843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0083 | 19.8432 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0166 | 19.8434 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0249 | 19.8436 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0333 | 19.8438 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0416 | 19.844 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.05 | 19.8442 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0583 | 19.8444 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0667 | 19.8446 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.075 | 19.8447 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0833 | 19.8449 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0917 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1 | 19.8453 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1084 | 19.8455 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1167 | 19.8457 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1251 | 19.8459 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1334 | 19.8461 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1417 | 19.8463 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1501 | 19.8466 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1584 | 19.8475 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1668 | 19.8485 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1751 | 19.8494 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1835 | 19.8504 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1918 | 19.8512 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2002 | 19.852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2085 | 19.8528 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2168 | 19.8537 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2252 | 19.855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2335 | 19.8563 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2419 | 19.8577 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2502 | 19.859 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2586 | 19.8604 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2669 | 19.8617 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2752 | 19.863 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2836 | 19.8644 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2919 | 19.8657 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.3003 | 19.867 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.3086 | 19.8685 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.317 | 19.8699 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.3253 | 19.8704 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.3336 | 19.8709 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.342 | 19.8714 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.3503 | 19.8719 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.3587 | 19.8727 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.367 | 19.8735 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.3754 | 19.8743 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.3837 | 19.875 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.3921 | 19.8753 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4004 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4087 | 19.8758 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4171 | 19.876 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4254 | 19.8763 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4338 | 19.8766 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4421 | 19.8768 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4505 | 19.8771 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4588 | 19.8773 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4671 | 19.8776 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4755 | 19.8777 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4838 | 19.8778 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4922 | 19.8779 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5005 | 19.878 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5089 | 19.8781 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5172 | 19.8782 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5255 | 19.8782 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5339 | 19.8782 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5422 | 19.8781 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5506 | 19.8781 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5589 | 19.8782 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5673 | 19.8784 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5756 | 19.8785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.584 | 19.8787 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5923 | 19.8788 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6006 | 19.879 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.609 | 19.8791 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6173 | 19.8792 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6257 | 19.8795 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.634 | 19.8798 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6424 | 19.88 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6507 | 19.8803 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.659 | 19.8806 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6674 | 19.8809 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6757 | 19.881 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6841 | 19.8811 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6924 | 19.8812 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7008 | 19.8813 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7091 | 19.8814 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7174 | 19.8815 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7258 | 19.8814 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7341 | 19.8813 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7425 | 19.8812 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7508 | 19.8811 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7592 | 19.881 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7675 | 19.8809 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7759 | 19.8809 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7842 | 19.8808 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7925 | 19.8807 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8009 | 19.8807 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8092 | 19.8806 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8176 | 19.8805 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8259 | 19.8805 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8343 | 19.8804 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8426 | 19.8805 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8509 | 19.8805 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8593 | 19.8806 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8676 | 19.8808 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.876 | 19.8809 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8843 | 19.881 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8927 | 19.8811 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.901 | 19.8812 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9094 | 19.8814 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9177 | 19.8815 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.926 | 19.8817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9344 | 19.8818 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9427 | 19.882 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9511 | 19.8821 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9594 | 19.8821 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9678 | 19.8822 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9761 | 19.8827 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9844 | 19.8833 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9928 | 19.8838 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0011 | 19.8844 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0095 | 19.8848 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0178 | 19.8853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0262 | 19.8857 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0345 | 19.8862 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0428 | 19.8867 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0512 | 19.8871 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0595 | 19.8876 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0679 | 19.888 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0762 | 19.8885 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0846 | 19.8889 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0929 | 19.8894 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1013 | 19.8898 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1096 | 19.8903 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1179 | 19.8908 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1263 | 19.8912 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1346 | 19.8917 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.143 | 19.8911 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1513 | 19.8904 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1597 | 19.8898 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.168 | 19.8892 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1763 | 19.8887 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1847 | 19.8882 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.193 | 19.8876 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2014 | 19.887 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2097 | 19.8867 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2181 | 19.8864 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2264 | 19.8859 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2347 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2431 | 19.8851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2514 | 19.8847 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2598 | 19.8843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2681 | 19.8839 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2765 | 19.8834 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2848 | 19.8829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2932 | 19.8825 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3015 | 19.882 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3098 | 19.8822 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3182 | 19.8823 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3265 | 19.8824 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3349 | 19.8825 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3432 | 19.8826 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3516 | 19.8828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3599 | 19.8829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3682 | 19.8831 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3766 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3849 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3933 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4016 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.41 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4183 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4266 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.435 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4433 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4517 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.46 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4684 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4767 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4851 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4934 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5017 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5101 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5184 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5268 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5351 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5435 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5518 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5601 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5685 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5768 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5852 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5935 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6019 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6102 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6185 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6269 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6352 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6436 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6519 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6603 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6686 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.677 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6853 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6936 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.702 | 19.8829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7103 | 19.8829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7187 | 19.8829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.727 | 19.8829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7354 | 19.8829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7437 | 19.8829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.752 | 19.8829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7604 | 19.8829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7687 | 19.8829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7771 | 19.8829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7854 | 19.8829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7938 | 19.8829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8021 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8104 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8188 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8271 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8355 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8438 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8522 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8605 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8689 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8772 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8855 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8939 | 19.8831 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9022 | 19.8831 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9106 | 19.8831 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9189 | 19.8831 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9273 | 19.8831 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9356 | 19.8831 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9439 | 19.8831 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9523 | 19.8831 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9606 | 19.8831 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.969 | 19.8832 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9773 | 19.8832 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9857 | 19.8833 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.994 | 19.8833 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.0023 | 19.8834 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.0107 | 19.8835 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.019 | 19.8835 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.0274 | 19.8836 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.0357 | 19.8836 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.0441 | 19.8837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.0524 | 19.8838 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.0608 | 19.8837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.0691 | 19.8837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.0774 | 19.8836 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.0858 | 19.8836 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.0941 | 19.8835 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1025 | 19.8834 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1108 | 19.8834 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1192 | 19.8833 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1275 | 19.8833 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1358 | 19.8832 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1442 | 19.8831 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1525 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1609 | 19.8829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1692 | 19.8828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1776 | 19.8827 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1859 | 19.8826 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1943 | 19.8802 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.2026 | 19.8779 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.2109 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.2193 | 19.8732 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.2276 | 19.8709 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.236 | 19.8687 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.2443 | 19.8664 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.2527 | 19.8642 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.261 | 19.862 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.2693 | 19.8597 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.2777 | 19.8577 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.286 | 19.8557 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.2944 | 19.8537 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3027 | 19.8517 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3111 | 19.8497 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3194 | 19.8477 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3277 | 19.8457 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3361 | 19.8436 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3444 | 19.8416 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3528 | 19.8396 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3611 | 19.8399 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3695 | 19.8402 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3778 | 19.8404 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3862 | 19.8407 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3945 | 19.841 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4028 | 19.8413 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4112 | 19.8416 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4195 | 19.8419 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4279 | 19.8422 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4362 | 19.8425 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4446 | 19.8426 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4529 | 19.8427 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4612 | 19.8427 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4696 | 19.8428 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4779 | 19.8427 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4863 | 19.8427 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4946 | 19.8417 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.503 | 19.8407 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5113 | 19.8398 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5196 | 19.8388 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.528 | 19.8378 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5363 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5447 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.553 | 19.8348 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5614 | 19.8338 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5697 | 19.8327 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5781 | 19.8315 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5864 | 19.8303 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5947 | 19.8292 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6031 | 19.828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6114 | 19.8261 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6198 | 19.8242 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6281 | 19.8223 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6365 | 19.8204 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6448 | 19.8186 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6531 | 19.8169 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6615 | 19.816 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6698 | 19.8152 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6782 | 19.8142 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6865 | 19.8132 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6949 | 19.8123 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7032 | 19.8113 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7115 | 19.8104 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7199 | 19.8094 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7282 | 19.8085 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7366 | 19.8075 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7449 | 19.8067 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7533 | 19.8059 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7616 | 19.8051 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.77 | 19.8043 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7783 | 19.8042 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7866 | 19.8041 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.795 | 19.8041 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8033 | 19.804 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8117 | 19.804 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.82 | 19.804 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8284 | 19.8039 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8367 | 19.8039 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.845 | 19.8039 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8534 | 19.804 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8617 | 19.8041 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8701 | 19.8041 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8784 | 19.8042 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8868 | 19.8043 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8951 | 19.8043 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9034 | 19.8044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9118 | 19.8044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9201 | 19.8045 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9285 | 19.8045 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9368 | 19.8045 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9452 | 19.8045 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9535 | 19.8045 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9619 | 19.8045 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9702 | 19.8045 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9785 | 19.8045 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9869 | 19.8044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9952 | 19.8044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0036 | 19.8044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0119 | 19.8043 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0203 | 19.8043 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0286 | 19.8043 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0369 | 19.8043 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0453 | 19.8042 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0536 | 19.8042 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.062 | 19.8042 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0703 | 19.8042 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0787 | 19.8054 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.087 | 19.8066 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0953 | 19.8077 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1037 | 19.8088 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.112 | 19.8098 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1204 | 19.8109 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1287 | 19.8119 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1371 | 19.8129 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1454 | 19.8138 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1538 | 19.8147 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1621 | 19.8156 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1704 | 19.8165 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1788 | 19.8174 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1871 | 19.8183 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1955 | 19.8194 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2038 | 19.8205 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2122 | 19.8217 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2205 | 19.8228 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2288 | 19.8241 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2372 | 19.8254 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2455 | 19.8256 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2539 | 19.8259 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2622 | 19.8262 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2706 | 19.8266 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2789 | 19.8271 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2872 | 19.8275 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2956 | 19.828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3039 | 19.8284 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3123 | 19.8287 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3206 | 19.829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.329 | 19.8292 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3373 | 19.8294 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3457 | 19.8297 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.354 | 19.8299 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3623 | 19.8299 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3707 | 19.8299 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.379 | 19.8299 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3874 | 19.8298 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3957 | 19.8297 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4041 | 19.8295 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4124 | 19.8294 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4207 | 19.8292 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4291 | 19.8291 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4374 | 19.829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4458 | 19.8288 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4541 | 19.8287 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4625 | 19.8285 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4708 | 19.8284 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4792 | 19.8285 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4875 | 19.8287 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4958 | 19.8288 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5042 | 19.829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5125 | 19.8292 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5209 | 19.8294 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5292 | 19.8296 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5376 | 19.8298 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5459 | 19.83 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5542 | 19.8302 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5626 | 19.8304 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5709 | 19.8306 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5793 | 19.8305 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5876 | 19.8304 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.596 | 19.8303 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6043 | 19.8301 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6126 | 19.83 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.621 | 19.8299 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6293 | 19.8298 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6377 | 19.8297 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.646 | 19.8297 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6544 | 19.8296 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6627 | 19.8297 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6711 | 19.8297 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6794 | 19.8298 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6877 | 19.8299 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6961 | 19.83 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7044 | 19.8301 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7128 | 19.8302 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7211 | 19.8303 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7295 | 19.8304 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7378 | 19.8305 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7461 | 19.8306 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7545 | 19.8306 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7628 | 19.8308 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7712 | 19.8309 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7795 | 19.831 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7879 | 19.831 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7962 | 19.8311 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8045 | 19.8312 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8129 | 19.8317 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8212 | 19.8321 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8296 | 19.8327 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8379 | 19.8332 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8463 | 19.8336 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8546 | 19.834 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.863 | 19.8345 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8713 | 19.8349 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8796 | 19.8362 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.888 | 19.8375 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8963 | 19.8389 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9047 | 19.8402 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.913 | 19.8416 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9214 | 19.8431 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9297 | 19.8445 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.938 | 19.8459 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9464 | 19.8473 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9547 | 19.8487 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9631 | 19.8501 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9714 | 19.8515 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9798 | 19.8524 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9881 | 19.8533 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9964 | 19.8554 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0048 | 19.8575 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0131 | 19.8595 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0215 | 19.8614 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0298 | 19.8633 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0382 | 19.8652 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0465 | 19.8663 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0549 | 19.8673 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0632 | 19.8684 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0715 | 19.8694 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0799 | 19.8703 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0882 | 19.8713 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0966 | 19.8723 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1049 | 19.8733 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1133 | 19.8743 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1216 | 19.8754 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1299 | 19.8764 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1383 | 19.8775 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1466 | 19.8785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.155 | 19.8796 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1633 | 19.8789 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1717 | 19.8782 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.18 | 19.8777 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1883 | 19.8772 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1967 | 19.8767 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.205 | 19.8762 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2134 | 19.8757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2217 | 19.8752 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2301 | 19.8748 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2384 | 19.8744 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2468 | 19.874 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2551 | 19.8737 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2634 | 19.8734 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2718 | 19.873 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2801 | 19.8726 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2885 | 19.8722 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2968 | 19.8719 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3052 | 19.8715 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3135 | 19.8711 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3218 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3302 | 19.8709 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3385 | 19.8709 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3469 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3552 | 19.8706 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3636 | 19.8703 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3719 | 19.8699 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3802 | 19.8696 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3886 | 19.8693 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3969 | 19.8688 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4053 | 19.8683 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4136 | 19.8678 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.422 | 19.8673 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4303 | 19.8667 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4387 | 19.8662 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.447 | 19.8657 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4553 | 19.8651 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4637 | 19.8646 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.472 | 19.864 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4804 | 19.8634 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4887 | 19.8628 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4971 | 19.8623 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5054 | 19.8617 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5137 | 19.8614 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5221 | 19.8611 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5304 | 19.8608 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5388 | 19.8605 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5471 | 19.8602 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5555 | 19.8599 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5638 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5721 | 19.8593 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5805 | 19.8591 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5888 | 19.8588 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5972 | 19.8586 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6055 | 19.8584 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6139 | 19.8582 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6222 | 19.858 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6306 | 19.8577 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6389 | 19.8575 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6472 | 19.8574 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6556 | 19.8572 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6639 | 19.857 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6723 | 19.8569 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6806 | 19.8567 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.689 | 19.8566 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6973 | 19.8568 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7056 | 19.8569 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.714 | 19.857 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7223 | 19.8571 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7307 | 19.8574 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.739 | 19.8576 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7474 | 19.8581 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7557 | 19.8585 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7641 | 19.859 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7724 | 19.8594 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7807 | 19.8599 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7891 | 19.8603 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7974 | 19.8608 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8058 | 19.8613 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8141 | 19.8617 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8225 | 19.862 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8308 | 19.8622 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8391 | 19.8625 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8475 | 19.8628 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8558 | 19.8631 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8642 | 19.8633 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8725 | 19.8635 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8809 | 19.8637 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8892 | 19.8639 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8975 | 19.8637 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9059 | 19.8635 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9142 | 19.8631 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9226 | 19.8627 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9309 | 19.8623 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9393 | 19.8618 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9476 | 19.8614 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.956 | 19.8609 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9643 | 19.8605 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9726 | 19.86 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.981 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9893 | 19.8591 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9977 | 19.8588 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.006 | 19.8585 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0144 | 19.8582 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0227 | 19.8578 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.031 | 19.8574 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0394 | 19.857 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0477 | 19.8566 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0561 | 19.8562 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0644 | 19.8561 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0728 | 19.8559 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0811 | 19.8558 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0894 | 19.8558 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0978 | 19.8558 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1061 | 19.8558 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1145 | 19.8564 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1228 | 19.857 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1312 | 19.8576 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1395 | 19.8583 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1479 | 19.8591 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1562 | 19.8599 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1645 | 19.8606 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1729 | 19.8614 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1812 | 19.8621 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1896 | 19.8629 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1979 | 19.8636 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2063 | 19.8644 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2146 | 19.865 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2229 | 19.8656 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2313 | 19.8664 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2396 | 19.8672 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.248 | 19.8692 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2563 | 19.8712 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2647 | 19.8732 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.273 | 19.8752 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2813 | 19.8766 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2897 | 19.8779 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.298 | 19.8793 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3064 | 19.8807 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3147 | 19.8819 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3231 | 19.8831 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3314 | 19.8843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3398 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3481 | 19.8866 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3564 | 19.8878 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3648 | 19.8888 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3731 | 19.8899 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3815 | 19.8911 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3898 | 19.8923 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3982 | 19.8933 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4065 | 19.8943 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4148 | 19.8941 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4232 | 19.8938 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4315 | 19.8935 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4399 | 19.8933 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4482 | 19.893 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4566 | 19.8928 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4649 | 19.8925 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4732 | 19.8922 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4816 | 19.8921 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4899 | 19.892 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4983 | 19.8919 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5066 | 19.8918 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.515 | 19.8918 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5233 | 19.8919 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5317 | 19.8919 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.54 | 19.892 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5483 | 19.8921 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5567 | 19.8922 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.565 | 19.8923 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5734 | 19.8924 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5817 | 19.8925 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5901 | 19.8926 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5984 | 19.8928 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6067 | 19.8929 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6151 | 19.8931 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6234 | 19.8933 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6318 | 19.8936 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6401 | 19.8938 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6485 | 19.8939 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6568 | 19.894 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6651 | 19.8941 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6735 | 19.8942 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6818 | 19.8943 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6902 | 19.8944 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6985 | 19.8945 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7069 | 19.8946 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7152 | 19.8947 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7236 | 19.8948 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7319 | 19.8949 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7402 | 19.895 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7486 | 19.8951 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7569 | 19.8952 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7653 | 19.8939 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7736 | 19.8927 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.782 | 19.8913 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7903 | 19.89 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7986 | 19.8887 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.807 | 19.8873 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8153 | 19.886 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8237 | 19.8847 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.832 | 19.8834 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8404 | 19.882 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8487 | 19.8807 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.857 | 19.8794 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8654 | 19.8781 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8737 | 19.8768 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8821 | 19.8746 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8904 | 19.8724 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8988 | 19.8701 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9071 | 19.8678 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9155 | 19.8655 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9238 | 19.8631 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9321 | 19.8622 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9405 | 19.8612 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9488 | 19.8602 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9572 | 19.8592 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9655 | 19.8582 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9739 | 19.8572 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9822 | 19.8563 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9905 | 19.8553 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9989 | 19.8543 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0072 | 19.8533 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0156 | 19.8523 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0239 | 19.8513 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0323 | 19.8502 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0406 | 19.8491 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.049 | 19.849 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0573 | 19.8489 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0656 | 19.849 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.074 | 19.849 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0823 | 19.8491 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0907 | 19.8491 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.099 | 19.8492 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1074 | 19.8492 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1157 | 19.8492 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.124 | 19.8493 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1324 | 19.8493 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1407 | 19.8494 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1491 | 19.8495 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1574 | 19.8496 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1658 | 19.8497 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1741 | 19.8497 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1824 | 19.8498 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1908 | 19.8499 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1991 | 19.8501 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2075 | 19.8503 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2158 | 19.8504 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2242 | 19.8505 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2325 | 19.8504 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2409 | 19.8503 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2492 | 19.8502 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2575 | 19.8501 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2659 | 19.8501 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2742 | 19.85 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2826 | 19.8499 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2909 | 19.8498 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2993 | 19.8497 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3076 | 19.8497 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3159 | 19.8495 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3243 | 19.8494 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3326 | 19.8492 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.341 | 19.8491 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3493 | 19.8489 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3577 | 19.8488 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.366 | 19.8486 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3743 | 19.8485 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3827 | 19.8484 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.391 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3994 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4077 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4161 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4244 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4328 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4411 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4494 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4578 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4661 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4745 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4828 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4912 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4995 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5078 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5162 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5245 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5329 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5412 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5496 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5579 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5662 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5746 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5829 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5913 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5996 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.608 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6163 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6247 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.633 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6413 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6497 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.658 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6664 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6747 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6831 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6914 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6997 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7081 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7164 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7248 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7331 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7415 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7498 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7581 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7665 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7748 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7832 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7915 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7999 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8082 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8166 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8249 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8332 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8416 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8499 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8583 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8666 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.875 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8833 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8916 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9083 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9167 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.925 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9334 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9417 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.95 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9584 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9667 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9751 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9834 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9918 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0001 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0085 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0168 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0251 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0335 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0418 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0502 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0585 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0669 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0752 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0835 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0919 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1002 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1086 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1169 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1253 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1336 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1419 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1503 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1586 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.167 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1753 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1837 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.192 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2004 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2087 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.217 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2254 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2337 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2421 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2504 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2588 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2671 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2754 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2838 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2921 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3005 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3088 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3172 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3255 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3339 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3422 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3505 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3589 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3672 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3756 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3839 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3923 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4006 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4089 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4173 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4256 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.434 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4423 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4507 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.459 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4673 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4757 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.484 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4924 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5007 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5091 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5174 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5258 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5341 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5424 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5508 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5591 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5675 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5758 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5842 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5925 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6008 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6092 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6175 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6259 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6342 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6426 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6509 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6592 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6676 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6759 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6843 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6926 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.701 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7093 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7177 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.726 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7343 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7427 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.751 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7594 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7677 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7761 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7844 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7927 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8011 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8094 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8178 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8261 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8345 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8428 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8511 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8595 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8678 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8762 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8845 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8929 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9012 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9096 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9179 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9262 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9346 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9429 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9513 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9596 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.968 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9763 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9846 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.993 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0013 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0097 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.018 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0264 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0347 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.043 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0514 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0597 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0681 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0764 | 19.848 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0848 | 19.848 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0931 | 19.848 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1015 | 19.848 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1098 | 19.848 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1181 | 19.848 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1265 | 19.848 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1348 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1432 | 19.8484 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1515 | 19.8486 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1599 | 19.8488 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1682 | 19.8491 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1765 | 19.8495 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1849 | 19.8501 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1932 | 19.8507 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2016 | 19.8514 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2099 | 19.852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2183 | 19.8526 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2266 | 19.8532 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2349 | 19.8536 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2433 | 19.8541 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2516 | 19.8545 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.26 | 19.855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2683 | 19.8555 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2767 | 19.856 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.285 | 19.8565 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2934 | 19.8571 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3017 | 19.8568 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.31 | 19.8564 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3184 | 19.856 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3267 | 19.8555 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3351 | 19.8549 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3434 | 19.8543 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3518 | 19.8534 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3601 | 19.8526 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3684 | 19.8517 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3768 | 19.8508 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3851 | 19.85 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3935 | 19.8493 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4018 | 19.8486 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4102 | 19.848 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4185 | 19.8473 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4268 | 19.8467 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4352 | 19.846 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4435 | 19.8454 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4519 | 19.8444 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4602 | 19.8435 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4686 | 19.8433 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4769 | 19.8431 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4853 | 19.843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4936 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5019 | 19.8428 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5103 | 19.8427 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5186 | 19.8426 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.527 | 19.8425 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5353 | 19.8424 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5437 | 19.8423 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.552 | 19.8421 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5603 | 19.842 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5687 | 19.8418 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.577 | 19.8417 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5854 | 19.8415 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5937 | 19.8414 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6021 | 19.8404 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6104 | 19.8394 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6187 | 19.8386 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6271 | 19.8379 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6354 | 19.8371 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6438 | 19.8363 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6521 | 19.8356 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6605 | 19.8348 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6688 | 19.8341 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6772 | 19.8334 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6855 | 19.8327 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6938 | 19.832 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7022 | 19.8311 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7105 | 19.8303 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7189 | 19.8295 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7272 | 19.8287 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7356 | 19.8279 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7439 | 19.8271 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7522 | 19.8264 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7606 | 19.8256 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7689 | 19.8262 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7773 | 19.8269 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7856 | 19.8274 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.794 | 19.828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8023 | 19.8285 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8107 | 19.8291 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.819 | 19.8297 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8273 | 19.8302 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8357 | 19.8308 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.844 | 19.8314 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8524 | 19.8317 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8607 | 19.832 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8691 | 19.8325 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8774 | 19.8329 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8857 | 19.8333 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8941 | 19.8338 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9024 | 19.8341 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9108 | 19.8344 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9191 | 19.8346 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9275 | 19.8349 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9358 | 19.8346 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9441 | 19.8344 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9525 | 19.8341 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9608 | 19.8338 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9692 | 19.8337 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9775 | 19.8335 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9859 | 19.8334 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9942 | 19.8333 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0026 | 19.8332 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0109 | 19.833 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0192 | 19.8331 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0276 | 19.8332 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0359 | 19.8335 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0443 | 19.8337 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0526 | 19.834 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.061 | 19.8342 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0693 | 19.8355 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0776 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.086 | 19.8382 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0943 | 19.8395 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1027 | 19.8408 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.111 | 19.8421 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1194 | 19.8434 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1277 | 19.8448 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.136 | 19.8461 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1444 | 19.8475 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1527 | 19.8488 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1611 | 19.85 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1694 | 19.8513 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1778 | 19.8526 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1861 | 19.8538 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1945 | 19.855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2028 | 19.8561 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2111 | 19.8573 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2195 | 19.8583 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2278 | 19.8594 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2362 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2445 | 19.8599 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2529 | 19.8601 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2612 | 19.8604 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2695 | 19.8606 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2779 | 19.8609 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2862 | 19.861 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2946 | 19.8612 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3029 | 19.8613 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3113 | 19.8614 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3196 | 19.8615 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3279 | 19.8616 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3363 | 19.8617 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3446 | 19.8618 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.353 | 19.8619 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3613 | 19.862 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3697 | 19.862 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.378 | 19.862 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3864 | 19.8619 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3947 | 19.8617 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.403 | 19.8614 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4114 | 19.8612 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4197 | 19.8609 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4281 | 19.8606 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4364 | 19.8613 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4448 | 19.862 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4531 | 19.8627 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4614 | 19.8635 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4698 | 19.8642 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4781 | 19.8649 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4865 | 19.8656 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4948 | 19.8663 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5032 | 19.867 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5115 | 19.8677 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5198 | 19.8684 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5282 | 19.8691 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5365 | 19.8699 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5449 | 19.8707 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5532 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5616 | 19.8726 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5699 | 19.8736 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5783 | 19.8746 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5866 | 19.8756 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5949 | 19.8765 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6033 | 19.8766 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6116 | 19.8766 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.62 | 19.8766 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6283 | 19.8766 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6367 | 19.8766 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.645 | 19.8766 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6533 | 19.8766 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6617 | 19.8766 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.67 | 19.8766 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6784 | 19.8766 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6867 | 19.8766 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6951 | 19.8766 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7034 | 19.8766 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7117 | 19.8767 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7201 | 19.8767 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7284 | 19.8767 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7368 | 19.8768 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7451 | 19.8768 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7535 | 19.8768 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7618 | 19.8769 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7702 | 19.877 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7785 | 19.8771 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7868 | 19.8772 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7952 | 19.8773 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8035 | 19.8774 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8119 | 19.8775 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8202 | 19.8776 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8286 | 19.8777 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8369 | 19.8778 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8452 | 19.8779 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8536 | 19.878 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8619 | 19.8781 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8703 | 19.8782 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8786 | 19.8783 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.887 | 19.8784 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8953 | 19.8784 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9036 | 19.8785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.912 | 19.8786 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9203 | 19.8787 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9287 | 19.8787 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.937 | 19.8788 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9454 | 19.8788 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9537 | 19.8789 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9621 | 19.8789 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9704 | 19.879 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9787 | 19.879 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9871 | 19.8791 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9954 | 19.8791 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0038 | 19.8791 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0121 | 19.8792 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0205 | 19.8792 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0288 | 19.8793 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0371 | 19.8793 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0455 | 19.8794 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0538 | 19.8794 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0622 | 19.8794 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0705 | 19.8795 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0789 | 19.8795 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0872 | 19.8796 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0956 | 19.8796 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1039 | 19.8796 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1122 | 19.8796 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1206 | 19.8796 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1289 | 19.8796 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1373 | 19.8796 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1456 | 19.8796 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.154 | 19.8796 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1623 | 19.8796 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1706 | 19.8796 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.179 | 19.8796 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1873 | 19.8798 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1957 | 19.88 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.204 | 19.8803 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2124 | 19.8807 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2207 | 19.881 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.229 | 19.8813 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2374 | 19.8817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2457 | 19.882 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2541 | 19.8823 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2624 | 19.8826 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2708 | 19.883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2791 | 19.8834 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2875 | 19.8851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2958 | 19.8867 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3041 | 19.8884 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3125 | 19.8901 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3208 | 19.8917 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3292 | 19.8932 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3375 | 19.8948 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3459 | 19.8963 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3542 | 19.8977 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3625 | 19.899 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3709 | 19.9003 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3792 | 19.9015 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3876 | 19.9026 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3959 | 19.9037 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4043 | 19.9049 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4126 | 19.906 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4209 | 19.9071 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4293 | 19.9083 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4376 | 19.9093 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.446 | 19.9104 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4543 | 19.9102 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4627 | 19.9099 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.471 | 19.9097 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4794 | 19.9094 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4877 | 19.9093 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.496 | 19.9091 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5044 | 19.909 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5127 | 19.9089 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5211 | 19.9087 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5294 | 19.9086 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5378 | 19.9085 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5461 | 19.9083 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5544 | 19.9083 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5628 | 19.9083 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5711 | 19.9082 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5795 | 19.9082 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5878 | 19.9082 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5962 | 19.9082 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6045 | 19.9082 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6128 | 19.9081 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6212 | 19.9082 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6295 | 19.9082 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6379 | 19.9087 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6462 | 19.9093 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6546 | 19.9099 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6629 | 19.9104 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6713 | 19.911 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6796 | 19.9116 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6879 | 19.9122 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6963 | 19.9127 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7046 | 19.9133 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.713 | 19.9139 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7213 | 19.9145 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7297 | 19.915 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.738 | 19.9156 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7463 | 19.9161 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7547 | 19.9167 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.763 | 19.9172 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7714 | 19.9178 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7797 | 19.9183 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7881 | 19.9189 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7964 | 19.9194 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8047 | 19.9194 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8131 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8214 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8298 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8381 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8465 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8548 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8632 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8715 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8798 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8882 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8965 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9049 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9132 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9216 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9299 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9382 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9466 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9549 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9633 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9716 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.98 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9883 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9966 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.005 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0133 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0217 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.03 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0384 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0467 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0551 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0634 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0717 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0801 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0884 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0968 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1051 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1135 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1218 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1301 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1385 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1468 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1552 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1635 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1719 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1802 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1885 | 19.9194 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1969 | 19.9193 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2052 | 19.9193 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2136 | 19.9192 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2219 | 19.9192 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2303 | 19.9191 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2386 | 19.9191 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.247 | 19.919 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2553 | 19.919 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2636 | 19.9189 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.272 | 19.9189 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2803 | 19.9188 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2887 | 19.9187 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.297 | 19.9187 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3054 | 19.9186 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3137 | 19.9186 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.322 | 19.9185 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3304 | 19.9185 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3387 | 19.9184 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3471 | 19.9184 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3554 | 19.9184 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3638 | 19.9184 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3721 | 19.9184 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3805 | 19.9184 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3888 | 19.9184 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3971 | 19.9184 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4055 | 19.9184 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4138 | 19.9184 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4222 | 19.9185 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4305 | 19.9185 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4389 | 19.9187 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4472 | 19.9189 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4555 | 19.919 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4639 | 19.9191 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4722 | 19.9192 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4806 | 19.9193 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4889 | 19.9194 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4973 | 19.9195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5056 | 19.9197 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5139 | 19.9198 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5223 | 19.9199 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5306 | 19.92 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.539 | 19.9201 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5473 | 19.9202 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5557 | 19.9203 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.564 | 19.9205 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5724 | 19.9206 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5807 | 19.9207 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.589 | 19.9208 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5974 | 19.9208 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6057 | 19.9208 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6141 | 19.9208 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6224 | 19.9209 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6308 | 19.921 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6391 | 19.9211 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6474 | 19.9212 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6558 | 19.9213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6641 | 19.9214 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6725 | 19.9215 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6808 | 19.9216 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6892 | 19.9218 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6975 | 19.922 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7058 | 19.9222 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7142 | 19.9224 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7225 | 19.9226 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7309 | 19.9227 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7392 | 19.9229 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7476 | 19.9231 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7559 | 19.9231 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7643 | 19.9231 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7726 | 19.9231 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7809 | 19.9231 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7893 | 19.9229 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7976 | 19.9228 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.806 | 19.9226 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8143 | 19.9225 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8227 | 19.9222 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.831 | 19.922 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8393 | 19.9218 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8477 | 19.9216 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.856 | 19.9214 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8644 | 19.9212 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8727 | 19.9209 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8811 | 19.9207 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8894 | 19.9205 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8977 | 19.9202 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9061 | 19.9202 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9144 | 19.9202 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9228 | 19.9203 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9311 | 19.9204 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9395 | 19.9205 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9478 | 19.9206 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9562 | 19.9208 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9645 | 19.9209 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9728 | 19.9211 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9812 | 19.9212 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9895 | 19.9216 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9979 | 19.9219 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0062 | 19.9224 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0146 | 19.9228 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0229 | 19.9232 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0312 | 19.9236 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0396 | 19.9241 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0479 | 19.9245 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0563 | 19.9249 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0646 | 19.9253 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.073 | 19.9253 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0813 | 19.9253 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0896 | 19.9253 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.098 | 19.9253 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1063 | 19.9253 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1147 | 19.9254 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.123 | 19.9254 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1314 | 19.9254 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1397 | 19.9254 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1481 | 19.9254 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1564 | 19.9253 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1647 | 19.9252 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1731 | 19.925 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1814 | 19.9248 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1898 | 19.9246 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1981 | 19.9245 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2065 | 19.9244 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2148 | 19.9243 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2231 | 19.9242 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2315 | 19.9241 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2398 | 19.9242 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2482 | 19.9243 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2565 | 19.9244 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2649 | 19.9245 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2732 | 19.9247 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2815 | 19.9248 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2899 | 19.925 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2982 | 19.9251 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3066 | 19.9253 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3149 | 19.9254 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3233 | 19.9257 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3316 | 19.9259 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.34 | 19.9261 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3483 | 19.9264 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3566 | 19.9265 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.365 | 19.9266 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3733 | 19.9267 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3817 | 19.9267 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.39 | 19.9269 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3984 | 19.9271 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4067 | 19.9273 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.415 | 19.9275 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4234 | 19.9278 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4317 | 19.9281 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4401 | 19.9284 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4484 | 19.9287 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4568 | 19.9289 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4651 | 19.929 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4734 | 19.9291 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4818 | 19.9292 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4901 | 19.9292 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4985 | 19.9291 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5068 | 19.9291 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5152 | 19.9291 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5235 | 19.9291 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5319 | 19.9292 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5402 | 19.9292 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5485 | 19.9293 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5569 | 19.9293 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5652 | 19.9293 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5736 | 19.9292 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5819 | 19.9292 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5903 | 19.9289 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5986 | 19.9286 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6069 | 19.9283 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6153 | 19.9281 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6236 | 19.9267 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.632 | 19.9253 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6403 | 19.9239 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6487 | 19.9226 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.657 | 19.9213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6654 | 19.9199 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6737 | 19.9187 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.682 | 19.9174 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6904 | 19.916 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6987 | 19.9146 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7071 | 19.9131 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7154 | 19.9117 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7238 | 19.9102 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7321 | 19.9087 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7404 | 19.9073 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7488 | 19.9058 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7571 | 19.9045 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7655 | 19.9032 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7738 | 19.9018 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7822 | 19.9005 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7905 | 19.9003 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7988 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8072 | 19.8974 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8155 | 19.8947 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8239 | 19.892 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8322 | 19.8892 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8406 | 19.8865 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8489 | 19.8837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8573 | 19.8811 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8656 | 19.8784 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8739 | 19.8757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8823 | 19.873 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8906 | 19.8703 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.899 | 19.8676 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9073 | 19.8649 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9157 | 19.8623 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.924 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9323 | 19.857 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9407 | 19.8544 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.949 | 19.8517 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9574 | 19.8492 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9657 | 19.8467 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9741 | 19.8467 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9824 | 19.8468 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9907 | 19.8469 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9991 | 19.8471 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0074 | 19.8472 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0158 | 19.8473 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0241 | 19.8475 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0325 | 19.8477 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0408 | 19.848 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0492 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0575 | 19.8485 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0658 | 19.8487 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0742 | 19.8489 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0825 | 19.8491 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0909 | 19.8493 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0992 | 19.8495 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1076 | 19.8497 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1159 | 19.85 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1242 | 19.8502 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1326 | 19.8504 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1409 | 19.8506 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1493 | 19.8508 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1576 | 19.8509 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.166 | 19.8509 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1743 | 19.8509 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1826 | 19.8509 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.191 | 19.8508 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1993 | 19.8507 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2077 | 19.8506 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.216 | 19.8505 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2244 | 19.8503 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2327 | 19.8502 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2411 | 19.8501 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2494 | 19.85 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2577 | 19.8498 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2661 | 19.8497 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2744 | 19.8495 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2828 | 19.8494 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2911 | 19.849 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2995 | 19.8487 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3078 | 19.8483 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3161 | 19.8479 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3245 | 19.8476 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3328 | 19.8473 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3412 | 19.8468 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3495 | 19.8464 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3579 | 19.846 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3662 | 19.8457 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3745 | 19.8453 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3829 | 19.845 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3912 | 19.8435 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3996 | 19.8421 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4079 | 19.8407 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4163 | 19.8392 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4246 | 19.8378 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.433 | 19.8363 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4413 | 19.8349 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4496 | 19.8334 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.458 | 19.8321 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4663 | 19.8309 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4747 | 19.8297 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.483 | 19.8285 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4914 | 19.8273 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4997 | 19.8261 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.508 | 19.8251 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5164 | 19.824 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5247 | 19.823 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5331 | 19.8219 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5414 | 19.8207 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5498 | 19.8195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5581 | 19.8194 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5664 | 19.8193 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5748 | 19.8186 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5831 | 19.8178 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5915 | 19.8171 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5998 | 19.8164 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6082 | 19.8156 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6165 | 19.8149 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6249 | 19.8142 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6332 | 19.8134 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6415 | 19.8127 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6499 | 19.812 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6582 | 19.8112 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6666 | 19.8104 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6749 | 19.8096 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6833 | 19.8088 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6916 | 19.808 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6999 | 19.8073 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7083 | 19.8066 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7166 | 19.806 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.725 | 19.8053 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7333 | 19.8046 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7417 | 19.8034 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.75 | 19.8022 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7583 | 19.801 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7667 | 19.7998 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.775 | 19.7986 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7834 | 19.7974 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7917 | 19.7962 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8001 | 19.795 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8084 | 19.7938 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8168 | 19.7926 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8251 | 19.7914 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8334 | 19.7902 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8418 | 19.789 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8501 | 19.7878 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8585 | 19.7865 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8668 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8752 | 19.7841 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8835 | 19.7829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8918 | 19.7818 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9002 | 19.7806 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9085 | 19.7807 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9169 | 19.7807 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9252 | 19.7807 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9336 | 19.7808 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9419 | 19.7808 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9503 | 19.7809 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9586 | 19.781 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9669 | 19.781 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9753 | 19.7811 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9836 | 19.7811 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.992 | 19.7814 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0003 | 19.7816 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0087 | 19.7818 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.017 | 19.782 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0253 | 19.7823 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0337 | 19.7827 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.042 | 19.7829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0504 | 19.7831 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0587 | 19.7833 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0671 | 19.7836 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0754 | 19.7838 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0837 | 19.784 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0921 | 19.7842 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1004 | 19.7843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1088 | 19.7845 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1171 | 19.7846 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1255 | 19.7848 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1338 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1422 | 19.7851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1505 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1588 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1672 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1755 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1839 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1922 | 19.7852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2006 | 19.7851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2089 | 19.7851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2172 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2256 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2339 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2423 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2506 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.259 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2673 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2756 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.284 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2923 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3007 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.309 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3174 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3257 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3341 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3424 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3507 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3591 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3674 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3758 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3841 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3925 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4008 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4091 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4175 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4258 | 19.7851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4342 | 19.7851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4425 | 19.7851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4509 | 19.7851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4592 | 19.7851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4675 | 19.7851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4759 | 19.7851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4842 | 19.7851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4926 | 19.7852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5009 | 19.7852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5093 | 19.7852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5176 | 19.7852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.526 | 19.7852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5343 | 19.7852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5426 | 19.7852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.551 | 19.7852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5593 | 19.7852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5677 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.576 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5844 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5927 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.601 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6094 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6177 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6261 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6344 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6428 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6511 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6594 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6678 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6761 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6845 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6928 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7012 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7095 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7179 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7262 | 19.7852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7345 | 19.7852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7429 | 19.7851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7512 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7596 | 19.7849 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7679 | 19.7847 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7763 | 19.7846 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7846 | 19.7844 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7929 | 19.7843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8013 | 19.7842 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8096 | 19.7841 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.818 | 19.7839 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8263 | 19.7838 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8347 | 19.7837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.843 | 19.7836 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8513 | 19.7835 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8597 | 19.7833 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.868 | 19.7832 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8764 | 19.7831 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8847 | 19.783 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8931 | 19.7829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9014 | 19.7829 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9098 | 19.7828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9181 | 19.7828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9264 | 19.7828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9348 | 19.7828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9431 | 19.7828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9515 | 19.7828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9598 | 19.7828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9682 | 19.7828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9765 | 19.7828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9848 | 19.7828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9932 | 19.7828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0015 | 19.7827 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0099 | 19.7827 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0182 | 19.7827 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0266 | 19.7827 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0349 | 19.7827 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0432 | 19.7827 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0516 | 19.7828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0599 | 19.783 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0683 | 19.7831 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0766 | 19.7833 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.085 | 19.7835 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0933 | 19.7837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1017 | 19.7839 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.11 | 19.7841 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1183 | 19.7843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1267 | 19.7845 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.135 | 19.7847 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1434 | 19.7848 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1517 | 19.7849 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1601 | 19.7851 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1684 | 19.7852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1767 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1851 | 19.7854 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1934 | 19.7854 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2018 | 19.7854 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2101 | 19.7853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2185 | 19.7852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2268 | 19.7849 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2352 | 19.7847 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2435 | 19.7844 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2518 | 19.7842 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2602 | 19.7839 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2685 | 19.7836 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2769 | 19.7834 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2852 | 19.7832 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2936 | 19.7824 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3019 | 19.7816 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3102 | 19.7809 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3186 | 19.7802 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3269 | 19.7796 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3353 | 19.779 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3436 | 19.7784 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.352 | 19.7778 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3603 | 19.7774 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3686 | 19.7769 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.377 | 19.7765 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3853 | 19.7761 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3937 | 19.7757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.402 | 19.7754 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4104 | 19.7751 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4187 | 19.7747 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4271 | 19.7744 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4354 | 19.7741 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4437 | 19.7736 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4521 | 19.7732 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4604 | 19.7734 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4688 | 19.7735 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4771 | 19.7738 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4855 | 19.7742 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4938 | 19.7744 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5021 | 19.7745 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5105 | 19.7747 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5188 | 19.7749 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5272 | 19.7751 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5355 | 19.7752 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5439 | 19.7753 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5522 | 19.7754 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5605 | 19.7754 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5689 | 19.7755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5772 | 19.7755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5856 | 19.7755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5939 | 19.7756 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6023 | 19.7757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6106 | 19.7758 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.619 | 19.7759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6273 | 19.776 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6356 | 19.7761 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.644 | 19.776 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6523 | 19.7758 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6607 | 19.7757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.669 | 19.7756 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6774 | 19.7755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6857 | 19.7755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.694 | 19.7755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7024 | 19.7756 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7107 | 19.7756 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7191 | 19.7756 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7274 | 19.7756 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7358 | 19.7757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7441 | 19.7757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7524 | 19.7757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7608 | 19.7757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7691 | 19.7757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7775 | 19.7757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7858 | 19.7757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7942 | 19.7757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8025 | 19.7757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8109 | 19.7757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8192 | 19.7758 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8275 | 19.7758 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8359 | 19.7758 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8442 | 19.7758 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8526 | 19.7757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8609 | 19.7757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8693 | 19.7757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8776 | 19.7756 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8859 | 19.7756 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8943 | 19.7755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9026 | 19.7753 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.911 | 19.7752 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9193 | 19.7751 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9277 | 19.7749 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.936 | 19.7748 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9443 | 19.7747 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9527 | 19.7745 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.961 | 19.7743 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9694 | 19.7742 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9777 | 19.774 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9861 | 19.7739 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9944 | 19.7738 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0028 | 19.7736 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0111 | 19.7735 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0194 | 19.7734 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0278 | 19.7733 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0361 | 19.7731 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0445 | 19.773 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0528 | 19.7729 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0612 | 19.7728 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0695 | 19.7728 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0778 | 19.7749 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0862 | 19.7771 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0945 | 19.7792 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1029 | 19.7813 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1112 | 19.7835 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1196 | 19.7856 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1279 | 19.7878 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1362 | 19.79 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1446 | 19.7922 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1529 | 19.7944 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1613 | 19.7966 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1696 | 19.7987 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.178 | 19.8009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1863 | 19.8031 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1947 | 19.8052 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.203 | 19.8073 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2113 | 19.8094 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2197 | 19.8115 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.228 | 19.8136 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2364 | 19.8157 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2447 | 19.8157 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2531 | 19.8156 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2614 | 19.8154 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2697 | 19.8151 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2781 | 19.8149 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2864 | 19.8146 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2948 | 19.8144 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3031 | 19.8141 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3115 | 19.8139 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3198 | 19.8136 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3281 | 19.8134 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3365 | 19.8131 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3448 | 19.8127 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3532 | 19.8124 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3615 | 19.8121 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3699 | 19.8119 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3782 | 19.8117 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3866 | 19.8115 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3949 | 19.8112 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4032 | 19.811 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4116 | 19.8108 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4199 | 19.8105 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4283 | 19.8105 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4366 | 19.8104 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.445 | 19.8104 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4533 | 19.8104 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4616 | 19.8103 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.47 | 19.8103 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4783 | 19.8103 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4867 | 19.8103 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.495 | 19.8103 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5034 | 19.8104 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5117 | 19.8105 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5201 | 19.8106 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5284 | 19.8107 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5367 | 19.8108 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5451 | 19.8108 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5534 | 19.8108 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5618 | 19.8108 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5701 | 19.8109 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5785 | 19.8109 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5868 | 19.8109 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5951 | 19.8109 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6035 | 19.8109 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6118 | 19.8109 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6202 | 19.8109 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6285 | 19.811 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6369 | 19.811 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6452 | 19.8109 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6535 | 19.8108 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6619 | 19.8107 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6702 | 19.8105 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6786 | 19.8105 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6869 | 19.8104 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6953 | 19.8103 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7036 | 19.8102 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.712 | 19.8102 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7203 | 19.8102 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7286 | 19.8102 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.737 | 19.8102 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7453 | 19.8102 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7537 | 19.8101 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.762 | 19.8101 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7704 | 19.8101 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7787 | 19.8101 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.787 | 19.8101 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7954 | 19.8101 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8037 | 19.8101 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8121 | 19.81 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8204 | 19.8099 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8288 | 19.8098 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8371 | 19.8097 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8454 | 19.8096 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8538 | 19.8094 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8621 | 19.8105 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8705 | 19.8116 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8788 | 19.8127 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8872 | 19.8138 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8955 | 19.8149 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9039 | 19.816 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9122 | 19.8171 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9205 | 19.8182 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9289 | 19.8194 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9372 | 19.8206 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9456 | 19.8218 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9539 | 19.823 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9623 | 19.8241 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9706 | 19.8253 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9789 | 19.8256 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9873 | 19.8259 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9956 | 19.8262 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.004 | 19.8266 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0123 | 19.8269 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0207 | 19.8272 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.029 | 19.8263 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0373 | 19.8254 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0457 | 19.8245 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.054 | 19.8236 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0624 | 19.8227 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0707 | 19.8218 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0791 | 19.8208 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0874 | 19.8198 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0958 | 19.8189 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1041 | 19.818 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1124 | 19.8176 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1208 | 19.8172 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1291 | 19.8167 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1375 | 19.8163 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1458 | 19.8168 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1542 | 19.8174 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1625 | 19.8179 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1708 | 19.8184 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1792 | 19.8189 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1875 | 19.8194 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1959 | 19.8199 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2042 | 19.8204 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2126 | 19.8209 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2209 | 19.8214 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2292 | 19.8219 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2376 | 19.8223 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2459 | 19.8228 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2543 | 19.8234 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2626 | 19.8236 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.271 | 19.8238 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2793 | 19.8236 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2877 | 19.8234 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.296 | 19.8232 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3043 | 19.823 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3127 | 19.8228 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.321 | 19.8226 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3294 | 19.8225 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3377 | 19.8223 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3461 | 19.8221 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3544 | 19.8219 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3627 | 19.8218 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3711 | 19.8217 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3794 | 19.8216 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3878 | 19.8215 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3961 | 19.8214 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4045 | 19.8214 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4128 | 19.8214 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4211 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4295 | 19.8214 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4378 | 19.8215 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4462 | 19.8216 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4545 | 19.8217 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4629 | 19.8218 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4712 | 19.8219 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4796 | 19.822 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4879 | 19.8222 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4962 | 19.8223 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5046 | 19.8224 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5129 | 19.8226 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5213 | 19.8227 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5296 | 19.8227 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.538 | 19.8228 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5463 | 19.8231 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5546 | 19.8233 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.563 | 19.8236 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5713 | 19.8239 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5797 | 19.8242 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.588 | 19.8245 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5964 | 19.8247 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6047 | 19.825 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.613 | 19.8252 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6214 | 19.8255 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6297 | 19.8257 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6381 | 19.826 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6464 | 19.8262 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6548 | 19.8264 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6631 | 19.8266 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6715 | 19.8268 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6798 | 19.8271 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6881 | 19.8273 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6965 | 19.8275 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7048 | 19.8277 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7132 | 19.8277 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7215 | 19.8276 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7299 | 19.8276 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7382 | 19.8276 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7465 | 19.8275 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7549 | 19.8274 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7632 | 19.8269 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7716 | 19.8263 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7799 | 19.8258 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7883 | 19.8253 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7966 | 19.8245 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8049 | 19.8237 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8133 | 19.8229 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8216 | 19.8222 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.83 | 19.8214 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8383 | 19.8206 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8467 | 19.8199 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.855 | 19.8191 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8634 | 19.8183 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8717 | 19.8176 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.88 | 19.8168 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8884 | 19.816 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8967 | 19.8153 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9051 | 19.8145 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9134 | 19.8138 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9218 | 19.8131 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9301 | 19.8127 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9384 | 19.8124 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9468 | 19.8121 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9551 | 19.8117 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9635 | 19.8116 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9718 | 19.8116 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9802 | 19.8115 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9885 | 19.8114 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9969 | 19.8114 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0052 | 19.8114 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0135 | 19.8115 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0219 | 19.8115 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0302 | 19.8115 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0386 | 19.8115 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0469 | 19.8115 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0553 | 19.8115 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0636 | 19.8115 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0719 | 19.8116 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0803 | 19.8116 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0886 | 19.8116 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.097 | 19.8116 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1053 | 19.8116 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1137 | 19.8116 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.122 | 19.8116 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1303 | 19.8117 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1387 | 19.8117 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.147 | 19.8117 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1554 | 19.8117 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1637 | 19.8116 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1721 | 19.8115 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1804 | 19.8115 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1888 | 19.8114 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1971 | 19.8113 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2054 | 19.8112 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2138 | 19.8109 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2221 | 19.8107 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2305 | 19.8104 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2388 | 19.8102 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2472 | 19.8099 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2555 | 19.8097 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2638 | 19.8094 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2722 | 19.8092 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2805 | 19.8096 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2889 | 19.81 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2972 | 19.8104 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3056 | 19.8108 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3139 | 19.8112 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3222 | 19.8116 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3306 | 19.812 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3389 | 19.8124 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3473 | 19.8138 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3556 | 19.8151 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.364 | 19.8164 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3723 | 19.8178 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3807 | 19.8196 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.389 | 19.8214 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3973 | 19.8231 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4057 | 19.8249 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.414 | 19.8267 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4224 | 19.8285 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4307 | 19.8304 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4391 | 19.8322 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4474 | 19.8334 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4557 | 19.8346 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4641 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4724 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4808 | 19.8383 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4891 | 19.8397 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4975 | 19.8409 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5058 | 19.8422 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5141 | 19.8426 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5225 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5308 | 19.8433 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5392 | 19.8436 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5475 | 19.8437 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5559 | 19.8437 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5642 | 19.8438 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5726 | 19.8438 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5809 | 19.8438 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5892 | 19.8439 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5976 | 19.8447 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6059 | 19.8455 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6143 | 19.8462 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6226 | 19.8469 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.631 | 19.8475 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6393 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6476 | 19.8486 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.656 | 19.8491 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6643 | 19.8497 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6727 | 19.8502 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.681 | 19.8508 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6894 | 19.8513 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6977 | 19.8518 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.706 | 19.8522 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7144 | 19.8527 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7227 | 19.8531 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7311 | 19.8536 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7394 | 19.8541 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7478 | 19.8546 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7561 | 19.855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7645 | 19.8548 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7728 | 19.8547 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7811 | 19.8546 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7895 | 19.8546 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7978 | 19.8546 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8062 | 19.8546 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8145 | 19.8546 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8229 | 19.8546 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8312 | 19.8546 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8395 | 19.8546 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8479 | 19.8546 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8562 | 19.8546 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8646 | 19.8547 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8729 | 19.8549 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8813 | 19.855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8896 | 19.8551 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8979 | 19.8553 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9063 | 19.8554 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9146 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.923 | 19.8558 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9313 | 19.8559 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9397 | 19.856 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.948 | 19.856 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9564 | 19.8561 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9647 | 19.8561 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.973 | 19.8562 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9814 | 19.8563 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9897 | 19.8563 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9981 | 19.8564 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0064 | 19.8565 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0148 | 19.8566 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0231 | 19.8568 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0314 | 19.8568 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0398 | 19.8568 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0481 | 19.8568 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0565 | 19.8568 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0648 | 19.8567 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0732 | 19.8566 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0815 | 19.8565 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0898 | 19.8565 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0982 | 19.8564 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1065 | 19.8563 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1149 | 19.8562 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1232 | 19.8561 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1316 | 19.8559 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1399 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1483 | 19.8554 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1566 | 19.8551 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1649 | 19.8549 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1733 | 19.8547 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1816 | 19.853 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.19 | 19.8513 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1983 | 19.8498 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2067 | 19.8482 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.215 | 19.8467 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2233 | 19.8451 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2317 | 19.8436 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.24 | 19.842 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2484 | 19.8406 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2567 | 19.8391 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2651 | 19.8377 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2734 | 19.8363 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2818 | 19.8348 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2901 | 19.8334 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2984 | 19.8321 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3068 | 19.8309 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3151 | 19.8296 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3235 | 19.8283 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3318 | 19.827 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3402 | 19.8256 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3485 | 19.8257 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3568 | 19.8257 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3652 | 19.8259 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3735 | 19.826 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3819 | 19.8262 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3902 | 19.8263 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3986 | 19.8264 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4069 | 19.8266 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4152 | 19.8265 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4236 | 19.8265 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4319 | 19.8265 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4403 | 19.8264 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4486 | 19.8267 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.457 | 19.827 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4653 | 19.8274 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4737 | 19.8278 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.482 | 19.8282 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4903 | 19.8286 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4987 | 19.8291 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.507 | 19.8296 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5154 | 19.8302 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5237 | 19.8308 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5321 | 19.8313 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5404 | 19.8318 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5487 | 19.8324 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5571 | 19.8329 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5654 | 19.8335 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5738 | 19.834 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5821 | 19.8346 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5905 | 19.8352 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5988 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6071 | 19.8364 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6155 | 19.8366 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6238 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6322 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6405 | 19.8371 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6489 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6572 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6656 | 19.8369 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6739 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6822 | 19.8366 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6906 | 19.8363 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6989 | 19.8375 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7073 | 19.8386 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7156 | 19.8396 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.724 | 19.8407 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7323 | 19.8417 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7406 | 19.8428 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.749 | 19.844 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7573 | 19.8452 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7657 | 19.8469 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.774 | 19.8487 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7824 | 19.8504 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7907 | 19.8522 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.799 | 19.854 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8074 | 19.8557 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8157 | 19.8577 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8241 | 19.8597 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8324 | 19.8616 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8408 | 19.8636 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8491 | 19.8655 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8575 | 19.8675 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8658 | 19.868 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8741 | 19.8684 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8825 | 19.869 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8908 | 19.8695 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8992 | 19.87 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9075 | 19.8705 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9159 | 19.8709 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9242 | 19.8712 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9325 | 19.8711 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9409 | 19.871 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9492 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9576 | 19.8706 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9659 | 19.8704 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9743 | 19.8702 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9826 | 19.8701 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9909 | 19.8699 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9993 | 19.8698 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0076 | 19.8697 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.016 | 19.8696 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0243 | 19.8695 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0327 | 19.8695 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.041 | 19.8696 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0494 | 19.8696 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0577 | 19.8696 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.066 | 19.8697 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0744 | 19.8697 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0827 | 19.8695 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0911 | 19.8692 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0994 | 19.869 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1078 | 19.8687 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1161 | 19.8685 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1244 | 19.8682 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1328 | 19.868 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1411 | 19.8678 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1495 | 19.8676 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1578 | 19.8674 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1662 | 19.8672 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1745 | 19.8669 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1828 | 19.8666 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1912 | 19.8664 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1995 | 19.8662 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2079 | 19.8661 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2162 | 19.866 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2246 | 19.8658 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2329 | 19.8657 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2413 | 19.8656 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2496 | 19.8656 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2579 | 19.8656 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2663 | 19.8657 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2746 | 19.8657 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.283 | 19.8658 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2913 | 19.8658 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2997 | 19.8658 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.308 | 19.8658 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3163 | 19.8658 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3247 | 19.8658 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.333 | 19.8658 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3414 | 19.8658 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3497 | 19.8664 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3581 | 19.867 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3664 | 19.8675 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3747 | 19.868 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3831 | 19.8685 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.3914 | 19.869 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.3998 | 19.8694 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.4081 | 19.8699 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.4165 | 19.8705 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.4248 | 19.871 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.4332 | 19.8716 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.4415 | 19.8722 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.4498 | 19.8728 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.4582 | 19.8733 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.4665 | 19.8743 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.4749 | 19.8753 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.4832 | 19.8763 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.4916 | 19.8774 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.4999 | 19.8784 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.5082 | 19.8795 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.5166 | 19.8799 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.5249 | 19.8804 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.5333 | 19.8807 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.5416 | 19.881 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.55 | 19.8814 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.5583 | 19.8817 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.5667 | 19.882 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.575 | 19.8822 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.5833 | 19.8825 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.5917 | 19.8827 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.6 | 19.883 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.6084 | 19.8832 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.6167 | 19.8835 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.6251 | 19.8838 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.6334 | 19.8836 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.6417 | 19.8834 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.6501 | 19.8832 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.6584 | 19.883 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.6668 | 19.8827 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.6751 | 19.8823 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.6835 | 19.882 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.6918 | 19.8817 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.7001 | 19.8815 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.7085 | 19.8813 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.7168 | 19.8812 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.7252 | 19.881 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.7335 | 19.8808 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.7419 | 19.8805 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.7502 | 19.8803 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.7586 | 19.88 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.7669 | 19.8798 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.7752 | 19.8796 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.7836 | 19.8794 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.7919 | 19.8793 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.8003 | 19.879 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.8086 | 19.8788 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.817 | 19.8785 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.8253 | 19.8783 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.8336 | 19.8781 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.842 | 19.8779 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.8503 | 19.8772 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.8587 | 19.8764 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.867 | 19.8756 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.8754 | 19.8748 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.8837 | 19.8741 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.892 | 19.8733 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.9004 | 19.8728 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.9087 | 19.8723 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.9171 | 19.872 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.9254 | 19.8717 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.9338 | 19.8714 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.9421 | 19.871 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.9505 | 19.8707 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.9588 | 19.8704 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.9671 | 19.8701 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.9755 | 19.8699 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.9838 | 19.8697 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 79.9922 | 19.8695 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.0005 | 19.8693 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.0089 | 19.8691 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.0172 | 19.8696 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.0255 | 19.8701 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.0339 | 19.8705 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.0422 | 19.871 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.0506 | 19.8714 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.0589 | 19.8718 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.0673 | 19.8722 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.0756 | 19.8726 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.0839 | 19.8727 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.0923 | 19.8728 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.1006 | 19.8731 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.109 | 19.8733 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.1173 | 19.8731 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.1257 | 19.8729 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.134 | 19.8726 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.1424 | 19.8724 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.1507 | 19.8721 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.159 | 19.8718 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.1674 | 19.8716 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.1757 | 19.8714 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.1841 | 19.871 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.1924 | 19.8707 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.2008 | 19.8703 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.2091 | 19.87 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.2174 | 19.8696 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.2258 | 19.8693 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.2341 | 19.869 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.2425 | 19.8686 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.2508 | 19.8683 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.2592 | 19.8679 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.2675 | 19.8675 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.2758 | 19.8672 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.2842 | 19.8671 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.2925 | 19.8671 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.3009 | 19.8677 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.3092 | 19.8683 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.3176 | 19.869 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.3259 | 19.8696 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.3343 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.3426 | 19.8708 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.3509 | 19.8714 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.3593 | 19.872 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.3676 | 19.8732 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.376 | 19.8744 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.3843 | 19.8757 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.3927 | 19.877 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.401 | 19.8782 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.4093 | 19.8795 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.4177 | 19.8809 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.426 | 19.8822 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.4344 | 19.8834 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.4427 | 19.8846 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.4511 | 19.8859 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.4594 | 19.8872 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.4677 | 19.8878 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.4761 | 19.8883 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.4844 | 19.8889 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.4928 | 19.8895 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.5011 | 19.8901 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.5095 | 19.8906 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.5178 | 19.8913 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.5262 | 19.8919 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.5345 | 19.892 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.5428 | 19.892 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.5512 | 19.892 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.5595 | 19.8919 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.5679 | 19.8918 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.5762 | 19.8918 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.5846 | 19.8917 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.5929 | 19.8915 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.6012 | 19.8915 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.6096 | 19.8914 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.6179 | 19.8914 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.6263 | 19.8913 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.6346 | 19.8912 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.643 | 19.8912 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.6513 | 19.8911 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.6596 | 19.8911 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.668 | 19.891 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.6763 | 19.891 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.6847 | 19.891 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.693 | 19.891 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.7014 | 19.891 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.7097 | 19.891 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.7181 | 19.891 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.7264 | 19.891 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.7347 | 19.8909 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.7431 | 19.8909 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.7514 | 19.8906 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.7598 | 19.8902 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.7681 | 19.89 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.7765 | 19.8898 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.7848 | 19.8896 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.7931 | 19.8894 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.8015 | 19.8892 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.8098 | 19.889 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.8182 | 19.8888 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.8265 | 19.8886 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.8349 | 19.8882 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.8432 | 19.8879 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.8516 | 19.8875 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.8599 | 19.8871 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.8682 | 19.8867 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.8766 | 19.8862 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.8849 | 19.8858 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.8933 | 19.8854 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.9016 | 19.885 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.91 | 19.8846 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.9183 | 19.8845 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.9266 | 19.8845 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.935 | 19.8843 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.9433 | 19.8842 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.9517 | 19.8839 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.96 | 19.8837 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.9684 | 19.8835 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.9767 | 19.8832 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.985 | 19.883 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 80.9934 | 19.8827 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.0017 | 19.8825 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.0101 | 19.8822 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.0184 | 19.8819 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.0268 | 19.8816 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.0351 | 19.8813 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.0435 | 19.881 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.0518 | 19.8807 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.0601 | 19.8805 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.0685 | 19.8802 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.0768 | 19.88 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.0852 | 19.8797 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.0935 | 19.8795 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.1019 | 19.8793 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.1102 | 19.879 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.1185 | 19.8789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.1269 | 19.8789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.1352 | 19.8771 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.1436 | 19.8754 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.1519 | 19.8737 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.1603 | 19.8719 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.1686 | 19.8705 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.1769 | 19.869 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.1853 | 19.8663 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.1936 | 19.8637 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.202 | 19.861 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.2103 | 19.8584 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.2187 | 19.8557 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.227 | 19.853 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.2354 | 19.8503 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.2437 | 19.8476 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.252 | 19.8449 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.2604 | 19.8422 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.2687 | 19.8396 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.2771 | 19.8371 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.2854 | 19.8345 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.2938 | 19.8319 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.3021 | 19.8309 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.3104 | 19.8299 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.3188 | 19.829 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.3271 | 19.828 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.3355 | 19.827 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.3438 | 19.826 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.3522 | 19.8261 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.3605 | 19.8263 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.3688 | 19.8264 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.3772 | 19.8265 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.3855 | 19.8266 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.3939 | 19.8267 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.4022 | 19.8269 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.4106 | 19.827 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.4189 | 19.8271 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.4273 | 19.8272 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.4356 | 19.8272 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.4439 | 19.8271 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.4523 | 19.8269 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.4606 | 19.8267 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.469 | 19.8265 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.4773 | 19.8262 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.4857 | 19.826 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.494 | 19.8258 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.5023 | 19.8256 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.5107 | 19.8254 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.519 | 19.8252 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.5274 | 19.825 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.5357 | 19.8248 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.5441 | 19.8247 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.5524 | 19.8245 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.5607 | 19.8243 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.5691 | 19.8242 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.5774 | 19.824 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.5858 | 19.8239 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.5941 | 19.8238 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.6025 | 19.8237 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.6108 | 19.8236 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.6192 | 19.8237 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.6275 | 19.8238 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.6358 | 19.8238 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.6442 | 19.8239 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.6525 | 19.824 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.6609 | 19.8242 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.6692 | 19.8243 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.6776 | 19.8245 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.6859 | 19.8247 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.6942 | 19.8249 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.7026 | 19.8251 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.7109 | 19.8253 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.7193 | 19.8255 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.7276 | 19.8258 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.736 | 19.826 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.7443 | 19.8262 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.7526 | 19.8264 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.761 | 19.8265 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.7693 | 19.8266 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.7777 | 19.8268 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.786 | 19.8269 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.7944 | 19.8271 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.8027 | 19.8272 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.8111 | 19.8274 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.8194 | 19.8274 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.8277 | 19.8275 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.8361 | 19.8276 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.8444 | 19.8277 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.8528 | 19.8277 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.8611 | 19.8278 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.8695 | 19.8278 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.8778 | 19.8278 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.8861 | 19.8279 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.8945 | 19.8279 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.9028 | 19.8275 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.9112 | 19.827 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.9195 | 19.8266 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.9279 | 19.8261 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.9362 | 19.8257 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.9445 | 19.8253 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.9529 | 19.8249 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.9612 | 19.8245 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.9696 | 19.8241 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.9779 | 19.8236 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.9863 | 19.8232 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 81.9946 | 19.8228 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.003 | 19.8223 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.0113 | 19.8219 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.0196 | 19.8214 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.028 | 19.821 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.0363 | 19.8205 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.0447 | 19.8201 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.053 | 19.8196 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.0614 | 19.8192 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.0697 | 19.8192 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.078 | 19.8191 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.0864 | 19.8191 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.0947 | 19.8191 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.1031 | 19.8191 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.1114 | 19.819 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.1198 | 19.819 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.1281 | 19.819 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.1365 | 19.8189 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.1448 | 19.8189 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.1531 | 19.8189 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.1615 | 19.8188 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.1698 | 19.8186 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.1782 | 19.8184 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.1865 | 19.8182 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.1949 | 19.818 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.2032 | 19.8179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.2115 | 19.8177 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.2199 | 19.8175 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.2282 | 19.8173 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.2366 | 19.8171 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.2449 | 19.817 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.2533 | 19.8169 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.2616 | 19.8168 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.2699 | 19.8167 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.2783 | 19.8166 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.2866 | 19.8166 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.295 | 19.8165 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.3033 | 19.8165 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.3117 | 19.8165 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.32 | 19.8165 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.3284 | 19.8165 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.3367 | 19.8166 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.345 | 19.8168 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.3534 | 19.8169 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.3617 | 19.8171 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.3701 | 19.8173 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.3784 | 19.8175 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.3868 | 19.8177 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.3951 | 19.8179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.4034 | 19.8181 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.4118 | 19.8183 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.4201 | 19.8184 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.4285 | 19.8185 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.4368 | 19.8187 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.4452 | 19.8188 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.4535 | 19.8189 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.4618 | 19.819 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.4702 | 19.8208 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.4785 | 19.8225 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.4869 | 19.8242 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.4952 | 19.8259 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.5036 | 19.8276 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.5119 | 19.8292 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.5203 | 19.8308 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.5286 | 19.8324 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.5369 | 19.8339 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.5453 | 19.8355 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.5536 | 19.837 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.562 | 19.8385 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.5703 | 19.84 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.5787 | 19.8416 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.587 | 19.8432 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.5953 | 19.8448 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.6037 | 19.8464 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.612 | 19.848 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.6204 | 19.8496 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.6287 | 19.8512 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.6371 | 19.8511 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.6454 | 19.8511 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.6537 | 19.851 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.6621 | 19.8509 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.6704 | 19.8509 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.6788 | 19.8509 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.6871 | 19.8509 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.6955 | 19.851 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.7038 | 19.8511 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.7122 | 19.8512 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.7205 | 19.8513 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.7288 | 19.8515 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.7372 | 19.8516 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.7455 | 19.8518 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.7539 | 19.8518 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.7622 | 19.8519 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.7706 | 19.852 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.7789 | 19.8521 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.7872 | 19.8521 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.7956 | 19.8522 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.8039 | 19.8522 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.8123 | 19.8523 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.8206 | 19.8523 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.829 | 19.8524 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.8373 | 19.8524 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.8456 | 19.8525 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.854 | 19.8525 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.8623 | 19.8526 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.8707 | 19.8526 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.879 | 19.8527 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.8874 | 19.8526 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.8957 | 19.8526 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.9041 | 19.8526 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.9124 | 19.8525 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.9207 | 19.8524 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.9291 | 19.8522 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.9374 | 19.852 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.9458 | 19.8519 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.9541 | 19.8517 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.9625 | 19.8516 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.9708 | 19.8514 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.9791 | 19.8513 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.9875 | 19.8517 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 82.9958 | 19.8521 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.0042 | 19.8525 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.0125 | 19.8529 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.0209 | 19.8533 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.0292 | 19.8537 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.0375 | 19.8541 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.0459 | 19.8546 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.0542 | 19.855 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.0626 | 19.8554 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.0709 | 19.8558 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.0793 | 19.8562 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.0876 | 19.8568 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.096 | 19.8573 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.1043 | 19.8579 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.1126 | 19.8584 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.121 | 19.859 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.1293 | 19.8596 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.1377 | 19.8601 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.146 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.1544 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.1627 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.171 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.1794 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.1877 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.1961 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.2044 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.2128 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.2211 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.2294 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.2378 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.2461 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.2545 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.2628 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.2712 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.2795 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.2879 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.2962 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.3045 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.3129 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.3212 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.3296 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.3379 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.3463 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.3546 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.3629 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.3713 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.3796 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.388 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.3963 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.4047 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.413 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.4214 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.4297 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.438 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.4464 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.4547 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.4631 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.4714 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.4798 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.4881 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.4964 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.5048 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.5131 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.5215 | 19.8608 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.5298 | 19.8609 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.5382 | 19.8612 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.5465 | 19.8614 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.5548 | 19.8617 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.5632 | 19.862 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.5715 | 19.8623 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.5799 | 19.8626 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.5882 | 19.8629 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.5966 | 19.8632 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.6049 | 19.8635 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.6133 | 19.8637 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.6216 | 19.8639 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.6299 | 19.8642 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.6383 | 19.8643 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.6466 | 19.8645 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.655 | 19.8646 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.6633 | 19.8647 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.6717 | 19.8648 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.68 | 19.865 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.6883 | 19.8649 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.6967 | 19.8647 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.705 | 19.8646 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.7134 | 19.8644 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.7217 | 19.8641 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.7301 | 19.8638 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.7384 | 19.8635 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.7467 | 19.8633 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.7551 | 19.8631 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.7634 | 19.8629 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.7718 | 19.8627 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.7801 | 19.8626 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.7885 | 19.8622 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.7968 | 19.8619 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.8052 | 19.8616 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.8135 | 19.8614 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.8218 | 19.8609 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.8302 | 19.8604 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.8385 | 19.8599 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.8469 | 19.8595 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.8552 | 19.8592 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.8636 | 19.8588 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.8719 | 19.8585 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.8802 | 19.8581 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.8886 | 19.8579 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.8969 | 19.8576 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.9053 | 19.8573 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.9136 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.922 | 19.8565 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.9303 | 19.8561 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.9386 | 19.8557 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.947 | 19.8552 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.9553 | 19.855 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.9637 | 19.8547 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.972 | 19.8545 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.9804 | 19.8542 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.9887 | 19.8542 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 83.9971 | 19.8541 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.0054 | 19.854 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.0137 | 19.8538 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.0221 | 19.8537 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.0304 | 19.8536 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.0388 | 19.8535 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.0471 | 19.8534 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.0555 | 19.8532 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.0638 | 19.853 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.0721 | 19.8528 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.0805 | 19.8526 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.0888 | 19.8526 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.0972 | 19.8525 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.1055 | 19.8525 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.1139 | 19.8525 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.1222 | 19.8526 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.1305 | 19.8527 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.1389 | 19.8527 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.1472 | 19.8527 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.1556 | 19.8527 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.1639 | 19.8527 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.1723 | 19.8528 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.1806 | 19.8529 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.189 | 19.8529 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.1973 | 19.853 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.2056 | 19.853 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.214 | 19.853 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.2223 | 19.8531 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.2307 | 19.8532 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.239 | 19.8533 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.2474 | 19.8534 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.2557 | 19.8534 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.264 | 19.8534 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.2724 | 19.8534 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.2807 | 19.8535 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.2891 | 19.8533 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.2974 | 19.8531 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.3058 | 19.853 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.3141 | 19.853 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.3224 | 19.8528 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.3308 | 19.8527 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.3391 | 19.8527 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.3475 | 19.8527 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.3558 | 19.8527 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.3642 | 19.8527 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.3725 | 19.8525 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.3809 | 19.8523 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.3892 | 19.852 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.3975 | 19.8518 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.4059 | 19.8516 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.4142 | 19.8513 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.4226 | 19.8511 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.4309 | 19.8508 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.4393 | 19.8505 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.4476 | 19.8501 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.4559 | 19.8499 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.4643 | 19.8497 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.4726 | 19.8494 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.481 | 19.8492 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.4893 | 19.8491 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.4977 | 19.8489 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.506 | 19.8485 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.5143 | 19.8482 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.5227 | 19.8479 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.531 | 19.8477 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.5394 | 19.8476 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.5477 | 19.8475 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.5561 | 19.8475 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.5644 | 19.8475 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.5728 | 19.8475 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.5811 | 19.8476 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.5894 | 19.8476 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.5978 | 19.8476 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.6061 | 19.8476 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.6145 | 19.8477 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.6228 | 19.8479 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.6312 | 19.8481 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.6395 | 19.8483 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.6478 | 19.8485 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.6562 | 19.8487 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.6645 | 19.8489 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.6729 | 19.8493 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.6812 | 19.8496 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.6896 | 19.8498 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.6979 | 19.85 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.7062 | 19.8502 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.7146 | 19.8504 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.7229 | 19.8506 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.7313 | 19.8508 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.7396 | 19.851 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.748 | 19.8512 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.7563 | 19.8514 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.7647 | 19.8516 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.773 | 19.8516 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.7813 | 19.8516 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.7897 | 19.8515 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.798 | 19.8514 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.8064 | 19.8513 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.8147 | 19.8513 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.8231 | 19.8511 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.8314 | 19.8509 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.8397 | 19.8507 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.8481 | 19.8505 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.8564 | 19.8504 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.8648 | 19.8502 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.8731 | 19.8501 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.8815 | 19.8499 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.8898 | 19.8498 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.8982 | 19.8496 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.9065 | 19.8485 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.9148 | 19.8473 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.9232 | 19.8461 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.9315 | 19.8449 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.9399 | 19.8439 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.9482 | 19.8429 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.9566 | 19.8418 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.9649 | 19.8408 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.9732 | 19.8396 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.9816 | 19.8385 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.9899 | 19.8374 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 84.9983 | 19.8362 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.0066 | 19.8351 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.015 | 19.834 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.0233 | 19.8328 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.0316 | 19.8316 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.04 | 19.8303 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.0483 | 19.8291 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.0567 | 19.8277 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.065 | 19.8264 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.0734 | 19.8261 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.0817 | 19.8258 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.0901 | 19.8255 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.0984 | 19.8252 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.1067 | 19.825 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.1151 | 19.8247 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.1234 | 19.8244 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.1318 | 19.8241 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.1401 | 19.824 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.1485 | 19.8239 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.1568 | 19.8237 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.1651 | 19.8236 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.1735 | 19.8232 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.1818 | 19.8228 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.1902 | 19.8224 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.1985 | 19.8221 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.2069 | 19.8219 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.2152 | 19.8217 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.2235 | 19.8216 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.2319 | 19.8214 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.2402 | 19.8213 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.2486 | 19.8211 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.2569 | 19.8211 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.2653 | 19.8211 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.2736 | 19.8211 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.282 | 19.8211 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.2903 | 19.8211 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.2986 | 19.8211 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.307 | 19.821 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.3153 | 19.821 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.3237 | 19.821 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.332 | 19.821 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.3404 | 19.8212 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.3487 | 19.8213 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.357 | 19.8215 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.3654 | 19.8216 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.3737 | 19.8217 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.3821 | 19.8217 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.3904 | 19.8217 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.3988 | 19.8218 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.4071 | 19.8218 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.4154 | 19.8218 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.4238 | 19.8217 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.4321 | 19.8216 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.4405 | 19.8215 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.4488 | 19.8214 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.4572 | 19.8213 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.4655 | 19.8211 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.4739 | 19.8209 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.4822 | 19.8207 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.4905 | 19.8204 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.4989 | 19.8201 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.5072 | 19.8199 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.5156 | 19.8197 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.5239 | 19.8195 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.5323 | 19.8193 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.5406 | 19.8191 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.5489 | 19.8189 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.5573 | 19.8188 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.5656 | 19.8187 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.574 | 19.8186 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.5823 | 19.8186 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.5907 | 19.8185 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.599 | 19.8184 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.6073 | 19.8183 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.6157 | 19.8183 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.624 | 19.8177 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.6324 | 19.8172 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.6407 | 19.8167 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.6491 | 19.8162 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.6574 | 19.8158 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.6658 | 19.8154 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.6741 | 19.815 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.6824 | 19.8146 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.6908 | 19.8142 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.6991 | 19.8138 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.7075 | 19.8134 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.7158 | 19.8131 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.7242 | 19.8126 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.7325 | 19.8121 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.7408 | 19.8116 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.7492 | 19.8111 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.7575 | 19.8106 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.7659 | 19.8101 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.7742 | 19.8096 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.7826 | 19.8091 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.7909 | 19.8092 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.7992 | 19.8092 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.8076 | 19.8102 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.8159 | 19.8112 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.8243 | 19.8122 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.8326 | 19.8132 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.841 | 19.8141 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.8493 | 19.8151 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.8577 | 19.8161 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.866 | 19.817 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.8743 | 19.818 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.8827 | 19.8189 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.891 | 19.8199 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.8994 | 19.8209 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.9077 | 19.8218 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.9161 | 19.8228 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.9244 | 19.8237 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.9327 | 19.8246 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.9411 | 19.8256 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.9494 | 19.8265 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.9578 | 19.8274 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.9661 | 19.8283 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.9745 | 19.8283 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.9828 | 19.8283 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.9911 | 19.8283 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 85.9995 | 19.8283 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.0078 | 19.8283 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.0162 | 19.8283 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.0245 | 19.8283 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.0329 | 19.8283 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.0412 | 19.8283 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.0496 | 19.8283 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.0579 | 19.8283 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.0662 | 19.8283 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.0746 | 19.8287 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.0829 | 19.829 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.0913 | 19.8293 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.0996 | 19.8296 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.108 | 19.83 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.1163 | 19.8303 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.1246 | 19.8307 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.133 | 19.8311 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.1413 | 19.8314 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.1497 | 19.8317 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.158 | 19.832 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.1664 | 19.8323 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.1747 | 19.8326 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.1831 | 19.8329 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.1914 | 19.8332 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.1997 | 19.8335 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.2081 | 19.8349 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.2164 | 19.8363 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.2248 | 19.8377 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.2331 | 19.8391 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.2415 | 19.8402 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.2498 | 19.8413 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.2581 | 19.8424 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.2665 | 19.8435 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.2748 | 19.8446 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.2832 | 19.8457 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.2915 | 19.8468 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.2999 | 19.8479 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.3082 | 19.849 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.3165 | 19.8501 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.3249 | 19.8511 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.3332 | 19.8522 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.3416 | 19.8534 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.3499 | 19.8545 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.3583 | 19.8558 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.3666 | 19.8571 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.375 | 19.8573 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.3833 | 19.8575 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.3916 | 19.8577 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.4 | 19.8579 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.4083 | 19.8581 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.4167 | 19.8583 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.425 | 19.8585 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.4334 | 19.8586 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.4417 | 19.8588 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.45 | 19.8589 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.4584 | 19.859 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.4667 | 19.8592 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.4751 | 19.8593 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.4834 | 19.8594 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.4918 | 19.8596 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.5001 | 19.8597 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.5084 | 19.8596 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.5168 | 19.8595 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.5251 | 19.8593 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.5335 | 19.859 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.5418 | 19.8587 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.5502 | 19.8584 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.5585 | 19.8581 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.5669 | 19.8578 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.5752 | 19.8575 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.5835 | 19.8573 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.5919 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.6002 | 19.8568 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.6086 | 19.8566 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.6169 | 19.8564 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.6253 | 19.8561 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.6336 | 19.8559 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.6419 | 19.8557 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.6503 | 19.8556 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.6586 | 19.8554 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.667 | 19.8552 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.6753 | 19.8553 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.6837 | 19.8553 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.692 | 19.8553 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.7003 | 19.8554 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.7087 | 19.8554 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.717 | 19.8555 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.7254 | 19.8555 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.7337 | 19.8556 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.7421 | 19.8556 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.7504 | 19.8557 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.7588 | 19.8557 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.7671 | 19.8558 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.7754 | 19.8559 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.7838 | 19.856 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.7921 | 19.8561 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.8005 | 19.8562 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.8088 | 19.8562 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.8172 | 19.8563 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.8255 | 19.8563 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.8338 | 19.8564 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.8422 | 19.8564 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.8505 | 19.8565 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.8589 | 19.8565 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.8672 | 19.8566 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.8756 | 19.8566 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.8839 | 19.8567 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.8922 | 19.8568 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.9006 | 19.8568 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.9089 | 19.8568 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.9173 | 19.8569 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.9256 | 19.8569 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.934 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.9423 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.9507 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.959 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.9673 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.9757 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.984 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 86.9924 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.0007 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.0091 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.0174 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.0257 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.0341 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.0424 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.0508 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.0591 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.0675 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.0758 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.0841 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.0925 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.1008 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.1092 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.1175 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.1259 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.1342 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.1426 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.1509 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.1592 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.1676 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.1759 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.1843 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.1926 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.201 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.2093 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.2176 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.226 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.2343 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.2427 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.251 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.2594 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.2677 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.276 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.2844 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.2927 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.3011 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.3094 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.3178 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.3261 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.3345 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.3428 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.3511 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.3595 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.3678 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.3762 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.3845 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.3929 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.4012 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.4095 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.4179 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.4262 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.4346 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.4429 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.4513 | 19.8571 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.4596 | 19.8571 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.468 | 19.8572 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.4763 | 19.8572 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.4846 | 19.8572 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.493 | 19.8572 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.5013 | 19.8571 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.5097 | 19.8571 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.518 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.5264 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.5347 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.543 | 19.8569 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.5514 | 19.8569 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.5597 | 19.8568 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.5681 | 19.8568 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.5764 | 19.8568 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.5848 | 19.8567 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.5931 | 19.8567 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.6014 | 19.8566 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.6098 | 19.8565 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.6181 | 19.8564 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.6265 | 19.8564 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.6348 | 19.8563 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.6432 | 19.8562 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.6515 | 19.8562 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.6599 | 19.8562 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.6682 | 19.8562 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.6765 | 19.8562 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.6849 | 19.8562 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.6932 | 19.8562 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.7016 | 19.8562 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.7099 | 19.8561 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.7183 | 19.856 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.7266 | 19.856 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.7349 | 19.8559 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.7433 | 19.8558 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.7516 | 19.8557 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.76 | 19.8556 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.7683 | 19.8555 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.7767 | 19.8553 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.785 | 19.8552 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.7933 | 19.8551 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.8017 | 19.855 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.81 | 19.8549 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.8184 | 19.8547 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.8267 | 19.8546 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.8351 | 19.8545 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.8434 | 19.8543 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.8518 | 19.8542 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.8601 | 19.854 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.8684 | 19.8539 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.8768 | 19.8538 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.8851 | 19.8538 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.8935 | 19.8538 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.9018 | 19.8538 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.9102 | 19.8539 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.9185 | 19.8539 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.9268 | 19.854 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.9352 | 19.854 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.9435 | 19.8543 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.9519 | 19.8545 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.9602 | 19.8548 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.9686 | 19.855 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.9769 | 19.8553 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.9852 | 19.8555 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 87.9936 | 19.8558 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.0019 | 19.856 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.0103 | 19.8571 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.0186 | 19.8582 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.027 | 19.8593 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.0353 | 19.8605 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.0437 | 19.8616 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.052 | 19.8627 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.0603 | 19.8639 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.0687 | 19.8651 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.077 | 19.8663 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.0854 | 19.8675 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.0937 | 19.8687 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.1021 | 19.8699 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.1104 | 19.871 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.1187 | 19.8721 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.1271 | 19.8733 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.1354 | 19.8745 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.1438 | 19.8757 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.1521 | 19.8768 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.1605 | 19.878 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.1688 | 19.8792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.1771 | 19.8795 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.1855 | 19.8798 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.1938 | 19.8802 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.2022 | 19.8806 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.2105 | 19.881 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.2189 | 19.8814 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.2272 | 19.8816 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.2356 | 19.8818 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.2439 | 19.882 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.2522 | 19.8822 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.2606 | 19.8832 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.2689 | 19.8843 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.2773 | 19.8854 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.2856 | 19.8865 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.294 | 19.8875 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.3023 | 19.8885 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.3106 | 19.8895 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.319 | 19.8906 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.3273 | 19.8916 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.3357 | 19.8926 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.344 | 19.8936 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.3524 | 19.8946 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.3607 | 19.8956 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.369 | 19.8965 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.3774 | 19.8975 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.3857 | 19.8984 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.3941 | 19.8995 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.4024 | 19.9005 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.4108 | 19.9016 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.4191 | 19.9026 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.4275 | 19.9028 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.4358 | 19.9029 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.4441 | 19.903 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.4525 | 19.9031 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.4608 | 19.9032 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.4692 | 19.9033 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.4775 | 19.9034 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.4859 | 19.9035 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.4942 | 19.9036 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.5025 | 19.9037 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.5109 | 19.9038 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.5192 | 19.9038 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.5276 | 19.9039 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.5359 | 19.904 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.5443 | 19.9041 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.5526 | 19.9041 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.5609 | 19.9041 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.5693 | 19.9041 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.5776 | 19.9041 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.586 | 19.9041 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.5943 | 19.9051 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.6027 | 19.9061 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.611 | 19.9071 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.6194 | 19.9081 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.6277 | 19.9091 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.636 | 19.9101 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.6444 | 19.9112 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.6527 | 19.9122 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.6611 | 19.9137 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.6694 | 19.9153 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.6778 | 19.9169 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.6861 | 19.9184 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.6944 | 19.92 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.7028 | 19.9216 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.7111 | 19.923 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.7195 | 19.9245 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.7278 | 19.9259 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.7362 | 19.9273 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.7445 | 19.9288 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.7529 | 19.9302 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.7612 | 19.9305 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.7695 | 19.9308 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.7779 | 19.9311 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.7862 | 19.9313 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.7946 | 19.9316 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.8029 | 19.9318 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.8113 | 19.932 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.8196 | 19.9322 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.8279 | 19.9318 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.8363 | 19.9315 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.8446 | 19.9312 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.853 | 19.9308 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.8613 | 19.9305 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.8697 | 19.9301 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.878 | 19.9299 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.8863 | 19.9297 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.8947 | 19.9295 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.903 | 19.9293 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.9114 | 19.9291 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.9197 | 19.9289 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.9281 | 19.9289 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.9364 | 19.9289 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.9448 | 19.929 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.9531 | 19.929 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.9614 | 19.9291 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.9698 | 19.9293 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.9781 | 19.9294 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.9865 | 19.9295 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 88.9948 | 19.9295 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.0032 | 19.9296 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.0115 | 19.9297 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.0198 | 19.9298 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.0282 | 19.9299 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.0365 | 19.93 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.0449 | 19.93 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.0532 | 19.9301 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.0616 | 19.9302 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.0699 | 19.9303 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.0782 | 19.9304 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.0866 | 19.9305 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.0949 | 19.9305 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1033 | 19.9305 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1116 | 19.9305 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.12 | 19.9305 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1283 | 19.9304 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1367 | 19.9303 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.145 | 19.9303 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1533 | 19.9303 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1617 | 19.9303 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.17 | 19.9303 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1784 | 19.9301 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1867 | 19.9299 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1951 | 19.9293 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2034 | 19.9287 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2117 | 19.9281 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2201 | 19.9274 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2284 | 19.9268 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2368 | 19.9262 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2451 | 19.9256 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2535 | 19.925 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2618 | 19.9243 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2701 | 19.9237 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2785 | 19.9231 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2868 | 19.9225 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2952 | 19.9219 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3035 | 19.9212 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3119 | 19.9206 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3202 | 19.92 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3286 | 19.9194 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3369 | 19.9188 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3452 | 19.9183 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3536 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3619 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3703 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3786 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.387 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3953 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4036 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.412 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4203 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4287 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.437 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4454 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4537 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.462 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4704 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4787 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4871 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4954 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5038 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5121 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5205 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5288 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5371 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5455 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5538 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5622 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5705 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5789 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5872 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5955 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.6039 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.6122 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.6206 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.6289 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.6373 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.6456 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.6539 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.6623 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.6706 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.679 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.6873 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.6957 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.704 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.7124 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.7207 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.729 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.7374 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.7457 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.7541 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.7624 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.7708 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.7791 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.7874 | 19.9179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.7958 | 19.9178 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8041 | 19.9177 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8125 | 19.9176 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8208 | 19.9175 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8292 | 19.9173 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8375 | 19.9171 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8458 | 19.9169 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8542 | 19.9168 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8625 | 19.9166 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8709 | 19.9164 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8792 | 19.9162 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8876 | 19.916 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8959 | 19.9158 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.9043 | 19.9156 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.9126 | 19.9154 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.9209 | 19.9153 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.9293 | 19.9151 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.9376 | 19.9149 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.946 | 19.9147 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.9543 | 19.9145 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.9627 | 19.9144 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.971 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.9793 | 19.9142 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.9877 | 19.9142 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.996 | 19.9142 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0044 | 19.9142 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0127 | 19.9141 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0211 | 19.9141 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0294 | 19.9142 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0378 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0461 | 19.9144 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0544 | 19.9145 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0628 | 19.9146 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0711 | 19.9147 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0795 | 19.915 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0878 | 19.9152 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0962 | 19.9155 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1045 | 19.9157 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1128 | 19.916 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1212 | 19.9162 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1295 | 19.9165 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1379 | 19.9167 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1462 | 19.917 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1546 | 19.9172 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1629 | 19.9175 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1712 | 19.9177 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1796 | 19.918 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1879 | 19.9183 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1963 | 19.9182 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.2046 | 19.9182 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.213 | 19.9182 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.2213 | 19.9182 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.2297 | 19.9181 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.238 | 19.9181 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.2463 | 19.918 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.2547 | 19.9178 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.263 | 19.9176 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.2714 | 19.9175 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.2797 | 19.9172 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.2881 | 19.917 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.2964 | 19.9167 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3047 | 19.9165 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3131 | 19.9162 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3214 | 19.916 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3298 | 19.9157 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3381 | 19.9153 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3465 | 19.915 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3548 | 19.9146 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3631 | 19.9144 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3715 | 19.9142 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3798 | 19.914 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3882 | 19.9139 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3965 | 19.9137 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.4049 | 19.9135 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.4132 | 19.9106 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.4216 | 19.9077 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.4299 | 19.9047 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.4382 | 19.9017 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.4466 | 19.8988 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.4549 | 19.8959 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.4633 | 19.893 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.4716 | 19.8902 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.48 | 19.8874 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.4883 | 19.8846 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.4966 | 19.8818 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.505 | 19.8791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5133 | 19.8764 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5217 | 19.8737 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.53 | 19.871 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5384 | 19.8682 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5467 | 19.8655 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.555 | 19.8628 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5634 | 19.8602 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5717 | 19.8575 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5801 | 19.8576 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5884 | 19.8577 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5968 | 19.8579 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6051 | 19.8581 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6135 | 19.8575 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6218 | 19.8569 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6301 | 19.8562 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6385 | 19.8555 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6468 | 19.8548 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6552 | 19.8541 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6635 | 19.8533 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6719 | 19.8526 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6802 | 19.852 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6885 | 19.8513 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6969 | 19.8507 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7052 | 19.8501 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7136 | 19.8494 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7219 | 19.8487 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7303 | 19.8479 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7386 | 19.8471 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7469 | 19.8463 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7553 | 19.8455 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7636 | 19.8447 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.772 | 19.8439 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7803 | 19.8439 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7887 | 19.8438 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.797 | 19.8437 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8054 | 19.8437 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8137 | 19.8436 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.822 | 19.8435 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8304 | 19.8435 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8387 | 19.8435 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8471 | 19.8434 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8554 | 19.8433 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8638 | 19.8432 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8721 | 19.8432 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8804 | 19.8431 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8888 | 19.8431 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8971 | 19.8432 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9055 | 19.8432 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9138 | 19.8433 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9222 | 19.8433 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9305 | 19.8434 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9388 | 19.8434 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9472 | 19.8426 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9555 | 19.8418 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9639 | 19.841 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9722 | 19.8402 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9806 | 19.8394 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9889 | 19.8385 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9973 | 19.8376 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0056 | 19.8368 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0139 | 19.8358 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0223 | 19.8349 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0306 | 19.8339 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.039 | 19.833 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0473 | 19.8321 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0557 | 19.8312 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.064 | 19.8302 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0723 | 19.8292 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0807 | 19.8282 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.089 | 19.8272 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0974 | 19.8262 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1057 | 19.8252 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1141 | 19.8251 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1224 | 19.825 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1307 | 19.8255 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1391 | 19.8261 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1474 | 19.8267 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1558 | 19.8273 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1641 | 19.8279 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1725 | 19.8285 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1808 | 19.8291 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1892 | 19.8297 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1975 | 19.8304 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2058 | 19.8311 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2142 | 19.8319 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2225 | 19.8326 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2309 | 19.8334 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2392 | 19.8341 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2476 | 19.8349 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2559 | 19.8356 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2642 | 19.8364 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2726 | 19.8372 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2809 | 19.8379 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2893 | 19.8386 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2976 | 19.8386 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.306 | 19.8387 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3143 | 19.8387 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3227 | 19.8387 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.331 | 19.8388 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3393 | 19.8388 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3477 | 19.8389 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.356 | 19.8389 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3644 | 19.8388 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3727 | 19.8388 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3811 | 19.8387 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3894 | 19.8386 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3977 | 19.8382 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4061 | 19.8378 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4144 | 19.8374 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4228 | 19.8369 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4311 | 19.8365 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4395 | 19.8361 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4478 | 19.8356 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4561 | 19.8351 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4645 | 19.8347 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4728 | 19.8342 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4812 | 19.8338 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4895 | 19.8334 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4979 | 19.833 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5062 | 19.8326 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5146 | 19.8322 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5229 | 19.8318 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5312 | 19.8314 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5396 | 19.8309 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5479 | 19.8305 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5563 | 19.8301 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5646 | 19.8299 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.573 | 19.8298 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5813 | 19.8296 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5896 | 19.8295 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.598 | 19.8294 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6063 | 19.8292 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6147 | 19.8292 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.623 | 19.8291 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6314 | 19.8291 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6397 | 19.829 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.648 | 19.829 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6564 | 19.8289 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6647 | 19.8287 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6731 | 19.8284 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6814 | 19.8282 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6898 | 19.828 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6981 | 19.8276 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7065 | 19.8272 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7148 | 19.8268 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7231 | 19.8264 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7315 | 19.8261 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7398 | 19.8257 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7482 | 19.8254 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7565 | 19.8251 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7649 | 19.8247 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7732 | 19.8243 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7815 | 19.8239 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7899 | 19.8235 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7982 | 19.8233 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8066 | 19.8231 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8149 | 19.8228 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8233 | 19.8226 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8316 | 19.8225 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8399 | 19.8225 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8483 | 19.8224 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8566 | 19.8224 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.865 | 19.8225 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8733 | 19.8226 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8817 | 19.8227 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.89 | 19.8228 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8984 | 19.823 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9067 | 19.8231 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.915 | 19.8234 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9234 | 19.8236 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9317 | 19.8238 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9401 | 19.8241 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9484 | 19.8244 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9568 | 19.8246 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9651 | 19.8248 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9734 | 19.8249 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9818 | 19.825 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9901 | 19.8251 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9985 | 19.8251 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0068 | 19.825 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0152 | 19.825 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0235 | 19.825 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0318 | 19.825 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0402 | 19.825 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0485 | 19.8257 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0569 | 19.8265 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0652 | 19.8271 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0736 | 19.8277 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0819 | 19.8283 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0903 | 19.8289 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0986 | 19.8293 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1069 | 19.8298 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1153 | 19.8302 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1236 | 19.8307 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.132 | 19.8311 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1403 | 19.8316 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1487 | 19.8321 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.157 | 19.8325 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1653 | 19.8343 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1737 | 19.8361 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.182 | 19.8378 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1904 | 19.8396 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1987 | 19.8413 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2071 | 19.843 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2154 | 19.844 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2237 | 19.845 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2321 | 19.846 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2404 | 19.8471 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2488 | 19.8481 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2571 | 19.8491 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2655 | 19.8503 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2738 | 19.8514 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2822 | 19.8526 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2905 | 19.8537 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2988 | 19.8549 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3072 | 19.856 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3155 | 19.8572 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3239 | 19.8583 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3322 | 19.8583 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3406 | 19.8583 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3489 | 19.8583 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3572 | 19.8583 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3656 | 19.8584 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3739 | 19.8584 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3823 | 19.8586 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3906 | 19.8587 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.399 | 19.8588 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4073 | 19.8589 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4156 | 19.8591 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.424 | 19.8592 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4323 | 19.8593 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4407 | 19.8594 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.449 | 19.8596 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4574 | 19.8597 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4657 | 19.8598 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4741 | 19.8599 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4824 | 19.86 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4907 | 19.8602 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4991 | 19.8603 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5074 | 19.8604 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5158 | 19.8605 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5241 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5325 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5408 | 19.8608 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5491 | 19.8608 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5575 | 19.8608 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5658 | 19.8608 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5742 | 19.8608 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5825 | 19.8608 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5909 | 19.8608 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5992 | 19.8608 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6076 | 19.8608 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6159 | 19.8608 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6242 | 19.8608 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6326 | 19.8606 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6409 | 19.8604 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6493 | 19.8603 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6576 | 19.8601 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.666 | 19.8599 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6743 | 19.8596 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6826 | 19.8594 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.691 | 19.8592 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6993 | 19.859 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7077 | 19.8588 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.716 | 19.8586 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7244 | 19.8583 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7327 | 19.8581 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.741 | 19.8579 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7494 | 19.8577 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7577 | 19.8575 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7661 | 19.8573 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7744 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7828 | 19.8568 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7911 | 19.8565 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7995 | 19.8565 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8078 | 19.8564 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8161 | 19.8563 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8245 | 19.8562 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8328 | 19.8561 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8412 | 19.8561 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8495 | 19.856 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8579 | 19.856 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8662 | 19.8559 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8745 | 19.8558 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8829 | 19.8557 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8912 | 19.8556 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8996 | 19.8555 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.9079 | 19.8553 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.9163 | 19.8552 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.9246 | 19.8551 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.9329 | 19.8549 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.9413 | 19.8548 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.9496 | 19.8546 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.958 | 19.8545 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.9663 | 19.8543 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.9747 | 19.854 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.983 | 19.8537 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.9914 | 19.8535 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.9997 | 19.8532 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.008 | 19.8529 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.0164 | 19.8526 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.0247 | 19.8523 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.0331 | 19.852 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.0414 | 19.8517 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.0498 | 19.8523 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.0581 | 19.8528 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.0664 | 19.8533 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.0748 | 19.8539 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.0831 | 19.8543 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.0915 | 19.8547 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.0998 | 19.8551 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1082 | 19.8555 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1165 | 19.8566 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1248 | 19.8576 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1332 | 19.8588 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1415 | 19.86 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1499 | 19.8612 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1582 | 19.8625 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1666 | 19.8637 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1749 | 19.8649 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1833 | 19.8662 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1916 | 19.8675 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1999 | 19.8687 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.2083 | 19.87 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.2166 | 19.8705 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.225 | 19.8709 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.2333 | 19.8718 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.2417 | 19.8727 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.25 | 19.8738 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.2583 | 19.875 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.2667 | 19.8761 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.275 | 19.8772 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.2834 | 19.8777 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.2917 | 19.8782 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3001 | 19.8787 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3084 | 19.8792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3167 | 19.8797 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3251 | 19.8802 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3334 | 19.8807 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3418 | 19.8811 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3501 | 19.8816 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3585 | 19.8822 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3668 | 19.8826 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3752 | 19.8831 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3835 | 19.8836 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3918 | 19.8841 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.4002 | 19.8841 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.4085 | 19.8841 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.4169 | 19.8839 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.4252 | 19.8838 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.4336 | 19.8837 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.4419 | 19.8836 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.4502 | 19.8835 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.4586 | 19.8835 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.4669 | 19.8834 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.4753 | 19.8833 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.4836 | 19.8832 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.492 | 19.8831 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.5003 | 19.883 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.5086 | 19.8829 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.517 | 19.8827 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.5253 | 19.8826 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.5337 | 19.8825 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.542 | 19.8824 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.5504 | 19.8823 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.5587 | 19.8821 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.5671 | 19.8826 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.5754 | 19.8832 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.5837 | 19.8837 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.5921 | 19.8842 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6004 | 19.8847 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6088 | 19.8852 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6171 | 19.8857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6255 | 19.8862 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6338 | 19.8868 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6421 | 19.8874 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6505 | 19.8879 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6588 | 19.8884 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6672 | 19.889 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6755 | 19.8895 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6839 | 19.8901 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6922 | 19.8908 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.7005 | 19.8914 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.7089 | 19.8921 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.7172 | 19.8927 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.7256 | 19.8933 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.7339 | 19.8935 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.7423 | 19.8936 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.7506 | 19.8937 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.759 | 19.8939 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.7673 | 19.8941 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.7756 | 19.8943 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.784 | 19.8946 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.7923 | 19.8948 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8007 | 19.895 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.809 | 19.8951 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8174 | 19.8953 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8257 | 19.8956 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.834 | 19.8958 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8424 | 19.896 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8507 | 19.8961 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8591 | 19.8962 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8674 | 19.8963 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8758 | 19.8964 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8841 | 19.8965 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8924 | 19.8966 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9008 | 19.8968 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9091 | 19.8969 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9175 | 19.897 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9258 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9342 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9425 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9509 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9592 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9675 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9759 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9842 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9926 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0009 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0093 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0176 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0259 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0343 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0426 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.051 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0593 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0677 | 19.8972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.076 | 19.8973 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0844 | 19.8973 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0927 | 19.8973 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.101 | 19.8973 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1094 | 19.8973 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1177 | 19.8974 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1261 | 19.8974 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1344 | 19.8974 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1428 | 19.8974 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1511 | 19.8974 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1594 | 19.8974 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1678 | 19.8974 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1761 | 19.8974 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1845 | 19.8974 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1928 | 19.8974 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2012 | 19.8974 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2095 | 19.8974 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2178 | 19.8974 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2262 | 19.8974 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2345 | 19.8973 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2429 | 19.8972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2512 | 19.8972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2596 | 19.8972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2679 | 19.8972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2763 | 19.8972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2846 | 19.8972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2929 | 19.8972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3013 | 19.8972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3096 | 19.8972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.318 | 19.8972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3263 | 19.8972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3347 | 19.8972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.343 | 19.8972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3513 | 19.8972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3597 | 19.8972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.368 | 19.8972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3764 | 19.8972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3847 | 19.8973 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3931 | 19.8973 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4014 | 19.8974 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4097 | 19.8974 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4181 | 19.8975 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4264 | 19.8975 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4348 | 19.8976 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4431 | 19.8976 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4515 | 19.8977 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4598 | 19.8977 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4682 | 19.8978 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4765 | 19.8978 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4848 | 19.8978 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4932 | 19.8979 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5015 | 19.8979 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5099 | 19.898 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5182 | 19.898 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5266 | 19.8981 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5349 | 19.8981 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5432 | 19.8982 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5516 | 19.8982 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5599 | 19.8981 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5683 | 19.8981 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5766 | 19.8981 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.585 | 19.8981 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5933 | 19.8981 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6016 | 19.8981 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.61 | 19.8981 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6183 | 19.8981 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6267 | 19.8981 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.635 | 19.8981 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6434 | 19.898 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6517 | 19.898 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6601 | 19.898 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6684 | 19.898 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6767 | 19.898 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6851 | 19.8979 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6934 | 19.8977 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7018 | 19.8976 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7101 | 19.8975 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7185 | 19.8974 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7268 | 19.8973 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7351 | 19.8972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7435 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7518 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7602 | 19.897 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7685 | 19.8969 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7769 | 19.8968 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7852 | 19.8967 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7935 | 19.8967 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8019 | 19.8966 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8102 | 19.8965 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8186 | 19.8964 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8269 | 19.8963 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8353 | 19.8962 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8436 | 19.8961 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.852 | 19.8967 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8603 | 19.8973 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8686 | 19.8978 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.877 | 19.8984 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8853 | 19.8989 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8937 | 19.8994 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.902 | 19.9 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9104 | 19.9005 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9187 | 19.9016 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.927 | 19.9027 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9354 | 19.9038 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9437 | 19.9049 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9521 | 19.906 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9604 | 19.9072 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9688 | 19.9084 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9771 | 19.9095 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9854 | 19.9106 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9938 | 19.9118 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0021 | 19.9129 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0105 | 19.914 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0188 | 19.9146 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0272 | 19.9152 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0355 | 19.9157 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0439 | 19.9163 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0522 | 19.9174 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0605 | 19.9184 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0689 | 19.9195 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0772 | 19.9206 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0856 | 19.9211 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0939 | 19.9217 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1023 | 19.9222 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1106 | 19.9227 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1189 | 19.9232 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1273 | 19.9238 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1356 | 19.9242 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.144 | 19.9246 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1523 | 19.925 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1607 | 19.9255 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.169 | 19.926 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1773 | 19.9264 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1857 | 19.9269 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.194 | 19.9275 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2024 | 19.928 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2107 | 19.9285 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2191 | 19.9284 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2274 | 19.9283 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2358 | 19.9281 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2441 | 19.9278 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2524 | 19.9276 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2608 | 19.9273 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2691 | 19.9271 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2775 | 19.9268 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2858 | 19.9259 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2942 | 19.9249 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3025 | 19.9242 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3108 | 19.9234 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3192 | 19.9226 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3275 | 19.9218 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3359 | 19.921 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3442 | 19.9202 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3526 | 19.9193 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3609 | 19.9185 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3693 | 19.9176 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3776 | 19.9168 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3859 | 19.9161 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3943 | 19.9154 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4026 | 19.9148 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.411 | 19.9142 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4193 | 19.9136 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4277 | 19.913 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.436 | 19.9124 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4443 | 19.9118 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4527 | 19.9118 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.461 | 19.9118 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4694 | 19.9117 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4777 | 19.9116 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4861 | 19.9117 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4944 | 19.9118 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5027 | 19.9119 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5111 | 19.912 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5194 | 19.912 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5278 | 19.9121 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5361 | 19.91 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5445 | 19.9079 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5528 | 19.9057 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5612 | 19.9036 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5695 | 19.9015 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5778 | 19.8993 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5862 | 19.895 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5945 | 19.8906 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6029 | 19.8862 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6112 | 19.8818 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6196 | 19.8775 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6279 | 19.8732 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6362 | 19.8689 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6446 | 19.8646 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6529 | 19.8601 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6613 | 19.8556 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6696 | 19.851 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.678 | 19.8465 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6863 | 19.842 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6946 | 19.8375 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.703 | 19.8353 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7113 | 19.833 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7197 | 19.8307 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.728 | 19.8284 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7364 | 19.8261 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7447 | 19.8238 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7531 | 19.8238 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7614 | 19.8238 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7697 | 19.8237 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7781 | 19.8237 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7864 | 19.8236 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7948 | 19.8236 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8031 | 19.8237 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8115 | 19.8238 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8198 | 19.8239 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8281 | 19.8241 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8365 | 19.8243 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8448 | 19.8244 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8532 | 19.8246 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8615 | 19.8247 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8699 | 19.8248 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8782 | 19.825 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8865 | 19.8251 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8949 | 19.8253 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9032 | 19.8236 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9116 | 19.8219 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9199 | 19.8202 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9283 | 19.8185 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9366 | 19.8171 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.945 | 19.8156 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9533 | 19.8141 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9616 | 19.8126 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.97 | 19.811 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9783 | 19.8094 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9867 | 19.8078 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.995 | 19.8062 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0034 | 19.8045 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0117 | 19.8028 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.02 | 19.801 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0284 | 19.7992 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0367 | 19.7973 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0451 | 19.7953 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0534 | 19.7934 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0618 | 19.7914 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0701 | 19.7908 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0784 | 19.7901 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0868 | 19.7894 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0951 | 19.7887 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1035 | 19.7879 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1118 | 19.7871 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1202 | 19.7863 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1285 | 19.7856 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1369 | 19.7848 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1452 | 19.7841 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1535 | 19.7833 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1619 | 19.7826 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1702 | 19.7819 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1786 | 19.7813 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1869 | 19.7807 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1953 | 19.7802 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2036 | 19.7797 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2119 | 19.7793 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2203 | 19.7789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2286 | 19.7784 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.237 | 19.7786 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2453 | 19.7787 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2537 | 19.7789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.262 | 19.779 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2703 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2787 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.287 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2954 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3037 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3121 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3204 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3288 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3371 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3454 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3538 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3621 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3705 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3788 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3872 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3955 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4038 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4122 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4205 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4289 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4372 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4456 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4539 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4622 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4706 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4789 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4873 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4956 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.504 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5123 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5207 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.529 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5373 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5457 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.554 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5624 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5707 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5791 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5874 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5957 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6041 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6124 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6208 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6291 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6375 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6458 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6542 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6625 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6708 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6792 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6875 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6959 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7042 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7126 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7209 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7292 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7376 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7459 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7543 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7626 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.771 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7793 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7876 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.796 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8043 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8127 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.821 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8294 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8377 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8461 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8544 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8627 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8711 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8794 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8878 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8961 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9045 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9128 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9211 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9295 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9378 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9462 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9545 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9629 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9712 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9795 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9879 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9962 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0046 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0129 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0213 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0296 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.038 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0463 | 19.779 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0546 | 19.7789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.063 | 19.7787 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0713 | 19.7786 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0797 | 19.7785 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.088 | 19.7783 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0964 | 19.7781 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1047 | 19.778 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.113 | 19.7779 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1214 | 19.7779 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1297 | 19.7778 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1381 | 19.7777 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1464 | 19.7776 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1548 | 19.7774 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1631 | 19.7771 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1714 | 19.777 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1798 | 19.7768 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1881 | 19.7766 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1965 | 19.7764 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2048 | 19.7764 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2132 | 19.7764 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2215 | 19.7764 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2299 | 19.7765 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2382 | 19.7766 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2465 | 19.7767 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2549 | 19.7769 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2632 | 19.7771 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2716 | 19.7772 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2799 | 19.7772 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2883 | 19.7773 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2966 | 19.7774 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3049 | 19.7775 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3133 | 19.7776 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3216 | 19.7778 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.33 | 19.7781 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3383 | 19.7783 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3467 | 19.7784 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.355 | 19.7786 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3633 | 19.7787 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3717 | 19.7789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.38 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3884 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3967 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4051 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4134 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4218 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4301 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4384 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4468 | 19.779 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4551 | 19.779 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4635 | 19.779 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4718 | 19.779 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4802 | 19.779 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4885 | 19.7789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4968 | 19.7789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5052 | 19.7789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5135 | 19.7789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5219 | 19.7788 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5302 | 19.7788 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5386 | 19.7788 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5469 | 19.7788 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5552 | 19.7787 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5636 | 19.7787 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5719 | 19.7787 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5803 | 19.7787 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5886 | 19.7788 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.597 | 19.779 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6053 | 19.7789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6137 | 19.7789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.622 | 19.7789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6303 | 19.7789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6387 | 19.7789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.647 | 19.7789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6554 | 19.7788 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6637 | 19.7787 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6721 | 19.7786 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6804 | 19.7786 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6887 | 19.7785 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6971 | 19.7784 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7054 | 19.7784 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7138 | 19.7784 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7221 | 19.7782 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7305 | 19.778 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7388 | 19.7778 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7471 | 19.7776 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7555 | 19.781 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7638 | 19.7844 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7722 | 19.788 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7805 | 19.7916 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7889 | 19.7952 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7972 | 19.7988 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8056 | 19.8023 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8139 | 19.8058 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8222 | 19.8094 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8306 | 19.8131 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8389 | 19.8164 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8473 | 19.8198 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8556 | 19.8232 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.864 | 19.8266 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8723 | 19.8302 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8806 | 19.8339 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.889 | 19.8377 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8973 | 19.8415 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9057 | 19.8454 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.914 | 19.8493 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9224 | 19.8496 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9307 | 19.8498 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9391 | 19.85 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9474 | 19.8502 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9557 | 19.8504 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9641 | 19.8506 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9724 | 19.8509 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9808 | 19.8511 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9891 | 19.8514 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9975 | 19.8517 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0058 | 19.8522 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0141 | 19.8527 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0225 | 19.8531 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0308 | 19.8536 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0392 | 19.8538 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0475 | 19.8539 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0559 | 19.8541 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0642 | 19.8543 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0725 | 19.8543 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0809 | 19.8544 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0892 | 19.8545 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0976 | 19.8545 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1059 | 19.8545 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1143 | 19.8545 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1226 | 19.8546 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.131 | 19.8546 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1393 | 19.8546 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1476 | 19.8546 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.156 | 19.8546 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1643 | 19.8546 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1727 | 19.8546 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.181 | 19.8547 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1894 | 19.8547 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1977 | 19.8547 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.206 | 19.8547 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2144 | 19.8547 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2227 | 19.8549 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2311 | 19.8551 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2394 | 19.8553 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2478 | 19.8554 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2561 | 19.8556 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2644 | 19.8558 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2728 | 19.856 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2811 | 19.8562 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2895 | 19.8564 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2978 | 19.8565 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3062 | 19.8567 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3145 | 19.8569 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3229 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3312 | 19.8571 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3395 | 19.8572 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3479 | 19.8572 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3562 | 19.8573 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3646 | 19.8573 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3729 | 19.8573 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3813 | 19.8574 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3896 | 19.8573 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3979 | 19.8571 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4063 | 19.8571 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4146 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.423 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4313 | 19.8569 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4397 | 19.8568 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.448 | 19.8568 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4563 | 19.8567 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4647 | 19.8566 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.473 | 19.8562 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4814 | 19.8559 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4897 | 19.8557 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4981 | 19.8555 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5064 | 19.8553 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5148 | 19.8551 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5231 | 19.8549 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5314 | 19.8547 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5398 | 19.8546 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5481 | 19.8544 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5565 | 19.8543 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5648 | 19.8541 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5732 | 19.8539 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5815 | 19.8537 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5898 | 19.8537 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5982 | 19.8538 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6065 | 19.8538 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6149 | 19.8538 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6232 | 19.8538 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6316 | 19.8537 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6399 | 19.855 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6482 | 19.8562 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6566 | 19.8573 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6649 | 19.8584 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6733 | 19.8596 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6816 | 19.8608 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.69 | 19.862 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6983 | 19.8632 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7067 | 19.8644 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.715 | 19.8656 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7233 | 19.8667 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7317 | 19.8679 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.74 | 19.8691 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7484 | 19.8703 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7567 | 19.8713 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7651 | 19.8722 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7734 | 19.8733 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7817 | 19.8743 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7901 | 19.8753 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7984 | 19.8764 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8068 | 19.8764 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8151 | 19.8765 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8235 | 19.8766 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8318 | 19.8767 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8401 | 19.8768 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8485 | 19.8769 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8568 | 19.8769 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8652 | 19.8769 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8735 | 19.877 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8819 | 19.877 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8902 | 19.8771 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8986 | 19.8771 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9069 | 19.8771 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9152 | 19.8772 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9236 | 19.8772 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9319 | 19.8772 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9403 | 19.8771 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9486 | 19.8771 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.957 | 19.8771 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9653 | 19.8772 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9736 | 19.877 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.982 | 19.8768 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9903 | 19.8766 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9987 | 19.8764 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.007 | 19.8762 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0154 | 19.876 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0237 | 19.8758 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.032 | 19.8756 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0404 | 19.8754 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0487 | 19.8752 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0571 | 19.875 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0654 | 19.8748 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0738 | 19.8747 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0821 | 19.8746 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0905 | 19.8745 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0988 | 19.8745 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1071 | 19.8744 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1155 | 19.8743 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1238 | 19.8749 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1322 | 19.8756 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1405 | 19.8764 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1489 | 19.8772 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1572 | 19.8781 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1655 | 19.8789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1739 | 19.8799 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1822 | 19.8808 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1906 | 19.8818 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1989 | 19.8827 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2073 | 19.8835 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2156 | 19.8843 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.224 | 19.8851 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2323 | 19.8858 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2406 | 19.8874 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.249 | 19.889 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2573 | 19.8906 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2657 | 19.8921 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.274 | 19.8937 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2824 | 19.8953 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2907 | 19.896 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.299 | 19.8968 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3074 | 19.8976 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3157 | 19.8984 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3241 | 19.8993 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3324 | 19.9002 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3408 | 19.901 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3491 | 19.9019 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3574 | 19.9027 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3658 | 19.9035 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3741 | 19.9045 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3825 | 19.9055 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3908 | 19.9065 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3992 | 19.9075 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4075 | 19.9077 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4159 | 19.9079 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4242 | 19.9082 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4325 | 19.9084 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4409 | 19.9086 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4492 | 19.9088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4576 | 19.909 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4659 | 19.9092 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4743 | 19.9094 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4826 | 19.9096 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4909 | 19.9096 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4993 | 19.9097 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5076 | 19.9097 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.516 | 19.9097 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5243 | 19.9097 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5327 | 19.9097 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.541 | 19.9095 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5493 | 19.9093 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5577 | 19.9091 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.566 | 19.9089 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5744 | 19.9085 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5827 | 19.9082 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5911 | 19.9079 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5994 | 19.9076 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6078 | 19.9073 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6161 | 19.9071 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6244 | 19.9069 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6328 | 19.9067 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6411 | 19.9065 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6495 | 19.9063 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6578 | 19.9059 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6662 | 19.9055 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6745 | 19.9051 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6828 | 19.9047 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6912 | 19.9043 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6995 | 19.904 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7079 | 19.9039 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7162 | 19.9037 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7246 | 19.9035 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7329 | 19.9034 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7412 | 19.9032 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7496 | 19.903 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7579 | 19.9029 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7663 | 19.9027 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7746 | 19.9025 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.783 | 19.9023 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7913 | 19.9021 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7997 | 19.9019 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.808 | 19.9017 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8163 | 19.9014 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8247 | 19.9015 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.833 | 19.9015 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8414 | 19.9016 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8497 | 19.9016 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8581 | 19.9016 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8664 | 19.9015 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8747 | 19.9015 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8831 | 19.9016 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8914 | 19.9016 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8998 | 19.9016 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9081 | 19.9016 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9165 | 19.9016 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9248 | 19.9017 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9331 | 19.9017 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9415 | 19.9017 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9498 | 19.9017 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9582 | 19.9017 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9665 | 19.9017 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9749 | 19.9017 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9832 | 19.9017 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9916 | 19.9017 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9999 | 19.9017 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0082 | 19.9018 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0166 | 19.9018 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0249 | 19.9018 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0333 | 19.9018 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0416 | 19.9018 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.05 | 19.9018 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0583 | 19.9019 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0666 | 19.902 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.075 | 19.9021 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0833 | 19.9023 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0917 | 19.9024 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1 | 19.9025 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1084 | 19.9026 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1167 | 19.9027 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.125 | 19.9029 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1334 | 19.903 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1417 | 19.9031 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1501 | 19.9032 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1584 | 19.9034 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1668 | 19.9035 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1751 | 19.9036 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1835 | 19.9037 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1918 | 19.9038 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2001 | 19.9039 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2085 | 19.904 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2168 | 19.9041 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2252 | 19.904 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2335 | 19.904 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2419 | 19.904 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2502 | 19.9039 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2585 | 19.9039 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2669 | 19.9039 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2752 | 19.9039 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2836 | 19.9038 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2919 | 19.9038 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3003 | 19.9038 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3086 | 19.9037 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3169 | 19.9037 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3253 | 19.9037 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3336 | 19.9036 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.342 | 19.9037 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3503 | 19.9037 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3587 | 19.9038 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.367 | 19.9038 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3754 | 19.9039 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3837 | 19.9041 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.392 | 19.9042 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4004 | 19.9043 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4087 | 19.9045 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4171 | 19.9046 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4254 | 19.9047 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4338 | 19.9048 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4421 | 19.9031 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4504 | 19.9013 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4588 | 19.8995 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4671 | 19.8978 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4755 | 19.896 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4838 | 19.8941 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4922 | 19.8923 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5005 | 19.8905 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5089 | 19.8887 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5172 | 19.8868 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5255 | 19.885 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5339 | 19.8831 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5422 | 19.8812 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5506 | 19.8792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5589 | 19.8773 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5673 | 19.8753 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5756 | 19.8734 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5839 | 19.8715 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5923 | 19.8695 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6006 | 19.8675 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.609 | 19.8673 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6173 | 19.8672 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6257 | 19.867 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.634 | 19.8669 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6423 | 19.8668 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6507 | 19.8667 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.659 | 19.8666 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6674 | 19.8665 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6757 | 19.8664 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6841 | 19.8663 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6924 | 19.8663 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7008 | 19.8662 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7091 | 19.8662 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7174 | 19.8662 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7258 | 19.8661 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7341 | 19.8661 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7425 | 19.8644 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7508 | 19.8628 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7592 | 19.8612 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7675 | 19.8596 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7758 | 19.858 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7842 | 19.8565 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7925 | 19.8549 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8009 | 19.8533 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8092 | 19.8518 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8176 | 19.8502 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8259 | 19.8487 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8342 | 19.8471 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8426 | 19.8455 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8509 | 19.8439 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8593 | 19.8411 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8676 | 19.8383 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.876 | 19.8354 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8843 | 19.8325 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8927 | 19.8296 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.901 | 19.8267 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9093 | 19.8255 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9177 | 19.8242 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.926 | 19.8229 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9344 | 19.8217 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9427 | 19.8204 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9511 | 19.8191 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9594 | 19.8179 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9677 | 19.8166 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9761 | 19.8153 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9844 | 19.8141 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9928 | 19.8128 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0011 | 19.8115 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0095 | 19.8103 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0178 | 19.8091 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0261 | 19.809 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0345 | 19.809 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0428 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0512 | 19.8087 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0595 | 19.8085 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0679 | 19.8084 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0762 | 19.8083 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0846 | 19.8081 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0929 | 19.808 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1012 | 19.8079 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1096 | 19.8078 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1179 | 19.8076 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1263 | 19.8075 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1346 | 19.8074 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.143 | 19.8072 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1513 | 19.8071 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1596 | 19.807 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.168 | 19.8068 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1763 | 19.8067 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1847 | 19.8066 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.193 | 19.8064 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2014 | 19.8063 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2097 | 19.8063 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.218 | 19.8063 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2264 | 19.8063 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2347 | 19.8063 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2431 | 19.8063 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2514 | 19.8063 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2598 | 19.8064 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2681 | 19.8065 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2765 | 19.8067 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2848 | 19.8068 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2931 | 19.8069 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3015 | 19.807 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3098 | 19.8071 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3182 | 19.8072 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3265 | 19.8073 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3349 | 19.8074 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3432 | 19.8076 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3515 | 19.8077 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3599 | 19.8077 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3682 | 19.8078 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3766 | 19.8079 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3849 | 19.808 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3933 | 19.8081 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4016 | 19.8082 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4099 | 19.8082 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4183 | 19.8083 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4266 | 19.8083 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.435 | 19.8083 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4433 | 19.8082 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4517 | 19.8082 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.46 | 19.8082 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4684 | 19.8083 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4767 | 19.8083 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.485 | 19.8083 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4934 | 19.8084 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5017 | 19.8084 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5101 | 19.8085 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5184 | 19.8085 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5268 | 19.8086 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5351 | 19.8086 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5434 | 19.8087 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5518 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5601 | 19.8089 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5685 | 19.8089 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5768 | 19.809 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5852 | 19.809 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5935 | 19.8091 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6018 | 19.8091 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6102 | 19.8092 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6185 | 19.8092 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6269 | 19.8092 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6352 | 19.8091 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6436 | 19.8091 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6519 | 19.8091 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6603 | 19.8091 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6686 | 19.809 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6769 | 19.809 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6853 | 19.809 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6936 | 19.809 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.702 | 19.8089 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7103 | 19.8089 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7187 | 19.8089 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.727 | 19.8089 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7353 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7437 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.752 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7604 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7687 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7771 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7854 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7937 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8021 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8104 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8188 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8271 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8355 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8438 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8522 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8605 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8688 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8772 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8855 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8939 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9022 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9106 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9189 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9272 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9356 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9439 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9523 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9606 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.969 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9773 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9857 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.994 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0023 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0107 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.019 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0274 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0357 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0441 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0524 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0607 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0691 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0774 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0858 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0941 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1025 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1108 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1191 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1275 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1358 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1442 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1525 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1609 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1692 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1776 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1859 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1942 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2026 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2109 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2193 | 19.8088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2276 | 19.809 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.236 | 19.8091 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2443 | 19.8093 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2526 | 19.8094 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.261 | 19.8096 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2693 | 19.8097 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2777 | 19.8099 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.286 | 19.8101 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2944 | 19.8102 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3027 | 19.8104 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.311 | 19.8106 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3194 | 19.8107 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3277 | 19.8109 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3361 | 19.811 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3444 | 19.8112 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3528 | 19.8114 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3611 | 19.8115 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3695 | 19.8117 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3778 | 19.8118 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3861 | 19.812 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3945 | 19.8119 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.4028 | 19.8118 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.4112 | 19.8117 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.4195 | 19.8115 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.4279 | 19.8115 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.4362 | 19.8116 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.4445 | 19.8116 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.4529 | 19.8116 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.4612 | 19.8116 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.4696 | 19.8116 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.4779 | 19.8116 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.4863 | 19.8116 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.4946 | 19.8116 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.5029 | 19.8116 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.5113 | 19.8116 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.5196 | 19.8116 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.528 | 19.8116 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.5363 | 19.8117 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.5447 | 19.8117 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.553 | 19.8117 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.5614 | 19.8118 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.5697 | 19.8119 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.578 | 19.8121 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.5864 | 19.8122 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.5947 | 19.8122 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.6031 | 19.8122 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.6114 | 19.8122 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.6198 | 19.8122 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.6281 | 19.8122 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.6364 | 19.8122 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.6448 | 19.8122 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.6531 | 19.8122 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.6615 | 19.8123 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.6698 | 19.8125 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.6782 | 19.8126 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.6865 | 19.8127 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.6948 | 19.8127 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.7032 | 19.8127 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.7115 | 19.8127 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.7199 | 19.8127 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.7282 | 19.8127 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.7366 | 19.8127 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.7449 | 19.8126 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.7533 | 19.8126 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.7616 | 19.8126 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.7699 | 19.8126 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.7783 | 19.8124 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.7866 | 19.8122 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.795 | 19.8121 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.8033 | 19.8119 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.8117 | 19.8117 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.82 | 19.8115 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.8283 | 19.8112 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.8367 | 19.8109 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.845 | 19.8106 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.8534 | 19.8103 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.8617 | 19.8101 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.8701 | 19.8099 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.8784 | 19.8098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.8867 | 19.8096 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.8951 | 19.8094 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.9034 | 19.8092 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.9118 | 19.8091 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.9201 | 19.8089 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.9285 | 19.8087 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.9368 | 19.8086 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.9452 | 19.8086 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.9535 | 19.8086 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.9618 | 19.8086 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.9702 | 19.8086 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.9785 | 19.8086 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.9869 | 19.8086 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 102.9952 | 19.8086 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.0036 | 19.8086 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.0119 | 19.8086 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.0202 | 19.8086 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.0286 | 19.8084 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.0369 | 19.8082 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.0453 | 19.808 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.0536 | 19.8078 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.062 | 19.8076 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.0703 | 19.8074 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.0786 | 19.8072 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.087 | 19.807 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.0953 | 19.8067 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.1037 | 19.8064 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.112 | 19.8062 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.1204 | 19.8059 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.1287 | 19.8057 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.1371 | 19.8055 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.1454 | 19.8053 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.1537 | 19.805 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.1621 | 19.8048 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.1704 | 19.8046 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.1788 | 19.8044 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.1871 | 19.8042 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.1955 | 19.8042 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.2038 | 19.8042 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.2121 | 19.8041 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.2205 | 19.8041 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.2288 | 19.8041 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.2372 | 19.8041 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.2455 | 19.804 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.2539 | 19.804 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.2622 | 19.804 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.2706 | 19.804 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.2789 | 19.804 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.2872 | 19.804 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.2956 | 19.804 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.3039 | 19.804 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.3123 | 19.8039 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.3206 | 19.8038 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.329 | 19.8037 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.3373 | 19.8036 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.3456 | 19.8036 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.354 | 19.8035 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.3623 | 19.8034 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.3707 | 19.8034 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.379 | 19.8033 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.3874 | 19.8032 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.3957 | 19.8031 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.404 | 19.8031 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.4124 | 19.803 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.4207 | 19.803 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.4291 | 19.8031 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.4374 | 19.8032 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.4458 | 19.8032 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.4541 | 19.8033 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.4625 | 19.8034 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.4708 | 19.8035 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.4791 | 19.8036 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.4875 | 19.8037 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.4958 | 19.8038 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.5042 | 19.8039 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.5125 | 19.804 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.5209 | 19.8041 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.5292 | 19.8042 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.5375 | 19.8042 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.5459 | 19.8042 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.5542 | 19.8043 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.5626 | 19.8084 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.5709 | 19.8124 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.5793 | 19.8165 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.5876 | 19.8206 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.5959 | 19.8245 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.6043 | 19.8285 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.6126 | 19.8324 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.621 | 19.8363 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.6293 | 19.8402 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.6377 | 19.8442 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.646 | 19.8481 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.6544 | 19.852 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.6627 | 19.856 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.671 | 19.8599 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.6794 | 19.8638 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.6877 | 19.8678 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.6961 | 19.8718 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.7044 | 19.8758 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.7128 | 19.8798 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.7211 | 19.8838 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.7294 | 19.8837 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.7378 | 19.8837 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.7461 | 19.8836 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.7545 | 19.8836 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.7628 | 19.8835 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.7712 | 19.8835 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.7795 | 19.8835 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.7878 | 19.8834 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.7962 | 19.8834 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.8045 | 19.8834 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.8129 | 19.8833 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.8212 | 19.8833 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.8296 | 19.8833 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.8379 | 19.8832 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.8463 | 19.8832 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.8546 | 19.8832 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.8629 | 19.886 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.8713 | 19.8888 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.8796 | 19.8916 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.888 | 19.8944 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.8963 | 19.8972 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.9047 | 19.9 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.913 | 19.9028 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.9213 | 19.9056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.9297 | 19.9082 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.938 | 19.9109 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.9464 | 19.9135 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.9547 | 19.9162 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.9631 | 19.9188 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.9714 | 19.9214 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.9797 | 19.9241 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.9881 | 19.9267 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 103.9964 | 19.9293 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.0048 | 19.932 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.0131 | 19.9346 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.0215 | 19.9372 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.0298 | 19.937 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.0382 | 19.9368 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.0465 | 19.9366 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.0548 | 19.9364 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.0632 | 19.9362 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.0715 | 19.936 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.0799 | 19.9359 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.0882 | 19.9357 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.0966 | 19.9357 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.1049 | 19.9357 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.1132 | 19.9356 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.1216 | 19.9356 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.1299 | 19.9356 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.1383 | 19.9356 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.1466 | 19.9355 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.155 | 19.9355 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.1633 | 19.9356 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.1716 | 19.9357 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.18 | 19.9358 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.1883 | 19.9358 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.1967 | 19.9359 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.205 | 19.936 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.2134 | 19.9361 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.2217 | 19.9362 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.2301 | 19.9363 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.2384 | 19.9363 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.2467 | 19.9364 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.2551 | 19.9365 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.2634 | 19.9366 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.2718 | 19.9367 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.2801 | 19.9368 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.2885 | 19.9369 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.2968 | 19.9393 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.3051 | 19.9416 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.3135 | 19.944 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.3218 | 19.9464 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.3302 | 19.9487 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.3385 | 19.951 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.3469 | 19.9533 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.3552 | 19.9555 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.3635 | 19.9607 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.3719 | 19.9658 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.3802 | 19.9709 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.3886 | 19.9761 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.3969 | 19.9812 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.4053 | 19.9863 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.4136 | 19.9914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.422 | 19.9966 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.4303 | 20.0017 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.4386 | 20.0068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.447 | 20.0119 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.4553 | 20.017 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.4637 | 20.0199 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.472 | 20.0227 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.4804 | 20.0255 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.4887 | 20.0283 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.497 | 20.0312 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.5054 | 20.0342 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.5137 | 20.0371 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.5221 | 20.04 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.5304 | 20.0401 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.5388 | 20.0401 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.5471 | 20.0401 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.5555 | 20.0402 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.5638 | 20.0402 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.5721 | 20.0402 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.5805 | 20.0403 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.5888 | 20.0403 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.5972 | 20.0403 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.6055 | 20.0404 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.6139 | 20.0404 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.6222 | 20.0405 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.6305 | 20.0405 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.6389 | 20.0406 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.6472 | 20.0407 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.6556 | 20.0407 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.6639 | 20.0408 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.6723 | 20.0409 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.6806 | 20.041 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.6889 | 20.0411 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.6973 | 20.0412 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.7056 | 20.0413 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.714 | 20.0414 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.7223 | 20.0416 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.7307 | 20.0417 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.739 | 20.0418 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.7474 | 20.0418 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.7557 | 20.0418 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.764 | 20.0418 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.7724 | 20.0418 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.7807 | 20.0419 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.7891 | 20.0419 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.7974 | 20.0419 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.8058 | 20.0419 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.8141 | 20.0419 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.8224 | 20.0419 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.8308 | 20.0418 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.8391 | 20.0417 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.8475 | 20.0415 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.8558 | 20.0413 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.8642 | 20.0411 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.8725 | 20.0409 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.8808 | 20.0407 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.8892 | 20.0406 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.8975 | 20.0404 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.9059 | 20.0402 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.9142 | 20.0401 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.9226 | 20.0401 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.9309 | 20.04 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.9393 | 20.0399 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.9476 | 20.0398 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.9559 | 20.0398 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.9643 | 20.0397 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.9726 | 20.0396 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.981 | 20.041 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.9893 | 20.0424 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 104.9977 | 20.0438 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.006 | 20.0452 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.0143 | 20.0466 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.0227 | 20.0481 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.031 | 20.0495 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.0394 | 20.051 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.0477 | 20.0524 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.0561 | 20.0539 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.0644 | 20.0553 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.0727 | 20.0567 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.0811 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.0894 | 20.0596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.0978 | 20.0611 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.1061 | 20.0625 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.1145 | 20.064 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.1228 | 20.0654 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.1312 | 20.0669 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.1395 | 20.0683 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.1478 | 20.0683 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.1562 | 20.0683 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.1645 | 20.0683 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.1729 | 20.0683 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.1812 | 20.0683 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.1896 | 20.0683 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.1979 | 20.0683 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.2062 | 20.0683 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.2146 | 20.0683 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.2229 | 20.0683 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.2313 | 20.0683 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.2396 | 20.0683 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.248 | 20.0683 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.2563 | 20.0682 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.2646 | 20.0682 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.273 | 20.0682 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.2813 | 20.0682 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.2897 | 20.0682 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.298 | 20.0682 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.3064 | 20.0682 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.3147 | 20.0682 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.3231 | 20.0682 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.3314 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.3397 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.3481 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.3564 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.3648 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.3731 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.3815 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.3898 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.3981 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.4065 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.4148 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.4232 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.4315 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.4399 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.4482 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.4565 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.4649 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.4732 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.4816 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.4899 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.4983 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.5066 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.515 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.5233 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.5316 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.54 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.5483 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.5567 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.565 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.5734 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.5817 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.59 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.5984 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.6067 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.6151 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.6234 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.6318 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.6401 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.6484 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.6568 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.6651 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.6735 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.6818 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.6902 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.6985 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.7069 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.7152 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.7235 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.7319 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.7402 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.7486 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.7569 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.7653 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.7736 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.7819 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.7903 | 20.068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.7986 | 20.0679 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.807 | 20.0679 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.8153 | 20.0678 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.8237 | 20.0678 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.832 | 20.0677 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.8404 | 20.0677 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.8487 | 20.0676 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.857 | 20.0676 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.8654 | 20.0675 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.8737 | 20.0675 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.8821 | 20.0674 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.8904 | 20.0674 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.8988 | 20.0673 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.9071 | 20.0673 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.9154 | 20.0672 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.9238 | 20.0671 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.9321 | 20.067 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.9405 | 20.067 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.9488 | 20.0669 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.9572 | 20.0669 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.9655 | 20.0669 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.9738 | 20.0669 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.9822 | 20.0669 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.9905 | 20.0668 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 105.9989 | 20.0668 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.0072 | 20.0668 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.0156 | 20.0667 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.0239 | 20.0667 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.0323 | 20.0666 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.0406 | 20.0666 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.0489 | 20.0665 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.0573 | 20.0665 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.0656 | 20.0664 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.074 | 20.0664 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.0823 | 20.0664 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.0907 | 20.0663 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.099 | 20.0663 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.1073 | 20.0663 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.1157 | 20.0663 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.124 | 20.0662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.1324 | 20.0662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.1407 | 20.0662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.1491 | 20.0662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.1574 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.1657 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.1741 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.1824 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.1908 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.1991 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.2075 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.2158 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.2242 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.2325 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.2408 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.2492 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.2575 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.2659 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.2742 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.2826 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.2909 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.2992 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.3076 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.3159 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.3243 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.3326 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.341 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.3493 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.3576 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.366 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.3743 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.3827 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.391 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.3994 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.4077 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.4161 | 20.0662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.4244 | 20.0663 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.4327 | 20.0664 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.4411 | 20.0665 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.4494 | 20.0666 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.4578 | 20.0667 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.4661 | 20.0668 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.4745 | 20.067 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.4828 | 20.0671 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.4911 | 20.0673 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.4995 | 20.0675 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.5078 | 20.0676 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.5162 | 20.0678 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.5245 | 20.0679 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.5329 | 20.0679 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.5412 | 20.0679 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.5495 | 20.0679 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.5579 | 20.068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.5662 | 20.068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.5746 | 20.068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.5829 | 20.0679 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.5913 | 20.0678 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.5996 | 20.0677 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.608 | 20.0675 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.6163 | 20.0674 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.6246 | 20.0673 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.633 | 20.0672 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.6413 | 20.0671 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.6497 | 20.067 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.658 | 20.0668 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.6664 | 20.0666 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.6747 | 20.0665 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.683 | 20.0663 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.6914 | 20.0662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.6997 | 20.0662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.7081 | 20.0662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.7164 | 20.0662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.7248 | 20.0662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.7331 | 20.0662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.7414 | 20.0662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.7498 | 20.0662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.7581 | 20.0662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.7665 | 20.066 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.7748 | 20.0658 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.7832 | 20.0655 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.7915 | 20.0652 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.7999 | 20.0649 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.8082 | 20.0646 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.8165 | 20.0642 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.8249 | 20.0639 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.8332 | 20.0636 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.8416 | 20.0633 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.8499 | 20.063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.8583 | 20.0627 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.8666 | 20.0624 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.8749 | 20.0621 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.8833 | 20.0618 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.8916 | 20.0615 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.9 | 20.0612 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.9083 | 20.061 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.9167 | 20.0607 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.925 | 20.0605 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.9333 | 20.0604 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.9417 | 20.0604 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.95 | 20.0605 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.9584 | 20.0605 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.9667 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.9751 | 20.0607 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.9834 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 106.9918 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.0001 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.0084 | 20.061 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.0168 | 20.0611 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.0251 | 20.0611 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.0335 | 20.0612 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.0418 | 20.0613 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.0502 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.0585 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.0668 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.0752 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.0835 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.0919 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.1002 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.1086 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.1169 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.1253 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.1336 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.1419 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.1503 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.1586 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.167 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.1753 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.1837 | 20.0615 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.192 | 20.0615 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.2003 | 20.0615 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.2087 | 20.0615 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.217 | 20.0615 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.2254 | 20.0615 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.2337 | 20.0615 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.2421 | 20.0616 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.2504 | 20.0616 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.2587 | 20.0616 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.2671 | 20.0615 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.2754 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.2838 | 20.0613 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.2921 | 20.0613 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.3005 | 20.0612 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.3088 | 20.0611 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.3172 | 20.061 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.3255 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.3338 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.3422 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.3505 | 20.0607 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.3589 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.3672 | 20.0605 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.3756 | 20.0605 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.3839 | 20.0604 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.3922 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.4006 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.4089 | 20.0602 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.4173 | 20.0601 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.4256 | 20.06 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.434 | 20.06 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.4423 | 20.0601 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.4506 | 20.0601 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.459 | 20.0601 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.4673 | 20.0602 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.4757 | 20.0602 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.484 | 20.0602 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.4924 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.5007 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.5091 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.5174 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.5257 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.5341 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.5424 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.5508 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.5591 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.5675 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.5758 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.5841 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.5925 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.6008 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.6092 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.6175 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.6259 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.6342 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.6425 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.6509 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.6592 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.6676 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.6759 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.6843 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.6926 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.701 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.7093 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.7176 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.726 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.7343 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.7427 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.751 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.7594 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.7677 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.776 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.7844 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.7927 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.8011 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.8094 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.8178 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.8261 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.8344 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.8428 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.8511 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.8595 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.8678 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.8762 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.8845 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.8929 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.9012 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.9095 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.9179 | 20.0602 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.9262 | 20.0602 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.9346 | 20.0602 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.9429 | 20.0602 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.9513 | 20.0602 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.9596 | 20.0602 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.9679 | 20.06 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.9763 | 20.0599 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.9846 | 20.0597 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 107.993 | 20.0596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.0013 | 20.0594 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.0097 | 20.0593 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.018 | 20.0591 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.0263 | 20.059 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.0347 | 20.0588 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.043 | 20.0587 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.0514 | 20.0585 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.0597 | 20.0584 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.0681 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.0764 | 20.0581 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.0848 | 20.058 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.0931 | 20.0578 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.1014 | 20.0577 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.1098 | 20.0576 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.1181 | 20.0575 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.1265 | 20.0573 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.1348 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.1432 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.1515 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.1598 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.1682 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.1765 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.1849 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.1932 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.2016 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.2099 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.2182 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.2266 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.2349 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.2433 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.2516 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.26 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.2683 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.2767 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.285 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.2933 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.3017 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.31 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.3184 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.3267 | 20.0573 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.3351 | 20.0573 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.3434 | 20.0573 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.3517 | 20.0573 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.3601 | 20.0573 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.3684 | 20.0575 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.3768 | 20.0576 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.3851 | 20.0578 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.3935 | 20.058 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.4018 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.4102 | 20.0583 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.4185 | 20.0585 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.4268 | 20.0587 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.4352 | 20.0589 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.4435 | 20.059 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.4519 | 20.0592 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.4602 | 20.0594 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.4686 | 20.0596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.4769 | 20.0598 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.4852 | 20.06 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.4936 | 20.0602 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.5019 | 20.0604 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.5103 | 20.0605 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.5186 | 20.0607 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.527 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.5353 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.5436 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.552 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.5603 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.5687 | 20.061 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.577 | 20.061 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.5854 | 20.061 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.5937 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.6021 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.6104 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.6187 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.6271 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.6354 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.6438 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.6521 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.6605 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.6688 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.6771 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.6855 | 20.0607 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.6938 | 20.0605 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.7022 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.7105 | 20.0602 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.7189 | 20.06 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.7272 | 20.0598 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.7355 | 20.0596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.7439 | 20.0594 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.7522 | 20.0593 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.7606 | 20.0591 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.7689 | 20.059 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.7773 | 20.0588 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.7856 | 20.0586 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.794 | 20.0585 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.8023 | 20.0583 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.8106 | 20.0581 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.819 | 20.0578 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.8273 | 20.0576 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.8357 | 20.0573 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.844 | 20.057 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.8524 | 20.0569 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.8607 | 20.0567 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.869 | 20.0566 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.8774 | 20.0565 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.8857 | 20.0564 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.8941 | 20.0563 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.9024 | 20.0561 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.9108 | 20.056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.9191 | 20.056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.9274 | 20.0559 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.9358 | 20.0559 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.9441 | 20.0559 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.9525 | 20.0559 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.9608 | 20.0558 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.9692 | 20.0558 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.9775 | 20.0558 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.9859 | 20.0559 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 108.9942 | 20.0559 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.0025 | 20.056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.0109 | 20.0561 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.0192 | 20.0562 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.0276 | 20.0563 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.0359 | 20.0564 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.0443 | 20.0565 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.0526 | 20.0565 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.0609 | 20.0566 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.0693 | 20.0567 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.0776 | 20.0568 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.086 | 20.0566 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.0943 | 20.0565 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.1027 | 20.0563 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.111 | 20.0561 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.1193 | 20.0561 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.1277 | 20.056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.136 | 20.056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.1444 | 20.0559 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.1527 | 20.0559 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.1611 | 20.0559 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.1694 | 20.0558 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.1778 | 20.0558 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.1861 | 20.0557 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.1944 | 20.0557 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.2028 | 20.0557 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.2111 | 20.0556 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.2195 | 20.0556 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.2278 | 20.0555 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.2362 | 20.0555 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.2445 | 20.0555 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.2528 | 20.0557 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.2612 | 20.0559 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.2695 | 20.0562 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.2779 | 20.0564 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.2862 | 20.0565 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.2946 | 20.0566 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.3029 | 20.0567 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.3112 | 20.0569 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.3196 | 20.057 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.3279 | 20.0571 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.3363 | 20.0572 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.3446 | 20.0573 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.353 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.3613 | 20.0575 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.3697 | 20.0576 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.378 | 20.0577 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.3863 | 20.0579 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.3947 | 20.058 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.403 | 20.0581 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.4114 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.4197 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.4281 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.4364 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.4447 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.4531 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.4614 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.4698 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.4781 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.4865 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.4948 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.5031 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.5115 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.5198 | 20.0583 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.5282 | 20.0584 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.5365 | 20.0584 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.5449 | 20.0585 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.5532 | 20.0597 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.5616 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.5699 | 20.0621 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.5782 | 20.0633 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.5866 | 20.0646 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.5949 | 20.0658 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.6033 | 20.067 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.6116 | 20.0682 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.62 | 20.0694 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.6283 | 20.0706 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.6366 | 20.0719 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.645 | 20.0731 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.6533 | 20.0743 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.6617 | 20.0755 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.67 | 20.0767 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.6784 | 20.0779 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.6867 | 20.0791 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.6951 | 20.0802 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.7034 | 20.0814 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.7117 | 20.0825 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.7201 | 20.0826 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.7284 | 20.0826 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.7368 | 20.0826 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.7451 | 20.0826 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.7535 | 20.0825 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.7618 | 20.0825 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.7701 | 20.0825 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.7785 | 20.0825 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.7868 | 20.0825 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.7952 | 20.0825 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.8035 | 20.0833 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.8119 | 20.084 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.8202 | 20.0846 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.8285 | 20.0853 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.8369 | 20.0859 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.8452 | 20.0866 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.8536 | 20.0868 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.8619 | 20.087 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.8703 | 20.0872 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.8786 | 20.0873 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.887 | 20.0875 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.8953 | 20.0877 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.9036 | 20.0878 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.912 | 20.0879 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.9203 | 20.0879 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.9287 | 20.0879 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.937 | 20.0879 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.9454 | 20.0879 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.9537 | 20.0879 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.962 | 20.0879 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.9704 | 20.0872 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.9787 | 20.0865 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.9871 | 20.086 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 109.9954 | 20.0855 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.0038 | 20.085 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.0121 | 20.0844 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.0204 | 20.0844 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.0288 | 20.0843 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.0371 | 20.0842 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.0455 | 20.0842 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.0538 | 20.084 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.0622 | 20.0839 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.0705 | 20.0838 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.0789 | 20.0836 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.0872 | 20.0835 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.0955 | 20.0835 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.1039 | 20.0834 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.1122 | 20.0833 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.1206 | 20.0831 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.1289 | 20.0829 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.1373 | 20.0825 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.1456 | 20.0822 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.1539 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.1623 | 20.0813 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.1706 | 20.0805 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.179 | 20.0797 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.1873 | 20.079 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.1957 | 20.0783 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.204 | 20.0776 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.2123 | 20.0768 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.2207 | 20.0776 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.229 | 20.0783 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.2374 | 20.0792 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.2457 | 20.0801 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.2541 | 20.081 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.2624 | 20.0818 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.2708 | 20.0827 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.2791 | 20.0835 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.2874 | 20.0845 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.2958 | 20.0855 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.3041 | 20.0867 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.3125 | 20.0879 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.3208 | 20.0891 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.3292 | 20.0904 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.3375 | 20.092 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.3458 | 20.0937 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.3542 | 20.0953 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.3625 | 20.0969 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.3709 | 20.0986 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.3792 | 20.1002 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.3876 | 20.1004 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.3959 | 20.1005 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.4042 | 20.1004 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.4126 | 20.1003 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.4209 | 20.1003 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.4293 | 20.1002 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.4376 | 20.1002 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.446 | 20.1002 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.4543 | 20.1 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.4627 | 20.0999 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.471 | 20.0995 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.4793 | 20.0992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.4877 | 20.0987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.496 | 20.0983 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.5044 | 20.0979 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.5127 | 20.0974 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.5211 | 20.0967 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.5294 | 20.0959 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.5377 | 20.095 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.5461 | 20.0941 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.5544 | 20.0933 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.5628 | 20.0925 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.5711 | 20.0919 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.5795 | 20.0914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.5878 | 20.0909 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.5961 | 20.0904 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.6045 | 20.0899 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.6128 | 20.0893 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.6212 | 20.0889 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.6295 | 20.0885 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.6379 | 20.0884 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.6462 | 20.0882 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.6546 | 20.0881 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.6629 | 20.0879 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.6712 | 20.0877 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.6796 | 20.0876 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.6879 | 20.0877 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.6963 | 20.0878 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.7046 | 20.0882 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.713 | 20.0886 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.7213 | 20.089 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.7296 | 20.0893 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.738 | 20.0897 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.7463 | 20.0901 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.7547 | 20.0904 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.763 | 20.0907 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.7714 | 20.0912 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.7797 | 20.0917 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.788 | 20.0923 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.7964 | 20.0928 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.8047 | 20.0933 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.8131 | 20.0937 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.8214 | 20.0941 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.8298 | 20.0946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.8381 | 20.095 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.8465 | 20.0955 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.8548 | 20.0959 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.8631 | 20.0964 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.8715 | 20.0966 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.8798 | 20.0969 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.8882 | 20.0972 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.8965 | 20.0974 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.9049 | 20.0977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.9132 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.9215 | 20.0982 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.9299 | 20.0985 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.9382 | 20.0986 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.9466 | 20.0987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.9549 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.9633 | 20.0989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.9716 | 20.099 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.9799 | 20.0991 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.9883 | 20.0992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 110.9966 | 20.0993 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.005 | 20.0994 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.0133 | 20.0995 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.0217 | 20.0995 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.03 | 20.0996 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.0384 | 20.0996 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.0467 | 20.0997 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.055 | 20.0997 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.0634 | 20.0997 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.0717 | 20.0997 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.0801 | 20.0998 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.0884 | 20.0998 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.0968 | 20.0998 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.1051 | 20.0998 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.1134 | 20.0998 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.1218 | 20.0997 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.1301 | 20.0997 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.1385 | 20.0996 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.1468 | 20.0996 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.1552 | 20.0995 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.1635 | 20.0995 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.1719 | 20.0994 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.1802 | 20.0994 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.1885 | 20.0993 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.1969 | 20.0992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.2052 | 20.0992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.2136 | 20.0992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.2219 | 20.0992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.2303 | 20.0992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.2386 | 20.0992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.2469 | 20.0992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.2553 | 20.0992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.2636 | 20.0992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.272 | 20.0992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.2803 | 20.0992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.2887 | 20.0992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.297 | 20.0992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.3053 | 20.0991 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.3137 | 20.099 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.322 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.3304 | 20.0987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.3387 | 20.0986 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.3471 | 20.0984 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.3554 | 20.0983 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.3638 | 20.0981 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.3721 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.3804 | 20.0979 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.3888 | 20.0977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.3971 | 20.0976 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.4055 | 20.0974 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.4138 | 20.0973 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.4222 | 20.0971 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.4305 | 20.097 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.4388 | 20.0968 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.4472 | 20.0965 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.4555 | 20.0963 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.4639 | 20.096 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.4722 | 20.0958 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.4806 | 20.0956 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.4889 | 20.0954 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.4972 | 20.0952 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.5056 | 20.095 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.5139 | 20.0948 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.5223 | 20.0946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.5306 | 20.0944 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.539 | 20.0942 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.5473 | 20.094 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.5557 | 20.0938 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.564 | 20.0935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.5723 | 20.0933 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.5807 | 20.0931 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.589 | 20.0928 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.5974 | 20.0926 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.6057 | 20.0924 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.6141 | 20.0923 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.6224 | 20.0922 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.6307 | 20.0921 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.6391 | 20.0922 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.6474 | 20.0922 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.6558 | 20.0923 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.6641 | 20.0923 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.6725 | 20.0924 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.6808 | 20.0924 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.6891 | 20.0924 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.6975 | 20.0924 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.7058 | 20.0924 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.7142 | 20.0925 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.7225 | 20.0925 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.7309 | 20.0926 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.7392 | 20.0927 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.7476 | 20.0928 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.7559 | 20.0929 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.7642 | 20.0929 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.7726 | 20.093 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.7809 | 20.0931 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.7893 | 20.0931 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.7976 | 20.0931 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.806 | 20.0931 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.8143 | 20.0932 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.8226 | 20.0932 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.831 | 20.0933 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.8393 | 20.0933 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.8477 | 20.0934 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.856 | 20.0935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.8644 | 20.0936 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.8727 | 20.0937 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.881 | 20.0937 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.8894 | 20.0938 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.8977 | 20.0939 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.9061 | 20.0937 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.9144 | 20.0936 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.9228 | 20.0928 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.9311 | 20.0921 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.9395 | 20.0914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.9478 | 20.0907 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.9561 | 20.09 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.9645 | 20.0892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.9728 | 20.0884 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.9812 | 20.0877 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.9895 | 20.0868 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 111.9979 | 20.0858 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.0062 | 20.0849 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.0145 | 20.0839 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.0229 | 20.0829 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.0312 | 20.0819 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.0396 | 20.0811 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.0479 | 20.0803 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.0563 | 20.0795 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.0646 | 20.0787 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.0729 | 20.0781 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.0813 | 20.0775 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.0896 | 20.0775 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.098 | 20.0774 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.1063 | 20.0772 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.1147 | 20.077 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.123 | 20.0767 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.1314 | 20.0765 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.1397 | 20.0763 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.148 | 20.0761 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.1564 | 20.076 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.1647 | 20.076 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.1731 | 20.076 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.1814 | 20.076 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.1898 | 20.0761 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.1981 | 20.0761 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.2064 | 20.0759 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.2148 | 20.0757 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.2231 | 20.0755 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.2315 | 20.0752 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.2398 | 20.0749 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.2482 | 20.0746 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.2565 | 20.0744 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.2648 | 20.0743 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.2732 | 20.0744 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.2815 | 20.0745 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.2899 | 20.0747 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.2982 | 20.0748 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.3066 | 20.0748 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.3149 | 20.0749 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.3233 | 20.075 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.3316 | 20.0751 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.3399 | 20.0726 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.3483 | 20.0701 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.3566 | 20.0676 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.365 | 20.065 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.3733 | 20.0625 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.3817 | 20.0601 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.39 | 20.0576 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.3983 | 20.0551 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.4067 | 20.0527 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.415 | 20.0503 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.4234 | 20.0478 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.4317 | 20.0452 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.4401 | 20.0426 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.4484 | 20.04 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.4568 | 20.0356 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.4651 | 20.0313 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.4734 | 20.0269 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.4818 | 20.0225 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.4901 | 20.0181 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.4985 | 20.0137 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.5068 | 20.0119 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.5152 | 20.01 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.5235 | 20.0083 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.5318 | 20.0066 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.5402 | 20.0049 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.5485 | 20.0031 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.5569 | 20.0013 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.5652 | 19.9995 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.5736 | 19.9978 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.5819 | 19.996 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.5902 | 19.9943 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.5986 | 19.9925 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.6069 | 19.9907 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.6153 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.6236 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.632 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.6403 | 19.9876 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.6487 | 19.9861 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.657 | 19.9847 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.6653 | 19.9834 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.6737 | 19.982 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.682 | 19.9807 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.6904 | 19.9793 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.6987 | 19.9779 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.7071 | 19.9766 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.7154 | 19.9753 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.7237 | 19.974 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.7321 | 19.9727 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.7404 | 19.9714 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.7488 | 19.9701 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.7571 | 19.9689 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.7655 | 19.9677 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.7738 | 19.9666 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.7821 | 19.9654 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.7905 | 19.9643 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.7988 | 19.9631 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.8072 | 19.9635 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.8155 | 19.964 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.8239 | 19.9643 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.8322 | 19.9647 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.8406 | 19.965 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.8489 | 19.9653 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.8572 | 19.9655 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.8656 | 19.9656 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.8739 | 19.9658 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.8823 | 19.9659 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.8906 | 19.966 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.899 | 19.9662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.9073 | 19.9662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.9156 | 19.9663 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.924 | 19.9662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.9323 | 19.9662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.9407 | 19.9664 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.949 | 19.9667 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.9574 | 19.9668 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.9657 | 19.967 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.974 | 19.967 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.9824 | 19.967 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.9907 | 19.9664 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 112.9991 | 19.9658 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.0074 | 19.9653 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.0158 | 19.9647 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.0241 | 19.9641 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.0325 | 19.9636 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.0408 | 19.9631 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.0491 | 19.9625 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.0575 | 19.9621 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.0658 | 19.9616 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.0742 | 19.9612 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.0825 | 19.9608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.0909 | 19.9604 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.0992 | 19.96 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.1075 | 19.9593 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.1159 | 19.9586 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.1242 | 19.9581 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.1326 | 19.9575 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.1409 | 19.9571 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.1493 | 19.9566 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.1576 | 19.9567 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.1659 | 19.9568 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.1743 | 19.9568 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.1826 | 19.9567 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.191 | 19.9569 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.1993 | 19.957 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.2077 | 19.9571 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.216 | 19.9572 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.2244 | 19.9572 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.2327 | 19.9572 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.241 | 19.9573 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.2494 | 19.9573 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.2577 | 19.9574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.2661 | 19.9574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.2744 | 19.9575 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.2828 | 19.9576 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.2911 | 19.9577 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.2994 | 19.9577 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.3078 | 19.9578 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.3161 | 19.9578 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.3245 | 19.9578 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.3328 | 19.9579 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.3412 | 19.958 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.3495 | 19.9582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.3578 | 19.9577 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.3662 | 19.9571 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.3745 | 19.9566 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.3829 | 19.956 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.3912 | 19.9555 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.3996 | 19.9549 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.4079 | 19.9545 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.4163 | 19.954 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.4246 | 19.9534 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.4329 | 19.9529 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.4413 | 19.9524 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.4496 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.458 | 19.9512 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.4663 | 19.9506 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.4747 | 19.95 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.483 | 19.9494 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.4913 | 19.9487 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.4997 | 19.9481 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.508 | 19.9475 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.5164 | 19.9468 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.5247 | 19.9468 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.5331 | 19.9469 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.5414 | 19.947 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.5497 | 19.9471 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.5581 | 19.9472 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.5664 | 19.9473 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.5748 | 19.9473 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.5831 | 19.9474 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.5915 | 19.9476 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.5998 | 19.9478 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.6082 | 19.948 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.6165 | 19.9482 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.6248 | 19.9484 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.6332 | 19.9486 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.6415 | 19.9488 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.6499 | 19.9489 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.6582 | 19.949 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.6666 | 19.9492 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.6749 | 19.9493 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.6832 | 19.9494 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.6916 | 19.9496 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.6999 | 19.9498 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.7083 | 19.9499 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.7166 | 19.95 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.725 | 19.95 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.7333 | 19.9501 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.7417 | 19.9502 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.75 | 19.9503 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.7583 | 19.9502 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.7667 | 19.9501 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.775 | 19.9501 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.7834 | 19.95 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.7917 | 19.9499 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.8001 | 19.9498 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.8084 | 19.9498 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.8167 | 19.9498 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.8251 | 19.9499 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.8334 | 19.9499 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.8418 | 19.95 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.8501 | 19.95 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.8585 | 19.9501 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.8668 | 19.9501 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.8751 | 19.9502 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.8835 | 19.9502 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.8918 | 19.9503 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.9002 | 19.9504 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.9085 | 19.9505 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.9169 | 19.9506 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.9252 | 19.9507 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.9336 | 19.9508 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.9419 | 19.9509 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.9502 | 19.951 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.9586 | 19.9511 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.9669 | 19.9512 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.9753 | 19.9513 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.9836 | 19.9514 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 113.992 | 19.9514 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.0003 | 19.9515 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.0086 | 19.9515 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.017 | 19.9516 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.0253 | 19.9516 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.0337 | 19.9517 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.042 | 19.9517 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.0504 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.0587 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.067 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.0754 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.0837 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.0921 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.1004 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.1088 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.1171 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.1255 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.1338 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.1421 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.1505 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.1588 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.1672 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.1755 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.1839 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.1922 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.2005 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.2089 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.2172 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.2256 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.2339 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.2423 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.2506 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.2589 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.2673 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.2756 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.284 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.2923 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.3007 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.309 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.3174 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.3257 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.334 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.3424 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.3507 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.3591 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.3674 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.3758 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.3841 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.3924 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.4008 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.4091 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.4175 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.4258 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.4342 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.4425 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.4508 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.4592 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.4675 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.4759 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.4842 | 19.9517 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.4926 | 19.9517 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.5009 | 19.9517 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.5093 | 19.9516 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.5176 | 19.9516 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.5259 | 19.9516 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.5343 | 19.9515 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.5426 | 19.9516 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.551 | 19.9517 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.5593 | 19.9517 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.5677 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.576 | 19.9518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.5843 | 19.9519 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.5927 | 19.952 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.601 | 19.952 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.6094 | 19.9521 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.6177 | 19.9522 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.6261 | 19.9522 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.6344 | 19.9521 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.6427 | 19.9521 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.6511 | 19.9521 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.6594 | 19.9521 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.6678 | 19.9521 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.6761 | 19.9512 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.6845 | 19.9503 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.6928 | 19.9494 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.7012 | 19.9486 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.7095 | 19.9476 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.7178 | 19.9467 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.7262 | 19.9458 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.7345 | 19.9449 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.7429 | 19.944 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.7512 | 19.943 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.7596 | 19.9422 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.7679 | 19.9414 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.7762 | 19.9406 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.7846 | 19.9398 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.7929 | 19.9405 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.8013 | 19.9413 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.8096 | 19.9421 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.818 | 19.9429 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.8263 | 19.9436 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.8346 | 19.9443 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.843 | 19.9459 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.8513 | 19.9475 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.8597 | 19.949 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.868 | 19.9505 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.8764 | 19.952 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.8847 | 19.9535 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.8931 | 19.955 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.9014 | 19.9565 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.9097 | 19.9579 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.9181 | 19.9594 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.9264 | 19.9607 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.9348 | 19.962 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.9431 | 19.9634 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.9515 | 19.9648 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.9598 | 19.9647 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.9681 | 19.9646 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.9765 | 19.9645 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.9848 | 19.9644 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 114.9932 | 19.9643 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.0015 | 19.9642 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.0099 | 19.9641 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.0182 | 19.9641 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.0266 | 19.964 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.0349 | 19.964 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.0432 | 19.9639 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.0516 | 19.9638 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.0599 | 19.9637 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.0683 | 19.9636 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.0766 | 19.9635 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.085 | 19.9634 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.0933 | 19.964 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.1016 | 19.9646 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.11 | 19.9651 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.1183 | 19.9656 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.1267 | 19.9661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.135 | 19.9665 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.1434 | 19.967 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.1517 | 19.9676 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.16 | 19.9698 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.1684 | 19.972 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.1767 | 19.9743 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.1851 | 19.9766 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.1934 | 19.9788 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.2018 | 19.981 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.2101 | 19.9833 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.2185 | 19.9857 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.2268 | 19.988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.2351 | 19.9904 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.2435 | 19.9928 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.2518 | 19.9952 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.2602 | 19.9969 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.2685 | 19.9986 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.2769 | 20.0003 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.2852 | 20.0021 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.2935 | 20.0039 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.3019 | 20.0056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.3102 | 20.0075 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.3186 | 20.0093 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.3269 | 20.0094 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.3353 | 20.0094 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.3436 | 20.0095 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.3519 | 20.0096 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.3603 | 20.0097 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.3686 | 20.0099 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.377 | 20.0099 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.3853 | 20.0099 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.3937 | 20.01 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.402 | 20.01 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.4104 | 20.01 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.4187 | 20.0101 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.427 | 20.0101 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.4354 | 20.0101 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.4437 | 20.0102 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.4521 | 20.0102 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.4604 | 20.0098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.4688 | 20.0093 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.4771 | 20.0088 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.4854 | 20.0083 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.4938 | 20.0078 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.5021 | 20.0074 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.5105 | 20.0069 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.5188 | 20.0064 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.5272 | 20.0058 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.5355 | 20.0053 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.5438 | 20.0047 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.5522 | 20.0042 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.5605 | 20.0035 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.5689 | 20.0028 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.5772 | 20.0021 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.5856 | 20.0015 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.5939 | 20.0008 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.6023 | 20.0001 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.6106 | 19.9994 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.6189 | 19.9987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.6273 | 19.9986 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.6356 | 19.9984 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.644 | 19.9983 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.6523 | 19.9982 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.6607 | 19.998 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.669 | 19.9979 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.6773 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.6857 | 19.9975 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.694 | 19.9974 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.7024 | 19.9972 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.7107 | 19.9972 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.7191 | 19.9972 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.7274 | 19.9974 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.7357 | 19.9975 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.7441 | 19.9976 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.7524 | 19.9976 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.7608 | 19.9978 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.7691 | 19.998 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.7775 | 19.9982 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.7858 | 19.9984 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.7942 | 19.9985 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.8025 | 19.9986 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.8108 | 19.9987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.8192 | 19.9989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.8275 | 19.9991 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.8359 | 19.9993 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.8442 | 19.9995 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.8526 | 19.9997 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.8609 | 19.9999 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.8692 | 20.0002 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.8776 | 20.0004 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.8859 | 20.0007 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.8943 | 20.001 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.9026 | 20.0012 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.911 | 20.0016 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.9193 | 20.002 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.9276 | 20.0023 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.936 | 20.0026 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.9443 | 20.0028 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.9527 | 20.0031 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.961 | 20.0034 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.9694 | 20.0037 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.9777 | 20.0039 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.9861 | 20.0041 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 115.9944 | 20.0044 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.0027 | 20.0046 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.0111 | 20.0048 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.0194 | 20.0051 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.0278 | 20.0053 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.0361 | 20.0056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.0445 | 20.0057 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.0528 | 20.0058 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.0611 | 20.0059 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.0695 | 20.006 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.0778 | 20.006 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.0862 | 20.006 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.0945 | 20.006 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.1029 | 20.0061 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.1112 | 20.0061 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.1195 | 20.0061 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.1279 | 20.0061 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.1362 | 20.0062 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.1446 | 20.0062 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.1529 | 20.0062 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.1613 | 20.0062 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.1696 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.178 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.1863 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.1946 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.203 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.2113 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.2197 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.228 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.2364 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.2447 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.253 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.2614 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.2697 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.2781 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.2864 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.2948 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.3031 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.3115 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.3198 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.3281 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.3365 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.3448 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.3532 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.3615 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.3699 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.3782 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.3865 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.3949 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.4032 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.4116 | 20.0064 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.4199 | 20.0064 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.4283 | 20.0066 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.4366 | 20.0067 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.4449 | 20.0068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.4533 | 20.0069 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.4616 | 20.007 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.47 | 20.007 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.4783 | 20.0071 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.4867 | 20.0071 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.495 | 20.0072 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.5034 | 20.0072 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.5117 | 20.0073 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.52 | 20.0073 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.5284 | 20.0074 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.5367 | 20.0074 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.5451 | 20.0075 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.5534 | 20.0075 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.5618 | 20.0075 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.5701 | 20.0074 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.5784 | 20.0072 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.5868 | 20.0071 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.5951 | 20.0068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.6035 | 20.0066 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.6118 | 20.0063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.6202 | 20.0061 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.6285 | 20.0059 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.6368 | 20.0058 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.6452 | 20.0057 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.6535 | 20.0057 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.6619 | 20.0057 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.6702 | 20.0056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.6786 | 20.0056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.6869 | 20.0055 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.6953 | 20.0056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.7036 | 20.0056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.7119 | 20.0056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.7203 | 20.0057 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.7286 | 20.0058 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.737 | 20.006 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.7453 | 20.0062 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.7537 | 20.0064 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.762 | 20.0062 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.7703 | 20.006 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.7787 | 20.0058 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.787 | 20.0055 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.7954 | 20.0054 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.8037 | 20.0052 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.8121 | 20.0049 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.8204 | 20.0046 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.8287 | 20.0043 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.8371 | 20.004 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.8454 | 20.0038 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.8538 | 20.0035 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.8621 | 20.0031 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.8705 | 20.0028 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.8788 | 20.0024 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.8872 | 20.002 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.8955 | 20.0026 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.9038 | 20.0032 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.9122 | 20.0039 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.9205 | 20.0045 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.9289 | 20.0057 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.9372 | 20.0068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.9456 | 20.0079 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.9539 | 20.009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.9622 | 20.0101 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.9706 | 20.0111 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.9789 | 20.0121 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.9873 | 20.0132 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 116.9956 | 20.0142 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.004 | 20.0152 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.0123 | 20.0179 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.0206 | 20.0207 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.029 | 20.0234 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.0373 | 20.0262 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.0457 | 20.0288 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.054 | 20.0315 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.0624 | 20.0333 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.0707 | 20.0351 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.0791 | 20.0368 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.0874 | 20.0385 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.0957 | 20.0401 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.1041 | 20.0417 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.1124 | 20.0435 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.1208 | 20.0452 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.1291 | 20.047 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.1375 | 20.0488 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.1458 | 20.0506 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.1541 | 20.0524 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.1625 | 20.0542 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.1708 | 20.056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.1792 | 20.0562 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.1875 | 20.0563 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.1959 | 20.0565 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.2042 | 20.0566 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.2125 | 20.0569 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.2209 | 20.0572 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.2292 | 20.0573 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.2376 | 20.0575 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.2459 | 20.0577 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.2543 | 20.0579 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.2626 | 20.0591 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.271 | 20.0604 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.2793 | 20.0617 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.2876 | 20.0629 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.296 | 20.0642 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.3043 | 20.0654 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.3127 | 20.0667 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.321 | 20.068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.3294 | 20.0694 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.3377 | 20.0707 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.346 | 20.0719 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.3544 | 20.0732 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.3627 | 20.0744 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.3711 | 20.0757 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.3794 | 20.078 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.3878 | 20.0804 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.3961 | 20.0826 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.4044 | 20.0849 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.4128 | 20.087 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.4211 | 20.0892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.4295 | 20.0903 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.4378 | 20.0914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.4462 | 20.0925 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.4545 | 20.0936 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.4629 | 20.0945 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.4712 | 20.0955 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.4795 | 20.0964 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.4879 | 20.0972 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.4962 | 20.0981 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.5046 | 20.099 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.5129 | 20.0998 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.5213 | 20.1007 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.5296 | 20.1016 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.5379 | 20.1024 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.5463 | 20.1022 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.5546 | 20.1019 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.563 | 20.1017 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.5713 | 20.1016 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.5797 | 20.1015 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.588 | 20.1014 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.5964 | 20.1013 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.6047 | 20.1012 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.613 | 20.1011 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.6214 | 20.101 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.6297 | 20.101 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.6381 | 20.1009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.6464 | 20.1009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.6548 | 20.1009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.6631 | 20.1009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.6714 | 20.1009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.6798 | 20.1009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.6881 | 20.1009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.6965 | 20.1009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.7048 | 20.1009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.7132 | 20.1009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.7215 | 20.1009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.7298 | 20.1009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.7382 | 20.1009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.7465 | 20.1009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.7549 | 20.1009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.7632 | 20.1009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.7716 | 20.1008 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.7799 | 20.1007 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.7883 | 20.1006 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.7966 | 20.1006 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.8049 | 20.1005 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.8133 | 20.1004 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.8216 | 20.1003 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.83 | 20.1002 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.8383 | 20.1001 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.8467 | 20.0999 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.855 | 20.0998 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.8633 | 20.0996 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.8717 | 20.0995 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.88 | 20.0993 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.8884 | 20.0992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.8967 | 20.099 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.9051 | 20.0989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.9134 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.9217 | 20.0986 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.9301 | 20.0985 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.9384 | 20.0985 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.9468 | 20.0984 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.9551 | 20.0983 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.9635 | 20.0982 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.9718 | 20.0982 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.9802 | 20.0981 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.9885 | 20.0981 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 117.9968 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.0052 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.0135 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.0219 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.0302 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.0386 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.0469 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.0552 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.0636 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.0719 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.0803 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.0886 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.097 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.1053 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.1136 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.122 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.1303 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.1387 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.147 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.1554 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.1637 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.1721 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.1804 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.1887 | 20.0981 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.1971 | 20.0981 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.2054 | 20.0981 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.2138 | 20.0982 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.2221 | 20.0982 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.2305 | 20.0982 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.2388 | 20.0983 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.2471 | 20.0983 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.2555 | 20.0983 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.2638 | 20.0984 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.2722 | 20.0984 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.2805 | 20.0985 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.2889 | 20.0985 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.2972 | 20.0985 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.3055 | 20.0986 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.3139 | 20.0986 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.3222 | 20.0987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.3306 | 20.0987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.3389 | 20.0987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.3473 | 20.0987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.3556 | 20.0987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.364 | 20.0987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.3723 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.3806 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.389 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.3973 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.4057 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.414 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.4224 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.4307 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.439 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.4474 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.4557 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.4641 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.4724 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.4808 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.4891 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.4974 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.5058 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.5141 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.5225 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.5308 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.5392 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.5475 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.5559 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.5642 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.5725 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.5809 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.5892 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.5976 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.6059 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.6143 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.6226 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.6309 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.6393 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.6476 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.656 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.6643 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.6727 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.681 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.6893 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.6977 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.706 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.7144 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.7227 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.7311 | 20.0989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.7394 | 20.099 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.7478 | 20.0991 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.7561 | 20.0993 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.7644 | 20.0995 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.7728 | 20.0997 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.7811 | 20.0999 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.7895 | 20.1001 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.7978 | 20.1003 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.8062 | 20.1006 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.8145 | 20.1008 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.8228 | 20.101 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.8312 | 20.1012 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.8395 | 20.1015 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.8479 | 20.1017 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.8562 | 20.1019 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.8646 | 20.1021 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.8729 | 20.1024 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.8812 | 20.1026 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.8896 | 20.1029 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.8979 | 20.1031 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.9063 | 20.1033 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.9146 | 20.1035 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.923 | 20.1036 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.9313 | 20.1035 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.9397 | 20.1034 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.948 | 20.1033 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.9563 | 20.1032 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.9647 | 20.1031 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.973 | 20.103 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.9814 | 20.1029 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.9897 | 20.1027 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 118.9981 | 20.1022 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.0064 | 20.1018 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.0147 | 20.1012 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.0231 | 20.1007 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.0314 | 20.1002 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.0398 | 20.0998 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.0481 | 20.0992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.0565 | 20.0987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.0648 | 20.0981 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.0732 | 20.0975 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.0815 | 20.097 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.0898 | 20.0965 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.0982 | 20.0962 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.1065 | 20.0959 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.1149 | 20.0955 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.1232 | 20.0952 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.1316 | 20.0948 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.1399 | 20.0945 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.1482 | 20.0941 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.1566 | 20.0938 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.1649 | 20.0938 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.1733 | 20.0938 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.1816 | 20.0939 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.19 | 20.0939 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.1983 | 20.0939 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.2066 | 20.0939 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.215 | 20.094 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.2233 | 20.094 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.2317 | 20.094 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.24 | 20.094 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.2484 | 20.094 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.2567 | 20.0939 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.2651 | 20.0939 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.2734 | 20.094 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.2817 | 20.094 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.2901 | 20.094 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.2984 | 20.094 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.3068 | 20.094 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.3151 | 20.0941 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.3235 | 20.0941 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.3318 | 20.0941 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.3401 | 20.0942 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.3485 | 20.0943 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.3568 | 20.0943 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.3652 | 20.0944 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.3735 | 20.0945 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.3819 | 20.0946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.3902 | 20.0947 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.3985 | 20.0947 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.4069 | 20.0947 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.4152 | 20.0946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.4236 | 20.0946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.4319 | 20.0945 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.4403 | 20.0945 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.4486 | 20.0944 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.457 | 20.0944 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.4653 | 20.0944 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.4736 | 20.0944 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.482 | 20.0945 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.4903 | 20.0945 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.4987 | 20.0945 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.507 | 20.0946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.5154 | 20.0946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.5237 | 20.0947 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.532 | 20.0932 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.5404 | 20.0918 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.5487 | 20.0903 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.5571 | 20.0888 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.5654 | 20.0874 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.5738 | 20.086 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.5821 | 20.0847 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.5904 | 20.0833 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.5988 | 20.081 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.6071 | 20.0787 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.6155 | 20.0764 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.6238 | 20.074 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.6322 | 20.0717 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.6405 | 20.0693 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.6489 | 20.0669 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.6572 | 20.0646 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.6655 | 20.0597 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.6739 | 20.0549 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.6822 | 20.05 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.6906 | 20.045 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.6989 | 20.0416 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.7073 | 20.0382 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.7156 | 20.0348 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.7239 | 20.0314 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.7323 | 20.0279 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.7406 | 20.0245 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.749 | 20.0211 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.7573 | 20.0177 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.7657 | 20.0152 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.774 | 20.0128 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.7823 | 20.0103 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.7907 | 20.0079 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.799 | 20.0054 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.8074 | 20.0028 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.8157 | 20.0003 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.8241 | 19.9978 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.8324 | 19.9978 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.8408 | 19.9978 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.8491 | 19.9978 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.8574 | 19.9978 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.8658 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.8741 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.8825 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.8908 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.8992 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.9075 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.9158 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.9242 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.9325 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.9409 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.9492 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.9576 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.9659 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.9742 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.9826 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.9909 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 119.9993 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.0076 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.016 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.0243 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.0327 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.041 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.0493 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.0577 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.066 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.0744 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.0827 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.0911 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.0994 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.1077 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.1161 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.1244 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.1328 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.1411 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.1495 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.1578 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.1661 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.1745 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.1828 | 19.9975 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.1912 | 19.9973 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.1995 | 19.997 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.2079 | 19.9967 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.2162 | 19.9964 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.2246 | 19.9961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.2329 | 19.9958 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.2412 | 19.9955 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.2496 | 19.9952 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.2579 | 19.9949 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.2663 | 19.9946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.2746 | 19.9943 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.283 | 19.994 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.2913 | 19.9937 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.2996 | 19.9932 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.308 | 19.9927 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.3163 | 19.9923 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.3247 | 19.9918 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.333 | 19.9913 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.3414 | 19.9909 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.3497 | 19.9906 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.3581 | 19.9904 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.3664 | 19.9902 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.3747 | 19.99 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.3831 | 19.9899 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.3914 | 19.9897 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.3998 | 19.9895 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.4081 | 19.9894 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.4165 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.4248 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.4331 | 19.9889 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.4415 | 19.9887 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.4498 | 19.9885 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.4582 | 19.9884 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.4665 | 19.9884 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.4749 | 19.9884 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.4832 | 19.9884 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.4915 | 19.9884 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.4999 | 19.9884 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.5082 | 19.9885 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.5166 | 19.9885 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.5249 | 19.9885 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.5333 | 19.9886 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.5416 | 19.9886 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.55 | 19.9887 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.5583 | 19.9887 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.5666 | 19.9887 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.575 | 19.9888 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.5833 | 19.9888 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.5917 | 19.9888 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.6 | 19.9889 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.6084 | 19.9889 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.6167 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.625 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.6334 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.6417 | 19.9891 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.6501 | 19.9891 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.6584 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.6668 | 19.9891 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.6751 | 19.9891 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.6834 | 19.9891 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.6918 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.7001 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.7085 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.7168 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.7252 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.7335 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.7419 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.7502 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.7585 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.7669 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.7752 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.7836 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.7919 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.8003 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.8086 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.8169 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.8253 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.8336 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.842 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.8503 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.8587 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.867 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.8753 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.8837 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.892 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.9004 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.9087 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.9171 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.9254 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.9338 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.9421 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.9504 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.9588 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.9671 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.9755 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.9838 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 120.9922 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.0005 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.0088 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.0172 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.0255 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.0339 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.0422 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.0506 | 19.9893 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.0589 | 19.9893 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.0672 | 19.9894 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.0756 | 19.9895 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.0839 | 19.9896 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.0923 | 19.9897 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.1006 | 19.9897 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.109 | 19.9898 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.1173 | 19.9899 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.1257 | 19.99 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.134 | 19.99 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.1423 | 19.9901 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.1507 | 19.9902 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.159 | 19.9903 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.1674 | 19.9904 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.1757 | 19.9906 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.1841 | 19.9907 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.1924 | 19.9908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.2007 | 19.991 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.2091 | 19.9911 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.2174 | 19.9912 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.2258 | 19.9912 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.2341 | 19.9913 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.2425 | 19.9913 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.2508 | 19.9914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.2591 | 19.9914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.2675 | 19.9914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.2758 | 19.9915 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.2842 | 19.9915 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.2925 | 19.9915 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.3009 | 19.9916 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.3092 | 19.9916 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.3176 | 19.9916 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.3259 | 19.9917 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.3342 | 19.9916 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.3426 | 19.9916 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.3509 | 19.9916 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.3593 | 19.9915 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.3676 | 19.9915 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.376 | 19.9915 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.3843 | 19.9915 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.3926 | 19.9914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.401 | 19.9914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.4093 | 19.9914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.4177 | 19.9914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.426 | 19.9914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.4344 | 19.9914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.4427 | 19.9914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.451 | 19.9914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.4594 | 19.9914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.4677 | 19.9914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.4761 | 19.9914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.4844 | 19.9913 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.4928 | 19.9913 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.5011 | 19.9911 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.5095 | 19.991 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.5178 | 19.9909 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.5261 | 19.9907 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.5345 | 19.9906 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.5428 | 19.9905 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.5512 | 19.9903 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.5595 | 19.9902 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.5679 | 19.9901 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.5762 | 19.99 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.5845 | 19.9898 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.5929 | 19.9897 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.6012 | 19.9896 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.6096 | 19.9894 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.6179 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.6263 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.6346 | 19.9888 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.643 | 19.9885 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.6513 | 19.9884 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.6596 | 19.9883 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.668 | 19.9883 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.6763 | 19.9882 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.6847 | 19.9882 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.693 | 19.9881 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.7014 | 19.988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.7097 | 19.988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.718 | 19.9879 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.7264 | 19.9879 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.7347 | 19.9878 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.7431 | 19.9878 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.7514 | 19.9877 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.7598 | 19.9877 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.7681 | 19.9876 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.7764 | 19.9876 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.7848 | 19.9876 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.7931 | 19.9877 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.8015 | 19.9877 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.8098 | 19.9878 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.8182 | 19.9878 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.8265 | 19.9879 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.8349 | 19.988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.8432 | 19.988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.8515 | 19.9881 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.8599 | 19.9882 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.8682 | 19.9882 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.8766 | 19.9883 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.8849 | 19.9883 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.8933 | 19.9884 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.9016 | 19.9885 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.9099 | 19.9885 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.9183 | 19.9886 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.9266 | 19.9887 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.935 | 19.9887 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.9433 | 19.9888 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.9517 | 19.9888 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.96 | 19.9889 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.9683 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.9767 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.985 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 121.9934 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.0017 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.0101 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.0184 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.0268 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.0351 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.0434 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.0518 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.0601 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.0685 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.0768 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.0852 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.0935 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.1018 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.1102 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.1185 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.1269 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.1352 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.1436 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.1519 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.1602 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.1686 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.1769 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.1853 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.1936 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.202 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.2103 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.2187 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.227 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.2353 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.2437 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.252 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.2604 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.2687 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.2771 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.2854 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.2937 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.3021 | 19.9905 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.3104 | 19.992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.3188 | 19.9935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.3271 | 19.995 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.3355 | 19.9965 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.3438 | 19.998 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.3521 | 19.9995 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.3605 | 20.001 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.3688 | 20.0025 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.3772 | 20.004 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.3855 | 20.0055 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.3939 | 20.007 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.4022 | 20.0084 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.4106 | 20.0099 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.4189 | 20.0114 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.4272 | 20.0129 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.4356 | 20.0144 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.4439 | 20.0158 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.4523 | 20.0172 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.4606 | 20.0186 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.469 | 20.0185 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.4773 | 20.0185 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.4856 | 20.0184 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.494 | 20.0183 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.5023 | 20.0182 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.5107 | 20.0181 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.519 | 20.018 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.5274 | 20.0179 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.5357 | 20.0177 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.544 | 20.0174 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.5524 | 20.0172 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.5607 | 20.0169 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.5691 | 20.0167 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.5774 | 20.0164 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.5858 | 20.0162 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.5941 | 20.0159 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.6025 | 20.0157 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.6108 | 20.0156 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.6191 | 20.0154 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.6275 | 20.0152 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.6358 | 20.0148 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.6442 | 20.0145 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.6525 | 20.0141 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.6609 | 20.0138 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.6692 | 20.0134 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.6775 | 20.013 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.6859 | 20.0146 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.6942 | 20.0162 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.7026 | 20.0179 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.7109 | 20.0196 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.7193 | 20.0212 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.7276 | 20.0228 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.7359 | 20.0243 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.7443 | 20.0259 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.7526 | 20.0275 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.761 | 20.0291 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.7693 | 20.0305 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.7777 | 20.0319 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.786 | 20.0333 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.7944 | 20.0346 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.8027 | 20.0362 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.811 | 20.0377 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.8194 | 20.0393 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.8277 | 20.0408 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.8361 | 20.0424 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.8444 | 20.0439 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.8528 | 20.0436 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.8611 | 20.0432 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.8694 | 20.0429 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.8778 | 20.0426 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.8861 | 20.0426 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.8945 | 20.0426 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.9028 | 20.0426 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.9112 | 20.0426 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.9195 | 20.0426 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.9279 | 20.0426 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.9362 | 20.0428 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.9445 | 20.0429 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.9529 | 20.0435 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.9612 | 20.0441 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.9696 | 20.0447 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.9779 | 20.0452 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.9863 | 20.0457 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 122.9946 | 20.0462 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.0029 | 20.0467 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.0113 | 20.0472 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.0196 | 20.0477 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.028 | 20.0482 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.0363 | 20.0486 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.0447 | 20.0489 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.053 | 20.0492 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.0613 | 20.0494 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.0697 | 20.0496 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.078 | 20.0498 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.0864 | 20.05 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.0947 | 20.0502 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.1031 | 20.0505 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.1114 | 20.0507 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.1198 | 20.0505 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.1281 | 20.0503 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.1364 | 20.0504 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.1448 | 20.0505 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.1531 | 20.0507 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.1615 | 20.0509 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.1698 | 20.0511 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.1782 | 20.0514 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.1865 | 20.0516 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.1948 | 20.0519 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.2032 | 20.0525 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.2115 | 20.0531 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.2199 | 20.0538 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.2282 | 20.0544 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.2366 | 20.055 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.2449 | 20.0555 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.2532 | 20.0561 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.2616 | 20.0567 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.2699 | 20.0572 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.2783 | 20.0578 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.2866 | 20.0584 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.295 | 20.0589 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.3033 | 20.0592 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.3117 | 20.0595 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.32 | 20.0598 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.3283 | 20.0601 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.3367 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.345 | 20.0615 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.3534 | 20.0621 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.3617 | 20.0627 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.3701 | 20.063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.3784 | 20.0632 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.3867 | 20.0634 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.3951 | 20.0637 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.4034 | 20.0641 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.4118 | 20.0645 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.4201 | 20.0649 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.4285 | 20.0653 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.4368 | 20.0658 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.4451 | 20.0663 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.4535 | 20.0664 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.4618 | 20.0666 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.4702 | 20.0667 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.4785 | 20.0669 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.4869 | 20.0671 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.4952 | 20.0673 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.5036 | 20.0673 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.5119 | 20.0672 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.5202 | 20.0672 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.5286 | 20.0672 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.5369 | 20.0672 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.5453 | 20.0672 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.5536 | 20.0673 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.562 | 20.0673 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.5703 | 20.0672 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.5786 | 20.0671 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.587 | 20.0671 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.5953 | 20.067 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.6037 | 20.067 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.612 | 20.067 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.6204 | 20.0674 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.6287 | 20.0677 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.637 | 20.068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.6454 | 20.0684 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.6537 | 20.0693 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.6621 | 20.0702 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.6704 | 20.0709 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.6788 | 20.0716 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.6871 | 20.0724 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.6955 | 20.0731 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.7038 | 20.0738 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.7121 | 20.0746 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.7205 | 20.0753 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.7288 | 20.0761 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.7372 | 20.0766 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.7455 | 20.0771 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.7539 | 20.0777 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.7622 | 20.0782 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.7705 | 20.0785 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.7789 | 20.0788 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.7872 | 20.0794 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.7956 | 20.0799 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.8039 | 20.0806 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.8123 | 20.0812 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.8206 | 20.0811 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.8289 | 20.0811 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.8373 | 20.081 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.8456 | 20.081 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.854 | 20.0809 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.8623 | 20.0809 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.8707 | 20.0808 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.879 | 20.0808 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.8874 | 20.0807 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.8957 | 20.0807 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.904 | 20.0808 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.9124 | 20.081 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.9207 | 20.0812 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.9291 | 20.0813 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.9374 | 20.0815 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.9458 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.9541 | 20.0818 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.9624 | 20.0818 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.9708 | 20.0818 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.9791 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.9875 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 123.9958 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.0042 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.0125 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.0208 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.0292 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.0375 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.0459 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.0542 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.0626 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.0709 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.0793 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.0876 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.0959 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.1043 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.1126 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.121 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.1293 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.1377 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.146 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.1543 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.1627 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.171 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.1794 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.1877 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.1961 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.2044 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.2128 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.2211 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.2294 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.2378 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.2461 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.2545 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.2628 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.2712 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.2795 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.2878 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.2962 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.3045 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.3129 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.3212 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.3296 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.3379 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.3462 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.3546 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.3629 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.3713 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.3796 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.388 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.3963 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.4047 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.413 | 20.0817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.4213 | 20.0819 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.4297 | 20.082 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.438 | 20.0822 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.4464 | 20.0823 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.4547 | 20.0825 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.4631 | 20.0826 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.4714 | 20.0828 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.4797 | 20.083 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.4881 | 20.0833 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.4964 | 20.0836 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.5048 | 20.0839 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.5131 | 20.0842 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.5215 | 20.0845 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.5298 | 20.0848 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.5381 | 20.0851 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.5465 | 20.0854 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.5548 | 20.0857 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.5632 | 20.086 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.5715 | 20.0864 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.5799 | 20.0867 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.5882 | 20.0868 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.5966 | 20.087 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.6049 | 20.0871 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.6132 | 20.0871 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.6216 | 20.0872 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.6299 | 20.0873 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.6383 | 20.0874 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.6466 | 20.0874 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.655 | 20.0874 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.6633 | 20.0873 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.6716 | 20.0872 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.68 | 20.0871 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.6883 | 20.0869 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.6967 | 20.0868 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.705 | 20.0865 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.7134 | 20.0863 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.7217 | 20.086 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.73 | 20.0858 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.7384 | 20.0855 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.7467 | 20.0853 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.7551 | 20.085 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.7634 | 20.0847 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.7718 | 20.0845 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.7801 | 20.0843 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.7885 | 20.0841 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.7968 | 20.0839 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.8051 | 20.0842 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.8135 | 20.0846 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.8218 | 20.0849 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.8302 | 20.0853 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.8385 | 20.0856 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.8469 | 20.0859 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.8552 | 20.0863 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.8635 | 20.0867 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.8719 | 20.0855 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.8802 | 20.0843 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.8886 | 20.083 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.8969 | 20.0818 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.9053 | 20.0806 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.9136 | 20.0794 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.9219 | 20.0783 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.9303 | 20.0772 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.9386 | 20.0761 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.947 | 20.075 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.9553 | 20.0739 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.9637 | 20.0728 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.972 | 20.0712 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.9804 | 20.0695 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.9887 | 20.0678 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 124.997 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.0054 | 20.0644 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.0137 | 20.0627 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.0221 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.0304 | 20.0591 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.0388 | 20.0591 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.0471 | 20.0591 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.0554 | 20.0592 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.0638 | 20.0593 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.0721 | 20.0573 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.0805 | 20.0553 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.0888 | 20.0531 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.0972 | 20.051 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.1055 | 20.0487 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.1138 | 20.0465 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.1222 | 20.0441 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.1305 | 20.0417 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.1389 | 20.0393 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.1472 | 20.037 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.1556 | 20.0346 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.1639 | 20.0323 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.1723 | 20.03 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.1806 | 20.0277 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.1889 | 20.0251 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.1973 | 20.0225 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.2056 | 20.0199 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.214 | 20.0172 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.2223 | 20.0144 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.2307 | 20.0116 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.239 | 20.011 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.2473 | 20.0103 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.2557 | 20.0097 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.264 | 20.0091 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.2724 | 20.0086 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.2807 | 20.0081 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.2891 | 20.0077 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.2974 | 20.0074 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.3057 | 20.0071 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.3141 | 20.0068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.3224 | 20.0068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.3308 | 20.0067 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.3391 | 20.0066 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.3475 | 20.0065 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.3558 | 20.007 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.3642 | 20.0074 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.3725 | 20.0079 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.3808 | 20.0084 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.3892 | 20.0097 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.3975 | 20.011 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.4059 | 20.0124 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.4142 | 20.0137 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.4226 | 20.015 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.4309 | 20.0163 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.4392 | 20.0175 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.4476 | 20.0187 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.4559 | 20.0199 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.4643 | 20.0211 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.4726 | 20.0222 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.481 | 20.0233 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.4893 | 20.0243 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.4977 | 20.0252 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.506 | 20.026 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.5143 | 20.0268 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.5227 | 20.0274 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.531 | 20.028 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.5394 | 20.0286 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.5477 | 20.0291 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.5561 | 20.0288 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.5644 | 20.0286 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.5727 | 20.0282 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.5811 | 20.0279 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.5894 | 20.0275 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.5978 | 20.0271 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.6061 | 20.0269 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.6145 | 20.0266 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.6228 | 20.0264 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.6311 | 20.0261 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.6395 | 20.026 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.6478 | 20.0258 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.6562 | 20.0256 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.6645 | 20.0254 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.6729 | 20.0253 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.6812 | 20.0252 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.6896 | 20.0252 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.6979 | 20.0252 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.7062 | 20.0253 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.7146 | 20.0253 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.7229 | 20.0253 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.7313 | 20.0254 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.7396 | 20.0255 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.748 | 20.0257 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.7563 | 20.0259 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.7646 | 20.026 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.773 | 20.0251 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.7813 | 20.0241 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.7897 | 20.0233 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.798 | 20.0224 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.8064 | 20.0215 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.8147 | 20.0206 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.823 | 20.0196 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.8314 | 20.0185 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.8397 | 20.0175 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.8481 | 20.0165 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.8564 | 20.0155 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.8648 | 20.0145 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.8731 | 20.0135 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.8815 | 20.0124 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.8898 | 20.0114 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.8981 | 20.0103 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.9065 | 20.0092 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.9148 | 20.008 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.9232 | 20.0069 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.9315 | 20.0057 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.9399 | 20.0056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.9482 | 20.0055 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.9565 | 20.0053 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.9649 | 20.0052 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.9732 | 20.0049 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.9816 | 20.0046 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.9899 | 20.0045 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 125.9983 | 20.0043 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.0066 | 20.0042 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.0149 | 20.004 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.0233 | 20.0045 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.0316 | 20.005 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.04 | 20.0056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.0483 | 20.0061 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.0567 | 20.0066 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.065 | 20.007 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.0734 | 20.0075 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.0817 | 20.0081 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.09 | 20.0086 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.0984 | 20.0091 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.1067 | 20.0098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.1151 | 20.0104 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.1234 | 20.011 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.1318 | 20.0116 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.1401 | 20.0123 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.1484 | 20.013 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.1568 | 20.0131 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.1651 | 20.0133 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.1735 | 20.0133 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.1818 | 20.0134 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.1902 | 20.0127 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.1985 | 20.0121 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.2068 | 20.0114 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.2152 | 20.0108 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.2235 | 20.0102 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.2319 | 20.0097 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.2402 | 20.009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.2486 | 20.0083 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.2569 | 20.0076 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.2653 | 20.0069 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.2736 | 20.0061 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.2819 | 20.0054 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.2903 | 20.0046 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.2986 | 20.0038 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.307 | 20.0031 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.3153 | 20.0024 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.3237 | 20.0022 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.332 | 20.0019 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.3403 | 20.0018 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.3487 | 20.0017 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.357 | 20.0017 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.3654 | 20.0016 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.3737 | 20.0017 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.3821 | 20.0017 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.3904 | 20.0018 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.3987 | 20.0018 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.4071 | 20.0003 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.4154 | 19.9987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.4238 | 19.9972 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.4321 | 19.9957 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.4405 | 19.9941 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.4488 | 19.9925 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.4572 | 19.9911 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.4655 | 19.9896 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.4738 | 19.9881 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.4822 | 19.9866 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.4905 | 19.9851 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.4989 | 19.9836 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.5072 | 19.9822 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.5156 | 19.9807 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.5239 | 19.9791 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.5322 | 19.9775 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.5406 | 19.9759 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.5489 | 19.9743 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.5573 | 19.9726 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.5656 | 19.971 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.574 | 19.9711 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.5823 | 19.9712 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.5906 | 19.9714 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.599 | 19.9715 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.6073 | 19.9717 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.6157 | 19.9718 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.624 | 19.9719 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.6324 | 19.972 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.6407 | 19.972 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.6491 | 19.9721 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.6574 | 19.9722 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.6657 | 19.9722 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.6741 | 19.9723 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.6824 | 19.9723 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.6908 | 19.9723 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.6991 | 19.9723 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.7075 | 19.9723 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.7158 | 19.9723 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.7241 | 19.9723 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.7325 | 19.9723 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.7408 | 19.9722 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.7492 | 19.9721 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.7575 | 19.972 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.7659 | 19.9719 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.7742 | 19.9718 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.7826 | 19.9717 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.7909 | 19.9716 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.7992 | 19.9715 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.8076 | 19.9714 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.8159 | 19.9714 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.8243 | 19.9712 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.8326 | 19.9711 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.841 | 19.9711 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.8493 | 19.971 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.8576 | 19.971 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.866 | 19.9711 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.8743 | 19.9711 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.8827 | 19.9712 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.891 | 19.9713 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.8994 | 19.9713 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.9077 | 19.9711 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.916 | 19.9709 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.9244 | 19.9706 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.9327 | 19.9704 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.9411 | 19.9702 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.9494 | 19.9699 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.9578 | 19.9696 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.9661 | 19.9694 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.9745 | 19.9685 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.9828 | 19.9675 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.9911 | 19.9665 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 126.9995 | 19.9655 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.0078 | 19.9645 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.0162 | 19.9635 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.0245 | 19.9624 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.0329 | 19.9613 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.0412 | 19.9606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.0495 | 19.96 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.0579 | 19.9593 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.0662 | 19.9587 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.0746 | 19.9583 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.0829 | 19.958 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.0913 | 19.9577 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.0996 | 19.9574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.1079 | 19.9571 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.1163 | 19.9569 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.1246 | 19.9567 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.133 | 19.9565 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.1413 | 19.9569 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.1497 | 19.9573 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.158 | 19.9579 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.1664 | 19.9584 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.1747 | 19.959 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.183 | 19.9596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.1914 | 19.9601 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.1997 | 19.9607 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.2081 | 19.9608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.2164 | 19.9609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.2248 | 19.9609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.2331 | 19.961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.2414 | 19.961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.2498 | 19.9611 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.2581 | 19.961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.2665 | 19.961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.2748 | 19.961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.2832 | 19.961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.2915 | 19.961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.2998 | 19.961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.3082 | 19.961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.3165 | 19.961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.3249 | 19.961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.3332 | 19.961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.3416 | 19.961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.3499 | 19.9609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.3583 | 19.9608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.3666 | 19.9607 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.3749 | 19.9607 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.3833 | 19.9606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.3916 | 19.9605 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.4 | 19.9605 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.4083 | 19.9604 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.4167 | 19.9602 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.425 | 19.9602 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.4333 | 19.9601 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.4417 | 19.96 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.45 | 19.9599 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.4584 | 19.9598 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.4667 | 19.9597 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.4751 | 19.9595 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.4834 | 19.9594 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.4917 | 19.9594 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.5001 | 19.9593 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.5084 | 19.9592 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.5168 | 19.9592 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.5251 | 19.9592 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.5335 | 19.9592 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.5418 | 19.9592 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.5502 | 19.9593 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.5585 | 19.9593 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.5668 | 19.9593 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.5752 | 19.9595 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.5835 | 19.9596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.5919 | 19.9596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.6002 | 19.9595 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.6086 | 19.9605 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.6169 | 19.9615 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.6252 | 19.9625 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.6336 | 19.9635 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.6419 | 19.9645 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.6503 | 19.9654 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.6586 | 19.9664 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.667 | 19.9674 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.6753 | 19.9685 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.6836 | 19.9695 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.692 | 19.9705 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.7003 | 19.9715 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.7087 | 19.9724 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.717 | 19.9734 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.7254 | 19.9745 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.7337 | 19.9756 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.7421 | 19.9777 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.7504 | 19.9797 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.7587 | 19.9819 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.7671 | 19.9841 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.7754 | 19.9853 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.7838 | 19.9865 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.7921 | 19.9876 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.8005 | 19.9888 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.8088 | 19.99 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.8171 | 19.9912 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.8255 | 19.9922 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.8338 | 19.9933 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.8422 | 19.9944 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.8505 | 19.9955 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.8589 | 19.9965 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.8672 | 19.9976 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.8755 | 19.9988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.8839 | 20 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.8922 | 20.0009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.9006 | 20.0018 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.9089 | 20.0017 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.9173 | 20.0017 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.9256 | 20.0033 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.934 | 20.0049 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.9423 | 20.0064 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.9506 | 20.008 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.959 | 20.0095 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.9673 | 20.0109 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.9757 | 20.0124 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.984 | 20.0139 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 127.9924 | 20.0155 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.0007 | 20.017 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.009 | 20.0186 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.0174 | 20.0202 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.0257 | 20.0218 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.0341 | 20.0234 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.0424 | 20.0248 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.0508 | 20.0262 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.0591 | 20.0277 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.0674 | 20.0292 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.0758 | 20.0307 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.0841 | 20.0321 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.0925 | 20.0319 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.1008 | 20.0316 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.1092 | 20.0314 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.1175 | 20.0312 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.1259 | 20.031 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.1342 | 20.0309 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.1425 | 20.0307 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.1509 | 20.0305 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.1592 | 20.0304 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.1676 | 20.0302 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.1759 | 20.03 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.1843 | 20.0298 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.1926 | 20.0296 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.2009 | 20.0294 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.2093 | 20.0294 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.2176 | 20.0294 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.226 | 20.0294 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.2343 | 20.0294 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.2427 | 20.0301 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.251 | 20.0308 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.2594 | 20.0315 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.2677 | 20.0322 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.276 | 20.033 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.2844 | 20.0337 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.2927 | 20.0345 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.3011 | 20.0352 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.3094 | 20.036 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.3178 | 20.0368 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.3261 | 20.0375 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.3344 | 20.0383 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.3428 | 20.039 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.3511 | 20.0398 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.3595 | 20.0405 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.3678 | 20.0412 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.3762 | 20.0418 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.3845 | 20.0424 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.3928 | 20.0429 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.4012 | 20.0435 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.4095 | 20.0435 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.4179 | 20.0435 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.4262 | 20.0435 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.4346 | 20.0435 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.4429 | 20.0435 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.4513 | 20.0434 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.4596 | 20.0434 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.4679 | 20.0433 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.4763 | 20.0432 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.4846 | 20.0432 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.493 | 20.0431 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.5013 | 20.043 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.5097 | 20.043 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.518 | 20.0431 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.5263 | 20.0431 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.5347 | 20.0432 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.543 | 20.0433 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.5514 | 20.0434 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.5597 | 20.045 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.5681 | 20.0465 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.5764 | 20.0481 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.5847 | 20.0497 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.5931 | 20.0513 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.6014 | 20.0529 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.6098 | 20.0544 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.6181 | 20.0559 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.6265 | 20.0573 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.6348 | 20.0587 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.6432 | 20.06 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.6515 | 20.0613 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.6598 | 20.0625 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.6682 | 20.0637 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.6765 | 20.0649 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.6849 | 20.066 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.6932 | 20.0672 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.7016 | 20.0683 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.7099 | 20.0695 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.7182 | 20.0707 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.7266 | 20.0704 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.7349 | 20.0701 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.7433 | 20.0699 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.7516 | 20.0697 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.76 | 20.0694 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.7683 | 20.069 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.7766 | 20.0688 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.785 | 20.0685 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.7933 | 20.0684 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.8017 | 20.0683 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.81 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.8184 | 20.0679 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.8267 | 20.0679 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.8351 | 20.0679 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.8434 | 20.0678 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.8517 | 20.0678 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.8601 | 20.0677 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.8684 | 20.0677 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.8768 | 20.0678 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.8851 | 20.0679 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.8935 | 20.0682 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.9018 | 20.0684 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.9101 | 20.0686 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.9185 | 20.0688 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.9268 | 20.0691 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.9352 | 20.0694 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.9435 | 20.0697 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.9519 | 20.07 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.9602 | 20.0702 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.9685 | 20.0704 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.9769 | 20.0706 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.9852 | 20.0708 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 128.9936 | 20.071 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.0019 | 20.0711 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.0103 | 20.0713 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.0186 | 20.0714 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.027 | 20.0715 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.0353 | 20.0715 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.0436 | 20.0714 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.052 | 20.0713 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.0603 | 20.071 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.0687 | 20.0707 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.077 | 20.0714 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.0854 | 20.072 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.0937 | 20.0726 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.102 | 20.0732 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.1104 | 20.0738 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.1187 | 20.0745 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.1271 | 20.0752 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.1354 | 20.0759 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.1438 | 20.0766 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.1521 | 20.0774 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.1604 | 20.078 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.1688 | 20.0787 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.1771 | 20.0795 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.1855 | 20.0803 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.1938 | 20.082 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.2022 | 20.0838 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.2105 | 20.0856 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.2189 | 20.0873 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.2272 | 20.0892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.2355 | 20.0911 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.2439 | 20.092 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.2522 | 20.093 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.2606 | 20.0943 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.2689 | 20.0956 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.2773 | 20.0969 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.2856 | 20.0982 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.2939 | 20.0995 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.3023 | 20.1008 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.3106 | 20.1022 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.319 | 20.1035 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.3273 | 20.105 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.3357 | 20.1064 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.344 | 20.1078 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.3523 | 20.1091 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.3607 | 20.1096 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.369 | 20.11 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.3774 | 20.1106 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.3857 | 20.1112 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.3941 | 20.1117 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.4024 | 20.1122 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.4108 | 20.1126 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.4191 | 20.1131 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.4274 | 20.1132 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.4358 | 20.1134 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.4441 | 20.1135 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.4525 | 20.1135 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.4608 | 20.1135 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.4692 | 20.1134 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.4775 | 20.1134 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.4858 | 20.1133 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.4942 | 20.1133 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.5025 | 20.1132 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.5109 | 20.113 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.5192 | 20.1127 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.5276 | 20.1125 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.5359 | 20.1123 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.5443 | 20.1119 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.5526 | 20.1116 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.5609 | 20.1113 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.5693 | 20.1111 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.5776 | 20.1109 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.586 | 20.1107 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.5943 | 20.1105 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.6027 | 20.1103 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.611 | 20.1101 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.6193 | 20.11 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.6277 | 20.11 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.636 | 20.11 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.6444 | 20.11 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.6527 | 20.11 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.6611 | 20.1099 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.6694 | 20.1099 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.6777 | 20.11 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.6861 | 20.1102 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.6944 | 20.1106 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.7028 | 20.111 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.7111 | 20.1114 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.7195 | 20.1118 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.7278 | 20.1122 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.7362 | 20.1126 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.7445 | 20.1129 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.7528 | 20.1132 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.7612 | 20.1135 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.7695 | 20.1138 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.7779 | 20.1141 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.7862 | 20.1144 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.7946 | 20.1147 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.8029 | 20.115 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.8112 | 20.1153 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.8196 | 20.1157 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.8279 | 20.1161 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.8363 | 20.1164 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.8446 | 20.1168 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.853 | 20.1171 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.8613 | 20.1171 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.8696 | 20.1171 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.878 | 20.1172 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.8863 | 20.1172 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.8947 | 20.1169 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.903 | 20.1167 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.9114 | 20.1165 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.9197 | 20.1163 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.9281 | 20.1161 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.9364 | 20.1159 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.9447 | 20.1157 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.9531 | 20.1155 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.9614 | 20.1152 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.9698 | 20.115 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.9781 | 20.1147 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.9865 | 20.1145 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 129.9948 | 20.1142 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.0031 | 20.1139 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.0115 | 20.1136 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.0198 | 20.1133 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.0282 | 20.113 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.0365 | 20.1126 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.0449 | 20.1122 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.0532 | 20.1119 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.0615 | 20.1116 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.0699 | 20.1114 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.0782 | 20.1112 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.0866 | 20.111 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.0949 | 20.1107 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.1033 | 20.1103 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.1116 | 20.11 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.12 | 20.1097 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.1283 | 20.1094 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.1366 | 20.1092 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.145 | 20.1081 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.1533 | 20.107 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.1617 | 20.106 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.17 | 20.105 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.1784 | 20.1042 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.1867 | 20.1033 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.195 | 20.1024 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.2034 | 20.1015 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.2117 | 20.1007 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.2201 | 20.0999 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.2284 | 20.099 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.2368 | 20.0982 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.2451 | 20.0975 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.2534 | 20.0968 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.2618 | 20.0962 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.2701 | 20.0956 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.2785 | 20.095 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.2868 | 20.0944 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.2952 | 20.0938 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.3035 | 20.0932 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.3119 | 20.0934 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.3202 | 20.0936 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.3285 | 20.0921 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.3369 | 20.0906 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.3452 | 20.089 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.3536 | 20.0875 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.3619 | 20.0858 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.3703 | 20.0842 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.3786 | 20.0815 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.3869 | 20.0789 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.3953 | 20.0751 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4036 | 20.0713 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.412 | 20.0674 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4203 | 20.0635 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4287 | 20.0596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.437 | 20.0556 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4453 | 20.0518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4537 | 20.0479 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.462 | 20.044 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4704 | 20.0401 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4787 | 20.0362 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4871 | 20.0322 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4954 | 20.0299 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5038 | 20.0276 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5121 | 20.0253 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5204 | 20.0229 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5288 | 20.0207 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5371 | 20.0185 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5455 | 20.0172 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5538 | 20.016 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5622 | 20.0159 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5705 | 20.0158 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5788 | 20.0157 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5872 | 20.0156 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5955 | 20.0155 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6039 | 20.0154 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6122 | 20.0153 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6206 | 20.0151 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6289 | 20.0152 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6372 | 20.0153 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6456 | 20.0154 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6539 | 20.0156 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6623 | 20.0158 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6706 | 20.016 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.679 | 20.0161 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6873 | 20.0163 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6957 | 20.0165 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.704 | 20.0167 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7123 | 20.0169 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7207 | 20.017 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.729 | 20.0173 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7374 | 20.0177 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7457 | 20.018 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7541 | 20.0183 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7624 | 20.0186 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7707 | 20.0189 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7791 | 20.0196 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7874 | 20.0203 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7958 | 20.0209 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8041 | 20.0215 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8125 | 20.0222 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8208 | 20.0228 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8292 | 20.0234 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8375 | 20.0241 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8458 | 20.025 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8542 | 20.0259 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8625 | 20.0267 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8709 | 20.0276 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8792 | 20.0286 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8876 | 20.0296 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8959 | 20.0305 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.9042 | 20.0314 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.9126 | 20.0321 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.9209 | 20.0329 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.9293 | 20.0337 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.9376 | 20.0345 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.946 | 20.0347 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.9543 | 20.0349 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.9626 | 20.0351 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.971 | 20.0353 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.9793 | 20.0353 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.9877 | 20.0353 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.996 | 20.0354 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0044 | 20.0355 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0127 | 20.0352 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0211 | 20.035 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0294 | 20.0348 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0377 | 20.0345 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0461 | 20.0343 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0544 | 20.0341 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0628 | 20.0339 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0711 | 20.0336 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0795 | 20.0335 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0878 | 20.0335 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0961 | 20.0334 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1045 | 20.0333 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1128 | 20.0333 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1212 | 20.0334 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1295 | 20.0335 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1379 | 20.0336 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1462 | 20.0337 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1545 | 20.0338 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1629 | 20.034 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1712 | 20.0341 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1796 | 20.0342 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1879 | 20.0344 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1963 | 20.0345 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2046 | 20.0347 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.213 | 20.0349 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2213 | 20.0352 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2296 | 20.0353 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.238 | 20.0354 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2463 | 20.0356 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2547 | 20.0357 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.263 | 20.0358 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2714 | 20.036 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2797 | 20.0361 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.288 | 20.0362 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2964 | 20.0364 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3047 | 20.0365 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3131 | 20.0366 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3214 | 20.0367 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3298 | 20.0368 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3381 | 20.0368 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3464 | 20.0369 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3548 | 20.037 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3631 | 20.0371 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3715 | 20.0372 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3798 | 20.0371 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3882 | 20.0371 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3965 | 20.0371 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4049 | 20.0371 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4132 | 20.0371 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4215 | 20.037 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4299 | 20.037 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4382 | 20.0369 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4466 | 20.0368 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4549 | 20.0367 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4633 | 20.0366 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4716 | 20.0366 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4799 | 20.0372 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4883 | 20.0379 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4966 | 20.0386 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.505 | 20.0393 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5133 | 20.0399 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5217 | 20.0406 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.53 | 20.0413 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5383 | 20.0421 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5467 | 20.0428 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.555 | 20.0435 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5634 | 20.0442 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5717 | 20.0449 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5801 | 20.0456 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5884 | 20.0463 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5968 | 20.0471 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6051 | 20.0479 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6134 | 20.0486 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6218 | 20.0494 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6301 | 20.0502 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6385 | 20.0509 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6468 | 20.051 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6552 | 20.051 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6635 | 20.051 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6718 | 20.051 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6802 | 20.0511 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6885 | 20.0511 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6969 | 20.0511 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.7052 | 20.0511 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.7136 | 20.0511 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.7219 | 20.0511 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.7302 | 20.0512 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.7386 | 20.0512 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.7469 | 20.0513 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.7553 | 20.0514 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.7636 | 20.0514 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.772 | 20.0515 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.7803 | 20.0516 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.7887 | 20.0516 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.797 | 20.0517 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.8053 | 20.0517 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.8137 | 20.0518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.822 | 20.0519 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.8304 | 20.0519 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.8387 | 20.052 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.8471 | 20.0521 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.8554 | 20.0521 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.8637 | 20.0522 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.8721 | 20.0523 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.8804 | 20.0523 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.8888 | 20.0523 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.8971 | 20.0523 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9055 | 20.0523 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9138 | 20.0522 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9221 | 20.0522 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9305 | 20.0522 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9388 | 20.0522 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9472 | 20.052 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9555 | 20.0519 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9639 | 20.0517 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9722 | 20.0516 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9806 | 20.0515 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9889 | 20.0513 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9972 | 20.0512 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0056 | 20.051 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0139 | 20.0509 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0223 | 20.0508 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0306 | 20.0506 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.039 | 20.0505 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0473 | 20.0504 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0556 | 20.0503 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.064 | 20.0502 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0723 | 20.0501 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0807 | 20.05 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.089 | 20.0499 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0974 | 20.0497 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1057 | 20.0496 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1141 | 20.0496 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1224 | 20.0496 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1307 | 20.0496 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1391 | 20.0496 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1474 | 20.0496 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1558 | 20.0496 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1641 | 20.0496 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1725 | 20.0496 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1808 | 20.0507 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1891 | 20.0517 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1975 | 20.0527 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2058 | 20.0538 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2142 | 20.0548 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2225 | 20.0558 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2309 | 20.0568 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2392 | 20.0579 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2475 | 20.0588 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2559 | 20.0597 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2642 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2726 | 20.0615 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2809 | 20.0624 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2893 | 20.0633 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2976 | 20.0642 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.306 | 20.0651 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3143 | 20.066 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3226 | 20.0669 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.331 | 20.0678 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3393 | 20.0687 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3477 | 20.0686 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.356 | 20.0685 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3644 | 20.0684 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3727 | 20.0683 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.381 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3894 | 20.068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3977 | 20.0679 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4061 | 20.0678 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4144 | 20.0678 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4228 | 20.0679 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4311 | 20.0679 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4394 | 20.0679 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4478 | 20.068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4561 | 20.068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4645 | 20.068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4728 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4812 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4895 | 20.0681 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4979 | 20.0682 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5062 | 20.0682 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5145 | 20.0684 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5229 | 20.0685 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5312 | 20.0687 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5396 | 20.0688 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5479 | 20.069 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5563 | 20.0691 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5646 | 20.0693 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5729 | 20.0694 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5813 | 20.0695 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5896 | 20.0696 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.598 | 20.0698 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6063 | 20.0699 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6147 | 20.07 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.623 | 20.0701 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6313 | 20.0703 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6397 | 20.0706 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.648 | 20.0708 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6564 | 20.0711 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6647 | 20.0713 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6731 | 20.0715 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6814 | 20.0717 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6898 | 20.0718 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6981 | 20.072 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7064 | 20.0721 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7148 | 20.0723 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7231 | 20.0725 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7315 | 20.0727 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7398 | 20.0729 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7482 | 20.0739 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7565 | 20.0749 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7648 | 20.0759 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7732 | 20.0769 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7815 | 20.0779 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7899 | 20.0789 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7982 | 20.0798 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.8066 | 20.0807 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.8149 | 20.0816 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.8232 | 20.0825 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.8316 | 20.0834 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.8399 | 20.0842 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.8483 | 20.0851 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.8566 | 20.086 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.865 | 20.0868 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.8733 | 20.0876 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.8817 | 20.0889 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.89 | 20.0901 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.8983 | 20.0913 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.9067 | 20.0925 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.915 | 20.0928 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.9234 | 20.0931 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.9317 | 20.0933 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.9401 | 20.0936 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.9484 | 20.0938 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.9567 | 20.0941 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.9651 | 20.0944 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.9734 | 20.0946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.9818 | 20.0949 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.9901 | 20.0951 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.9985 | 20.0954 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0068 | 20.0957 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0151 | 20.0959 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0235 | 20.0962 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0318 | 20.0965 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0402 | 20.0968 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0485 | 20.0966 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0569 | 20.0965 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0652 | 20.0964 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0736 | 20.0963 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0819 | 20.0963 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0902 | 20.0963 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0986 | 20.0963 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1069 | 20.0962 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1153 | 20.0964 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1236 | 20.0965 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.132 | 20.0966 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1403 | 20.0967 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1486 | 20.0969 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.157 | 20.097 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1653 | 20.0971 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1737 | 20.0972 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.182 | 20.0974 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1904 | 20.0975 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1987 | 20.0976 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.207 | 20.0978 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2154 | 20.0979 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2237 | 20.098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2321 | 20.0981 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2404 | 20.0983 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2488 | 20.0984 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2571 | 20.0985 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2655 | 20.0987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2738 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2821 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2905 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2988 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3072 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3155 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3239 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3322 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3405 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3489 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3572 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3656 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3739 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3823 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3906 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.399 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.4073 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.4156 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.424 | 20.0988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.4323 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.4407 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.449 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.4574 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.4657 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.474 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.4824 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.4907 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.4991 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.5074 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.5158 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.5241 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.5324 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.5408 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.5491 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.5575 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.5658 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.5742 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.5825 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.5909 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.5992 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.6075 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.6159 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.6242 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.6326 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.6409 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.6493 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.6576 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.6659 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.6743 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.6826 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.691 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.6993 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.7077 | 20.0988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.716 | 20.0989 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.7243 | 20.0991 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.7327 | 20.0992 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.741 | 20.0994 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.7494 | 20.0995 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.7577 | 20.0996 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.7661 | 20.0998 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.7744 | 20.1 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.7828 | 20.1002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.7911 | 20.1003 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.7994 | 20.1005 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.8078 | 20.1007 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.8161 | 20.1009 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.8245 | 20.1011 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.8328 | 20.1012 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.8412 | 20.1014 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.8495 | 20.1016 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.8578 | 20.1018 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.8662 | 20.1019 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.8745 | 20.1021 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.8829 | 20.1022 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.8912 | 20.1022 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.8996 | 20.1023 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.9079 | 20.1023 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.9162 | 20.1023 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.9246 | 20.1023 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.9329 | 20.1024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.9413 | 20.1024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.9496 | 20.1025 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.958 | 20.1025 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.9663 | 20.1025 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.9747 | 20.1026 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.983 | 20.1026 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.9913 | 20.1026 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 133.9997 | 20.1027 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.008 | 20.1027 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.0164 | 20.1027 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.0247 | 20.1027 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.0331 | 20.1028 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.0414 | 20.1028 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.0497 | 20.1027 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.0581 | 20.1026 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.0664 | 20.1025 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.0748 | 20.1024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.0831 | 20.1022 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.0915 | 20.1021 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.0998 | 20.1019 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.1081 | 20.1018 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.1165 | 20.1016 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.1248 | 20.1015 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.1332 | 20.1013 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.1415 | 20.1012 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.1499 | 20.1011 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.1582 | 20.101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.1666 | 20.1009 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.1749 | 20.1009 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.1832 | 20.1008 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.1916 | 20.1007 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.1999 | 20.1006 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.2083 | 20.1005 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.2166 | 20.1006 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.225 | 20.1007 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.2333 | 20.1001 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.2416 | 20.0995 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.25 | 20.0989 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.2583 | 20.0983 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.2667 | 20.0977 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.275 | 20.0971 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.2834 | 20.0965 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.2917 | 20.0958 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.3 | 20.0958 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.3084 | 20.0958 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.3167 | 20.0957 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.3251 | 20.0955 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.3334 | 20.0953 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.3418 | 20.095 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.3501 | 20.0953 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.3585 | 20.0956 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.3668 | 20.0959 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.3751 | 20.0962 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.3835 | 20.0965 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.3918 | 20.0968 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.4002 | 20.0977 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.4085 | 20.0987 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.4169 | 20.0997 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.4252 | 20.1007 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.4335 | 20.1016 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.4419 | 20.1026 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.4502 | 20.1036 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.4586 | 20.1045 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.4669 | 20.1049 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.4753 | 20.1052 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.4836 | 20.1057 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.4919 | 20.1063 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.5003 | 20.1069 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.5086 | 20.1074 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.517 | 20.1075 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.5253 | 20.1076 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.5337 | 20.1076 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.542 | 20.1077 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.5504 | 20.1076 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.5587 | 20.1076 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.567 | 20.1075 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.5754 | 20.1074 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.5837 | 20.1074 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.5921 | 20.1073 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.6004 | 20.1073 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.6088 | 20.1072 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.6171 | 20.1072 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.6254 | 20.1072 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.6338 | 20.1071 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.6421 | 20.1071 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.6505 | 20.1072 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.6588 | 20.1073 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.6672 | 20.1073 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.6755 | 20.1074 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.6839 | 20.1097 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.6922 | 20.1119 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.7005 | 20.1141 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.7089 | 20.1163 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.7172 | 20.1186 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.7256 | 20.1209 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.7339 | 20.1232 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.7423 | 20.1256 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.7506 | 20.1293 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.7589 | 20.133 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.7673 | 20.1365 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.7756 | 20.14 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.784 | 20.1434 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.7923 | 20.1469 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.8007 | 20.1503 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.809 | 20.1536 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.8173 | 20.1568 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.8257 | 20.1601 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.834 | 20.1633 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.8424 | 20.1665 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.8507 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.8591 | 20.1687 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.8674 | 20.1698 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.8758 | 20.1709 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.8841 | 20.1721 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.8924 | 20.1734 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.9008 | 20.1745 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.9091 | 20.1756 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.9175 | 20.1754 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.9258 | 20.1751 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.9342 | 20.1751 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.9425 | 20.1751 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.9508 | 20.175 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.9592 | 20.175 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.9675 | 20.1751 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.9759 | 20.1753 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.9842 | 20.1754 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 134.9926 | 20.1756 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.0009 | 20.1757 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.0092 | 20.1758 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.0176 | 20.176 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.0259 | 20.1761 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.0343 | 20.1763 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.0426 | 20.1764 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.051 | 20.1762 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.0593 | 20.176 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.0677 | 20.1765 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.076 | 20.177 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.0843 | 20.1776 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.0927 | 20.1781 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.101 | 20.1786 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.1094 | 20.1791 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.1177 | 20.1796 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.1261 | 20.1801 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.1344 | 20.1807 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.1427 | 20.1814 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.1511 | 20.1818 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.1594 | 20.1823 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.1678 | 20.1827 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.1761 | 20.1832 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.1845 | 20.1829 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.1928 | 20.1826 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.2011 | 20.1822 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.2095 | 20.1818 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.2178 | 20.1816 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.2262 | 20.1814 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.2345 | 20.1806 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.2429 | 20.1799 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.2512 | 20.1781 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.2596 | 20.1764 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.2679 | 20.1745 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.2762 | 20.1727 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.2846 | 20.1709 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.2929 | 20.1691 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.3013 | 20.1672 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.3096 | 20.1653 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.318 | 20.1635 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.3263 | 20.1617 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.3346 | 20.1599 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.343 | 20.1581 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.3513 | 20.1571 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.3597 | 20.1561 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.368 | 20.1552 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.3764 | 20.1543 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.3847 | 20.1534 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.393 | 20.1525 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.4014 | 20.1516 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.4097 | 20.1507 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.4181 | 20.1506 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.4264 | 20.1506 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.4348 | 20.1506 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.4431 | 20.1505 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.4515 | 20.1504 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.4598 | 20.1503 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.4681 | 20.1502 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.4765 | 20.1501 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.4848 | 20.15 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.4932 | 20.1499 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.5015 | 20.1498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.5099 | 20.1497 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.5182 | 20.1503 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.5265 | 20.151 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.5349 | 20.1516 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.5432 | 20.1523 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.5516 | 20.1529 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.5599 | 20.1535 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.5683 | 20.1541 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.5766 | 20.1546 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.5849 | 20.1553 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.5933 | 20.156 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.6016 | 20.1568 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.61 | 20.1576 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.6183 | 20.1585 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.6267 | 20.1593 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.635 | 20.1601 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.6434 | 20.1609 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.6517 | 20.1632 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.66 | 20.1655 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.6684 | 20.1679 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.6767 | 20.1702 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.6851 | 20.1718 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.6934 | 20.1733 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.7018 | 20.1748 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.7101 | 20.1763 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.7184 | 20.1779 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.7268 | 20.1795 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.7351 | 20.1811 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.7435 | 20.1827 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.7518 | 20.1842 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.7602 | 20.1857 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.7685 | 20.1872 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.7768 | 20.1886 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.7852 | 20.19 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.7935 | 20.1914 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.8019 | 20.1929 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.8102 | 20.1943 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.8186 | 20.1943 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.8269 | 20.1942 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.8353 | 20.1941 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.8436 | 20.194 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.8519 | 20.1939 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.8603 | 20.1938 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.8686 | 20.1938 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.877 | 20.1937 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.8853 | 20.1936 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.8937 | 20.1935 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.902 | 20.1933 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.9103 | 20.1932 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.9187 | 20.1931 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.927 | 20.1931 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.9354 | 20.193 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.9437 | 20.1929 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.9521 | 20.1929 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.9604 | 20.1928 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.9687 | 20.1928 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.9771 | 20.1927 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.9854 | 20.1927 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 135.9938 | 20.1926 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.0021 | 20.1926 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.0105 | 20.1926 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.0188 | 20.1926 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.0272 | 20.1926 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.0355 | 20.1926 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.0438 | 20.1926 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.0522 | 20.1926 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.0605 | 20.1926 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.0689 | 20.1927 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.0772 | 20.1927 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.0856 | 20.1928 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.0939 | 20.1929 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.1022 | 20.1929 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.1106 | 20.193 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.1189 | 20.1931 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.1273 | 20.1932 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.1356 | 20.1932 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.144 | 20.1933 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.1523 | 20.1933 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.1607 | 20.1932 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.169 | 20.1931 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.1773 | 20.193 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.1857 | 20.1929 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.194 | 20.1928 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.2024 | 20.1927 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.2107 | 20.1925 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.2191 | 20.1924 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.2274 | 20.1923 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.2357 | 20.1922 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.2441 | 20.1921 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.2524 | 20.1919 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.2608 | 20.1917 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.2691 | 20.1915 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.2775 | 20.1913 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.2858 | 20.1911 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.2941 | 20.1909 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.3025 | 20.1907 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.3108 | 20.1906 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.3192 | 20.1904 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.3275 | 20.1902 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.3359 | 20.1901 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.3442 | 20.1899 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.3526 | 20.1897 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.3609 | 20.1895 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.3692 | 20.1894 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.3776 | 20.1892 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.3859 | 20.189 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.3943 | 20.1889 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.4026 | 20.1887 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.411 | 20.1885 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.4193 | 20.1885 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.4276 | 20.1884 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.436 | 20.1883 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.4443 | 20.1882 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.4527 | 20.1881 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.461 | 20.188 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.4694 | 20.1879 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.4777 | 20.1878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.486 | 20.1878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.4944 | 20.1878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.5027 | 20.1878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.5111 | 20.1878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.5194 | 20.1878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.5278 | 20.1878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.5361 | 20.1878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.5445 | 20.1878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.5528 | 20.1888 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.5611 | 20.1897 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.5695 | 20.1907 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.5778 | 20.1916 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.5862 | 20.1926 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.5945 | 20.1935 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.6029 | 20.1945 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.6112 | 20.1954 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.6195 | 20.1963 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.6279 | 20.1973 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.6362 | 20.1982 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.6446 | 20.1992 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.6529 | 20.2001 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.6613 | 20.201 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.6696 | 20.2019 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.6779 | 20.2028 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.6863 | 20.2037 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.6946 | 20.2046 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.703 | 20.2055 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.7113 | 20.2064 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.7197 | 20.2064 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.728 | 20.2063 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.7364 | 20.2063 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.7447 | 20.2062 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.753 | 20.2062 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.7614 | 20.2062 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.7697 | 20.2061 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.7781 | 20.2061 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.7864 | 20.206 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.7948 | 20.206 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.8031 | 20.2059 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.8114 | 20.2059 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.8198 | 20.2059 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.8281 | 20.2059 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.8365 | 20.2059 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.8448 | 20.2059 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.8532 | 20.2059 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.8615 | 20.2059 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.8698 | 20.2059 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.8782 | 20.2059 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.8865 | 20.2059 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.8949 | 20.2059 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.9032 | 20.2059 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.9116 | 20.2058 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.9199 | 20.2058 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.9283 | 20.2057 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.9366 | 20.2057 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.9449 | 20.2057 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.9533 | 20.2056 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.9616 | 20.2056 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.97 | 20.2056 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.9783 | 20.2056 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.9867 | 20.2055 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 136.995 | 20.2055 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.0033 | 20.2055 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.0117 | 20.2055 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.02 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.0284 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.0367 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.0451 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.0534 | 20.2053 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.0617 | 20.2053 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.0701 | 20.2053 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.0784 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.0868 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.0951 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.1035 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.1118 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.1202 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.1285 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.1368 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.1452 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.1535 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.1619 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.1702 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.1786 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.1869 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.1952 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.2036 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.2119 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.2203 | 20.2053 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.2286 | 20.2052 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.237 | 20.205 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.2453 | 20.2048 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.2536 | 20.2046 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.262 | 20.2044 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.2703 | 20.204 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.2787 | 20.2036 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.287 | 20.2032 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.2954 | 20.2029 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.3037 | 20.2025 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.3121 | 20.2021 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.3204 | 20.2017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.3287 | 20.2013 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.3371 | 20.201 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.3454 | 20.2006 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.3538 | 20.2002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.3621 | 20.1998 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.3705 | 20.1994 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.3788 | 20.199 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.3871 | 20.1987 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.3955 | 20.1983 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.4038 | 20.1981 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.4122 | 20.1979 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.4205 | 20.1976 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.4289 | 20.1974 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.4372 | 20.1974 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.4456 | 20.1973 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.4539 | 20.1973 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.4622 | 20.1972 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.4706 | 20.1972 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.4789 | 20.1972 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.4873 | 20.1971 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.4956 | 20.1971 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.504 | 20.1971 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.5123 | 20.1972 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.5206 | 20.1972 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.529 | 20.1973 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.5373 | 20.1974 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.5457 | 20.1974 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.554 | 20.1975 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.5624 | 20.1976 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.5707 | 20.1977 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.579 | 20.1978 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.5874 | 20.1979 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.5957 | 20.198 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.6041 | 20.1981 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.6124 | 20.1982 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.6208 | 20.1983 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.6291 | 20.1984 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.6375 | 20.1985 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.6458 | 20.1986 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.6541 | 20.1987 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.6625 | 20.1988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.6708 | 20.1989 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.6792 | 20.1989 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.6875 | 20.199 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.6959 | 20.199 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.7042 | 20.1991 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.7125 | 20.1991 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.7209 | 20.1992 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.7292 | 20.1992 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.7376 | 20.1992 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.7459 | 20.1992 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.7543 | 20.1993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.7626 | 20.1993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.7709 | 20.1993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.7793 | 20.1993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.7876 | 20.1993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.796 | 20.1994 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.8043 | 20.1994 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.8127 | 20.1994 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.821 | 20.1994 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.8294 | 20.1994 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.8377 | 20.1993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.846 | 20.1993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.8544 | 20.199 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.8627 | 20.1986 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.8711 | 20.1983 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.8794 | 20.198 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.8878 | 20.1977 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.8961 | 20.1973 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.9044 | 20.197 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.9128 | 20.1968 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.9211 | 20.1965 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.9295 | 20.1962 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.9378 | 20.196 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.9462 | 20.1958 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.9545 | 20.1955 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.9628 | 20.1953 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.9712 | 20.195 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.9795 | 20.1948 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.9879 | 20.1945 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 137.9962 | 20.1943 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.0046 | 20.194 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.0129 | 20.1938 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.0213 | 20.1938 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.0296 | 20.1939 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.0379 | 20.194 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.0463 | 20.194 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.0546 | 20.1941 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.063 | 20.1941 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.0713 | 20.1942 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.0797 | 20.1942 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.088 | 20.1943 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.0963 | 20.1943 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.1047 | 20.1942 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.113 | 20.1941 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.1214 | 20.1939 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.1297 | 20.1938 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.1381 | 20.1935 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.1464 | 20.1932 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.1547 | 20.193 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.1631 | 20.1927 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.1714 | 20.194 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.1798 | 20.1953 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.1881 | 20.1966 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.1965 | 20.1979 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.2048 | 20.1992 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.2132 | 20.2004 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.2215 | 20.2017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.2298 | 20.203 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.2382 | 20.2042 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.2465 | 20.2054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.2549 | 20.2066 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.2632 | 20.2078 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.2716 | 20.209 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.2799 | 20.2103 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.2882 | 20.2116 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.2966 | 20.2129 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.3049 | 20.2164 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.3133 | 20.2198 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.3216 | 20.2233 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.33 | 20.2267 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.3383 | 20.2286 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.3466 | 20.2305 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.355 | 20.2325 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.3633 | 20.2345 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.3717 | 20.2365 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.38 | 20.2385 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.3884 | 20.2405 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.3967 | 20.2425 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.4051 | 20.2446 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.4134 | 20.2467 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.4217 | 20.2488 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.4301 | 20.251 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.4384 | 20.2532 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.4468 | 20.2554 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.4551 | 20.2577 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.4635 | 20.2599 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.4718 | 20.2601 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.4801 | 20.2604 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.4885 | 20.2616 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.4968 | 20.2629 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.5052 | 20.2641 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.5135 | 20.2654 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.5219 | 20.2666 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.5302 | 20.2677 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.5385 | 20.2689 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.5469 | 20.2701 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.5552 | 20.2713 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.5636 | 20.2725 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.5719 | 20.2737 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.5803 | 20.275 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.5886 | 20.2761 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.597 | 20.2772 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.6053 | 20.2784 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.6136 | 20.2795 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.622 | 20.2806 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.6303 | 20.2818 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.6387 | 20.283 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.647 | 20.2842 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.6554 | 20.2845 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.6637 | 20.2847 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.672 | 20.2849 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.6804 | 20.2851 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.6887 | 20.2854 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.6971 | 20.2856 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.7054 | 20.2858 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.7138 | 20.286 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.7221 | 20.2862 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.7305 | 20.2864 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.7388 | 20.2866 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.7471 | 20.2867 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.7555 | 20.2869 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.7638 | 20.2871 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.7722 | 20.2872 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.7805 | 20.2874 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.7889 | 20.2876 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.7972 | 20.2878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.8055 | 20.2878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.8139 | 20.2878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.8222 | 20.2878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.8306 | 20.2878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.8389 | 20.2878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.8473 | 20.2878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.8556 | 20.2878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.8639 | 20.2878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.8723 | 20.2878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.8806 | 20.2878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.889 | 20.2879 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.8973 | 20.2881 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.9057 | 20.2885 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.914 | 20.2889 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.9224 | 20.2893 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.9307 | 20.2897 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.939 | 20.2901 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.9474 | 20.2905 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.9557 | 20.2909 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.9641 | 20.2913 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.9724 | 20.2916 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.9808 | 20.2919 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.9891 | 20.2925 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 138.9974 | 20.2931 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.0058 | 20.2936 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.0141 | 20.2942 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.0225 | 20.2947 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.0308 | 20.2953 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.0392 | 20.2959 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.0475 | 20.2966 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.0558 | 20.297 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.0642 | 20.2975 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.0725 | 20.2978 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.0809 | 20.2982 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.0892 | 20.2985 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.0976 | 20.2989 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.1059 | 20.2991 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.1143 | 20.2994 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.1226 | 20.2989 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.1309 | 20.2985 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.1393 | 20.2979 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.1476 | 20.2973 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.156 | 20.2963 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.1643 | 20.2954 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.1727 | 20.2944 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.181 | 20.2935 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.1893 | 20.2906 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.1977 | 20.2876 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.206 | 20.2846 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.2144 | 20.2816 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.2227 | 20.2786 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.2311 | 20.2756 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.2394 | 20.2724 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.2477 | 20.2692 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.2561 | 20.2661 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.2644 | 20.2629 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.2728 | 20.2597 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.2811 | 20.2565 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.2895 | 20.2539 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.2978 | 20.2514 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.3062 | 20.2491 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.3145 | 20.2468 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.3228 | 20.244 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.3312 | 20.2413 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.3395 | 20.2386 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.3479 | 20.2358 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.3562 | 20.2351 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.3646 | 20.2344 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.3729 | 20.2336 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.3812 | 20.2329 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.3896 | 20.2321 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.3979 | 20.2314 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.4063 | 20.2307 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.4146 | 20.23 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.423 | 20.2293 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.4313 | 20.2286 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.4396 | 20.228 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.448 | 20.2275 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.4563 | 20.2269 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.4647 | 20.2264 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.473 | 20.2259 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.4814 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.4897 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.4981 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.5064 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.5147 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.5231 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.5314 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.5398 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.5481 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.5565 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.5648 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.5731 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.5815 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.5898 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.5982 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.6065 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.6149 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.6232 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.6315 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.6399 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.6482 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.6566 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.6649 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.6733 | 20.2253 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.6816 | 20.2252 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.69 | 20.2251 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.6983 | 20.2249 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.7066 | 20.2248 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.715 | 20.2247 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.7233 | 20.2246 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.7317 | 20.2245 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.74 | 20.2244 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.7484 | 20.2243 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.7567 | 20.2242 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.765 | 20.2241 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.7734 | 20.224 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.7817 | 20.2238 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.7901 | 20.2237 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.7984 | 20.2236 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.8068 | 20.2235 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.8151 | 20.2234 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.8234 | 20.2234 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.8318 | 20.2233 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.8401 | 20.2233 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.8485 | 20.2234 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.8568 | 20.2234 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.8652 | 20.2235 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.8735 | 20.2235 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.8819 | 20.2236 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.8902 | 20.2236 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.8985 | 20.2237 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.9069 | 20.2237 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.9152 | 20.2238 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.9236 | 20.2238 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.9319 | 20.2239 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.9403 | 20.2239 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.9486 | 20.224 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.9569 | 20.224 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.9653 | 20.2241 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.9736 | 20.2241 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.982 | 20.2242 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.9903 | 20.2241 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 139.9987 | 20.224 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.007 | 20.2239 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.0154 | 20.2237 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.0237 | 20.2236 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.032 | 20.2235 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.0404 | 20.2234 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.0487 | 20.2233 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.0571 | 20.2232 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.0654 | 20.2231 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.0738 | 20.223 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.0821 | 20.2229 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.0904 | 20.2227 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.0988 | 20.2226 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.1071 | 20.2225 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.1155 | 20.2224 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.1238 | 20.2223 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.1322 | 20.2222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.1405 | 20.2221 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.1488 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.1572 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.1655 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.1739 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.1822 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.1906 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.1989 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.2073 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.2156 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.2239 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.2323 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.2406 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.249 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.2573 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.2657 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.274 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.2823 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.2907 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.299 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.3074 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.3157 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.3241 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.3324 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.3407 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.3491 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.3574 | 20.2219 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.3658 | 20.2218 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.3741 | 20.2218 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.3825 | 20.2217 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.3908 | 20.2216 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.3992 | 20.2216 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.4075 | 20.2215 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.4158 | 20.2214 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.4242 | 20.2214 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.4325 | 20.2213 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.4409 | 20.2212 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.4492 | 20.2212 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.4576 | 20.2211 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.4659 | 20.221 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.4742 | 20.221 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.4826 | 20.2209 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.4909 | 20.2208 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.4993 | 20.2208 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.5076 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.516 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.5243 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.5326 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.541 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.5493 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.5577 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.566 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.5744 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.5827 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.5911 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.5994 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.6077 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.6161 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.6244 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.6328 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.6411 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.6495 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.6578 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.6661 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.6745 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.6828 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.6912 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.6995 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.7079 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.7162 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.7245 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.7329 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.7412 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.7496 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.7579 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.7663 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.7746 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.783 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.7913 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.7996 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.808 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.8163 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.8247 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.833 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.8414 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.8497 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.858 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.8664 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.8747 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.8831 | 20.2207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.8914 | 20.2209 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.8998 | 20.2211 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.9081 | 20.2213 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.9164 | 20.2215 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.9248 | 20.2217 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.9331 | 20.2219 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.9415 | 20.2221 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.9498 | 20.2223 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.9582 | 20.2225 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.9665 | 20.2228 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.9749 | 20.223 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.9832 | 20.2232 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.9915 | 20.2234 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 140.9999 | 20.2236 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.0082 | 20.2238 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.0166 | 20.224 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.0249 | 20.2242 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.0333 | 20.2244 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.0416 | 20.2246 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.0499 | 20.2249 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.0583 | 20.2249 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.0666 | 20.2249 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.075 | 20.2249 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.0833 | 20.2249 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.0917 | 20.2249 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.1 | 20.2249 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.1083 | 20.2249 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.1167 | 20.2249 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.125 | 20.2249 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.1334 | 20.2249 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.1417 | 20.2249 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.1501 | 20.2249 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.1584 | 20.225 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.1668 | 20.2251 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.1751 | 20.2253 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.1834 | 20.2256 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.1918 | 20.2259 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.2001 | 20.2261 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.2085 | 20.2264 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.2168 | 20.2267 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.2252 | 20.2269 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.2335 | 20.2272 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.2418 | 20.2265 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.2502 | 20.2257 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.2585 | 20.225 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.2669 | 20.2243 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.2752 | 20.2237 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.2836 | 20.223 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.2919 | 20.2225 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.3003 | 20.222 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.3086 | 20.2204 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.3169 | 20.2188 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.3253 | 20.2171 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.3336 | 20.2155 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.342 | 20.2136 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.3503 | 20.2117 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.3587 | 20.2098 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.367 | 20.2079 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.3753 | 20.2061 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.3837 | 20.2043 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.392 | 20.2026 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.4004 | 20.2008 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.4087 | 20.2001 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.4171 | 20.1993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.4254 | 20.1986 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.4337 | 20.1978 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.4421 | 20.1971 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.4504 | 20.1964 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.4588 | 20.1954 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.4671 | 20.1945 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.4755 | 20.1946 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.4838 | 20.1947 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.4922 | 20.1949 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.5005 | 20.195 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.5088 | 20.1941 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.5172 | 20.1933 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.5255 | 20.1925 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.5339 | 20.1917 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.5422 | 20.1908 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.5506 | 20.1899 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.5589 | 20.1889 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.5672 | 20.1879 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.5756 | 20.1869 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.5839 | 20.1859 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.5923 | 20.185 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.6006 | 20.184 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.609 | 20.183 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.6173 | 20.182 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.6256 | 20.1811 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.634 | 20.1802 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.6423 | 20.1792 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.6507 | 20.1783 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.659 | 20.1773 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.6674 | 20.1764 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.6757 | 20.1764 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.6841 | 20.1765 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.6924 | 20.1765 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.7007 | 20.1765 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.7091 | 20.1765 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.7174 | 20.1764 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.7258 | 20.1764 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.7341 | 20.1763 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.7425 | 20.1763 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.7508 | 20.1763 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.7591 | 20.1763 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.7675 | 20.1763 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.7758 | 20.1761 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.7842 | 20.1759 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.7925 | 20.1757 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.8009 | 20.1755 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.8092 | 20.1754 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.8175 | 20.1752 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.8259 | 20.1751 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.8342 | 20.1749 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.8426 | 20.1748 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.8509 | 20.1747 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.8593 | 20.1744 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.8676 | 20.1742 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.876 | 20.174 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.8843 | 20.1739 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.8926 | 20.1735 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.901 | 20.1732 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.9093 | 20.1728 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.9177 | 20.1725 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.926 | 20.1721 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.9344 | 20.1718 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.9427 | 20.1715 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.951 | 20.1712 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.9594 | 20.1709 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.9677 | 20.1707 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.9761 | 20.1704 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.9844 | 20.1701 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 141.9928 | 20.1698 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.0011 | 20.1695 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.0094 | 20.1692 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.0178 | 20.1689 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.0261 | 20.1687 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.0345 | 20.1685 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.0428 | 20.1683 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.0512 | 20.1681 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.0595 | 20.1681 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.0679 | 20.1681 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.0762 | 20.1681 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.0845 | 20.1681 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.0929 | 20.168 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.1012 | 20.168 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.1096 | 20.168 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.1179 | 20.168 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.1263 | 20.168 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.1346 | 20.1679 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.1429 | 20.1679 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.1513 | 20.1679 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.1596 | 20.1679 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.168 | 20.1679 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.1763 | 20.1679 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.1847 | 20.1679 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.193 | 20.1679 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.2013 | 20.1679 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.2097 | 20.1679 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.218 | 20.1679 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.2264 | 20.1679 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.2347 | 20.1679 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.2431 | 20.1678 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.2514 | 20.1678 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.2598 | 20.1678 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.2681 | 20.1678 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.2764 | 20.1678 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.2848 | 20.1678 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.2931 | 20.1677 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.3015 | 20.1677 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.3098 | 20.1677 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.3182 | 20.1677 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.3265 | 20.1677 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.3348 | 20.1677 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.3432 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.3515 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.3599 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.3682 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.3766 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.3849 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.3932 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.4016 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.4099 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.4183 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.4266 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.435 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.4433 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.4517 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.46 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.4683 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.4767 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.485 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.4934 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.5017 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.5101 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.5184 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.5267 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.5351 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.5434 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.5518 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.5601 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.5685 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.5768 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.5852 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.5935 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.6018 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.6102 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.6185 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.6269 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.6352 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.6436 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.6519 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.6602 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.6686 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.6769 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.6853 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.6936 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.702 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.7103 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.7186 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.727 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.7353 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.7437 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.752 | 20.1676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.7604 | 20.1674 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.7687 | 20.1672 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.7771 | 20.1684 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.7854 | 20.1697 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.7937 | 20.1709 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.8021 | 20.1722 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.8104 | 20.1734 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.8188 | 20.1746 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.8271 | 20.176 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.8355 | 20.1774 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.8438 | 20.1796 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.8521 | 20.1818 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.8605 | 20.1841 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.8688 | 20.1863 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.8772 | 20.1886 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.8855 | 20.1908 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.8939 | 20.1931 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.9022 | 20.1953 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.9105 | 20.1975 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.9189 | 20.1997 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.9272 | 20.2021 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.9356 | 20.2045 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.9439 | 20.2055 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.9523 | 20.2066 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.9606 | 20.2076 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.969 | 20.2086 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.9773 | 20.2097 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.9856 | 20.2107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 142.994 | 20.2117 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.0023 | 20.2126 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.0107 | 20.2127 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.019 | 20.2128 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.0274 | 20.2128 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.0357 | 20.2128 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.044 | 20.2127 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.0524 | 20.2126 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.0607 | 20.2126 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.0691 | 20.2125 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.0774 | 20.2125 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.0858 | 20.2124 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.0941 | 20.2123 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.1024 | 20.2122 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.1108 | 20.2119 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.1191 | 20.2116 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.1275 | 20.2101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.1358 | 20.2085 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.1442 | 20.2069 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.1525 | 20.2053 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.1609 | 20.2036 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.1692 | 20.202 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.1775 | 20.2002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.1859 | 20.1984 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.1942 | 20.1967 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.2026 | 20.195 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.2109 | 20.1935 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.2193 | 20.1919 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.2276 | 20.1903 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.2359 | 20.1888 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.2443 | 20.1872 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.2526 | 20.1855 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.261 | 20.184 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.2693 | 20.1824 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.2777 | 20.1809 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.286 | 20.1794 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.2943 | 20.1791 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.3027 | 20.1789 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.311 | 20.1786 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.3194 | 20.1783 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.3277 | 20.1781 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.3361 | 20.1779 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.3444 | 20.1778 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.3528 | 20.1776 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.3611 | 20.1775 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.3694 | 20.1773 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.3778 | 20.177 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.3861 | 20.1767 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.3945 | 20.1764 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.4028 | 20.1762 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.4112 | 20.176 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.4195 | 20.1758 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.4278 | 20.1757 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.4362 | 20.1755 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.4445 | 20.1754 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.4529 | 20.1753 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.4612 | 20.1776 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.4696 | 20.1799 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.4779 | 20.1822 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.4862 | 20.1845 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.4946 | 20.1868 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.5029 | 20.1892 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.5113 | 20.1915 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.5196 | 20.1939 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.528 | 20.1983 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.5363 | 20.2027 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.5447 | 20.2072 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.553 | 20.2116 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.5613 | 20.2159 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.5697 | 20.2202 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.578 | 20.2246 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.5864 | 20.2289 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.5947 | 20.2332 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.6031 | 20.2375 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.6114 | 20.2417 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.6197 | 20.2459 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.6281 | 20.2477 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.6364 | 20.2495 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.6448 | 20.2513 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.6531 | 20.2531 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.6615 | 20.2549 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.6698 | 20.2568 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.6781 | 20.2587 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.6865 | 20.2606 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.6948 | 20.2605 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.7032 | 20.2604 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.7115 | 20.2603 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.7199 | 20.2603 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.7282 | 20.2603 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.7366 | 20.2603 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.7449 | 20.2617 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.7532 | 20.2632 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.7616 | 20.2647 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.7699 | 20.2661 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.7783 | 20.2677 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.7866 | 20.2693 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.795 | 20.2709 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.8033 | 20.2725 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.8116 | 20.2742 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.82 | 20.2758 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.8283 | 20.2775 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.8367 | 20.2791 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.845 | 20.2807 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.8534 | 20.2823 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.8617 | 20.2838 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.8701 | 20.2853 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.8784 | 20.2869 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.8867 | 20.2884 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.8951 | 20.29 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.9034 | 20.2917 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.9118 | 20.2917 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.9201 | 20.2918 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.9285 | 20.2919 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.9368 | 20.2919 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.9451 | 20.292 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.9535 | 20.2921 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.9618 | 20.2923 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.9702 | 20.2925 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.9785 | 20.2925 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.9869 | 20.2925 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 143.9952 | 20.2926 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.0035 | 20.2927 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.0119 | 20.2927 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.0202 | 20.2927 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.0286 | 20.2926 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.0369 | 20.2926 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.0453 | 20.2926 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.0536 | 20.2926 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.062 | 20.2924 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.0703 | 20.2923 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.0786 | 20.2922 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.087 | 20.2922 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.0953 | 20.2931 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.1037 | 20.2939 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.112 | 20.2948 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.1204 | 20.2957 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.1287 | 20.2965 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.137 | 20.2972 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.1454 | 20.2979 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.1537 | 20.2985 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.1621 | 20.2991 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.1704 | 20.2997 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.1788 | 20.3004 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.1871 | 20.301 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.1954 | 20.3018 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.2038 | 20.3026 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.2121 | 20.3033 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.2205 | 20.3041 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.2288 | 20.3049 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.2372 | 20.3058 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.2455 | 20.3066 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.2539 | 20.3074 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.2622 | 20.3073 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.2705 | 20.3072 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.2789 | 20.3071 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.2872 | 20.307 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.2956 | 20.3068 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.3039 | 20.3066 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.3123 | 20.3066 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.3206 | 20.3066 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.3289 | 20.3066 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.3373 | 20.3066 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.3456 | 20.3066 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.354 | 20.3067 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.3623 | 20.3066 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.3707 | 20.3065 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.379 | 20.3064 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.3873 | 20.3063 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.3957 | 20.3062 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.404 | 20.3061 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.4124 | 20.306 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.4207 | 20.3059 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.4291 | 20.3058 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.4374 | 20.3058 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.4458 | 20.3058 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.4541 | 20.3059 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.4624 | 20.306 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.4708 | 20.3062 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.4791 | 20.3063 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.4875 | 20.3065 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.4958 | 20.3067 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.5042 | 20.3069 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.5125 | 20.3072 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.5208 | 20.3074 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.5292 | 20.3076 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.5375 | 20.3078 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.5459 | 20.3081 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.5542 | 20.3083 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.5626 | 20.3085 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.5709 | 20.3087 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.5792 | 20.309 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.5876 | 20.3092 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.5959 | 20.3094 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.6043 | 20.3096 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.6126 | 20.3097 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.621 | 20.3098 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.6293 | 20.3099 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.6377 | 20.3099 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.646 | 20.31 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.6543 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.6627 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.671 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.6794 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.6877 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.6961 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.7044 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.7127 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.7211 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.7294 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.7378 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.7461 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.7545 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.7628 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.7711 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.7795 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.7878 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.7962 | 20.3103 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.8045 | 20.3105 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.8129 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.8212 | 20.311 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.8296 | 20.3112 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.8379 | 20.3114 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.8462 | 20.3116 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.8546 | 20.3119 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.8629 | 20.3121 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.8713 | 20.3123 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.8796 | 20.3125 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.888 | 20.3127 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.8963 | 20.313 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.9046 | 20.3132 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.913 | 20.3134 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.9213 | 20.3136 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.9297 | 20.3139 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.938 | 20.3141 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.9464 | 20.3143 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.9547 | 20.3145 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.963 | 20.3145 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.9714 | 20.3145 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.9797 | 20.3145 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.9881 | 20.3145 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 144.9964 | 20.3144 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.0048 | 20.3143 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.0131 | 20.3142 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.0215 | 20.3141 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.0298 | 20.3139 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.0381 | 20.3138 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.0465 | 20.3135 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.0548 | 20.3131 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.0632 | 20.3128 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.0715 | 20.3125 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.0799 | 20.3119 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.0882 | 20.3113 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.0965 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.1049 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.1132 | 20.3095 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.1216 | 20.3089 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.1299 | 20.3083 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.1383 | 20.3076 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.1466 | 20.307 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.1549 | 20.3064 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.1633 | 20.3059 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.1716 | 20.3055 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.18 | 20.305 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.1883 | 20.3045 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.1967 | 20.304 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.205 | 20.3035 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.2134 | 20.3033 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.2217 | 20.303 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.23 | 20.3027 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.2384 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.2467 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.2551 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.2634 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.2718 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.2801 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.2884 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.2968 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.3051 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.3135 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.3218 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.3302 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.3385 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.3469 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.3552 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.3635 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.3719 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.3802 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.3886 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.3969 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.4053 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.4136 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.4219 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.4303 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.4386 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.447 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.4553 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.4637 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.472 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.4803 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.4887 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.497 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.5054 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.5137 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.5221 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.5304 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.5388 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.5471 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.5554 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.5638 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.5721 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.5805 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.5888 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.5972 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.6055 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.6138 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.6222 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.6305 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.6389 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.6472 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.6556 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.6639 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.6722 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.6806 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.6889 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.6973 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.7056 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.714 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.7223 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.7307 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.739 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.7473 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.7557 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.764 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.7724 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.7807 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.7891 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.7974 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.8057 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.8141 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.8224 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.8308 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.8391 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.8475 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.8558 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.8641 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.8725 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.8808 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.8892 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.8975 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.9059 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.9142 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.9226 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.9309 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.9392 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.9476 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.9559 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.9643 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.9726 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.981 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.9893 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 145.9976 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.006 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.0143 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.0227 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.031 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.0394 | 20.3023 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.0477 | 20.3021 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.056 | 20.302 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.0644 | 20.3018 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.0727 | 20.3017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.0811 | 20.3016 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.0894 | 20.3014 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.0978 | 20.3013 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.1061 | 20.3011 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.1145 | 20.301 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.1228 | 20.3008 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.1311 | 20.3007 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.1395 | 20.3005 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.1478 | 20.3004 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.1562 | 20.3002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.1645 | 20.3001 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.1729 | 20.3 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.1812 | 20.2995 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.1895 | 20.299 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.1979 | 20.2986 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.2062 | 20.2983 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.2146 | 20.2979 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.2229 | 20.2976 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.2313 | 20.2973 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.2396 | 20.2969 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.2479 | 20.2948 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.2563 | 20.2927 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.2646 | 20.2905 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.273 | 20.2884 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.2813 | 20.2862 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.2897 | 20.2841 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.298 | 20.282 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.3064 | 20.2798 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.3147 | 20.2776 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.323 | 20.2755 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.3314 | 20.2733 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.3397 | 20.2711 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.3481 | 20.2693 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.3564 | 20.2674 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.3648 | 20.2655 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.3731 | 20.2637 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.3814 | 20.2617 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.3898 | 20.2598 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.3981 | 20.2579 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.4065 | 20.256 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.4148 | 20.2559 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.4232 | 20.2558 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.4315 | 20.2556 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.4398 | 20.2555 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.4482 | 20.2554 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.4565 | 20.2552 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.4649 | 20.2539 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.4732 | 20.2525 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.4816 | 20.2512 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.4899 | 20.2499 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.4983 | 20.2486 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.5066 | 20.2473 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.5149 | 20.2459 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.5233 | 20.2446 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.5316 | 20.2432 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.54 | 20.2419 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.5483 | 20.2407 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.5567 | 20.2394 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.565 | 20.2381 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.5733 | 20.2368 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.5817 | 20.2355 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.59 | 20.2342 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.5984 | 20.2329 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.6067 | 20.2316 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.6151 | 20.2304 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.6234 | 20.2291 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.6318 | 20.2291 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.6401 | 20.229 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.6484 | 20.229 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.6568 | 20.2289 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.6651 | 20.2288 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.6735 | 20.2286 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.6818 | 20.2285 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.6902 | 20.2284 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.6985 | 20.2285 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.7068 | 20.2285 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.7152 | 20.2285 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.7235 | 20.2286 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.7319 | 20.2286 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.7402 | 20.2287 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.7486 | 20.2287 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.7569 | 20.2288 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.7652 | 20.2289 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.7736 | 20.2289 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.7819 | 20.229 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.7903 | 20.229 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.7986 | 20.2291 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.807 | 20.2292 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.8153 | 20.2292 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.8237 | 20.2293 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.832 | 20.2294 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.8403 | 20.2295 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.8487 | 20.2297 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.857 | 20.2298 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.8654 | 20.2298 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.8737 | 20.2298 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.8821 | 20.23 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.8904 | 20.2302 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.8987 | 20.2304 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.9071 | 20.2306 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.9154 | 20.2308 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.9238 | 20.231 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.9321 | 20.2311 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.9405 | 20.2313 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.9488 | 20.2315 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.9571 | 20.2317 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.9655 | 20.2319 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.9738 | 20.2321 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.9822 | 20.2323 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.9905 | 20.2325 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 146.9989 | 20.2327 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.0072 | 20.2328 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.0156 | 20.233 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.0239 | 20.2332 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.0322 | 20.2333 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.0406 | 20.2334 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.0489 | 20.2334 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.0573 | 20.2333 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.0656 | 20.2332 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.074 | 20.2331 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.0823 | 20.2331 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.0906 | 20.233 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.099 | 20.2329 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.1073 | 20.2329 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.1157 | 20.2328 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.124 | 20.2327 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.1324 | 20.2327 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.1407 | 20.2326 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.149 | 20.2323 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.1574 | 20.232 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.1657 | 20.2317 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.1741 | 20.2314 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.1824 | 20.2311 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.1908 | 20.2309 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.1991 | 20.2306 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.2075 | 20.2304 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.2158 | 20.2308 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.2241 | 20.2312 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.2325 | 20.2316 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.2408 | 20.2319 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.2492 | 20.2323 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.2575 | 20.2326 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.2659 | 20.233 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.2742 | 20.2334 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.2825 | 20.2336 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.2909 | 20.2337 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.2992 | 20.2339 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.3076 | 20.2341 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.3159 | 20.2345 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.3243 | 20.2349 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.3326 | 20.2352 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.3409 | 20.2356 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.3493 | 20.236 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.3576 | 20.2364 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.366 | 20.2367 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.3743 | 20.2371 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.3827 | 20.2367 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.391 | 20.2364 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.3994 | 20.2361 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.4077 | 20.2357 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.416 | 20.2355 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.4244 | 20.2353 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.4327 | 20.235 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.4411 | 20.2347 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.4494 | 20.2346 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.4578 | 20.2346 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.4661 | 20.2345 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.4744 | 20.2345 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.4828 | 20.2344 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.4911 | 20.2343 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.4995 | 20.2344 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.5078 | 20.2344 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.5162 | 20.2345 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.5245 | 20.2345 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.5328 | 20.2346 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.5412 | 20.2346 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.5495 | 20.2348 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.5579 | 20.235 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.5662 | 20.2351 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.5746 | 20.2353 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.5829 | 20.2354 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.5913 | 20.2354 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.5996 | 20.2353 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.6079 | 20.2352 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.6163 | 20.235 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.6246 | 20.2348 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.633 | 20.2343 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.6413 | 20.2339 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.6497 | 20.2334 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.658 | 20.2329 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.6663 | 20.2324 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.6747 | 20.2318 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.683 | 20.2313 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.6914 | 20.2307 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.6997 | 20.2302 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.7081 | 20.2298 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.7164 | 20.2293 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.7247 | 20.2289 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.7331 | 20.2285 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.7414 | 20.2281 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.7498 | 20.2277 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.7581 | 20.2273 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.7665 | 20.2265 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.7748 | 20.2257 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.7832 | 20.225 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.7915 | 20.2243 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.7998 | 20.2239 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.8082 | 20.2234 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.8165 | 20.2229 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.8249 | 20.2224 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.8332 | 20.2215 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.8416 | 20.2205 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.8499 | 20.2196 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.8582 | 20.2186 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.8666 | 20.2175 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.8749 | 20.2165 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.8833 | 20.2154 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.8916 | 20.2143 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.9 | 20.2135 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.9083 | 20.2128 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.9167 | 20.212 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.925 | 20.2113 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.9333 | 20.2113 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.9417 | 20.2114 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.95 | 20.2114 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.9584 | 20.2115 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.9667 | 20.2115 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.9751 | 20.2116 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.9834 | 20.2117 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 147.9917 | 20.2117 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.0001 | 20.2123 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.0084 | 20.2128 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.0168 | 20.2134 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.0251 | 20.2139 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.0335 | 20.2145 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.0418 | 20.2151 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.0501 | 20.2155 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.0585 | 20.216 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.0668 | 20.216 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.0752 | 20.2161 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.0835 | 20.2161 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.0919 | 20.216 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.1002 | 20.2157 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.1086 | 20.2154 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.1169 | 20.2152 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.1252 | 20.2149 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.1336 | 20.2146 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.1419 | 20.2143 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.1503 | 20.214 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.1586 | 20.2137 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.167 | 20.2135 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.1753 | 20.2133 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.1836 | 20.2138 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.192 | 20.2143 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.2003 | 20.2148 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.2087 | 20.2153 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.217 | 20.2159 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.2254 | 20.2164 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.2337 | 20.2168 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.242 | 20.2173 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.2504 | 20.218 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.2587 | 20.2188 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.2671 | 20.2195 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.2754 | 20.2203 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.2838 | 20.221 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.2921 | 20.2218 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.3005 | 20.2225 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.3088 | 20.2233 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.3171 | 20.2241 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.3255 | 20.2249 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.3338 | 20.2256 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.3422 | 20.2263 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.3505 | 20.2263 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.3589 | 20.2263 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.3672 | 20.2263 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.3755 | 20.2263 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.3839 | 20.2263 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.3922 | 20.2264 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.4006 | 20.2265 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.4089 | 20.2266 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.4173 | 20.2266 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.4256 | 20.2266 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.4339 | 20.2267 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.4423 | 20.2268 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.4506 | 20.2267 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.459 | 20.2267 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.4673 | 20.2266 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.4757 | 20.2266 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.484 | 20.2265 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.4924 | 20.2265 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.5007 | 20.2263 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.509 | 20.2262 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.5174 | 20.2261 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.5257 | 20.226 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.5341 | 20.2255 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.5424 | 20.225 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.5508 | 20.2247 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.5591 | 20.2243 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.5674 | 20.2239 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.5758 | 20.2234 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.5841 | 20.2243 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.5925 | 20.2252 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.6008 | 20.2259 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.6092 | 20.2267 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.6175 | 20.2276 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.6258 | 20.2285 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.6342 | 20.2295 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.6425 | 20.2304 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.6509 | 20.2314 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.6592 | 20.2324 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.6676 | 20.2334 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.6759 | 20.2344 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.6843 | 20.2353 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.6926 | 20.2362 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.7009 | 20.2375 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.7093 | 20.2388 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.7176 | 20.24 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.726 | 20.2413 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.7343 | 20.2426 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.7427 | 20.2439 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.751 | 20.2439 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.7593 | 20.2439 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.7677 | 20.2438 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.776 | 20.2438 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.7844 | 20.2438 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.7927 | 20.2437 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.8011 | 20.2437 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.8094 | 20.2436 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.8177 | 20.2435 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.8261 | 20.2434 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.8344 | 20.2433 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.8428 | 20.2433 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.8511 | 20.2433 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.8595 | 20.2434 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.8678 | 20.2434 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.8762 | 20.2434 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.8845 | 20.2434 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.8928 | 20.2434 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.9012 | 20.2436 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.9095 | 20.2437 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.9179 | 20.2438 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.9262 | 20.244 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.9346 | 20.2441 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.9429 | 20.2442 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.9512 | 20.2444 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.9596 | 20.2445 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.9679 | 20.2447 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.9763 | 20.2448 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.9846 | 20.2449 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 148.993 | 20.2451 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.0013 | 20.2452 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.0096 | 20.2453 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.018 | 20.2455 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.0263 | 20.2456 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.0347 | 20.2458 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.043 | 20.2459 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.0514 | 20.246 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.0597 | 20.2462 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.0681 | 20.2463 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.0764 | 20.2465 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.0847 | 20.2467 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.0931 | 20.2469 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.1014 | 20.2469 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.1098 | 20.247 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.1181 | 20.2471 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.1265 | 20.2472 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.1348 | 20.2472 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.1431 | 20.2473 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.1515 | 20.2474 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.1598 | 20.2475 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.1682 | 20.2475 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.1765 | 20.2476 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.1849 | 20.2475 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.1932 | 20.2474 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.2016 | 20.2474 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.2099 | 20.2473 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.2182 | 20.2472 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.2266 | 20.2471 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.2349 | 20.2469 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.2433 | 20.2466 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.2516 | 20.2464 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.26 | 20.2462 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.2683 | 20.246 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.2766 | 20.2459 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.285 | 20.2458 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.2933 | 20.2457 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.3017 | 20.2456 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.31 | 20.2455 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.3184 | 20.2452 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.3267 | 20.2449 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.335 | 20.2446 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.3434 | 20.2443 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.3517 | 20.2442 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.3601 | 20.244 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.3684 | 20.2439 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.3768 | 20.2438 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.3851 | 20.2436 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.3935 | 20.2435 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.4018 | 20.2433 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.4101 | 20.2432 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.4185 | 20.2431 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.4268 | 20.2429 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.4352 | 20.2427 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.4435 | 20.2424 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.4519 | 20.2421 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.4602 | 20.2419 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.4685 | 20.2416 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.4769 | 20.2413 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.4852 | 20.2426 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.4936 | 20.2438 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.5019 | 20.2451 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.5103 | 20.2463 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.5186 | 20.2475 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.5269 | 20.2488 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.5353 | 20.25 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.5436 | 20.2512 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.552 | 20.2522 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.5603 | 20.2532 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.5687 | 20.2542 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.577 | 20.2552 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.5854 | 20.2563 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.5937 | 20.2574 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.602 | 20.2587 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.6104 | 20.2599 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.6187 | 20.2611 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.6271 | 20.2623 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.6354 | 20.2635 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.6438 | 20.2646 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.6521 | 20.2646 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.6604 | 20.2645 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.6688 | 20.2644 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.6771 | 20.2644 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.6855 | 20.2647 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.6938 | 20.2649 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.7022 | 20.2652 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.7105 | 20.2655 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.7188 | 20.266 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.7272 | 20.2665 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.7355 | 20.2671 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.7439 | 20.2676 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.7522 | 20.2679 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.7606 | 20.2682 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.7689 | 20.2686 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.7773 | 20.2689 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.7856 | 20.2693 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.7939 | 20.2696 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.8023 | 20.27 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.8106 | 20.2703 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.819 | 20.2705 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.8273 | 20.2707 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.8357 | 20.2708 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.844 | 20.271 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.8523 | 20.2707 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.8607 | 20.2705 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.869 | 20.2703 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.8774 | 20.2701 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.8857 | 20.27 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.8941 | 20.2698 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.9024 | 20.2697 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.9107 | 20.2695 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.9191 | 20.2694 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.9274 | 20.2693 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.9358 | 20.2692 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.9441 | 20.269 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.9525 | 20.2689 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.9608 | 20.2688 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.9692 | 20.2687 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.9775 | 20.2687 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.9858 | 20.2687 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 149.9942 | 20.2688 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.0025 | 20.2688 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.0109 | 20.2689 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.0192 | 20.269 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.0276 | 20.2691 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.0359 | 20.2691 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.0442 | 20.2691 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.0526 | 20.2691 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.0609 | 20.269 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.0693 | 20.269 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.0776 | 20.269 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.086 | 20.2693 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.0943 | 20.2697 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.1026 | 20.2702 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.111 | 20.2708 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.1193 | 20.2712 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.1277 | 20.2717 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.136 | 20.2721 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.1444 | 20.2726 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.1527 | 20.2731 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.1611 | 20.2735 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.1694 | 20.274 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.1777 | 20.2746 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.1861 | 20.2749 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.1944 | 20.2753 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.2028 | 20.2758 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.2111 | 20.2763 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.2195 | 20.2765 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.2278 | 20.2767 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.2361 | 20.2768 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.2445 | 20.2769 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.2528 | 20.2766 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.2612 | 20.2763 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.2695 | 20.2759 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.2779 | 20.2755 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.2862 | 20.2751 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.2945 | 20.2747 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.3029 | 20.2745 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.3112 | 20.2742 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.3196 | 20.274 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.3279 | 20.2738 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.3363 | 20.2735 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.3446 | 20.2732 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.353 | 20.2731 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.3613 | 20.2729 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.3696 | 20.2729 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.378 | 20.2728 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.3863 | 20.2731 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.3947 | 20.2733 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.403 | 20.2736 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.4114 | 20.274 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.4197 | 20.2743 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.428 | 20.2746 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.4364 | 20.275 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.4447 | 20.2754 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.4531 | 20.2757 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.4614 | 20.2761 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.4698 | 20.2761 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.4781 | 20.2762 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.4865 | 20.2762 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.4948 | 20.2763 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.5031 | 20.2763 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.5115 | 20.2764 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.5198 | 20.2764 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.5282 | 20.2765 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.5365 | 20.2763 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.5449 | 20.2761 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.5532 | 20.2759 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.5615 | 20.2757 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.5699 | 20.2762 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.5782 | 20.2768 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.5866 | 20.2774 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.5949 | 20.278 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.6033 | 20.2785 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.6116 | 20.2791 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.6199 | 20.2797 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.6283 | 20.2803 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.6366 | 20.281 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.645 | 20.2817 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.6533 | 20.2825 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.6617 | 20.2832 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.67 | 20.2838 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.6784 | 20.2845 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.6867 | 20.285 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.695 | 20.2856 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.7034 | 20.2863 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.7117 | 20.287 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.7201 | 20.2877 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.7284 | 20.2885 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.7368 | 20.2885 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.7451 | 20.2884 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.7534 | 20.2884 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.7618 | 20.2884 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.7701 | 20.2884 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.7785 | 20.2883 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.7868 | 20.2882 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.7952 | 20.2881 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.8035 | 20.2879 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.8118 | 20.2878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.8202 | 20.2876 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.8285 | 20.2874 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.8369 | 20.2879 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.8452 | 20.2883 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.8536 | 20.2887 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.8619 | 20.2891 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.8703 | 20.2896 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.8786 | 20.29 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.8869 | 20.2904 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.8953 | 20.2908 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.9036 | 20.2912 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.912 | 20.2917 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.9203 | 20.2921 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.9287 | 20.2926 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.937 | 20.293 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.9453 | 20.2934 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.9537 | 20.295 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.962 | 20.2967 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.9704 | 20.2982 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.9787 | 20.2997 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.9871 | 20.3013 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 150.9954 | 20.3029 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.0037 | 20.3041 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.0121 | 20.3054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.0204 | 20.3066 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.0288 | 20.3078 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.0371 | 20.309 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.0455 | 20.3103 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.0538 | 20.3116 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.0622 | 20.313 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.0705 | 20.3142 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.0788 | 20.3154 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.0872 | 20.3167 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.0955 | 20.318 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.1039 | 20.3192 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.1122 | 20.3205 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.1206 | 20.3205 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.1289 | 20.3205 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.1372 | 20.3206 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.1456 | 20.3207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.1539 | 20.3208 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.1623 | 20.3208 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.1706 | 20.3208 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.179 | 20.3208 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.1873 | 20.3208 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.1956 | 20.3208 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.204 | 20.3208 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.2123 | 20.3208 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.2207 | 20.3205 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.229 | 20.3203 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.2374 | 20.3207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.2457 | 20.321 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.2541 | 20.3213 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.2624 | 20.3217 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.2707 | 20.322 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.2791 | 20.3223 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.2874 | 20.3227 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.2958 | 20.323 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.3041 | 20.3237 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.3125 | 20.3244 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.3208 | 20.3252 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.3291 | 20.326 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.3375 | 20.3268 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.3458 | 20.3276 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.3542 | 20.3283 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.3625 | 20.329 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.3709 | 20.3298 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.3792 | 20.3306 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.3875 | 20.3316 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.3959 | 20.3327 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.4042 | 20.3331 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.4126 | 20.3335 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.4209 | 20.334 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.4293 | 20.3346 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.4376 | 20.335 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.446 | 20.3355 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.4543 | 20.3361 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.4626 | 20.3366 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.471 | 20.3368 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.4793 | 20.337 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.4877 | 20.3371 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.496 | 20.3372 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.5044 | 20.3374 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.5127 | 20.3375 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.521 | 20.3377 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.5294 | 20.338 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.5377 | 20.3382 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.5461 | 20.3384 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.5544 | 20.3384 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.5628 | 20.3384 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.5711 | 20.3384 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.5794 | 20.3384 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.5878 | 20.3382 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.5961 | 20.3381 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.6045 | 20.3381 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.6128 | 20.338 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.6212 | 20.3385 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.6295 | 20.3389 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.6379 | 20.3394 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.6462 | 20.34 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.6545 | 20.3405 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.6629 | 20.341 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.6712 | 20.3415 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.6796 | 20.342 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.6879 | 20.3424 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.6963 | 20.3428 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.7046 | 20.3433 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.7129 | 20.3438 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.7213 | 20.3445 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.7296 | 20.3452 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.738 | 20.3459 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.7463 | 20.3466 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.7547 | 20.3473 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.763 | 20.348 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.7714 | 20.3486 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.7797 | 20.3493 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.788 | 20.3493 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.7964 | 20.3493 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.8047 | 20.3492 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.8131 | 20.3492 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.8214 | 20.3492 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.8298 | 20.3492 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.8381 | 20.3492 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.8464 | 20.3493 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.8548 | 20.3492 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.8631 | 20.3491 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.8715 | 20.3489 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.8798 | 20.3487 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.8882 | 20.3489 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.8965 | 20.349 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.9048 | 20.3491 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.9132 | 20.3492 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.9215 | 20.3494 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.9299 | 20.3496 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.9382 | 20.3497 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.9466 | 20.3498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.9549 | 20.3501 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.9633 | 20.3504 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.9716 | 20.3507 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.9799 | 20.351 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.9883 | 20.3513 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 151.9966 | 20.3515 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.005 | 20.3517 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.0133 | 20.3519 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.0217 | 20.3522 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.03 | 20.3525 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.0383 | 20.3528 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.0467 | 20.3532 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.055 | 20.3531 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.0634 | 20.3531 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.0717 | 20.3531 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.0801 | 20.3531 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.0884 | 20.3527 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.0967 | 20.3523 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.1051 | 20.352 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.1134 | 20.3516 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.1218 | 20.3512 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.1301 | 20.3509 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.1385 | 20.3505 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.1468 | 20.3501 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.1552 | 20.3499 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.1635 | 20.3498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.1718 | 20.3496 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.1802 | 20.3495 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.1885 | 20.3494 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.1969 | 20.3493 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.2052 | 20.3491 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.2136 | 20.349 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.2219 | 20.3489 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.2302 | 20.3487 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.2386 | 20.3486 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.2469 | 20.3484 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.2553 | 20.3486 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.2636 | 20.3488 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.272 | 20.349 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.2803 | 20.3493 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.2886 | 20.3494 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.297 | 20.3496 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.3053 | 20.3498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.3137 | 20.35 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.322 | 20.3499 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.3304 | 20.3499 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.3387 | 20.3498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.3471 | 20.3497 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.3554 | 20.3487 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.3637 | 20.3477 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.3721 | 20.3467 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.3804 | 20.3457 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.3888 | 20.3446 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.3971 | 20.3436 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.4055 | 20.3426 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.4138 | 20.3416 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.4221 | 20.3406 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.4305 | 20.3396 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.4388 | 20.3386 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.4472 | 20.3377 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.4555 | 20.3367 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.4639 | 20.3358 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.4722 | 20.3347 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.4805 | 20.3337 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.4889 | 20.3327 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.4972 | 20.3316 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.5056 | 20.3306 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.5139 | 20.3296 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.5223 | 20.3295 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.5306 | 20.3295 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.539 | 20.3294 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.5473 | 20.3294 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.5556 | 20.3293 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.564 | 20.3293 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.5723 | 20.3292 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.5807 | 20.3292 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.589 | 20.3292 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.5974 | 20.3292 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.6057 | 20.327 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.614 | 20.3248 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.6224 | 20.3226 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.6307 | 20.3204 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.6391 | 20.3183 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.6474 | 20.3162 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.6558 | 20.3141 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.6641 | 20.312 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.6724 | 20.3099 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.6808 | 20.3078 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.6891 | 20.3057 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.6975 | 20.3035 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.7058 | 20.3014 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.7142 | 20.2992 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.7225 | 20.2971 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.7309 | 20.2951 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.7392 | 20.2895 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.7475 | 20.2839 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.7559 | 20.2782 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.7642 | 20.2726 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.7726 | 20.2692 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.7809 | 20.2657 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.7893 | 20.2623 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.7976 | 20.2588 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.8059 | 20.2554 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.8143 | 20.2519 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.8226 | 20.2484 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.831 | 20.2449 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.8393 | 20.2415 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.8477 | 20.238 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.856 | 20.2346 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.8643 | 20.2312 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.8727 | 20.2278 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.881 | 20.2244 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.8894 | 20.2209 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.8977 | 20.2174 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.9061 | 20.2174 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.9144 | 20.2174 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.9228 | 20.2174 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.9311 | 20.2175 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.9394 | 20.2175 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.9478 | 20.2175 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.9561 | 20.2175 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.9645 | 20.2176 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.9728 | 20.2176 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.9812 | 20.2177 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.9895 | 20.2177 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 152.9978 | 20.2177 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.0062 | 20.2182 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.0145 | 20.2187 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.0229 | 20.2191 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.0312 | 20.2195 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.0396 | 20.22 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.0479 | 20.2205 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.0562 | 20.2212 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.0646 | 20.2218 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.0729 | 20.2233 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.0813 | 20.2248 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.0896 | 20.2264 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.098 | 20.2279 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.1063 | 20.2296 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.1147 | 20.2312 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.123 | 20.2328 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.1313 | 20.2344 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.1397 | 20.2359 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.148 | 20.2374 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.1564 | 20.2389 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.1647 | 20.2404 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.1731 | 20.2415 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.1814 | 20.2425 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.1897 | 20.2434 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.1981 | 20.2444 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.2064 | 20.2452 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.2148 | 20.246 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.2231 | 20.2467 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.2315 | 20.2474 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.2398 | 20.2472 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.2482 | 20.247 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.2565 | 20.2468 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.2648 | 20.2466 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.2732 | 20.2474 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.2815 | 20.2481 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.2899 | 20.2488 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.2982 | 20.2495 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.3066 | 20.2504 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.3149 | 20.2513 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.3232 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.3316 | 20.253 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.3399 | 20.2539 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.3483 | 20.2548 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.3566 | 20.2557 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.365 | 20.2567 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.3733 | 20.2577 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.3816 | 20.2587 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.39 | 20.2589 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.3983 | 20.2591 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.4067 | 20.2593 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.415 | 20.2595 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.4234 | 20.2597 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.4317 | 20.26 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.4401 | 20.2592 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.4484 | 20.2584 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.4567 | 20.2578 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.4651 | 20.2572 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.4734 | 20.2566 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.4818 | 20.256 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.4901 | 20.2553 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.4985 | 20.2547 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.5068 | 20.2541 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.5151 | 20.2534 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.5235 | 20.2529 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.5318 | 20.2523 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.5402 | 20.2514 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.5485 | 20.2505 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.5569 | 20.2504 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.5652 | 20.2503 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.5735 | 20.2502 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.5819 | 20.2501 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.5902 | 20.2492 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.5986 | 20.2483 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.6069 | 20.2474 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.6153 | 20.2465 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.6236 | 20.2453 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.632 | 20.2442 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.6403 | 20.243 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.6486 | 20.2418 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.657 | 20.2407 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.6653 | 20.2395 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.6737 | 20.2383 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.682 | 20.2372 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.6904 | 20.236 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.6987 | 20.2349 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.707 | 20.234 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.7154 | 20.2331 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.7237 | 20.2324 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.7321 | 20.2317 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.7404 | 20.231 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.7488 | 20.2303 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.7571 | 20.2303 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.7654 | 20.2304 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.7738 | 20.2304 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.7821 | 20.2305 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.7905 | 20.2314 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.7988 | 20.2322 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.8072 | 20.2331 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.8155 | 20.234 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.8239 | 20.2349 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.8322 | 20.2358 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.8405 | 20.2367 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.8489 | 20.2375 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.8572 | 20.2384 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.8656 | 20.2393 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.8739 | 20.2402 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.8823 | 20.2412 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.8906 | 20.242 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.8989 | 20.2427 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.9073 | 20.2435 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.9156 | 20.2443 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.924 | 20.2451 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.9323 | 20.2458 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.9407 | 20.2466 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.949 | 20.2474 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.9573 | 20.2474 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.9657 | 20.2474 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.974 | 20.2474 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.9824 | 20.2474 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.9907 | 20.2472 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 153.9991 | 20.247 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.0074 | 20.2467 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.0158 | 20.2465 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.0241 | 20.2463 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.0324 | 20.246 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.0408 | 20.2457 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.0491 | 20.2453 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.0575 | 20.245 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.0658 | 20.2447 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.0742 | 20.2444 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.0825 | 20.2441 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.0908 | 20.2438 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.0992 | 20.2435 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.1075 | 20.2431 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.1159 | 20.2426 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.1242 | 20.2431 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.1326 | 20.2435 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.1409 | 20.2439 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.1492 | 20.2443 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.1576 | 20.245 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.1659 | 20.2457 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.1743 | 20.2458 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.1826 | 20.2459 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.191 | 20.2461 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.1993 | 20.2462 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.2077 | 20.2464 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.216 | 20.2466 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.2243 | 20.2468 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.2327 | 20.247 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.241 | 20.2471 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.2494 | 20.2473 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.2577 | 20.2474 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.2661 | 20.2475 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.2744 | 20.2477 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.2827 | 20.2479 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.2911 | 20.2473 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.2994 | 20.2467 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.3078 | 20.2472 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.3161 | 20.2476 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.3245 | 20.2481 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.3328 | 20.2486 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.3411 | 20.2495 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.3495 | 20.2504 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.3578 | 20.2513 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.3662 | 20.2522 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.3745 | 20.2524 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.3829 | 20.2526 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.3912 | 20.2529 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.3996 | 20.2533 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.4079 | 20.2535 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.4162 | 20.2537 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.4246 | 20.254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.4329 | 20.2542 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.4413 | 20.2545 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.4496 | 20.2548 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.458 | 20.2551 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.4663 | 20.2554 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.4746 | 20.2547 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.483 | 20.254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.4913 | 20.2532 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.4997 | 20.2525 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.508 | 20.2519 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.5164 | 20.2512 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.5247 | 20.2507 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.5331 | 20.2501 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.5414 | 20.2501 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.5497 | 20.2501 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.5581 | 20.2501 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.5664 | 20.25 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.5748 | 20.25 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.5831 | 20.25 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.5915 | 20.2499 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.5998 | 20.2499 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.6081 | 20.2496 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.6165 | 20.2494 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.6248 | 20.2493 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.6332 | 20.2492 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.6415 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.6499 | 20.2505 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.6582 | 20.2512 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.6665 | 20.252 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.6749 | 20.2527 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.6832 | 20.2535 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.6916 | 20.2543 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.6999 | 20.2551 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.7083 | 20.2559 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.7166 | 20.2567 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.725 | 20.2575 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.7333 | 20.2584 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.7416 | 20.2593 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.75 | 20.2602 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.7583 | 20.2611 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.7667 | 20.2621 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.775 | 20.2632 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.7834 | 20.2643 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.7917 | 20.2652 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.8 | 20.2661 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.8084 | 20.2663 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.8167 | 20.2665 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.8251 | 20.2665 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.8334 | 20.2665 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.8418 | 20.2666 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.8501 | 20.2667 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.8584 | 20.2667 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.8668 | 20.2668 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.8751 | 20.2668 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.8835 | 20.2669 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.8918 | 20.2664 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.9002 | 20.2658 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.9085 | 20.2653 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.9169 | 20.2648 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.9252 | 20.2643 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.9335 | 20.2637 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.9419 | 20.2631 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.9502 | 20.2624 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.9586 | 20.2617 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.9669 | 20.261 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.9753 | 20.2603 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.9836 | 20.2596 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 154.9919 | 20.259 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.0003 | 20.2583 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.0086 | 20.2576 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.017 | 20.2569 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.0253 | 20.2562 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.0337 | 20.2556 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.042 | 20.2549 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.0503 | 20.2543 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.0587 | 20.254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.067 | 20.2537 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.0754 | 20.2536 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.0837 | 20.2534 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.0921 | 20.2533 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.1004 | 20.2532 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.1088 | 20.2532 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.1171 | 20.2532 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.1254 | 20.2531 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.1338 | 20.253 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.1421 | 20.2529 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.1505 | 20.2528 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.1588 | 20.2527 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.1672 | 20.2527 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.1755 | 20.2526 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.1838 | 20.2526 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.1922 | 20.2524 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.2005 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.2089 | 20.2526 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.2172 | 20.253 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.2256 | 20.2535 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.2339 | 20.254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.2422 | 20.2545 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.2506 | 20.2549 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.2589 | 20.2553 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.2673 | 20.2557 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.2756 | 20.256 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.284 | 20.2562 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.2923 | 20.2566 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.3007 | 20.257 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.309 | 20.2574 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.3173 | 20.2578 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.3257 | 20.2581 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.334 | 20.2584 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.3424 | 20.2593 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.3507 | 20.2603 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.3591 | 20.2613 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.3674 | 20.2623 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.3757 | 20.2629 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.3841 | 20.2634 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.3924 | 20.264 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.4008 | 20.2646 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.4091 | 20.2652 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.4175 | 20.2658 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.4258 | 20.2665 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.4341 | 20.2671 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.4425 | 20.2679 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.4508 | 20.2687 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.4592 | 20.2695 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.4675 | 20.2703 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.4759 | 20.2712 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.4842 | 20.272 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.4926 | 20.2729 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.5009 | 20.2737 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.5092 | 20.2739 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.5176 | 20.2741 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.5259 | 20.2743 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.5343 | 20.2746 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.5426 | 20.2747 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.551 | 20.2748 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.5593 | 20.2747 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.5676 | 20.2747 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.576 | 20.2746 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.5843 | 20.2745 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.5927 | 20.2745 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.601 | 20.2744 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.6094 | 20.2744 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.6177 | 20.2743 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.626 | 20.2742 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.6344 | 20.2742 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.6427 | 20.2742 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.6511 | 20.2741 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.6594 | 20.2734 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.6678 | 20.2727 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.6761 | 20.2721 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.6845 | 20.2714 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.6928 | 20.2707 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.7011 | 20.27 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.7095 | 20.2692 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.7178 | 20.2683 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.7262 | 20.2666 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.7345 | 20.2648 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.7429 | 20.2629 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.7512 | 20.261 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.7595 | 20.2591 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.7679 | 20.2572 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.7762 | 20.2554 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.7846 | 20.2537 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.7929 | 20.2519 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.8013 | 20.2501 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.8096 | 20.2483 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.818 | 20.2464 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.8263 | 20.2454 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.8346 | 20.2443 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.843 | 20.2431 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.8513 | 20.2418 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.8597 | 20.2405 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.868 | 20.2392 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.8764 | 20.238 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.8847 | 20.2367 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.893 | 20.2365 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.9014 | 20.2364 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.9097 | 20.2364 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.9181 | 20.2364 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.9264 | 20.2364 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.9348 | 20.2363 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.9431 | 20.2361 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.9514 | 20.2359 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.9598 | 20.2357 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.9681 | 20.2356 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.9765 | 20.2353 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.9848 | 20.2351 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 155.9932 | 20.2347 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.0015 | 20.2343 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.0099 | 20.2341 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.0182 | 20.2339 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.0265 | 20.2337 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.0349 | 20.2336 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.0432 | 20.2333 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.0516 | 20.2331 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.0599 | 20.2329 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.0683 | 20.2327 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.0766 | 20.2324 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.0849 | 20.2322 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.0933 | 20.232 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.1016 | 20.2319 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.11 | 20.2316 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.1183 | 20.2314 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.1267 | 20.2313 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.135 | 20.2311 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.1433 | 20.2311 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.1517 | 20.231 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.16 | 20.231 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.1684 | 20.2311 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.1767 | 20.2312 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.1851 | 20.2313 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.1934 | 20.2314 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.2018 | 20.2314 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.2101 | 20.2316 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.2184 | 20.2318 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.2268 | 20.2319 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.2351 | 20.232 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.2435 | 20.2328 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.2518 | 20.2336 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.2602 | 20.2343 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.2685 | 20.235 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.2768 | 20.2358 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.2852 | 20.2366 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.2935 | 20.2374 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.3019 | 20.2382 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.3102 | 20.239 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.3186 | 20.2398 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.3269 | 20.2405 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.3352 | 20.2411 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.3436 | 20.2417 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.3519 | 20.2423 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.3603 | 20.2429 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.3686 | 20.2436 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.377 | 20.2443 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.3853 | 20.245 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.3937 | 20.246 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.402 | 20.2471 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.4103 | 20.2474 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.4187 | 20.2478 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.427 | 20.2482 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.4354 | 20.2487 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.4437 | 20.2492 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.4521 | 20.2497 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.4604 | 20.2499 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.4687 | 20.2502 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.4771 | 20.2505 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.4854 | 20.2508 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.4938 | 20.2513 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.5021 | 20.2518 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.5105 | 20.2524 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.5188 | 20.253 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.5271 | 20.2536 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.5355 | 20.2543 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.5438 | 20.2549 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.5522 | 20.2554 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.5605 | 20.2557 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.5689 | 20.256 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.5772 | 20.2562 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.5856 | 20.2564 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.5939 | 20.2565 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.6022 | 20.2567 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.6106 | 20.2568 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.6189 | 20.2568 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.6273 | 20.257 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.6356 | 20.2572 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.644 | 20.2574 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.6523 | 20.2576 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.6606 | 20.2577 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.669 | 20.2579 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.6773 | 20.2579 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.6857 | 20.258 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.694 | 20.2572 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.7024 | 20.2564 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.7107 | 20.2556 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.719 | 20.2548 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.7274 | 20.2539 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.7357 | 20.253 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.7441 | 20.2522 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.7524 | 20.2514 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.7608 | 20.2506 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.7691 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.7775 | 20.2489 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.7858 | 20.248 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.7941 | 20.2471 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.8025 | 20.2463 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.8108 | 20.2455 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.8192 | 20.2447 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.8275 | 20.2438 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.8359 | 20.2429 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.8442 | 20.242 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.8525 | 20.2411 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.8609 | 20.2409 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.8692 | 20.2408 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.8776 | 20.2406 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.8859 | 20.2404 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.8943 | 20.2402 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.9026 | 20.2399 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.9109 | 20.2398 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.9193 | 20.2396 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.9276 | 20.2397 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.936 | 20.2397 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.9443 | 20.2411 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.9527 | 20.2426 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.961 | 20.2439 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.9694 | 20.2452 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.9777 | 20.2463 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.986 | 20.2475 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 156.9944 | 20.2486 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.0027 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.0111 | 20.2508 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.0194 | 20.2518 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.0278 | 20.2528 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.0361 | 20.2539 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.0444 | 20.255 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.0528 | 20.2561 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.0611 | 20.2572 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.0695 | 20.2584 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.0778 | 20.2594 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.0862 | 20.2605 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.0945 | 20.2614 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.1029 | 20.2623 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.1112 | 20.262 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.1195 | 20.2617 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.1279 | 20.2615 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.1362 | 20.2612 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.1446 | 20.2611 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.1529 | 20.261 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.1613 | 20.2609 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.1696 | 20.2607 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.1779 | 20.2606 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.1863 | 20.2605 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.1946 | 20.26 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.203 | 20.2594 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.2113 | 20.2588 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.2197 | 20.2583 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.228 | 20.2578 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.2363 | 20.2573 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.2447 | 20.2568 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.253 | 20.2563 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.2614 | 20.2558 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.2697 | 20.2554 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.2781 | 20.2548 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.2864 | 20.2542 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.2948 | 20.2537 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.3031 | 20.2531 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.3114 | 20.2527 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.3198 | 20.2522 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.3281 | 20.2518 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.3365 | 20.2514 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.3448 | 20.2511 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.3532 | 20.2508 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.3615 | 20.2509 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.3698 | 20.2511 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.3782 | 20.2512 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.3865 | 20.2513 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.3949 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.4032 | 20.2528 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.4116 | 20.2536 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.4199 | 20.2543 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.4282 | 20.2551 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.4366 | 20.2558 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.4449 | 20.2566 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.4533 | 20.2573 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.4616 | 20.2581 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.47 | 20.2588 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.4783 | 20.2594 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.4867 | 20.26 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.495 | 20.2606 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.5033 | 20.2612 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.5117 | 20.2618 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.52 | 20.2624 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.5284 | 20.263 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.5367 | 20.2636 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.5451 | 20.2642 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.5534 | 20.2648 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.5617 | 20.2648 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.5701 | 20.2648 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.5784 | 20.2648 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.5868 | 20.2648 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.5951 | 20.2648 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.6035 | 20.2648 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.6118 | 20.2648 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.6201 | 20.2649 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.6285 | 20.2649 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.6368 | 20.2649 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.6452 | 20.2649 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.6535 | 20.265 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.6619 | 20.265 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.6702 | 20.265 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.6786 | 20.2652 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.6869 | 20.2653 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.6952 | 20.2654 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.7036 | 20.2655 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.7119 | 20.2655 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.7203 | 20.2656 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.7286 | 20.2656 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.737 | 20.2656 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.7453 | 20.2656 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.7536 | 20.2656 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.762 | 20.2656 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.7703 | 20.2656 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.7787 | 20.2656 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.787 | 20.2655 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.7954 | 20.2655 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.8037 | 20.2655 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.812 | 20.2655 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.8204 | 20.2655 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.8287 | 20.2655 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.8371 | 20.2654 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.8454 | 20.2653 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.8538 | 20.2652 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.8621 | 20.265 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.8705 | 20.2648 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.8788 | 20.2646 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.8871 | 20.2645 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.8955 | 20.2643 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.9038 | 20.2642 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.9122 | 20.264 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.9205 | 20.2639 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.9289 | 20.2638 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.9372 | 20.2637 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.9455 | 20.2637 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.9539 | 20.2636 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.9622 | 20.2635 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.9706 | 20.2634 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.9789 | 20.2633 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.9873 | 20.2632 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 157.9956 | 20.2632 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.0039 | 20.2631 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.0123 | 20.2629 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.0206 | 20.2628 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.029 | 20.2626 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.0373 | 20.2625 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.0457 | 20.2623 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.054 | 20.2621 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.0624 | 20.262 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.0707 | 20.2618 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.079 | 20.2616 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.0874 | 20.2614 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.0957 | 20.2612 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.1041 | 20.261 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.1124 | 20.2608 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.1208 | 20.2606 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.1291 | 20.2603 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.1374 | 20.2601 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.1458 | 20.2599 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.1541 | 20.2597 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.1625 | 20.2594 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.1708 | 20.2591 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.1792 | 20.2589 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.1875 | 20.2587 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.1958 | 20.2586 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.2042 | 20.2586 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.2125 | 20.2586 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.2209 | 20.2586 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.2292 | 20.2586 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.2376 | 20.2586 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.2459 | 20.2587 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.2543 | 20.2587 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.2626 | 20.2588 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.2709 | 20.2588 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.2793 | 20.2579 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.2876 | 20.2571 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.296 | 20.2562 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.3043 | 20.2553 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.3127 | 20.2545 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.321 | 20.2536 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.3293 | 20.2528 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.3377 | 20.252 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.346 | 20.2512 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.3544 | 20.2504 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.3627 | 20.2496 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.3711 | 20.2488 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.3794 | 20.2479 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.3878 | 20.247 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.3961 | 20.2461 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.4044 | 20.2452 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.4128 | 20.2443 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.4211 | 20.2434 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.4295 | 20.2425 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.4378 | 20.2416 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.4462 | 20.2417 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.4545 | 20.2417 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.4628 | 20.2417 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.4712 | 20.2417 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.4795 | 20.2416 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.4879 | 20.2416 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.4962 | 20.2416 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.5046 | 20.2416 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.5129 | 20.2416 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.5212 | 20.2415 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.5296 | 20.2416 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.5379 | 20.2416 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.5463 | 20.2416 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.5546 | 20.2416 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.563 | 20.2416 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.5713 | 20.2416 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.5797 | 20.2416 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.588 | 20.2416 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.5963 | 20.2418 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.6047 | 20.2419 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.613 | 20.242 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.6214 | 20.2421 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.6297 | 20.2422 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.6381 | 20.2424 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.6464 | 20.2425 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.6547 | 20.2427 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.6631 | 20.2428 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.6714 | 20.243 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.6798 | 20.2431 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.6881 | 20.2433 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.6965 | 20.2434 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.7048 | 20.2435 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.7131 | 20.2436 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.7215 | 20.2436 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.7298 | 20.2432 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.7382 | 20.2428 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.7465 | 20.2424 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.7549 | 20.242 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.7632 | 20.2414 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.7716 | 20.2409 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.7799 | 20.2404 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.7882 | 20.2398 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.7966 | 20.2393 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.8049 | 20.2388 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.8133 | 20.2382 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.8216 | 20.2376 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.83 | 20.237 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.8383 | 20.2364 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.8466 | 20.2358 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.855 | 20.2353 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.8633 | 20.2346 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.8717 | 20.234 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.88 | 20.2334 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.8884 | 20.2328 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.8967 | 20.2327 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.905 | 20.2326 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.9134 | 20.2329 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.9217 | 20.2332 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.9301 | 20.2332 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.9384 | 20.2333 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.9468 | 20.2334 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.9551 | 20.2335 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.9635 | 20.2336 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.9718 | 20.2336 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.9801 | 20.2337 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.9885 | 20.2338 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 158.9968 | 20.2339 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.0052 | 20.234 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.0135 | 20.2342 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.0219 | 20.2343 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.0302 | 20.2345 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.0385 | 20.2347 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.0469 | 20.2349 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.0552 | 20.2351 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.0636 | 20.2353 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.0719 | 20.2356 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.0803 | 20.2353 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.0886 | 20.235 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.0969 | 20.2349 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.1053 | 20.2348 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.1136 | 20.2347 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.122 | 20.2345 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.1303 | 20.2343 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.1387 | 20.2342 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.147 | 20.2339 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.1554 | 20.2336 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.1637 | 20.2326 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.172 | 20.2317 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.1804 | 20.2307 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.1887 | 20.2297 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.1971 | 20.2287 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.2054 | 20.2277 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.2138 | 20.2265 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.2221 | 20.2252 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.2304 | 20.223 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.2388 | 20.2208 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.2471 | 20.2188 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.2555 | 20.2167 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.2638 | 20.2147 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.2722 | 20.2127 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.2805 | 20.2108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.2888 | 20.2088 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.2972 | 20.207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.3055 | 20.2051 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.3139 | 20.2035 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.3222 | 20.2018 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.3306 | 20.2007 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.3389 | 20.1997 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.3473 | 20.1986 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.3556 | 20.1976 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.3639 | 20.1965 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.3723 | 20.1954 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.3806 | 20.1945 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.389 | 20.1936 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.3973 | 20.1936 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.4057 | 20.1937 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.414 | 20.1939 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.4223 | 20.194 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.4307 | 20.1943 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.439 | 20.1945 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.4474 | 20.1947 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.4557 | 20.1949 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.4641 | 20.1951 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.4724 | 20.1952 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.4807 | 20.1959 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.4891 | 20.1967 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.4974 | 20.1974 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.5058 | 20.1981 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.5141 | 20.1989 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.5225 | 20.1996 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.5308 | 20.2002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.5392 | 20.2009 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.5475 | 20.2016 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.5558 | 20.2023 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.5642 | 20.2029 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.5725 | 20.2035 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.5809 | 20.204 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.5892 | 20.2045 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.5976 | 20.2051 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.6059 | 20.2056 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.6142 | 20.2066 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.6226 | 20.2076 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.6309 | 20.2086 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.6393 | 20.2096 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.6476 | 20.21 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.656 | 20.2104 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.6643 | 20.2107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.6727 | 20.2111 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.681 | 20.2115 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.6893 | 20.2118 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.6977 | 20.2123 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.706 | 20.2127 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.7144 | 20.2133 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.7227 | 20.2138 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.7311 | 20.2152 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.7394 | 20.2166 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.7477 | 20.2179 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.7561 | 20.2193 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.7644 | 20.2205 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.7728 | 20.2217 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.7811 | 20.2225 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.7895 | 20.2232 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.7978 | 20.2248 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.8061 | 20.2264 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.8145 | 20.228 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.8228 | 20.2296 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.8312 | 20.2312 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.8395 | 20.2328 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.8479 | 20.2346 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.8562 | 20.2364 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.8646 | 20.2382 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.8729 | 20.24 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.8812 | 20.2418 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.8896 | 20.2435 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.8979 | 20.2445 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.9063 | 20.2454 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.9146 | 20.2464 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.923 | 20.2474 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.9313 | 20.2483 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.9396 | 20.2493 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.948 | 20.2502 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.9563 | 20.2512 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.9647 | 20.2513 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.973 | 20.2514 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.9814 | 20.2516 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.9897 | 20.2518 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 159.998 | 20.2519 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.0064 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.0147 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.0231 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.0314 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.0398 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.0481 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.0565 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.0648 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.0731 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.0815 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.0898 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.0982 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.1065 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.1149 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.1232 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.1315 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.1399 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.1482 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.1566 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.1649 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.1733 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.1816 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.1899 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.1983 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.2066 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.215 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.2233 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.2317 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.24 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.2484 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.2567 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.265 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.2734 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.2817 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.2901 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.2984 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.3068 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.3151 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.3234 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.3318 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.3401 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.3485 | 20.2522 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.3568 | 20.2523 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.3652 | 20.2523 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.3735 | 20.2523 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.3818 | 20.2523 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.3902 | 20.2523 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.3985 | 20.2523 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.4069 | 20.2523 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.4152 | 20.2523 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.4236 | 20.2522 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.4319 | 20.2522 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.4403 | 20.2522 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.4486 | 20.2522 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.4569 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.4653 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.4736 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.482 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.4903 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.4987 | 20.252 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.507 | 20.252 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.5153 | 20.2519 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.5237 | 20.2518 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.532 | 20.2517 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.5404 | 20.2517 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.5487 | 20.2518 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.5571 | 20.2518 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.5654 | 20.2518 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.5737 | 20.2519 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.5821 | 20.2518 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.5904 | 20.2517 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.5988 | 20.2517 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.6071 | 20.2516 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.6155 | 20.2516 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.6238 | 20.2515 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.6322 | 20.2514 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.6405 | 20.2514 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.6488 | 20.2513 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.6572 | 20.2513 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.6655 | 20.2512 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.6739 | 20.2511 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.6822 | 20.2511 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.6906 | 20.2511 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.6989 | 20.2511 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.7072 | 20.2511 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.7156 | 20.251 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.7239 | 20.2509 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.7323 | 20.2509 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.7406 | 20.2508 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.749 | 20.2508 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.7573 | 20.2509 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.7656 | 20.2509 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.774 | 20.2509 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.7823 | 20.2507 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.7907 | 20.2505 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.799 | 20.2503 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.8074 | 20.2501 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.8157 | 20.2499 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.8241 | 20.2497 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.8324 | 20.2495 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.8407 | 20.2493 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.8491 | 20.2497 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.8574 | 20.2502 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.8658 | 20.2506 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.8741 | 20.251 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.8825 | 20.2514 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.8908 | 20.2519 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.8991 | 20.2524 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.9075 | 20.2528 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.9158 | 20.2533 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.9242 | 20.2538 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.9325 | 20.2542 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.9409 | 20.2547 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.9492 | 20.2555 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.9576 | 20.2562 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.9659 | 20.2565 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.9742 | 20.2567 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.9826 | 20.257 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.9909 | 20.2573 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 160.9993 | 20.2575 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.0076 | 20.2578 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.016 | 20.2574 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.0243 | 20.257 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.0326 | 20.2566 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.041 | 20.2562 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.0493 | 20.2556 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.0577 | 20.2549 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.066 | 20.2543 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.0744 | 20.2536 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.0827 | 20.2528 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.091 | 20.252 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.0994 | 20.2512 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.1077 | 20.2504 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.1161 | 20.2496 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.1244 | 20.2487 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.1328 | 20.2484 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.1411 | 20.2481 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.1495 | 20.248 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.1578 | 20.248 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.1661 | 20.2481 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.1745 | 20.2482 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.1828 | 20.2482 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.1912 | 20.2483 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.1995 | 20.2484 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.2079 | 20.2484 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.2162 | 20.2488 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.2245 | 20.2491 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.2329 | 20.2493 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.2412 | 20.2495 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.2496 | 20.2499 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.2579 | 20.2502 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.2663 | 20.2506 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.2746 | 20.251 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.2829 | 20.2506 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.2913 | 20.2503 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.2996 | 20.2499 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.308 | 20.2495 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.3163 | 20.2487 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.3247 | 20.2479 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.333 | 20.2471 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.3414 | 20.2462 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.3497 | 20.2454 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.358 | 20.2446 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.3664 | 20.2438 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.3747 | 20.243 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.3831 | 20.2421 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.3914 | 20.2412 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.3998 | 20.2406 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.4081 | 20.2399 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.4164 | 20.2392 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.4248 | 20.2386 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.4331 | 20.2379 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.4415 | 20.2372 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.4498 | 20.2378 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.4582 | 20.2383 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.4665 | 20.239 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.4748 | 20.2396 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.4832 | 20.2403 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.4915 | 20.2411 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.4999 | 20.2418 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.5082 | 20.2425 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.5166 | 20.2432 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.5249 | 20.2439 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.5333 | 20.2446 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.5416 | 20.2452 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.5499 | 20.2459 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.5583 | 20.2466 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.5666 | 20.2476 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.575 | 20.2487 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.5833 | 20.2499 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.5917 | 20.251 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.6 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.6083 | 20.2533 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.6167 | 20.2538 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.625 | 20.2544 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.6334 | 20.2548 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.6417 | 20.2552 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.6501 | 20.2557 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.6584 | 20.2562 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.6667 | 20.2568 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.6751 | 20.2574 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.6834 | 20.2581 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.6918 | 20.2587 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.7001 | 20.2595 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.7085 | 20.2603 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.7168 | 20.2611 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.7252 | 20.2618 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.7335 | 20.2621 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.7418 | 20.2624 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.7502 | 20.2626 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.7585 | 20.2628 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.7669 | 20.2631 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.7752 | 20.2633 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.7836 | 20.2636 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.7919 | 20.2639 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.8002 | 20.2642 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.8086 | 20.2645 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.8169 | 20.2655 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.8253 | 20.2665 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.8336 | 20.2673 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.842 | 20.2681 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.8503 | 20.2689 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.8586 | 20.2696 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.867 | 20.2702 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.8753 | 20.2708 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.8837 | 20.2715 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.892 | 20.2722 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.9004 | 20.2728 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.9087 | 20.2735 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.9171 | 20.2741 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.9254 | 20.2748 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.9337 | 20.2753 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.9421 | 20.2759 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.9504 | 20.2765 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.9588 | 20.2772 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.9671 | 20.2778 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.9755 | 20.2784 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.9838 | 20.2784 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 161.9921 | 20.2783 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.0005 | 20.2777 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.0088 | 20.2772 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.0172 | 20.2767 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.0255 | 20.2763 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.0339 | 20.2758 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.0422 | 20.2754 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.0505 | 20.2749 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.0589 | 20.2744 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.0672 | 20.2739 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.0756 | 20.2733 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.0839 | 20.2728 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.0923 | 20.2722 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.1006 | 20.2717 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.109 | 20.2712 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.1173 | 20.2708 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.1256 | 20.2705 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.134 | 20.2702 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.1423 | 20.2699 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.1507 | 20.2697 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.159 | 20.2694 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.1674 | 20.2697 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.1757 | 20.27 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.184 | 20.2702 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.1924 | 20.2705 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.2007 | 20.2708 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.2091 | 20.271 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.2174 | 20.2712 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.2258 | 20.2714 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.2341 | 20.2714 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.2424 | 20.2714 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.2508 | 20.2714 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.2591 | 20.2714 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.2675 | 20.2714 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.2758 | 20.2713 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.2842 | 20.271 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.2925 | 20.2708 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.3009 | 20.2713 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.3092 | 20.2718 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.3175 | 20.2723 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.3259 | 20.2728 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.3342 | 20.2732 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.3426 | 20.2736 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.3509 | 20.2739 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.3593 | 20.2742 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.3676 | 20.2745 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.3759 | 20.2749 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.3843 | 20.2753 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.3926 | 20.2756 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.401 | 20.2762 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.4093 | 20.2769 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.4177 | 20.278 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.426 | 20.2791 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.4344 | 20.2803 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.4427 | 20.2815 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.451 | 20.2826 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.4594 | 20.2838 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 162.4677 | 20.2839 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.4761 | 20.2841 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.4844 | 20.2843 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.4928 | 20.2844 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.5011 | 20.2846 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.5094 | 20.2848 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.5178 | 20.2852 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.5261 | 20.2856 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.5345 | 20.287 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.5428 | 20.2884 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.5512 | 20.2898 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.5595 | 20.2912 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.5678 | 20.2924 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.5762 | 20.2937 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.5845 | 20.2945 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.5929 | 20.2953 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.6012 | 20.2966 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.6096 | 20.298 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.6179 | 20.2996 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.6263 | 20.3011 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.6346 | 20.3028 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.6429 | 20.3045 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.6513 | 20.3054 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.6596 | 20.3063 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.668 | 20.3073 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.6763 | 20.3083 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.6847 | 20.3091 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.693 | 20.3099 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.7013 | 20.3098 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.7097 | 20.3096 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.718 | 20.3094 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.7264 | 20.3092 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.7347 | 20.3092 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.7431 | 20.3092 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.7514 | 20.3092 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.7597 | 20.3093 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.7681 | 20.3087 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.7764 | 20.3081 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.7848 | 20.3073 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.7931 | 20.3066 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.8015 | 20.3059 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.8098 | 20.3051 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.8182 | 20.3052 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.8265 | 20.3053 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.8348 | 20.3053 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.8432 | 20.3052 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.8515 | 20.3052 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.8599 | 20.3052 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.8682 | 20.3051 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.8766 | 20.3051 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.8849 | 20.3051 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.8932 | 20.3051 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.9016 | 20.3051 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.9099 | 20.305 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.9183 | 20.3049 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.9266 | 20.3047 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.935 | 20.3046 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.9433 | 20.3044 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.9516 | 20.3043 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.96 | 20.3041 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.9683 | 20.304 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.9767 | 20.3038 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.985 | 20.3036 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 162.9934 | 20.3035 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.0017 | 20.3033 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.0101 | 20.3032 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.0184 | 20.303 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.0267 | 20.3029 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.0351 | 20.3029 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.0434 | 20.3028 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.0518 | 20.3028 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.0601 | 20.3028 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.0685 | 20.3029 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.0768 | 20.303 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.0851 | 20.3032 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.0935 | 20.3034 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.1018 | 20.3036 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.1102 | 20.3038 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.1185 | 20.304 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.1269 | 20.3042 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.1352 | 20.3042 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.1435 | 20.3041 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.1519 | 20.3041 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.1602 | 20.304 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.1686 | 20.3039 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.1769 | 20.3037 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.1853 | 20.3035 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.1936 | 20.3034 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.202 | 20.3028 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.2103 | 20.3022 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.2186 | 20.3016 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.227 | 20.301 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.2353 | 20.3002 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.2437 | 20.2995 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.252 | 20.2988 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.2604 | 20.298 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.2687 | 20.2971 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.277 | 20.2962 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.2854 | 20.2953 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.2937 | 20.2944 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.3021 | 20.2938 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.3104 | 20.2931 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.3188 | 20.2924 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.3271 | 20.2917 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.3354 | 20.2911 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.3438 | 20.2906 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.3521 | 20.2901 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.3605 | 20.2895 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.3688 | 20.2894 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.3772 | 20.2892 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.3855 | 20.2892 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.3939 | 20.2892 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.4022 | 20.2892 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.4105 | 20.2891 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.4189 | 20.2893 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.4272 | 20.2894 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.4356 | 20.2902 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.4439 | 20.291 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.4523 | 20.2917 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.4606 | 20.2924 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.4689 | 20.2931 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.4773 | 20.2939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.4856 | 20.2956 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.494 | 20.2972 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.5023 | 20.2989 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.5107 | 20.3006 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.519 | 20.3021 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.5273 | 20.3037 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.5357 | 20.3056 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.544 | 20.3074 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.5524 | 20.3091 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.5607 | 20.3109 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.5691 | 20.3126 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.5774 | 20.3143 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.5858 | 20.3159 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.5941 | 20.3175 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.6024 | 20.3184 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.6108 | 20.3194 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.6191 | 20.3205 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.6275 | 20.3215 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.6358 | 20.3225 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.6442 | 20.3236 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.6525 | 20.3237 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.6608 | 20.3238 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.6692 | 20.3239 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.6775 | 20.324 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.6859 | 20.3241 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.6942 | 20.3242 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.7026 | 20.3238 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.7109 | 20.3234 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.7193 | 20.323 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.7276 | 20.3226 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.7359 | 20.3222 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.7443 | 20.3218 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.7526 | 20.3214 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.761 | 20.321 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.7693 | 20.3206 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.7777 | 20.3203 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.786 | 20.32 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.7943 | 20.3197 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.8027 | 20.3195 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.811 | 20.3193 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.8194 | 20.3191 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.8277 | 20.319 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.8361 | 20.3188 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.8444 | 20.3186 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.8527 | 20.3193 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.8611 | 20.32 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.8694 | 20.3209 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.8778 | 20.3217 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.8861 | 20.3226 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.8945 | 20.3235 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.9028 | 20.3243 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.9112 | 20.3252 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.9195 | 20.326 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.9278 | 20.3269 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.9362 | 20.3277 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.9445 | 20.3286 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.9529 | 20.3294 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.9612 | 20.3303 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.9696 | 20.331 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.9779 | 20.3317 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.9862 | 20.3324 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 163.9946 | 20.3332 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.0029 | 20.334 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.0113 | 20.3349 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.0196 | 20.3366 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.028 | 20.3384 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.0363 | 20.3402 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.0446 | 20.3419 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.053 | 20.3438 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.0613 | 20.3456 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.0697 | 20.3476 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.078 | 20.3496 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.0864 | 20.3517 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.0947 | 20.3537 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.1031 | 20.3557 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.1114 | 20.3578 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.1197 | 20.3598 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.1281 | 20.3619 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.1364 | 20.3639 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.1448 | 20.3659 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.1531 | 20.3677 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.1615 | 20.3695 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.1698 | 20.3713 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.1781 | 20.373 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.1865 | 20.373 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.1948 | 20.373 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.2032 | 20.374 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.2115 | 20.375 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.2199 | 20.376 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.2282 | 20.3769 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.2365 | 20.3778 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.2449 | 20.3786 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.2532 | 20.3794 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.2616 | 20.3803 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.2699 | 20.3817 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.2783 | 20.3832 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.2866 | 20.3845 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.295 | 20.3859 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.3033 | 20.3873 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.3116 | 20.3886 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.32 | 20.3894 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.3283 | 20.3903 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.3367 | 20.3911 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.345 | 20.3919 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.3534 | 20.3928 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.3617 | 20.3937 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.37 | 20.3936 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.3784 | 20.3935 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.3867 | 20.3934 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.3951 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.4034 | 20.3932 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.4118 | 20.3931 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.4201 | 20.393 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.4284 | 20.3929 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.4368 | 20.3922 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.4451 | 20.3915 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.4535 | 20.3909 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.4618 | 20.3902 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.4702 | 20.3896 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.4785 | 20.389 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.4869 | 20.3891 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.4952 | 20.3891 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.5035 | 20.3892 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.5119 | 20.3892 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.5202 | 20.3892 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.5286 | 20.3892 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.5369 | 20.3892 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.5453 | 20.3891 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.5536 | 20.3891 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.5619 | 20.3891 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.5703 | 20.389 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.5786 | 20.389 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.587 | 20.3889 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.5953 | 20.3889 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.6037 | 20.3888 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.612 | 20.3888 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.6203 | 20.3886 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.6287 | 20.3884 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.637 | 20.3883 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.6454 | 20.3882 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.6537 | 20.3881 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.6621 | 20.3881 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.6704 | 20.3881 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.6788 | 20.388 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.6871 | 20.388 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.6954 | 20.388 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.7038 | 20.388 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.7121 | 20.3879 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.7205 | 20.3879 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.7288 | 20.3879 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.7372 | 20.3879 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.7455 | 20.3879 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.7538 | 20.3879 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.7622 | 20.388 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.7705 | 20.3881 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.7789 | 20.3881 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.7872 | 20.3883 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.7956 | 20.3885 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.8039 | 20.3887 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.8122 | 20.3889 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.8206 | 20.389 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.8289 | 20.3891 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.8373 | 20.3892 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.8456 | 20.3893 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.854 | 20.3895 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.8623 | 20.3898 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.8707 | 20.39 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.879 | 20.3903 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.8873 | 20.3905 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.8957 | 20.3907 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.904 | 20.3909 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.9124 | 20.3911 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.9207 | 20.3913 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.9291 | 20.3915 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.9374 | 20.3916 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.9457 | 20.3917 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.9541 | 20.3919 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.9624 | 20.392 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.9708 | 20.3921 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.9791 | 20.3922 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.9875 | 20.3924 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 164.9958 | 20.3925 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.0042 | 20.3927 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.0125 | 20.3928 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.0208 | 20.3928 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.0292 | 20.3928 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.0375 | 20.3928 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.0459 | 20.3928 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.0542 | 20.3929 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.0626 | 20.3929 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.0709 | 20.3929 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.0792 | 20.3929 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.0876 | 20.3929 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.0959 | 20.393 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.1043 | 20.393 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.1126 | 20.393 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.121 | 20.393 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.1293 | 20.3931 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.1376 | 20.3931 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.146 | 20.3931 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.1543 | 20.3931 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.1627 | 20.3931 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.171 | 20.3932 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.1794 | 20.3932 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.1877 | 20.3932 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.1961 | 20.3932 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.2044 | 20.3932 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.2127 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.2211 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.2294 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.2378 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.2461 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.2545 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.2628 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.2711 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.2795 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.2878 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.2962 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.3045 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.3129 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.3212 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.3295 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.3379 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.3462 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.3546 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.3629 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.3713 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.3796 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.388 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.3963 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.4046 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.413 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.4213 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.4297 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.438 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.4464 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.4547 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.463 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.4714 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.4797 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.4881 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.4964 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.5048 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.5131 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.5214 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.5298 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.5381 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.5465 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.5548 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.5632 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.5715 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.5799 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.5882 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.5965 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.6049 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.6132 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.6216 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.6299 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.6383 | 20.3934 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.6466 | 20.3936 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.6549 | 20.3939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.6633 | 20.3942 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.6716 | 20.3946 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.68 | 20.3949 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.6883 | 20.3953 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.6967 | 20.3956 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.705 | 20.3959 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.7133 | 20.3963 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.7217 | 20.3966 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.73 | 20.3969 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.7384 | 20.3973 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.7467 | 20.3976 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.7551 | 20.3979 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.7634 | 20.3983 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.7718 | 20.3986 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.7801 | 20.3989 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.7884 | 20.3992 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.7968 | 20.3995 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.8051 | 20.3996 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.8135 | 20.3998 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.8218 | 20.3997 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.8302 | 20.3997 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.8385 | 20.3997 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.8468 | 20.3996 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.8552 | 20.4015 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.8635 | 20.4033 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.8719 | 20.4052 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.8802 | 20.407 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.8886 | 20.4089 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.8969 | 20.4107 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.9052 | 20.4126 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.9136 | 20.4144 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.9219 | 20.4161 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.9303 | 20.4179 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.9386 | 20.4197 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.947 | 20.4215 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.9553 | 20.4231 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.9637 | 20.4247 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.972 | 20.4275 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.9803 | 20.4302 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.9887 | 20.4329 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 165.997 | 20.4357 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.0054 | 20.4384 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.0137 | 20.4412 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.0221 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.0304 | 20.4429 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.0387 | 20.4451 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.0471 | 20.4472 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.0554 | 20.4494 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.0638 | 20.4516 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.0721 | 20.4538 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.0805 | 20.456 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.0888 | 20.4583 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.0971 | 20.4606 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.1055 | 20.4629 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.1138 | 20.4652 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.1222 | 20.4676 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.1305 | 20.4701 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.1389 | 20.4713 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.1472 | 20.4726 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.1556 | 20.4739 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.1639 | 20.4751 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.1722 | 20.4764 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.1806 | 20.4777 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.1889 | 20.4789 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.1973 | 20.4802 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.2056 | 20.4802 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.214 | 20.4801 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.2223 | 20.48 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.2306 | 20.48 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.239 | 20.4799 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.2473 | 20.4799 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.2557 | 20.4797 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.264 | 20.4796 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.2724 | 20.4794 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.2807 | 20.4793 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.2891 | 20.4792 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.2974 | 20.479 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.3057 | 20.4789 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.3141 | 20.4789 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.3224 | 20.4788 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.3308 | 20.4787 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.3391 | 20.4786 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.3475 | 20.4785 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.3558 | 20.4784 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.3641 | 20.4784 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.3725 | 20.4783 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.3808 | 20.4782 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.3892 | 20.4781 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.3975 | 20.478 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.4059 | 20.4779 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.4142 | 20.4779 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.4225 | 20.4779 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.4309 | 20.4779 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.4392 | 20.478 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.4476 | 20.4782 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.4559 | 20.4782 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.4643 | 20.4783 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.4726 | 20.4784 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.481 | 20.4784 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.4893 | 20.4786 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.4976 | 20.4787 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.506 | 20.4791 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.5143 | 20.4795 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.5227 | 20.4798 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.531 | 20.4802 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.5394 | 20.4806 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.5477 | 20.481 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.556 | 20.4812 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.5644 | 20.4814 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.5727 | 20.4818 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.5811 | 20.4822 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.5894 | 20.4826 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.5978 | 20.4829 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.6061 | 20.4833 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.6144 | 20.4836 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.6228 | 20.4841 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.6311 | 20.4845 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.6395 | 20.485 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.6478 | 20.4855 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.6562 | 20.4859 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.6645 | 20.4862 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.6729 | 20.4864 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.6812 | 20.4865 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.6895 | 20.4867 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.6979 | 20.4869 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.7062 | 20.4871 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.7146 | 20.4872 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.7229 | 20.4875 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.7313 | 20.4878 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.7396 | 20.488 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.7479 | 20.4882 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.7563 | 20.4883 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.7646 | 20.4885 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.773 | 20.4885 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.7813 | 20.4886 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.7897 | 20.4884 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.798 | 20.4883 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.8063 | 20.4882 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.8147 | 20.4881 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.823 | 20.488 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.8314 | 20.4879 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.8397 | 20.4877 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.8481 | 20.4876 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.8564 | 20.4875 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.8648 | 20.4874 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.8731 | 20.4873 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.8814 | 20.4872 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.8898 | 20.4871 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.8981 | 20.487 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.9065 | 20.4869 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.9148 | 20.4867 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.9232 | 20.4866 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.9315 | 20.4865 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.9398 | 20.4864 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.9482 | 20.4863 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.9565 | 20.4864 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.9649 | 20.4864 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.9732 | 20.4865 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.9816 | 20.4865 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.9899 | 20.4865 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 166.9982 | 20.4864 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.0066 | 20.4864 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.0149 | 20.4864 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.0233 | 20.4863 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.0316 | 20.4863 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.04 | 20.4862 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.0483 | 20.4861 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.0567 | 20.4861 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.065 | 20.486 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.0733 | 20.486 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.0817 | 20.4859 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.09 | 20.4859 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.0984 | 20.4858 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.1067 | 20.4859 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.1151 | 20.4859 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.1234 | 20.486 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.1317 | 20.486 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.1401 | 20.4859 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.1484 | 20.4858 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.1568 | 20.4858 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.1651 | 20.4858 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.1735 | 20.4858 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.1818 | 20.4857 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.1901 | 20.4857 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.1985 | 20.4857 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.2068 | 20.4856 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.2152 | 20.4856 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.2235 | 20.4856 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.2319 | 20.4855 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.2402 | 20.4855 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.2486 | 20.4854 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.2569 | 20.4854 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.2652 | 20.4854 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.2736 | 20.4855 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.2819 | 20.4857 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.2903 | 20.4866 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.2986 | 20.4875 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.307 | 20.4886 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.3153 | 20.4897 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.3236 | 20.4908 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.332 | 20.4919 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.3403 | 20.493 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.3487 | 20.4941 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.357 | 20.4952 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.3654 | 20.4963 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.3737 | 20.4974 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.382 | 20.4985 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.3904 | 20.4996 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.3987 | 20.5007 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.4071 | 20.5017 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.4154 | 20.5026 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.4238 | 20.5036 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.4321 | 20.5045 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.4405 | 20.5052 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.4488 | 20.5059 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.4571 | 20.5057 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.4655 | 20.5055 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.4738 | 20.5054 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.4822 | 20.5052 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.4905 | 20.505 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.4989 | 20.5048 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.5072 | 20.5046 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.5155 | 20.5045 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.5239 | 20.5043 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.5322 | 20.5041 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.5406 | 20.5039 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.5489 | 20.5038 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.5573 | 20.5036 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.5656 | 20.5034 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.574 | 20.5034 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.5823 | 20.5033 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.5906 | 20.5033 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.599 | 20.5033 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.6073 | 20.5032 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.6157 | 20.5032 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.624 | 20.5032 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.6324 | 20.5032 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.6407 | 20.5032 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.649 | 20.5033 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.6574 | 20.5033 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.6657 | 20.5033 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.6741 | 20.5033 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.6824 | 20.5033 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.6908 | 20.5033 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.6991 | 20.5033 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.7074 | 20.5029 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.7158 | 20.5024 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.7241 | 20.502 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.7325 | 20.5015 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.7408 | 20.5011 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.7492 | 20.5006 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.7575 | 20.5001 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.7659 | 20.4997 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.7742 | 20.5005 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.7825 | 20.5013 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.7909 | 20.5022 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.7992 | 20.503 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.8076 | 20.5038 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.8159 | 20.5046 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.8243 | 20.5055 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.8326 | 20.5063 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.8409 | 20.5071 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.8493 | 20.508 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.8576 | 20.5088 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.866 | 20.5096 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.8743 | 20.5109 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.8827 | 20.5122 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.891 | 20.5135 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.8993 | 20.5148 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.9077 | 20.5161 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.916 | 20.5173 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.9244 | 20.5186 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.9327 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.9411 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.9494 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.9578 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.9661 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.9744 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.9828 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.9911 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 167.9995 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.0078 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.0162 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.0245 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.0328 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.0412 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.0495 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.0579 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.0662 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.0746 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.0829 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.0912 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.0996 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.1079 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.1163 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.1246 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.133 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.1413 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.1497 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.158 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.1663 | 20.5199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.1747 | 20.5198 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.183 | 20.5198 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.1914 | 20.5198 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.1997 | 20.5198 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.2081 | 20.5197 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.2164 | 20.5197 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.2247 | 20.5196 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.2331 | 20.5195 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.2414 | 20.5195 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.2498 | 20.5194 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.2581 | 20.5193 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.2665 | 20.5193 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.2748 | 20.5192 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.2831 | 20.5191 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.2915 | 20.5191 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.2998 | 20.519 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.3082 | 20.5189 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.3165 | 20.5189 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.3249 | 20.5188 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.3332 | 20.5188 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.3416 | 20.5187 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.3499 | 20.5187 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.3582 | 20.5186 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.3666 | 20.5186 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.3749 | 20.5186 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.3833 | 20.5186 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.3916 | 20.5186 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.4 | 20.5186 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.4083 | 20.5186 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.4166 | 20.5186 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.425 | 20.5186 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.4333 | 20.5186 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.4417 | 20.5185 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.45 | 20.5185 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.4584 | 20.5185 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.4667 | 20.5184 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.475 | 20.5184 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.4834 | 20.5184 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.4917 | 20.5184 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.5001 | 20.5183 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.5084 | 20.5182 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.5168 | 20.5181 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.5251 | 20.518 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.5335 | 20.5178 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.5418 | 20.5176 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.5501 | 20.5174 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.5585 | 20.5172 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.5668 | 20.517 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.5752 | 20.5168 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.5835 | 20.5166 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.5919 | 20.5164 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.6002 | 20.5162 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.6085 | 20.516 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.6169 | 20.5158 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.6252 | 20.5156 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.6336 | 20.5155 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.6419 | 20.5153 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.6503 | 20.5151 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.6586 | 20.515 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.6669 | 20.5148 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.6753 | 20.5147 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.6836 | 20.5146 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.692 | 20.5146 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.7003 | 20.5146 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.7087 | 20.5146 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.717 | 20.5146 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.7254 | 20.5146 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.7337 | 20.5146 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.742 | 20.5146 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.7504 | 20.5146 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.7587 | 20.5146 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.7671 | 20.5146 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.7754 | 20.5146 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.7838 | 20.5146 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.7921 | 20.5146 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.8004 | 20.5146 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.8088 | 20.5147 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.8171 | 20.5148 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.8255 | 20.5149 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.8338 | 20.515 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.8422 | 20.5151 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.8505 | 20.5152 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.8589 | 20.5153 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.8672 | 20.5154 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.8755 | 20.5155 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.8839 | 20.5157 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.8922 | 20.5158 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.9006 | 20.516 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.9089 | 20.5161 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.9173 | 20.5163 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.9256 | 20.5164 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.9339 | 20.5166 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.9423 | 20.5168 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.9506 | 20.517 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.959 | 20.5169 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.9673 | 20.5168 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.9757 | 20.5167 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.984 | 20.5165 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 168.9923 | 20.5164 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.0007 | 20.5163 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.009 | 20.5162 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.0174 | 20.5161 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.0257 | 20.5158 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.0341 | 20.5155 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.0424 | 20.5151 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.0508 | 20.5147 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.0591 | 20.5144 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.0674 | 20.514 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.0758 | 20.5137 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.0841 | 20.5134 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.0925 | 20.5139 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.1008 | 20.5144 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.1092 | 20.5148 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.1175 | 20.5152 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.1258 | 20.5158 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.1342 | 20.5165 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.1425 | 20.5171 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.1509 | 20.5177 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.1592 | 20.5183 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.1676 | 20.5188 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.1759 | 20.5194 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.1842 | 20.52 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.1926 | 20.5208 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.2009 | 20.5216 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.2093 | 20.5225 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.2176 | 20.5234 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.226 | 20.5243 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.2343 | 20.5251 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.2427 | 20.5259 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.251 | 20.5268 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.2593 | 20.5267 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.2677 | 20.5267 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.276 | 20.5266 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.2844 | 20.5265 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.2927 | 20.5264 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.3011 | 20.5263 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.3094 | 20.5262 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.3177 | 20.5261 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.3261 | 20.5251 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.3344 | 20.5242 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.3428 | 20.5235 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.3511 | 20.5228 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.3595 | 20.5221 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.3678 | 20.5214 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.3761 | 20.5207 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.3845 | 20.52 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.3928 | 20.5174 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.4012 | 20.5147 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.4095 | 20.5121 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.4179 | 20.5094 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.4262 | 20.5067 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.4346 | 20.5041 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.4429 | 20.5014 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.4512 | 20.4987 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.4596 | 20.4961 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.4679 | 20.4934 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.4763 | 20.4906 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.4846 | 20.4879 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.493 | 20.486 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.5013 | 20.4841 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.5096 | 20.4819 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.518 | 20.4797 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.5263 | 20.4775 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.5347 | 20.4753 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.543 | 20.4731 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.5514 | 20.4709 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.5597 | 20.4707 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.568 | 20.4705 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.5764 | 20.4703 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.5847 | 20.4701 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.5931 | 20.4699 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.6014 | 20.4697 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.6098 | 20.4696 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.6181 | 20.4696 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.6265 | 20.4673 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.6348 | 20.4649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.6431 | 20.4627 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.6515 | 20.4604 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.6598 | 20.4581 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.6682 | 20.4559 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.6765 | 20.4536 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.6849 | 20.4513 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.6932 | 20.4478 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.7015 | 20.4443 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.7099 | 20.4407 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.7182 | 20.4372 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.7266 | 20.4336 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.7349 | 20.43 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.7433 | 20.4265 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.7516 | 20.4229 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.7599 | 20.4194 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.7683 | 20.416 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.7766 | 20.4125 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.785 | 20.409 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.7933 | 20.4078 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.8017 | 20.4067 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.81 | 20.4055 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.8184 | 20.4043 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.8267 | 20.4032 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.835 | 20.402 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.8434 | 20.4009 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.8517 | 20.3997 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.8601 | 20.3998 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.8684 | 20.4 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.8768 | 20.4001 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.8851 | 20.4002 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.8934 | 20.4003 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.9018 | 20.4005 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.9101 | 20.4006 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.9185 | 20.4008 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.9268 | 20.4009 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.9352 | 20.4011 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.9435 | 20.4012 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.9518 | 20.4013 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.9602 | 20.4015 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.9685 | 20.4016 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.9769 | 20.4017 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.9852 | 20.4018 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 169.9936 | 20.402 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.0019 | 20.4021 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.0103 | 20.4022 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.0186 | 20.4024 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.0269 | 20.4025 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.0353 | 20.4026 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.0436 | 20.4027 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.052 | 20.4028 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.0603 | 20.4018 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.0687 | 20.4008 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.077 | 20.3997 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.0853 | 20.3986 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.0937 | 20.3975 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.102 | 20.3964 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.1104 | 20.3953 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.1187 | 20.3942 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.1271 | 20.3931 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.1354 | 20.392 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.1437 | 20.3909 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.1521 | 20.3899 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.1604 | 20.3888 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.1688 | 20.3877 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.1771 | 20.3866 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.1855 | 20.3855 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.1938 | 20.3844 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.2022 | 20.3833 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.2105 | 20.3822 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.2188 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.2272 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.2355 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.2439 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.2522 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.2606 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.2689 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.2772 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.2856 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.2939 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.3023 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.3106 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.319 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.3273 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.3357 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.344 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.3523 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.3607 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.369 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.3774 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.3857 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.3941 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.4024 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.4107 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.4191 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.4274 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.4358 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.4441 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.4525 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.4608 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.4691 | 20.3811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.4775 | 20.3812 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.4858 | 20.3813 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.4942 | 20.3815 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.5025 | 20.3817 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.5109 | 20.382 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.5192 | 20.3823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.5276 | 20.3826 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.5359 | 20.3829 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.5442 | 20.3832 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.5526 | 20.3835 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.5609 | 20.3838 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.5693 | 20.3842 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.5776 | 20.3845 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.586 | 20.3848 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.5943 | 20.3851 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.6026 | 20.3854 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.611 | 20.3857 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.6193 | 20.386 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.6277 | 20.3863 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.636 | 20.3866 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.6444 | 20.3868 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.6527 | 20.387 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.661 | 20.387 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.6694 | 20.3871 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.6777 | 20.387 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.6861 | 20.387 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.6944 | 20.3869 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.7028 | 20.3869 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.7111 | 20.3866 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.7195 | 20.3863 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.7278 | 20.386 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.7361 | 20.3857 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.7445 | 20.3854 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.7528 | 20.3852 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.7612 | 20.3849 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.7695 | 20.3846 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.7779 | 20.3843 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.7862 | 20.384 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.7945 | 20.3837 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.8029 | 20.3834 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.8112 | 20.3831 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.8196 | 20.3827 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.8279 | 20.3825 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.8363 | 20.3822 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.8446 | 20.3821 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.8529 | 20.382 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.8613 | 20.3817 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.8696 | 20.3815 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.878 | 20.3816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.8863 | 20.3817 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.8947 | 20.3818 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.903 | 20.3819 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.9114 | 20.382 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.9197 | 20.382 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.928 | 20.3821 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.9364 | 20.3821 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.9447 | 20.3823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.9531 | 20.3825 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.9614 | 20.3827 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.9698 | 20.383 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.9781 | 20.3831 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.9864 | 20.3833 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 170.9948 | 20.3835 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.0031 | 20.3838 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.0115 | 20.3838 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.0198 | 20.3839 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.0282 | 20.3841 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.0365 | 20.3843 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.0448 | 20.3844 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.0532 | 20.3844 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.0615 | 20.3845 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.0699 | 20.3846 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.0782 | 20.3847 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.0866 | 20.3848 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.0949 | 20.3848 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.1033 | 20.3848 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.1116 | 20.3846 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.1199 | 20.3845 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.1283 | 20.3844 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.1366 | 20.3844 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.145 | 20.3844 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.1533 | 20.3845 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.1617 | 20.3844 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.17 | 20.3844 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.1783 | 20.3843 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.1867 | 20.3843 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.195 | 20.3843 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.2034 | 20.3843 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.2117 | 20.3843 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.2201 | 20.3842 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.2284 | 20.3843 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.2367 | 20.3845 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.2451 | 20.3847 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.2534 | 20.3849 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.2618 | 20.3853 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.2701 | 20.3856 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.2785 | 20.386 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.2868 | 20.3863 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.2952 | 20.3866 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.3035 | 20.3868 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.3118 | 20.3868 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.3202 | 20.3867 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.3285 | 20.3866 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.3369 | 20.3865 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.3452 | 20.3863 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.3536 | 20.3862 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.3619 | 20.3861 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.3702 | 20.386 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.3786 | 20.3867 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.3869 | 20.3875 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.3953 | 20.3881 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.4036 | 20.3887 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.412 | 20.3893 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.4203 | 20.3898 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.4286 | 20.3903 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.437 | 20.3908 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.4453 | 20.3913 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.4537 | 20.3918 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.462 | 20.3923 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.4704 | 20.3928 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.4787 | 20.3937 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.4871 | 20.3945 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.4954 | 20.3952 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.5037 | 20.396 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.5121 | 20.3968 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.5204 | 20.3975 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.5288 | 20.3983 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.5371 | 20.3991 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.5455 | 20.399 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.5538 | 20.3989 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.5621 | 20.3988 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.5705 | 20.3987 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.5788 | 20.3987 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.5872 | 20.3987 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.5955 | 20.3988 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.6039 | 20.3988 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.6122 | 20.3989 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.6206 | 20.3989 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.6289 | 20.3989 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.6372 | 20.399 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.6456 | 20.399 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.6539 | 20.3991 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.6623 | 20.3993 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.6706 | 20.3995 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.679 | 20.3996 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.6873 | 20.3997 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.6956 | 20.3998 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.704 | 20.4 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.7123 | 20.4001 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.7207 | 20.4002 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.729 | 20.4003 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.7374 | 20.4004 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.7457 | 20.4015 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.754 | 20.4026 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.7624 | 20.4036 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.7707 | 20.4047 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.7791 | 20.4058 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.7874 | 20.4069 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.7958 | 20.408 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.8041 | 20.4091 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.8125 | 20.4101 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.8208 | 20.4111 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.8291 | 20.4122 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.8375 | 20.4132 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.8458 | 20.4144 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.8542 | 20.4156 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.8625 | 20.4168 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.8709 | 20.418 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.8792 | 20.4192 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.8875 | 20.4204 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.8959 | 20.4216 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.9042 | 20.4228 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.9126 | 20.423 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.9209 | 20.4232 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.9293 | 20.4234 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.9376 | 20.4236 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.9459 | 20.4238 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.9543 | 20.4241 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.9626 | 20.4243 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.971 | 20.4244 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.9793 | 20.4247 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.9877 | 20.4249 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 171.996 | 20.4264 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.0044 | 20.4279 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.0127 | 20.4294 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.021 | 20.4308 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.0294 | 20.4322 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.0377 | 20.4337 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.0461 | 20.4351 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.0544 | 20.4365 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.0628 | 20.438 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.0711 | 20.4394 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.0794 | 20.4407 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.0878 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.0961 | 20.4433 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.1045 | 20.4446 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.1128 | 20.4459 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.1212 | 20.4472 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.1295 | 20.4485 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.1378 | 20.4499 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.1462 | 20.4511 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.1545 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.1629 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.1712 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.1796 | 20.4525 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.1879 | 20.4526 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.1963 | 20.4527 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.2046 | 20.4528 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.2129 | 20.4529 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.2213 | 20.453 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.2296 | 20.4531 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.238 | 20.4531 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.2463 | 20.4539 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.2547 | 20.4546 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.263 | 20.4552 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.2713 | 20.4558 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.2797 | 20.4564 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.288 | 20.457 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.2964 | 20.4575 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.3047 | 20.4581 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.3131 | 20.4587 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.3214 | 20.4593 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.3297 | 20.46 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.3381 | 20.4607 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.3464 | 20.4613 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.3548 | 20.462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.3631 | 20.4627 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.3715 | 20.4634 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.3798 | 20.4641 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.3882 | 20.4648 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.3965 | 20.4655 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.4048 | 20.4662 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.4132 | 20.4662 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.4215 | 20.4663 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.4299 | 20.4665 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.4382 | 20.4667 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.4466 | 20.4669 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.4549 | 20.4672 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.4632 | 20.4672 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.4716 | 20.4673 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.4799 | 20.4674 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.4883 | 20.4674 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.4966 | 20.4675 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.505 | 20.4675 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.5133 | 20.4673 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.5216 | 20.4672 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.53 | 20.467 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.5383 | 20.4669 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.5467 | 20.4667 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.555 | 20.4666 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.5634 | 20.4665 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.5717 | 20.4663 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.5801 | 20.4661 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.5884 | 20.4659 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.5967 | 20.4657 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.6051 | 20.4655 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.6134 | 20.4653 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.6218 | 20.4651 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.6301 | 20.465 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.6385 | 20.465 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.6468 | 20.4649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.6551 | 20.4649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.6635 | 20.4649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.6718 | 20.4649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.6802 | 20.4649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.6885 | 20.4649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.6969 | 20.4649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.7052 | 20.4649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.7135 | 20.4648 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.7219 | 20.4648 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.7302 | 20.4648 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.7386 | 20.4647 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.7469 | 20.4648 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.7553 | 20.4649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.7636 | 20.465 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.772 | 20.4651 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.7803 | 20.4651 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.7886 | 20.4652 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.797 | 20.4652 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.8053 | 20.4652 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.8137 | 20.4653 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.822 | 20.4653 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.8304 | 20.4653 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.8387 | 20.4654 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.847 | 20.4654 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.8554 | 20.4654 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.8637 | 20.4655 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.8721 | 20.4655 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.8804 | 20.4656 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.8888 | 20.4656 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.8971 | 20.4657 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.9055 | 20.4657 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.9138 | 20.4671 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.9221 | 20.4686 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.9305 | 20.4698 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.9388 | 20.4711 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.9472 | 20.4724 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.9555 | 20.4737 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.9639 | 20.475 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.9722 | 20.4764 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.9805 | 20.4777 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.9889 | 20.4791 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 172.9972 | 20.4805 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.0056 | 20.4819 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.0139 | 20.4833 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.0223 | 20.4847 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.0306 | 20.4861 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.0389 | 20.4875 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.0473 | 20.4889 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.0556 | 20.4903 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.064 | 20.4917 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.0723 | 20.4931 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.0807 | 20.493 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.089 | 20.493 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.0974 | 20.4932 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.1057 | 20.4933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.114 | 20.4934 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.1224 | 20.4934 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.1307 | 20.4933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.1391 | 20.4933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.1474 | 20.4931 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.1558 | 20.493 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.1641 | 20.4929 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.1724 | 20.4927 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.1808 | 20.4926 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.1891 | 20.4924 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.1975 | 20.4921 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.2058 | 20.4919 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.2142 | 20.4916 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.2225 | 20.4914 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.2308 | 20.4912 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.2392 | 20.491 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.2475 | 20.4906 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.2559 | 20.4903 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.2642 | 20.4899 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.2726 | 20.4895 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.2809 | 20.4893 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.2893 | 20.489 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.2976 | 20.4888 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.3059 | 20.4887 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.3143 | 20.4885 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.3226 | 20.4884 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.331 | 20.4883 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.3393 | 20.4882 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.3477 | 20.4881 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.356 | 20.4879 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.3643 | 20.4879 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.3727 | 20.4879 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.381 | 20.488 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.3894 | 20.488 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.3977 | 20.4881 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.4061 | 20.4881 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.4144 | 20.4883 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.4227 | 20.4884 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.4311 | 20.4886 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.4394 | 20.4888 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.4478 | 20.4889 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.4561 | 20.489 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.4645 | 20.4891 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.4728 | 20.4892 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.4812 | 20.4895 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.4895 | 20.4898 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.4978 | 20.49 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.5062 | 20.4903 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.5145 | 20.4906 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.5229 | 20.4908 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.5312 | 20.4911 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.5396 | 20.4913 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.5479 | 20.4896 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.5562 | 20.4879 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.5646 | 20.4862 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.5729 | 20.4845 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.5813 | 20.4828 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.5896 | 20.4811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.598 | 20.4795 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.6063 | 20.4779 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.6146 | 20.4763 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.623 | 20.4747 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.6313 | 20.4732 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.6397 | 20.4716 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.648 | 20.4698 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.6564 | 20.468 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.6647 | 20.4662 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.6731 | 20.4645 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.6814 | 20.4627 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.6897 | 20.4609 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.6981 | 20.4591 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.7064 | 20.4573 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.7148 | 20.4573 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.7231 | 20.4573 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.7315 | 20.4573 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.7398 | 20.4573 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.7481 | 20.4572 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.7565 | 20.4571 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.7648 | 20.4569 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.7732 | 20.4567 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.7815 | 20.4564 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.7899 | 20.4562 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.7982 | 20.4547 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.8065 | 20.4532 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.8149 | 20.4517 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.8232 | 20.4502 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.8316 | 20.4487 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.8399 | 20.4472 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.8483 | 20.4457 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.8566 | 20.4442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.865 | 20.4425 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.8733 | 20.4409 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.8816 | 20.4394 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.89 | 20.4378 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.8983 | 20.4363 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.9067 | 20.4348 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.915 | 20.4334 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.9234 | 20.4321 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.9317 | 20.4305 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.94 | 20.429 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.9484 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.9567 | 20.4259 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.9651 | 20.4257 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.9734 | 20.4255 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.9818 | 20.4253 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.9901 | 20.4251 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 173.9984 | 20.4249 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.0068 | 20.4247 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.0151 | 20.4245 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.0235 | 20.4243 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.0318 | 20.4242 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.0402 | 20.4241 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.0485 | 20.4239 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.0569 | 20.4237 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.0652 | 20.4233 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.0735 | 20.423 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.0819 | 20.4226 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.0902 | 20.4222 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.0986 | 20.4221 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.1069 | 20.4219 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.1153 | 20.4217 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.1236 | 20.4214 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.1319 | 20.4211 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.1403 | 20.4208 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.1486 | 20.4205 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.157 | 20.4202 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.1653 | 20.42 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.1737 | 20.4197 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.182 | 20.4194 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.1904 | 20.4192 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.1987 | 20.4189 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.207 | 20.4187 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.2154 | 20.4187 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.2237 | 20.4187 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.2321 | 20.4188 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.2404 | 20.4189 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.2488 | 20.4192 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.2571 | 20.4194 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.2654 | 20.4196 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.2738 | 20.4199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.2821 | 20.4202 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.2905 | 20.4206 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.2988 | 20.421 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.3072 | 20.4213 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.3155 | 20.4217 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.3238 | 20.422 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.3322 | 20.4222 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.3405 | 20.4223 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.3489 | 20.4223 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.3572 | 20.4224 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.3656 | 20.4224 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.3739 | 20.4225 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.3823 | 20.4223 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.3906 | 20.4221 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.3989 | 20.4219 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.4073 | 20.4217 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.4156 | 20.4214 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.424 | 20.4211 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.4323 | 20.4212 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.4407 | 20.4213 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.449 | 20.4212 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.4573 | 20.4212 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.4657 | 20.4212 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.474 | 20.4212 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.4824 | 20.4212 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.4907 | 20.4212 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.4991 | 20.4214 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.5074 | 20.4216 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.5157 | 20.4219 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.5241 | 20.4222 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.5324 | 20.4225 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.5408 | 20.4229 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.5491 | 20.4234 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.5575 | 20.424 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.5658 | 20.4244 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.5742 | 20.4248 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.5825 | 20.4252 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.5908 | 20.4256 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.5992 | 20.4256 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.6075 | 20.4256 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.6159 | 20.4256 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.6242 | 20.4256 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.6326 | 20.4255 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.6409 | 20.4254 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.6492 | 20.4252 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.6576 | 20.4251 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.6659 | 20.425 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.6743 | 20.4249 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.6826 | 20.4249 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.691 | 20.425 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.6993 | 20.4251 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.7076 | 20.4251 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.716 | 20.425 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.7243 | 20.4249 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.7327 | 20.425 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.741 | 20.425 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.7494 | 20.4251 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.7577 | 20.4251 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.7661 | 20.425 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.7744 | 20.4249 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.7827 | 20.4248 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.7911 | 20.4248 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.7994 | 20.4247 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.8078 | 20.4246 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.8161 | 20.4251 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.8245 | 20.4255 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.8328 | 20.426 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.8411 | 20.4265 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.8495 | 20.4267 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.8578 | 20.4269 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.8662 | 20.427 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.8745 | 20.4271 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.8829 | 20.4265 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.8912 | 20.426 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.8995 | 20.4254 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.9079 | 20.4248 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.9162 | 20.4244 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.9246 | 20.424 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.9329 | 20.4238 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.9413 | 20.4235 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.9496 | 20.4233 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.958 | 20.4231 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.9663 | 20.4228 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.9746 | 20.4225 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.983 | 20.4218 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.9913 | 20.421 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 174.9997 | 20.4203 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.008 | 20.4196 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.0164 | 20.4191 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.0247 | 20.4185 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.033 | 20.4177 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.0414 | 20.4169 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.0497 | 20.4169 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.0581 | 20.4169 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.0664 | 20.4169 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.0748 | 20.4168 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.0831 | 20.4166 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.0914 | 20.4164 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.0998 | 20.4162 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.1081 | 20.416 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.1165 | 20.4157 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.1248 | 20.4155 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.1332 | 20.4154 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.1415 | 20.4152 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.1499 | 20.4151 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.1582 | 20.415 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.1665 | 20.4149 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.1749 | 20.4147 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.1832 | 20.4146 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.1916 | 20.4144 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.1999 | 20.4153 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.2083 | 20.4161 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.2166 | 20.4169 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.2249 | 20.4177 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.2333 | 20.4186 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.2416 | 20.4194 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.25 | 20.4205 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.2583 | 20.4215 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.2667 | 20.4227 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.275 | 20.4238 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.2833 | 20.4249 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.2917 | 20.426 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.3 | 20.4272 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.3084 | 20.4283 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.3167 | 20.4295 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.3251 | 20.4307 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.3334 | 20.4317 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.3418 | 20.4328 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.3501 | 20.4339 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.3584 | 20.4349 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.3668 | 20.4349 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.3751 | 20.435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.3835 | 20.4351 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.3918 | 20.4352 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.4002 | 20.4352 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.4085 | 20.4353 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.4168 | 20.4351 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.4252 | 20.4349 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.4335 | 20.4346 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.4419 | 20.4343 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.4502 | 20.4339 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.4586 | 20.4334 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.4669 | 20.433 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.4753 | 20.4325 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.4836 | 20.432 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.4919 | 20.4315 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.5003 | 20.431 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.5086 | 20.4306 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.517 | 20.4301 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.5253 | 20.4296 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.5337 | 20.4294 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.542 | 20.4292 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.5503 | 20.429 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.5587 | 20.4287 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.567 | 20.4292 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.5754 | 20.4296 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.5837 | 20.43 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.5921 | 20.4304 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.6004 | 20.4308 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.6087 | 20.4313 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.6171 | 20.4319 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.6254 | 20.4325 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.6338 | 20.4331 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.6421 | 20.4337 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.6505 | 20.4346 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.6588 | 20.4355 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.6672 | 20.4363 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.6755 | 20.4372 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.6838 | 20.438 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.6922 | 20.4388 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.7005 | 20.4399 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.7089 | 20.4409 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.7172 | 20.4419 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.7256 | 20.443 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.7339 | 20.4432 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.7422 | 20.4435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.7506 | 20.4439 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.7589 | 20.4442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.7673 | 20.4445 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.7756 | 20.4448 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.784 | 20.4452 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.7923 | 20.4455 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.8006 | 20.4458 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.809 | 20.4461 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.8173 | 20.4462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.8257 | 20.4463 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.834 | 20.4465 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.8424 | 20.4467 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.8507 | 20.4469 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.8591 | 20.4471 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.8674 | 20.4471 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.8757 | 20.447 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.8841 | 20.4471 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.8924 | 20.4472 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.9008 | 20.4474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.9091 | 20.4477 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.9175 | 20.4479 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.9258 | 20.4481 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.9341 | 20.4484 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.9425 | 20.4488 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.9508 | 20.4491 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.9592 | 20.4495 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.9675 | 20.4498 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.9759 | 20.4502 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.9842 | 20.4505 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 175.9925 | 20.4508 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.0009 | 20.4513 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.0092 | 20.4518 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.0176 | 20.4526 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.0259 | 20.4533 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.0343 | 20.4539 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.0426 | 20.4545 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.051 | 20.4551 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.0593 | 20.4556 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.0676 | 20.456 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.076 | 20.4565 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.0843 | 20.457 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.0927 | 20.4575 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.101 | 20.4578 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.1094 | 20.4581 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.1177 | 20.4584 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.126 | 20.4586 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.1344 | 20.4588 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.1427 | 20.4589 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.1511 | 20.4591 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.1594 | 20.4592 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.1678 | 20.459 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.1761 | 20.4588 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.1844 | 20.4586 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.1928 | 20.4583 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.2011 | 20.4582 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.2095 | 20.4581 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.2178 | 20.4581 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.2262 | 20.458 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.2345 | 20.4581 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.2429 | 20.4582 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.2512 | 20.4583 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.2595 | 20.4585 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.2679 | 20.4587 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.2762 | 20.459 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.2846 | 20.4591 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.2929 | 20.4593 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.3013 | 20.4596 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.3096 | 20.4599 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.3179 | 20.4602 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.3263 | 20.4606 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.3346 | 20.4609 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.343 | 20.4612 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.3513 | 20.4612 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.3597 | 20.4613 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.368 | 20.4612 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.3763 | 20.4611 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.3847 | 20.461 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.393 | 20.461 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.4014 | 20.4607 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.4097 | 20.4604 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.4181 | 20.4602 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.4264 | 20.4601 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.4348 | 20.4602 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.4431 | 20.4604 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.4514 | 20.4609 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.4598 | 20.4613 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.4681 | 20.4617 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.4765 | 20.4621 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.4848 | 20.4626 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.4932 | 20.463 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.5015 | 20.4636 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.5098 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.5182 | 20.4649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.5265 | 20.4655 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.5349 | 20.4661 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.5432 | 20.4666 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.5516 | 20.4671 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.5599 | 20.4677 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.5682 | 20.4682 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.5766 | 20.4688 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.5849 | 20.4692 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.5933 | 20.4696 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.6016 | 20.4697 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.61 | 20.4699 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.6183 | 20.4699 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.6267 | 20.4698 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.635 | 20.4697 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.6433 | 20.4697 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.6517 | 20.4696 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.66 | 20.4695 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.6684 | 20.4692 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.6767 | 20.469 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.6851 | 20.4689 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.6934 | 20.4688 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.7017 | 20.4689 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.7101 | 20.4689 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.7184 | 20.469 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.7268 | 20.4691 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.7351 | 20.4694 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.7435 | 20.4696 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.7518 | 20.4702 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.7602 | 20.4708 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.7685 | 20.4713 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.7768 | 20.4718 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.7852 | 20.4723 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.7935 | 20.4728 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.8019 | 20.4733 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.8102 | 20.4738 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.8186 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.8269 | 20.4734 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.8352 | 20.4733 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.8436 | 20.4731 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.8519 | 20.4729 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.8603 | 20.4728 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.8686 | 20.4735 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.877 | 20.4743 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.8853 | 20.475 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.8936 | 20.4758 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.902 | 20.4764 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.9103 | 20.477 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.9187 | 20.4773 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.927 | 20.4776 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.9354 | 20.4778 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.9437 | 20.4781 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.9521 | 20.4784 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.9604 | 20.4786 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.9687 | 20.479 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.9771 | 20.4793 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.9854 | 20.4803 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 176.9938 | 20.4812 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.0021 | 20.4822 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.0105 | 20.4831 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.0188 | 20.4839 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.0271 | 20.4846 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.0355 | 20.4845 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.0438 | 20.4844 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.0522 | 20.4843 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.0605 | 20.4841 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.0689 | 20.4829 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.0772 | 20.4818 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.0855 | 20.4808 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.0939 | 20.4798 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.1022 | 20.4788 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.1106 | 20.4778 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.1189 | 20.4768 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.1273 | 20.4758 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.1356 | 20.4748 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.144 | 20.4739 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.1523 | 20.473 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.1606 | 20.4721 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.169 | 20.4711 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.1773 | 20.4702 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.1857 | 20.4698 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.194 | 20.4693 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.2024 | 20.4688 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.2107 | 20.4683 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.219 | 20.4676 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.2274 | 20.4669 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.2357 | 20.4673 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.2441 | 20.4676 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.2524 | 20.4678 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.2608 | 20.4679 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.2691 | 20.4681 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.2774 | 20.4683 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.2858 | 20.4685 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.2941 | 20.4686 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.3025 | 20.4688 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.3108 | 20.4689 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.3192 | 20.469 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.3275 | 20.4691 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.3359 | 20.4692 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.3442 | 20.4693 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.3525 | 20.4693 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.3609 | 20.4693 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.3692 | 20.4697 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.3776 | 20.4701 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.3859 | 20.4707 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.3943 | 20.4712 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.4026 | 20.4718 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.4109 | 20.4723 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.4193 | 20.4729 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.4276 | 20.4734 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.436 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.4443 | 20.4746 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.4527 | 20.4752 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.461 | 20.4758 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.4693 | 20.4762 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.4777 | 20.4766 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.486 | 20.4771 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.4944 | 20.4775 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.5027 | 20.4779 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.5111 | 20.4784 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.5194 | 20.4786 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.5278 | 20.4788 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.5361 | 20.4785 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.5444 | 20.4783 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.5528 | 20.4789 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.5611 | 20.4796 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.5695 | 20.4803 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.5778 | 20.481 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.5862 | 20.4818 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.5945 | 20.4826 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.6028 | 20.4835 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.6112 | 20.4844 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.6195 | 20.486 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.6279 | 20.4875 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.6362 | 20.4893 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.6446 | 20.491 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.6529 | 20.4927 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.6612 | 20.4945 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.6696 | 20.4962 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.6779 | 20.498 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.6863 | 20.4998 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.6946 | 20.5016 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.703 | 20.5034 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.7113 | 20.5053 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.7197 | 20.5062 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.728 | 20.507 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.7363 | 20.5079 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.7447 | 20.5088 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.753 | 20.5096 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.7614 | 20.5104 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.7697 | 20.5112 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.7781 | 20.5121 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.7864 | 20.5122 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.7947 | 20.5124 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.8031 | 20.5127 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.8114 | 20.513 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.8198 | 20.5133 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.8281 | 20.5135 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.8365 | 20.5137 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.8448 | 20.5138 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.8531 | 20.5139 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.8615 | 20.5141 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.8698 | 20.5144 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.8782 | 20.5147 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.8865 | 20.5151 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.8949 | 20.5156 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.9032 | 20.5161 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.9116 | 20.5165 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.9199 | 20.517 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.9282 | 20.5174 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.9366 | 20.5171 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.9449 | 20.5167 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.9533 | 20.5163 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.9616 | 20.5159 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.97 | 20.5152 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.9783 | 20.5144 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.9866 | 20.5137 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 177.995 | 20.5129 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.0033 | 20.5123 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.0117 | 20.5117 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.02 | 20.5111 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.0284 | 20.5105 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.0367 | 20.5097 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.0451 | 20.5088 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.0534 | 20.5073 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.0617 | 20.5057 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.0701 | 20.504 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.0784 | 20.5023 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.0868 | 20.5006 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.0951 | 20.4989 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.1035 | 20.4979 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.1118 | 20.4969 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.1201 | 20.496 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.1285 | 20.495 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.1368 | 20.4942 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.1452 | 20.4934 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.1535 | 20.4926 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.1619 | 20.4918 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.1702 | 20.4891 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.1785 | 20.4865 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.1869 | 20.4838 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.1952 | 20.4812 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.2036 | 20.4787 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.2119 | 20.4762 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.2203 | 20.4742 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.2286 | 20.4722 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.237 | 20.4705 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.2453 | 20.4689 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.2536 | 20.4673 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.262 | 20.4657 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.2703 | 20.4641 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.2787 | 20.4625 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.287 | 20.4605 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.2954 | 20.4585 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.3037 | 20.4564 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.312 | 20.4544 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.3204 | 20.4525 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.3287 | 20.4506 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.3371 | 20.4505 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.3454 | 20.4505 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.3538 | 20.4507 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.3621 | 20.4509 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.3704 | 20.4512 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.3788 | 20.4514 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.3871 | 20.4515 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.3955 | 20.4517 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.4038 | 20.4516 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.4122 | 20.4516 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.4205 | 20.451 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.4289 | 20.4504 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.4372 | 20.4497 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.4455 | 20.449 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.4539 | 20.4487 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.4622 | 20.4484 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.4706 | 20.4482 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.4789 | 20.4479 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.4873 | 20.4475 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.4956 | 20.4472 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.5039 | 20.4469 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.5123 | 20.4467 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.5206 | 20.4462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.529 | 20.4457 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.5373 | 20.4453 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.5457 | 20.4448 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.554 | 20.4444 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.5623 | 20.444 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.5707 | 20.4436 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.579 | 20.4433 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.5874 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.5957 | 20.4435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.6041 | 20.443 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.6124 | 20.4426 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.6208 | 20.4421 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.6291 | 20.4416 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.6374 | 20.4411 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.6458 | 20.4407 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.6541 | 20.4402 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.6625 | 20.4397 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.6708 | 20.4391 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.6792 | 20.4386 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.6875 | 20.4379 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.6958 | 20.4373 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.7042 | 20.4365 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.7125 | 20.4358 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.7209 | 20.435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.7292 | 20.4342 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.7376 | 20.4333 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.7459 | 20.4324 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.7542 | 20.4315 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.7626 | 20.4306 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.7709 | 20.4304 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.7793 | 20.4303 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.7876 | 20.4301 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.796 | 20.4299 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.8043 | 20.4297 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.8127 | 20.4296 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.821 | 20.4295 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.8293 | 20.4295 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.8377 | 20.4293 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.846 | 20.429 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.8544 | 20.4285 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.8627 | 20.428 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.8711 | 20.4277 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.8794 | 20.4273 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.8877 | 20.427 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.8961 | 20.4266 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.9044 | 20.4264 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.9128 | 20.4261 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.9211 | 20.4257 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.9295 | 20.4253 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.9378 | 20.4248 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.9461 | 20.4244 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.9545 | 20.4239 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.9628 | 20.4234 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.9712 | 20.423 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.9795 | 20.4225 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.9879 | 20.4226 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 178.9962 | 20.4227 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.0046 | 20.4231 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.0129 | 20.4235 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.0212 | 20.4242 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.0296 | 20.4249 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.0379 | 20.4259 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.0463 | 20.427 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.0546 | 20.428 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.063 | 20.429 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.0713 | 20.4301 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.0796 | 20.4311 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.088 | 20.4325 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.0963 | 20.4339 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.1047 | 20.4353 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.113 | 20.4367 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.1214 | 20.4381 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.1297 | 20.4395 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.138 | 20.4409 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.1464 | 20.4423 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.1547 | 20.443 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.1631 | 20.4438 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.1714 | 20.4444 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.1798 | 20.4449 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.1881 | 20.4455 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.1965 | 20.4461 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.2048 | 20.4463 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.2131 | 20.4466 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.2215 | 20.4468 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.2298 | 20.4471 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.2382 | 20.4473 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.2465 | 20.4475 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.2549 | 20.4476 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.2632 | 20.4476 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.2715 | 20.4476 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.2799 | 20.4476 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.2882 | 20.4476 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.2966 | 20.4477 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.3049 | 20.4477 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.3133 | 20.4477 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.3216 | 20.4477 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.3299 | 20.4477 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.3383 | 20.4476 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.3466 | 20.4476 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.355 | 20.4476 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.3633 | 20.4476 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.3717 | 20.4476 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.38 | 20.4475 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.3884 | 20.4475 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.3967 | 20.4475 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.405 | 20.4474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.4134 | 20.4474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.4217 | 20.4474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.4301 | 20.4473 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.4384 | 20.4472 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.4468 | 20.4472 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.4551 | 20.4471 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.4634 | 20.447 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.4718 | 20.4469 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.4801 | 20.4468 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.4885 | 20.4468 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.4968 | 20.4468 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.5052 | 20.4467 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.5135 | 20.4467 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.5219 | 20.4466 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.5302 | 20.4466 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.5385 | 20.4465 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.5469 | 20.4465 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.5552 | 20.4464 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.5636 | 20.4464 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.5719 | 20.4463 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.5803 | 20.4463 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.5886 | 20.4462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.5969 | 20.4462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.6053 | 20.4462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.6136 | 20.4462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.622 | 20.4462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.6303 | 20.4462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.6387 | 20.4462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.647 | 20.4462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.6553 | 20.4462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.6637 | 20.4462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.672 | 20.4462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.6804 | 20.4462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.6887 | 20.4462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.6971 | 20.4462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.7054 | 20.4462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.7138 | 20.4462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.7221 | 20.446 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.7304 | 20.4458 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.7388 | 20.4456 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.7471 | 20.4453 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.7555 | 20.4451 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.7638 | 20.4449 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.7722 | 20.4447 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.7805 | 20.4445 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.7888 | 20.4443 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.7972 | 20.4441 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.8055 | 20.4439 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.8139 | 20.4437 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.8222 | 20.4435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.8306 | 20.4432 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.8389 | 20.443 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.8472 | 20.4428 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.8556 | 20.4426 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.8639 | 20.4424 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.8723 | 20.4422 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.8806 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.889 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.8973 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.9057 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.914 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.9223 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.9307 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.939 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.9474 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.9557 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.9641 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.9724 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.9807 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.9891 | 20.4418 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 179.9974 | 20.4417 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.0058 | 20.4416 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.0141 | 20.4414 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.0225 | 20.4413 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.0308 | 20.4411 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.0391 | 20.441 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.0475 | 20.4409 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.0558 | 20.4407 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.0642 | 20.4406 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.0725 | 20.4404 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.0809 | 20.4403 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.0892 | 20.4401 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.0976 | 20.4398 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.1059 | 20.4396 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.1142 | 20.4394 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.1226 | 20.4393 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.1309 | 20.4391 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.1393 | 20.4391 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.1476 | 20.439 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.156 | 20.4392 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.1643 | 20.4393 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.1726 | 20.4395 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.181 | 20.4396 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.1893 | 20.4398 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.1977 | 20.44 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.206 | 20.4402 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.2144 | 20.4404 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.2227 | 20.4404 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.231 | 20.4404 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.2394 | 20.441 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.2477 | 20.4416 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.2561 | 20.4421 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.2644 | 20.4426 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.2728 | 20.4431 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.2811 | 20.4435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.2895 | 20.4438 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.2978 | 20.4441 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.3061 | 20.4442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.3145 | 20.4442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.3228 | 20.4442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.3312 | 20.4441 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.3395 | 20.4441 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.3479 | 20.4441 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.3562 | 20.444 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.3645 | 20.4439 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.3729 | 20.4438 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.3812 | 20.4436 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.3896 | 20.4436 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.3979 | 20.4436 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.4063 | 20.4431 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.4146 | 20.4426 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.4229 | 20.4424 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.4313 | 20.4422 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.4396 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.448 | 20.4418 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.4563 | 20.4416 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.4647 | 20.4414 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.473 | 20.4413 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.4814 | 20.4412 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.4897 | 20.4411 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.498 | 20.4411 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.5064 | 20.4409 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.5147 | 20.4407 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.5231 | 20.4405 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.5314 | 20.4403 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.5398 | 20.4403 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.5481 | 20.4403 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.5564 | 20.4403 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.5648 | 20.4403 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.5731 | 20.4402 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.5815 | 20.4401 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.5898 | 20.44 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.5982 | 20.4398 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.6065 | 20.4397 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.6148 | 20.4395 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.6232 | 20.4413 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.6315 | 20.443 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.6399 | 20.4448 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.6482 | 20.4466 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.6566 | 20.4483 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.6649 | 20.4501 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.6733 | 20.452 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.6816 | 20.4539 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.6899 | 20.4558 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.6983 | 20.4578 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.7066 | 20.4598 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.715 | 20.4619 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.7233 | 20.4639 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.7317 | 20.466 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.74 | 20.4681 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.7483 | 20.4702 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.7567 | 20.4722 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.765 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.7734 | 20.4761 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.7817 | 20.478 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.7901 | 20.4779 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.7984 | 20.4779 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.8068 | 20.4779 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.8151 | 20.478 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.8234 | 20.478 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.8318 | 20.4781 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.8401 | 20.4783 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.8485 | 20.4785 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.8568 | 20.4787 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.8652 | 20.4789 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.8735 | 20.4786 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.8818 | 20.4782 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.8902 | 20.4779 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.8985 | 20.4775 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.9069 | 20.4771 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.9152 | 20.4766 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.9236 | 20.4762 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.9319 | 20.4757 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.9402 | 20.4751 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.9486 | 20.4745 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.9569 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.9653 | 20.4735 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.9736 | 20.4729 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.982 | 20.4724 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.9903 | 20.4717 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 180.9987 | 20.4709 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.007 | 20.4701 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.0153 | 20.4692 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.0237 | 20.4684 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.032 | 20.4675 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.0404 | 20.467 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.0487 | 20.4665 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.0571 | 20.4665 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.0654 | 20.4665 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.0737 | 20.4665 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.0821 | 20.4665 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.0904 | 20.4664 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.0988 | 20.4664 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.1071 | 20.4665 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.1155 | 20.4667 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.1238 | 20.467 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.1321 | 20.4674 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.1405 | 20.4675 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.1488 | 20.4677 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.1572 | 20.468 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.1655 | 20.4683 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.1739 | 20.4683 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.1822 | 20.4683 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.1906 | 20.4681 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.1989 | 20.4679 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.2072 | 20.4677 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.2156 | 20.4675 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.2239 | 20.4668 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.2323 | 20.4661 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.2406 | 20.4654 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.249 | 20.4647 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.2573 | 20.4642 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.2656 | 20.4637 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.274 | 20.4632 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.2823 | 20.4627 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.2907 | 20.462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.299 | 20.4613 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.3074 | 20.461 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.3157 | 20.4608 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.324 | 20.4605 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.3324 | 20.4602 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.3407 | 20.4603 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.3491 | 20.4603 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.3574 | 20.4605 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.3658 | 20.4607 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.3741 | 20.4609 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.3825 | 20.4611 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.3908 | 20.4613 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.3991 | 20.4615 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.4075 | 20.4617 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.4158 | 20.4619 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.4242 | 20.4619 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.4325 | 20.462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.4409 | 20.463 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.4492 | 20.464 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.4575 | 20.4651 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.4659 | 20.4661 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.4742 | 20.4669 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.4826 | 20.4677 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.4909 | 20.4685 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.4993 | 20.4693 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.5076 | 20.4701 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.5159 | 20.4708 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.5243 | 20.4716 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.5326 | 20.4723 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.541 | 20.4732 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.5493 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.5577 | 20.4749 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.566 | 20.4758 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.5744 | 20.4766 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.5827 | 20.4774 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.591 | 20.4783 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.5994 | 20.4792 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.6077 | 20.4791 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.6161 | 20.479 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.6244 | 20.4803 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.6328 | 20.4815 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.6411 | 20.4828 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.6494 | 20.4841 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.6578 | 20.4854 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.6661 | 20.4867 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.6745 | 20.488 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.6828 | 20.4893 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.6912 | 20.4903 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.6995 | 20.4913 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.7078 | 20.4923 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.7162 | 20.4933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.7245 | 20.4943 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.7329 | 20.4953 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.7412 | 20.4963 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.7496 | 20.4974 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.7579 | 20.4986 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.7663 | 20.4997 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.7746 | 20.5008 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.7829 | 20.5019 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.7913 | 20.5017 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.7996 | 20.5015 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.808 | 20.5012 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.8163 | 20.501 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.8247 | 20.5007 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.833 | 20.5004 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.8413 | 20.5002 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.8497 | 20.5001 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.858 | 20.5002 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.8664 | 20.5002 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.8747 | 20.5004 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.8831 | 20.5005 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.8914 | 20.5007 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.8997 | 20.501 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.9081 | 20.5013 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.9164 | 20.5015 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.9248 | 20.5016 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.9331 | 20.5017 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.9415 | 20.5017 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.9498 | 20.5016 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.9582 | 20.5016 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.9665 | 20.5015 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.9748 | 20.5015 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.9832 | 20.5014 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.9915 | 20.5015 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 181.9999 | 20.5015 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.0082 | 20.5006 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.0166 | 20.4997 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.0249 | 20.4988 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.0332 | 20.4979 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.0416 | 20.4969 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.0499 | 20.4959 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.0583 | 20.4947 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.0666 | 20.4936 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.075 | 20.4923 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.0833 | 20.491 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.0917 | 20.4897 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.1 | 20.4885 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.1083 | 20.4876 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.1167 | 20.4866 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.125 | 20.4856 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.1334 | 20.4846 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.1417 | 20.4837 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.1501 | 20.4827 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.1584 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.1667 | 20.4806 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.1751 | 20.4803 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.1834 | 20.4801 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.1918 | 20.4798 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.2001 | 20.4796 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.2085 | 20.4793 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.2168 | 20.479 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.2251 | 20.4787 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.2335 | 20.4784 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.2418 | 20.4783 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.2502 | 20.4782 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.2585 | 20.4757 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.2669 | 20.4732 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.2752 | 20.4707 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.2836 | 20.4682 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.2919 | 20.4657 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.3002 | 20.4631 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.3086 | 20.4606 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.3169 | 20.4581 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.3253 | 20.4557 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.3336 | 20.4532 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.342 | 20.4508 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.3503 | 20.4484 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.3586 | 20.4459 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.367 | 20.4435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.3753 | 20.4405 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.3837 | 20.4374 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.392 | 20.4344 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.4004 | 20.4313 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.4087 | 20.4283 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.417 | 20.4252 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.4254 | 20.4245 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.4337 | 20.4237 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.4421 | 20.4233 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.4504 | 20.4228 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.4588 | 20.4223 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.4671 | 20.4218 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.4755 | 20.4213 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.4838 | 20.4208 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.4921 | 20.4204 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.5005 | 20.4199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.5088 | 20.4194 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.5172 | 20.4188 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.5255 | 20.4183 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.5339 | 20.4177 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.5422 | 20.4178 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.5505 | 20.4179 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.5589 | 20.4183 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.5672 | 20.4188 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.5756 | 20.4192 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.5839 | 20.4197 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.5923 | 20.4202 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.6006 | 20.4207 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.6089 | 20.4209 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.6173 | 20.4211 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.6256 | 20.4213 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.634 | 20.4214 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.6423 | 20.4215 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.6507 | 20.4216 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.659 | 20.4217 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.6674 | 20.4218 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.6757 | 20.4219 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.684 | 20.422 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.6924 | 20.4221 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.7007 | 20.4222 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.7091 | 20.4224 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.7174 | 20.4225 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.7258 | 20.4223 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.7341 | 20.4221 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.7424 | 20.4219 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.7508 | 20.4216 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.7591 | 20.4215 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.7675 | 20.4213 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.7758 | 20.4213 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.7842 | 20.4212 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.7925 | 20.4213 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.8008 | 20.4214 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.8092 | 20.4215 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.8175 | 20.4216 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.8259 | 20.4217 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.8342 | 20.4218 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.8426 | 20.4219 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.8509 | 20.422 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.8593 | 20.4222 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.8676 | 20.4224 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.8759 | 20.4225 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.8843 | 20.4227 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.8926 | 20.4228 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.901 | 20.4229 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.9093 | 20.423 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.9177 | 20.4231 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.926 | 20.4231 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.9343 | 20.4232 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.9427 | 20.4234 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.951 | 20.4236 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.9594 | 20.424 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.9677 | 20.4244 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.9761 | 20.4248 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.9844 | 20.4252 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 182.9927 | 20.4256 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.0011 | 20.4261 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.0094 | 20.4269 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.0178 | 20.4277 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.0261 | 20.4285 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.0345 | 20.4293 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.0428 | 20.4301 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.0512 | 20.4309 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.0595 | 20.4318 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.0678 | 20.4326 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.0762 | 20.4335 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.0845 | 20.4343 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.0929 | 20.4351 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.1012 | 20.436 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.1096 | 20.4366 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.1179 | 20.4371 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.1262 | 20.4375 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.1346 | 20.4379 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.1429 | 20.4383 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.1513 | 20.4387 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.1596 | 20.4391 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.168 | 20.4394 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.1763 | 20.4394 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.1846 | 20.4394 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.193 | 20.4394 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.2013 | 20.4394 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.2097 | 20.4393 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.218 | 20.4393 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.2264 | 20.4392 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.2347 | 20.439 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.2431 | 20.4389 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.2514 | 20.4387 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.2597 | 20.4385 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.2681 | 20.4384 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.2764 | 20.4382 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.2848 | 20.4381 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.2931 | 20.4379 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.3015 | 20.4377 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.3098 | 20.4375 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.3181 | 20.4373 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.3265 | 20.4371 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.3348 | 20.4369 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.3432 | 20.4367 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.3515 | 20.4365 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.3599 | 20.4363 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.3682 | 20.4361 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.3766 | 20.4359 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.3849 | 20.4357 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.3932 | 20.4357 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.4016 | 20.4357 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.4099 | 20.4356 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.4183 | 20.4356 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.4266 | 20.4356 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.435 | 20.4356 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.4433 | 20.4356 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.4516 | 20.4356 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.46 | 20.4356 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.4683 | 20.4356 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.4767 | 20.4356 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.485 | 20.4355 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.4934 | 20.4355 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.5017 | 20.4355 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.51 | 20.4355 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.5184 | 20.4355 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.5267 | 20.4354 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.5351 | 20.4354 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.5434 | 20.4354 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.5518 | 20.4353 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.5601 | 20.4353 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.5685 | 20.4352 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.5768 | 20.4351 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.5851 | 20.4351 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.5935 | 20.435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.6018 | 20.4349 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.6102 | 20.4349 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.6185 | 20.4348 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.6269 | 20.4347 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.6352 | 20.4347 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.6435 | 20.4346 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.6519 | 20.4346 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.6602 | 20.4346 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.6686 | 20.4345 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.6769 | 20.4345 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.6853 | 20.4345 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.6936 | 20.4344 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.7019 | 20.4344 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.7103 | 20.4343 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.7186 | 20.4343 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.727 | 20.4343 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.7353 | 20.4343 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.7437 | 20.4343 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.752 | 20.4343 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.7604 | 20.4343 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.7687 | 20.4343 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.777 | 20.4342 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.7854 | 20.4342 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.7937 | 20.4342 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.8021 | 20.4342 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.8104 | 20.4342 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.8188 | 20.4342 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.8271 | 20.4342 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.8354 | 20.4342 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.8438 | 20.4341 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.8521 | 20.4341 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.8605 | 20.4342 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.8688 | 20.4342 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.8772 | 20.4344 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.8855 | 20.4345 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.8938 | 20.4346 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.9022 | 20.4347 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.9105 | 20.4348 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.9189 | 20.435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.9272 | 20.4351 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.9356 | 20.4352 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.9439 | 20.4353 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.9523 | 20.4355 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.9606 | 20.4356 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.9689 | 20.4357 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.9773 | 20.4358 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.9856 | 20.436 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 183.994 | 20.4361 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.0023 | 20.4362 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.0107 | 20.4363 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.019 | 20.4364 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.0273 | 20.4365 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.0357 | 20.4366 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.044 | 20.4366 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.0524 | 20.4366 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.0607 | 20.4365 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.0691 | 20.4365 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.0774 | 20.4364 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.0857 | 20.4363 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.0941 | 20.4363 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.1024 | 20.4362 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.1108 | 20.4362 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.1191 | 20.4361 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.1275 | 20.4361 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.1358 | 20.436 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.1442 | 20.4359 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.1525 | 20.4359 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.1608 | 20.4368 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.1692 | 20.4378 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.1775 | 20.4387 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.1859 | 20.4397 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.1942 | 20.4406 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.2026 | 20.4416 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.2109 | 20.4425 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.2192 | 20.4435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.2276 | 20.4445 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.2359 | 20.4455 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.2443 | 20.4465 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.2526 | 20.4475 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.261 | 20.4485 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.2693 | 20.4495 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.2776 | 20.4505 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.286 | 20.4515 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.2943 | 20.4525 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.3027 | 20.4535 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.311 | 20.4545 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.3194 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.3277 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.3361 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.3444 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.3527 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.3611 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.3694 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.3778 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.3861 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.3945 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.4028 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.4111 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.4195 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.4278 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.4362 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.4445 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.4529 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.4612 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.4695 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.4779 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.4862 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.4946 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.5029 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.5113 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.5196 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.528 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.5363 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.5446 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.553 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.5613 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.5697 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.578 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.5864 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.5947 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.603 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.6114 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.6197 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.6281 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.6364 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.6448 | 20.4556 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.6531 | 20.4557 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.6615 | 20.4557 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.6698 | 20.4556 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.6781 | 20.4556 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.6865 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.6948 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.7032 | 20.4554 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.7115 | 20.4554 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.7199 | 20.4553 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.7282 | 20.4553 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.7365 | 20.4552 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.7449 | 20.4552 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.7532 | 20.4551 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.7616 | 20.455 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.7699 | 20.455 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.7783 | 20.4549 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.7866 | 20.4549 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.7949 | 20.4548 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.8033 | 20.4548 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.8116 | 20.4545 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.82 | 20.4541 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.8283 | 20.454 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.8367 | 20.4538 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.845 | 20.4537 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.8534 | 20.4535 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.8617 | 20.4533 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.87 | 20.4531 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.8784 | 20.4529 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.8867 | 20.4527 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.8951 | 20.4525 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.9034 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.9118 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.9201 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.9284 | 20.4525 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.9368 | 20.4527 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.9451 | 20.4528 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.9535 | 20.4529 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.9618 | 20.4531 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.9702 | 20.4532 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.9785 | 20.4536 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.9868 | 20.454 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 184.9952 | 20.4547 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.0035 | 20.4555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.0119 | 20.4562 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.0202 | 20.457 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.0286 | 20.4578 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.0369 | 20.4586 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.0453 | 20.4593 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.0536 | 20.4601 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.0619 | 20.4609 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.0703 | 20.4616 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.0786 | 20.4622 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.087 | 20.4627 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.0953 | 20.4632 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.1037 | 20.4636 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.112 | 20.464 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.1203 | 20.4645 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.1287 | 20.4654 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.137 | 20.4663 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.1454 | 20.4672 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.1537 | 20.468 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.1621 | 20.4685 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.1704 | 20.469 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.1787 | 20.4694 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.1871 | 20.4699 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.1954 | 20.4704 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.2038 | 20.4708 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.2121 | 20.4713 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.2205 | 20.4718 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.2288 | 20.4723 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.2372 | 20.4728 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.2455 | 20.4731 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.2538 | 20.4734 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.2622 | 20.4738 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.2705 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.2789 | 20.4744 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.2872 | 20.4747 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.2956 | 20.4745 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.3039 | 20.4743 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.3122 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.3206 | 20.4739 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.3289 | 20.4737 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.3373 | 20.4735 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.3456 | 20.4733 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.354 | 20.4731 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.3623 | 20.4729 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.3706 | 20.4727 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.379 | 20.4725 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.3873 | 20.4723 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.3957 | 20.4721 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.404 | 20.4719 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.4124 | 20.4719 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.4207 | 20.4718 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.4291 | 20.4718 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.4374 | 20.4718 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.4457 | 20.4719 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.4541 | 20.4719 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.4624 | 20.4719 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.4708 | 20.4719 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.4791 | 20.4718 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.4875 | 20.4717 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.4958 | 20.4716 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.5041 | 20.4715 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.5125 | 20.4714 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.5208 | 20.4713 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.5292 | 20.4711 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.5375 | 20.471 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.5459 | 20.4709 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.5542 | 20.4708 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.5625 | 20.4707 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.5709 | 20.4706 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.5792 | 20.4704 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.5876 | 20.4703 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.5959 | 20.4702 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.6043 | 20.47 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.6126 | 20.4699 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.621 | 20.4697 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.6293 | 20.4696 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.6376 | 20.4695 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.646 | 20.4695 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.6543 | 20.4695 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.6627 | 20.4696 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.671 | 20.4696 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.6794 | 20.4697 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.6877 | 20.4697 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.696 | 20.4698 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.7044 | 20.4699 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.7127 | 20.4699 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.7211 | 20.4699 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.7294 | 20.4699 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.7378 | 20.47 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.7461 | 20.47 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.7544 | 20.47 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.7628 | 20.4701 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.7711 | 20.4701 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.7795 | 20.4702 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.7878 | 20.4703 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.7962 | 20.4702 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.8045 | 20.4701 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.8129 | 20.47 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.8212 | 20.4699 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.8295 | 20.4698 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.8379 | 20.4697 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.8462 | 20.4696 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.8546 | 20.4694 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.8629 | 20.4693 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.8713 | 20.4691 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.8796 | 20.4689 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.8879 | 20.4687 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.8963 | 20.4686 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.9046 | 20.4684 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.913 | 20.4683 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.9213 | 20.4681 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.9297 | 20.4679 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.938 | 20.4677 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.9464 | 20.4676 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.9547 | 20.4676 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.963 | 20.4685 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.9714 | 20.4694 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.9797 | 20.4702 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.9881 | 20.4711 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 185.9964 | 20.472 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.0048 | 20.4729 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.0131 | 20.4738 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.0214 | 20.4746 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.0298 | 20.476 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.0381 | 20.4774 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.0465 | 20.4788 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.0548 | 20.4802 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.0632 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.0715 | 20.483 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.0798 | 20.4844 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.0882 | 20.4858 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.0965 | 20.4871 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.1049 | 20.4885 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.1132 | 20.4897 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.1216 | 20.4909 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.1299 | 20.4914 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.1383 | 20.4918 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.1466 | 20.4922 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.1549 | 20.4926 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.1633 | 20.493 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.1716 | 20.4934 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.18 | 20.4939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.1883 | 20.4943 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.1967 | 20.4944 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.205 | 20.4944 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.2133 | 20.4944 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.2217 | 20.4944 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.23 | 20.4944 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.2384 | 20.4945 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.2467 | 20.4944 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.2551 | 20.4943 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.2634 | 20.4942 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.2717 | 20.4941 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.2801 | 20.494 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.2884 | 20.4939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.2968 | 20.4938 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.3051 | 20.4937 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.3135 | 20.4936 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.3218 | 20.4935 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.3302 | 20.4934 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.3385 | 20.4933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.3468 | 20.4932 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.3552 | 20.493 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.3635 | 20.4929 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.3719 | 20.4927 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.3802 | 20.4926 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.3886 | 20.4925 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.3969 | 20.4923 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.4052 | 20.4922 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.4136 | 20.4922 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.4219 | 20.4922 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.4303 | 20.4922 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.4386 | 20.4922 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.447 | 20.4922 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.4553 | 20.4922 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.4636 | 20.4922 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.472 | 20.4922 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.4803 | 20.4922 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.4887 | 20.4923 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.497 | 20.4924 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.5054 | 20.4924 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.5137 | 20.4925 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.5221 | 20.4925 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.5304 | 20.4926 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.5387 | 20.4927 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.5471 | 20.4927 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.5554 | 20.4928 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.5638 | 20.4928 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.5721 | 20.4929 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.5805 | 20.4929 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.5888 | 20.493 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.5971 | 20.4929 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.6055 | 20.4929 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.6138 | 20.4928 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.6222 | 20.4927 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.6305 | 20.4927 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.6389 | 20.4926 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.6472 | 20.4925 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.6555 | 20.4923 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.6639 | 20.4921 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.6722 | 20.4919 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.6806 | 20.4897 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.6889 | 20.4874 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.6973 | 20.4852 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.7056 | 20.483 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.714 | 20.4808 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.7223 | 20.4786 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.7306 | 20.4764 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.739 | 20.4742 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.7473 | 20.472 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.7557 | 20.4697 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.764 | 20.4677 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.7724 | 20.4656 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.7807 | 20.4635 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.789 | 20.4614 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.7974 | 20.4593 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.8057 | 20.4572 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.8141 | 20.4552 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.8224 | 20.4531 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.8308 | 20.4511 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.8391 | 20.4491 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.8474 | 20.4491 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.8558 | 20.4491 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.8641 | 20.4493 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.8725 | 20.4494 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.8808 | 20.4495 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.8892 | 20.4497 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.8975 | 20.4498 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.9059 | 20.4499 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.9142 | 20.45 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.9225 | 20.4502 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.9309 | 20.4503 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.9392 | 20.4504 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.9476 | 20.4506 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.9559 | 20.4507 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.9643 | 20.4509 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.9726 | 20.4511 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.9809 | 20.4512 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.9893 | 20.4514 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 186.9976 | 20.4515 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.006 | 20.4517 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.0143 | 20.4519 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.0227 | 20.452 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.031 | 20.4521 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.0393 | 20.4521 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.0477 | 20.4521 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.056 | 20.4522 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.0644 | 20.4522 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.0727 | 20.4522 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.0811 | 20.4523 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.0894 | 20.4523 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.0978 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.1061 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.1144 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.1228 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.1311 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.1395 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.1478 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.1562 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.1645 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.1728 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.1812 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.1895 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.1979 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.2062 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.2146 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.2229 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.2312 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.2396 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.2479 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.2563 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.2646 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.273 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.2813 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.2897 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.298 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.3063 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.3147 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.323 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.3314 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.3397 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.3481 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.3564 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.3647 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.3731 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.3814 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.3898 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.3981 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.4065 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.4148 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.4232 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.4315 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.4398 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.4482 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.4565 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.4649 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.4732 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.4816 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.4899 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.4982 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.5066 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.5149 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.5233 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.5316 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.54 | 20.4523 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.5483 | 20.4523 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.5566 | 20.4522 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.565 | 20.4522 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.5733 | 20.4522 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.5817 | 20.4521 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.59 | 20.4521 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.5984 | 20.452 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.6067 | 20.452 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.6151 | 20.452 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.6234 | 20.4519 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.6317 | 20.452 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.6401 | 20.4521 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.6484 | 20.4523 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.6568 | 20.4524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.6651 | 20.4525 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.6735 | 20.4526 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.6818 | 20.4527 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.6901 | 20.4529 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.6985 | 20.453 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.7068 | 20.4532 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.7152 | 20.4533 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.7235 | 20.4535 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.7319 | 20.4537 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.7402 | 20.4538 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.7485 | 20.454 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.7569 | 20.4541 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.7652 | 20.4543 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.7736 | 20.4544 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.7819 | 20.4546 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.7903 | 20.4548 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.7986 | 20.4548 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.807 | 20.4548 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.8153 | 20.4548 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.8236 | 20.4548 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.832 | 20.4548 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.8403 | 20.4548 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.8487 | 20.4547 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.857 | 20.4547 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.8654 | 20.4546 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.8737 | 20.4546 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.882 | 20.4546 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.8904 | 20.4545 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.8987 | 20.4545 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.9071 | 20.4544 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.9154 | 20.4544 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.9238 | 20.4544 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.9321 | 20.4543 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.9404 | 20.4543 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.9488 | 20.4542 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.9571 | 20.4542 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.9655 | 20.4541 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.9738 | 20.4541 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.9822 | 20.4539 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.9905 | 20.4537 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 187.9989 | 20.4535 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.0072 | 20.4534 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.0155 | 20.4532 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.0239 | 20.4531 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.0322 | 20.4528 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.0406 | 20.4526 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.0489 | 20.4523 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.0573 | 20.4521 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.0656 | 20.4518 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.0739 | 20.4516 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.0823 | 20.4514 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.0906 | 20.4511 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.099 | 20.4509 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.1073 | 20.4506 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.1157 | 20.4504 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.124 | 20.4501 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.1323 | 20.4499 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.1407 | 20.4496 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.149 | 20.4495 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.1574 | 20.4494 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.1657 | 20.4493 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.1741 | 20.4492 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.1824 | 20.4491 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.1908 | 20.449 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.1991 | 20.449 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.2074 | 20.449 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.2158 | 20.4491 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.2241 | 20.4492 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.2325 | 20.4493 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.2408 | 20.4494 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.2492 | 20.4495 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.2575 | 20.4496 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.2658 | 20.4497 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.2742 | 20.4498 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.2825 | 20.4499 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.2909 | 20.45 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.2992 | 20.4501 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.3076 | 20.4502 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.3159 | 20.4503 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.3242 | 20.4503 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.3326 | 20.4504 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.3409 | 20.4505 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.3493 | 20.4506 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.3576 | 20.4507 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.366 | 20.451 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.3743 | 20.4512 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.3827 | 20.4513 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.391 | 20.4515 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.3993 | 20.4516 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.4077 | 20.4518 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.416 | 20.452 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.4244 | 20.4523 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.4327 | 20.4525 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.4411 | 20.4527 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.4494 | 20.453 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.4577 | 20.4532 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.4661 | 20.4534 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.4744 | 20.4537 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.4828 | 20.4539 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.4911 | 20.4541 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.4995 | 20.4543 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.5078 | 20.4546 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.5161 | 20.4548 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.5245 | 20.455 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.5328 | 20.4549 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.5412 | 20.4549 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.5495 | 20.4548 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.5579 | 20.4547 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.5662 | 20.4547 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.5746 | 20.4546 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.5829 | 20.4544 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.5912 | 20.4543 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.5996 | 20.4536 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.6079 | 20.4529 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.6163 | 20.4522 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.6246 | 20.4515 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.633 | 20.4508 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.6413 | 20.4501 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.6496 | 20.4494 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.658 | 20.4487 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.6663 | 20.4471 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.6747 | 20.4454 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.683 | 20.4437 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.6914 | 20.4421 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.6997 | 20.4407 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.7081 | 20.4392 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.7164 | 20.4378 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.7247 | 20.4364 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.7331 | 20.435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.7414 | 20.4336 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.7498 | 20.4321 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.7581 | 20.4307 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.7665 | 20.4297 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.7748 | 20.4288 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.7831 | 20.4278 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.7915 | 20.4268 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.7998 | 20.4258 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.8082 | 20.4248 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.8165 | 20.4238 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.8249 | 20.4228 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.8332 | 20.4228 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.8415 | 20.4228 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.8499 | 20.4227 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.8582 | 20.4226 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.8666 | 20.4224 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.8749 | 20.4222 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.8833 | 20.4222 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.8916 | 20.4221 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.9 | 20.422 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.9083 | 20.422 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.9166 | 20.4219 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.925 | 20.4219 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.9333 | 20.4219 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.9417 | 20.4218 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.95 | 20.4219 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.9584 | 20.422 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.9667 | 20.4221 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.975 | 20.4222 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.9834 | 20.4223 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 188.9917 | 20.4223 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.0001 | 20.4222 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.0084 | 20.4221 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.0168 | 20.422 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.0251 | 20.422 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.0334 | 20.4219 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.0418 | 20.4219 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.0501 | 20.4217 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.0585 | 20.4215 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.0668 | 20.4214 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.0752 | 20.4212 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.0835 | 20.421 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.0919 | 20.4208 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.1002 | 20.4206 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.1085 | 20.4204 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.1169 | 20.4203 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.1252 | 20.4202 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.1336 | 20.4201 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.1419 | 20.42 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.1503 | 20.4198 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.1586 | 20.4197 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.1669 | 20.4198 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.1753 | 20.4199 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.1836 | 20.42 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.192 | 20.4201 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.2003 | 20.4202 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.2087 | 20.4203 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.217 | 20.4204 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.2253 | 20.4205 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.2337 | 20.4206 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.242 | 20.4207 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.2504 | 20.4218 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.2587 | 20.4229 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.2671 | 20.4241 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.2754 | 20.4252 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.2838 | 20.4262 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.2921 | 20.4272 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.3004 | 20.4283 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.3088 | 20.4293 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.3171 | 20.4315 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.3255 | 20.4337 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.3338 | 20.4359 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.3422 | 20.4381 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.3505 | 20.4403 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.3588 | 20.4425 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.3672 | 20.4447 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.3755 | 20.4469 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.3839 | 20.4491 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.3922 | 20.4513 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.4006 | 20.4536 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.4089 | 20.4558 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.4172 | 20.457 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.4256 | 20.4582 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.4339 | 20.4594 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.4423 | 20.4606 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.4506 | 20.4624 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.459 | 20.4642 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.4673 | 20.466 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.4757 | 20.4678 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.484 | 20.4685 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.4923 | 20.4691 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.5007 | 20.4697 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.509 | 20.4703 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.5174 | 20.4709 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.5257 | 20.4714 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.5341 | 20.4719 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.5424 | 20.4724 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.5507 | 20.473 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.5591 | 20.4735 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.5674 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.5758 | 20.4745 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.5841 | 20.475 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.5925 | 20.4756 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.6008 | 20.4761 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.6091 | 20.4766 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.6175 | 20.4765 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.6258 | 20.4764 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.6342 | 20.4763 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.6425 | 20.4762 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.6509 | 20.4761 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.6592 | 20.476 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.6676 | 20.4758 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.6759 | 20.4756 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.6842 | 20.4755 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.6926 | 20.4754 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.7009 | 20.4753 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.7093 | 20.4752 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.7176 | 20.475 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.726 | 20.4749 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.7343 | 20.4748 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.7426 | 20.4747 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.751 | 20.4746 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.7593 | 20.4745 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.7677 | 20.4744 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.776 | 20.4743 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.7844 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.7927 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.801 | 20.4739 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.8094 | 20.4738 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.8177 | 20.4737 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.8261 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.8344 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.8428 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.8511 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.8595 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.8678 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.8761 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.8845 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.8928 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.9012 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.9095 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.9179 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.9262 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.9345 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.9429 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.9512 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.9596 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.9679 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.9763 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.9846 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 189.993 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.0013 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.0096 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.018 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.0263 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.0347 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.043 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.0514 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.0597 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.068 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.0764 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.0847 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.0931 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.1014 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.1098 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.1181 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.1264 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.1348 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.1431 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.1515 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.1598 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.1682 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.1765 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.1849 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.1932 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.2015 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.2099 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.2182 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.2266 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.2349 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.2433 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.2516 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.2599 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.2683 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.2766 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.285 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.2933 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.3017 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.31 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.3183 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.3267 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.335 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.3434 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.3517 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.3601 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.3684 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.3768 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.3851 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.3934 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.4018 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.4101 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.4185 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.4268 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.4352 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.4435 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.4518 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.4602 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.4685 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.4769 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.4852 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.4936 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.5019 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.5102 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.5186 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.5269 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.5353 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.5436 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.552 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.5603 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.5687 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.577 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.5853 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.5937 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.602 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.6104 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.6187 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.6271 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.6354 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.6437 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.6521 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.6604 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.6688 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.6771 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.6855 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.6938 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.7021 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.7105 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.7188 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.7272 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.7355 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.7439 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.7522 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.7606 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.7689 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.7772 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.7856 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.7939 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.8023 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.8106 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.819 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.8273 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.8356 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.844 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.8523 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.8607 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.869 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.8774 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.8857 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.894 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.9024 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.9107 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.9191 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.9274 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.9358 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.9441 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.9525 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.9608 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.9691 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.9775 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.9858 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 190.9942 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.0025 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.0109 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.0192 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.0275 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.0359 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.0442 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.0526 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.0609 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.0693 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.0776 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.0859 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.0943 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.1026 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.111 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.1193 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.1277 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.136 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.1444 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.1527 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.161 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.1694 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.1777 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.1861 | 20.4736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.1944 | 20.4737 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.2028 | 20.4737 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.2111 | 20.4737 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.2194 | 20.4738 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.2278 | 20.4738 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.2361 | 20.4739 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.2445 | 20.4739 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.2528 | 20.4739 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.2612 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.2695 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.2779 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.2862 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.2945 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.3029 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.3112 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.3196 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.3279 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.3363 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.3446 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.3529 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.3613 | 20.4739 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.3696 | 20.4739 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.378 | 20.4739 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.3863 | 20.4739 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.3947 | 20.4738 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.403 | 20.4738 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.4113 | 20.4738 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.4197 | 20.4738 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.428 | 20.4738 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.4364 | 20.4738 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.4447 | 20.4737 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.4531 | 20.4738 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.4614 | 20.4738 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.4698 | 20.4738 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.4781 | 20.4739 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.4864 | 20.4739 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.4948 | 20.4739 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.5031 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.5115 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.5198 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.5282 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.5365 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.5448 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.5532 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.5615 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.5699 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.5782 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.5866 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.5949 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.6032 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.6116 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.6199 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.6283 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.6366 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.645 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.6533 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.6617 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.67 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.6783 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.6867 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.695 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.7034 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.7117 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.7201 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.7284 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.7367 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.7451 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.7534 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.7618 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.7701 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.7785 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.7868 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.7951 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.8035 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.8118 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.8202 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.8285 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.8369 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.8452 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.8536 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.8619 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.8702 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.8786 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.8869 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.8953 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.9036 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.912 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.9203 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.9286 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.937 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.9453 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.9537 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.962 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.9704 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.9787 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.987 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 191.9954 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.0037 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.0121 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.0204 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.0288 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.0371 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.0455 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.0538 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.0621 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.0705 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.0788 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.0872 | 20.4742 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.0955 | 20.4742 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.1039 | 20.4743 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.1122 | 20.4744 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.1205 | 20.4744 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.1289 | 20.4745 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.1372 | 20.4745 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.1456 | 20.4746 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.1539 | 20.4747 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.1623 | 20.4747 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.1706 | 20.4748 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.1789 | 20.4748 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.1873 | 20.4749 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.1956 | 20.475 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.204 | 20.475 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.2123 | 20.4751 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.2207 | 20.4751 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.229 | 20.4752 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.2374 | 20.4752 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.2457 | 20.4753 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.254 | 20.4755 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.2624 | 20.4758 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.2707 | 20.476 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.2791 | 20.4763 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.2874 | 20.4766 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.2958 | 20.4768 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.3041 | 20.4771 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.3124 | 20.4773 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.3208 | 20.4776 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.3291 | 20.4779 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.3375 | 20.4781 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.3458 | 20.4784 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.3542 | 20.4787 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.3625 | 20.479 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.3708 | 20.4793 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.3792 | 20.4797 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.3875 | 20.48 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.3959 | 20.4803 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.4042 | 20.4806 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.4126 | 20.4809 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.4209 | 20.481 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.4293 | 20.481 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.4376 | 20.4811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.4459 | 20.4812 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.4543 | 20.4812 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.4626 | 20.4813 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.471 | 20.4813 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.4793 | 20.4814 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.4877 | 20.4814 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.496 | 20.4815 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.5043 | 20.4815 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.5127 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.521 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.5294 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.5377 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.5461 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.5544 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.5628 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.5711 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.5794 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.5878 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.5961 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.6045 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.6128 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.6212 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.6295 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.6378 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.6462 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.6545 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.6629 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.6712 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.6796 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.6879 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.6962 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.7046 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.7129 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.7213 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.7296 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.738 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.7463 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.7547 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.763 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.7713 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.7797 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.788 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.7964 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.8047 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.8131 | 20.4817 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.8214 | 20.4817 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.8297 | 20.4817 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.8381 | 20.4817 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.8464 | 20.4817 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.8548 | 20.4817 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.8631 | 20.4818 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.8715 | 20.4818 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.8798 | 20.4818 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.8881 | 20.4818 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.8965 | 20.4818 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.9048 | 20.4818 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.9132 | 20.4819 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.9215 | 20.4819 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.9299 | 20.4819 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.9382 | 20.4819 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.9466 | 20.4819 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.9549 | 20.4819 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.9632 | 20.4819 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.9716 | 20.4819 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.9799 | 20.4819 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.9883 | 20.4819 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 192.9966 | 20.4818 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.005 | 20.4817 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.0133 | 20.4817 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.0216 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.03 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.0383 | 20.4815 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.0467 | 20.4814 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.055 | 20.4814 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.0634 | 20.4813 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.0717 | 20.4813 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.08 | 20.4812 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.0884 | 20.4812 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.0967 | 20.4811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.1051 | 20.481 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.1134 | 20.481 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.1218 | 20.4809 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.1301 | 20.4809 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.1385 | 20.4808 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.1468 | 20.4807 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.1551 | 20.4807 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.1635 | 20.4807 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.1718 | 20.4807 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.1802 | 20.4807 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.1885 | 20.4807 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.1969 | 20.4807 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.2052 | 20.4807 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.2135 | 20.4807 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.2219 | 20.4808 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.2302 | 20.4809 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.2386 | 20.481 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.2469 | 20.481 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.2553 | 20.4811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.2636 | 20.4812 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.2719 | 20.4813 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.2803 | 20.4814 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.2886 | 20.4814 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.297 | 20.4815 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.3053 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.3137 | 20.4817 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.322 | 20.4817 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.3304 | 20.4818 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.3387 | 20.4819 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.347 | 20.482 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.3554 | 20.4821 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.3637 | 20.4821 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.3721 | 20.4822 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.3804 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.3888 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.3971 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.4054 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.4138 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.4221 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.4305 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.4388 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.4472 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.4555 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.4638 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.4722 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.4805 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.4889 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.4972 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.5056 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.5139 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.5223 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.5306 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.5389 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.5473 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.5556 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.564 | 20.4824 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.5723 | 20.4824 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.5807 | 20.4824 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.589 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.5973 | 20.4822 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.6057 | 20.4822 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.614 | 20.4821 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.6224 | 20.482 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.6307 | 20.4819 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.6391 | 20.4819 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.6474 | 20.4818 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.6557 | 20.4817 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.6641 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.6724 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.6808 | 20.4815 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.6891 | 20.4814 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.6975 | 20.4813 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.7058 | 20.4812 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.7142 | 20.4812 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.7225 | 20.4811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.7308 | 20.481 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.7392 | 20.4809 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.7475 | 20.4808 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.7559 | 20.4808 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.7642 | 20.4807 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.7726 | 20.4809 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.7809 | 20.4811 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.7892 | 20.4803 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.7976 | 20.4796 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.8059 | 20.4788 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.8143 | 20.478 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.8226 | 20.4772 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.831 | 20.4765 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.8393 | 20.4757 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.8477 | 20.4749 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.856 | 20.4741 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.8643 | 20.4734 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.8727 | 20.4726 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.881 | 20.4718 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.8894 | 20.471 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.8977 | 20.4703 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.9061 | 20.4695 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.9144 | 20.4687 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.9227 | 20.468 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.9311 | 20.4672 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.9394 | 20.4663 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.9478 | 20.4653 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.9561 | 20.4653 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.9645 | 20.4654 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.9728 | 20.4654 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.9811 | 20.4654 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.9895 | 20.4655 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 193.9978 | 20.4655 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.0062 | 20.4655 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.0145 | 20.4656 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.0229 | 20.4656 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.0312 | 20.4657 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.0396 | 20.4657 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.0479 | 20.4657 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.0562 | 20.4658 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.0646 | 20.4658 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.0729 | 20.4659 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.0813 | 20.4659 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.0896 | 20.4658 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.098 | 20.4657 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.1063 | 20.4656 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.1146 | 20.4656 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.123 | 20.4654 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.1313 | 20.4653 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.1397 | 20.4652 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.148 | 20.4651 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.1564 | 20.4649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.1647 | 20.4648 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.173 | 20.4647 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.1814 | 20.4646 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.1897 | 20.4645 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.1981 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.2064 | 20.4642 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.2148 | 20.4641 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.2231 | 20.464 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.2315 | 20.4638 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.2398 | 20.4637 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.2481 | 20.4636 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.2565 | 20.4636 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.2648 | 20.4636 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.2732 | 20.4636 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.2815 | 20.4636 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.2899 | 20.4637 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.2982 | 20.4638 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.3065 | 20.4639 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.3149 | 20.4639 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.3232 | 20.464 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.3316 | 20.4641 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.3399 | 20.4642 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.3483 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.3566 | 20.4644 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.3649 | 20.4644 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.3733 | 20.4645 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.3816 | 20.4646 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.39 | 20.4647 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.3983 | 20.4648 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.4067 | 20.4649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.415 | 20.4649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.4234 | 20.465 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.4317 | 20.4651 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.44 | 20.4652 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.4484 | 20.4653 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.4567 | 20.4653 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.4651 | 20.4652 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.4734 | 20.4652 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.4818 | 20.4652 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.4901 | 20.4652 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.4984 | 20.4651 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.5068 | 20.4651 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.5151 | 20.4651 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.5235 | 20.4651 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.5318 | 20.465 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.5402 | 20.465 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.5485 | 20.465 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.5568 | 20.465 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.5652 | 20.4649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.5735 | 20.4649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.5819 | 20.4649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.5902 | 20.4649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.5986 | 20.4648 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.6069 | 20.4648 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.6153 | 20.4648 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.6236 | 20.4648 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.6319 | 20.4648 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.6403 | 20.4647 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.6486 | 20.4647 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.657 | 20.4646 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.6653 | 20.4644 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.6737 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.682 | 20.4641 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.6903 | 20.4641 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.6987 | 20.4641 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.707 | 20.464 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.7154 | 20.464 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.7237 | 20.464 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.7321 | 20.464 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.7404 | 20.4639 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.7487 | 20.4639 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.7571 | 20.4639 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.7654 | 20.4639 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.7738 | 20.4638 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.7821 | 20.4638 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.7905 | 20.4638 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.7988 | 20.4638 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.8072 | 20.4638 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.8155 | 20.4638 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.8238 | 20.4639 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.8322 | 20.464 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.8405 | 20.4642 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.8489 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.8572 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.8656 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.8739 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.8822 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.8906 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.8989 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.9073 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.9156 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.924 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.9323 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.9406 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.949 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.9573 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.9657 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.974 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.9824 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.9907 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 194.9991 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.0074 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.0157 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.0241 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.0324 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.0408 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.0491 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.0575 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.0658 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.0741 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.0825 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.0908 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.0992 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.1075 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.1159 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.1242 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.1326 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.1409 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.1492 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.1576 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.1659 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.1743 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.1826 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.191 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.1993 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.2076 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.216 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.2243 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.2327 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.241 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.2494 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.2577 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.266 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.2744 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.2827 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.2911 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.2994 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.3078 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.3161 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.3245 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.3328 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.3411 | 20.4643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.3495 | 20.4642 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.3578 | 20.4642 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.3662 | 20.4641 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.3745 | 20.4641 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.3829 | 20.464 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.3912 | 20.4639 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.3995 | 20.4639 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.4079 | 20.4638 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.4162 | 20.4638 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.4246 | 20.4637 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.4329 | 20.4636 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.4413 | 20.4636 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.4496 | 20.4635 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.4579 | 20.4635 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.4663 | 20.4634 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.4746 | 20.4633 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.483 | 20.4633 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.4913 | 20.4632 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 195.4997 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.508 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.5164 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.5247 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.533 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.5414 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.5497 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.5581 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.5664 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.5748 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.5831 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.5914 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.5998 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.6081 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.6165 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.6248 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.6332 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.6415 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.6498 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.6582 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.6665 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.6749 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.6832 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.6916 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.6999 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.7083 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.7166 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.7249 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.7333 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.7416 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.75 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.7583 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.7667 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.775 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.7833 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.7917 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.8 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.8084 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.8167 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.8251 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.8334 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.8417 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.8501 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.8584 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.8668 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.8751 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.8835 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.8918 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.9002 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.9085 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.9168 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.9252 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.9335 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.9419 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.9502 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.9586 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.9669 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.9752 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.9836 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 195.9919 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.0003 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.0086 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.017 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.0253 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.0336 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.042 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.0503 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.0587 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.067 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.0754 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.0837 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.0921 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.1004 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.1087 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.1171 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.1254 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.1338 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.1421 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.1505 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.1588 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.1671 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.1755 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.1838 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.1922 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.2005 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.2089 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.2172 | 20.4631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.2255 | 20.4633 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.2339 | 20.4634 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.2422 | 20.4635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.2506 | 20.4637 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.2589 | 20.4641 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.2673 | 20.4645 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.2756 | 20.465 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.284 | 20.4654 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.2923 | 20.4659 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.3006 | 20.4663 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.309 | 20.4667 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.3173 | 20.4672 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.3257 | 20.4676 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.334 | 20.468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.3424 | 20.4685 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.3507 | 20.4689 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.359 | 20.4693 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.3674 | 20.4698 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.3757 | 20.4702 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.3841 | 20.4706 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.3924 | 20.4708 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.4008 | 20.4709 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.4091 | 20.4711 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.4174 | 20.4713 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.4258 | 20.4711 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.4341 | 20.4709 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.4425 | 20.4707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.4508 | 20.4705 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.4592 | 20.4703 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.4675 | 20.4701 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.4759 | 20.4699 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.4842 | 20.4697 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.4925 | 20.4695 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.5009 | 20.4693 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.5092 | 20.469 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.5176 | 20.4687 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.5259 | 20.4684 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.5343 | 20.4682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.5426 | 20.4679 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.5509 | 20.4676 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.5593 | 20.4674 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.5676 | 20.4672 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.576 | 20.4671 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.5843 | 20.4669 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.5927 | 20.4668 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.601 | 20.4667 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.6094 | 20.4665 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.6177 | 20.4664 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.626 | 20.4642 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.6344 | 20.462 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.6427 | 20.4598 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.6511 | 20.4576 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.6594 | 20.4553 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.6678 | 20.453 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.6761 | 20.4509 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.6844 | 20.4487 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.6928 | 20.4466 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.7011 | 20.4444 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.7095 | 20.4422 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.7178 | 20.4401 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.7262 | 20.4379 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.7345 | 20.4358 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.7428 | 20.4336 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.7512 | 20.4315 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.7595 | 20.4294 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.7679 | 20.4272 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.7762 | 20.4251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.7846 | 20.423 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.7929 | 20.4229 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.8013 | 20.4228 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.8096 | 20.4228 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.8179 | 20.4227 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.8263 | 20.4227 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.8346 | 20.4227 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.843 | 20.4227 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.8513 | 20.4227 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.8597 | 20.4226 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.868 | 20.4225 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.8763 | 20.4225 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.8847 | 20.4224 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.893 | 20.4223 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.9014 | 20.4222 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.9097 | 20.4221 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.9181 | 20.422 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.9264 | 20.422 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.9347 | 20.4219 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.9431 | 20.4218 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.9514 | 20.4217 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.9598 | 20.4216 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.9681 | 20.4215 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.9765 | 20.4215 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.9848 | 20.4214 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 196.9932 | 20.4213 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.0015 | 20.4212 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.0098 | 20.421 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.0182 | 20.4209 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.0265 | 20.4208 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.0349 | 20.4208 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.0432 | 20.4208 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.0516 | 20.4207 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.0599 | 20.4207 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.0682 | 20.4206 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.0766 | 20.4216 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.0849 | 20.4226 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.0933 | 20.4236 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.1016 | 20.4246 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.11 | 20.4256 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.1183 | 20.4266 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.1266 | 20.4276 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.135 | 20.4286 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.1433 | 20.4296 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.1517 | 20.4306 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.16 | 20.4316 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.1684 | 20.4326 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.1767 | 20.4337 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.1851 | 20.4347 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.1934 | 20.4358 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.2017 | 20.4368 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.2101 | 20.4379 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.2184 | 20.439 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.2268 | 20.44 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.2351 | 20.4411 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.2435 | 20.4411 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.2518 | 20.4411 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.2601 | 20.4411 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.2685 | 20.4412 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.2768 | 20.4412 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.2852 | 20.4412 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.2935 | 20.4413 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.3019 | 20.4413 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.3102 | 20.4414 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.3185 | 20.4414 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.3269 | 20.4414 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.3352 | 20.4415 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.3436 | 20.4415 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.3519 | 20.4416 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.3603 | 20.4416 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.3686 | 20.4416 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.377 | 20.4417 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.3853 | 20.4417 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.3936 | 20.4417 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.402 | 20.4417 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.4103 | 20.446 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.4187 | 20.4503 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.427 | 20.4547 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.4354 | 20.459 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.4437 | 20.4633 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.452 | 20.4676 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.4604 | 20.4718 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.4687 | 20.4761 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.4771 | 20.4804 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.4854 | 20.4846 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.4938 | 20.4889 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.5021 | 20.4932 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.5104 | 20.4976 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.5188 | 20.502 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.5271 | 20.5064 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.5355 | 20.5108 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.5438 | 20.5154 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.5522 | 20.5199 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.5605 | 20.5244 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.5689 | 20.5289 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.5772 | 20.5291 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.5855 | 20.5293 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.5939 | 20.5295 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.6022 | 20.5298 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.6106 | 20.53 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.6189 | 20.5302 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.6273 | 20.5304 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.6356 | 20.5306 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.6439 | 20.5309 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.6523 | 20.5312 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.6606 | 20.5316 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.669 | 20.532 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.6773 | 20.5322 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.6857 | 20.5324 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.694 | 20.5327 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.7023 | 20.5329 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.7107 | 20.5331 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.719 | 20.5332 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.7274 | 20.5334 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.7357 | 20.5336 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.7441 | 20.5338 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.7524 | 20.534 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.7608 | 20.5343 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.7691 | 20.5345 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.7774 | 20.5376 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.7858 | 20.5406 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.7941 | 20.5437 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.8025 | 20.5468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.8108 | 20.5499 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.8192 | 20.553 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.8275 | 20.556 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.8358 | 20.559 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.8442 | 20.562 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.8525 | 20.565 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.8609 | 20.5711 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.8692 | 20.5771 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.8776 | 20.5832 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.8859 | 20.5893 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.8943 | 20.5953 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.9026 | 20.6013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.9109 | 20.6073 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.9193 | 20.6133 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.9276 | 20.6193 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.936 | 20.6253 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.9443 | 20.6284 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.9527 | 20.6315 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.961 | 20.6345 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.9693 | 20.6376 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.9777 | 20.6405 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.986 | 20.6435 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 197.9944 | 20.6465 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.0027 | 20.6495 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.0111 | 20.6524 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.0194 | 20.6553 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.0277 | 20.6551 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.0361 | 20.6549 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.0444 | 20.6547 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.0528 | 20.6544 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.0611 | 20.6542 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.0695 | 20.6539 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.0778 | 20.6537 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.0862 | 20.6535 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.0945 | 20.6532 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.1028 | 20.653 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.1112 | 20.6528 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.1195 | 20.6526 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.1279 | 20.6525 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.1362 | 20.6523 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.1446 | 20.6522 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.1529 | 20.6521 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.1612 | 20.652 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.1696 | 20.6519 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.1779 | 20.6518 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.1863 | 20.6518 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.1946 | 20.6517 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.203 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.2113 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.2196 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.228 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.2363 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.2447 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.253 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.2614 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.2697 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.2781 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.2864 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.2947 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.3031 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.3114 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.3198 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.3281 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.3365 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.3448 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.3531 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.3615 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.3698 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.3782 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.3865 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.3949 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.4032 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.4115 | 20.6515 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.4199 | 20.6515 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.4282 | 20.6514 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.4366 | 20.6514 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.4449 | 20.6514 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.4533 | 20.6513 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.4616 | 20.6514 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.47 | 20.6514 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.4783 | 20.6515 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.4866 | 20.6515 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.495 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.5033 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.5117 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.52 | 20.6517 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.5284 | 20.6517 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.5367 | 20.6518 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.545 | 20.6518 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.5534 | 20.6519 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.5617 | 20.6519 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.5701 | 20.652 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.5784 | 20.6522 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.5868 | 20.6525 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.5951 | 20.6527 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.6034 | 20.6529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.6118 | 20.6531 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.6201 | 20.6534 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.6285 | 20.6535 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.6368 | 20.6536 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.6452 | 20.6538 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.6535 | 20.6539 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.6619 | 20.6539 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.6702 | 20.6539 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.6785 | 20.6539 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.6869 | 20.6539 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.6952 | 20.6539 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.7036 | 20.6539 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.7119 | 20.6538 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.7203 | 20.6538 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.7286 | 20.6538 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.7369 | 20.6538 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.7453 | 20.6536 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.7536 | 20.6535 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.762 | 20.6533 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.7703 | 20.6532 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.7787 | 20.653 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.787 | 20.6529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.7953 | 20.6526 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.8037 | 20.6524 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.812 | 20.6521 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.8204 | 20.6519 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.8287 | 20.6518 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.8371 | 20.6517 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.8454 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.8538 | 20.6515 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.8621 | 20.6514 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.8704 | 20.6514 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.8788 | 20.6513 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.8871 | 20.6512 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.8955 | 20.6511 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.9038 | 20.651 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.9122 | 20.6509 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.9205 | 20.6508 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.9288 | 20.6508 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.9372 | 20.6507 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.9455 | 20.6506 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.9539 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.9622 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.9706 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.9789 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.9872 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 198.9956 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.0039 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.0123 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.0206 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.029 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.0373 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.0457 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.054 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.0623 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.0707 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.079 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.0874 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.0957 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.1041 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.1124 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.1207 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.1291 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.1374 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.1458 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.1541 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.1625 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.1708 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.1792 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.1875 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.1958 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.2042 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.2125 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.2209 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.2292 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.2376 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.2459 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.2542 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.2626 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.2709 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.2793 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.2876 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.296 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.3043 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.3126 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.321 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.3293 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.3377 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.346 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.3544 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.3627 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.3711 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.3794 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.3877 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.3961 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.4044 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.4128 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.4211 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.4295 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.4378 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.4461 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.4545 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.4628 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.4712 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.4795 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.4879 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.4962 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.5045 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.5129 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.5212 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.5296 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.5379 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.5463 | 20.6504 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.5546 | 20.6503 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.563 | 20.6502 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.5713 | 20.65 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.5796 | 20.6499 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.588 | 20.6498 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.5963 | 20.6497 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.6047 | 20.6496 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.613 | 20.6494 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.6214 | 20.6493 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.6297 | 20.6492 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.638 | 20.6491 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.6464 | 20.649 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.6547 | 20.6488 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.6631 | 20.6487 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.6714 | 20.6486 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.6798 | 20.6485 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.6881 | 20.6484 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.6964 | 20.6482 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.7048 | 20.6481 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.7131 | 20.6481 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.7215 | 20.6481 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.7298 | 20.6481 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.7382 | 20.6482 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.7465 | 20.6483 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.7549 | 20.6483 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.7632 | 20.6484 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.7715 | 20.6484 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.7799 | 20.6485 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.7882 | 20.6485 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.7966 | 20.6486 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.8049 | 20.6486 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.8133 | 20.6487 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.8216 | 20.6487 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.8299 | 20.6488 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.8383 | 20.6488 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.8466 | 20.6489 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.855 | 20.6489 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.8633 | 20.649 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.8717 | 20.649 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.88 | 20.6491 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.8883 | 20.6491 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.8967 | 20.6491 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.905 | 20.6491 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.9134 | 20.6491 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.9217 | 20.6491 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.9301 | 20.6491 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.9384 | 20.6491 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.9468 | 20.6491 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.9551 | 20.6491 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.9634 | 20.6491 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.9718 | 20.6491 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.9801 | 20.6491 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.9885 | 20.6491 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 199.9968 | 20.6491 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.0052 | 20.6491 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.0135 | 20.6492 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.0218 | 20.6492 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.0302 | 20.6492 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.0385 | 20.6492 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.0469 | 20.6492 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.0552 | 20.6492 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.0636 | 20.6492 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.0719 | 20.6493 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.0802 | 20.6493 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.0886 | 20.6494 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.0969 | 20.6494 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.1053 | 20.6495 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.1136 | 20.6495 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.122 | 20.6496 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.1303 | 20.6497 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.1387 | 20.6497 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.147 | 20.6498 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.1553 | 20.6498 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.1637 | 20.6499 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.172 | 20.6499 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.1804 | 20.65 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.1887 | 20.65 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.1971 | 20.6502 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.2054 | 20.6503 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.2137 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.2221 | 20.6507 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.2304 | 20.6509 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.2388 | 20.6512 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.2471 | 20.6514 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.2555 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.2638 | 20.6518 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.2721 | 20.652 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.2805 | 20.6522 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.2888 | 20.6524 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.2972 | 20.6526 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.3055 | 20.6528 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.3139 | 20.653 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.3222 | 20.6531 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.3306 | 20.6532 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.3389 | 20.6534 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.3472 | 20.6535 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.3556 | 20.6536 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.3639 | 20.6535 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.3723 | 20.6534 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.3806 | 20.6534 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.389 | 20.6533 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.3973 | 20.6531 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.4056 | 20.6529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.414 | 20.6528 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.4223 | 20.6526 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.4307 | 20.6524 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.439 | 20.6522 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.4474 | 20.6521 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.4557 | 20.6519 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.4641 | 20.6518 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.4724 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.4807 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.4891 | 20.6515 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.4974 | 20.6515 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.5058 | 20.6515 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.5141 | 20.6515 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.5225 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.5308 | 20.6517 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.5391 | 20.6518 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.5475 | 20.6519 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.5558 | 20.6521 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.5642 | 20.6522 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.5725 | 20.6523 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.5809 | 20.6513 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.5892 | 20.6504 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.5975 | 20.6496 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.6059 | 20.6488 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.6142 | 20.6481 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.6226 | 20.6473 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.6309 | 20.6465 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.6393 | 20.6458 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.6476 | 20.6447 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.656 | 20.6436 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.6643 | 20.6426 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.6726 | 20.6415 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.681 | 20.6403 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.6893 | 20.6392 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.6977 | 20.6381 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.706 | 20.6369 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.7144 | 20.6345 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.7227 | 20.632 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.731 | 20.6296 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.7394 | 20.6271 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.7477 | 20.6258 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.7561 | 20.6245 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.7644 | 20.623 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.7728 | 20.6215 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.7811 | 20.62 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.7894 | 20.6184 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.7978 | 20.6169 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.8061 | 20.6153 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.8145 | 20.6141 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.8228 | 20.6128 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.8312 | 20.6116 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.8395 | 20.6104 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.8479 | 20.6091 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.8562 | 20.6079 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.8645 | 20.6066 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.8729 | 20.6053 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.8812 | 20.6054 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.8896 | 20.6054 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.8979 | 20.6055 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.9063 | 20.6055 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.9146 | 20.6055 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.9229 | 20.6055 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.9313 | 20.6056 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.9396 | 20.6056 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.948 | 20.6055 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.9563 | 20.6054 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.9647 | 20.6053 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.973 | 20.6051 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.9813 | 20.6051 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.9897 | 20.605 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 200.998 | 20.6049 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.0064 | 20.6048 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.0147 | 20.6047 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.0231 | 20.6047 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.0314 | 20.6047 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.0398 | 20.6046 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.0481 | 20.6046 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.0564 | 20.6046 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.0648 | 20.6046 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.0731 | 20.6046 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.0815 | 20.6046 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.0898 | 20.6046 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.0982 | 20.6046 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.1065 | 20.6046 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.1148 | 20.6047 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.1232 | 20.6049 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.1315 | 20.605 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.1399 | 20.6051 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.1482 | 20.6052 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.1566 | 20.6053 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.1649 | 20.6053 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.1732 | 20.6053 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.1816 | 20.6053 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.1899 | 20.6053 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.1983 | 20.6053 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.2066 | 20.6053 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.215 | 20.6052 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.2233 | 20.6051 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.2317 | 20.605 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.24 | 20.6048 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.2483 | 20.6046 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.2567 | 20.6045 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.265 | 20.6043 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.2734 | 20.6042 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.2817 | 20.604 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.2901 | 20.6039 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.2984 | 20.6037 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.3067 | 20.6035 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.3151 | 20.6033 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.3234 | 20.6031 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.3318 | 20.6028 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.3401 | 20.6024 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.3485 | 20.6021 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.3568 | 20.6018 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.3651 | 20.6015 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.3735 | 20.6012 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.3818 | 20.601 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.3902 | 20.6008 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.3985 | 20.6006 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.4069 | 20.6004 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.4152 | 20.6002 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.4236 | 20.6 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.4319 | 20.5998 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.4402 | 20.5996 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.4486 | 20.5995 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.4569 | 20.5994 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.4653 | 20.5988 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.4736 | 20.5982 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.482 | 20.5976 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.4903 | 20.597 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.4986 | 20.5966 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.507 | 20.5961 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.5153 | 20.5957 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.5237 | 20.5952 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.532 | 20.5947 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.5404 | 20.5943 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.5487 | 20.5937 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.557 | 20.5932 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.5654 | 20.5926 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.5737 | 20.5921 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.5821 | 20.5916 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.5904 | 20.591 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.5988 | 20.5905 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.6071 | 20.5901 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.6155 | 20.5895 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.6238 | 20.5889 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.6321 | 20.5889 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.6405 | 20.5889 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.6488 | 20.5888 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.6572 | 20.5888 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.6655 | 20.5896 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.6739 | 20.5904 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.6822 | 20.5913 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.6905 | 20.5921 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.6989 | 20.593 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.7072 | 20.5938 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.7156 | 20.5948 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.7239 | 20.5957 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.7323 | 20.5967 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.7406 | 20.5976 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.749 | 20.5986 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.7573 | 20.5995 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.7656 | 20.6003 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.774 | 20.6012 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.7823 | 20.602 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.7907 | 20.6029 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.799 | 20.6038 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.8074 | 20.6046 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.8157 | 20.6055 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.824 | 20.6063 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.8324 | 20.6064 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.8407 | 20.6064 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.8491 | 20.6063 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.8574 | 20.6063 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.8658 | 20.6062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.8741 | 20.6061 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.8824 | 20.606 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.8908 | 20.6059 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.8991 | 20.6058 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.9075 | 20.6057 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.9158 | 20.6056 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.9242 | 20.6056 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.9325 | 20.6056 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.9409 | 20.6056 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.9492 | 20.6056 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.9575 | 20.6056 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.9659 | 20.6056 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.9742 | 20.6057 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.9826 | 20.6057 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.9909 | 20.6057 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 201.9993 | 20.6057 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.0076 | 20.6057 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.0159 | 20.6059 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.0243 | 20.606 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.0326 | 20.6062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.041 | 20.6064 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.0493 | 20.6066 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.0577 | 20.6067 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.066 | 20.6069 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.0743 | 20.6071 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.0827 | 20.6072 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.091 | 20.6074 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.0994 | 20.6075 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.1077 | 20.6076 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.1161 | 20.6077 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.1244 | 20.6078 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.1328 | 20.6079 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.1411 | 20.608 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.1494 | 20.608 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.1578 | 20.6081 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.1661 | 20.6081 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.1745 | 20.6082 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.1828 | 20.6082 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.1912 | 20.6083 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.1995 | 20.6083 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.2078 | 20.6084 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.2162 | 20.6084 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.2245 | 20.6085 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.2329 | 20.6085 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.2412 | 20.6086 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.2496 | 20.6086 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.2579 | 20.6087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.2662 | 20.6087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.2746 | 20.6088 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.2829 | 20.6088 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.2913 | 20.6088 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.2996 | 20.6089 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.308 | 20.6089 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.3163 | 20.61 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.3247 | 20.6111 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.333 | 20.612 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.3413 | 20.613 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.3497 | 20.6139 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.358 | 20.6147 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.3664 | 20.6156 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.3747 | 20.6165 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.3831 | 20.6173 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.3914 | 20.6182 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.3997 | 20.6191 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.4081 | 20.62 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.4164 | 20.6208 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.4248 | 20.6217 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.4331 | 20.6226 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.4415 | 20.6234 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.4498 | 20.6244 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.4581 | 20.6253 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.4665 | 20.6279 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.4748 | 20.6304 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.4832 | 20.632 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.4915 | 20.6335 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.4999 | 20.6353 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.5082 | 20.637 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.5166 | 20.6388 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.5249 | 20.6405 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.5332 | 20.6423 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.5416 | 20.644 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.5499 | 20.6458 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.5583 | 20.6476 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.5666 | 20.6492 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.575 | 20.6507 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.5833 | 20.6523 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.5916 | 20.6539 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.6 | 20.6554 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.6083 | 20.657 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.6167 | 20.6584 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.625 | 20.6599 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.6334 | 20.6597 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.6417 | 20.6595 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.65 | 20.6594 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.6584 | 20.6592 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.6667 | 20.6591 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.6751 | 20.6589 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.6834 | 20.6588 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.6918 | 20.6586 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.7001 | 20.6585 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.7085 | 20.6583 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.7168 | 20.6582 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.7251 | 20.658 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.7335 | 20.658 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.7418 | 20.658 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.7502 | 20.6579 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.7585 | 20.6579 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.7669 | 20.6579 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.7752 | 20.6579 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.7835 | 20.658 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.7919 | 20.658 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.8002 | 20.658 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.8086 | 20.658 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.8169 | 20.6581 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.8253 | 20.6581 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.8336 | 20.658 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.8419 | 20.658 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.8503 | 20.6579 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.8586 | 20.6579 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.867 | 20.658 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.8753 | 20.658 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.8837 | 20.6581 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.892 | 20.6581 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.9004 | 20.6582 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.9087 | 20.6584 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.917 | 20.6585 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.9254 | 20.6586 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.9337 | 20.6588 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.9421 | 20.6589 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.9504 | 20.6591 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.9588 | 20.6592 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.9671 | 20.6594 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.9754 | 20.6597 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.9838 | 20.6599 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 202.9921 | 20.6601 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.0005 | 20.6604 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.0088 | 20.6606 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.0172 | 20.6608 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.0255 | 20.661 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.0339 | 20.6612 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.0422 | 20.6613 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.0505 | 20.6614 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.0589 | 20.6614 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.0672 | 20.6608 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.0756 | 20.6602 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.0839 | 20.6596 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.0923 | 20.6589 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.1006 | 20.6583 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.1089 | 20.6576 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.1173 | 20.6569 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.1256 | 20.6562 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.134 | 20.6553 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.1423 | 20.6545 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.1507 | 20.6538 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.159 | 20.653 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.1673 | 20.6523 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.1757 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.184 | 20.6508 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.1924 | 20.6501 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.2007 | 20.6493 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.2091 | 20.6485 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.2174 | 20.6479 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.2258 | 20.6473 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.2341 | 20.6474 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.2424 | 20.6474 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.2508 | 20.6474 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.2591 | 20.6474 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.2675 | 20.6474 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.2758 | 20.6474 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.2842 | 20.6476 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.2925 | 20.6477 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.3008 | 20.6477 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.3092 | 20.6477 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.3175 | 20.6475 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.3259 | 20.6474 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.3342 | 20.6472 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.3426 | 20.6471 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.3509 | 20.6469 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.3592 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.3676 | 20.6466 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.3759 | 20.6465 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.3843 | 20.6463 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.3926 | 20.6461 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.401 | 20.6461 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.4093 | 20.6462 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.4177 | 20.6463 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.426 | 20.6463 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.4343 | 20.6464 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.4427 | 20.6464 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.451 | 20.6465 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.4594 | 20.6465 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.4677 | 20.6466 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.4761 | 20.6467 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.4844 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.4927 | 20.6469 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.5011 | 20.647 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.5094 | 20.647 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.5178 | 20.647 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.5261 | 20.6469 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.5345 | 20.6469 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.5428 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.5511 | 20.6467 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.5595 | 20.6466 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.5678 | 20.6464 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.5762 | 20.6461 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.5845 | 20.6457 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.5929 | 20.6454 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.6012 | 20.645 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.6096 | 20.6447 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.6179 | 20.6443 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.6262 | 20.6439 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.6346 | 20.6437 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.6429 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.6513 | 20.6433 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.6596 | 20.6432 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.668 | 20.6431 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.6763 | 20.6431 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.6846 | 20.6431 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.693 | 20.6432 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.7013 | 20.6432 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.7097 | 20.6432 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.718 | 20.6432 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.7264 | 20.6431 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.7347 | 20.6431 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.743 | 20.6431 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.7514 | 20.6431 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.7597 | 20.6432 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.7681 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.7764 | 20.6435 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.7848 | 20.6437 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.7931 | 20.6439 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.8015 | 20.6441 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.8098 | 20.6443 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.8181 | 20.6444 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.8265 | 20.6444 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.8348 | 20.6445 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.8432 | 20.6446 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.8515 | 20.6446 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.8599 | 20.6447 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.8682 | 20.6448 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.8765 | 20.6448 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.8849 | 20.645 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.8932 | 20.6451 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.9016 | 20.6463 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.9099 | 20.6475 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.9183 | 20.6497 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.9266 | 20.6519 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.9349 | 20.6538 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.9433 | 20.6558 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.9516 | 20.6577 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.96 | 20.6597 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.9683 | 20.6616 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.9767 | 20.6635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.985 | 20.6654 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 203.9934 | 20.6673 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.0017 | 20.6692 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.01 | 20.671 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.0184 | 20.6728 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.0267 | 20.6746 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.0351 | 20.6764 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.0434 | 20.6783 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.0518 | 20.6801 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.0601 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.0684 | 20.6826 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.0768 | 20.6834 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.0851 | 20.6831 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.0935 | 20.6829 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.1018 | 20.6828 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.1102 | 20.6827 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.1185 | 20.6825 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.1268 | 20.6824 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.1352 | 20.6823 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.1435 | 20.6822 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.1519 | 20.682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.1602 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.1686 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.1769 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.1853 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.1936 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.2019 | 20.682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.2103 | 20.682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.2186 | 20.682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.227 | 20.682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.2353 | 20.6821 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.2437 | 20.6821 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.252 | 20.6821 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.2603 | 20.6821 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.2687 | 20.6822 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.277 | 20.6822 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.2854 | 20.6822 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.2937 | 20.6822 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.3021 | 20.6823 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.3104 | 20.6823 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.3187 | 20.6841 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.3271 | 20.6859 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.3354 | 20.6878 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.3438 | 20.6896 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.3521 | 20.6914 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.3605 | 20.6932 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.3688 | 20.6952 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.3772 | 20.6971 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.3855 | 20.699 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.3938 | 20.701 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.4022 | 20.7029 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.4105 | 20.7048 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.4189 | 20.7068 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.4272 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.4356 | 20.7106 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.4439 | 20.7126 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.4522 | 20.7145 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.4606 | 20.7164 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.4689 | 20.7184 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.4773 | 20.7203 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.4856 | 20.7203 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.494 | 20.7204 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.5023 | 20.7204 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.5107 | 20.7205 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.519 | 20.7205 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.5273 | 20.7206 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.5357 | 20.7204 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.544 | 20.7203 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.5524 | 20.7202 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.5607 | 20.72 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.5691 | 20.7199 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.5774 | 20.7197 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.5857 | 20.7196 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.5941 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.6024 | 20.7193 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.6108 | 20.7192 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.6191 | 20.7191 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.6275 | 20.7189 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.6358 | 20.7188 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.6441 | 20.7187 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.6525 | 20.7185 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.6608 | 20.7184 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.6692 | 20.7183 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.6775 | 20.7182 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.6859 | 20.718 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.6942 | 20.7179 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.7026 | 20.7178 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.7109 | 20.7178 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.7192 | 20.7176 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.7276 | 20.7175 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.7359 | 20.7174 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.7443 | 20.7172 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.7526 | 20.7171 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.761 | 20.717 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.7693 | 20.7168 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.7776 | 20.7167 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.786 | 20.7165 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.7943 | 20.7164 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.8027 | 20.7162 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.811 | 20.7161 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.8194 | 20.716 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.8277 | 20.716 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.836 | 20.7159 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.8444 | 20.7158 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.8527 | 20.7158 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.8611 | 20.7158 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.8694 | 20.7157 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.8778 | 20.7157 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.8861 | 20.7157 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.8945 | 20.7158 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.9028 | 20.716 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.9111 | 20.7162 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.9195 | 20.7163 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.9278 | 20.7165 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.9362 | 20.7167 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.9445 | 20.7169 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.9529 | 20.7171 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.9612 | 20.7172 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.9695 | 20.7174 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.9779 | 20.7176 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.9862 | 20.7178 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 204.9946 | 20.718 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.0029 | 20.7181 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.0113 | 20.7183 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.0196 | 20.7185 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.0279 | 20.7187 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.0363 | 20.7189 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.0446 | 20.7192 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.053 | 20.7194 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.0613 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.0697 | 20.7196 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.078 | 20.7197 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.0864 | 20.7197 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.0947 | 20.7198 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.103 | 20.7198 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.1114 | 20.7199 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.1197 | 20.7197 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.1281 | 20.7196 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.1364 | 20.7194 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.1448 | 20.7192 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.1531 | 20.7191 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.1614 | 20.7189 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.1698 | 20.7187 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.1781 | 20.7186 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.1865 | 20.7184 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.1948 | 20.7182 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.2032 | 20.7179 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.2115 | 20.7177 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.2198 | 20.7174 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.2282 | 20.7172 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.2365 | 20.7169 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.2449 | 20.7167 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.2532 | 20.7165 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.2616 | 20.7163 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.2699 | 20.716 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.2783 | 20.7158 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.2866 | 20.7157 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.2949 | 20.7157 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.3033 | 20.7156 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.3116 | 20.7155 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.32 | 20.7153 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.3283 | 20.7151 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.3367 | 20.7149 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.345 | 20.7147 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.3533 | 20.7145 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.3617 | 20.7143 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.37 | 20.7141 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.3784 | 20.7139 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.3867 | 20.7131 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.3951 | 20.7122 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.4034 | 20.7114 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.4117 | 20.7105 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.4201 | 20.7097 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.4284 | 20.7088 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.4368 | 20.708 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.4451 | 20.7071 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.4535 | 20.7063 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.4618 | 20.7055 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.4702 | 20.7047 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.4785 | 20.704 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.4868 | 20.7033 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.4952 | 20.7027 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.5035 | 20.702 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.5119 | 20.7014 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.5202 | 20.7007 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.5286 | 20.7 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.5369 | 20.6994 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.5452 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.5536 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.5619 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.5703 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.5786 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.587 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.5953 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.6036 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.612 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.6203 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.6287 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.637 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.6454 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.6537 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.6621 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.6704 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.6787 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.6871 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.6954 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.7038 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.7121 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.7205 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.7288 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.7371 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.7455 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.7538 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.7622 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.7705 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.7789 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.7872 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.7956 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.8039 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.8122 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.8206 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.8289 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.8373 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.8456 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.854 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.8623 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.8706 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.879 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.8873 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.8957 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.904 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.9124 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.9207 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.929 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.9374 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.9457 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.9541 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.9624 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.9708 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.9791 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.9875 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 205.9958 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.0041 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.0125 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.0208 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.0292 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.0375 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.0459 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.0542 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.0625 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.0709 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.0792 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.0876 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.0959 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.1043 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.1126 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.1209 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.1293 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.1376 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.146 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.1543 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.1627 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.171 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.1794 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.1877 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.196 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.2044 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.2127 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.2211 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.2294 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.2378 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.2461 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.2544 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.2628 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.2711 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.2795 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.2878 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.2962 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.3045 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.3128 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.3212 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.3295 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.3379 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.3462 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.3546 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.3629 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.3713 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.3796 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.3879 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.3963 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.4046 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.413 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.4213 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.4297 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.438 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.4463 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.4547 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.463 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.4714 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.4797 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.4881 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.4964 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.5047 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.5131 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.5214 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.5298 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.5381 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.5465 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.5548 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.5632 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.5715 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.5798 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.5882 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.5965 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.6049 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.6132 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.6216 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.6299 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.6382 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.6466 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.6549 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.6633 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.6716 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.68 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.6883 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.6966 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.705 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.7133 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.7217 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.73 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.7384 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.7467 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.7551 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.7634 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.7717 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.7801 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.7884 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.7968 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.8051 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.8135 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.8218 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.8301 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.8385 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.8468 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.8552 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.8635 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.8719 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.8802 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.8885 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.8969 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.9052 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.9136 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.9219 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.9303 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.9386 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.947 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.9553 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.9636 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.972 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.9803 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.9887 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 206.997 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.0054 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.0137 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.022 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.0304 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.0387 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.0471 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.0554 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.0638 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.0721 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.0805 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.0888 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.0971 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.1055 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.1138 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.1222 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.1305 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.1389 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.1472 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.1555 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.1639 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.1722 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.1806 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.1889 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.1973 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.2056 | 20.6988 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.2139 | 20.6988 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.2223 | 20.699 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.2306 | 20.6991 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.239 | 20.6993 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.2473 | 20.6995 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.2557 | 20.6997 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.264 | 20.6999 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.2724 | 20.7001 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.2807 | 20.7003 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.289 | 20.7005 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.2974 | 20.7006 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.3057 | 20.7008 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.3141 | 20.701 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.3224 | 20.7012 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.3308 | 20.7014 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.3391 | 20.7016 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.3474 | 20.7018 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.3558 | 20.702 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.3641 | 20.7022 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.3725 | 20.7024 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.3808 | 20.7025 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.3892 | 20.7026 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.3975 | 20.7027 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.4058 | 20.7027 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.4142 | 20.7028 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.4225 | 20.7028 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.4309 | 20.7028 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.4392 | 20.7029 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.4476 | 20.7029 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.4559 | 20.7031 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.4643 | 20.7032 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.4726 | 20.7034 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.4809 | 20.7035 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.4893 | 20.7036 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.4976 | 20.7038 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.506 | 20.7039 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.5143 | 20.7041 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.5227 | 20.7043 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.531 | 20.7045 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.5393 | 20.7047 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.5477 | 20.7049 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.556 | 20.7051 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.5644 | 20.7053 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.5727 | 20.7055 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.5811 | 20.7057 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.5894 | 20.7059 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.5977 | 20.706 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.6061 | 20.7062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.6144 | 20.7064 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.6228 | 20.7064 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.6311 | 20.7065 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.6395 | 20.7066 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.6478 | 20.7067 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.6562 | 20.7068 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.6645 | 20.7068 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.6728 | 20.7069 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.6812 | 20.707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.6895 | 20.707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.6979 | 20.707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.7062 | 20.707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.7146 | 20.707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.7229 | 20.707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.7312 | 20.707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.7396 | 20.707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.7479 | 20.707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.7563 | 20.707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.7646 | 20.707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.773 | 20.707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.7813 | 20.707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.7896 | 20.7072 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.798 | 20.7073 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.8063 | 20.7076 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.8147 | 20.7078 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.823 | 20.7081 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.8314 | 20.7084 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.8397 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.8481 | 20.709 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.8564 | 20.7092 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.8647 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.8731 | 20.7096 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.8814 | 20.7098 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.8898 | 20.71 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.8981 | 20.7102 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.9065 | 20.7104 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.9148 | 20.7105 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.9231 | 20.7107 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.9315 | 20.7109 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.9398 | 20.7111 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.9482 | 20.7113 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.9565 | 20.7114 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.9649 | 20.7115 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.9732 | 20.7115 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.9815 | 20.7115 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.9899 | 20.7114 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 207.9982 | 20.7114 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.0066 | 20.7114 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.0149 | 20.7113 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.0233 | 20.7112 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.0316 | 20.7111 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.04 | 20.711 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.0483 | 20.711 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.0566 | 20.7109 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.065 | 20.7108 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.0733 | 20.7106 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.0817 | 20.7105 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.09 | 20.7104 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.0984 | 20.7103 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.1067 | 20.7101 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.115 | 20.71 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.1234 | 20.7099 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.1317 | 20.7097 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.1401 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.1484 | 20.7093 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.1568 | 20.7091 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.1651 | 20.7089 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.1734 | 20.7078 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.1818 | 20.7067 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.1901 | 20.7057 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.1985 | 20.7047 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.2068 | 20.7037 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.2152 | 20.7027 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.2235 | 20.7017 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.2319 | 20.7007 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.2402 | 20.6997 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.2485 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.2569 | 20.6977 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.2652 | 20.6967 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.2736 | 20.6957 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.2819 | 20.6947 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.2903 | 20.6937 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.2986 | 20.6927 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.3069 | 20.6917 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.3153 | 20.6907 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.3236 | 20.6897 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.332 | 20.6887 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.3403 | 20.6886 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.3487 | 20.6886 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.357 | 20.6885 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.3654 | 20.6884 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.3737 | 20.6881 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.382 | 20.6877 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.3904 | 20.6875 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.3987 | 20.6872 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.4071 | 20.6869 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.4154 | 20.6866 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.4238 | 20.6864 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.4321 | 20.6861 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.4404 | 20.6858 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.4488 | 20.6855 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.4571 | 20.6853 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.4655 | 20.685 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.4738 | 20.6847 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.4822 | 20.6843 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.4905 | 20.6839 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.4988 | 20.6834 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.5072 | 20.683 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.5155 | 20.6825 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.5239 | 20.6821 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.5322 | 20.6816 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.5406 | 20.6814 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.5489 | 20.6813 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.5573 | 20.6811 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.5656 | 20.6809 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.5739 | 20.6807 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.5823 | 20.6806 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.5906 | 20.6804 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.599 | 20.6802 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.6073 | 20.68 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.6157 | 20.6798 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.624 | 20.6797 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.6323 | 20.6795 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.6407 | 20.6794 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.649 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.6574 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.6657 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.6741 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.6824 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.6907 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.6991 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.7074 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.7158 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.7241 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.7325 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.7408 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.7492 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.7575 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.7658 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.7742 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.7825 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.7909 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.7992 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.8076 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.8159 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.8242 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.8326 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.8409 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.8493 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.8576 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.866 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.8743 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.8826 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.891 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.8993 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.9077 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.916 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.9244 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.9327 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.9411 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.9494 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.9577 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.9661 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.9744 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.9828 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.9911 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 208.9995 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.0078 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.0161 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.0245 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.0328 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.0412 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.0495 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.0579 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.0662 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.0745 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.0829 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.0912 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.0996 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.1079 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.1163 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.1246 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.133 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.1413 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.1496 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.158 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.1663 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.1747 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.183 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.1914 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.1997 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.208 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.2164 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.2247 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.2331 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.2414 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.2498 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.2581 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.2664 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.2748 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.2831 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.2915 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.2998 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.3082 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.3165 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.3249 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.3332 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.3415 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.3499 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.3582 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.3666 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.3749 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.3833 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.3916 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.3999 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.4083 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.4166 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.425 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.4333 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.4417 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.45 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.4583 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.4667 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.475 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.4834 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.4917 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.5001 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.5084 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.5168 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.5251 | 20.6792 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.5334 | 20.6791 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.5418 | 20.679 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.5501 | 20.6788 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.5585 | 20.6787 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.5668 | 20.6786 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.5752 | 20.6785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.5835 | 20.6784 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.5918 | 20.6784 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.6002 | 20.6784 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.6085 | 20.6785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.6169 | 20.6785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.6252 | 20.6785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.6336 | 20.6785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.6419 | 20.6785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.6503 | 20.6785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.6586 | 20.6785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.6669 | 20.6786 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.6753 | 20.6786 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.6836 | 20.6786 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.692 | 20.6787 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.7003 | 20.6788 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.7087 | 20.6789 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.717 | 20.6791 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.7253 | 20.6792 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.7337 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.742 | 20.6794 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.7504 | 20.6796 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.7587 | 20.6796 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.7671 | 20.6796 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.7754 | 20.6796 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.7837 | 20.6796 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.7921 | 20.6796 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.8004 | 20.6796 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.8088 | 20.6796 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.8171 | 20.6796 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.8255 | 20.6796 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.8338 | 20.6796 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.8422 | 20.6794 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.8505 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.8588 | 20.6791 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.8672 | 20.679 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.8755 | 20.6791 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.8839 | 20.6793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.8922 | 20.6794 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.9006 | 20.6795 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.9089 | 20.6796 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.9172 | 20.6798 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.9256 | 20.6799 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.9339 | 20.68 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.9423 | 20.6801 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.9506 | 20.6803 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.959 | 20.6804 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.9673 | 20.6806 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.9756 | 20.6809 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.984 | 20.6812 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 209.9923 | 20.6815 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.0007 | 20.6818 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.009 | 20.6822 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.0174 | 20.6826 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.0257 | 20.683 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.0341 | 20.6834 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.0424 | 20.6835 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.0507 | 20.6837 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.0591 | 20.6838 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.0674 | 20.684 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.0758 | 20.6842 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.0841 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.0925 | 20.6845 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.1008 | 20.6847 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.1091 | 20.685 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.1175 | 20.6852 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.1258 | 20.6854 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.1342 | 20.6856 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.1425 | 20.6857 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.1509 | 20.6858 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.1592 | 20.6859 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.1675 | 20.686 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.1759 | 20.6861 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.1842 | 20.6862 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.1926 | 20.6863 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.2009 | 20.6865 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.2093 | 20.6866 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.2176 | 20.6867 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.226 | 20.6867 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.2343 | 20.6867 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.2426 | 20.6868 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.251 | 20.6868 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.2593 | 20.6869 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.2677 | 20.6869 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.276 | 20.6869 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.2844 | 20.6868 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.2927 | 20.6868 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.301 | 20.6868 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.3094 | 20.6867 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.3177 | 20.6867 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.3261 | 20.6867 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.3344 | 20.6866 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.3428 | 20.6866 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.3511 | 20.6866 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.3594 | 20.6865 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.3678 | 20.6865 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.3761 | 20.6865 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.3845 | 20.6864 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.3928 | 20.6865 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.4012 | 20.6866 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.4095 | 20.6867 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.4179 | 20.6867 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.4262 | 20.6868 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.4345 | 20.6869 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.4429 | 20.6869 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.4512 | 20.687 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.4596 | 20.6871 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.4679 | 20.6871 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.4763 | 20.6871 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.4846 | 20.687 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.4929 | 20.687 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.5013 | 20.6869 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.5096 | 20.6871 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.518 | 20.6873 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.5263 | 20.6875 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.5347 | 20.6877 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.543 | 20.6879 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.5513 | 20.6881 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.5597 | 20.6883 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.568 | 20.6884 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.5764 | 20.6886 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.5847 | 20.6888 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.5931 | 20.689 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.6014 | 20.6892 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.6098 | 20.6893 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.6181 | 20.6894 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.6264 | 20.6895 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.6348 | 20.6895 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.6431 | 20.6897 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.6515 | 20.6899 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.6598 | 20.6901 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.6682 | 20.6903 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.6765 | 20.6903 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.6848 | 20.6903 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.6932 | 20.6902 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.7015 | 20.6902 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.7099 | 20.6901 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.7182 | 20.6901 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.7266 | 20.6901 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.7349 | 20.6901 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.7432 | 20.69 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.7516 | 20.69 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.7599 | 20.6901 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.7683 | 20.6902 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.7766 | 20.6902 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.785 | 20.6903 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.7933 | 20.6903 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.8017 | 20.6904 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.81 | 20.6905 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.8183 | 20.6906 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.8267 | 20.6905 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.835 | 20.6905 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.8434 | 20.6905 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.8517 | 20.6905 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.8601 | 20.6905 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.8684 | 20.6905 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.8767 | 20.6905 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.8851 | 20.6906 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.8934 | 20.6905 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.9018 | 20.6905 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.9101 | 20.6905 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.9185 | 20.6904 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.9268 | 20.6903 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.9352 | 20.6902 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.9435 | 20.6902 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.9518 | 20.6902 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.9602 | 20.6902 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.9685 | 20.6902 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.9769 | 20.6902 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.9852 | 20.6902 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 210.9936 | 20.6901 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.0019 | 20.6901 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.0102 | 20.6901 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.0186 | 20.6901 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.0269 | 20.6901 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.0353 | 20.6901 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.0436 | 20.6901 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.052 | 20.6901 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.0603 | 20.69 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.0686 | 20.69 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.077 | 20.6899 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.0853 | 20.6899 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.0937 | 20.6898 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.102 | 20.6898 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.1104 | 20.6895 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.1187 | 20.6892 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.1271 | 20.6889 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.1354 | 20.6886 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.1437 | 20.6883 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.1521 | 20.688 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.1604 | 20.6878 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.1688 | 20.6876 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.1771 | 20.6872 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.1855 | 20.6869 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.1938 | 20.6866 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.2021 | 20.6863 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.2105 | 20.686 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.2188 | 20.6857 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.2272 | 20.6855 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.2355 | 20.6853 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.2439 | 20.685 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.2522 | 20.6847 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.2605 | 20.6845 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.2689 | 20.6842 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.2772 | 20.6842 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.2856 | 20.6842 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.2939 | 20.6842 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.3023 | 20.6842 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.3106 | 20.6842 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.319 | 20.6843 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.3273 | 20.6843 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.3356 | 20.6843 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.344 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.3523 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.3607 | 20.6835 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.369 | 20.6826 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.3774 | 20.6817 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.3857 | 20.6808 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.394 | 20.6798 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.4024 | 20.6787 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.4107 | 20.6778 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.4191 | 20.6768 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.4274 | 20.6756 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.4358 | 20.6744 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.4441 | 20.6732 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.4524 | 20.672 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.4608 | 20.6708 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.4691 | 20.6696 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.4775 | 20.6684 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.4858 | 20.6672 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.4942 | 20.666 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.5025 | 20.6647 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.5109 | 20.6635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.5192 | 20.6624 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.5275 | 20.6622 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.5359 | 20.6619 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.5442 | 20.6617 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.5526 | 20.6615 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.5609 | 20.6613 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.5693 | 20.661 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.5776 | 20.6608 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.5859 | 20.6606 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.5943 | 20.6606 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.6026 | 20.6605 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.611 | 20.6605 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.6193 | 20.6605 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.6277 | 20.6605 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.636 | 20.6605 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.6443 | 20.6596 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.6527 | 20.6587 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.661 | 20.6578 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.6694 | 20.6569 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.6777 | 20.656 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.6861 | 20.6551 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.6944 | 20.6542 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.7028 | 20.6533 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.7111 | 20.6524 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.7194 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.7278 | 20.6507 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.7361 | 20.6498 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.7445 | 20.649 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.7528 | 20.6481 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.7612 | 20.6472 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.7695 | 20.6464 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.7778 | 20.6455 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.7862 | 20.6446 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.7945 | 20.6437 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.8029 | 20.6429 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.8112 | 20.6428 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.8196 | 20.6427 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.8279 | 20.6426 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.8362 | 20.6424 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.8446 | 20.6423 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.8529 | 20.6422 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.8613 | 20.6421 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.8696 | 20.642 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.878 | 20.6419 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.8863 | 20.6418 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.8947 | 20.6417 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.903 | 20.6416 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.9113 | 20.6415 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.9197 | 20.6414 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.928 | 20.6413 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.9364 | 20.6411 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.9447 | 20.641 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.9531 | 20.6409 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.9614 | 20.6408 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.9697 | 20.6407 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.9781 | 20.6406 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.9864 | 20.6405 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 211.9948 | 20.6403 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.0031 | 20.6402 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.0115 | 20.6401 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.0198 | 20.64 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.0281 | 20.6399 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.0365 | 20.6397 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.0448 | 20.6396 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.0532 | 20.6395 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.0615 | 20.6394 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.0699 | 20.6393 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.0782 | 20.6391 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.0866 | 20.639 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.0949 | 20.6389 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.1032 | 20.6388 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.1116 | 20.6387 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.1199 | 20.6385 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.1283 | 20.6384 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.1366 | 20.6383 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.145 | 20.6383 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.1533 | 20.6383 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.1616 | 20.6383 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.17 | 20.6383 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.1783 | 20.6383 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.1867 | 20.6383 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.195 | 20.6383 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.2034 | 20.6383 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.2117 | 20.6383 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.2201 | 20.6383 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.2284 | 20.6383 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.2367 | 20.6383 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.2451 | 20.6383 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.2534 | 20.6383 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.2618 | 20.6384 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.2701 | 20.6384 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.2785 | 20.6385 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.2868 | 20.6386 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.2951 | 20.6386 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.3035 | 20.6387 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.3118 | 20.6387 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.3202 | 20.6388 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.3285 | 20.6389 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.3369 | 20.6389 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.3452 | 20.639 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.3535 | 20.6391 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.3619 | 20.6392 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.3702 | 20.6394 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.3786 | 20.6396 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.3869 | 20.6397 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.3953 | 20.6401 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.4036 | 20.6404 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.412 | 20.6407 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.4203 | 20.6411 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.4286 | 20.6413 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.437 | 20.6416 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.4453 | 20.6419 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.4537 | 20.6423 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.462 | 20.6427 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.4704 | 20.643 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.4787 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.487 | 20.6437 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.4954 | 20.6441 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.5037 | 20.6445 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.5121 | 20.6447 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.5204 | 20.645 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.5288 | 20.6452 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.5371 | 20.6454 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.5454 | 20.6455 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.5538 | 20.6456 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.5621 | 20.6455 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.5705 | 20.6454 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.5788 | 20.6453 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.5872 | 20.6452 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.5955 | 20.6448 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.6039 | 20.6444 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.6122 | 20.644 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.6205 | 20.6435 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.6289 | 20.6431 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.6372 | 20.6426 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.6456 | 20.6421 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.6539 | 20.6416 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.6623 | 20.6396 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.6706 | 20.6377 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.6789 | 20.6358 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.6873 | 20.6339 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.6956 | 20.6321 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.704 | 20.6302 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.7123 | 20.6283 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.7207 | 20.6264 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.729 | 20.6245 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.7373 | 20.6227 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.7457 | 20.6208 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.754 | 20.6189 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.7624 | 20.6173 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.7707 | 20.6158 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.7791 | 20.6142 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.7874 | 20.6126 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.7958 | 20.6111 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.8041 | 20.6096 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.8124 | 20.6081 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.8208 | 20.6066 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.8291 | 20.6066 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.8375 | 20.6066 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.8458 | 20.6065 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.8542 | 20.6065 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.8625 | 20.6064 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.8708 | 20.6063 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.8792 | 20.6062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.8875 | 20.6061 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.8959 | 20.6058 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.9042 | 20.6055 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.9126 | 20.6053 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.9209 | 20.605 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.9292 | 20.6048 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.9376 | 20.6045 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.9459 | 20.6043 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.9543 | 20.6041 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.9626 | 20.6036 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.971 | 20.6032 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.9793 | 20.6028 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.9877 | 20.6024 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 212.996 | 20.602 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.0043 | 20.6016 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.0127 | 20.6011 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.021 | 20.6006 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.0294 | 20.6004 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.0377 | 20.6001 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.0461 | 20.5998 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.0544 | 20.5995 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.0627 | 20.5994 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.0711 | 20.5992 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.0794 | 20.5991 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.0878 | 20.5989 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.0961 | 20.599 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.1045 | 20.5991 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.1128 | 20.5991 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.1211 | 20.5992 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.1295 | 20.5995 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.1378 | 20.5997 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.1462 | 20.5999 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.1545 | 20.6001 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.1629 | 20.6003 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.1712 | 20.6005 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.1796 | 20.6008 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.1879 | 20.6011 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.1962 | 20.6013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.2046 | 20.6015 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.2129 | 20.6017 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.2213 | 20.6019 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.2296 | 20.6021 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.238 | 20.6024 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.2463 | 20.6026 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.2546 | 20.6029 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.263 | 20.6029 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.2713 | 20.6029 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.2797 | 20.6028 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.288 | 20.6026 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.2964 | 20.6024 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.3047 | 20.6022 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.313 | 20.6024 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.3214 | 20.6026 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.3297 | 20.603 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.3381 | 20.6034 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.3464 | 20.604 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.3548 | 20.6047 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.3631 | 20.6053 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.3715 | 20.6059 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.3798 | 20.6066 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.3881 | 20.6073 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.3965 | 20.6079 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.4048 | 20.6085 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.4132 | 20.6091 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.4215 | 20.6098 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.4299 | 20.6104 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.4382 | 20.611 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.4465 | 20.6127 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.4549 | 20.6144 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.4632 | 20.6165 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.4716 | 20.6186 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.4799 | 20.6202 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.4883 | 20.6217 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.4966 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.5049 | 20.6248 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.5133 | 20.6261 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.5216 | 20.6274 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.53 | 20.6287 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.5383 | 20.63 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.5467 | 20.6312 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.555 | 20.6324 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.5634 | 20.6336 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.5717 | 20.6348 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.58 | 20.636 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.5884 | 20.6372 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.5967 | 20.6384 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.6051 | 20.6396 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.6134 | 20.6399 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.6218 | 20.6403 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.6301 | 20.6403 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.6384 | 20.6402 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.6468 | 20.6404 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.6551 | 20.6405 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.6635 | 20.6405 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.6718 | 20.6406 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.6802 | 20.6406 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.6885 | 20.6406 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.6969 | 20.6406 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.7052 | 20.6407 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.7135 | 20.6407 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.7219 | 20.6408 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.7302 | 20.641 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.7386 | 20.6412 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.7469 | 20.6414 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.7553 | 20.6416 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.7636 | 20.6418 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.7719 | 20.642 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.7803 | 20.642 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.7886 | 20.6421 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.797 | 20.6422 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.8053 | 20.6422 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.8137 | 20.6423 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.822 | 20.6425 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.8303 | 20.6425 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.8387 | 20.6426 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.847 | 20.6426 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.8554 | 20.6427 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.8637 | 20.6427 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.8721 | 20.6427 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.8804 | 20.6428 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.8888 | 20.6429 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.8971 | 20.6429 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.9054 | 20.643 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.9138 | 20.643 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.9221 | 20.6431 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.9305 | 20.6431 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.9388 | 20.6432 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.9472 | 20.6432 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.9555 | 20.6433 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.9638 | 20.6433 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.9722 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.9805 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.9889 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 213.9972 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.0056 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.0139 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.0222 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.0306 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.0389 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.0473 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.0556 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.064 | 20.6432 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.0723 | 20.6431 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.0807 | 20.643 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.089 | 20.6428 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.0973 | 20.6427 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.1057 | 20.6426 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.114 | 20.6424 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.1224 | 20.6423 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.1307 | 20.6421 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.1391 | 20.642 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.1474 | 20.6419 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.1557 | 20.6417 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.1641 | 20.6416 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.1724 | 20.6414 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.1808 | 20.6425 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.1891 | 20.6436 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.1975 | 20.6448 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.2058 | 20.6459 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.2141 | 20.647 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.2225 | 20.6481 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.2308 | 20.6493 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.2392 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.2475 | 20.6519 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.2559 | 20.6532 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.2642 | 20.6545 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.2726 | 20.6559 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.2809 | 20.6572 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.2892 | 20.6585 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.2976 | 20.6599 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.3059 | 20.6612 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.3143 | 20.6625 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.3226 | 20.6639 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.331 | 20.6652 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.3393 | 20.6665 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.3476 | 20.6666 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.356 | 20.6667 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.3643 | 20.6669 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.3727 | 20.667 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.381 | 20.6671 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.3894 | 20.6672 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.3977 | 20.6673 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.406 | 20.6674 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.4144 | 20.6675 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.4227 | 20.6675 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.4311 | 20.6676 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.4394 | 20.6676 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.4478 | 20.6676 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.4561 | 20.6677 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.4645 | 20.6677 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.4728 | 20.6677 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.4811 | 20.6678 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.4895 | 20.6678 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.4978 | 20.6679 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.5062 | 20.6679 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.5145 | 20.6679 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.5229 | 20.668 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.5312 | 20.6685 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.5395 | 20.6691 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.5479 | 20.6696 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.5562 | 20.6702 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.5646 | 20.6707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.5729 | 20.6712 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.5813 | 20.6718 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.5896 | 20.6723 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.5979 | 20.6728 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.6063 | 20.6733 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.6146 | 20.6742 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.623 | 20.675 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.6313 | 20.6758 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.6397 | 20.6766 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.648 | 20.6774 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.6564 | 20.6782 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.6647 | 20.679 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.673 | 20.6798 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.6814 | 20.6806 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.6897 | 20.6814 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.6981 | 20.6817 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.7064 | 20.682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.7148 | 20.6824 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.7231 | 20.6828 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.7314 | 20.6832 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.7398 | 20.6836 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.7481 | 20.6841 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.7565 | 20.6845 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.7648 | 20.6849 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.7732 | 20.6854 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.7815 | 20.6855 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.7898 | 20.6857 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.7982 | 20.6859 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.8065 | 20.6861 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.8149 | 20.6863 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.8232 | 20.6865 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.8316 | 20.6866 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.8399 | 20.6867 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.8483 | 20.6868 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.8566 | 20.6869 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.8649 | 20.6869 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.8733 | 20.6869 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.8816 | 20.6869 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.89 | 20.6868 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.8983 | 20.6868 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.9067 | 20.6867 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.915 | 20.6866 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.9233 | 20.6865 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.9317 | 20.6863 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.94 | 20.6861 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.9484 | 20.6858 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.9567 | 20.6856 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.9651 | 20.6853 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.9734 | 20.685 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.9818 | 20.6847 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.9901 | 20.6845 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 214.9984 | 20.6843 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.0068 | 20.6841 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.0151 | 20.6839 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.0235 | 20.6838 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.0318 | 20.6836 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.0402 | 20.6835 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.0485 | 20.6833 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.0568 | 20.6831 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.0652 | 20.6829 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.0735 | 20.6827 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.0819 | 20.6825 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.0902 | 20.6824 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.0986 | 20.6823 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.1069 | 20.6823 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.1152 | 20.6823 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.1236 | 20.6822 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.1319 | 20.6822 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.1403 | 20.6822 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.1486 | 20.6821 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.157 | 20.6821 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.1653 | 20.6821 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.1737 | 20.682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.182 | 20.682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.1903 | 20.682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.1987 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.207 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.2154 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.2237 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.2321 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.2404 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.2487 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.2571 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.2654 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.2738 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.2821 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.2905 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.2988 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.3071 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.3155 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.3238 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.3322 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.3405 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.3489 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.3572 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.3656 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.3739 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.3822 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.3906 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.3989 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.4073 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.4156 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.424 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.4323 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.4406 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.449 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.4573 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.4657 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.474 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.4824 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.4907 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.499 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.5074 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.5157 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.5241 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.5324 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.5408 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.5491 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.5575 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.5658 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.5741 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.5825 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.5908 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.5992 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.6075 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.6159 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.6242 | 20.6819 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.6325 | 20.682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.6409 | 20.682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.6492 | 20.6821 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.6576 | 20.6822 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.6659 | 20.6823 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.6743 | 20.6824 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.6826 | 20.6826 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.6909 | 20.6827 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.6993 | 20.6828 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.7076 | 20.683 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.716 | 20.6832 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.7243 | 20.6833 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.7327 | 20.6836 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.741 | 20.6839 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.7494 | 20.6842 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.7577 | 20.6845 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.766 | 20.6869 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.7744 | 20.6892 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.7827 | 20.6914 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.7911 | 20.6936 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.7994 | 20.6957 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.8078 | 20.6978 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.8161 | 20.6999 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.8244 | 20.702 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.8328 | 20.7031 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.8411 | 20.7042 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.8495 | 20.7053 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.8578 | 20.7064 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.8662 | 20.7075 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.8745 | 20.7086 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.8828 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.8912 | 20.7103 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.8995 | 20.7109 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.9079 | 20.7116 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.9162 | 20.7123 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.9246 | 20.713 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.9329 | 20.7117 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.9413 | 20.7104 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.9496 | 20.7091 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.9579 | 20.7079 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.9663 | 20.7067 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.9746 | 20.7054 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.983 | 20.7042 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.9913 | 20.703 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 215.9997 | 20.7028 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.008 | 20.7025 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.0163 | 20.7024 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.0247 | 20.7022 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.033 | 20.7023 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.0414 | 20.7024 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.0497 | 20.7027 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.0581 | 20.703 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.0664 | 20.7034 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.0747 | 20.7037 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.0831 | 20.7037 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.0914 | 20.7037 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.0998 | 20.7036 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.1081 | 20.7036 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.1165 | 20.7036 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.1248 | 20.7036 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.1332 | 20.7036 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.1415 | 20.7037 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.1498 | 20.7037 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.1582 | 20.7037 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.1665 | 20.7037 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.1749 | 20.7037 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.1832 | 20.7035 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.1916 | 20.7034 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.1999 | 20.703 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.2082 | 20.7027 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.2166 | 20.7024 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.2249 | 20.702 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.2333 | 20.7017 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.2416 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.25 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.2583 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.2667 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.275 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.2833 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.2917 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.3 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.3084 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.3167 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.3251 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.3334 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.3417 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.3501 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.3584 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.3668 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.3751 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.3835 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.3918 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.4001 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.4085 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.4168 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.4252 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.4335 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.4419 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.4502 | 20.7014 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.4586 | 20.7015 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.4669 | 20.7016 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.4752 | 20.7018 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.4836 | 20.702 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.4919 | 20.7023 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.5003 | 20.7025 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.5086 | 20.7028 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.517 | 20.7031 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.5253 | 20.7033 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.5336 | 20.7036 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.542 | 20.7038 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.5503 | 20.7041 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.5587 | 20.7044 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.567 | 20.7047 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.5754 | 20.705 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.5837 | 20.7054 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.592 | 20.7057 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.6004 | 20.706 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.6087 | 20.7063 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.6171 | 20.7066 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.6254 | 20.7068 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.6338 | 20.707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.6421 | 20.7072 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.6505 | 20.7073 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.6588 | 20.7073 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.6671 | 20.7074 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.6755 | 20.7075 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.6838 | 20.7075 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.6922 | 20.7076 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.7005 | 20.7077 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.7089 | 20.7078 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.7172 | 20.7078 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.7255 | 20.7079 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.7339 | 20.7079 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.7422 | 20.7079 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.7506 | 20.7079 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.7589 | 20.7079 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.7673 | 20.7078 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.7756 | 20.7077 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.7839 | 20.7075 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.7923 | 20.7073 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.8006 | 20.7071 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.809 | 20.7069 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.8173 | 20.7068 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.8257 | 20.7066 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.834 | 20.7065 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.8424 | 20.7063 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.8507 | 20.7062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.859 | 20.706 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.8674 | 20.7062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.8757 | 20.7064 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.8841 | 20.7067 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.8924 | 20.7069 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.9008 | 20.7069 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.9091 | 20.707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.9174 | 20.7068 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.9258 | 20.7065 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.9341 | 20.7065 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.9425 | 20.7065 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.9508 | 20.7065 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.9592 | 20.7065 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.9675 | 20.7065 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.9758 | 20.7065 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.9842 | 20.7063 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 216.9925 | 20.7062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.0009 | 20.705 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.0092 | 20.7039 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.0176 | 20.7027 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.0259 | 20.7014 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.0343 | 20.6999 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.0426 | 20.6984 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.0509 | 20.697 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.0593 | 20.6955 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.0676 | 20.6942 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.076 | 20.6929 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.0843 | 20.6919 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.0927 | 20.6909 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.101 | 20.6896 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.1093 | 20.6883 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.1177 | 20.687 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.126 | 20.6857 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.1344 | 20.6845 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.1427 | 20.6833 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.1511 | 20.6805 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.1594 | 20.6777 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.1677 | 20.6758 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.1761 | 20.674 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.1844 | 20.6721 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.1928 | 20.6703 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.2011 | 20.6684 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.2095 | 20.6665 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.2178 | 20.6645 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.2262 | 20.6625 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.2345 | 20.6606 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.2428 | 20.6586 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.2512 | 20.6566 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.2595 | 20.6547 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.2679 | 20.6529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.2762 | 20.6511 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.2846 | 20.6494 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.2929 | 20.6476 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.3012 | 20.6459 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.3096 | 20.6441 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.3179 | 20.644 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.3263 | 20.6439 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.3346 | 20.6439 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.343 | 20.6438 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.3513 | 20.6438 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.3596 | 20.6438 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.368 | 20.6438 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.3763 | 20.6438 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.3847 | 20.6438 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.393 | 20.6438 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.4014 | 20.6439 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.4097 | 20.644 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.4181 | 20.644 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.4264 | 20.644 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.4347 | 20.644 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.4431 | 20.644 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.4514 | 20.6441 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.4598 | 20.6441 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.4681 | 20.6441 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.4765 | 20.6442 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.4848 | 20.6442 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.4931 | 20.6443 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.5015 | 20.6442 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.5098 | 20.6442 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.5182 | 20.6443 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.5265 | 20.6444 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.5349 | 20.6445 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.5432 | 20.6446 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.5516 | 20.6447 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.5599 | 20.6448 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.5682 | 20.6449 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.5766 | 20.6449 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.5849 | 20.6451 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.5933 | 20.6452 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.6016 | 20.6453 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.61 | 20.6455 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.6183 | 20.6456 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.6266 | 20.6457 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.635 | 20.6458 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.6433 | 20.6459 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.6517 | 20.646 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.66 | 20.6461 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.6684 | 20.6464 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.6767 | 20.6466 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.685 | 20.6467 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.6934 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.7017 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.7101 | 20.6469 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.7184 | 20.647 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.7268 | 20.6471 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.7351 | 20.6472 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.7435 | 20.6473 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.7518 | 20.6473 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.7601 | 20.6474 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.7685 | 20.6473 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.7768 | 20.6473 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.7852 | 20.6472 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.7935 | 20.6472 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.8019 | 20.6471 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.8102 | 20.647 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.8185 | 20.6456 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.8269 | 20.6443 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.8352 | 20.6428 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.8436 | 20.6413 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.8519 | 20.6399 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.8603 | 20.6385 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.8686 | 20.6372 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.8769 | 20.6358 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.8853 | 20.6342 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.8936 | 20.6325 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.902 | 20.6308 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.9103 | 20.6291 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.9187 | 20.6274 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.927 | 20.6257 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.9354 | 20.6242 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.9437 | 20.6226 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.952 | 20.6211 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.9604 | 20.6196 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.9687 | 20.6182 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.9771 | 20.6167 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.9854 | 20.6166 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 217.9938 | 20.6164 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.0021 | 20.6162 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.0104 | 20.6161 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.0188 | 20.616 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.0271 | 20.6159 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.0355 | 20.6158 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.0438 | 20.6157 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.0522 | 20.6159 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.0605 | 20.6161 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.0688 | 20.6161 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.0772 | 20.616 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.0855 | 20.6162 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.0939 | 20.6163 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.1022 | 20.6165 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.1106 | 20.6166 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.1189 | 20.6167 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.1273 | 20.6168 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.1356 | 20.6168 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.1439 | 20.6169 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.1523 | 20.6171 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.1606 | 20.6173 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.169 | 20.6174 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.1773 | 20.6176 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.1857 | 20.618 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.194 | 20.6184 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.2023 | 20.6186 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.2107 | 20.6189 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.219 | 20.6192 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.2274 | 20.6194 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.2357 | 20.6199 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.2441 | 20.6204 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.2524 | 20.6207 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.2607 | 20.6211 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.2691 | 20.6214 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.2774 | 20.6217 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.2858 | 20.6219 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.2941 | 20.6222 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.3025 | 20.6224 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.3108 | 20.6226 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.3192 | 20.6228 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.3275 | 20.623 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.3358 | 20.6231 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.3442 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.3525 | 20.6232 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.3609 | 20.623 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.3692 | 20.623 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.3776 | 20.6229 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.3859 | 20.6228 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.3942 | 20.6228 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.4026 | 20.6227 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.4109 | 20.6227 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.4193 | 20.6226 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.4276 | 20.6225 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.436 | 20.6226 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.4443 | 20.6226 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.4526 | 20.6227 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.461 | 20.6227 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.4693 | 20.6227 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.4777 | 20.6228 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.486 | 20.6228 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.4944 | 20.6229 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.5027 | 20.6229 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.5111 | 20.6229 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.5194 | 20.623 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.5277 | 20.623 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.5361 | 20.6231 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.5444 | 20.6231 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.5528 | 20.6231 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.5611 | 20.6232 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.5695 | 20.6232 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.5778 | 20.6232 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.5861 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.5945 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.6028 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.6112 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.6195 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.6279 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.6362 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.6445 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.6529 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.6612 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.6696 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.6779 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.6863 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.6946 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.703 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.7113 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.7196 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.728 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.7363 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.7447 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.753 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.7614 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.7697 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.778 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.7864 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.7947 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.8031 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.8114 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.8198 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.8281 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.8365 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.8448 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.8531 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.8615 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.8698 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.8782 | 20.6233 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.8865 | 20.6231 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.8949 | 20.623 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.9032 | 20.6228 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.9115 | 20.6227 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.9199 | 20.6225 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.9282 | 20.6224 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.9366 | 20.6222 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.9449 | 20.6221 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.9533 | 20.6219 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.9616 | 20.6218 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.9699 | 20.6218 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.9783 | 20.6217 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.9866 | 20.6224 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 218.995 | 20.6231 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.0033 | 20.6238 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.0117 | 20.6245 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.02 | 20.6253 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.0284 | 20.626 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.0367 | 20.6268 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.045 | 20.6275 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.0534 | 20.6284 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.0617 | 20.6293 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.0701 | 20.6311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.0784 | 20.633 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.0868 | 20.6349 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.0951 | 20.6368 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.1034 | 20.6385 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.1118 | 20.6403 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.1201 | 20.6421 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.1285 | 20.6439 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.1368 | 20.6453 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.1452 | 20.6467 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.1535 | 20.6474 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.1618 | 20.648 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.1702 | 20.6485 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.1785 | 20.6491 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.1869 | 20.6497 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.1952 | 20.6502 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.2036 | 20.6508 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.2119 | 20.6514 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.2203 | 20.6518 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.2286 | 20.6523 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.2369 | 20.6518 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.2453 | 20.6513 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.2536 | 20.6507 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.262 | 20.6502 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.2703 | 20.6497 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.2787 | 20.6492 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.287 | 20.6488 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.2953 | 20.6485 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.3037 | 20.6483 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.312 | 20.6481 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.3204 | 20.648 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.3287 | 20.6478 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.3371 | 20.6477 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.3454 | 20.6475 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.3537 | 20.6476 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.3621 | 20.6476 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.3704 | 20.6476 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.3788 | 20.6477 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.3871 | 20.6478 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.3955 | 20.648 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.4038 | 20.6482 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.4122 | 20.6484 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.4205 | 20.6486 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.4288 | 20.6488 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.4372 | 20.6486 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.4455 | 20.6484 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.4539 | 20.648 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.4622 | 20.6475 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.4706 | 20.6472 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.4789 | 20.647 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.4872 | 20.6467 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.4956 | 20.6464 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.5039 | 20.6462 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.5123 | 20.6459 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.5206 | 20.6453 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.529 | 20.6447 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.5373 | 20.6442 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.5456 | 20.6436 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.554 | 20.6428 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.5623 | 20.642 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.5707 | 20.6413 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.579 | 20.6406 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.5874 | 20.6401 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.5957 | 20.6395 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.6041 | 20.6395 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.6124 | 20.6395 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.6207 | 20.6397 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.6291 | 20.6398 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.6374 | 20.6398 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.6458 | 20.6397 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.6541 | 20.6398 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.6625 | 20.6398 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.6708 | 20.6398 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.6791 | 20.6398 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.6875 | 20.64 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.6958 | 20.6403 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.7042 | 20.6406 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.7125 | 20.6409 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.7209 | 20.6413 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.7292 | 20.6417 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.7375 | 20.642 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.7459 | 20.6424 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.7542 | 20.6425 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.7626 | 20.6427 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.7709 | 20.643 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.7793 | 20.6432 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.7876 | 20.6433 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.796 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.8043 | 20.6453 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.8126 | 20.6471 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.821 | 20.6489 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.8293 | 20.6507 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.8377 | 20.6525 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.846 | 20.6542 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.8544 | 20.6557 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.8627 | 20.6573 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.871 | 20.6588 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.8794 | 20.6604 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.8877 | 20.662 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.8961 | 20.6636 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.9044 | 20.6651 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.9128 | 20.6666 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.9211 | 20.6681 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.9294 | 20.6696 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.9378 | 20.671 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.9461 | 20.6724 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.9545 | 20.6738 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.9628 | 20.6752 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.9712 | 20.675 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.9795 | 20.6747 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.9879 | 20.6745 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 219.9962 | 20.6743 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.0045 | 20.6743 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.0129 | 20.6744 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.0212 | 20.6748 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.0296 | 20.6752 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.0379 | 20.6755 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.0463 | 20.6759 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.0546 | 20.6763 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.0629 | 20.6766 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.0713 | 20.6769 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.0796 | 20.6772 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.088 | 20.6774 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.0963 | 20.6776 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.1047 | 20.6777 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.113 | 20.6779 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.1214 | 20.678 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.1297 | 20.6782 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.138 | 20.6784 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.1464 | 20.6785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.1547 | 20.6787 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.1631 | 20.6789 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.1714 | 20.6789 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.1798 | 20.6789 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.1881 | 20.6786 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.1964 | 20.6784 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.2048 | 20.6781 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.2131 | 20.6778 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.2215 | 20.6775 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.2298 | 20.6772 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.2382 | 20.6771 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.2465 | 20.6769 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.2548 | 20.6768 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.2632 | 20.6767 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.2715 | 20.6767 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.2799 | 20.6767 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.2882 | 20.6767 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.2966 | 20.6767 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.3049 | 20.6768 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.3133 | 20.6769 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.3216 | 20.677 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.3299 | 20.677 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.3383 | 20.6771 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.3466 | 20.6771 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.355 | 20.6772 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.3633 | 20.6772 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.3717 | 20.6773 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.38 | 20.6773 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.3883 | 20.6772 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.3967 | 20.6771 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.405 | 20.677 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.4134 | 20.6769 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.4217 | 20.6767 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.4301 | 20.6766 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.4384 | 20.6765 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.4467 | 20.6764 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.4551 | 20.6765 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.4634 | 20.6766 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.4718 | 20.6766 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.4801 | 20.6766 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.4885 | 20.6766 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.4968 | 20.6767 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.5052 | 20.6767 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.5135 | 20.6768 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.5218 | 20.6768 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.5302 | 20.6768 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.5385 | 20.6769 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.5469 | 20.6769 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.5552 | 20.6771 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.5636 | 20.6773 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.5719 | 20.6775 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.5802 | 20.6777 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.5886 | 20.6779 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.5969 | 20.6781 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.6053 | 20.6783 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.6136 | 20.6785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.622 | 20.6785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.6303 | 20.6785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.6386 | 20.6785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.647 | 20.6785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.6553 | 20.6785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.6637 | 20.6785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.672 | 20.6787 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.6804 | 20.6788 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.6887 | 20.6789 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.6971 | 20.6791 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.7054 | 20.6792 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.7137 | 20.6794 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.7221 | 20.6796 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.7304 | 20.6799 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.7388 | 20.6802 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.7471 | 20.6805 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.7555 | 20.6808 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.7638 | 20.6811 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.7721 | 20.6814 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.7805 | 20.6817 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.7888 | 20.682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.7972 | 20.6823 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.8055 | 20.6826 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.8139 | 20.6829 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.8222 | 20.6832 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.8305 | 20.6835 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.8389 | 20.6836 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.8472 | 20.6838 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.8556 | 20.6839 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.8639 | 20.6841 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.8723 | 20.6842 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.8806 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.889 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.8973 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.9056 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.914 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.9223 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.9307 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.939 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.9474 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.9557 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.964 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.9724 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.9807 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.9891 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 220.9974 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.0058 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.0141 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.0224 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.0308 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.0391 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.0475 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.0558 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.0642 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.0725 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.0809 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.0892 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.0975 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.1059 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.1142 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.1226 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.1309 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.1393 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.1476 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.1559 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.1643 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.1726 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.181 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.1893 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.1977 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.206 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.2143 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.2227 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.231 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.2394 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.2477 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.2561 | 20.6843 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.2644 | 20.6843 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.2728 | 20.6841 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.2811 | 20.684 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.2894 | 20.6839 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.2978 | 20.6838 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.3061 | 20.6837 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.3145 | 20.6836 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.3228 | 20.6834 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.3312 | 20.6833 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.3395 | 20.6832 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.3478 | 20.6831 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.3562 | 20.683 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.3645 | 20.6828 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.3729 | 20.6827 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.3812 | 20.6826 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.3896 | 20.6825 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.3979 | 20.6824 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.4062 | 20.6823 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.4146 | 20.6821 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.4229 | 20.6821 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.4313 | 20.682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.4396 | 20.682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.448 | 20.682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.4563 | 20.6822 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.4647 | 20.6823 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.473 | 20.6825 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.4813 | 20.6826 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.4897 | 20.6827 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.498 | 20.6829 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.5064 | 20.6832 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.5147 | 20.6834 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.5231 | 20.6838 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.5314 | 20.6841 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.5397 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.5481 | 20.6848 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.5564 | 20.6851 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.5648 | 20.6854 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.5731 | 20.6858 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.5815 | 20.6861 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.5898 | 20.6864 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.5982 | 20.6868 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.6065 | 20.6872 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.6148 | 20.6876 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.6232 | 20.6878 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.6315 | 20.688 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.6399 | 20.6882 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.6482 | 20.6885 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.6566 | 20.6886 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.6649 | 20.6888 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.6732 | 20.6887 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.6816 | 20.6886 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.6899 | 20.6885 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.6983 | 20.6883 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.7066 | 20.6882 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.715 | 20.688 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.7233 | 20.6879 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.7316 | 20.6879 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.74 | 20.6878 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.7483 | 20.6877 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.7567 | 20.6876 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.765 | 20.6874 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.7734 | 20.6903 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.7817 | 20.6931 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.7901 | 20.6958 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.7984 | 20.6985 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.8067 | 20.7012 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.8151 | 20.704 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.8234 | 20.7067 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.8318 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.8401 | 20.7123 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.8485 | 20.7152 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.8568 | 20.7183 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.8651 | 20.7213 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.8735 | 20.7243 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.8818 | 20.7273 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.8902 | 20.7302 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.8985 | 20.7331 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.9069 | 20.736 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.9152 | 20.739 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.9235 | 20.7416 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.9319 | 20.7443 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.9402 | 20.744 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.9486 | 20.7437 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.9569 | 20.7435 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.9653 | 20.7433 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.9736 | 20.7433 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.982 | 20.7432 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.9903 | 20.7432 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 221.9986 | 20.7431 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.007 | 20.7431 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.0153 | 20.743 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.0237 | 20.7428 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.032 | 20.7425 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.0404 | 20.7423 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.0487 | 20.7421 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.057 | 20.7419 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.0654 | 20.7417 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.0737 | 20.7415 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.0821 | 20.7412 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.0904 | 20.741 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.0988 | 20.7409 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.1071 | 20.7408 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.1154 | 20.7407 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.1238 | 20.7404 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.1321 | 20.7401 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.1405 | 20.7391 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.1488 | 20.738 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.1572 | 20.7369 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.1655 | 20.7357 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.1739 | 20.7346 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.1822 | 20.7335 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.1905 | 20.7324 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.1989 | 20.7313 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.2072 | 20.7302 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.2156 | 20.7291 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.2239 | 20.728 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.2323 | 20.7269 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.2406 | 20.7257 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.2489 | 20.7244 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.2573 | 20.7232 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.2656 | 20.722 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.274 | 20.7199 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.2823 | 20.7177 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.2907 | 20.7158 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.299 | 20.7138 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.3073 | 20.7126 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.3157 | 20.7113 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.324 | 20.7101 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.3324 | 20.7089 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.3407 | 20.7076 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.3491 | 20.7064 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.3574 | 20.7052 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.3658 | 20.704 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.3741 | 20.7027 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.3824 | 20.7015 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.3908 | 20.7003 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.3991 | 20.6991 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.4075 | 20.6981 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.4158 | 20.6972 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.4242 | 20.6963 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.4325 | 20.6953 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.4408 | 20.6956 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.4492 | 20.6958 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.4575 | 20.696 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.4659 | 20.6963 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.4742 | 20.6965 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.4826 | 20.6968 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.4909 | 20.697 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.4992 | 20.6973 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.5076 | 20.6974 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.5159 | 20.6975 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.5243 | 20.6976 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.5326 | 20.6978 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.541 | 20.6979 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.5493 | 20.698 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.5577 | 20.6982 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.566 | 20.6983 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.5743 | 20.6984 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.5827 | 20.6985 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.591 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.5994 | 20.6988 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.6077 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.6161 | 20.6986 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.6244 | 20.6985 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.6327 | 20.6984 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.6411 | 20.6983 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.6494 | 20.6982 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.6578 | 20.6981 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.6661 | 20.698 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.6745 | 20.698 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.6828 | 20.698 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.6911 | 20.698 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.6995 | 20.698 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.7078 | 20.6981 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.7162 | 20.6981 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.7245 | 20.6981 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.7329 | 20.6982 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.7412 | 20.6983 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.7496 | 20.6983 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.7579 | 20.6984 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.7662 | 20.6985 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.7746 | 20.6985 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.7829 | 20.6986 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.7913 | 20.6974 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.7996 | 20.6961 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.808 | 20.6951 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.8163 | 20.694 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.8246 | 20.6931 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.833 | 20.6921 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.8413 | 20.6912 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.8497 | 20.6902 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.858 | 20.6891 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.8664 | 20.688 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.8747 | 20.687 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.8831 | 20.6859 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.8914 | 20.6848 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.8997 | 20.6837 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.9081 | 20.6826 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.9164 | 20.6815 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.9248 | 20.6804 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.9331 | 20.6792 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.9415 | 20.678 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.9498 | 20.6768 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.9581 | 20.6769 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.9665 | 20.6769 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.9748 | 20.6768 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.9832 | 20.6767 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.9915 | 20.6763 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 222.9999 | 20.676 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.0082 | 20.6747 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.0165 | 20.6733 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.0249 | 20.6722 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.0332 | 20.671 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.0416 | 20.6698 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.0499 | 20.6687 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.0583 | 20.6675 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.0666 | 20.6664 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.075 | 20.6652 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.0833 | 20.664 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.0916 | 20.6629 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.1 | 20.6617 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.1083 | 20.6606 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.1167 | 20.6595 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.125 | 20.6584 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.1334 | 20.6574 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.1417 | 20.6563 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.15 | 20.6552 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.1584 | 20.6531 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.1667 | 20.6509 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.1751 | 20.6495 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.1834 | 20.6481 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.1918 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.2001 | 20.6454 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.2084 | 20.6439 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.2168 | 20.6424 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.2251 | 20.641 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.2335 | 20.6395 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.2418 | 20.6381 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.2502 | 20.6367 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.2585 | 20.6353 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.2669 | 20.6339 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.2752 | 20.6325 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.2835 | 20.6311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.2919 | 20.6297 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.3002 | 20.6283 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.3086 | 20.6268 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.3169 | 20.6254 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.3253 | 20.6253 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.3336 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.3419 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.3503 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.3586 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.367 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.3753 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.3837 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.392 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.4003 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.4087 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.417 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.4254 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.4337 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.4421 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.4504 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.4588 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.4671 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.4754 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.4838 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.4921 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.5005 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.5088 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.5172 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.5255 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.5338 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.5422 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.5505 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.5589 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.5672 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.5756 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.5839 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.5922 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.6006 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.6089 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.6173 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.6256 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.634 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.6423 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.6507 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.659 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.6673 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.6757 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.684 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.6924 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.7007 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.7091 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.7174 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.7257 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.7341 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.7424 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.7508 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.7591 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.7675 | 20.6251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.7758 | 20.6254 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.7841 | 20.6257 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.7925 | 20.626 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.8008 | 20.6264 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.8092 | 20.6267 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.8175 | 20.627 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.8259 | 20.6273 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.8342 | 20.6276 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.8426 | 20.628 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.8509 | 20.6283 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.8592 | 20.6286 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.8676 | 20.6289 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.8759 | 20.6293 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.8843 | 20.6296 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.8926 | 20.6299 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.901 | 20.6303 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.9093 | 20.6307 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.9176 | 20.631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.926 | 20.6318 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.9343 | 20.6326 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.9427 | 20.633 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.951 | 20.6335 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.9594 | 20.634 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.9677 | 20.6344 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.976 | 20.6349 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.9844 | 20.6353 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 223.9927 | 20.6357 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.0011 | 20.6361 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.0094 | 20.6366 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.0178 | 20.637 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.0261 | 20.6375 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.0345 | 20.638 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.0428 | 20.6384 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.0511 | 20.6388 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.0595 | 20.6393 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.0678 | 20.6398 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.0762 | 20.6402 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.0845 | 20.6407 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.0929 | 20.641 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.1012 | 20.6413 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.1095 | 20.6415 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.1179 | 20.6417 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.1262 | 20.6419 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.1346 | 20.6421 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.1429 | 20.6424 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.1513 | 20.6427 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.1596 | 20.6428 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.168 | 20.6429 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.1763 | 20.643 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.1846 | 20.6431 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.193 | 20.6432 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.2013 | 20.6432 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.2097 | 20.6433 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.218 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.2264 | 20.6436 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.2347 | 20.6438 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.243 | 20.6441 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.2514 | 20.6444 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.2597 | 20.6444 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.2681 | 20.6444 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.2764 | 20.6445 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.2848 | 20.6446 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.2931 | 20.6447 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.3014 | 20.6448 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.3098 | 20.645 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.3181 | 20.6452 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.3265 | 20.6455 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.3348 | 20.6458 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.3432 | 20.6462 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.3515 | 20.6465 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.3599 | 20.6469 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.3682 | 20.6472 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.3765 | 20.6475 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.3849 | 20.6478 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.3932 | 20.6481 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.4016 | 20.6483 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.4099 | 20.6484 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.4183 | 20.6486 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.4266 | 20.6487 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.4349 | 20.6487 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.4433 | 20.6487 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.4516 | 20.6488 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.46 | 20.6488 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.4683 | 20.6488 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.4767 | 20.6487 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.485 | 20.6486 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.4933 | 20.6486 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.5017 | 20.6485 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.51 | 20.6484 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.5184 | 20.6483 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.5267 | 20.6483 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.5351 | 20.6482 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.5434 | 20.6481 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.5518 | 20.6481 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.5601 | 20.6479 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.5684 | 20.6478 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.5768 | 20.6477 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.5851 | 20.6476 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.5935 | 20.6474 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.6018 | 20.6473 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.6102 | 20.6471 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.6185 | 20.647 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.6268 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.6352 | 20.6465 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.6435 | 20.6463 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.6519 | 20.6461 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.6602 | 20.6459 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.6686 | 20.6456 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.6769 | 20.6454 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.6852 | 20.6452 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.6936 | 20.645 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.7019 | 20.6448 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.7103 | 20.6445 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.7186 | 20.6443 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.727 | 20.6441 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.7353 | 20.6439 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.7437 | 20.6437 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.752 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.7603 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.7687 | 20.6433 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.777 | 20.6432 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.7854 | 20.6431 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.7937 | 20.6431 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.8021 | 20.6431 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.8104 | 20.6432 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.8187 | 20.6433 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.8271 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.8354 | 20.6435 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.8438 | 20.6436 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.8521 | 20.6437 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.8605 | 20.6438 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.8688 | 20.644 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.8771 | 20.6441 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.8855 | 20.6442 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.8938 | 20.6444 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.9022 | 20.6445 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.9105 | 20.6446 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.9189 | 20.6447 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.9272 | 20.6449 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.9356 | 20.645 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.9439 | 20.6451 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.9522 | 20.6453 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.9606 | 20.6454 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.9689 | 20.6454 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.9773 | 20.6459 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.9856 | 20.6464 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 224.994 | 20.6469 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.0023 | 20.6474 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.0106 | 20.6478 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.019 | 20.6482 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.0273 | 20.6485 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.0357 | 20.6489 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.044 | 20.6493 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.0524 | 20.6497 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.0607 | 20.6501 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.069 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.0774 | 20.6509 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.0857 | 20.6514 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.0941 | 20.6518 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.1024 | 20.6523 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.1108 | 20.6527 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.1191 | 20.6532 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.1275 | 20.6552 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.1358 | 20.6572 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.1441 | 20.6587 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.1525 | 20.6602 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.1608 | 20.6617 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.1692 | 20.6632 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.1775 | 20.6648 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.1859 | 20.6664 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.1942 | 20.6684 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.2025 | 20.6704 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.2109 | 20.6725 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.2192 | 20.6746 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.2276 | 20.6766 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.2359 | 20.6787 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.2443 | 20.6806 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.2526 | 20.6826 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.2609 | 20.6845 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.2693 | 20.6865 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.2776 | 20.6885 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.286 | 20.6905 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.2943 | 20.6908 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.3027 | 20.6912 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.311 | 20.6916 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.3194 | 20.692 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.3277 | 20.6924 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.336 | 20.6929 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.3444 | 20.6934 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.3527 | 20.6939 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.3611 | 20.6941 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.3694 | 20.6942 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.3778 | 20.6942 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.3861 | 20.6943 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.3944 | 20.6944 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.4028 | 20.6945 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.4111 | 20.6946 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.4195 | 20.6947 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.4278 | 20.6948 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.4362 | 20.6949 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.4445 | 20.6949 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.4529 | 20.695 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.4612 | 20.6951 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.4695 | 20.6952 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.4779 | 20.6952 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.4862 | 20.6953 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.4946 | 20.6955 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.5029 | 20.6957 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.5113 | 20.6958 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.5196 | 20.6959 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.5279 | 20.6961 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.5363 | 20.6962 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 225.5446 | 20.6963 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.553 | 20.6964 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.5613 | 20.6963 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.5697 | 20.6962 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.578 | 20.6962 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.5863 | 20.6961 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.5947 | 20.6961 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.603 | 20.696 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.6114 | 20.6959 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.6197 | 20.6959 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.6281 | 20.6959 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.6364 | 20.6959 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.6448 | 20.6963 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.6531 | 20.6966 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.6614 | 20.6968 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.6698 | 20.6969 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.6781 | 20.6971 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.6865 | 20.6972 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.6948 | 20.6974 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.7032 | 20.6975 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.7115 | 20.6977 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.7198 | 20.6979 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.7282 | 20.6981 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.7365 | 20.6983 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.7449 | 20.6985 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.7532 | 20.6987 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.7616 | 20.6989 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.7699 | 20.699 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.7782 | 20.6993 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.7866 | 20.6996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.7949 | 20.6999 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.8033 | 20.7002 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.8116 | 20.7001 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.82 | 20.7001 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.8283 | 20.7002 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.8367 | 20.7002 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.845 | 20.7002 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.8533 | 20.7002 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.8617 | 20.7003 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.87 | 20.7005 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.8784 | 20.7006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.8867 | 20.7007 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.8951 | 20.7008 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.9034 | 20.701 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.9117 | 20.7012 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.9201 | 20.7014 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.9284 | 20.7017 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.9368 | 20.702 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.9451 | 20.7022 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.9535 | 20.7023 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.9618 | 20.7024 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.9701 | 20.7025 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.9785 | 20.7026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.9868 | 20.7027 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 225.9952 | 20.7028 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.0035 | 20.7028 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.0119 | 20.703 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.0202 | 20.7032 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.0286 | 20.7032 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.0369 | 20.7033 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.0452 | 20.7034 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.0536 | 20.7035 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.0619 | 20.7036 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.0703 | 20.7038 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.0786 | 20.7039 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.087 | 20.704 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.0953 | 20.7042 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.1036 | 20.7043 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.112 | 20.7045 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.1203 | 20.7047 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.1287 | 20.7049 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.137 | 20.7052 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.1454 | 20.7054 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.1537 | 20.7056 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.162 | 20.706 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.1704 | 20.7063 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.1787 | 20.7066 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.1871 | 20.7068 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.1954 | 20.7071 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.2038 | 20.7073 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.2121 | 20.7076 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.2205 | 20.7079 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.2288 | 20.7081 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.2371 | 20.7084 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.2455 | 20.7086 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.2538 | 20.7089 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.2622 | 20.7091 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.2705 | 20.7092 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.2789 | 20.7094 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.2872 | 20.7096 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.2955 | 20.7097 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.3039 | 20.7099 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.3122 | 20.71 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.3206 | 20.7102 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.3289 | 20.7103 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.3373 | 20.7103 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.3456 | 20.7103 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.3539 | 20.7103 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.3623 | 20.7104 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.3706 | 20.7105 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.379 | 20.7106 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.3873 | 20.7106 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.3957 | 20.7107 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.404 | 20.7108 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.4124 | 20.7109 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.4207 | 20.7109 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.429 | 20.711 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.4374 | 20.7111 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.4457 | 20.7112 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.4541 | 20.7113 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.4624 | 20.7113 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.4708 | 20.7114 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.4791 | 20.7115 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.4874 | 20.7116 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.4958 | 20.7117 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.5041 | 20.7117 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.5125 | 20.7118 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.5208 | 20.7119 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.5292 | 20.7119 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.5375 | 20.7119 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.5458 | 20.7119 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.5542 | 20.7119 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.5625 | 20.7119 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.5709 | 20.7119 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.5792 | 20.7119 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.5876 | 20.7119 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.5959 | 20.7119 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.6043 | 20.7119 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.6126 | 20.7119 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.6209 | 20.7119 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.6293 | 20.7119 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.6376 | 20.7119 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.646 | 20.7119 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.6543 | 20.7119 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.6627 | 20.7117 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.671 | 20.7116 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.6793 | 20.7114 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.6877 | 20.7113 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.696 | 20.7111 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.7044 | 20.7109 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.7127 | 20.7108 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.7211 | 20.7106 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.7294 | 20.7105 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.7378 | 20.7103 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.7461 | 20.7101 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.7544 | 20.71 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.7628 | 20.7098 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.7711 | 20.7096 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.7795 | 20.7094 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.7878 | 20.7091 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.7962 | 20.7087 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.8045 | 20.7084 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.8128 | 20.708 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.8212 | 20.7076 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.8295 | 20.7074 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.8379 | 20.7072 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.8462 | 20.707 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.8546 | 20.7068 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.8629 | 20.7066 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.8712 | 20.7064 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.8796 | 20.7062 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.8879 | 20.706 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.8963 | 20.7058 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.9046 | 20.7056 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.913 | 20.7054 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.9213 | 20.7052 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.9297 | 20.7051 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.938 | 20.7049 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.9463 | 20.7048 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.9547 | 20.7047 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.963 | 20.7047 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.9714 | 20.7047 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.9797 | 20.7047 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.9881 | 20.7047 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 226.9964 | 20.7047 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.0047 | 20.7047 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.0131 | 20.7047 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.0214 | 20.7047 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.0298 | 20.7047 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.0381 | 20.7046 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.0465 | 20.7046 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.0548 | 20.7045 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.0631 | 20.7044 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.0715 | 20.7042 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.0798 | 20.7042 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.0882 | 20.7041 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.0965 | 20.704 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.1049 | 20.704 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.1132 | 20.7039 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.1216 | 20.7038 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.1299 | 20.7037 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.1382 | 20.7037 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.1466 | 20.7036 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.1549 | 20.7035 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.1633 | 20.7035 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.1716 | 20.7034 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.18 | 20.7033 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.1883 | 20.7032 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.1966 | 20.7032 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.205 | 20.7032 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.2133 | 20.7032 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.2217 | 20.7031 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.23 | 20.7032 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.2384 | 20.7033 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.2467 | 20.7033 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.255 | 20.7033 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.2634 | 20.7034 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.2717 | 20.7035 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.2801 | 20.7036 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.2884 | 20.7037 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.2968 | 20.7038 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.3051 | 20.7038 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.3135 | 20.7038 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.3218 | 20.7038 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.3301 | 20.7039 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.3385 | 20.7039 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.3468 | 20.7039 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.3552 | 20.704 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.3635 | 20.704 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.3719 | 20.704 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.3802 | 20.704 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.3885 | 20.7041 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.3969 | 20.7041 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.4052 | 20.7041 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.4136 | 20.7052 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.4219 | 20.7063 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.4303 | 20.7073 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.4386 | 20.7083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.4469 | 20.7093 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.4553 | 20.7103 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.4636 | 20.7112 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.472 | 20.7122 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.4803 | 20.7132 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.4887 | 20.7142 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.497 | 20.7151 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.5054 | 20.7161 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.5137 | 20.717 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.522 | 20.718 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.5304 | 20.7189 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.5387 | 20.7198 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.5471 | 20.7208 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.5554 | 20.7217 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.5638 | 20.7229 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.5721 | 20.7241 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.5804 | 20.7242 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.5888 | 20.7243 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.5971 | 20.7244 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.6055 | 20.7246 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.6138 | 20.7247 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.6222 | 20.7248 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.6305 | 20.725 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.6388 | 20.7252 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.6472 | 20.7254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.6555 | 20.7256 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.6639 | 20.7258 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.6722 | 20.7261 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.6806 | 20.7263 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.6889 | 20.7265 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.6973 | 20.7268 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.7056 | 20.727 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.7139 | 20.7273 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.7223 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.7306 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.739 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.7473 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.7557 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.764 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.7723 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.7807 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.789 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.7974 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.8057 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.8141 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.8224 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.8307 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.8391 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.8474 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.8558 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.8641 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.8725 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.8808 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.8892 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.8975 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.9058 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.9142 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.9225 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.9309 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.9392 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.9476 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.9559 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.9642 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.9726 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.9809 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.9893 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 227.9976 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.006 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.0143 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.0227 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.031 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.0393 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.0477 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.056 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.0644 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.0727 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.0811 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.0894 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.0977 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.1061 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.1144 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.1228 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.1311 | 20.7275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.1395 | 20.7276 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.1478 | 20.7276 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.1561 | 20.7277 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.1645 | 20.7278 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.1728 | 20.7278 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.1812 | 20.7279 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.1895 | 20.728 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.1979 | 20.7281 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.2062 | 20.7281 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.2146 | 20.7282 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.2229 | 20.7283 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.2312 | 20.7284 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.2396 | 20.7284 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.2479 | 20.7285 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.2563 | 20.7286 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.2646 | 20.7285 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.273 | 20.7285 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.2813 | 20.7285 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.2896 | 20.7285 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.298 | 20.7284 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.3063 | 20.7283 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.3147 | 20.7305 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.323 | 20.7327 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.3314 | 20.7349 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.3397 | 20.737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.348 | 20.7391 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.3564 | 20.7412 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.3647 | 20.7433 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.3731 | 20.7454 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.3814 | 20.7474 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.3898 | 20.7495 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.3981 | 20.7516 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.4065 | 20.7537 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.4148 | 20.7557 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.4231 | 20.7578 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.4315 | 20.76 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.4398 | 20.7622 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.4482 | 20.7643 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.4565 | 20.7665 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.4649 | 20.7687 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.4732 | 20.7708 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.4815 | 20.7707 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.4899 | 20.7706 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.4982 | 20.7705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.5066 | 20.7704 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.5149 | 20.7704 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.5233 | 20.7705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.5316 | 20.7705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.5399 | 20.7705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.5483 | 20.7705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.5566 | 20.7705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.565 | 20.7705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.5733 | 20.7705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.5817 | 20.7705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.59 | 20.7704 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.5984 | 20.7703 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.6067 | 20.7702 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.615 | 20.7702 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.6234 | 20.7701 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.6317 | 20.7701 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.6401 | 20.77 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.6484 | 20.77 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.6568 | 20.7699 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.6651 | 20.7698 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.6734 | 20.7698 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.6818 | 20.7697 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.6901 | 20.7696 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.6985 | 20.7696 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.7068 | 20.7695 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.7152 | 20.7694 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.7235 | 20.7693 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.7318 | 20.7693 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.7402 | 20.7692 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.7485 | 20.7692 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.7569 | 20.7692 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.7652 | 20.7693 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.7736 | 20.7693 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.7819 | 20.7695 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.7903 | 20.7697 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.7986 | 20.7698 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.8069 | 20.77 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.8153 | 20.7702 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.8236 | 20.7704 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.832 | 20.7705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.8403 | 20.7707 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.8487 | 20.7709 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.857 | 20.7711 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.8653 | 20.7713 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.8737 | 20.7714 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.882 | 20.7716 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.8904 | 20.7718 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.8987 | 20.772 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.9071 | 20.7721 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.9154 | 20.7723 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.9237 | 20.7725 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.9321 | 20.7727 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.9404 | 20.7729 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.9488 | 20.7729 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.9571 | 20.7729 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.9655 | 20.7729 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.9738 | 20.7729 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.9822 | 20.7729 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.9905 | 20.7729 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 228.9988 | 20.7729 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.0072 | 20.7729 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.0155 | 20.7729 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.0239 | 20.7729 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.0322 | 20.7729 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.0406 | 20.7729 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.0489 | 20.7729 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.0572 | 20.7729 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.0656 | 20.7739 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.0739 | 20.775 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.0823 | 20.776 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.0906 | 20.7771 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.099 | 20.7781 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.1073 | 20.7792 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.1156 | 20.7802 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.124 | 20.7813 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.1323 | 20.7824 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.1407 | 20.7834 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.149 | 20.7845 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.1574 | 20.7855 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.1657 | 20.7866 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.1741 | 20.7876 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.1824 | 20.7887 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.1907 | 20.7897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.1991 | 20.7908 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.2074 | 20.7918 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.2158 | 20.7929 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.2241 | 20.794 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.2325 | 20.794 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.2408 | 20.794 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.2491 | 20.794 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.2575 | 20.794 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.2658 | 20.794 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.2742 | 20.7941 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.2825 | 20.7942 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.2909 | 20.7943 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.2992 | 20.7944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.3076 | 20.7945 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.3159 | 20.7948 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.3242 | 20.795 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.3326 | 20.7953 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.3409 | 20.7956 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.3493 | 20.7959 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.3576 | 20.7961 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.366 | 20.7964 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.3743 | 20.7967 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.3826 | 20.797 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.391 | 20.7972 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.3993 | 20.7976 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.4077 | 20.7979 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.416 | 20.7982 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.4244 | 20.7986 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.4327 | 20.7988 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.441 | 20.799 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.4494 | 20.7993 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.4577 | 20.7995 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.4661 | 20.7998 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.4744 | 20.8 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.4828 | 20.8 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.4911 | 20.8001 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.4995 | 20.8002 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.5078 | 20.8002 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.5161 | 20.8003 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.5245 | 20.8003 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.5328 | 20.8003 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.5412 | 20.8003 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.5495 | 20.8001 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.5579 | 20.7999 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.5662 | 20.7996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.5745 | 20.7994 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.5829 | 20.7992 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.5912 | 20.7989 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.5996 | 20.7987 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.6079 | 20.7984 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.6163 | 20.7981 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.6246 | 20.7978 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.6329 | 20.7975 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.6413 | 20.7971 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.6496 | 20.7968 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.658 | 20.7965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.6663 | 20.7961 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.6747 | 20.7957 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.683 | 20.7953 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.6914 | 20.7949 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.6997 | 20.7947 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.708 | 20.7945 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.7164 | 20.7945 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.7247 | 20.7944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.7331 | 20.7944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.7414 | 20.7944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.7498 | 20.7945 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.7581 | 20.7946 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.7664 | 20.7949 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.7748 | 20.7951 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.7831 | 20.7954 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.7915 | 20.7957 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.7998 | 20.796 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.8082 | 20.7963 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.8165 | 20.7965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.8248 | 20.7968 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.8332 | 20.7971 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.8415 | 20.7975 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.8499 | 20.7978 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.8582 | 20.7981 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.8666 | 20.7983 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.8749 | 20.7986 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.8833 | 20.7988 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.8916 | 20.7991 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.8999 | 20.7993 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.9083 | 20.7996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.9166 | 20.7996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.925 | 20.7997 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.9333 | 20.8013 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.9417 | 20.803 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.95 | 20.8046 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.9583 | 20.8063 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.9667 | 20.808 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.975 | 20.8098 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.9834 | 20.8115 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 229.9917 | 20.8133 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.0001 | 20.8147 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.0084 | 20.8161 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.0167 | 20.8176 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.0251 | 20.8191 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.0334 | 20.8206 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.0418 | 20.822 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.0501 | 20.8233 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.0585 | 20.8246 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.0668 | 20.8259 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.0752 | 20.8272 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.0835 | 20.8285 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.0918 | 20.8298 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.1002 | 20.8294 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.1085 | 20.829 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.1169 | 20.8287 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.1252 | 20.8283 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.1336 | 20.8279 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.1419 | 20.8275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.1502 | 20.8271 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.1586 | 20.8266 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.1669 | 20.8266 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.1753 | 20.8265 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.1836 | 20.8263 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.192 | 20.8262 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.2003 | 20.8261 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.2086 | 20.826 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.217 | 20.826 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.2253 | 20.826 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.2337 | 20.826 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.242 | 20.826 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.2504 | 20.8261 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.2587 | 20.8261 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.2671 | 20.8261 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.2754 | 20.8262 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.2837 | 20.8262 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.2921 | 20.8262 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.3004 | 20.8262 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.3088 | 20.8262 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.3171 | 20.8262 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.3255 | 20.8262 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.3338 | 20.826 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.3421 | 20.8259 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.3505 | 20.8256 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.3588 | 20.8253 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.3672 | 20.8249 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.3755 | 20.8246 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.3839 | 20.8243 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.3922 | 20.824 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.4005 | 20.8237 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.4089 | 20.8234 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.4172 | 20.8231 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.4256 | 20.8228 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.4339 | 20.8225 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.4423 | 20.8222 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.4506 | 20.8219 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.459 | 20.8215 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.4673 | 20.8212 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.4756 | 20.8209 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.484 | 20.8205 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.4923 | 20.82 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.5007 | 20.8197 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.509 | 20.8194 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.5174 | 20.8192 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.5257 | 20.819 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.534 | 20.8188 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.5424 | 20.8186 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.5507 | 20.8184 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.5591 | 20.8182 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.5674 | 20.818 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.5758 | 20.8178 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.5841 | 20.8177 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.5924 | 20.8175 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.6008 | 20.8173 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.6091 | 20.817 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.6175 | 20.8168 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.6258 | 20.8166 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.6342 | 20.8162 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.6425 | 20.8159 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.6509 | 20.8158 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.6592 | 20.8156 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.6675 | 20.8155 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.6759 | 20.8154 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.6842 | 20.8154 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.6926 | 20.8153 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.7009 | 20.8153 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.7093 | 20.8152 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.7176 | 20.8151 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.7259 | 20.815 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.7343 | 20.815 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.7426 | 20.815 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.751 | 20.8148 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.7593 | 20.8146 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.7677 | 20.8146 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.776 | 20.8145 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.7844 | 20.8145 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.7927 | 20.8144 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.801 | 20.8145 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.8094 | 20.8146 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.8177 | 20.8147 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.8261 | 20.8148 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.8344 | 20.8147 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.8428 | 20.8147 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.8511 | 20.8147 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.8594 | 20.8146 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.8678 | 20.8147 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.8761 | 20.8147 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.8845 | 20.8162 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.8928 | 20.8178 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.9012 | 20.8192 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.9095 | 20.8207 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.9178 | 20.8222 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.9262 | 20.8238 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.9345 | 20.8257 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.9429 | 20.8276 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.9512 | 20.8294 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.9596 | 20.8313 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.9679 | 20.8337 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.9763 | 20.8362 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.9846 | 20.8386 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 230.9929 | 20.841 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.0013 | 20.8434 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.0096 | 20.8458 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.018 | 20.8481 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.0263 | 20.8505 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.0347 | 20.8528 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.043 | 20.8552 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.0513 | 20.8561 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.0597 | 20.8569 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.068 | 20.8578 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.0764 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.0847 | 20.8596 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.0931 | 20.8604 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.1014 | 20.8609 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.1097 | 20.8614 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.1181 | 20.862 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.1264 | 20.8626 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.1348 | 20.8624 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.1431 | 20.8623 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.1515 | 20.8622 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.1598 | 20.8621 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.1682 | 20.862 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.1765 | 20.8619 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.1848 | 20.8618 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.1932 | 20.8617 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.2015 | 20.8616 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.2099 | 20.8615 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.2182 | 20.8612 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.2266 | 20.8609 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.2349 | 20.8606 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.2432 | 20.8603 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.2516 | 20.86 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.2599 | 20.8597 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.2683 | 20.8594 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.2766 | 20.8591 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.285 | 20.8589 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.2933 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.3016 | 20.8586 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.31 | 20.8584 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.3183 | 20.8583 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.3267 | 20.8583 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.335 | 20.8583 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.3434 | 20.8583 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.3517 | 20.8584 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.3601 | 20.8584 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.3684 | 20.8585 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.3767 | 20.8585 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.3851 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.3934 | 20.8589 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.4018 | 20.8591 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.4101 | 20.8593 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.4185 | 20.86 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.4268 | 20.8606 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.4351 | 20.8612 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.4435 | 20.8619 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.4518 | 20.8624 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.4602 | 20.8629 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.4685 | 20.8634 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.4769 | 20.8639 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.4852 | 20.8643 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.4935 | 20.8646 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.5019 | 20.8649 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.5102 | 20.8653 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.5186 | 20.8655 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.5269 | 20.8658 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.5353 | 20.8661 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.5436 | 20.8665 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.552 | 20.8668 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.5603 | 20.8671 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.5686 | 20.8675 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.577 | 20.8678 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.5853 | 20.8678 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.5937 | 20.8678 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.602 | 20.8678 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.6104 | 20.8678 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.6187 | 20.8679 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.627 | 20.868 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.6354 | 20.8682 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.6437 | 20.8683 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.6521 | 20.8685 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.6604 | 20.8687 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.6688 | 20.8689 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.6771 | 20.8692 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.6854 | 20.8694 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.6938 | 20.8697 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.7021 | 20.87 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.7105 | 20.8702 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.7188 | 20.8705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.7272 | 20.8707 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.7355 | 20.8711 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.7439 | 20.8715 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.7522 | 20.8717 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.7605 | 20.872 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.7689 | 20.8723 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.7772 | 20.8725 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.7856 | 20.8725 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.7939 | 20.8726 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.8023 | 20.8726 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.8106 | 20.8726 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.8189 | 20.8726 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.8273 | 20.8726 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.8356 | 20.8726 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.844 | 20.8725 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.8523 | 20.8724 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.8607 | 20.8724 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.869 | 20.8723 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.8773 | 20.8723 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.8857 | 20.8721 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.894 | 20.872 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.9024 | 20.8718 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.9107 | 20.8715 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.9191 | 20.8713 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.9274 | 20.871 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.9358 | 20.8709 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.9441 | 20.8708 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.9524 | 20.8708 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.9608 | 20.8708 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.9691 | 20.8708 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.9775 | 20.8708 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.9858 | 20.8707 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 231.9942 | 20.8707 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.0025 | 20.8706 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.0108 | 20.8706 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.0192 | 20.8706 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.0275 | 20.8705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.0359 | 20.8705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.0442 | 20.8704 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.0526 | 20.8705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.0609 | 20.8705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.0693 | 20.8707 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.0776 | 20.8709 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.0859 | 20.8711 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.0943 | 20.8713 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.1026 | 20.8714 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.111 | 20.8714 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.1193 | 20.8715 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.1277 | 20.8716 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.136 | 20.8717 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.1443 | 20.8718 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.1527 | 20.872 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.161 | 20.8723 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.1694 | 20.873 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.1777 | 20.8738 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.1861 | 20.8745 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.1944 | 20.8753 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.2027 | 20.876 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.2111 | 20.8766 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.2194 | 20.8776 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.2278 | 20.8786 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.2361 | 20.8793 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.2445 | 20.88 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.2528 | 20.8806 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.2612 | 20.8812 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.2695 | 20.8818 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.2778 | 20.8824 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.2862 | 20.883 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.2945 | 20.8836 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.3029 | 20.8843 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.3112 | 20.885 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.3196 | 20.8856 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.3279 | 20.8863 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.3362 | 20.8865 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.3446 | 20.8867 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.3529 | 20.8869 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.3613 | 20.8871 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.3696 | 20.887 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.378 | 20.8869 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.3863 | 20.8866 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.3946 | 20.8862 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.403 | 20.8859 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.4113 | 20.8857 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.4197 | 20.8855 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.428 | 20.8854 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.4364 | 20.8853 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.4447 | 20.8853 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.4531 | 20.8852 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.4614 | 20.8851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.4697 | 20.885 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.4781 | 20.8848 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.4864 | 20.8847 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.4948 | 20.8845 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.5031 | 20.8842 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.5115 | 20.8838 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.5198 | 20.8835 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.5281 | 20.8832 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.5365 | 20.8832 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.5448 | 20.8833 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.5532 | 20.8833 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.5615 | 20.8834 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.5699 | 20.8833 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.5782 | 20.8832 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.5865 | 20.8834 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.5949 | 20.8836 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.6032 | 20.8851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.6116 | 20.8867 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.6199 | 20.8882 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.6283 | 20.8898 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.6366 | 20.8913 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.645 | 20.8928 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.6533 | 20.8944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.6616 | 20.8961 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.67 | 20.8977 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.6783 | 20.8994 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.6867 | 20.9011 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.695 | 20.9028 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.7034 | 20.9043 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.7117 | 20.9058 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.72 | 20.9071 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.7284 | 20.9085 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.7367 | 20.91 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.7451 | 20.9114 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.7534 | 20.9127 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.7618 | 20.9139 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.7701 | 20.9136 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.7784 | 20.9133 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.7868 | 20.9131 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.7951 | 20.9128 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.8035 | 20.913 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.8118 | 20.9131 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.8202 | 20.9132 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.8285 | 20.9132 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.8369 | 20.9132 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.8452 | 20.9132 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.8535 | 20.9132 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.8619 | 20.9132 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.8702 | 20.9135 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.8786 | 20.9138 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.8869 | 20.9142 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.8953 | 20.9146 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.9036 | 20.9149 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.9119 | 20.9153 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.9203 | 20.9156 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.9286 | 20.916 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.937 | 20.9164 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.9453 | 20.9167 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.9537 | 20.917 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.962 | 20.9173 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.9703 | 20.917 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.9787 | 20.9168 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.987 | 20.9166 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 232.9954 | 20.9163 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.0037 | 20.9161 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.0121 | 20.9159 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.0204 | 20.9157 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.0288 | 20.9155 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.0371 | 20.9146 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.0454 | 20.9138 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.0538 | 20.9129 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.0621 | 20.9121 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.0705 | 20.9114 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.0788 | 20.9106 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.0872 | 20.9099 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.0955 | 20.9091 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.1038 | 20.9084 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.1122 | 20.9077 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.1205 | 20.9071 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.1289 | 20.9065 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.1372 | 20.9061 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.1456 | 20.9056 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.1539 | 20.9052 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.1622 | 20.9049 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.1706 | 20.9046 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.1789 | 20.9042 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.1873 | 20.9039 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.1956 | 20.9036 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.204 | 20.9038 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.2123 | 20.904 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.2207 | 20.904 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.229 | 20.904 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.2373 | 20.9039 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.2457 | 20.9038 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.254 | 20.9038 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.2624 | 20.9037 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.2707 | 20.9035 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.2791 | 20.9032 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.2874 | 20.903 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.2957 | 20.9027 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.3041 | 20.9025 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.3124 | 20.9023 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.3208 | 20.9019 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.3291 | 20.9016 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.3375 | 20.9013 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.3458 | 20.901 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.3542 | 20.9007 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.3625 | 20.9004 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.3708 | 20.9001 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.3792 | 20.8998 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.3875 | 20.8998 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.3959 | 20.8998 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.4042 | 20.9 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.4126 | 20.9001 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.4209 | 20.9003 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.4292 | 20.9005 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.4376 | 20.9007 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.4459 | 20.901 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.4543 | 20.9013 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.4626 | 20.9015 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.471 | 20.9016 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.4793 | 20.9018 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.4876 | 20.9015 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.496 | 20.9012 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.5043 | 20.9009 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.5127 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.521 | 20.9003 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.5294 | 20.9001 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.5377 | 20.9004 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.5461 | 20.9007 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.5544 | 20.9009 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.5627 | 20.9012 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.5711 | 20.9014 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.5794 | 20.9015 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.5878 | 20.9016 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.5961 | 20.9017 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.6045 | 20.9019 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.6128 | 20.902 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.6211 | 20.9022 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.6295 | 20.9025 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.6378 | 20.9027 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.6462 | 20.9029 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.6545 | 20.9034 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.6629 | 20.904 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.6712 | 20.9045 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.6795 | 20.905 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.6879 | 20.9055 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.6962 | 20.906 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.7046 | 20.9059 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.7129 | 20.9058 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.7213 | 20.9057 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.7296 | 20.9057 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.738 | 20.9056 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.7463 | 20.9055 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.7546 | 20.9054 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.763 | 20.9053 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.7713 | 20.9055 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.7797 | 20.9057 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.788 | 20.9059 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.7964 | 20.9061 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.8047 | 20.9062 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.813 | 20.9064 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.8214 | 20.9066 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.8297 | 20.9068 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.8381 | 20.907 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.8464 | 20.9072 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.8548 | 20.9073 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.8631 | 20.9075 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.8714 | 20.9076 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.8798 | 20.9078 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.8881 | 20.9079 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.8965 | 20.9081 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.9048 | 20.9082 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.9132 | 20.9083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.9215 | 20.9091 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.9299 | 20.9098 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.9382 | 20.9103 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.9465 | 20.9107 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.9549 | 20.9112 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.9632 | 20.9117 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.9716 | 20.9123 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.9799 | 20.9129 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.9883 | 20.9135 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 233.9966 | 20.9142 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.0049 | 20.9149 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.0133 | 20.9155 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.0216 | 20.9162 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.03 | 20.9168 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.0383 | 20.9175 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.0467 | 20.9182 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.055 | 20.9189 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.0633 | 20.9196 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.0717 | 20.9203 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.08 | 20.921 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.0884 | 20.9211 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.0967 | 20.9212 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.1051 | 20.9212 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.1134 | 20.9212 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.1218 | 20.9214 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.1301 | 20.9216 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.1384 | 20.9222 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.1468 | 20.9228 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.1551 | 20.9234 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.1635 | 20.9241 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.1718 | 20.9246 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.1802 | 20.9252 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.1885 | 20.9259 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.1968 | 20.9266 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.2052 | 20.9272 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.2135 | 20.9277 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.2219 | 20.9283 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.2302 | 20.9288 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.2386 | 20.9293 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.2469 | 20.9298 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.2552 | 20.9303 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.2636 | 20.9308 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.2719 | 20.9313 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.2803 | 20.9318 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.2886 | 20.9323 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.297 | 20.9327 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.3053 | 20.9326 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.3137 | 20.9326 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.322 | 20.9326 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.3303 | 20.9325 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.3387 | 20.9325 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.347 | 20.9325 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.3554 | 20.9324 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.3637 | 20.9322 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.3721 | 20.9323 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.3804 | 20.9324 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.3887 | 20.9325 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.3971 | 20.9326 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.4054 | 20.9328 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.4138 | 20.9329 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.4221 | 20.9331 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.4305 | 20.9332 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.4388 | 20.9334 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.4471 | 20.9335 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.4555 | 20.9336 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.4638 | 20.9337 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.4722 | 20.9338 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.4805 | 20.9339 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.4889 | 20.935 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.4972 | 20.9361 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.5056 | 20.9372 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.5139 | 20.9383 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.5222 | 20.9396 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.5306 | 20.9408 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.5389 | 20.9419 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.5473 | 20.943 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.5556 | 20.9441 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.564 | 20.9451 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.5723 | 20.9463 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.5806 | 20.9475 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.589 | 20.9487 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.5973 | 20.9499 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.6057 | 20.9511 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.614 | 20.9523 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.6224 | 20.9535 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.6307 | 20.9547 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.6391 | 20.9559 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.6474 | 20.9571 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.6557 | 20.9573 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.6641 | 20.9575 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.6724 | 20.9577 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.6808 | 20.9579 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.6891 | 20.958 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.6975 | 20.9581 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.7058 | 20.9582 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.7141 | 20.9583 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.7225 | 20.9585 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.7308 | 20.9586 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.7392 | 20.9586 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.7475 | 20.9587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.7559 | 20.9587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.7642 | 20.9587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.7725 | 20.9587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.7809 | 20.9588 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.7892 | 20.9588 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.7976 | 20.9588 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.8059 | 20.9588 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.8143 | 20.9589 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.8226 | 20.9589 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.831 | 20.959 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.8393 | 20.959 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.8476 | 20.959 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.856 | 20.9591 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.8643 | 20.9591 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.8727 | 20.9591 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.881 | 20.9591 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.8894 | 20.959 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.8977 | 20.959 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.906 | 20.959 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.9144 | 20.959 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.9227 | 20.959 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.9311 | 20.959 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.9394 | 20.9589 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.9478 | 20.9588 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.9561 | 20.9587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.9644 | 20.9586 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.9728 | 20.9584 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.9811 | 20.9583 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.9895 | 20.9582 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 234.9978 | 20.9581 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.0062 | 20.958 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.0145 | 20.9579 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.0229 | 20.9578 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.0312 | 20.9577 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.0395 | 20.9577 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.0479 | 20.9576 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.0562 | 20.9576 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.0646 | 20.9575 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.0729 | 20.9574 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.0813 | 20.9573 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.0896 | 20.9572 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.0979 | 20.9571 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.1063 | 20.9571 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.1146 | 20.9571 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.123 | 20.9572 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.1313 | 20.9573 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.1397 | 20.9575 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.148 | 20.9576 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.1563 | 20.9577 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.1647 | 20.9578 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.173 | 20.9577 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.1814 | 20.9577 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.1897 | 20.9576 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.1981 | 20.9575 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.2064 | 20.9574 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.2148 | 20.9574 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.2231 | 20.9573 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.2314 | 20.9572 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.2398 | 20.9572 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.2481 | 20.9571 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.2565 | 20.9571 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.2648 | 20.9571 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.2732 | 20.9549 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.2815 | 20.9528 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.2898 | 20.9504 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.2982 | 20.948 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.3065 | 20.9455 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.3149 | 20.9431 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.3232 | 20.9406 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.3316 | 20.9381 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.3399 | 20.9357 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.3482 | 20.9334 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.3566 | 20.9279 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.3649 | 20.9223 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.3733 | 20.9168 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.3816 | 20.9113 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.39 | 20.9058 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.3983 | 20.9003 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.4067 | 20.8947 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.415 | 20.8892 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.4233 | 20.8837 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.4317 | 20.8782 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.44 | 20.8748 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.4484 | 20.8714 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.4567 | 20.8681 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.4651 | 20.8648 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.4734 | 20.8616 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.4817 | 20.8584 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.4901 | 20.8552 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.4984 | 20.852 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.5068 | 20.8461 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.5151 | 20.8403 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.5235 | 20.8377 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.5318 | 20.835 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.5401 | 20.8324 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.5485 | 20.8298 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.5568 | 20.8272 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.5652 | 20.8246 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.5735 | 20.8219 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.5819 | 20.8193 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.5902 | 20.8168 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.5986 | 20.8143 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.6069 | 20.8118 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.6152 | 20.8093 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.6236 | 20.8068 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.6319 | 20.8043 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.6403 | 20.8018 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.6486 | 20.7993 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.657 | 20.7968 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.6653 | 20.7943 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.6736 | 20.7945 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.682 | 20.7947 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.6903 | 20.7949 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.6987 | 20.795 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.707 | 20.7951 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.7154 | 20.7951 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.7237 | 20.7952 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.732 | 20.7953 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.7404 | 20.7953 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.7487 | 20.7954 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.7571 | 20.7953 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.7654 | 20.7952 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.7738 | 20.795 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.7821 | 20.7949 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.7905 | 20.7947 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.7988 | 20.7946 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.8071 | 20.7944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.8155 | 20.7943 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.8238 | 20.7941 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.8322 | 20.7939 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.8405 | 20.7937 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.8489 | 20.7934 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.8572 | 20.7931 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.8655 | 20.7929 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.8739 | 20.7927 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.8822 | 20.7925 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.8906 | 20.7923 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.8989 | 20.7921 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.9073 | 20.7919 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.9156 | 20.7918 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.924 | 20.7917 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.9323 | 20.7916 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.9406 | 20.7914 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.949 | 20.7913 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.9573 | 20.7914 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.9657 | 20.7914 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.974 | 20.7902 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.9824 | 20.7891 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.9907 | 20.788 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 235.999 | 20.7869 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.0074 | 20.7859 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.0157 | 20.7849 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.0241 | 20.7839 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.0324 | 20.7829 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.0408 | 20.7818 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.0491 | 20.7808 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.0574 | 20.7797 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.0658 | 20.7786 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.0741 | 20.7784 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.0825 | 20.7783 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.0908 | 20.7782 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.0992 | 20.7781 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.1075 | 20.7779 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.1159 | 20.7778 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.1242 | 20.7776 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.1325 | 20.7773 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.1409 | 20.7782 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.1492 | 20.7791 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.1576 | 20.7799 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.1659 | 20.7808 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.1743 | 20.7815 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.1826 | 20.7823 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.1909 | 20.783 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.1993 | 20.7838 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.2076 | 20.7846 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.216 | 20.7854 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.2243 | 20.7861 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.2327 | 20.7869 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.241 | 20.7867 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.2493 | 20.7865 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.2577 | 20.7875 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.266 | 20.7884 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.2744 | 20.7893 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.2827 | 20.7902 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.2911 | 20.7912 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.2994 | 20.7922 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.3078 | 20.7932 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.3161 | 20.7943 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.3244 | 20.7954 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.3328 | 20.7964 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.3411 | 20.7976 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.3495 | 20.7987 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.3578 | 20.7999 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.3662 | 20.8011 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.3745 | 20.8022 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.3828 | 20.8034 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.3912 | 20.8046 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.3995 | 20.8058 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.4079 | 20.807 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.4162 | 20.8082 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.4246 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.4329 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.4412 | 20.8084 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.4496 | 20.8084 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.4579 | 20.8085 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.4663 | 20.8085 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.4746 | 20.8085 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.483 | 20.8085 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.4913 | 20.8085 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.4997 | 20.8084 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.508 | 20.8084 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.5163 | 20.8084 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.5247 | 20.8084 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.533 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.5414 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.5497 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.5581 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.5664 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.5747 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.5831 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.5914 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.5998 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.6081 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.6165 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.6248 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.6331 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.6415 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.6498 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.6582 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.6665 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.6749 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.6832 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.6916 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.6999 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.7082 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.7166 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.7249 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.7333 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.7416 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.75 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.7583 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.7666 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.775 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.7833 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.7917 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.8 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.8084 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.8167 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.825 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.8334 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.8417 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.8501 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.8584 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.8668 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.8751 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.8835 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.8918 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.9001 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.9085 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.9168 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.9252 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.9335 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.9419 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.9502 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.9585 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.9669 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.9752 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.9836 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 236.9919 | 20.8083 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.0003 | 20.8082 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.0086 | 20.8082 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.0169 | 20.8081 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.0253 | 20.8081 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.0336 | 20.808 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.042 | 20.8079 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.0503 | 20.8079 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.0587 | 20.8078 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.067 | 20.8078 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.0754 | 20.8077 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.0837 | 20.8077 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.092 | 20.8076 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.1004 | 20.8075 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.1087 | 20.8075 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.1171 | 20.8074 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.1254 | 20.8073 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.1338 | 20.8073 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.1421 | 20.8072 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.1504 | 20.8071 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.1588 | 20.8071 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.1671 | 20.8071 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.1755 | 20.8071 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.1838 | 20.8071 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.1922 | 20.8071 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.2005 | 20.8071 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.2089 | 20.8071 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.2172 | 20.8071 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.2255 | 20.8071 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.2339 | 20.8071 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.2422 | 20.807 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.2506 | 20.8069 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.2589 | 20.8069 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.2673 | 20.8068 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.2756 | 20.8068 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.2839 | 20.8067 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.2923 | 20.8067 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.3006 | 20.8066 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.309 | 20.8066 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.3173 | 20.8065 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.3257 | 20.8065 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.334 | 20.8064 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.3423 | 20.8064 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.3507 | 20.8063 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.359 | 20.8064 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.3674 | 20.8065 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.3757 | 20.8065 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.3841 | 20.8066 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.3924 | 20.8066 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.4008 | 20.8067 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.4091 | 20.8068 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.4174 | 20.807 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.4258 | 20.8072 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.4341 | 20.8074 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.4425 | 20.8076 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.4508 | 20.8078 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.4592 | 20.808 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.4675 | 20.8082 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.4758 | 20.8084 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.4842 | 20.8086 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.4925 | 20.8087 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.5009 | 20.8089 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.5092 | 20.8091 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.5176 | 20.8093 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.5259 | 20.8094 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.5342 | 20.8095 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.5426 | 20.8095 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.5509 | 20.8096 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.5593 | 20.8097 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.5676 | 20.8098 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.576 | 20.8099 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.5843 | 20.81 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.5927 | 20.81 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.601 | 20.81 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.6093 | 20.81 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.6177 | 20.8099 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.626 | 20.8099 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.6344 | 20.8099 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.6427 | 20.8098 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.6511 | 20.8097 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.6594 | 20.8096 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.6677 | 20.8095 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.6761 | 20.8094 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.6844 | 20.8093 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.6928 | 20.8093 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.7011 | 20.8093 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.7095 | 20.8093 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.7178 | 20.8092 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.7261 | 20.8092 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.7345 | 20.8092 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.7428 | 20.8092 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.7512 | 20.8092 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.7595 | 20.8091 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.7679 | 20.8091 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.7762 | 20.8091 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.7846 | 20.8091 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.7929 | 20.8091 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.8012 | 20.809 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.8096 | 20.8091 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.8179 | 20.8092 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.8263 | 20.8093 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.8346 | 20.8094 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.843 | 20.8096 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.8513 | 20.8098 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.8596 | 20.8117 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.868 | 20.8136 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.8763 | 20.8154 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.8847 | 20.8173 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.893 | 20.8192 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.9014 | 20.8211 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.9097 | 20.8229 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.918 | 20.8248 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.9264 | 20.8267 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.9347 | 20.8285 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.9431 | 20.8304 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.9514 | 20.8323 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.9598 | 20.8342 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.9681 | 20.836 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.9765 | 20.8379 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.9848 | 20.8398 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 237.9931 | 20.8416 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.0015 | 20.8435 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.0098 | 20.8452 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.0182 | 20.847 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.0265 | 20.8469 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.0349 | 20.8469 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.0432 | 20.8469 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.0515 | 20.8468 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.0599 | 20.8468 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.0682 | 20.8468 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.0766 | 20.8467 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.0849 | 20.8467 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.0933 | 20.8467 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.1016 | 20.8466 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.1099 | 20.8466 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.1183 | 20.8466 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.1266 | 20.8465 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.135 | 20.8465 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.1433 | 20.8465 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.1517 | 20.8464 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.16 | 20.8464 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.1684 | 20.8464 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.1767 | 20.8463 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.185 | 20.8463 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.1934 | 20.8463 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.2017 | 20.8463 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.2101 | 20.8463 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.2184 | 20.8463 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.2268 | 20.8463 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.2351 | 20.8463 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.2434 | 20.8463 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.2518 | 20.8463 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.2601 | 20.8463 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.2685 | 20.8463 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.2768 | 20.8464 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.2852 | 20.8465 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.2935 | 20.8467 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.3018 | 20.8468 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.3102 | 20.8469 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.3185 | 20.847 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.3269 | 20.8472 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.3352 | 20.8473 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.3436 | 20.8474 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.3519 | 20.8475 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.3603 | 20.8476 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.3686 | 20.8478 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.3769 | 20.8479 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.3853 | 20.848 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.3936 | 20.8481 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.402 | 20.8482 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.4103 | 20.8484 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.4187 | 20.8485 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.427 | 20.8486 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.4353 | 20.8487 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.4437 | 20.8487 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.452 | 20.8487 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.4604 | 20.8487 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.4687 | 20.8487 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.4771 | 20.8487 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.4854 | 20.8487 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.4937 | 20.8487 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.5021 | 20.8487 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.5104 | 20.8487 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.5188 | 20.8487 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.5271 | 20.8488 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.5355 | 20.8488 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.5438 | 20.8489 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.5522 | 20.8489 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.5605 | 20.849 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.5688 | 20.849 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.5772 | 20.8491 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.5855 | 20.8491 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.5939 | 20.8493 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.6022 | 20.8494 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.6106 | 20.8496 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.6189 | 20.8498 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.6272 | 20.85 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.6356 | 20.8501 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.6439 | 20.8502 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.6523 | 20.8503 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.6606 | 20.8504 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.669 | 20.8504 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.6773 | 20.8506 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.6857 | 20.8508 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.694 | 20.8509 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.7023 | 20.851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.7107 | 20.8509 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.719 | 20.8508 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.7274 | 20.8507 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.7357 | 20.8506 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.7441 | 20.8505 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.7524 | 20.8503 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.7607 | 20.85 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.7691 | 20.8497 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.7774 | 20.8494 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.7858 | 20.8491 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.7941 | 20.8487 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.8025 | 20.8484 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.8108 | 20.8482 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.8191 | 20.848 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.8275 | 20.8479 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.8358 | 20.8477 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.8442 | 20.8474 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.8525 | 20.8471 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.8609 | 20.8468 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.8692 | 20.8465 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.8776 | 20.8465 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.8859 | 20.8464 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.8942 | 20.8463 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.9026 | 20.8462 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.9109 | 20.8461 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.9193 | 20.846 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.9276 | 20.8461 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.936 | 20.8462 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.9443 | 20.8463 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.9526 | 20.8463 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.961 | 20.8464 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.9693 | 20.8465 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.9777 | 20.8465 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.986 | 20.8466 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 238.9944 | 20.8466 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.0027 | 20.8466 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.011 | 20.8466 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.0194 | 20.8467 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.0277 | 20.8468 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.0361 | 20.8469 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.0444 | 20.8469 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.0528 | 20.847 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.0611 | 20.847 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.0695 | 20.847 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.0778 | 20.847 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.0861 | 20.8471 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.0945 | 20.847 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.1028 | 20.847 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.1112 | 20.8486 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.1195 | 20.8502 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.1279 | 20.8519 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.1362 | 20.8535 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.1445 | 20.8551 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.1529 | 20.8568 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.1612 | 20.8584 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.1696 | 20.86 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.1779 | 20.8616 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.1863 | 20.8632 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.1946 | 20.8648 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.2029 | 20.8664 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.2113 | 20.8679 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.2196 | 20.8694 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.228 | 20.8711 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.2363 | 20.8728 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.2447 | 20.8745 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.253 | 20.8762 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.2614 | 20.8778 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.2697 | 20.8795 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.278 | 20.8795 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.2864 | 20.8795 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.2947 | 20.8794 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.3031 | 20.8794 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.3114 | 20.8794 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.3198 | 20.8794 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.3281 | 20.8794 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.3364 | 20.8793 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.3448 | 20.8793 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.3531 | 20.8793 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.3615 | 20.8793 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.3698 | 20.8792 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.3782 | 20.8792 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.3865 | 20.8793 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.3948 | 20.8793 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.4032 | 20.8794 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.4115 | 20.8795 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.4199 | 20.8797 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.4282 | 20.8799 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.4366 | 20.8801 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.4449 | 20.8802 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.4533 | 20.8804 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.4616 | 20.8803 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.4699 | 20.8803 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.4783 | 20.8803 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.4866 | 20.8803 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.495 | 20.8803 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.5033 | 20.8802 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.5117 | 20.8803 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.52 | 20.8803 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.5283 | 20.8805 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.5367 | 20.8806 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.545 | 20.8807 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.5534 | 20.8808 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.5617 | 20.8809 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.5701 | 20.8809 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.5784 | 20.8808 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.5867 | 20.8806 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.5951 | 20.8804 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.6034 | 20.8802 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.6118 | 20.8801 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.6201 | 20.88 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.6285 | 20.88 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.6368 | 20.8801 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.6452 | 20.88 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.6535 | 20.88 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.6618 | 20.88 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.6702 | 20.8801 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.6785 | 20.8806 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.6869 | 20.8811 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.6952 | 20.8816 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.7036 | 20.882 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.7119 | 20.8825 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.7202 | 20.883 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.7286 | 20.8836 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.7369 | 20.8842 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.7453 | 20.8848 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.7536 | 20.8854 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.762 | 20.8861 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.7703 | 20.8867 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.7786 | 20.8874 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.787 | 20.888 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.7953 | 20.8888 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.8037 | 20.8896 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.812 | 20.8904 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.8204 | 20.8913 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.8287 | 20.892 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.8371 | 20.8927 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.8454 | 20.8927 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.8537 | 20.8928 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.8621 | 20.8928 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.8704 | 20.8929 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.8788 | 20.893 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.8871 | 20.8931 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.8955 | 20.893 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.9038 | 20.8929 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.9121 | 20.8929 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.9205 | 20.8928 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.9288 | 20.8927 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.9372 | 20.8926 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.9455 | 20.8925 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.9539 | 20.8924 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.9622 | 20.8921 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.9706 | 20.8919 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.9789 | 20.8918 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.9872 | 20.8917 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 239.9956 | 20.8918 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.0039 | 20.8919 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.0123 | 20.892 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.0206 | 20.8921 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.029 | 20.8922 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.0373 | 20.8924 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.0456 | 20.8926 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.054 | 20.8929 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.0623 | 20.8931 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.0707 | 20.8934 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.079 | 20.8937 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.0874 | 20.894 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.0957 | 20.8943 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.104 | 20.8946 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.1124 | 20.895 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.1207 | 20.8953 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.1291 | 20.8956 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.1374 | 20.8959 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.1458 | 20.8961 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.1541 | 20.8962 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.1625 | 20.8964 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.1708 | 20.8965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.1791 | 20.8967 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.1875 | 20.8968 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.1958 | 20.8971 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.2042 | 20.8974 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.2125 | 20.8977 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.2209 | 20.8979 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.2292 | 20.8982 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.2375 | 20.8985 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.2459 | 20.8988 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.2542 | 20.899 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.2626 | 20.8993 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.2709 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.2793 | 20.8999 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.2876 | 20.9001 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.2959 | 20.9004 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.3043 | 20.9007 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.3126 | 20.901 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.321 | 20.9013 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.3293 | 20.9015 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.3377 | 20.9018 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.346 | 20.9021 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.3544 | 20.9024 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.3627 | 20.9025 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.371 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.3794 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.3877 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.3961 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.4044 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.4128 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.4211 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.4294 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.4378 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.4461 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.4545 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.4628 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.4712 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.4795 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.4878 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.4962 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.5045 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.5129 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.5212 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.5296 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.5379 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.5463 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.5546 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.5629 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.5713 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.5796 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.588 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.5963 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.6047 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.613 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.6213 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.6297 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.638 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.6464 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.6547 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.6631 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.6714 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.6797 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.6881 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.6964 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.7048 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.7131 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.7215 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.7298 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.7382 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.7465 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.7548 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.7632 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.7715 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.7799 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.7882 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.7966 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.8049 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.8132 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.8216 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.8299 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.8383 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.8466 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.855 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.8633 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.8716 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.88 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.8883 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.8967 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.905 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.9134 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.9217 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.9301 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.9384 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.9467 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.9551 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.9634 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.9718 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.9801 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.9885 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 240.9968 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.0051 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.0135 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.0218 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.0302 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.0385 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.0469 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.0552 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.0635 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.0719 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.0802 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.0886 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.0969 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.1053 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.1136 | 20.9027 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.122 | 20.9029 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.1303 | 20.903 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.1386 | 20.9031 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.147 | 20.9033 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.1553 | 20.9034 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.1637 | 20.9035 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.172 | 20.9037 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.1804 | 20.9038 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.1887 | 20.904 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.197 | 20.9041 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.2054 | 20.9042 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.2137 | 20.9044 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.2221 | 20.9045 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.2304 | 20.9046 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.2388 | 20.9048 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.2471 | 20.9049 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.2555 | 20.905 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.2638 | 20.9052 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.2721 | 20.9054 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.2805 | 20.9055 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.2888 | 20.9055 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.2972 | 20.9056 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.3055 | 20.9058 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.3139 | 20.9059 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.3222 | 20.906 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.3305 | 20.9062 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.3389 | 20.9064 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.3472 | 20.9065 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.3556 | 20.9067 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.3639 | 20.9069 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.3723 | 20.907 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.3806 | 20.9072 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.3889 | 20.9074 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.3973 | 20.9076 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.4056 | 20.9077 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.414 | 20.9079 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.4223 | 20.9081 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.4307 | 20.9081 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.439 | 20.9081 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.4474 | 20.9082 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.4557 | 20.9082 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.464 | 20.9081 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.4724 | 20.9081 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.4807 | 20.908 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.4891 | 20.908 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.4974 | 20.9079 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.5058 | 20.9078 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.5141 | 20.9077 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.5224 | 20.9076 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.5308 | 20.9074 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.5391 | 20.9071 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.5475 | 20.9069 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.5558 | 20.9066 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.5642 | 20.9064 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.5725 | 20.9061 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.5808 | 20.9058 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.5892 | 20.9056 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.5975 | 20.9054 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.6059 | 20.9051 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.6142 | 20.9049 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.6226 | 20.9047 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.6309 | 20.9045 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.6393 | 20.9043 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.6476 | 20.9039 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.6559 | 20.9035 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.6643 | 20.9032 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.6726 | 20.9028 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.681 | 20.9024 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.6893 | 20.9021 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.6977 | 20.9019 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.706 | 20.9017 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.7143 | 20.9015 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.7227 | 20.9013 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.731 | 20.901 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.7394 | 20.9008 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.7477 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.7561 | 20.9004 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.7644 | 20.9003 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.7727 | 20.9001 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.7811 | 20.9 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.7894 | 20.8999 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.7978 | 20.8997 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.8061 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.8145 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.8228 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.8312 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.8395 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.8478 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.8562 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.8645 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.8729 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.8812 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.8896 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.8979 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.9062 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.9146 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.9229 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.9313 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.9396 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.948 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.9563 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.9646 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.973 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.9813 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.9897 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.998 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.0064 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.0147 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.0231 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.0314 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.0397 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.0481 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.0564 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.0648 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.0731 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.0815 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.0898 | 20.8996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.0981 | 20.8994 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.1065 | 20.8991 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.1148 | 20.8989 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.1232 | 20.8987 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.1315 | 20.8985 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.1399 | 20.8982 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.1482 | 20.8979 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.1565 | 20.8976 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.1649 | 20.8974 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.1732 | 20.8971 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.1816 | 20.8968 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.1899 | 20.8965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.1983 | 20.8963 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.2066 | 20.896 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.215 | 20.8957 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.2233 | 20.8955 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.2316 | 20.8952 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.24 | 20.8949 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.2483 | 20.8946 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.2567 | 20.8944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.265 | 20.8943 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.2734 | 20.8942 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.2817 | 20.8942 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.29 | 20.8941 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.2984 | 20.8941 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.3067 | 20.8941 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.3151 | 20.894 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.3234 | 20.894 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.3318 | 20.8939 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.3401 | 20.8939 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.3484 | 20.8939 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.3568 | 20.8939 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.3651 | 20.894 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.3735 | 20.894 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.3818 | 20.894 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.3902 | 20.894 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.3985 | 20.894 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.4069 | 20.8941 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.4152 | 20.8941 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.4235 | 20.8941 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.4319 | 20.8941 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.4402 | 20.8942 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.4486 | 20.8942 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.4569 | 20.8942 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.4653 | 20.8943 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.4736 | 20.8944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.4819 | 20.8945 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.4903 | 20.8945 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.4986 | 20.8945 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.507 | 20.8946 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.5153 | 20.8945 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.5237 | 20.8944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.532 | 20.8943 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.5404 | 20.8942 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.5487 | 20.8941 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.557 | 20.894 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.5654 | 20.8939 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.5737 | 20.8939 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.5821 | 20.8938 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.5904 | 20.8937 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.5988 | 20.8924 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.6071 | 20.8911 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.6154 | 20.8898 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.6238 | 20.8885 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.6321 | 20.8872 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.6405 | 20.8859 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.6488 | 20.8845 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.6572 | 20.8832 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.6655 | 20.8819 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.6738 | 20.8806 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.6822 | 20.8793 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.6905 | 20.878 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.6989 | 20.8768 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.7072 | 20.8755 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.7156 | 20.8743 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.7239 | 20.873 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.7323 | 20.8719 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.7406 | 20.8708 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.7489 | 20.8697 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.7573 | 20.8686 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.7656 | 20.867 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.774 | 20.8653 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.7823 | 20.8637 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.7907 | 20.8621 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.799 | 20.8606 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.8073 | 20.859 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.8157 | 20.8574 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.824 | 20.8558 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.8324 | 20.8543 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.8407 | 20.8527 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.8491 | 20.8511 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.8574 | 20.8495 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.8657 | 20.8479 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.8741 | 20.8463 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.8824 | 20.8447 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.8908 | 20.8431 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.8991 | 20.8413 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.9075 | 20.8395 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.9158 | 20.8377 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.9242 | 20.8359 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.9325 | 20.8358 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.9408 | 20.8357 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.9492 | 20.8356 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.9575 | 20.8354 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.9659 | 20.8353 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.9742 | 20.8352 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.9826 | 20.8351 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.9909 | 20.8349 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 242.9992 | 20.8349 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.0076 | 20.8349 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.0159 | 20.835 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.0243 | 20.835 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.0326 | 20.835 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.041 | 20.8351 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.0493 | 20.8351 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.0576 | 20.8351 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.066 | 20.8353 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.0743 | 20.8355 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.0827 | 20.8356 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.091 | 20.8356 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.0994 | 20.8357 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.1077 | 20.8358 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.1161 | 20.8359 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.1244 | 20.836 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.1327 | 20.836 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.1411 | 20.836 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.1494 | 20.8362 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.1578 | 20.8363 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.1661 | 20.8364 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.1745 | 20.8364 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.1828 | 20.8366 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.1911 | 20.8367 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.1995 | 20.837 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.2078 | 20.8372 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.2162 | 20.8374 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.2245 | 20.8377 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.2329 | 20.8378 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.2412 | 20.838 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.2495 | 20.8382 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.2579 | 20.8384 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.2662 | 20.8387 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.2746 | 20.8389 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.2829 | 20.8391 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.2913 | 20.8394 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.2996 | 20.8397 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.308 | 20.84 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.3163 | 20.8402 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.3246 | 20.8404 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.333 | 20.8406 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.3413 | 20.8408 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.3497 | 20.8409 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.358 | 20.841 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.3664 | 20.8411 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.3747 | 20.8412 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.383 | 20.8412 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.3914 | 20.8413 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.3997 | 20.8414 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.4081 | 20.8414 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.4164 | 20.8415 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.4248 | 20.8416 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.4331 | 20.8417 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.4414 | 20.8417 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.4498 | 20.8418 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.4581 | 20.8419 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.4665 | 20.842 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.4748 | 20.8421 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.4832 | 20.8422 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.4915 | 20.8423 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.4999 | 20.8423 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.5082 | 20.8423 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.5165 | 20.8424 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.5249 | 20.8424 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.5332 | 20.8424 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.5416 | 20.8424 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.5499 | 20.8423 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.5583 | 20.8423 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.5666 | 20.8423 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.5749 | 20.8423 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.5833 | 20.8422 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.5916 | 20.8422 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.6 | 20.842 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.6083 | 20.8418 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.6167 | 20.8416 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.625 | 20.8414 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.6333 | 20.8412 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.6417 | 20.841 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.65 | 20.8408 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.6584 | 20.8406 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.6667 | 20.8405 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.6751 | 20.8404 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.6834 | 20.8403 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.6918 | 20.8402 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.7001 | 20.8393 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.7084 | 20.8383 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.7168 | 20.8373 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.7251 | 20.8364 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.7335 | 20.8354 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.7418 | 20.8345 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.7502 | 20.8335 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.7585 | 20.8326 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.7668 | 20.8321 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.7752 | 20.8316 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.7835 | 20.8312 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.7919 | 20.8308 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.8002 | 20.8304 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.8086 | 20.83 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.8169 | 20.8295 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.8253 | 20.8291 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.8336 | 20.8287 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.8419 | 20.8282 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.8503 | 20.8277 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.8586 | 20.8273 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.867 | 20.8276 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.8753 | 20.828 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.8837 | 20.8284 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.892 | 20.8288 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.9003 | 20.8292 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.9087 | 20.8295 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.917 | 20.8299 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.9254 | 20.8303 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.9337 | 20.8304 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.9421 | 20.8304 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.9504 | 20.8305 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.9587 | 20.8306 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.9671 | 20.8307 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.9754 | 20.8308 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.9838 | 20.8309 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 243.9921 | 20.831 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.0005 | 20.8311 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.0088 | 20.8313 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.0172 | 20.8314 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.0255 | 20.8315 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.0338 | 20.8315 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.0422 | 20.8316 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.0505 | 20.8317 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.0589 | 20.8317 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.0672 | 20.8318 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.0756 | 20.8319 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.0839 | 20.8319 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.0922 | 20.832 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.1006 | 20.8321 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.1089 | 20.8321 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.1173 | 20.8321 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.1256 | 20.832 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.134 | 20.832 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.1423 | 20.8319 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.1506 | 20.8319 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.159 | 20.8318 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.1673 | 20.8316 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.1757 | 20.8315 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.184 | 20.8313 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.1924 | 20.8311 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.2007 | 20.831 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.2091 | 20.8309 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.2174 | 20.8309 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.2257 | 20.8308 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.2341 | 20.8307 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.2424 | 20.8307 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.2508 | 20.8306 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.2591 | 20.8305 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.2675 | 20.8305 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.2758 | 20.8304 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.2841 | 20.8303 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.2925 | 20.8302 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.3008 | 20.8302 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.3092 | 20.8301 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.3175 | 20.83 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.3259 | 20.8299 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.3342 | 20.83 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.3425 | 20.8301 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.3509 | 20.8301 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.3592 | 20.8302 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.3676 | 20.8302 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.3759 | 20.8302 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.3843 | 20.8301 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.3926 | 20.8301 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.401 | 20.8302 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.4093 | 20.8302 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.4176 | 20.8302 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.426 | 20.8302 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.4343 | 20.8303 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.4427 | 20.8303 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.451 | 20.8304 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.4594 | 20.8304 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.4677 | 20.8305 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.476 | 20.8305 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.4844 | 20.8306 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.4927 | 20.8306 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.5011 | 20.8307 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.5094 | 20.8307 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.5178 | 20.8308 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.5261 | 20.8308 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.5344 | 20.8309 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.5428 | 20.8309 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.5511 | 20.831 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.5595 | 20.831 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.5678 | 20.8309 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.5762 | 20.8307 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.5845 | 20.8306 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.5929 | 20.8305 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.6012 | 20.8303 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.6095 | 20.8301 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.6179 | 20.83 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.6262 | 20.8298 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.6346 | 20.8296 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.6429 | 20.8295 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.6513 | 20.8293 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.6596 | 20.8291 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.6679 | 20.829 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.6763 | 20.8288 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.6846 | 20.8286 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.693 | 20.8285 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.7013 | 20.8283 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.7097 | 20.8281 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.718 | 20.828 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.7263 | 20.8278 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.7347 | 20.8278 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.743 | 20.8277 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.7514 | 20.8277 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.7597 | 20.8277 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.7681 | 20.8277 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.7764 | 20.8277 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.7848 | 20.8278 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.7931 | 20.8278 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.8014 | 20.8278 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.8098 | 20.8278 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.8181 | 20.8278 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.8265 | 20.8278 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.8348 | 20.8279 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.8432 | 20.8279 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.8515 | 20.8279 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.8598 | 20.8279 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.8682 | 20.8279 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.8765 | 20.828 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.8849 | 20.828 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.8932 | 20.828 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.9016 | 20.828 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.9099 | 20.828 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.9182 | 20.828 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.9266 | 20.828 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.9349 | 20.828 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.9433 | 20.828 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.9516 | 20.828 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.96 | 20.828 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.9683 | 20.828 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.9767 | 20.828 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.985 | 20.8279 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 244.9933 | 20.8279 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.0017 | 20.8279 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.01 | 20.8278 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.0184 | 20.8276 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.0267 | 20.8274 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.0351 | 20.8272 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.0434 | 20.827 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.0517 | 20.8268 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.0601 | 20.8266 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.0684 | 20.8263 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.0768 | 20.8261 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.0851 | 20.8277 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.0935 | 20.8293 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.1018 | 20.8309 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.1102 | 20.8325 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.1185 | 20.8341 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.1268 | 20.8356 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.1352 | 20.8373 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.1435 | 20.8389 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.1519 | 20.8405 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.1602 | 20.8421 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.1686 | 20.8437 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.1769 | 20.8452 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.1852 | 20.847 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.1936 | 20.8488 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.2019 | 20.8505 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.2103 | 20.8523 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.2186 | 20.8541 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.227 | 20.8559 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.2353 | 20.8576 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.2436 | 20.8594 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.252 | 20.8594 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.2603 | 20.8594 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.2687 | 20.8594 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.277 | 20.8594 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.2854 | 20.8594 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.2937 | 20.8594 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.3021 | 20.8594 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.3104 | 20.8594 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.3187 | 20.8594 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.3271 | 20.8595 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.3354 | 20.8595 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.3438 | 20.8595 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.3521 | 20.8595 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.3605 | 20.8595 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.3688 | 20.8616 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.3771 | 20.8636 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.3855 | 20.8658 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.3938 | 20.868 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.4022 | 20.8702 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.4105 | 20.8724 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.4189 | 20.8746 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.4272 | 20.8768 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.4355 | 20.879 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.4439 | 20.8812 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.4522 | 20.8834 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.4606 | 20.8856 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.4689 | 20.8879 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.4773 | 20.8901 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.4856 | 20.8923 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.494 | 20.8945 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.5023 | 20.8967 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.5106 | 20.8989 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.519 | 20.9012 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.5273 | 20.9035 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.5357 | 20.9035 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.544 | 20.9036 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.5524 | 20.9035 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.5607 | 20.9034 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.569 | 20.9033 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.5774 | 20.9032 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.5857 | 20.9031 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.5941 | 20.903 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.6024 | 20.9028 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.6108 | 20.9027 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.6191 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.6274 | 20.9025 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.6358 | 20.9024 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.6441 | 20.9023 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.6525 | 20.9021 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.6608 | 20.902 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.6692 | 20.9019 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.6775 | 20.9017 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.6859 | 20.9015 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.6942 | 20.9014 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.7025 | 20.9014 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.7109 | 20.9013 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.7192 | 20.9012 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.7276 | 20.9011 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.7359 | 20.901 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.7443 | 20.9009 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.7526 | 20.9009 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.7609 | 20.9008 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.7693 | 20.9008 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.7776 | 20.9008 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.786 | 20.9007 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.7943 | 20.9007 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.8027 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.811 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.8193 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.8277 | 20.9005 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.836 | 20.9005 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.8444 | 20.9005 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.8527 | 20.9004 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.8611 | 20.9004 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.8694 | 20.9004 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.8778 | 20.9004 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.8861 | 20.9004 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.8944 | 20.9005 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.9028 | 20.9005 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.9111 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.9195 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.9278 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.9362 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.9445 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.9528 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.9612 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.9695 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.9779 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.9862 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 245.9946 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.0029 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.0112 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.0196 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.0279 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.0363 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.0446 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.053 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.0613 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.0697 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.078 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.0863 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.0947 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.103 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.1114 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.1197 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.1281 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.1364 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.1447 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.1531 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.1614 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.1698 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.1781 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.1865 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.1948 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.2031 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.2115 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.2198 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.2282 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.2365 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.2449 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.2532 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.2616 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.2699 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.2782 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.2866 | 20.9007 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.2949 | 20.9009 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.3033 | 20.9013 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.3116 | 20.9016 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.32 | 20.902 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.3283 | 20.9024 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.3366 | 20.9027 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.345 | 20.9031 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.3533 | 20.9034 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.3617 | 20.9038 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.37 | 20.9042 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.3784 | 20.9045 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.3867 | 20.9049 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.3951 | 20.9052 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.4034 | 20.9056 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.4117 | 20.906 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.4201 | 20.9063 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.4284 | 20.9067 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.4368 | 20.907 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.4451 | 20.9073 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.4535 | 20.9074 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.4618 | 20.9076 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.4701 | 20.9075 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.4785 | 20.9075 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.4868 | 20.9076 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.4952 | 20.9077 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.5035 | 20.9077 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.5119 | 20.9078 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.5202 | 20.9079 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.5285 | 20.908 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.5369 | 20.9082 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.5452 | 20.9084 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.5536 | 20.9086 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.5619 | 20.9088 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.5703 | 20.9091 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.5786 | 20.9093 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.587 | 20.9096 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.5953 | 20.9098 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.6036 | 20.9101 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.612 | 20.9105 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.6203 | 20.9106 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.6287 | 20.9108 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.637 | 20.9109 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.6454 | 20.911 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.6537 | 20.9111 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.662 | 20.9111 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.6704 | 20.9111 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.6787 | 20.9111 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.6871 | 20.9112 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.6954 | 20.9112 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.7038 | 20.9111 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.7121 | 20.911 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.7204 | 20.9109 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.7288 | 20.9108 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.7371 | 20.9106 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.7455 | 20.9104 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.7538 | 20.9103 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.7622 | 20.9101 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.7705 | 20.9099 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.7789 | 20.9097 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.7872 | 20.9096 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.7955 | 20.9095 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.8039 | 20.9093 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.8122 | 20.909 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.8206 | 20.9065 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.8289 | 20.9039 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.8373 | 20.9013 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.8456 | 20.8987 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.8539 | 20.8945 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.8623 | 20.8902 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.8706 | 20.886 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.879 | 20.8818 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.8873 | 20.8775 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.8957 | 20.8733 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.904 | 20.8691 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.9123 | 20.8649 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.9207 | 20.8607 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.929 | 20.8565 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.9374 | 20.8523 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.9457 | 20.8481 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.9541 | 20.844 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.9624 | 20.8399 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.9708 | 20.8359 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.9791 | 20.8319 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.9874 | 20.8303 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 246.9958 | 20.8286 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.0041 | 20.827 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.0125 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.0208 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.0292 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.0375 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.0458 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.0542 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.0625 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.0709 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.0792 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.0876 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.0959 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.1042 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.1126 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.1209 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.1293 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.1376 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.146 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.1543 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.1627 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.171 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.1793 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.1877 | 20.8256 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.196 | 20.8258 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.2044 | 20.8259 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.2127 | 20.8261 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.2211 | 20.8263 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.2294 | 20.8265 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.2377 | 20.8267 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.2461 | 20.827 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.2544 | 20.8273 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.2628 | 20.8276 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.2711 | 20.8279 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.2795 | 20.8282 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.2878 | 20.8285 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.2961 | 20.8288 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.3045 | 20.829 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.3128 | 20.8293 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.3212 | 20.8296 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.3295 | 20.8299 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.3379 | 20.8302 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.3462 | 20.8304 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.3546 | 20.8304 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.3629 | 20.8304 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.3712 | 20.8303 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.3796 | 20.8301 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.3879 | 20.8299 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.3963 | 20.8297 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.4046 | 20.8295 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.413 | 20.8292 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.4213 | 20.8287 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.4296 | 20.8283 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.438 | 20.8279 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.4463 | 20.8275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.4547 | 20.827 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.463 | 20.8266 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.4714 | 20.8261 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.4797 | 20.8255 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.488 | 20.8249 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.4964 | 20.8244 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.5047 | 20.8238 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.5131 | 20.8232 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.5214 | 20.8227 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.5298 | 20.8222 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.5381 | 20.8219 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.5465 | 20.8216 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.5548 | 20.8213 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.5631 | 20.821 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.5715 | 20.8206 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.5798 | 20.8203 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.5882 | 20.8202 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.5965 | 20.82 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.6049 | 20.8199 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.6132 | 20.8197 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.6215 | 20.8196 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.6299 | 20.8194 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.6382 | 20.8195 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.6466 | 20.8196 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.6549 | 20.8196 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.6633 | 20.8197 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.6716 | 20.8198 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.6799 | 20.8199 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.6883 | 20.82 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.6966 | 20.8201 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.705 | 20.8202 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.7133 | 20.8203 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.7217 | 20.8204 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.73 | 20.8205 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.7384 | 20.8206 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.7467 | 20.8207 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.755 | 20.8208 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.7634 | 20.8208 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.7717 | 20.8209 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.7801 | 20.821 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.7884 | 20.821 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.7968 | 20.8211 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.8051 | 20.821 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.8134 | 20.821 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.8218 | 20.8219 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.8301 | 20.8227 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.8385 | 20.8234 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.8468 | 20.824 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.8552 | 20.8247 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.8635 | 20.8254 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.8719 | 20.8259 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.8802 | 20.8263 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.8885 | 20.8268 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.8969 | 20.8273 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.9052 | 20.8284 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.9136 | 20.8294 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.9219 | 20.8304 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.9303 | 20.8314 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.9386 | 20.8324 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.9469 | 20.8334 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.9553 | 20.8345 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.9636 | 20.8355 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.972 | 20.8366 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.9803 | 20.8376 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.9887 | 20.8379 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 247.997 | 20.8381 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.0053 | 20.8386 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.0137 | 20.839 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.022 | 20.8394 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.0304 | 20.8398 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.0387 | 20.8403 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.0471 | 20.8409 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.0554 | 20.8414 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.0638 | 20.8419 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.0721 | 20.842 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.0804 | 20.842 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.0888 | 20.8421 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.0971 | 20.8422 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.1055 | 20.8423 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.1138 | 20.8424 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.1222 | 20.8424 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.1305 | 20.8425 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.1388 | 20.8424 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.1472 | 20.8424 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.1555 | 20.8424 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.1639 | 20.8425 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.1722 | 20.8424 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.1806 | 20.8423 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.1889 | 20.8424 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.1972 | 20.8424 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.2056 | 20.8425 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.2139 | 20.8425 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.2223 | 20.8426 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.2306 | 20.8427 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.239 | 20.8428 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.2473 | 20.8428 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.2557 | 20.8429 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.264 | 20.8429 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.2723 | 20.8431 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.2807 | 20.8433 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.289 | 20.8434 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.2974 | 20.8436 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.3057 | 20.8441 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.3141 | 20.8445 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.3224 | 20.8448 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.3307 | 20.8452 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.3391 | 20.8455 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.3474 | 20.8459 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.3558 | 20.8462 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.3641 | 20.8466 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.3725 | 20.8469 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.3808 | 20.8472 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.3891 | 20.8476 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.3975 | 20.8479 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.4058 | 20.8482 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.4142 | 20.8486 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.4225 | 20.8489 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.4309 | 20.8492 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.4392 | 20.8493 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.4476 | 20.8495 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.4559 | 20.8503 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.4642 | 20.8511 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.4726 | 20.8517 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.4809 | 20.8523 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.4893 | 20.8528 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.4976 | 20.8533 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.506 | 20.8538 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.5143 | 20.8543 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.5226 | 20.8546 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.531 | 20.855 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.5393 | 20.8553 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.5477 | 20.8557 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.556 | 20.856 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.5644 | 20.8564 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.5727 | 20.8567 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.581 | 20.8571 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.5894 | 20.8575 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.5977 | 20.8578 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.6061 | 20.8583 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.6144 | 20.8588 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.6228 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.6311 | 20.8585 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.6395 | 20.8584 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.6478 | 20.8583 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.6561 | 20.8582 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.6645 | 20.8582 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.6728 | 20.8582 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.6812 | 20.8581 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.6895 | 20.8582 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.6979 | 20.8583 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.7062 | 20.8584 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.7145 | 20.8585 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.7229 | 20.8585 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.7312 | 20.8586 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.7396 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.7479 | 20.8588 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.7563 | 20.8589 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.7646 | 20.859 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.7729 | 20.8589 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.7813 | 20.8589 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.7896 | 20.8589 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.798 | 20.8588 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.8063 | 20.8588 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.8147 | 20.8588 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.823 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.8314 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.8397 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.848 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.8564 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.8647 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.8731 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.8814 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.8898 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.8981 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.9064 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.9148 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.9231 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.9315 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.9398 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.9482 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.9565 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.9648 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.9732 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.9815 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.9899 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 248.9982 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.0066 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.0149 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.0233 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.0316 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.0399 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.0483 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.0566 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.065 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.0733 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.0817 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.09 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.0983 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.1067 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.115 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.1234 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.1317 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.1401 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.1484 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.1568 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.1651 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.1734 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.1818 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.1901 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.1985 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.2068 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.2152 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.2235 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.2318 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.2402 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.2485 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.2569 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.2652 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.2736 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.2819 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.2902 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.2986 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.3069 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.3153 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.3236 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.332 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.3403 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.3487 | 20.8587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.357 | 20.8588 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.3653 | 20.8589 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.3737 | 20.8589 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.382 | 20.859 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.3904 | 20.8591 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.3987 | 20.8591 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.4071 | 20.8592 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.4154 | 20.8593 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.4237 | 20.8594 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.4321 | 20.8594 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.4404 | 20.8595 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.4488 | 20.8596 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.4571 | 20.8596 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.4655 | 20.8597 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.4738 | 20.8597 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.4821 | 20.8597 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.4905 | 20.8596 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.4988 | 20.8595 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.5072 | 20.8595 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.5155 | 20.8594 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.5239 | 20.8592 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.5322 | 20.8589 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.5406 | 20.8586 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.5489 | 20.8584 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.5572 | 20.8581 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.5656 | 20.8578 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.5739 | 20.8581 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.5823 | 20.8583 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.5906 | 20.8585 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.599 | 20.8588 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.6073 | 20.8591 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.6156 | 20.8594 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.624 | 20.8597 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.6323 | 20.86 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.6407 | 20.8604 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.649 | 20.8609 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.6574 | 20.8614 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.6657 | 20.8619 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.674 | 20.8624 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.6824 | 20.8629 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.6907 | 20.8635 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.6991 | 20.8641 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.7074 | 20.8648 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.7158 | 20.8654 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.7241 | 20.8656 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.7325 | 20.8659 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.7408 | 20.8656 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.7491 | 20.8653 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.7575 | 20.865 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.7658 | 20.8648 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.7742 | 20.8644 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.7825 | 20.8641 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.7909 | 20.8638 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.7992 | 20.8634 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.8075 | 20.863 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.8159 | 20.8626 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.8242 | 20.8622 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.8326 | 20.8619 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.8409 | 20.8616 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.8493 | 20.8614 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.8576 | 20.8611 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.8659 | 20.8609 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.8743 | 20.8606 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.8826 | 20.8604 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.891 | 20.8606 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.8993 | 20.8608 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.9077 | 20.861 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.916 | 20.8612 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.9244 | 20.8614 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.9327 | 20.8616 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.941 | 20.8618 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.9494 | 20.8621 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.9577 | 20.8625 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.9661 | 20.863 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.9744 | 20.8634 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.9828 | 20.8638 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.9911 | 20.8642 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 249.9994 | 20.8645 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.0078 | 20.8646 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.0161 | 20.8647 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.0245 | 20.8647 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.0328 | 20.8647 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.0412 | 20.8648 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.0495 | 20.8649 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.0578 | 20.8648 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.0662 | 20.8647 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.0745 | 20.8646 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.0829 | 20.8644 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.0912 | 20.8644 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.0996 | 20.8643 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.1079 | 20.8642 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.1163 | 20.864 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.1246 | 20.8639 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.1329 | 20.8637 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.1413 | 20.8636 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.1496 | 20.8635 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.158 | 20.8634 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.1663 | 20.8633 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.1747 | 20.8633 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.183 | 20.8632 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.1913 | 20.863 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.1997 | 20.8628 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.208 | 20.8626 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.2164 | 20.8623 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.2247 | 20.8622 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.2331 | 20.8621 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.2414 | 20.8622 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.2497 | 20.8624 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.2581 | 20.8625 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.2664 | 20.8626 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.2748 | 20.862 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.2831 | 20.8614 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.2915 | 20.8604 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.2998 | 20.8594 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.3082 | 20.8585 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.3165 | 20.8575 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.3248 | 20.8566 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.3332 | 20.8557 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.3415 | 20.8549 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.3499 | 20.8541 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.3582 | 20.8535 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.3666 | 20.853 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.3749 | 20.8526 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.3832 | 20.8521 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.3916 | 20.8517 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.3999 | 20.8513 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.4083 | 20.8508 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.4166 | 20.8502 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.425 | 20.8497 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.4333 | 20.8492 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.4417 | 20.8493 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.45 | 20.8493 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.4583 | 20.8496 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.4667 | 20.85 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.475 | 20.8502 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.4834 | 20.8505 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.4917 | 20.8507 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.5001 | 20.8509 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.5084 | 20.8511 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.5167 | 20.8513 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.5251 | 20.8515 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.5334 | 20.8517 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.5418 | 20.8517 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.5501 | 20.8517 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.5585 | 20.8516 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.5668 | 20.8516 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.5751 | 20.8514 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.5835 | 20.8512 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.5918 | 20.8511 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.6002 | 20.851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.6085 | 20.8509 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.6169 | 20.8509 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.6252 | 20.8508 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.6336 | 20.8507 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.6419 | 20.8506 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.6502 | 20.8504 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.6586 | 20.8503 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.6669 | 20.8501 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.6753 | 20.85 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.6836 | 20.8498 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.692 | 20.8496 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.7003 | 20.8495 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.7086 | 20.8494 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.717 | 20.8494 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.7253 | 20.8495 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.7337 | 20.8497 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.742 | 20.8499 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.7504 | 20.85 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.7587 | 20.8501 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.767 | 20.8502 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.7754 | 20.8504 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.7837 | 20.8505 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.7921 | 20.8507 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.8004 | 20.8509 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.8088 | 20.8512 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.8171 | 20.8514 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.8255 | 20.8517 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.8338 | 20.8519 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.8421 | 20.8521 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.8505 | 20.8523 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.8588 | 20.8524 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.8672 | 20.8525 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.8755 | 20.8526 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.8839 | 20.8527 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.8922 | 20.854 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.9005 | 20.8552 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.9089 | 20.8564 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.9172 | 20.8576 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.9256 | 20.8588 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.9339 | 20.8599 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.9423 | 20.861 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.9506 | 20.8622 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.9589 | 20.8631 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.9673 | 20.8641 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.9756 | 20.8651 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.984 | 20.8661 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 250.9923 | 20.8671 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.0007 | 20.8681 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.009 | 20.8693 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.0174 | 20.8705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.0257 | 20.8717 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.034 | 20.873 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.0424 | 20.8742 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.0507 | 20.8754 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.0591 | 20.8753 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.0674 | 20.8753 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.0758 | 20.8753 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.0841 | 20.8753 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.0924 | 20.8754 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.1008 | 20.8756 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.1091 | 20.8756 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.1175 | 20.8756 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.1258 | 20.8758 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.1342 | 20.876 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.1425 | 20.8762 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.1508 | 20.8763 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.1592 | 20.8765 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.1675 | 20.8766 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.1759 | 20.8767 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.1842 | 20.8768 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.1926 | 20.877 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.2009 | 20.8772 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.2093 | 20.8773 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.2176 | 20.8775 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.2259 | 20.8776 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.2343 | 20.8778 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.2426 | 20.8778 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.251 | 20.8779 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.2593 | 20.878 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.2677 | 20.878 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.276 | 20.8781 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.2843 | 20.8782 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.2927 | 20.8783 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.301 | 20.8785 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.3094 | 20.8786 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.3177 | 20.8787 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.3261 | 20.8788 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.3344 | 20.8789 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.3427 | 20.8789 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.3511 | 20.8788 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.3594 | 20.8787 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.3678 | 20.8787 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.3761 | 20.8786 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.3845 | 20.8785 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.3928 | 20.8784 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.4012 | 20.8783 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.4095 | 20.879 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.4178 | 20.8796 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.4262 | 20.8803 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.4345 | 20.881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.4429 | 20.8826 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.4512 | 20.8843 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.4596 | 20.8859 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.4679 | 20.8875 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.4762 | 20.8903 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.4846 | 20.8931 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.4929 | 20.8959 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.5013 | 20.8987 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.5096 | 20.9016 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.518 | 20.9045 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.5263 | 20.9074 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.5346 | 20.9103 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.543 | 20.9132 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.5513 | 20.9161 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.5597 | 20.9191 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.568 | 20.9221 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.5764 | 20.9243 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.5847 | 20.9266 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.5931 | 20.9288 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.6014 | 20.931 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.6097 | 20.9322 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.6181 | 20.9334 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.6264 | 20.9347 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.6348 | 20.936 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.6431 | 20.9361 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.6515 | 20.9363 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.6598 | 20.9364 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.6681 | 20.9365 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.6765 | 20.9366 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.6848 | 20.9368 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.6932 | 20.937 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.7015 | 20.9372 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.7099 | 20.9373 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.7182 | 20.9374 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.7266 | 20.9375 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.7349 | 20.9375 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.7432 | 20.9375 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.7516 | 20.9375 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.7599 | 20.9375 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.7683 | 20.9375 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.7766 | 20.9375 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.785 | 20.9375 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.7933 | 20.9374 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.8016 | 20.9374 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.81 | 20.9373 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.8183 | 20.9372 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.8267 | 20.9371 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.835 | 20.9371 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.8434 | 20.9369 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.8517 | 20.9368 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.86 | 20.9365 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.8684 | 20.9361 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.8767 | 20.9359 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.8851 | 20.9357 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.8934 | 20.9353 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.9018 | 20.9349 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.9101 | 20.9345 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.9185 | 20.9341 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.9268 | 20.9345 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.9351 | 20.9348 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.9435 | 20.9352 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.9518 | 20.9357 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.9602 | 20.9359 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.9685 | 20.9361 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.9769 | 20.9364 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.9852 | 20.9367 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 251.9935 | 20.937 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.0019 | 20.9374 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.0102 | 20.9378 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.0186 | 20.9382 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.0269 | 20.9388 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.0353 | 20.9393 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.0436 | 20.9398 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.0519 | 20.9404 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.0603 | 20.9405 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.0686 | 20.9407 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.077 | 20.941 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.0853 | 20.9412 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.0937 | 20.9408 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.102 | 20.9403 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.1104 | 20.9399 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.1187 | 20.9394 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.127 | 20.9391 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.1354 | 20.9387 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.1437 | 20.9383 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.1521 | 20.9379 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.1604 | 20.9374 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.1688 | 20.9369 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.1771 | 20.9364 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.1854 | 20.9359 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.1938 | 20.9352 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.2021 | 20.9345 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.2105 | 20.9338 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.2188 | 20.9331 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.2272 | 20.933 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.2355 | 20.9328 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.2438 | 20.9326 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.2522 | 20.9324 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.2605 | 20.9321 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.2689 | 20.9319 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.2772 | 20.9316 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.2856 | 20.9313 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.2939 | 20.9304 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.3023 | 20.9295 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.3106 | 20.9286 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.3189 | 20.9276 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.3273 | 20.9266 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.3356 | 20.9257 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.344 | 20.9247 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.3523 | 20.9237 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.3607 | 20.9229 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.369 | 20.922 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.3773 | 20.9211 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.3857 | 20.9202 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.394 | 20.9193 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.4024 | 20.9184 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.4107 | 20.9174 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.4191 | 20.9165 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.4274 | 20.9157 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.4357 | 20.9148 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.4441 | 20.9139 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.4524 | 20.9131 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.4608 | 20.9129 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.4691 | 20.9128 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.4775 | 20.9127 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.4858 | 20.9126 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.4942 | 20.9127 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.5025 | 20.9127 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.5108 | 20.9128 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.5192 | 20.9128 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.5275 | 20.9129 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.5359 | 20.9129 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.5442 | 20.9132 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.5526 | 20.9134 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.5609 | 20.9136 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.5692 | 20.9139 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.5776 | 20.914 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.5859 | 20.9141 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.5943 | 20.9141 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.6026 | 20.9141 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.611 | 20.9143 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.6193 | 20.9144 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.6276 | 20.9146 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.636 | 20.9147 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.6443 | 20.915 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.6527 | 20.9153 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.661 | 20.9155 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.6694 | 20.9157 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.6777 | 20.9159 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.6861 | 20.9161 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.6944 | 20.9177 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.7027 | 20.9194 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.7111 | 20.9208 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.7194 | 20.9222 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.7278 | 20.9236 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.7361 | 20.9249 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.7445 | 20.9264 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.7528 | 20.928 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.7611 | 20.9296 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.7695 | 20.9312 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.7778 | 20.9326 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.7862 | 20.9341 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.7945 | 20.9366 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.8029 | 20.939 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.8112 | 20.9418 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.8195 | 20.9446 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.8279 | 20.9475 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.8362 | 20.9503 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.8446 | 20.9532 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.8529 | 20.9561 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.8613 | 20.9574 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.8696 | 20.9588 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.878 | 20.9604 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.8863 | 20.9621 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.8946 | 20.9638 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.903 | 20.9654 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.9113 | 20.9672 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.9197 | 20.969 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.928 | 20.9707 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.9364 | 20.9723 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.9447 | 20.974 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.953 | 20.9757 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.9614 | 20.9764 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.9697 | 20.977 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.9781 | 20.9771 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.9864 | 20.9771 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 252.9948 | 20.9771 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.0031 | 20.9771 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.0115 | 20.9771 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.0198 | 20.9771 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.0281 | 20.9771 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.0365 | 20.9772 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.0448 | 20.9771 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.0532 | 20.977 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.0615 | 20.9769 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.0699 | 20.9768 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.0782 | 20.9766 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.0865 | 20.9764 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.0949 | 20.9756 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.1032 | 20.9748 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.1116 | 20.9741 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.1199 | 20.9733 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.1283 | 20.9726 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.1366 | 20.9719 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.1449 | 20.9713 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.1533 | 20.9707 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.1616 | 20.9701 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.17 | 20.9696 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.1783 | 20.9691 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.1867 | 20.9686 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.195 | 20.968 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.2034 | 20.9674 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.2117 | 20.9669 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.22 | 20.9663 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.2284 | 20.9657 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.2367 | 20.9651 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.2451 | 20.9646 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.2534 | 20.964 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.2618 | 20.964 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.2701 | 20.964 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.2784 | 20.9641 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.2868 | 20.9641 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.2951 | 20.9642 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.3035 | 20.9642 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.3118 | 20.9644 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.3202 | 20.9645 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.3285 | 20.9646 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.3368 | 20.9647 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.3452 | 20.9646 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.3535 | 20.9646 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.3619 | 20.9645 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.3702 | 20.9644 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.3786 | 20.9644 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.3869 | 20.9643 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.3953 | 20.9643 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.4036 | 20.9642 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.4119 | 20.9642 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.4203 | 20.9641 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.4286 | 20.964 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.437 | 20.964 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.4453 | 20.9639 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.4537 | 20.9639 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.462 | 20.964 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.4703 | 20.9642 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.4787 | 20.9642 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.487 | 20.9643 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.4954 | 20.9658 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.5037 | 20.9672 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.5121 | 20.9689 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.5204 | 20.9705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.5287 | 20.9722 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.5371 | 20.9738 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.5454 | 20.9755 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.5538 | 20.9771 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.5621 | 20.9788 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.5705 | 20.9804 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.5788 | 20.9821 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.5872 | 20.9837 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.5955 | 20.9854 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.6038 | 20.987 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.6122 | 20.9886 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.6205 | 20.9903 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.6289 | 20.9917 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.6372 | 20.9931 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.6456 | 20.9947 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.6539 | 20.9962 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.6622 | 20.9963 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.6706 | 20.9964 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.6789 | 20.9966 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.6873 | 20.9967 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.6956 | 20.9968 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.704 | 20.997 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.7123 | 20.9971 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.7206 | 20.9972 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.729 | 20.9974 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.7373 | 20.9975 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.7457 | 20.9976 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.754 | 20.9978 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.7624 | 20.9979 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.7707 | 20.998 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.7791 | 20.9981 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.7874 | 20.9983 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.7957 | 20.9984 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.8041 | 20.9985 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.8124 | 20.9985 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.8208 | 20.9985 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.8291 | 20.9985 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.8375 | 20.9985 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.8458 | 20.9985 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.8541 | 20.9985 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.8625 | 20.9984 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.8708 | 20.9984 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.8792 | 20.9984 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.8875 | 20.9984 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.8959 | 20.9984 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.9042 | 20.9984 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.9125 | 20.9984 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.9209 | 20.9983 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.9292 | 20.9983 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.9376 | 20.9983 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.9459 | 20.9983 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.9543 | 20.9983 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.9626 | 20.9982 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.971 | 20.9981 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.9793 | 20.998 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.9876 | 20.9979 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 253.996 | 20.9978 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.0043 | 20.9977 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.0127 | 21.0005 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.021 | 21.0032 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.0294 | 21.006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.0377 | 21.0088 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.046 | 21.0116 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.0544 | 21.0144 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.0627 | 21.0171 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.0711 | 21.0199 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.0794 | 21.0227 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.0878 | 21.0255 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.0961 | 21.0283 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.1044 | 21.0311 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.1128 | 21.0338 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.1211 | 21.0366 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.1295 | 21.0395 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.1378 | 21.0424 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.1462 | 21.0452 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.1545 | 21.0481 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.1629 | 21.051 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.1712 | 21.0539 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.1795 | 21.0539 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.1879 | 21.0539 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.1962 | 21.0539 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.2046 | 21.0539 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.2129 | 21.054 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.2213 | 21.0542 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.2296 | 21.0544 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.2379 | 21.0546 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.2463 | 21.0548 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.2546 | 21.0551 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.263 | 21.0553 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.2713 | 21.0555 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.2797 | 21.0557 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.288 | 21.0559 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.2964 | 21.0561 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.3047 | 21.0563 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.313 | 21.0565 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.3214 | 21.0567 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.3297 | 21.0569 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.3381 | 21.0571 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.3464 | 21.0574 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.3548 | 21.0576 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.3631 | 21.0579 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.3714 | 21.0582 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.3798 | 21.0582 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.3881 | 21.0582 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.3965 | 21.0583 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.4048 | 21.0583 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.4132 | 21.0583 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.4215 | 21.0584 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.4298 | 21.0584 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.4382 | 21.0584 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.4465 | 21.0585 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.4549 | 21.0585 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.4632 | 21.0586 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.4716 | 21.0587 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.4799 | 21.0586 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.4883 | 21.0586 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.4966 | 21.0586 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.5049 | 21.0585 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.5133 | 21.0585 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.5216 | 21.0584 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.53 | 21.0584 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.5383 | 21.0584 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.5467 | 21.0583 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.555 | 21.0583 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.5633 | 21.0582 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.5717 | 21.0582 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.58 | 21.058 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 254.5884 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.5967 | 21.0574 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6051 | 21.0571 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6134 | 21.0569 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6217 | 21.0566 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6301 | 21.0563 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6384 | 21.056 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6468 | 21.0558 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6551 | 21.0556 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6635 | 21.0554 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6718 | 21.0552 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6802 | 21.055 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6885 | 21.0548 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.6968 | 21.0546 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7052 | 21.0544 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7135 | 21.0542 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7219 | 21.054 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7302 | 21.0539 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7386 | 21.0537 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7469 | 21.0536 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7552 | 21.0535 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7636 | 21.0535 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7719 | 21.0535 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7803 | 21.0534 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.7886 | 21.0533 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.797 | 21.0533 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8053 | 21.0532 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8136 | 21.0531 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.822 | 21.0531 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8303 | 21.053 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8387 | 21.053 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.847 | 21.0529 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8554 | 21.0529 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8637 | 21.0528 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8721 | 21.0528 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8804 | 21.0537 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8887 | 21.0546 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.8971 | 21.0554 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9054 | 21.0563 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9138 | 21.0573 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9221 | 21.0582 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9305 | 21.0592 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9388 | 21.0602 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9471 | 21.0614 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9555 | 21.0625 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9638 | 21.0636 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9722 | 21.0648 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9805 | 21.0659 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9889 | 21.0671 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 254.9972 | 21.0683 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0055 | 21.0694 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0139 | 21.0706 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0222 | 21.0718 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0306 | 21.073 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0389 | 21.0741 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0473 | 21.0744 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0556 | 21.0746 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.064 | 21.0748 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0723 | 21.0751 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0806 | 21.0753 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.089 | 21.0756 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.0973 | 21.0756 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.1057 | 21.0756 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.114 | 21.0755 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.1224 | 21.0754 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.1307 | 21.0752 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.139 | 21.0751 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.1474 | 21.0749 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.1557 | 21.0748 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.1641 | 21.0746 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.1724 | 21.0744 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.1808 | 21.0742 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.1891 | 21.074 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.1974 | 21.0738 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.2058 | 21.0736 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.2141 | 21.0734 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.2225 | 21.0732 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.2308 | 21.073 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.2392 | 21.0728 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.2475 | 21.0726 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.2559 | 21.0724 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.2642 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.2725 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.2809 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.2892 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.2976 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.3059 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.3143 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.3226 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.3309 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.3393 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.3476 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.356 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.3643 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.3727 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.381 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.3893 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.3977 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.406 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.4144 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.4227 | 21.0722 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.4311 | 21.0722 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.4394 | 21.0722 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.4478 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.4561 | 21.0724 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.4644 | 21.0725 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.4728 | 21.0726 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.4811 | 21.0727 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.4895 | 21.0727 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.4978 | 21.0728 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.5062 | 21.0729 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.5145 | 21.073 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.5228 | 21.0731 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.5312 | 21.0732 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.5395 | 21.0733 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.5479 | 21.0734 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.5562 | 21.0735 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.5646 | 21.0736 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.5729 | 21.0737 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.5812 | 21.0738 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.5896 | 21.0739 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.5979 | 21.074 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.6063 | 21.0741 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.6146 | 21.0741 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.623 | 21.0741 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.6313 | 21.0741 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.6397 | 21.0741 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.648 | 21.0741 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.6563 | 21.0741 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.6647 | 21.0741 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.673 | 21.0741 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.6814 | 21.074 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.6897 | 21.074 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.6981 | 21.074 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.7064 | 21.074 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.7147 | 21.074 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.7231 | 21.0739 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.7314 | 21.0741 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.7398 | 21.0743 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.7481 | 21.0744 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.7565 | 21.0746 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.7648 | 21.0748 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.7732 | 21.075 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.7815 | 21.0751 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.7898 | 21.0753 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.7982 | 21.0755 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.8065 | 21.0756 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.8149 | 21.0758 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.8232 | 21.076 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.8316 | 21.0762 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.8399 | 21.0764 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.8482 | 21.0766 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.8566 | 21.0768 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.8649 | 21.077 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.8733 | 21.0771 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.8816 | 21.0773 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.89 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.8983 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.9066 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.915 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.9233 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.9317 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.94 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.9484 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.9567 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.9651 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.9734 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.9817 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.9901 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 255.9984 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.0068 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.0151 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.0235 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.0318 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.0401 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.0485 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.0568 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.0652 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.0735 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.0819 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.0902 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.0985 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.1069 | 21.0774 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.1152 | 21.0774 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.1236 | 21.0774 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.1319 | 21.0774 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.1403 | 21.0774 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.1486 | 21.0774 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.157 | 21.0774 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.1653 | 21.0772 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.1736 | 21.0771 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.182 | 21.077 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.1903 | 21.0768 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.1987 | 21.0767 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.207 | 21.0765 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.2154 | 21.0764 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.2237 | 21.0763 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.232 | 21.0761 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.2404 | 21.076 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.2487 | 21.0759 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.2571 | 21.0758 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.2654 | 21.0756 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.2738 | 21.0755 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.2821 | 21.0754 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.2904 | 21.0753 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.2988 | 21.0751 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.3071 | 21.075 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.3155 | 21.0751 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.3238 | 21.0751 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.3322 | 21.0752 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.3405 | 21.0754 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.3489 | 21.0755 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.3572 | 21.0757 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.3655 | 21.0759 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.3739 | 21.0762 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.3822 | 21.0764 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.3906 | 21.0767 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.3989 | 21.0769 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.4073 | 21.0772 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.4156 | 21.0774 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.4239 | 21.0777 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.4323 | 21.0779 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.4406 | 21.0782 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.449 | 21.0784 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.4573 | 21.0786 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.4657 | 21.0789 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.474 | 21.0791 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.4823 | 21.0792 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.4907 | 21.0793 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.499 | 21.0794 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.5074 | 21.0795 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.5157 | 21.0809 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.5241 | 21.0823 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.5324 | 21.0835 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.5408 | 21.0848 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.5491 | 21.0862 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.5574 | 21.0875 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.5658 | 21.0888 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.5741 | 21.0902 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.5825 | 21.0919 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.5908 | 21.0937 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.5992 | 21.0954 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.6075 | 21.0972 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.6158 | 21.0989 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.6242 | 21.1007 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.6325 | 21.1025 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.6409 | 21.1042 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.6492 | 21.106 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.6576 | 21.1078 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.6659 | 21.1104 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.6742 | 21.113 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.6826 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.6909 | 21.1156 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.6993 | 21.1169 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.7076 | 21.1182 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.716 | 21.1195 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.7243 | 21.1207 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.7327 | 21.122 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.741 | 21.1233 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.7493 | 21.1241 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.7577 | 21.125 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.766 | 21.1259 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.7744 | 21.1267 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.7827 | 21.1276 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.7911 | 21.1284 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.7994 | 21.1295 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.8077 | 21.1306 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.8161 | 21.1317 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.8244 | 21.1327 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.8328 | 21.133 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.8411 | 21.1332 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.8495 | 21.1335 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.8578 | 21.1337 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.8661 | 21.134 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.8745 | 21.1343 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.8828 | 21.1345 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.8912 | 21.1347 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.8995 | 21.135 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.9079 | 21.1352 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.9162 | 21.1355 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.9246 | 21.1358 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.9329 | 21.1362 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.9412 | 21.1366 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.9496 | 21.137 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.9579 | 21.1374 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.9663 | 21.1376 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.9746 | 21.1378 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.983 | 21.1379 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.9913 | 21.1381 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 256.9996 | 21.1382 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.008 | 21.1384 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.0163 | 21.1384 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.0247 | 21.1384 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.033 | 21.1384 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.0414 | 21.1384 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.0497 | 21.1383 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.0581 | 21.1383 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.0664 | 21.1384 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.0747 | 21.1384 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.0831 | 21.1384 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.0914 | 21.1384 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.0998 | 21.1383 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.1081 | 21.1382 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.1165 | 21.1379 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.1248 | 21.1376 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.1331 | 21.1373 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.1415 | 21.1371 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.1498 | 21.1368 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.1582 | 21.1365 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.1665 | 21.1362 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.1749 | 21.1359 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.1832 | 21.1357 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.1915 | 21.1356 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.1999 | 21.1355 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.2082 | 21.1353 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.2166 | 21.1352 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.2249 | 21.135 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.2333 | 21.1348 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.2416 | 21.1346 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.25 | 21.1347 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.2583 | 21.1347 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.2666 | 21.1349 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.275 | 21.135 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.2833 | 21.1353 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.2917 | 21.1356 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.3 | 21.1359 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.3084 | 21.1362 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.3167 | 21.1366 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.325 | 21.1369 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.3334 | 21.1372 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.3417 | 21.1376 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.3501 | 21.1379 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.3584 | 21.1383 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.3668 | 21.1386 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.3751 | 21.139 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.3834 | 21.1393 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.3918 | 21.1397 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.4001 | 21.14 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.4085 | 21.1404 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.4168 | 21.1403 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.4252 | 21.1403 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.4335 | 21.1399 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.4419 | 21.1396 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.4502 | 21.1392 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.4585 | 21.1388 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.4669 | 21.1385 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.4752 | 21.1381 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.4836 | 21.1377 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.4919 | 21.1373 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.5003 | 21.1371 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.5086 | 21.1368 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.5169 | 21.1365 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.5253 | 21.1362 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.5336 | 21.1359 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.542 | 21.1356 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.5503 | 21.1352 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.5587 | 21.1348 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.567 | 21.1345 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.5753 | 21.1341 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.5837 | 21.1338 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.592 | 21.1335 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.6004 | 21.1334 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.6087 | 21.1333 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.6171 | 21.1332 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.6254 | 21.1332 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.6338 | 21.1331 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.6421 | 21.133 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.6504 | 21.1333 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.6588 | 21.1336 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.6671 | 21.1338 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.6755 | 21.134 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.6838 | 21.1338 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.6922 | 21.1336 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.7005 | 21.1334 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.7088 | 21.1332 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.7172 | 21.1331 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.7255 | 21.133 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.7339 | 21.1328 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.7422 | 21.1327 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.7506 | 21.1327 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.7589 | 21.1326 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.7672 | 21.1325 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.7756 | 21.1325 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.7839 | 21.1324 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.7923 | 21.1323 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.8006 | 21.1323 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.809 | 21.1322 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.8173 | 21.1318 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.8257 | 21.1315 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.834 | 21.1311 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.8423 | 21.1307 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.8507 | 21.1308 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.859 | 21.1308 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.8674 | 21.1308 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.8757 | 21.1309 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.8841 | 21.1307 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.8924 | 21.1306 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.9007 | 21.1305 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.9091 | 21.1303 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.9174 | 21.1301 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.9258 | 21.1298 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.9341 | 21.1295 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.9425 | 21.1292 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.9508 | 21.129 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.9591 | 21.1289 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.9675 | 21.1287 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.9758 | 21.1286 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.9842 | 21.1276 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 257.9925 | 21.1266 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.0009 | 21.1256 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.0092 | 21.1246 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.0176 | 21.1235 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.0259 | 21.1224 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.0342 | 21.1213 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.0426 | 21.1202 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.0509 | 21.1188 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.0593 | 21.1175 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.0676 | 21.1161 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.076 | 21.1148 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.0843 | 21.1136 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.0926 | 21.1123 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.101 | 21.1111 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.1093 | 21.1099 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.1177 | 21.1086 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.126 | 21.1073 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.1344 | 21.1059 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.1427 | 21.1044 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.151 | 21.1038 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.1594 | 21.1032 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.1677 | 21.1025 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.1761 | 21.1018 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.1844 | 21.1012 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.1928 | 21.1006 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.2011 | 21.1001 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.2095 | 21.0995 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.2178 | 21.0993 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.2261 | 21.0992 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.2345 | 21.0991 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.2428 | 21.099 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.2512 | 21.0989 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.2595 | 21.0988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.2679 | 21.0986 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.2762 | 21.0985 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.2845 | 21.0985 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.2929 | 21.0984 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.3012 | 21.0985 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.3096 | 21.0985 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.3179 | 21.0985 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.3263 | 21.0986 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.3346 | 21.0987 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.343 | 21.0988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.3513 | 21.0989 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.3596 | 21.0989 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.368 | 21.099 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.3763 | 21.0991 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.3847 | 21.0992 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.393 | 21.0993 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.4014 | 21.0995 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.4097 | 21.0996 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.418 | 21.0996 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.4264 | 21.0997 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.4347 | 21.0997 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.4431 | 21.0998 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.4514 | 21.0972 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.4598 | 21.0947 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.4681 | 21.0921 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.4764 | 21.0896 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.4848 | 21.087 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.4931 | 21.0845 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.5015 | 21.0819 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.5098 | 21.0794 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.5182 | 21.0769 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.5265 | 21.0745 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.5349 | 21.072 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.5432 | 21.0696 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.5515 | 21.0671 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.5599 | 21.0647 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.5682 | 21.0622 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.5766 | 21.0597 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.5849 | 21.0573 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.5933 | 21.0549 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.6016 | 21.0525 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.6099 | 21.0502 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.6183 | 21.0503 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.6266 | 21.0505 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.635 | 21.0507 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.6433 | 21.0508 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.6517 | 21.0511 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.66 | 21.0513 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.6683 | 21.0515 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.6767 | 21.0517 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.685 | 21.0519 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.6934 | 21.052 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.7017 | 21.0521 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.7101 | 21.0523 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.7184 | 21.0511 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.7268 | 21.0499 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.7351 | 21.0487 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.7434 | 21.0475 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.7518 | 21.0463 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.7601 | 21.0451 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.7685 | 21.0438 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.7768 | 21.0426 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.7852 | 21.0414 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.7935 | 21.0402 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.8018 | 21.039 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.8102 | 21.0379 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.8185 | 21.0367 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.8269 | 21.0354 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.8352 | 21.0342 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.8436 | 21.0331 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.8519 | 21.0319 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.8602 | 21.0307 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.8686 | 21.0295 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.8769 | 21.0283 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.8853 | 21.0265 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.8936 | 21.0247 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.902 | 21.0228 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.9103 | 21.021 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.9187 | 21.0192 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.927 | 21.0174 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.9353 | 21.0157 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.9437 | 21.014 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.952 | 21.0123 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.9604 | 21.0106 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.9687 | 21.0087 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.9771 | 21.0068 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.9854 | 21.0049 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 258.9937 | 21.003 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.0021 | 21.0011 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.0104 | 20.9992 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.0188 | 20.9973 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.0271 | 20.9953 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.0355 | 20.9934 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.0438 | 20.9915 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.0521 | 20.9916 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.0605 | 20.9916 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.0688 | 20.9917 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.0772 | 20.9917 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.0855 | 20.9918 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.0939 | 20.9918 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.1022 | 20.9917 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.1106 | 20.9916 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.1189 | 20.9915 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.1272 | 20.9914 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.1356 | 20.9914 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.1439 | 20.9914 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.1523 | 20.9914 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.1606 | 20.9914 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.169 | 20.9914 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.1773 | 20.9914 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.1856 | 20.9913 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.194 | 20.9911 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.2023 | 20.9909 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.2107 | 20.9907 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.219 | 20.9905 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.2274 | 20.9903 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.2357 | 20.9901 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.244 | 20.9899 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.2524 | 20.9898 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.2607 | 20.9896 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.2691 | 20.9894 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.2774 | 20.9892 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.2858 | 20.989 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.2941 | 20.9889 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.3025 | 20.9887 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.3108 | 20.9885 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.3191 | 20.9883 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.3275 | 20.9881 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.3358 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.3442 | 20.9878 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.3525 | 20.9878 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.3609 | 20.9878 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.3692 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.3775 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.3859 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.3942 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.4026 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.4109 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.4193 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.4276 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.4359 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.4443 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.4526 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.461 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.4693 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.4777 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.486 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.4944 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.5027 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.511 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.5194 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.5277 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.5361 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.5444 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.5528 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.5611 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.5694 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.5778 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.5861 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.5945 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.6028 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.6112 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.6195 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.6279 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.6362 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.6445 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.6529 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.6612 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.6696 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.6779 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.6863 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.6946 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.7029 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.7113 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.7196 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.728 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.7363 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.7447 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.753 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.7613 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.7697 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.778 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.7864 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.7947 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.8031 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.8114 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.8198 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.8281 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.8364 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.8448 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.8531 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.8615 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.8698 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.8782 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.8865 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.8948 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.9032 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.9115 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.9199 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.9282 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.9366 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.9449 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.9532 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.9616 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.9699 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.9783 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.9866 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 259.995 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.0033 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.0117 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.02 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.0283 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.0367 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.045 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.0534 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.0617 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.0701 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.0784 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.0867 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.0951 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.1034 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.1118 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.1201 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.1285 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.1368 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.1451 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.1535 | 20.9881 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.1618 | 20.9882 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.1702 | 20.9883 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.1785 | 20.9885 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.1869 | 20.9886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.1952 | 20.9888 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.2036 | 20.9889 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.2119 | 20.989 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.2202 | 20.9892 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.2286 | 20.9893 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.2369 | 20.9894 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.2453 | 20.9895 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.2536 | 20.9896 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.262 | 20.9897 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.2703 | 20.9899 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.2786 | 20.9901 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.287 | 20.9902 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.2953 | 20.9904 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.3037 | 20.9907 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.312 | 20.991 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.3204 | 20.9912 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.3287 | 20.9913 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.337 | 20.9913 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.3454 | 20.9912 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.3537 | 20.9912 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.3621 | 20.9911 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.3704 | 20.9909 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.3788 | 20.9907 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.3871 | 20.9904 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.3955 | 20.9902 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.4038 | 20.99 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.4121 | 20.9898 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.4205 | 20.9896 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.4288 | 20.9894 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.4372 | 20.9892 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.4455 | 20.989 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.4539 | 20.9888 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.4622 | 20.9887 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.4705 | 20.9884 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.4789 | 20.9882 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.4872 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.4956 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.5039 | 20.9879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.5123 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.5206 | 20.988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.5289 | 20.9881 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.5373 | 20.9884 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.5456 | 20.9887 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.554 | 20.9889 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.5623 | 20.9891 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.5707 | 20.9893 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.579 | 20.9895 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.5874 | 20.9898 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.5957 | 20.99 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.604 | 20.9899 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.6124 | 20.9898 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.6207 | 20.9897 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.6291 | 20.9895 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.6374 | 20.9893 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.6458 | 20.989 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.6541 | 20.9887 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.6624 | 20.9884 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.6708 | 20.9893 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.6791 | 20.9903 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.6875 | 20.9912 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.6958 | 20.9922 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.7042 | 20.993 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.7125 | 20.9939 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.7208 | 20.9948 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.7292 | 20.9957 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.7375 | 20.9967 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.7459 | 20.9977 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.7542 | 20.9987 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.7626 | 20.9997 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.7709 | 21.0009 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.7793 | 21.0022 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.7876 | 21.0034 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.7959 | 21.0046 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.8043 | 21.006 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.8126 | 21.0074 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.821 | 21.0088 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.8293 | 21.0102 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.8377 | 21.0103 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.846 | 21.0104 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.8543 | 21.012 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.8627 | 21.0136 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.871 | 21.0153 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.8794 | 21.0169 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.8877 | 21.0186 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.8961 | 21.0202 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.9044 | 21.0218 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.9128 | 21.0234 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.9211 | 21.0248 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.9294 | 21.0262 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.9378 | 21.0276 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.9461 | 21.029 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.9545 | 21.0303 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.9628 | 21.0316 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.9712 | 21.0329 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.9795 | 21.0342 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.9878 | 21.0354 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 260.9962 | 21.0366 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.0045 | 21.0379 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.0129 | 21.0392 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.0212 | 21.039 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.0296 | 21.0388 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.0379 | 21.0385 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.0462 | 21.0382 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.0546 | 21.0379 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.0629 | 21.0376 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.0713 | 21.0372 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.0796 | 21.0368 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.088 | 21.0366 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.0963 | 21.0364 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.1047 | 21.0361 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.113 | 21.0359 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.1213 | 21.0357 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.1297 | 21.0354 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.138 | 21.0354 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.1464 | 21.0353 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.1547 | 21.0352 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.1631 | 21.0352 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.1714 | 21.0351 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.1797 | 21.035 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.1881 | 21.0349 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.1964 | 21.0348 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.2048 | 21.0348 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.2131 | 21.0348 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.2215 | 21.0348 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.2298 | 21.0348 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.2381 | 21.0349 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.2465 | 21.0349 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.2548 | 21.0361 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.2632 | 21.0372 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.2715 | 21.0384 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.2799 | 21.0395 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.2882 | 21.0408 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.2966 | 21.042 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.3049 | 21.0431 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.3132 | 21.0442 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.3216 | 21.0452 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.3299 | 21.0462 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.3383 | 21.0478 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.3466 | 21.0494 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.355 | 21.0511 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.3633 | 21.0528 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.3716 | 21.0544 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.38 | 21.0561 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.3883 | 21.0577 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.3967 | 21.0594 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.405 | 21.0611 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.4134 | 21.0628 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.4217 | 21.0639 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.43 | 21.065 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.4384 | 21.0661 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.4467 | 21.0672 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.4551 | 21.0681 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.4634 | 21.0691 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.4718 | 21.07 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.4801 | 21.071 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.4885 | 21.0721 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.4968 | 21.0732 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.5051 | 21.0737 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.5135 | 21.0743 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.5218 | 21.0747 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.5302 | 21.0752 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.5385 | 21.0757 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.5469 | 21.0762 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.5552 | 21.0767 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.5635 | 21.0771 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.5719 | 21.0776 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.5802 | 21.0781 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.5886 | 21.0782 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.5969 | 21.0783 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.6053 | 21.0784 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.6136 | 21.0785 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.6219 | 21.0788 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.6303 | 21.079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.6386 | 21.0792 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.647 | 21.0794 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.6553 | 21.0794 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.6637 | 21.0794 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.672 | 21.0795 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.6804 | 21.0795 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.6887 | 21.0795 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.697 | 21.0795 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.7054 | 21.0796 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.7137 | 21.0797 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.7221 | 21.0799 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.7304 | 21.0801 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.7388 | 21.0804 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.7471 | 21.0806 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.7554 | 21.0807 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.7638 | 21.0808 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.7721 | 21.0809 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.7805 | 21.081 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.7888 | 21.0812 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.7972 | 21.0813 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.8055 | 21.0815 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.8138 | 21.0818 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.8222 | 21.082 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.8305 | 21.0822 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.8389 | 21.0825 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.8472 | 21.0827 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.8556 | 21.083 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.8639 | 21.0832 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.8723 | 21.0846 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.8806 | 21.086 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.8889 | 21.0873 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.8973 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.9056 | 21.0898 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.914 | 21.091 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.9223 | 21.0922 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.9307 | 21.0934 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.939 | 21.0949 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.9473 | 21.0964 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.9557 | 21.098 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.964 | 21.0995 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.9724 | 21.1011 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.9807 | 21.1026 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.9891 | 21.1042 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 261.9974 | 21.1057 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.0057 | 21.1072 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.0141 | 21.1086 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.0224 | 21.11 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.0308 | 21.1115 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.0391 | 21.1117 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.0475 | 21.1119 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.0558 | 21.1121 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.0642 | 21.1123 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.0725 | 21.1126 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.0808 | 21.113 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.0892 | 21.1133 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.0975 | 21.1137 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.1059 | 21.1136 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.1142 | 21.1136 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.1226 | 21.1136 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.1309 | 21.1136 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.1392 | 21.1135 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.1476 | 21.1133 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.1559 | 21.1132 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.1643 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.1726 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.181 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.1893 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.1977 | 21.1132 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.206 | 21.1132 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.2143 | 21.1132 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.2227 | 21.1132 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.231 | 21.1132 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.2394 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.2477 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.2561 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.2644 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.2727 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.2811 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.2894 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.2978 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.3061 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.3145 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.3228 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.3311 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.3395 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.3478 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.3562 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.3645 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.3729 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.3812 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.3896 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.3979 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.4062 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.4146 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.4229 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.4313 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.4396 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.448 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.4563 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.4646 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.473 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.4813 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.4897 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.498 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.5064 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.5147 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.523 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.5314 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.5397 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.5481 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.5564 | 21.1132 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.5648 | 21.1134 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.5731 | 21.1134 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.5815 | 21.1135 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.5898 | 21.1135 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.5981 | 21.1136 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.6065 | 21.1137 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.6148 | 21.1137 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.6232 | 21.1138 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.6315 | 21.1139 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.6399 | 21.1139 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.6482 | 21.114 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.6565 | 21.114 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.6649 | 21.1141 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.6732 | 21.1142 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.6816 | 21.1142 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.6899 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.6983 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.7066 | 21.1144 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.7149 | 21.1145 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.7233 | 21.1144 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.7316 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.74 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.7483 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.7567 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.765 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.7734 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.7817 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.79 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.7984 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.8067 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.8151 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.8234 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.8318 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.8401 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.8484 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.8568 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.8651 | 21.1143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.8735 | 21.1142 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.8818 | 21.1141 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.8902 | 21.1141 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.8985 | 21.114 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.9068 | 21.1139 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.9152 | 21.1139 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.9235 | 21.1138 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.9319 | 21.1138 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.9402 | 21.1137 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.9486 | 21.1137 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.9569 | 21.1136 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.9653 | 21.1136 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.9736 | 21.1136 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.9819 | 21.1135 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.9903 | 21.1135 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 262.9986 | 21.1134 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.007 | 21.1134 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.0153 | 21.1133 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.0237 | 21.1133 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.032 | 21.1132 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.0403 | 21.1133 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.0487 | 21.1133 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.057 | 21.1133 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.0654 | 21.1134 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.0737 | 21.1133 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.0821 | 21.1132 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.0904 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.0987 | 21.1129 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.1071 | 21.1128 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.1154 | 21.1127 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.1238 | 21.1126 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.1321 | 21.1124 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.1405 | 21.1123 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.1488 | 21.1122 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.1572 | 21.112 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.1655 | 21.1119 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.1738 | 21.1117 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.1822 | 21.1115 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.1905 | 21.1114 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.1989 | 21.1112 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.2072 | 21.111 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.2156 | 21.1108 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.2239 | 21.1106 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.2322 | 21.1104 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.2406 | 21.1103 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.2489 | 21.1103 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.2573 | 21.1101 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.2656 | 21.11 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.274 | 21.11 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.2823 | 21.11 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.2906 | 21.11 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.299 | 21.11 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.3073 | 21.11 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.3157 | 21.11 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.324 | 21.1099 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.3324 | 21.1099 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.3407 | 21.11 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.3491 | 21.11 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.3574 | 21.1101 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.3657 | 21.1101 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.3741 | 21.1101 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.3824 | 21.1101 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.3908 | 21.1104 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.3991 | 21.1106 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.4075 | 21.1109 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.4158 | 21.1112 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.4241 | 21.1114 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.4325 | 21.1117 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.4408 | 21.1118 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.4492 | 21.1119 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.4575 | 21.112 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.4659 | 21.1121 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.4742 | 21.1122 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.4826 | 21.1123 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.4909 | 21.1125 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.4992 | 21.1126 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.5076 | 21.1127 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.5159 | 21.1128 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.5243 | 21.1129 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.5326 | 21.113 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.541 | 21.1132 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.5493 | 21.1134 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.5576 | 21.1132 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.566 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.5743 | 21.1129 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.5827 | 21.1126 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.591 | 21.1125 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.5994 | 21.1123 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.6077 | 21.1122 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.616 | 21.112 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.6244 | 21.1119 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.6327 | 21.1118 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.6411 | 21.1116 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.6494 | 21.1115 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.6578 | 21.1114 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.6661 | 21.1112 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.6745 | 21.1111 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.6828 | 21.111 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.6911 | 21.1108 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.6995 | 21.1107 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.7078 | 21.1106 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.7162 | 21.1104 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.7245 | 21.1104 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.7329 | 21.1104 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.7412 | 21.1104 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.7495 | 21.1104 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.7579 | 21.1104 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.7662 | 21.1103 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.7746 | 21.1103 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.7829 | 21.1103 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.7913 | 21.1103 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.7996 | 21.1103 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.8079 | 21.11 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.8163 | 21.1097 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.8246 | 21.1094 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.833 | 21.1092 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.8413 | 21.1088 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.8497 | 21.1084 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.858 | 21.1081 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.8664 | 21.1077 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.8747 | 21.1063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.883 | 21.1049 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.8914 | 21.1034 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.8997 | 21.1019 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.9081 | 21.1004 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.9164 | 21.0989 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.9248 | 21.0975 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.9331 | 21.096 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.9414 | 21.0946 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.9498 | 21.0931 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.9581 | 21.0917 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.9665 | 21.0903 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.9748 | 21.0892 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.9832 | 21.0881 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.9915 | 21.087 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 263.9998 | 21.0859 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.0082 | 21.0849 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.0165 | 21.0838 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.0249 | 21.083 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.0332 | 21.0821 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.0416 | 21.0822 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.0499 | 21.0824 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.0583 | 21.0828 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.0666 | 21.0832 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.0749 | 21.0835 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.0833 | 21.0839 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.0916 | 21.0843 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.1 | 21.0846 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.1083 | 21.0849 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.1167 | 21.0852 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.125 | 21.0855 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.1333 | 21.0858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.1417 | 21.0861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.15 | 21.0863 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.1584 | 21.0865 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.1667 | 21.0868 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.1751 | 21.087 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.1834 | 21.0872 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.1917 | 21.0873 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.2001 | 21.0874 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.2084 | 21.0875 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.2168 | 21.0876 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.2251 | 21.0864 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.2335 | 21.0852 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.2418 | 21.084 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.2502 | 21.0827 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.2585 | 21.0817 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.2668 | 21.0807 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.2752 | 21.0796 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.2835 | 21.0786 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.2919 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.3002 | 21.0765 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.3086 | 21.0754 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.3169 | 21.0744 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.3252 | 21.0733 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.3336 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.3419 | 21.0713 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.3503 | 21.0702 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.3586 | 21.0692 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.367 | 21.0681 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.3753 | 21.067 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.3836 | 21.0659 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.392 | 21.0658 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.4003 | 21.0658 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.4087 | 21.0658 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.417 | 21.0658 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.4254 | 21.0657 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.4337 | 21.0656 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.4421 | 21.0655 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.4504 | 21.0654 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.4587 | 21.0653 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.4671 | 21.0651 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.4754 | 21.0651 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.4838 | 21.065 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.4921 | 21.0648 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.5005 | 21.0647 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.5088 | 21.0646 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.5171 | 21.0645 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.5255 | 21.0644 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.5338 | 21.0643 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.5422 | 21.0643 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.5505 | 21.0642 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.5589 | 21.0642 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.5672 | 21.0642 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.5755 | 21.0642 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.5839 | 21.0642 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.5922 | 21.0642 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.6006 | 21.0642 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.6089 | 21.0642 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.6173 | 21.0642 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.6256 | 21.0642 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.634 | 21.0642 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.6423 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.6506 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.659 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.6673 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.6757 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.684 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.6924 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.7007 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.709 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.7174 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.7257 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.7341 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.7424 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.7508 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.7591 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.7674 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.7758 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.7841 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.7925 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.8008 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.8092 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.8175 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.8259 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.8342 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.8425 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.8509 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.8592 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.8676 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.8759 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.8843 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.8926 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.9009 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.9093 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.9176 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.926 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.9343 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.9427 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.951 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.9594 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.9677 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.976 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.9844 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 264.9927 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.0011 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.0094 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.0178 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.0261 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.0344 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.0428 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.0511 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.0595 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.0678 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.0762 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.0845 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.0928 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.1012 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.1095 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.1179 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.1262 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.1346 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.1429 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.1513 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.1596 | 21.064 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.1679 | 21.064 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.1763 | 21.0639 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.1846 | 21.0638 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.193 | 21.0638 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.2013 | 21.0637 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.2097 | 21.0636 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.218 | 21.0635 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.2263 | 21.0635 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.2347 | 21.0634 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.243 | 21.0634 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.2514 | 21.0633 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.2597 | 21.0633 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.2681 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.2764 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.2847 | 21.0631 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.2931 | 21.0631 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.3014 | 21.0631 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.3098 | 21.0631 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.3181 | 21.0631 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.3265 | 21.0631 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.3348 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.3432 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.3515 | 21.0633 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.3598 | 21.0634 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.3682 | 21.0634 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.3765 | 21.0635 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.3849 | 21.0635 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.3932 | 21.0636 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.4016 | 21.0636 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.4099 | 21.0636 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.4182 | 21.0635 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.4266 | 21.0635 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.4349 | 21.0634 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.4433 | 21.0634 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.4516 | 21.0633 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.46 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.4683 | 21.0631 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.4766 | 21.0631 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.485 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.4933 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.5017 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.51 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.5184 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.5267 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.5351 | 21.0629 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.5434 | 21.0629 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.5517 | 21.0628 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.5601 | 21.0628 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.5684 | 21.0627 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.5768 | 21.0628 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.5851 | 21.0629 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.5935 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.6018 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.6101 | 21.0631 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.6185 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.6268 | 21.0633 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.6352 | 21.0634 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.6435 | 21.0633 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.6519 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.6602 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.6685 | 21.0628 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.6769 | 21.0626 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.6852 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.6936 | 21.0622 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.7019 | 21.0621 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.7103 | 21.0619 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.7186 | 21.0618 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.727 | 21.0617 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.7353 | 21.0615 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.7436 | 21.0613 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.752 | 21.061 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.7603 | 21.0607 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.7687 | 21.0604 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.777 | 21.0601 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.7854 | 21.0598 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.7937 | 21.0595 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.802 | 21.0592 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.8104 | 21.0591 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.8187 | 21.059 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.8271 | 21.0589 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.8354 | 21.0588 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.8438 | 21.0587 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.8521 | 21.0586 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.8604 | 21.0585 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.8688 | 21.0584 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.8771 | 21.0583 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.8855 | 21.0581 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.8938 | 21.058 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.9022 | 21.0579 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.9105 | 21.0579 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.9189 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.9272 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.9355 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.9439 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.9522 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.9606 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.9689 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.9773 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.9856 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 265.9939 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.0023 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.0106 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.019 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.0273 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.0357 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.044 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.0523 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.0607 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.069 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.0774 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.0857 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.0941 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.1024 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.1108 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.1191 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.1274 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.1358 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.1441 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.1525 | 21.0577 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.1608 | 21.0576 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.1692 | 21.0575 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.1775 | 21.0575 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.1858 | 21.0574 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.1942 | 21.0573 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.2025 | 21.0572 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.2109 | 21.0571 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.2192 | 21.0571 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.2276 | 21.057 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.2359 | 21.0569 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.2443 | 21.0569 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.2526 | 21.0569 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.2609 | 21.0569 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.2693 | 21.0569 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.2776 | 21.0569 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.286 | 21.0569 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.2943 | 21.0569 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.3027 | 21.0569 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.311 | 21.057 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.3193 | 21.0571 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.3277 | 21.0572 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.336 | 21.0572 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.3444 | 21.0573 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.3527 | 21.0574 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.3611 | 21.0575 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.3694 | 21.0576 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.3777 | 21.0577 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.3861 | 21.0578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.3944 | 21.0582 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.4028 | 21.0585 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.4111 | 21.0588 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.4195 | 21.0591 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.4278 | 21.0593 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.4362 | 21.0596 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.4445 | 21.0599 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.4528 | 21.0601 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.4612 | 21.0604 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.4695 | 21.0606 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.4779 | 21.0609 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.4862 | 21.0612 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.4946 | 21.0614 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.5029 | 21.0617 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.5112 | 21.062 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.5196 | 21.0622 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.5279 | 21.0625 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.5363 | 21.0628 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.5446 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.553 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.5613 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.5696 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.578 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.5863 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.5947 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.603 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.6114 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.6197 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.6281 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.6364 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.6447 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.6531 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.6614 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.6698 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.6781 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.6865 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.6948 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.7031 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.7115 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.7198 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.7282 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.7365 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.7449 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.7532 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.7615 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.7699 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.7782 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.7866 | 21.0631 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.7949 | 21.0631 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.8033 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.8116 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.82 | 21.0629 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.8283 | 21.0629 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.8366 | 21.0628 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.845 | 21.0627 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.8533 | 21.0627 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.8617 | 21.0626 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.87 | 21.0626 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.8784 | 21.0625 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.8867 | 21.0625 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.895 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.9034 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.9117 | 21.0623 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.9201 | 21.0622 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.9284 | 21.0621 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.9368 | 21.0621 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.9451 | 21.062 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.9534 | 21.062 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.9618 | 21.062 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.9701 | 21.062 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.9785 | 21.062 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.9868 | 21.062 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 266.9952 | 21.062 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.0035 | 21.062 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.0119 | 21.062 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.0202 | 21.0621 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.0285 | 21.0621 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.0369 | 21.0621 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.0452 | 21.0621 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.0536 | 21.0621 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.0619 | 21.0621 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.0703 | 21.0621 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.0786 | 21.0622 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.0869 | 21.0622 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.0953 | 21.0623 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.1036 | 21.0623 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.112 | 21.0623 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.1203 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.1287 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.137 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.1453 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.1537 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.162 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.1704 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.1787 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.1871 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.1954 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.2038 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.2121 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.2204 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.2288 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.2371 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.2455 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.2538 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.2622 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.2705 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.2788 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.2872 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.2955 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.3039 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.3122 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.3206 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.3289 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.3372 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.3456 | 21.0625 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.3539 | 21.0626 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.3623 | 21.0627 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.3706 | 21.0628 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.379 | 21.0629 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.3873 | 21.0631 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.3957 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.404 | 21.0633 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.4123 | 21.0633 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.4207 | 21.0634 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.429 | 21.0634 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.4374 | 21.0634 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.4457 | 21.0635 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.4541 | 21.0635 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.4624 | 21.0635 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.4707 | 21.0635 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.4791 | 21.0636 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.4874 | 21.0636 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.4958 | 21.0636 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.5041 | 21.0637 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.5125 | 21.0636 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.5208 | 21.0635 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.5292 | 21.0635 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.5375 | 21.0634 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.5458 | 21.0633 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.5542 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.5625 | 21.0631 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.5709 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.5792 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.5876 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.5959 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.6042 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.6126 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.6209 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.6293 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.6376 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.646 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.6543 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.6626 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.671 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.6793 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.6877 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.696 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.7044 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.7127 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.7211 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.7294 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.7377 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.7461 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.7544 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.7628 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.7711 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.7795 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.7878 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.7961 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.8045 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.8128 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.8212 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.8295 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.8379 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.8462 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.8545 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.8629 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.8712 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.8796 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.8879 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.8963 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.9046 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.913 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.9213 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.9296 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.938 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.9463 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.9547 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.963 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.9714 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.9797 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.988 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 267.9964 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.0047 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.0131 | 21.0631 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.0214 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.0298 | 21.0633 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.0381 | 21.0635 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.0464 | 21.0636 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.0548 | 21.0638 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.0631 | 21.064 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.0715 | 21.0643 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.0798 | 21.0645 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.0882 | 21.0648 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.0965 | 21.065 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.1049 | 21.0652 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.1132 | 21.0655 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.1215 | 21.0657 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.1299 | 21.066 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.1382 | 21.0662 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.1466 | 21.0664 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.1549 | 21.0667 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.1633 | 21.0669 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.1716 | 21.0671 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.1799 | 21.0673 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.1883 | 21.0675 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.1966 | 21.0676 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.205 | 21.0678 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.2133 | 21.0679 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.2217 | 21.0681 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.23 | 21.068 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.2383 | 21.0678 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.2467 | 21.0677 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.255 | 21.0676 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.2634 | 21.0675 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.2717 | 21.0674 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.2801 | 21.0673 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.2884 | 21.0672 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.2968 | 21.0671 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.3051 | 21.067 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.3134 | 21.067 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.3218 | 21.0669 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.3301 | 21.0668 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.3385 | 21.0667 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.3468 | 21.0667 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.3552 | 21.0666 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.3635 | 21.0664 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.3718 | 21.0661 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.3802 | 21.0659 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.3885 | 21.0656 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.3969 | 21.0656 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.4052 | 21.0656 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.4136 | 21.0656 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.4219 | 21.0655 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.4302 | 21.0655 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.4386 | 21.0655 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.4469 | 21.0654 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.4553 | 21.0654 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.4636 | 21.0653 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.472 | 21.0653 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.4803 | 21.0651 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.4887 | 21.0649 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.497 | 21.0648 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.5053 | 21.0646 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.5137 | 21.0644 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.522 | 21.0643 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.5304 | 21.0642 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.5387 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.5471 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.5554 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.5637 | 21.064 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.5721 | 21.064 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.5804 | 21.0639 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.5888 | 21.0639 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.5971 | 21.0638 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.6055 | 21.0637 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.6138 | 21.0635 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.6221 | 21.0634 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.6305 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.6388 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.6472 | 21.063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.6555 | 21.0629 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.6639 | 21.0628 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.6722 | 21.0628 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.6806 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.6889 | 21.0655 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.6972 | 21.0668 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.7056 | 21.0682 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.7139 | 21.0695 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.7223 | 21.0708 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.7306 | 21.0721 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.739 | 21.0734 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.7473 | 21.0747 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.7556 | 21.076 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.764 | 21.0774 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.7723 | 21.0787 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.7807 | 21.08 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.789 | 21.0814 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.7974 | 21.0828 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.8057 | 21.0841 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.8141 | 21.0855 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.8224 | 21.0868 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.8307 | 21.0882 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.8391 | 21.0896 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.8474 | 21.0895 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.8558 | 21.0895 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.8641 | 21.0894 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.8725 | 21.0894 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.8808 | 21.0893 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.8891 | 21.0893 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.8975 | 21.0892 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.9058 | 21.0891 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.9142 | 21.089 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.9225 | 21.0889 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.9309 | 21.0889 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.9392 | 21.0888 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.9475 | 21.0888 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.9559 | 21.0888 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.9642 | 21.0887 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.9726 | 21.0887 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.9809 | 21.0887 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.9893 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 268.9976 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.006 | 21.0885 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.0143 | 21.0885 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.0226 | 21.0885 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.031 | 21.0884 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.0393 | 21.0884 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.0477 | 21.0883 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.056 | 21.0883 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.0644 | 21.0883 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.0727 | 21.0882 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.081 | 21.0883 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.0894 | 21.0884 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.0977 | 21.0884 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.1061 | 21.0884 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.1144 | 21.0885 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.1228 | 21.0885 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.1311 | 21.0885 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.1394 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.1478 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.1561 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.1645 | 21.0888 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.1728 | 21.0889 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.1812 | 21.0891 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.1895 | 21.0892 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.1979 | 21.0894 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.2062 | 21.0895 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.2145 | 21.0896 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.2229 | 21.0898 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.2312 | 21.0899 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.2396 | 21.0901 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.2479 | 21.0901 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.2563 | 21.0902 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.2646 | 21.0903 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.2729 | 21.0904 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.2813 | 21.0905 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.2896 | 21.0906 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.298 | 21.0907 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.3063 | 21.0907 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.3147 | 21.0907 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.323 | 21.0908 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.3313 | 21.0907 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.3397 | 21.0906 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.348 | 21.0905 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.3564 | 21.0904 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.3647 | 21.0903 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.3731 | 21.0902 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.3814 | 21.0901 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.3898 | 21.0901 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.3981 | 21.09 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.4064 | 21.0899 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.4148 | 21.0898 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.4231 | 21.0897 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.4315 | 21.0896 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.4398 | 21.0895 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.4482 | 21.0894 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.4565 | 21.0893 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.4648 | 21.0893 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.4732 | 21.0893 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.4815 | 21.0893 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.4899 | 21.0893 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.4982 | 21.0893 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.5066 | 21.0892 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.5149 | 21.0892 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.5232 | 21.0892 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.5316 | 21.0892 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.5399 | 21.0892 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.5483 | 21.0892 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.5566 | 21.0891 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.565 | 21.0891 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.5733 | 21.0891 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.5817 | 21.0891 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.59 | 21.0891 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.5983 | 21.0891 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.6067 | 21.089 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.615 | 21.089 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.6234 | 21.089 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.6317 | 21.0889 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.6401 | 21.0889 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.6484 | 21.0889 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.6567 | 21.0889 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.6651 | 21.0888 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.6734 | 21.0888 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.6818 | 21.0888 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.6901 | 21.0888 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.6985 | 21.0888 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.7068 | 21.0888 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.7151 | 21.0887 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.7235 | 21.0887 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.7318 | 21.0887 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.7402 | 21.0887 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.7485 | 21.0887 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.7569 | 21.0887 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.7652 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.7736 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.7819 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.7902 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.7986 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.8069 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.8153 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.8236 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.832 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.8403 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.8486 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.857 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.8653 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.8737 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.882 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.8904 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.8987 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.907 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.9154 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.9237 | 21.0886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.9321 | 21.0885 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.9404 | 21.0884 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.9488 | 21.0884 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.9571 | 21.0883 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.9655 | 21.0881 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.9738 | 21.088 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.9821 | 21.0879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.9905 | 21.0878 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 269.9988 | 21.0877 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.0072 | 21.0875 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.0155 | 21.0874 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.0239 | 21.0873 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.0322 | 21.0871 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.0405 | 21.0869 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.0489 | 21.0868 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.0572 | 21.0866 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.0656 | 21.0864 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.0739 | 21.0862 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.0823 | 21.086 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.0906 | 21.0858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.099 | 21.0857 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.1073 | 21.0857 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.1156 | 21.0856 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.124 | 21.0855 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.1323 | 21.0854 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.1407 | 21.0853 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.149 | 21.0852 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.1574 | 21.0851 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.1657 | 21.085 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.174 | 21.0848 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.1824 | 21.0846 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.1907 | 21.0844 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.1991 | 21.0842 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.2074 | 21.084 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.2158 | 21.0839 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.2241 | 21.0837 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.2324 | 21.0835 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.2408 | 21.0833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.2491 | 21.083 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.2575 | 21.0827 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.2658 | 21.0824 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.2742 | 21.082 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.2825 | 21.0817 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.2909 | 21.0814 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.2992 | 21.0811 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.3075 | 21.0808 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.3159 | 21.0805 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.3242 | 21.0802 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.3326 | 21.08 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.3409 | 21.0797 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.3493 | 21.0796 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.3576 | 21.0794 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.3659 | 21.0793 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.3743 | 21.0791 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.3826 | 21.079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.391 | 21.079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.3993 | 21.0789 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.4077 | 21.0788 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.416 | 21.0789 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.4243 | 21.079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.4327 | 21.0791 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.441 | 21.0791 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.4494 | 21.0792 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.4577 | 21.0793 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.4661 | 21.0794 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.4744 | 21.0795 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.4828 | 21.0795 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.4911 | 21.0796 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.4994 | 21.0797 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.5078 | 21.0798 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.5161 | 21.08 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.5245 | 21.0801 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.5328 | 21.0802 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.5412 | 21.0803 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.5495 | 21.0803 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.5578 | 21.0804 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.5662 | 21.0804 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.5745 | 21.0805 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.5829 | 21.0805 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.5912 | 21.0805 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.5996 | 21.0806 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.6079 | 21.0806 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 270.6162 | 21.0809 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.6246 | 21.0811 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.6329 | 21.0814 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.6413 | 21.0816 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.6496 | 21.0819 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.658 | 21.0821 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.6663 | 21.0824 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.6747 | 21.0826 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.683 | 21.0828 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.6913 | 21.083 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.6997 | 21.0832 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.708 | 21.0834 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.7164 | 21.0837 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.7247 | 21.0839 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.7331 | 21.0841 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.7414 | 21.0843 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.7497 | 21.0845 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.7581 | 21.0847 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.7664 | 21.0849 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.7748 | 21.0852 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.7831 | 21.0852 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.7915 | 21.0853 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.7998 | 21.0853 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.8081 | 21.0854 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.8165 | 21.0855 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.8248 | 21.0855 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.8332 | 21.0856 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.8415 | 21.0857 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.8499 | 21.0857 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.8582 | 21.0858 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.8666 | 21.0858 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.8749 | 21.0859 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.8832 | 21.0859 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.8916 | 21.0859 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.8999 | 21.086 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.9083 | 21.086 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.9166 | 21.086 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.925 | 21.086 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.9333 | 21.0855 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.9416 | 21.0851 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.95 | 21.0845 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.9583 | 21.0839 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.9667 | 21.0834 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.975 | 21.0828 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.9834 | 21.0822 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 270.9917 | 21.0815 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271 | 21.0809 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.0084 | 21.0802 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.0167 | 21.0796 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.0251 | 21.0789 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.0334 | 21.0782 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.0418 | 21.0776 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.0501 | 21.077 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.0585 | 21.0764 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.0668 | 21.0757 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.0751 | 21.0751 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.0835 | 21.0745 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.0918 | 21.0738 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.1002 | 21.0737 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.1085 | 21.0735 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.1169 | 21.0732 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.1252 | 21.073 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.1335 | 21.0727 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.1419 | 21.0725 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.1502 | 21.0715 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.1586 | 21.0706 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.1669 | 21.0697 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.1753 | 21.0688 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.1836 | 21.0679 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.1919 | 21.067 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.2003 | 21.066 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.2086 | 21.0651 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.217 | 21.0641 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.2253 | 21.0632 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.2337 | 21.062 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.242 | 21.0608 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.2504 | 21.0597 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.2587 | 21.0585 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.267 | 21.0574 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.2754 | 21.0563 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.2837 | 21.0552 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.2921 | 21.0542 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.3004 | 21.0531 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.3088 | 21.052 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.3171 | 21.0516 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.3254 | 21.0512 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.3338 | 21.051 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.3421 | 21.0509 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.3505 | 21.0505 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.3588 | 21.0501 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.3672 | 21.0497 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.3755 | 21.0493 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.3839 | 21.0491 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.3922 | 21.0489 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.4005 | 21.0488 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.4089 | 21.0488 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.4172 | 21.0488 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.4256 | 21.0487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.4339 | 21.0488 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.4423 | 21.0489 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.4506 | 21.049 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.4589 | 21.049 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.4673 | 21.0491 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.4756 | 21.0492 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.484 | 21.0493 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.4923 | 21.0494 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.5007 | 21.0493 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.509 | 21.0492 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.5173 | 21.0493 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.5257 | 21.0494 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.534 | 21.0495 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.5424 | 21.0497 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.5507 | 21.0497 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.5591 | 21.0497 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.5674 | 21.0498 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.5758 | 21.0498 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.5841 | 21.0498 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.5924 | 21.0498 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.6008 | 21.0497 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.6091 | 21.0495 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.6175 | 21.0499 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.6258 | 21.0502 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.6342 | 21.0503 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.6425 | 21.0504 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.6508 | 21.0505 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.6592 | 21.0506 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.6675 | 21.0506 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.6759 | 21.0506 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.6842 | 21.0507 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.6926 | 21.0508 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.7009 | 21.0507 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.7092 | 21.0507 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.7176 | 21.0507 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.7259 | 21.0506 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.7343 | 21.0505 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.7426 | 21.0504 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.751 | 21.0503 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.7593 | 21.0502 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.7677 | 21.0501 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.776 | 21.05 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.7843 | 21.0496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.7927 | 21.0491 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.801 | 21.0489 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.8094 | 21.0488 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.8177 | 21.0486 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.8261 | 21.0484 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.8344 | 21.0489 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.8427 | 21.0493 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.8511 | 21.0498 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.8594 | 21.0503 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.8678 | 21.0508 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.8761 | 21.0513 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.8845 | 21.0519 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.8928 | 21.0525 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.9011 | 21.0533 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.9095 | 21.0542 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.9178 | 21.055 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.9262 | 21.0559 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.9345 | 21.0565 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.9429 | 21.0572 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.9512 | 21.0578 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.9596 | 21.0583 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.9679 | 21.0594 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.9762 | 21.0605 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.9846 | 21.0618 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 271.9929 | 21.063 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.0013 | 21.0637 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.0096 | 21.0643 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.018 | 21.0649 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.0263 | 21.0655 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.0346 | 21.067 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.043 | 21.0686 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.0513 | 21.07 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.0597 | 21.0715 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.068 | 21.0729 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.0764 | 21.0743 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.0847 | 21.0757 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.093 | 21.0771 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.1014 | 21.0787 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.1097 | 21.0803 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.1181 | 21.0819 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.1264 | 21.0834 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.1348 | 21.0845 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.1431 | 21.0855 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.1515 | 21.0864 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.1598 | 21.0872 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.1681 | 21.0882 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.1765 | 21.0892 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.1848 | 21.0901 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.1932 | 21.091 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.2015 | 21.091 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.2099 | 21.091 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.2182 | 21.0909 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.2265 | 21.0909 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.2349 | 21.0899 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.2432 | 21.0889 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.2516 | 21.088 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.2599 | 21.087 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.2683 | 21.086 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.2766 | 21.085 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.2849 | 21.084 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.2933 | 21.0831 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.3016 | 21.0822 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.31 | 21.0812 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.3183 | 21.0803 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.3267 | 21.0794 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.335 | 21.0784 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.3434 | 21.0774 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.3517 | 21.0766 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.36 | 21.0757 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.3684 | 21.0746 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.3767 | 21.0735 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.3851 | 21.0725 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.3934 | 21.0714 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.4018 | 21.071 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.4101 | 21.0706 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.4184 | 21.0702 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.4268 | 21.0698 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.4351 | 21.0696 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.4435 | 21.0694 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.4518 | 21.0691 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.4602 | 21.0689 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.4685 | 21.0687 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.4768 | 21.0684 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.4852 | 21.0683 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.4935 | 21.0682 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.5019 | 21.0682 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.5102 | 21.0683 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.5186 | 21.0683 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.5269 | 21.0683 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.5353 | 21.0678 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.5436 | 21.0673 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.5519 | 21.0668 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.5603 | 21.0663 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.5686 | 21.0661 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.577 | 21.0659 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.5853 | 21.0657 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.5937 | 21.0655 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.602 | 21.0652 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.6103 | 21.0649 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.6187 | 21.0646 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.627 | 21.0643 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.6354 | 21.064 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.6437 | 21.0637 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.6521 | 21.0632 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.6604 | 21.0627 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.6687 | 21.0621 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.6771 | 21.0615 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.6854 | 21.0609 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.6938 | 21.0603 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.7021 | 21.0613 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.7105 | 21.0623 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.7188 | 21.0643 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.7272 | 21.0662 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.7355 | 21.0681 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.7438 | 21.0699 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.7522 | 21.0718 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.7605 | 21.0736 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.7689 | 21.0755 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.7772 | 21.0773 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.7856 | 21.0792 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.7939 | 21.081 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.8022 | 21.083 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.8106 | 21.085 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.8189 | 21.0869 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.8273 | 21.0889 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.8356 | 21.0927 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.844 | 21.0965 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.8523 | 21.1003 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.8607 | 21.1042 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.869 | 21.1071 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.8773 | 21.11 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.8857 | 21.112 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.894 | 21.114 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.9024 | 21.1158 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.9107 | 21.1176 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.9191 | 21.1194 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.9274 | 21.1212 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.9357 | 21.123 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.9441 | 21.1248 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.9524 | 21.1266 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.9608 | 21.1283 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.9691 | 21.1301 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.9775 | 21.1318 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.9858 | 21.1335 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 272.9941 | 21.1352 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.0025 | 21.1351 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.0108 | 21.1349 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.0192 | 21.1348 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.0275 | 21.1346 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.0359 | 21.1345 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.0442 | 21.1344 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.0526 | 21.1342 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.0609 | 21.1341 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.0692 | 21.1341 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.0776 | 21.1341 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.0859 | 21.1341 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.0943 | 21.1341 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.1026 | 21.1341 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.111 | 21.1341 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.1193 | 21.1341 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.1276 | 21.1341 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.136 | 21.1341 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.1443 | 21.1342 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.1527 | 21.1342 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.161 | 21.1343 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.1694 | 21.1343 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.1777 | 21.1343 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.186 | 21.1344 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.1944 | 21.1344 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.2027 | 21.1345 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.2111 | 21.1345 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.2194 | 21.1345 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.2278 | 21.1346 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.2361 | 21.1346 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.2445 | 21.1347 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.2528 | 21.1348 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.2611 | 21.135 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.2695 | 21.1351 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.2778 | 21.1353 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.2862 | 21.1354 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.2945 | 21.1356 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.3029 | 21.1357 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.3112 | 21.1358 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.3195 | 21.1359 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.3279 | 21.1361 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.3362 | 21.1362 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.3446 | 21.1363 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.3529 | 21.1364 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.3613 | 21.1365 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.3696 | 21.1366 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.3779 | 21.1367 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.3863 | 21.137 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.3946 | 21.1372 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.403 | 21.1374 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.4113 | 21.1376 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.4197 | 21.1377 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.428 | 21.1378 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.4364 | 21.1379 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.4447 | 21.138 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.453 | 21.1381 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.4614 | 21.1382 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.4697 | 21.1383 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.4781 | 21.1384 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.4864 | 21.1385 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.4948 | 21.1386 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.5031 | 21.1387 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.5114 | 21.1388 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.5198 | 21.1403 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.5281 | 21.1418 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.5365 | 21.1434 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.5448 | 21.1449 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.5532 | 21.1463 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.5615 | 21.1477 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.5698 | 21.1491 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.5782 | 21.1505 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.5865 | 21.1538 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.5949 | 21.1571 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.6032 | 21.1602 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.6116 | 21.1634 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.6199 | 21.1667 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.6283 | 21.1699 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.6366 | 21.1731 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.6449 | 21.1764 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.6533 | 21.1796 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.6616 | 21.1828 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.67 | 21.186 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.6783 | 21.1893 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.6867 | 21.1911 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.695 | 21.1929 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.7033 | 21.1947 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.7117 | 21.1965 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.72 | 21.1984 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.7284 | 21.2002 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.7367 | 21.202 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.7451 | 21.2038 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.7534 | 21.2039 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.7617 | 21.2039 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.7701 | 21.2041 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.7784 | 21.2044 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.7868 | 21.2046 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.7951 | 21.2049 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.8035 | 21.2051 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.8118 | 21.2053 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.8202 | 21.2056 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.8285 | 21.2058 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.8368 | 21.206 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.8452 | 21.2063 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.8535 | 21.2065 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.8619 | 21.2067 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.8702 | 21.2069 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.8786 | 21.2071 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.8869 | 21.2074 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.8952 | 21.2076 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.9036 | 21.2079 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.9119 | 21.2081 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.9203 | 21.2083 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.9286 | 21.2085 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.937 | 21.2085 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.9453 | 21.2085 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.9536 | 21.2085 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.962 | 21.2085 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.9703 | 21.2086 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.9787 | 21.2086 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.987 | 21.2086 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 273.9954 | 21.2086 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.0037 | 21.2086 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.0121 | 21.2087 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.0204 | 21.2087 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.0287 | 21.2088 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.0371 | 21.2087 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.0454 | 21.2087 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.0538 | 21.2086 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.0621 | 21.2086 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.0705 | 21.2085 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.0788 | 21.2084 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.0871 | 21.2083 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.0955 | 21.2083 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.1038 | 21.2081 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.1122 | 21.208 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.1205 | 21.2079 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.1289 | 21.2077 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.1372 | 21.2076 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.1456 | 21.2075 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.1539 | 21.2073 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.1622 | 21.2072 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.1706 | 21.2071 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.1789 | 21.207 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.1873 | 21.2069 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.1956 | 21.2068 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.204 | 21.2066 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.2123 | 21.2064 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.2206 | 21.2062 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.229 | 21.206 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.2373 | 21.2058 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.2457 | 21.2056 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.254 | 21.2072 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.2624 | 21.2088 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.2707 | 21.2105 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.279 | 21.2121 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.2874 | 21.2137 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.2957 | 21.2154 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.3041 | 21.2169 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.3124 | 21.2185 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.3208 | 21.221 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.3291 | 21.2235 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.3375 | 21.2259 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.3458 | 21.2284 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.3541 | 21.2308 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.3625 | 21.2333 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.3708 | 21.2359 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.3792 | 21.2385 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.3875 | 21.2417 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.3959 | 21.2448 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.4042 | 21.2479 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.4125 | 21.251 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.4209 | 21.2523 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.4292 | 21.2536 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.4376 | 21.255 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.4459 | 21.2564 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.4543 | 21.2578 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.4626 | 21.2592 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.4709 | 21.2606 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.4793 | 21.2621 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.4876 | 21.2625 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.496 | 21.2629 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.5043 | 21.2633 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.5127 | 21.2637 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.521 | 21.264 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.5294 | 21.2643 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.5377 | 21.2646 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.546 | 21.2649 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.5544 | 21.2646 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.5627 | 21.2643 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.5711 | 21.2641 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.5794 | 21.2638 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.5878 | 21.2636 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.5961 | 21.2634 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.6044 | 21.2631 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.6128 | 21.2628 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.6211 | 21.2624 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.6295 | 21.262 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.6378 | 21.2616 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.6462 | 21.2612 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.6545 | 21.2609 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.6628 | 21.2606 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.6712 | 21.2604 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.6795 | 21.2602 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.6879 | 21.2601 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.6962 | 21.26 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.7046 | 21.2599 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.7129 | 21.2599 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.7213 | 21.2598 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.7296 | 21.2598 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.7379 | 21.2598 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.7463 | 21.2598 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.7546 | 21.2598 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.763 | 21.2599 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.7713 | 21.2599 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.7797 | 21.2599 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.788 | 21.2601 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.7963 | 21.2602 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.8047 | 21.2604 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.813 | 21.2605 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.8214 | 21.2607 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.8297 | 21.2609 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.8381 | 21.261 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.8464 | 21.2611 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.8547 | 21.2614 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.8631 | 21.2617 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.8714 | 21.2621 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.8798 | 21.2624 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.8881 | 21.2627 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.8965 | 21.263 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.9048 | 21.2633 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.9132 | 21.2636 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.9215 | 21.2639 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.9298 | 21.2642 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.9382 | 21.2644 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.9465 | 21.2646 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.9549 | 21.2649 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.9632 | 21.2652 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.9716 | 21.2655 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.9799 | 21.2658 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.9882 | 21.2673 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 274.9966 | 21.2689 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.0049 | 21.2705 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.0133 | 21.2721 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.0216 | 21.2734 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.03 | 21.2747 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.0383 | 21.2762 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.0466 | 21.2776 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.055 | 21.2789 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.0633 | 21.2802 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.0717 | 21.2814 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.08 | 21.2827 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.0884 | 21.2839 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.0967 | 21.285 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.1051 | 21.2863 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.1134 | 21.2876 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.1217 | 21.2888 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.1301 | 21.29 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.1384 | 21.2913 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.1468 | 21.2926 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.1551 | 21.2925 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.1635 | 21.2924 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.1718 | 21.2926 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.1801 | 21.2929 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.1885 | 21.2932 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.1968 | 21.2934 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.2052 | 21.2936 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.2135 | 21.2938 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.2219 | 21.2941 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.2302 | 21.2944 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.2385 | 21.2956 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.2469 | 21.2967 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.2552 | 21.298 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.2636 | 21.2992 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.2719 | 21.3004 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.2803 | 21.3016 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.2886 | 21.3027 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.297 | 21.3039 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.3053 | 21.3049 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.3136 | 21.306 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.322 | 21.3071 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.3303 | 21.3082 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.3387 | 21.309 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.347 | 21.3097 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.3554 | 21.3104 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.3637 | 21.3111 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.372 | 21.3119 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.3804 | 21.3126 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.3887 | 21.3133 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.3971 | 21.314 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.4054 | 21.314 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.4138 | 21.3139 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.4221 | 21.3138 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.4305 | 21.3137 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.4388 | 21.3137 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.4471 | 21.3136 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.4555 | 21.3135 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.4638 | 21.3134 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.4722 | 21.3134 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.4805 | 21.3134 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.4889 | 21.3134 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.4972 | 21.3134 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.5055 | 21.3134 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.5139 | 21.3134 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.5222 | 21.3134 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.5306 | 21.3134 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.5389 | 21.3134 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.5473 | 21.3134 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.5556 | 21.3134 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.5639 | 21.3134 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.5723 | 21.3134 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.5806 | 21.3135 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.589 | 21.3137 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.5973 | 21.3139 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.6057 | 21.3141 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.614 | 21.3143 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.6224 | 21.3145 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.6307 | 21.3146 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.639 | 21.3147 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.6474 | 21.3149 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.6557 | 21.315 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.6641 | 21.3151 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.6724 | 21.3153 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.6808 | 21.3154 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.6891 | 21.3156 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.6974 | 21.3157 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.7058 | 21.3158 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.7141 | 21.316 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.7225 | 21.3161 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.7308 | 21.3163 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.7392 | 21.3164 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.7475 | 21.3166 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.7558 | 21.3166 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.7642 | 21.3166 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.7725 | 21.3166 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.7809 | 21.3165 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.7892 | 21.3166 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.7976 | 21.3167 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.8059 | 21.3167 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.8143 | 21.3168 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.8226 | 21.317 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.8309 | 21.3172 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.8393 | 21.3174 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.8476 | 21.3176 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.856 | 21.3179 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.8643 | 21.3181 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.8727 | 21.3184 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.881 | 21.3188 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.8893 | 21.3193 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.8977 | 21.3198 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.906 | 21.3202 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.9144 | 21.3206 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.9227 | 21.321 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.9311 | 21.3214 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.9394 | 21.3218 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.9477 | 21.3223 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.9561 | 21.3227 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.9644 | 21.3231 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.9728 | 21.3236 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.9811 | 21.3241 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.9895 | 21.3244 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 275.9978 | 21.3247 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.0062 | 21.3249 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.0145 | 21.3251 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.0228 | 21.3253 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.0312 | 21.3255 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.0395 | 21.3255 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.0479 | 21.3256 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.0562 | 21.3255 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.0646 | 21.3255 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.0729 | 21.3254 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.0812 | 21.3253 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.0896 | 21.3253 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.0979 | 21.3252 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.1063 | 21.3252 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.1146 | 21.3253 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.123 | 21.3253 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.1313 | 21.3253 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.1396 | 21.3253 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.148 | 21.3253 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.1563 | 21.3253 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.1647 | 21.3253 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.173 | 21.3254 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.1814 | 21.3255 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.1897 | 21.3258 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.1981 | 21.3262 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.2064 | 21.3255 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.2147 | 21.3248 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.2231 | 21.3242 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.2314 | 21.3236 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.2398 | 21.3229 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.2481 | 21.3223 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.2565 | 21.3217 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.2648 | 21.3211 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.2731 | 21.3189 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.2815 | 21.3167 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.2898 | 21.3146 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.2982 | 21.3124 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.3065 | 21.3103 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.3149 | 21.3081 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.3232 | 21.306 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.3315 | 21.3038 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.3399 | 21.3 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.3482 | 21.2962 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.3566 | 21.2921 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.3649 | 21.288 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.3733 | 21.2849 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.3816 | 21.2818 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.39 | 21.2786 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.3983 | 21.2755 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.4066 | 21.2723 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.415 | 21.2691 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.4233 | 21.266 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.4317 | 21.2628 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.44 | 21.2611 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.4484 | 21.2593 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.4567 | 21.2576 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.465 | 21.2559 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.4734 | 21.2541 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.4817 | 21.2524 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.4901 | 21.2507 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.4984 | 21.2489 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.5068 | 21.2488 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.5151 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.5234 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.5318 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.5401 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.5485 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.5568 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.5652 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.5735 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.5819 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.5902 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.5985 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.6069 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.6152 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.6236 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.6319 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.6403 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.6486 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.6569 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.6653 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.6736 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.682 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.6903 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.6987 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.707 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.7154 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.7237 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.732 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.7404 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.7487 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.7571 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.7654 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.7738 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.7821 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.7904 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.7988 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.8071 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.8155 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.8238 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.8322 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.8405 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.8488 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.8572 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.8655 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.8739 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.8822 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.8906 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.8989 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.9073 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.9156 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.9239 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.9323 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.9406 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.949 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.9573 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.9657 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.974 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.9823 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.9907 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 276.999 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.0074 | 21.2488 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.0157 | 21.2488 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.0241 | 21.2488 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.0324 | 21.2489 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.0407 | 21.2489 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.0491 | 21.249 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.0574 | 21.249 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.0658 | 21.249 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.0741 | 21.2491 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.0825 | 21.2491 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.0908 | 21.2492 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.0992 | 21.2492 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.1075 | 21.2493 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.1158 | 21.2493 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.1242 | 21.2493 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.1325 | 21.2494 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.1409 | 21.2494 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.1492 | 21.2495 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.1576 | 21.2495 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.1659 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.1742 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.1826 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.1909 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.1993 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.2076 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.216 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.2243 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.2326 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.241 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.2493 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.2577 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.266 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.2744 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.2827 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.2911 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.2994 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.3077 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.3161 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.3244 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.3328 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.3411 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.3495 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.3578 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.3661 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.3745 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.3828 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.3912 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.3995 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.4079 | 21.2495 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.4162 | 21.2494 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.4245 | 21.2494 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.4329 | 21.2493 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.4412 | 21.2492 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.4496 | 21.2491 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.4579 | 21.2491 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.4663 | 21.249 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.4746 | 21.2488 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.483 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.4913 | 21.2485 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.4996 | 21.2483 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.508 | 21.2482 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.5163 | 21.248 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.5247 | 21.2478 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.533 | 21.2477 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.5414 | 21.2475 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.5497 | 21.2473 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.558 | 21.2472 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.5664 | 21.247 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.5747 | 21.2469 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.5831 | 21.2468 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.5914 | 21.2467 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.5998 | 21.2466 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.6081 | 21.2465 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.6164 | 21.2464 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.6248 | 21.2463 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.6331 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.6415 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.6498 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.6582 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.6665 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.6749 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.6832 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.6915 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.6999 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.7082 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.7166 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.7249 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.7333 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.7416 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.7499 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.7583 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.7666 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.775 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.7833 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.7917 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.8 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.8083 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.8167 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.825 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.8334 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.8417 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.8501 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.8584 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.8668 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.8751 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.8834 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.8918 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.9001 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.9085 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.9168 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.9252 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.9335 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.9418 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.9502 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.9585 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.9669 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.9752 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.9836 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 277.9919 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.0003 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.0086 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.0169 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.0253 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.0336 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.042 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.0503 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.0587 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.067 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.0753 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.0837 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.092 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.1004 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.1087 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.1171 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.1254 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.1337 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.1421 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.1504 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.1588 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.1671 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.1755 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.1838 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.1922 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.2005 | 21.2462 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.2088 | 21.2463 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.2172 | 21.2463 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.2255 | 21.2464 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.2339 | 21.2465 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.2422 | 21.2466 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.2506 | 21.2467 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.2589 | 21.2469 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.2672 | 21.2471 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.2756 | 21.2473 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.2839 | 21.2475 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.2923 | 21.2477 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.3006 | 21.2479 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.309 | 21.2481 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.3173 | 21.2483 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.3256 | 21.2485 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.334 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.3423 | 21.2489 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.3507 | 21.2491 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.359 | 21.2493 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.3674 | 21.2495 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.3757 | 21.2496 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.3841 | 21.2497 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.3924 | 21.2498 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.4007 | 21.25 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.4091 | 21.25 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.4174 | 21.2501 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.4258 | 21.2501 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.4341 | 21.2501 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.4425 | 21.2501 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.4508 | 21.2501 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.4591 | 21.25 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.4675 | 21.2498 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.4758 | 21.2497 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.4842 | 21.2495 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.4925 | 21.2494 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.5009 | 21.2493 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.5092 | 21.2492 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.5175 | 21.249 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.5259 | 21.2489 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.5342 | 21.2488 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.5426 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.5509 | 21.2486 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.5593 | 21.2486 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.5676 | 21.2485 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.576 | 21.2484 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.5843 | 21.2484 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.5926 | 21.2483 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.601 | 21.2482 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.6093 | 21.2482 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.6177 | 21.2481 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.626 | 21.2482 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.6344 | 21.2483 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.6427 | 21.2483 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.651 | 21.2484 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.6594 | 21.2485 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.6677 | 21.2485 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.6761 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.6844 | 21.2488 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.6928 | 21.2491 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.7011 | 21.2495 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.7094 | 21.2498 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.7178 | 21.25 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.7261 | 21.2503 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.7345 | 21.2506 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.7428 | 21.2511 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.7512 | 21.2516 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.7595 | 21.2522 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.7679 | 21.2527 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.7762 | 21.2532 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.7845 | 21.2537 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.7929 | 21.2543 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.8012 | 21.2548 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.8096 | 21.2553 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.8179 | 21.2559 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.8263 | 21.2564 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.8346 | 21.2569 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.8429 | 21.2574 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.8513 | 21.2578 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.8596 | 21.2581 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.868 | 21.2583 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.8763 | 21.2586 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.8847 | 21.2588 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.893 | 21.2591 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.9013 | 21.2593 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.9097 | 21.2593 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.918 | 21.2593 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.9264 | 21.2593 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.9347 | 21.2593 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.9431 | 21.2593 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.9514 | 21.2593 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.9598 | 21.2593 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.9681 | 21.2593 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.9764 | 21.2593 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.9848 | 21.2593 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 278.9931 | 21.2593 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.0015 | 21.2593 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.0098 | 21.2595 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.0182 | 21.2596 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.0265 | 21.2597 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.0348 | 21.2599 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.0432 | 21.26 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.0515 | 21.2601 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.0599 | 21.2603 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.0682 | 21.2605 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.0766 | 21.2607 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.0849 | 21.2609 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.0932 | 21.2611 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.1016 | 21.2613 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.1099 | 21.2615 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.1183 | 21.2617 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.1266 | 21.2618 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.135 | 21.262 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.1433 | 21.2622 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.1517 | 21.2624 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.16 | 21.2626 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.1683 | 21.2627 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.1767 | 21.263 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.185 | 21.2632 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.1934 | 21.2634 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.2017 | 21.2636 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.2101 | 21.2638 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.2184 | 21.2639 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.2267 | 21.264 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.2351 | 21.2641 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.2434 | 21.2642 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.2518 | 21.2643 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.2601 | 21.2645 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.2685 | 21.2646 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.2768 | 21.2647 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.2852 | 21.2648 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.2935 | 21.2647 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.3018 | 21.2647 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.3102 | 21.2646 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.3185 | 21.2645 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.3269 | 21.2643 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.3352 | 21.2642 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.3436 | 21.2639 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.3519 | 21.2637 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.3602 | 21.2634 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.3686 | 21.2631 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.3769 | 21.2631 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.3853 | 21.263 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.3936 | 21.2624 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.402 | 21.2618 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.4103 | 21.2612 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.4186 | 21.2606 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.427 | 21.26 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.4353 | 21.2594 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.4437 | 21.2588 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.452 | 21.2582 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.4604 | 21.2576 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.4687 | 21.2571 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.4771 | 21.2565 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.4854 | 21.256 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.4937 | 21.2555 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.5021 | 21.255 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.5104 | 21.2544 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.5188 | 21.2537 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.5271 | 21.2541 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.5355 | 21.2544 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.5438 | 21.2546 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.5521 | 21.2548 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.5605 | 21.2555 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.5688 | 21.2562 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.5772 | 21.257 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.5855 | 21.2577 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.5939 | 21.2585 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.6022 | 21.2593 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.6105 | 21.2601 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.6189 | 21.261 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.6272 | 21.262 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.6356 | 21.263 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.6439 | 21.264 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.6523 | 21.2651 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.6606 | 21.2661 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.669 | 21.2672 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.6773 | 21.2683 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.6856 | 21.2693 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.694 | 21.2694 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.7023 | 21.2695 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.7107 | 21.2696 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.719 | 21.2697 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.7274 | 21.2698 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.7357 | 21.2699 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.744 | 21.2699 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.7524 | 21.27 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.7607 | 21.27 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.7691 | 21.27 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.7774 | 21.27 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.7858 | 21.2699 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.7941 | 21.2699 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.8024 | 21.2699 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.8108 | 21.2698 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.8191 | 21.2697 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.8275 | 21.2697 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.8358 | 21.2696 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.8442 | 21.2695 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.8525 | 21.2694 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.8609 | 21.2694 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.8692 | 21.2693 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.8775 | 21.2693 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.8859 | 21.2692 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.8942 | 21.2692 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.9026 | 21.2691 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.9109 | 21.2691 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.9193 | 21.2691 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.9276 | 21.2691 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.9359 | 21.269 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.9443 | 21.2689 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.9526 | 21.2688 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.961 | 21.2686 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.9693 | 21.2685 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.9777 | 21.2683 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.986 | 21.2682 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 279.9943 | 21.268 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.0027 | 21.2679 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.011 | 21.2679 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.0194 | 21.2679 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.0277 | 21.2686 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.0361 | 21.2694 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.0444 | 21.2702 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.0528 | 21.2709 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.0611 | 21.2716 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.0694 | 21.2724 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.0778 | 21.273 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.0861 | 21.2736 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.0945 | 21.2747 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.1028 | 21.2758 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.1112 | 21.277 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.1195 | 21.2781 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.1278 | 21.2793 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.1362 | 21.2804 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.1445 | 21.2819 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.1529 | 21.2833 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.1612 | 21.2847 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.1696 | 21.2861 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.1779 | 21.2874 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.1862 | 21.2888 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.1946 | 21.2893 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.2029 | 21.2899 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.2113 | 21.2901 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.2196 | 21.2904 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.228 | 21.2908 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.2363 | 21.2911 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.2447 | 21.2915 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.253 | 21.2919 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.2613 | 21.2919 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.2697 | 21.2919 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.278 | 21.292 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.2864 | 21.2921 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.2947 | 21.2922 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.3031 | 21.2923 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.3114 | 21.2921 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.3197 | 21.2919 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.3281 | 21.2917 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.3364 | 21.2915 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.3448 | 21.2913 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.3531 | 21.291 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.3615 | 21.2908 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.3698 | 21.2906 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.3781 | 21.2906 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.3865 | 21.2906 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.3948 | 21.2907 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.4032 | 21.2908 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.4115 | 21.2908 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.4199 | 21.2909 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.4282 | 21.2908 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.4366 | 21.2906 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.4449 | 21.2904 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.4532 | 21.2901 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.4616 | 21.2898 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.4699 | 21.2895 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.4783 | 21.2889 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.4866 | 21.2884 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.495 | 21.2883 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.5033 | 21.2882 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.5116 | 21.2882 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.52 | 21.2882 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.5283 | 21.2882 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.5367 | 21.2882 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.545 | 21.2881 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.5534 | 21.2881 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.5617 | 21.288 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.5701 | 21.2879 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.5784 | 21.2877 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.5867 | 21.2875 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.5951 | 21.2872 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.6034 | 21.2869 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.6118 | 21.2866 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.6201 | 21.2864 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.6285 | 21.2863 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.6368 | 21.2861 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.6451 | 21.2863 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.6535 | 21.2865 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.6618 | 21.2861 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.6702 | 21.2858 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.6785 | 21.2855 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.6869 | 21.2852 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.6952 | 21.2849 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.7035 | 21.2847 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.7119 | 21.2846 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.7202 | 21.2846 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.7286 | 21.2845 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.7369 | 21.2844 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.7453 | 21.2844 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.7536 | 21.2844 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.762 | 21.2859 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.7703 | 21.2874 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.7786 | 21.2887 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.787 | 21.2899 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.7953 | 21.2912 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.8037 | 21.2924 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.812 | 21.2936 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.8204 | 21.2949 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.8287 | 21.2961 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.837 | 21.2973 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.8454 | 21.2984 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.8537 | 21.2994 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.8621 | 21.3004 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.8704 | 21.3013 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.8788 | 21.3021 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.8871 | 21.3029 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.8954 | 21.3037 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.9038 | 21.3045 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.9121 | 21.3054 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.9205 | 21.3062 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.9288 | 21.306 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.9372 | 21.3058 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.9455 | 21.3057 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.9539 | 21.3057 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.9622 | 21.3056 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.9705 | 21.3056 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.9789 | 21.3055 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.9872 | 21.3055 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 280.9956 | 21.3054 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.0039 | 21.3053 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.0123 | 21.3052 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.0206 | 21.3051 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.0289 | 21.3056 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.0373 | 21.3061 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.0456 | 21.3066 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.054 | 21.3071 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.0623 | 21.3076 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.0707 | 21.3081 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.079 | 21.3087 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.0873 | 21.3092 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.0957 | 21.3097 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.104 | 21.3102 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.1124 | 21.3107 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.1207 | 21.3113 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.1291 | 21.3118 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.1374 | 21.3123 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.1458 | 21.3128 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.1541 | 21.3133 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.1624 | 21.3138 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.1708 | 21.3143 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.1791 | 21.316 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.1875 | 21.3176 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.1958 | 21.3186 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.2042 | 21.3197 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.2125 | 21.3207 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.2208 | 21.3217 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.2292 | 21.3228 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.2375 | 21.3238 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.2459 | 21.3248 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.2542 | 21.3258 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.2626 | 21.3266 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.2709 | 21.3274 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.2792 | 21.3283 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.2876 | 21.3293 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.2959 | 21.3302 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.3043 | 21.3311 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.3126 | 21.332 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.321 | 21.3329 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.3293 | 21.3339 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.3377 | 21.335 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.346 | 21.3352 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.3543 | 21.3355 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.3627 | 21.3356 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.371 | 21.3358 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.3794 | 21.336 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.3877 | 21.3361 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.3961 | 21.3363 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.4044 | 21.3365 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.4127 | 21.3366 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.4211 | 21.3368 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.4294 | 21.337 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.4378 | 21.3372 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.4461 | 21.3372 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.4545 | 21.3372 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.4628 | 21.3372 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.4711 | 21.3371 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.4795 | 21.3371 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.4878 | 21.3371 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.4962 | 21.337 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.5045 | 21.3369 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.5129 | 21.3366 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.5212 | 21.3364 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.5296 | 21.3362 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.5379 | 21.3361 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.5462 | 21.336 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.5546 | 21.3358 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.5629 | 21.3357 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.5713 | 21.3355 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.5796 | 21.3352 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.588 | 21.3349 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.5963 | 21.3348 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.6046 | 21.3346 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.613 | 21.3345 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.6213 | 21.3345 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.6297 | 21.3345 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.638 | 21.3345 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.6464 | 21.3345 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.6547 | 21.3344 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.663 | 21.3344 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.6714 | 21.3344 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.6797 | 21.3343 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.6881 | 21.3343 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.6964 | 21.3343 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.7048 | 21.3342 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.7131 | 21.3342 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.7215 | 21.3341 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.7298 | 21.3341 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.7381 | 21.3341 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.7465 | 21.3342 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.7548 | 21.3344 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.7632 | 21.3343 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.7715 | 21.3342 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.7799 | 21.334 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.7882 | 21.3339 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.7965 | 21.3337 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.8049 | 21.3336 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.8132 | 21.3335 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.8216 | 21.3333 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.8299 | 21.3331 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.8383 | 21.3328 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.8466 | 21.3326 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.8549 | 21.3324 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.8633 | 21.3321 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.8716 | 21.3319 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.88 | 21.3316 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.8883 | 21.3314 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.8967 | 21.3311 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.905 | 21.3309 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.9134 | 21.3306 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.9217 | 21.3303 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.93 | 21.3302 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.9384 | 21.3301 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.9467 | 21.33 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.9551 | 21.3298 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.9634 | 21.3297 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.9718 | 21.3296 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.9801 | 21.3295 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.9884 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 281.9968 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.0051 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.0135 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.0218 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.0302 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.0385 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.0469 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.0552 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.0635 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.0719 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.0802 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.0886 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.0969 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.1053 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.1136 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.1219 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.1303 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.1386 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.147 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.1553 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.1637 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.172 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.1803 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.1887 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.197 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.2054 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.2137 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.2221 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.2304 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.2388 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.2471 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.2554 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.2638 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.2721 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.2805 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.2888 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.2972 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.3055 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.3138 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.3222 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.3305 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.3389 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.3472 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.3556 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.3639 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.3722 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.3806 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.3889 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.3973 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.4056 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.414 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.4223 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.4307 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.439 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.4473 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.4557 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.464 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.4724 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.4807 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.4891 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.4974 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.5057 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.5141 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.5224 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.5308 | 21.3281 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.5391 | 21.3268 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.5475 | 21.3256 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.5558 | 21.3244 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.5641 | 21.3232 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.5725 | 21.322 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.5808 | 21.3208 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.5892 | 21.3196 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.5975 | 21.3183 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.6059 | 21.3169 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.6142 | 21.3156 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.6226 | 21.3143 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.6309 | 21.3129 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.6392 | 21.3114 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.6476 | 21.31 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.6559 | 21.3085 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.6643 | 21.3028 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.6726 | 21.297 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.681 | 21.2913 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.6893 | 21.2855 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.6976 | 21.2811 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.706 | 21.2767 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.7143 | 21.2721 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.7227 | 21.2676 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.731 | 21.263 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.7394 | 21.2585 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.7477 | 21.2539 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.756 | 21.2494 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.7644 | 21.2448 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.7727 | 21.2402 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.7811 | 21.2357 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.7894 | 21.2311 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.7978 | 21.2267 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.8061 | 21.2223 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.8145 | 21.2178 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.8228 | 21.2133 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.8311 | 21.2129 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.8395 | 21.2125 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.8478 | 21.2121 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.8562 | 21.2117 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.8645 | 21.2111 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.8729 | 21.2105 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.8812 | 21.2095 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.8895 | 21.2086 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.8979 | 21.2076 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.9062 | 21.2066 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.9146 | 21.2056 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.9229 | 21.2047 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.9313 | 21.2039 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.9396 | 21.2031 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.9479 | 21.2024 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.9563 | 21.2017 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.9646 | 21.201 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.973 | 21.2003 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.9813 | 21.1996 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.9897 | 21.199 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 282.998 | 21.1986 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.0064 | 21.1981 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.0147 | 21.1979 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.023 | 21.1976 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.0314 | 21.1974 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.0397 | 21.1972 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.0481 | 21.1974 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.0564 | 21.1976 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.0648 | 21.1978 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.0731 | 21.198 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.0814 | 21.1987 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.0898 | 21.1993 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.0981 | 21.2002 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.1065 | 21.201 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.1148 | 21.2018 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.1232 | 21.2026 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.1315 | 21.2034 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.1398 | 21.2042 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.1482 | 21.205 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.1565 | 21.2057 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.1649 | 21.2065 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.1732 | 21.2073 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.1816 | 21.208 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.1899 | 21.2086 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.1983 | 21.2093 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.2066 | 21.2101 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.2149 | 21.2108 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.2233 | 21.2116 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.2316 | 21.2123 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.24 | 21.2131 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.2483 | 21.2133 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.2567 | 21.2136 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.265 | 21.2136 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.2733 | 21.2136 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.2817 | 21.2135 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.29 | 21.2134 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.2984 | 21.2133 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.3067 | 21.2132 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.3151 | 21.213 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.3234 | 21.2129 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.3318 | 21.2128 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.3401 | 21.2126 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.3484 | 21.2124 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.3568 | 21.2121 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.3651 | 21.2119 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.3735 | 21.2116 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.3818 | 21.2111 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.3902 | 21.2107 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.3985 | 21.2103 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.4068 | 21.2098 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.4152 | 21.2094 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.4235 | 21.2089 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.4319 | 21.2085 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.4402 | 21.208 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.4486 | 21.2076 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.4569 | 21.2071 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.4652 | 21.2067 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.4736 | 21.2063 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.4819 | 21.2059 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.4903 | 21.2056 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.4986 | 21.2053 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.507 | 21.2051 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.5153 | 21.205 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.5237 | 21.2049 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.532 | 21.2049 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.5403 | 21.205 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.5487 | 21.2052 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.557 | 21.2054 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.5654 | 21.2056 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.5737 | 21.2058 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.5821 | 21.206 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.5904 | 21.2062 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.5987 | 21.2065 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.6071 | 21.2068 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.6154 | 21.2069 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.6238 | 21.207 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.6321 | 21.2072 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.6405 | 21.2073 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.6488 | 21.2076 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.6571 | 21.2079 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.6655 | 21.208 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.6738 | 21.2081 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.6822 | 21.2082 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.6905 | 21.2083 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.6989 | 21.2082 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.7072 | 21.2082 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.7156 | 21.2082 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.7239 | 21.2081 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.7322 | 21.2081 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.7406 | 21.208 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.7489 | 21.2081 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.7573 | 21.2081 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.7656 | 21.2081 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.774 | 21.2082 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.7823 | 21.2084 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.7906 | 21.2087 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.799 | 21.2088 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.8073 | 21.209 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.8157 | 21.2091 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.824 | 21.2092 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.8324 | 21.209 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.8407 | 21.2089 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.849 | 21.2087 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.8574 | 21.2086 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.8657 | 21.2083 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.8741 | 21.2079 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.8824 | 21.2076 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.8908 | 21.2073 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.8991 | 21.2074 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.9075 | 21.2075 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.9158 | 21.2076 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.9241 | 21.2076 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.9325 | 21.2077 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.9408 | 21.2077 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.9492 | 21.2078 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.9575 | 21.2078 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.9659 | 21.2094 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.9742 | 21.2109 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.9825 | 21.2124 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.9909 | 21.214 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 283.9992 | 21.2157 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.0076 | 21.2175 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.0159 | 21.2192 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.0243 | 21.221 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.0326 | 21.2229 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.0409 | 21.2249 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.0493 | 21.2267 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.0576 | 21.2285 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.066 | 21.2299 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.0743 | 21.2313 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.0827 | 21.2327 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.091 | 21.2341 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.0994 | 21.2363 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.1077 | 21.2385 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.116 | 21.2407 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.1244 | 21.2429 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.1327 | 21.2436 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.1411 | 21.2443 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.1494 | 21.245 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.1578 | 21.2457 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.1661 | 21.2464 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.1744 | 21.2471 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.1828 | 21.2479 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.1911 | 21.2487 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.1995 | 21.2495 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.2078 | 21.2503 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.2162 | 21.2512 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.2245 | 21.2521 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.2328 | 21.253 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.2412 | 21.2539 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.2495 | 21.2548 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.2579 | 21.2558 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.2662 | 21.2557 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.2746 | 21.2556 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.2829 | 21.2556 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.2913 | 21.2556 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.2996 | 21.2556 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.3079 | 21.2555 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.3163 | 21.2555 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.3246 | 21.2555 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.333 | 21.2553 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.3413 | 21.2552 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.3497 | 21.2548 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.358 | 21.2544 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.3663 | 21.254 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.3747 | 21.2536 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.383 | 21.2532 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.3914 | 21.2527 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.3997 | 21.2524 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.4081 | 21.252 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.4164 | 21.2516 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.4247 | 21.2513 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.4331 | 21.2514 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.4414 | 21.2515 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.4498 | 21.2516 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.4581 | 21.2518 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.4665 | 21.2519 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.4748 | 21.2521 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.4832 | 21.2523 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.4915 | 21.2524 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.4998 | 21.2533 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.5082 | 21.2542 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.5165 | 21.2553 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.5249 | 21.2564 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.5332 | 21.2574 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.5416 | 21.2585 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.5499 | 21.2596 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.5582 | 21.2607 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.5666 | 21.2618 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.5749 | 21.2628 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.5833 | 21.2639 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.5916 | 21.2649 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.6 | 21.2655 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.6083 | 21.2662 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.6167 | 21.2669 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.625 | 21.2675 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.6333 | 21.2682 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.6417 | 21.2688 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.65 | 21.2694 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.6584 | 21.2701 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.6667 | 21.2702 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.6751 | 21.2703 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.6834 | 21.2704 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.6917 | 21.2706 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.7001 | 21.2707 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.7084 | 21.2708 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.7168 | 21.2709 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.7251 | 21.271 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.7335 | 21.2711 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.7418 | 21.2712 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.7501 | 21.2714 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.7585 | 21.2715 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.7668 | 21.2716 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.7752 | 21.2718 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.7835 | 21.2719 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.7919 | 21.2721 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.8002 | 21.2722 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.8086 | 21.2723 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.8169 | 21.2723 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.8252 | 21.2724 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.8336 | 21.2724 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.8419 | 21.2724 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.8503 | 21.2723 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.8586 | 21.2723 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.867 | 21.2723 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.8753 | 21.2722 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.8836 | 21.2723 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.892 | 21.2724 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.9003 | 21.2727 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.9087 | 21.2731 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.917 | 21.2734 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.9254 | 21.2737 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.9337 | 21.2741 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.942 | 21.2744 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.9504 | 21.2748 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.9587 | 21.2751 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.9671 | 21.2754 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.9754 | 21.2758 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.9838 | 21.2762 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 284.9921 | 21.2765 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.0005 | 21.2769 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.0088 | 21.2772 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.0171 | 21.2776 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.0255 | 21.2779 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.0338 | 21.2787 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.0422 | 21.2796 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.0505 | 21.2803 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.0589 | 21.281 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.0672 | 21.2815 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.0755 | 21.282 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.0839 | 21.2824 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.0922 | 21.2828 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.1006 | 21.2833 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.1089 | 21.2837 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.1173 | 21.2841 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.1256 | 21.2844 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.1339 | 21.2848 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.1423 | 21.2852 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.1506 | 21.2856 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.159 | 21.286 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.1673 | 21.2863 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.1757 | 21.2867 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.184 | 21.2877 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.1924 | 21.2886 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.2007 | 21.2891 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.209 | 21.2896 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.2174 | 21.29 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.2257 | 21.2905 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.2341 | 21.2909 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.2424 | 21.2914 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.2508 | 21.2918 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.2591 | 21.2921 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.2674 | 21.2923 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.2758 | 21.2925 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.2841 | 21.2927 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.2925 | 21.293 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.3008 | 21.2931 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.3092 | 21.2933 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.3175 | 21.2934 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.3258 | 21.2935 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.3342 | 21.2937 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.3425 | 21.2938 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.3509 | 21.2934 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.3592 | 21.293 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.3676 | 21.2925 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.3759 | 21.2921 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.3843 | 21.2918 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.3926 | 21.2915 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.4009 | 21.2911 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.4093 | 21.2908 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.4176 | 21.2907 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.426 | 21.2905 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.4343 | 21.2905 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.4427 | 21.2905 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.451 | 21.2906 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.4593 | 21.2906 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.4677 | 21.2907 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.476 | 21.2909 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.4844 | 21.2911 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.4927 | 21.2913 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.5011 | 21.2913 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.5094 | 21.2914 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.5177 | 21.2914 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.5261 | 21.2913 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.5344 | 21.2913 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.5428 | 21.2913 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.5511 | 21.2911 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.5595 | 21.291 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.5678 | 21.2908 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.5762 | 21.2907 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.5845 | 21.2905 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.5928 | 21.2904 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.6012 | 21.2902 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.6095 | 21.29 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.6179 | 21.2901 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.6262 | 21.2903 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.6346 | 21.2904 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.6429 | 21.2905 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.6512 | 21.2906 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.6596 | 21.2907 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.6679 | 21.2909 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.6763 | 21.2912 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.6846 | 21.2915 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.693 | 21.2919 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.7013 | 21.2922 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.7096 | 21.2926 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.718 | 21.2934 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.7263 | 21.2943 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.7347 | 21.2952 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.743 | 21.2962 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.7514 | 21.2971 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.7597 | 21.298 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.7681 | 21.299 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.7764 | 21.2999 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.7847 | 21.3006 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.7931 | 21.3013 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.8014 | 21.3019 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.8098 | 21.3026 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.8181 | 21.3032 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.8265 | 21.3039 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.8348 | 21.3046 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.8431 | 21.3052 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.8515 | 21.306 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.8598 | 21.3068 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.8682 | 21.3077 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.8765 | 21.3086 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.8849 | 21.3089 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.8932 | 21.3093 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.9016 | 21.3097 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.9099 | 21.31 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.9182 | 21.3103 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.9266 | 21.3107 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.9349 | 21.311 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.9433 | 21.3112 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.9516 | 21.3113 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.96 | 21.3113 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.9683 | 21.3114 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.9766 | 21.3114 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.985 | 21.3115 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 285.9933 | 21.3115 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.0017 | 21.3116 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.01 | 21.3116 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.0184 | 21.3116 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.0267 | 21.3115 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.035 | 21.3111 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.0434 | 21.3107 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.0517 | 21.311 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.0601 | 21.3113 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.0684 | 21.3116 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.0768 | 21.3119 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.0851 | 21.3122 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.0935 | 21.3125 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.1018 | 21.3128 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.1101 | 21.3131 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.1185 | 21.3137 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.1268 | 21.3142 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.1352 | 21.3146 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.1435 | 21.315 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.1519 | 21.3154 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.1602 | 21.3159 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.1685 | 21.3163 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.1769 | 21.3167 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.1852 | 21.3171 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.1936 | 21.3175 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.2019 | 21.3185 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.2103 | 21.3195 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.2186 | 21.3198 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.2269 | 21.3202 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.2353 | 21.3206 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.2436 | 21.321 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.252 | 21.3214 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.2603 | 21.3218 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.2687 | 21.3222 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.277 | 21.3226 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.2854 | 21.3229 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.2937 | 21.3232 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.302 | 21.3237 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.3104 | 21.3241 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.3187 | 21.3246 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.3271 | 21.3251 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.3354 | 21.3261 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.3438 | 21.3272 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.3521 | 21.3283 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.3604 | 21.3294 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.3688 | 21.33 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.3771 | 21.3307 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.3855 | 21.3313 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.3938 | 21.332 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.4022 | 21.3326 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.4105 | 21.3331 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.4188 | 21.3337 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.4272 | 21.3343 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.4355 | 21.335 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.4439 | 21.3356 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.4522 | 21.3364 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.4606 | 21.3372 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.4689 | 21.3379 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.4773 | 21.3387 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.4856 | 21.3394 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.4939 | 21.3401 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.5023 | 21.3403 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.5106 | 21.3405 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.519 | 21.3406 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.5273 | 21.3408 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.5357 | 21.3409 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.544 | 21.341 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.5523 | 21.3411 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.5607 | 21.3412 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.569 | 21.3413 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.5774 | 21.3414 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.5857 | 21.3415 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.5941 | 21.3416 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.6024 | 21.3417 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.6107 | 21.3417 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.6191 | 21.3419 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.6274 | 21.3421 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.6358 | 21.3423 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.6441 | 21.3424 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.6525 | 21.3426 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.6608 | 21.3428 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.6692 | 21.343 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.6775 | 21.3431 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.6858 | 21.3433 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.6942 | 21.3435 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.7025 | 21.3436 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.7109 | 21.3437 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.7192 | 21.3438 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.7276 | 21.3439 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.7359 | 21.3431 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.7442 | 21.3423 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.7526 | 21.3416 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.7609 | 21.3408 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.7693 | 21.34 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.7776 | 21.3393 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.786 | 21.3384 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.7943 | 21.3375 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.8026 | 21.3353 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.811 | 21.3331 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.8193 | 21.3309 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.8277 | 21.3288 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.836 | 21.3266 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.8444 | 21.3244 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.8527 | 21.3222 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.8611 | 21.3201 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.8694 | 21.318 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.8777 | 21.316 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.8861 | 21.3139 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.8944 | 21.3118 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.9028 | 21.3106 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.9111 | 21.3093 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.9195 | 21.3079 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.9278 | 21.3065 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.9361 | 21.3051 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.9445 | 21.3036 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.9528 | 21.3022 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.9612 | 21.3008 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.9695 | 21.3008 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.9779 | 21.3008 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.9862 | 21.3007 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 286.9945 | 21.3006 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.0029 | 21.3004 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.0112 | 21.3002 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.0196 | 21.3001 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.0279 | 21.2999 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.0363 | 21.2998 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.0446 | 21.2996 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.053 | 21.2995 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.0613 | 21.2994 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.0696 | 21.2993 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.078 | 21.2992 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.0863 | 21.2992 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.0947 | 21.2992 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.103 | 21.2993 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.1114 | 21.2993 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.1197 | 21.2992 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.128 | 21.2992 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.1364 | 21.2992 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.1447 | 21.2992 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.1531 | 21.2992 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.1614 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.1698 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.1781 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.1865 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.1948 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.2031 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.2115 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.2198 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.2282 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.2365 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.2449 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.2532 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.2615 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.2699 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.2782 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.2866 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.2949 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.3033 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.3116 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.3199 | 21.2993 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.3283 | 21.2995 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.3366 | 21.2997 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.345 | 21.2998 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.3533 | 21.2999 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.3617 | 21.3001 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.37 | 21.3002 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.3784 | 21.3003 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.3867 | 21.3004 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.395 | 21.3005 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.4034 | 21.3006 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.4117 | 21.3008 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.4201 | 21.3009 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.4284 | 21.301 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.4368 | 21.3011 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.4451 | 21.3012 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.4534 | 21.3013 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.4618 | 21.3014 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.4701 | 21.3016 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.4785 | 21.3017 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.4868 | 21.3016 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.4952 | 21.3015 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.5035 | 21.3015 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.5118 | 21.3014 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.5202 | 21.3014 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.5285 | 21.3014 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.5369 | 21.3015 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.5452 | 21.3015 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.5536 | 21.3015 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.5619 | 21.3014 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.5703 | 21.3014 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.5786 | 21.3013 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.5869 | 21.3013 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.5953 | 21.3012 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.6036 | 21.3011 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.612 | 21.301 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.6203 | 21.3009 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.6287 | 21.3008 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.637 | 21.3006 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.6453 | 21.3005 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.6537 | 21.3004 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.662 | 21.3003 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.6704 | 21.3002 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.6787 | 21.3001 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.6871 | 21.2999 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.6954 | 21.2998 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.7037 | 21.2996 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.7121 | 21.2995 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.7204 | 21.2994 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.7288 | 21.2993 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.7371 | 21.2993 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.7455 | 21.2992 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.7538 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.7622 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.7705 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.7788 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.7872 | 21.2992 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.7955 | 21.2994 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.8039 | 21.2996 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.8122 | 21.2998 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.8206 | 21.3 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.8289 | 21.3002 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.8372 | 21.3004 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.8456 | 21.3006 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.8539 | 21.3007 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.8623 | 21.3008 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.8706 | 21.3007 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.879 | 21.3006 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.8873 | 21.3005 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.8956 | 21.3005 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.904 | 21.3004 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.9123 | 21.3003 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.9207 | 21.3003 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.929 | 21.3003 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.9374 | 21.3003 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.9457 | 21.3003 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.9541 | 21.3 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.9624 | 21.2997 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.9707 | 21.2994 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.9791 | 21.2991 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.9874 | 21.2987 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 287.9958 | 21.2983 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.0041 | 21.2979 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.0125 | 21.2975 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.0208 | 21.2972 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.0291 | 21.2969 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.0375 | 21.2968 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.0458 | 21.2966 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.0542 | 21.2965 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.0625 | 21.2964 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.0709 | 21.2963 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.0792 | 21.2962 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.0875 | 21.2942 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.0959 | 21.2921 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.1042 | 21.29 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.1126 | 21.2879 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.1209 | 21.2851 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.1293 | 21.2822 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.1376 | 21.2793 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.146 | 21.2764 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.1543 | 21.2736 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.1626 | 21.2709 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.171 | 21.2681 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.1793 | 21.2653 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.1877 | 21.2626 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.196 | 21.2599 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.2044 | 21.2573 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.2127 | 21.2547 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.221 | 21.2511 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.2294 | 21.2474 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.2377 | 21.2438 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.2461 | 21.2402 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.2544 | 21.2384 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.2628 | 21.2367 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.2711 | 21.2347 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.2794 | 21.2328 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.2878 | 21.2318 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.2961 | 21.2308 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.3045 | 21.2297 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.3128 | 21.2286 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.3212 | 21.2275 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.3295 | 21.2264 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.3379 | 21.2252 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.3462 | 21.2241 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.3545 | 21.2227 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.3629 | 21.2213 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.3712 | 21.2198 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.3796 | 21.2183 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.3879 | 21.2177 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.3963 | 21.2171 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.4046 | 21.2164 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.4129 | 21.2158 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.4213 | 21.2153 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.4296 | 21.2148 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.438 | 21.2146 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.4463 | 21.2143 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.4547 | 21.2142 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.463 | 21.214 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.4714 | 21.2139 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.4797 | 21.2138 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.488 | 21.2135 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.4964 | 21.2132 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.5047 | 21.2131 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.5131 | 21.213 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.5214 | 21.213 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.5298 | 21.213 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.5381 | 21.2131 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.5464 | 21.2133 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.5548 | 21.2127 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.5631 | 21.2121 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.5715 | 21.2115 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.5798 | 21.211 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.5882 | 21.2114 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.5965 | 21.2119 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.6048 | 21.2121 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.6132 | 21.2124 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.6215 | 21.2124 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.6299 | 21.2123 | 21.4424 | 59.9 | 60.03 | 59.97
| 288.6382 | 21.2121 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.6466 | 21.212 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.6549 | 21.2122 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.6633 | 21.2123 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.6716 | 21.2124 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.6799 | 21.2125 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.6883 | 21.2125 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.6966 | 21.2125 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.705 | 21.2122 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.7133 | 21.212 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.7217 | 21.2125 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.73 | 21.213 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.7383 | 21.2136 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.7467 | 21.2141 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.755 | 21.2135 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.7634 | 21.2129 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.7717 | 21.2124 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.7801 | 21.2119 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.7884 | 21.2117 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.7967 | 21.2114 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.8051 | 21.2111 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.8134 | 21.2109 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.8218 | 21.2104 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.8301 | 21.21 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.8385 | 21.2096 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.8468 | 21.2092 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.8552 | 21.2089 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.8635 | 21.2086 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.8718 | 21.2085 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.8802 | 21.2083 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.8885 | 21.2082 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.8969 | 21.2081 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.9052 | 21.2081 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.9136 | 21.2081 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.9219 | 21.208 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.9302 | 21.208 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.9386 | 21.208 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.9469 | 21.2079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.9553 | 21.2077 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.9636 | 21.2075 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.972 | 21.2075 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.9803 | 21.2074 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.9886 | 21.2073 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 288.997 | 21.2071 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.0053 | 21.207 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.0137 | 21.2069 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.022 | 21.2076 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.0304 | 21.2084 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.0387 | 21.2091 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.0471 | 21.2098 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.0554 | 21.2105 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.0637 | 21.2111 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.0721 | 21.2117 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.0804 | 21.2123 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.0888 | 21.2128 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.0971 | 21.2133 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.1055 | 21.2138 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.1138 | 21.2143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.1221 | 21.2152 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.1305 | 21.216 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.1388 | 21.2168 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.1472 | 21.2175 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.1555 | 21.2189 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.1639 | 21.2202 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.1722 | 21.2215 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.1805 | 21.2228 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.1889 | 21.2233 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.1972 | 21.2237 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.2056 | 21.2243 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.2139 | 21.2248 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.2223 | 21.2254 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.2306 | 21.2259 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.239 | 21.2265 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.2473 | 21.227 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.2556 | 21.2276 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.264 | 21.2282 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.2723 | 21.2287 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.2807 | 21.2292 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.289 | 21.2295 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.2974 | 21.2298 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.3057 | 21.2301 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.314 | 21.2305 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.3224 | 21.2303 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.3307 | 21.2302 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.3391 | 21.23 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.3474 | 21.2298 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.3558 | 21.2296 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.3641 | 21.2294 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.3724 | 21.229 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.3808 | 21.2287 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.3891 | 21.2293 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.3975 | 21.23 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.4058 | 21.2306 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.4142 | 21.2312 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.4225 | 21.2319 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.4309 | 21.2326 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.4392 | 21.2334 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.4475 | 21.2342 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.4559 | 21.2352 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.4642 | 21.2363 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.4726 | 21.2375 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.4809 | 21.2386 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.4893 | 21.2398 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.4976 | 21.241 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.5059 | 21.2421 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.5143 | 21.2433 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.5226 | 21.2444 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.531 | 21.2456 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.5393 | 21.2468 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.5477 | 21.2481 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.556 | 21.2498 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.5643 | 21.2515 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.5727 | 21.2532 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.581 | 21.255 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.5894 | 21.2566 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.5977 | 21.2583 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.6061 | 21.2599 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.6144 | 21.2616 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.6228 | 21.263 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.6311 | 21.2645 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.6394 | 21.2658 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.6478 | 21.2671 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.6561 | 21.2685 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.6645 | 21.2698 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.6728 | 21.2712 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.6812 | 21.2726 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.6895 | 21.2741 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.6978 | 21.2756 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.7062 | 21.2769 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.7145 | 21.2782 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.7229 | 21.2782 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.7312 | 21.2781 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.7396 | 21.278 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.7479 | 21.2779 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.7562 | 21.2779 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.7646 | 21.2778 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.7729 | 21.2777 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.7813 | 21.2776 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.7896 | 21.2774 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.798 | 21.2771 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.8063 | 21.2769 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.8147 | 21.2766 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.823 | 21.2764 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.8313 | 21.2761 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.8397 | 21.2759 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.848 | 21.2757 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.8564 | 21.2754 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.8647 | 21.2751 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.8731 | 21.2749 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.8814 | 21.2747 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.8897 | 21.2745 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.8981 | 21.2743 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.9064 | 21.2739 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.9148 | 21.2736 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.9231 | 21.2733 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.9315 | 21.273 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.9398 | 21.2726 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.9482 | 21.2723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.9565 | 21.2722 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.9648 | 21.272 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.9732 | 21.2719 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.9815 | 21.2718 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.9899 | 21.2717 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 289.9982 | 21.2716 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.0066 | 21.2715 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.0149 | 21.2714 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.0232 | 21.2713 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.0316 | 21.2712 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.0399 | 21.2711 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.0483 | 21.2711 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.0566 | 21.271 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.065 | 21.2709 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.0733 | 21.271 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.0816 | 21.2711 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.09 | 21.2711 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.0983 | 21.2712 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.1067 | 21.2714 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.115 | 21.2716 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.1234 | 21.2719 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.1317 | 21.2723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.1401 | 21.2709 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.1484 | 21.2695 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.1567 | 21.2681 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.1651 | 21.2667 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.1734 | 21.2653 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.1818 | 21.2639 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.1901 | 21.2625 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.1985 | 21.261 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.2068 | 21.2588 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.2151 | 21.2566 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.2235 | 21.2544 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.2318 | 21.2521 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.2402 | 21.2499 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.2485 | 21.2476 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.2569 | 21.2453 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.2652 | 21.2431 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.2735 | 21.2406 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.2819 | 21.2382 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.2902 | 21.2356 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.2986 | 21.233 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.3069 | 21.2321 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.3153 | 21.2313 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.3236 | 21.2305 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.332 | 21.2296 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.3403 | 21.2288 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.3486 | 21.228 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.357 | 21.2271 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.3653 | 21.2263 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.3737 | 21.2263 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.382 | 21.2263 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.3904 | 21.2264 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.3987 | 21.2265 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.407 | 21.2266 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.4154 | 21.2267 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.4237 | 21.227 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.4321 | 21.2272 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.4404 | 21.2259 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.4488 | 21.2246 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.4571 | 21.2232 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.4654 | 21.2219 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.4738 | 21.2204 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.4821 | 21.2189 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.4905 | 21.2174 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.4988 | 21.2158 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.5072 | 21.2142 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.5155 | 21.2125 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.5239 | 21.2108 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.5322 | 21.2091 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.5405 | 21.2072 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.5489 | 21.2053 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.5572 | 21.2034 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.5656 | 21.2015 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.5739 | 21.1996 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.5823 | 21.1977 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.5906 | 21.1954 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.5989 | 21.1932 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.6073 | 21.1925 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.6156 | 21.1918 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.624 | 21.1912 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.6323 | 21.1906 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.6407 | 21.1901 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.649 | 21.1896 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.6573 | 21.1891 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.6657 | 21.1886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.674 | 21.1883 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.6824 | 21.188 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.6907 | 21.1877 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.6991 | 21.1874 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.7074 | 21.1872 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.7158 | 21.187 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.7241 | 21.1868 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.7324 | 21.1866 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.7408 | 21.1864 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.7491 | 21.1862 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.7575 | 21.1862 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.7658 | 21.1862 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.7742 | 21.1862 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.7825 | 21.1862 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.7908 | 21.1861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.7992 | 21.1861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.8075 | 21.1861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.8159 | 21.1861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.8242 | 21.1861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.8326 | 21.1861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.8409 | 21.1861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.8492 | 21.1861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.8576 | 21.186 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.8659 | 21.1859 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.8743 | 21.1858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.8826 | 21.1857 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.891 | 21.1857 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.8993 | 21.1856 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.9077 | 21.1855 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.916 | 21.1855 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.9243 | 21.1837 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.9327 | 21.182 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.941 | 21.1802 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.9494 | 21.1785 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.9577 | 21.1768 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.9661 | 21.175 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.9744 | 21.1733 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.9827 | 21.1716 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.9911 | 21.1699 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 290.9994 | 21.1683 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.0078 | 21.1667 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.0161 | 21.165 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.0245 | 21.1635 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.0328 | 21.162 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.0411 | 21.1604 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.0495 | 21.1588 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.0578 | 21.1572 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.0662 | 21.1556 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.0745 | 21.1541 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.0829 | 21.1525 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.0912 | 21.1525 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.0996 | 21.1526 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.1079 | 21.1527 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.1162 | 21.1527 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.1246 | 21.1512 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.1329 | 21.1497 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.1413 | 21.1481 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.1496 | 21.1466 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.158 | 21.1449 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.1663 | 21.1433 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.1746 | 21.1415 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.183 | 21.1397 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.1913 | 21.1379 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.1997 | 21.136 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.208 | 21.1342 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.2164 | 21.1324 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.2247 | 21.1305 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.2331 | 21.1287 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.2414 | 21.1269 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.2497 | 21.125 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.2581 | 21.1232 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.2664 | 21.1214 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.2748 | 21.1196 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.2831 | 21.1178 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.2915 | 21.1176 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.2998 | 21.1174 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.3081 | 21.1172 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.3165 | 21.117 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.3248 | 21.1168 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.3332 | 21.1166 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.3415 | 21.1165 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.3499 | 21.1165 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.3582 | 21.1165 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.3665 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.3749 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.3832 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.3916 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.3999 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.4083 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.4166 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.425 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.4333 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.4416 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.45 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.4583 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.4667 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.475 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.4834 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.4917 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.5 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.5084 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.5167 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.5251 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.5334 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.5418 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.5501 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.5584 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.5668 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.5751 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.5835 | 21.1164 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.5918 | 21.1163 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.6002 | 21.1163 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.6085 | 21.1162 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.6169 | 21.1162 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.6252 | 21.1162 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.6335 | 21.1161 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.6419 | 21.1161 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.6502 | 21.1161 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.6586 | 21.116 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.6669 | 21.116 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.6753 | 21.1159 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.6836 | 21.1159 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.6919 | 21.1158 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.7003 | 21.1158 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.7086 | 21.1157 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.717 | 21.1156 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.7253 | 21.1156 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.7337 | 21.1155 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.742 | 21.1154 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.7503 | 21.1152 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.7587 | 21.1144 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.767 | 21.1136 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.7754 | 21.1127 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.7837 | 21.1119 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.7921 | 21.1096 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.8004 | 21.1074 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.8088 | 21.1052 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.8171 | 21.103 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.8254 | 21.1012 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.8338 | 21.0994 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.8421 | 21.0976 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.8505 | 21.0959 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.8588 | 21.0942 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.8672 | 21.0925 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.8755 | 21.0908 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.8838 | 21.0891 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.8922 | 21.0875 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.9005 | 21.0858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.9089 | 21.0843 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.9172 | 21.0827 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.9256 | 21.0819 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.9339 | 21.0811 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.9422 | 21.0802 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.9506 | 21.0794 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.9589 | 21.08 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.9673 | 21.0806 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.9756 | 21.081 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.984 | 21.0815 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 291.9923 | 21.0816 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.0007 | 21.0818 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.009 | 21.0819 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.0173 | 21.082 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.0257 | 21.082 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.034 | 21.0821 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.0424 | 21.082 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.0507 | 21.0819 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.0591 | 21.0816 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.0674 | 21.0814 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.0757 | 21.0811 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.0841 | 21.0809 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.0924 | 21.0806 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.1008 | 21.0804 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.1091 | 21.0801 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.1175 | 21.0799 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.1258 | 21.0796 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.1341 | 21.0793 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.1425 | 21.0791 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.1508 | 21.0788 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.1592 | 21.0786 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.1675 | 21.0783 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.1759 | 21.0781 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.1842 | 21.0778 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.1926 | 21.0776 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.2009 | 21.0774 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.2092 | 21.0772 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.2176 | 21.0771 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.2259 | 21.0771 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.2343 | 21.0772 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.2426 | 21.0772 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.251 | 21.0773 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.2593 | 21.0773 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.2676 | 21.0773 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.276 | 21.0774 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.2843 | 21.0774 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.2927 | 21.0774 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.301 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.3094 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.3177 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.326 | 21.0776 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.3344 | 21.0776 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.3427 | 21.0776 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.3511 | 21.0776 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.3594 | 21.0777 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.3678 | 21.0777 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.3761 | 21.0777 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.3845 | 21.0777 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.3928 | 21.0776 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.4011 | 21.0776 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.4095 | 21.0776 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.4178 | 21.0776 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.4262 | 21.0776 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.4345 | 21.0776 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.4429 | 21.0776 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.4512 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.4595 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.4679 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.4762 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.4846 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.4929 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.5013 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.5096 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.518 | 21.0774 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.5263 | 21.0777 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.5346 | 21.0779 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.543 | 21.0781 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.5513 | 21.0784 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.5597 | 21.0788 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.568 | 21.0792 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.5764 | 21.0797 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.5847 | 21.0801 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.593 | 21.0805 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.6014 | 21.081 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.6097 | 21.0814 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.6181 | 21.0818 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.6264 | 21.0823 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.6348 | 21.0827 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.6431 | 21.0832 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.6514 | 21.0836 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.6598 | 21.084 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.6681 | 21.0845 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.6765 | 21.0849 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.6848 | 21.0853 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.6932 | 21.0855 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.7015 | 21.0857 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.7099 | 21.0859 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.7182 | 21.0861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.7265 | 21.0861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.7349 | 21.0861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.7432 | 21.0861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.7516 | 21.0861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.7599 | 21.0861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.7683 | 21.0861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.7766 | 21.0861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.7849 | 21.0861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.7933 | 21.0861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.8016 | 21.0861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.81 | 21.0861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.8183 | 21.0861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.8267 | 21.0861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.835 | 21.0862 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.8433 | 21.0862 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.8517 | 21.0862 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.86 | 21.0863 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.8684 | 21.0863 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.8767 | 21.0864 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.8851 | 21.0866 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.8934 | 21.0867 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.9018 | 21.0868 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.9101 | 21.0869 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.9184 | 21.087 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.9268 | 21.0872 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.9351 | 21.0873 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.9435 | 21.0874 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.9518 | 21.0875 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.9602 | 21.0876 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.9685 | 21.0878 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.9768 | 21.0879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.9852 | 21.088 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 292.9935 | 21.0881 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.0019 | 21.0882 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.0102 | 21.0881 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.0186 | 21.088 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.0269 | 21.088 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.0352 | 21.0879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.0436 | 21.0876 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.0519 | 21.0872 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.0603 | 21.0869 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.0686 | 21.0866 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.077 | 21.0861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.0853 | 21.0856 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.0937 | 21.0864 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.102 | 21.0872 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.1103 | 21.088 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.1187 | 21.0887 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.127 | 21.0895 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.1354 | 21.0903 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.1437 | 21.0911 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.1521 | 21.0918 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.1604 | 21.0926 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.1687 | 21.0934 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.1771 | 21.0943 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.1854 | 21.0952 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.1938 | 21.0962 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.2021 | 21.0971 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.2105 | 21.0983 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.2188 | 21.0994 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.2271 | 21.1005 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.2355 | 21.1017 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.2438 | 21.103 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.2522 | 21.1042 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.2605 | 21.1043 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.2689 | 21.1043 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.2772 | 21.1044 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.2856 | 21.1045 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.2939 | 21.1046 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.3022 | 21.1048 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.3106 | 21.1063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.3189 | 21.1078 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.3273 | 21.1093 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.3356 | 21.1108 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.344 | 21.1123 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.3523 | 21.1138 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.3606 | 21.1153 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.369 | 21.1168 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.3773 | 21.1183 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.3857 | 21.1198 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.394 | 21.1213 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.4024 | 21.1227 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.4107 | 21.1242 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.419 | 21.1257 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.4274 | 21.1272 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.4357 | 21.1287 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.4441 | 21.1301 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.4524 | 21.1315 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.4608 | 21.1329 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.4691 | 21.1343 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.4775 | 21.1343 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.4858 | 21.1343 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.4941 | 21.1344 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.5025 | 21.1344 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.5108 | 21.1344 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.5192 | 21.1345 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.5275 | 21.1345 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.5359 | 21.1345 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.5442 | 21.1345 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.5525 | 21.1346 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.5609 | 21.1346 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.5692 | 21.1346 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.5776 | 21.1347 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.5859 | 21.1348 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.5943 | 21.1348 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.6026 | 21.1349 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.6109 | 21.135 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.6193 | 21.135 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.6276 | 21.1351 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.636 | 21.1351 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.6443 | 21.1352 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.6527 | 21.1352 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.661 | 21.1352 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.6694 | 21.1353 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.6777 | 21.1357 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.686 | 21.1361 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.6944 | 21.1366 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.7027 | 21.137 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.7111 | 21.1374 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.7194 | 21.1379 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.7278 | 21.1385 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.7361 | 21.1391 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.7444 | 21.1397 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.7528 | 21.1403 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.7611 | 21.1409 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.7695 | 21.1415 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.7778 | 21.1421 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.7862 | 21.1426 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.7945 | 21.1432 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.8029 | 21.1438 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.8112 | 21.1444 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.8195 | 21.145 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.8279 | 21.1456 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.8362 | 21.1462 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.8446 | 21.1463 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.8529 | 21.1465 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.8613 | 21.1467 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.8696 | 21.1469 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.8779 | 21.1471 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.8863 | 21.1473 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.8946 | 21.1473 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.903 | 21.1473 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.9113 | 21.1473 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.9197 | 21.1474 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.928 | 21.1474 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.9363 | 21.1475 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.9447 | 21.1474 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.953 | 21.1473 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.9614 | 21.1473 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.9697 | 21.1472 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.9781 | 21.1471 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.9864 | 21.1471 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 293.9948 | 21.1471 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.0031 | 21.147 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.0114 | 21.147 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.0198 | 21.1469 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.0281 | 21.1469 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.0365 | 21.1469 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.0448 | 21.1468 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.0532 | 21.1468 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.0615 | 21.1467 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.0698 | 21.1467 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.0782 | 21.1465 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.0865 | 21.1463 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.0949 | 21.1461 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.1032 | 21.1459 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.1116 | 21.1457 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.1199 | 21.1455 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.1282 | 21.1453 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.1366 | 21.1451 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.1449 | 21.1448 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.1533 | 21.1446 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.1616 | 21.1444 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.17 | 21.1442 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.1783 | 21.1439 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.1867 | 21.1437 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.195 | 21.1435 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.2033 | 21.1432 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.2117 | 21.143 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.22 | 21.1428 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.2284 | 21.1426 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.2367 | 21.1424 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.2451 | 21.1424 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.2534 | 21.1423 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.2617 | 21.1423 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.2701 | 21.1423 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.2784 | 21.1423 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.2868 | 21.1424 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.2951 | 21.1425 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.3035 | 21.1426 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.3118 | 21.1426 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.3201 | 21.1427 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.3285 | 21.1428 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.3368 | 21.1429 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.3452 | 21.1429 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.3535 | 21.1429 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.3619 | 21.1429 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.3702 | 21.1429 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.3786 | 21.1429 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.3869 | 21.1429 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.3952 | 21.1429 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.4036 | 21.1428 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.4119 | 21.1428 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.4203 | 21.1427 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.4286 | 21.1424 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.437 | 21.1421 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.4453 | 21.1418 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.4536 | 21.1415 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.462 | 21.1412 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.4703 | 21.1409 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.4787 | 21.1406 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.487 | 21.1404 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.4954 | 21.1401 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.5037 | 21.1398 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.512 | 21.1397 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.5204 | 21.1396 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.5287 | 21.1395 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.5371 | 21.1394 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.5454 | 21.1393 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.5538 | 21.1392 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.5621 | 21.1398 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.5705 | 21.1404 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.5788 | 21.141 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.5871 | 21.1416 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.5955 | 21.1425 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.6038 | 21.1434 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.6122 | 21.1442 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.6205 | 21.1451 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.6289 | 21.146 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.6372 | 21.1468 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.6455 | 21.1477 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.6539 | 21.1486 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.6622 | 21.1494 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.6706 | 21.1502 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.6789 | 21.1511 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.6873 | 21.1519 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.6956 | 21.1528 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.7039 | 21.1537 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.7123 | 21.1544 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.7206 | 21.1551 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.729 | 21.1551 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.7373 | 21.1551 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.7457 | 21.1552 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.754 | 21.1552 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.7624 | 21.1553 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.7707 | 21.1553 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.779 | 21.1554 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.7874 | 21.1554 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.7957 | 21.1555 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.8041 | 21.1556 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.8124 | 21.1557 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.8208 | 21.1558 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.8291 | 21.1559 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.8374 | 21.156 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.8458 | 21.1561 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.8541 | 21.1562 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.8625 | 21.1563 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.8708 | 21.1564 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.8792 | 21.1567 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.8875 | 21.157 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.8958 | 21.1573 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.9042 | 21.1576 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.9125 | 21.1578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.9209 | 21.1579 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.9292 | 21.1581 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.9376 | 21.1582 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.9459 | 21.1583 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.9543 | 21.1584 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.9626 | 21.1584 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.9709 | 21.1585 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.9793 | 21.1584 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.9876 | 21.1583 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 294.996 | 21.1582 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.0043 | 21.1582 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.0127 | 21.158 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.021 | 21.1579 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.0293 | 21.1578 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.0377 | 21.1576 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.046 | 21.1573 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.0544 | 21.1569 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.0627 | 21.1566 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.0711 | 21.1563 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.0794 | 21.1561 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.0878 | 21.1559 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.0961 | 21.1557 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.1044 | 21.1556 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.1128 | 21.1555 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.1211 | 21.1555 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.1295 | 21.1555 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.1378 | 21.1556 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.1462 | 21.1558 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.1545 | 21.1559 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.1628 | 21.156 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.1712 | 21.1562 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.1795 | 21.1563 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.1879 | 21.1565 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.1962 | 21.1561 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.2046 | 21.1557 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.2129 | 21.1565 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.2212 | 21.1573 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.2296 | 21.1579 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.2379 | 21.1586 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.2463 | 21.1593 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.2546 | 21.1599 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.263 | 21.1607 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.2713 | 21.1614 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.2797 | 21.162 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.288 | 21.1625 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.2963 | 21.1631 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.3047 | 21.1637 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.313 | 21.1642 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.3214 | 21.1646 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.3297 | 21.1651 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.3381 | 21.1655 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.3464 | 21.1659 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.3547 | 21.1662 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.3631 | 21.1671 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.3714 | 21.168 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.3798 | 21.168 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.3881 | 21.1679 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.3965 | 21.1679 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.4048 | 21.1679 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.4131 | 21.1681 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.4215 | 21.1683 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.4298 | 21.1685 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.4382 | 21.1687 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.4465 | 21.169 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.4549 | 21.1692 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.4632 | 21.1694 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.4716 | 21.1696 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.4799 | 21.1698 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.4882 | 21.17 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.4966 | 21.1703 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.5049 | 21.1706 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.5133 | 21.1709 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.5216 | 21.1712 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.53 | 21.1716 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.5383 | 21.1719 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.5466 | 21.1721 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.555 | 21.1722 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.5633 | 21.1723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.5717 | 21.1724 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.58 | 21.1722 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.5884 | 21.172 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.5967 | 21.1718 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.605 | 21.1715 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.6134 | 21.1713 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.6217 | 21.171 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.6301 | 21.1708 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.6384 | 21.1706 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.6468 | 21.1704 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.6551 | 21.1702 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.6635 | 21.1699 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.6718 | 21.1697 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.6801 | 21.1695 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.6885 | 21.1693 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.6968 | 21.1691 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.7052 | 21.1689 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.7135 | 21.1689 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.7219 | 21.1688 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.7302 | 21.1689 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.7385 | 21.169 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.7469 | 21.1691 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.7552 | 21.1692 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.7636 | 21.1694 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.7719 | 21.1697 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.7803 | 21.1699 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.7886 | 21.1701 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.7969 | 21.1702 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.8053 | 21.1703 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.8136 | 21.1706 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.822 | 21.1708 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.8303 | 21.1717 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.8387 | 21.1726 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.847 | 21.1735 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.8554 | 21.1743 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.8637 | 21.1751 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.872 | 21.1759 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.8804 | 21.1767 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.8887 | 21.1775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.8971 | 21.1782 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.9054 | 21.179 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.9138 | 21.1796 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.9221 | 21.1802 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.9304 | 21.1807 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.9388 | 21.1812 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.9471 | 21.182 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.9555 | 21.1828 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.9638 | 21.1837 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.9722 | 21.1845 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.9805 | 21.1852 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.9888 | 21.186 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 295.9972 | 21.1859 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.0055 | 21.1859 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.0139 | 21.1858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.0222 | 21.1858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.0306 | 21.1858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.0389 | 21.1858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.0473 | 21.1858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.0556 | 21.1858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.0639 | 21.1858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.0723 | 21.1858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.0806 | 21.1861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.089 | 21.1863 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.0973 | 21.1867 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.1057 | 21.1871 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.114 | 21.1871 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.1223 | 21.1872 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.1307 | 21.1872 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.139 | 21.1873 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.1474 | 21.1875 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.1557 | 21.1876 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.1641 | 21.1879 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.1724 | 21.1881 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.1807 | 21.1884 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.1891 | 21.1886 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.1974 | 21.1888 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.2058 | 21.1891 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.2141 | 21.1894 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.2225 | 21.1897 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.2308 | 21.1899 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.2392 | 21.1902 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.2475 | 21.1903 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.2558 | 21.1904 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.2642 | 21.1904 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.2725 | 21.1905 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.2809 | 21.1904 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.2892 | 21.1903 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.2976 | 21.1903 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.3059 | 21.1902 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.3142 | 21.1902 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.3226 | 21.1901 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.3309 | 21.1901 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.3393 | 21.19 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.3476 | 21.1899 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.356 | 21.1898 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.3643 | 21.1896 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.3727 | 21.1894 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.381 | 21.1892 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.3893 | 21.189 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.3977 | 21.1888 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.406 | 21.1885 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.4144 | 21.1883 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.4227 | 21.188 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.4311 | 21.1878 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.4394 | 21.1876 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.4477 | 21.1874 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.4561 | 21.1873 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.4644 | 21.1871 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.4728 | 21.187 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.4811 | 21.1859 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.4895 | 21.1848 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.4978 | 21.1837 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.5061 | 21.1825 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.5145 | 21.18 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.5228 | 21.1775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.5312 | 21.175 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.5395 | 21.1725 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.5479 | 21.1683 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.5562 | 21.1641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.5646 | 21.1599 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.5729 | 21.1556 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.5812 | 21.1514 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.5896 | 21.1471 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.5979 | 21.1428 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.6063 | 21.1386 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.6146 | 21.1344 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.623 | 21.1302 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.6313 | 21.1261 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.6396 | 21.1219 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.648 | 21.1187 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.6563 | 21.1155 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.6647 | 21.1123 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.673 | 21.1092 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.6814 | 21.1074 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.6897 | 21.1057 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.698 | 21.1039 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.7064 | 21.1022 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.7147 | 21.1022 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.7231 | 21.1023 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.7314 | 21.1024 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.7398 | 21.1025 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.7481 | 21.1027 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.7565 | 21.1029 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.7648 | 21.1009 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.7731 | 21.0988 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.7815 | 21.0967 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.7898 | 21.0946 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.7982 | 21.0908 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.8065 | 21.087 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.8149 | 21.0813 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.8232 | 21.0755 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.8315 | 21.0698 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.8399 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.8482 | 21.0583 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.8566 | 21.0526 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.8649 | 21.0468 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.8733 | 21.041 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.8816 | 21.0351 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.8899 | 21.0292 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.8983 | 21.0233 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.9066 | 21.0174 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.915 | 21.0114 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.9233 | 21.0055 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.9317 | 21.0018 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.94 | 20.998 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.9484 | 20.9943 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.9567 | 20.9906 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.965 | 20.9885 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.9734 | 20.9865 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.9817 | 20.9864 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.9901 | 20.9863 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 296.9984 | 20.9862 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.0068 | 20.9862 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.0151 | 20.9861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.0234 | 20.9861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.0318 | 20.9861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.0401 | 20.9861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.0485 | 20.9862 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.0568 | 20.9862 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.0652 | 20.9862 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.0735 | 20.9861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.0818 | 20.9861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.0902 | 20.9861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.0985 | 20.9861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.1069 | 20.986 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.1152 | 20.986 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.1236 | 20.986 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.1319 | 20.9859 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.1403 | 20.9858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.1486 | 20.9858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.1569 | 20.9858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.1653 | 20.9858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.1736 | 20.9858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.182 | 20.9858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.1903 | 20.9858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.1987 | 20.9858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.207 | 20.9857 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.2153 | 20.9858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.2237 | 20.9858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.232 | 20.9858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.2404 | 20.9859 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.2487 | 20.986 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.2571 | 20.986 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.2654 | 20.9861 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.2737 | 20.9862 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.2821 | 20.9862 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.2904 | 20.9863 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.2988 | 20.9864 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.3071 | 20.9864 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.3155 | 20.9864 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.3238 | 20.9864 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.3322 | 20.9863 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.3405 | 20.9863 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.3488 | 20.9863 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.3572 | 20.9863 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.3655 | 20.9863 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.3739 | 20.9862 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.3822 | 20.9863 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.3906 | 20.9864 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.3989 | 20.9865 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.4072 | 20.9865 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.4156 | 20.9866 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.4239 | 20.9867 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.4323 | 20.9868 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.4406 | 20.9869 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.449 | 20.9869 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.4573 | 20.987 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.4656 | 20.9871 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.474 | 20.9872 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.4823 | 20.9865 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.4907 | 20.9858 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.499 | 20.9851 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.5074 | 20.9845 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.5157 | 20.9838 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.5241 | 20.9831 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.5324 | 20.9824 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.5407 | 20.9818 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.5491 | 20.981 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.5574 | 20.9803 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.5658 | 20.9795 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.5741 | 20.9787 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.5825 | 20.978 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.5908 | 20.9772 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.5991 | 20.9765 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.6075 | 20.9757 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.6158 | 20.975 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.6242 | 20.9742 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.6325 | 20.9735 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.6409 | 20.9727 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.6492 | 20.9727 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.6576 | 20.9727 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.6659 | 20.9729 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.6742 | 20.9732 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.6826 | 20.9734 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.6909 | 20.9736 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.6993 | 20.9739 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.7076 | 20.9741 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.716 | 20.9744 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.7243 | 20.9747 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.7326 | 20.9749 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.741 | 20.9752 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.7493 | 20.9755 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.7577 | 20.9757 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.766 | 20.976 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.7744 | 20.9763 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.7827 | 20.9766 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.791 | 20.9768 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.7994 | 20.9771 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.8077 | 20.9774 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.8161 | 20.9776 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.8244 | 20.9779 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.8328 | 20.9779 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.8411 | 20.9778 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.8495 | 20.978 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.8578 | 20.9782 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.8661 | 20.9783 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.8745 | 20.9784 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.8828 | 20.9786 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.8912 | 20.9789 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.8995 | 20.9791 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.9079 | 20.9793 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.9162 | 20.9796 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.9245 | 20.9798 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.9329 | 20.98 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.9412 | 20.9803 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.9496 | 20.9805 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.9579 | 20.9807 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.9663 | 20.981 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.9746 | 20.9812 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.9829 | 20.9815 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.9913 | 20.9817 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 297.9996 | 20.982 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.008 | 20.9824 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.0163 | 20.9825 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.0247 | 20.9827 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.033 | 20.9828 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.0414 | 20.983 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.0497 | 20.983 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.058 | 20.9831 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.0664 | 20.9831 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.0747 | 20.9831 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.0831 | 20.9832 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.0914 | 20.9832 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.0998 | 20.9832 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.1081 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.1164 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.1248 | 20.9834 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.1331 | 20.9834 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.1415 | 20.9834 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.1498 | 20.9834 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.1582 | 20.9834 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.1665 | 20.9835 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.1748 | 20.9836 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.1832 | 20.9836 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.1915 | 20.9837 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.1999 | 20.9837 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.2082 | 20.9838 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.2166 | 20.9838 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.2249 | 20.9839 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.2333 | 20.9839 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.2416 | 20.9838 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.2499 | 20.9838 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.2583 | 20.9838 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.2666 | 20.9838 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.275 | 20.9838 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.2833 | 20.9838 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.2917 | 20.9838 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.3 | 20.9838 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.3083 | 20.9838 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.3167 | 20.9837 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.325 | 20.9837 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.3334 | 20.9837 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.3417 | 20.9836 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.3501 | 20.9836 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.3584 | 20.9835 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.3667 | 20.9835 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.3751 | 20.9834 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.3834 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.3918 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.4001 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.4085 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.4168 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.4252 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.4335 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.4418 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.4502 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.4585 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.4669 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.4752 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.4836 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.4919 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.5002 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.5086 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.5169 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.5253 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.5336 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.542 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.5503 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.5586 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.567 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.5753 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.5837 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.592 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.6004 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.6087 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.6171 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.6254 | 20.9833 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.6337 | 20.9835 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.6421 | 20.9837 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.6504 | 20.9839 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.6588 | 20.9842 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.6671 | 20.9845 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.6755 | 20.9847 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.6838 | 20.9869 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.6921 | 20.989 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.7005 | 20.9911 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.7088 | 20.9933 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.7172 | 20.9955 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.7255 | 20.9978 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.7339 | 21 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.7422 | 21.0023 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.7505 | 21.0045 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.7589 | 21.0068 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.7672 | 21.009 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.7756 | 21.0113 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.7839 | 21.0135 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.7923 | 21.0158 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.8006 | 21.0178 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.809 | 21.0198 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.8173 | 21.0218 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.8256 | 21.0237 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.834 | 21.0256 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.8423 | 21.0276 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.8507 | 21.0275 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.859 | 21.0275 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.8674 | 21.0273 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.8757 | 21.0272 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.884 | 21.027 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.8924 | 21.0268 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.9007 | 21.0266 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.9091 | 21.0264 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.9174 | 21.0261 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.9258 | 21.0259 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.9341 | 21.0257 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.9424 | 21.0254 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.9508 | 21.0252 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.9591 | 21.0249 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.9675 | 21.0247 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.9758 | 21.0245 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.9842 | 21.0242 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 298.9925 | 21.024 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.0009 | 21.0238 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.0092 | 21.0236 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.0175 | 21.0233 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.0259 | 21.0231 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.0342 | 21.0228 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.0426 | 21.0225 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.0509 | 21.0232 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.0593 | 21.0238 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.0676 | 21.0244 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.0759 | 21.0251 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.0843 | 21.0257 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.0926 | 21.0264 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.101 | 21.027 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.1093 | 21.0276 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.1177 | 21.0283 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.126 | 21.0289 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.1344 | 21.0296 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.1427 | 21.0303 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.151 | 21.0329 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.1594 | 21.0355 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.1677 | 21.0382 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.1761 | 21.0408 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.1844 | 21.0438 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.1928 | 21.0467 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.2011 | 21.0497 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.2094 | 21.0527 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.2178 | 21.0547 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.2261 | 21.0568 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.2345 | 21.0589 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.2428 | 21.061 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.2512 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.2595 | 21.0639 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.2678 | 21.0654 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.2762 | 21.0669 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.2845 | 21.0684 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.2929 | 21.0699 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.3012 | 21.0715 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.3096 | 21.073 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.3179 | 21.0723 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.3263 | 21.0716 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.3346 | 21.071 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.3429 | 21.0703 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.3513 | 21.0695 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.3596 | 21.0688 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.368 | 21.0679 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.3763 | 21.0671 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.3847 | 21.0662 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.393 | 21.0653 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.4013 | 21.0643 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.4097 | 21.0634 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.418 | 21.0631 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.4264 | 21.0629 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.4347 | 21.0626 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.4431 | 21.0624 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.4514 | 21.0621 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.4597 | 21.0618 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.4681 | 21.0615 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.4764 | 21.0612 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.4848 | 21.0611 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.4931 | 21.061 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.5015 | 21.0609 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.5098 | 21.0608 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.5182 | 21.0607 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.5265 | 21.0607 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.5348 | 21.0606 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.5432 | 21.0606 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.5515 | 21.0607 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.5599 | 21.0607 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.5682 | 21.061 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.5766 | 21.0612 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.5849 | 21.0614 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.5932 | 21.0616 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.6016 | 21.0617 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.6099 | 21.0619 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.6183 | 21.0621 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.6266 | 21.0623 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.635 | 21.0626 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.6433 | 21.0628 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.6516 | 21.0631 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.66 | 21.0634 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.6683 | 21.0636 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.6767 | 21.0639 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.685 | 21.0641 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.6934 | 21.0643 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.7017 | 21.0645 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.7101 | 21.0647 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.7184 | 21.0649 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.7267 | 21.0651 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.7351 | 21.0651 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.7434 | 21.0651 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.7518 | 21.065 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.7601 | 21.0648 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.7685 | 21.0647 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.7768 | 21.0646 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.7851 | 21.0642 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.7935 | 21.0638 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.8018 | 21.0635 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.8102 | 21.0631 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.8185 | 21.0632 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.8269 | 21.0633 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.8352 | 21.0634 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.8435 | 21.0635 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.8519 | 21.0645 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.8602 | 21.0655 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.8686 | 21.0664 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.8769 | 21.0674 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.8853 | 21.0683 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.8936 | 21.0693 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.902 | 21.0713 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.9103 | 21.0732 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.9186 | 21.0753 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.927 | 21.0775 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.9353 | 21.0795 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.9437 | 21.0815 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.952 | 21.0838 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.9604 | 21.0862 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.9687 | 21.0884 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.977 | 21.0907 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.9854 | 21.0924 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 299.9937 | 21.0942 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.0021 | 21.096 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.0104 | 21.0977 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.0188 | 21.0987 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.0271 | 21.0996 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.0354 | 21.1006 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.0438 | 21.1015 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.0521 | 21.1025 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.0605 | 21.1034 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.0688 | 21.1033 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.0772 | 21.1033 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.0855 | 21.1034 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.0939 | 21.1035 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.1022 | 21.1037 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.1105 | 21.1039 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.1189 | 21.1041 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.1272 | 21.1044 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.1356 | 21.1048 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.1439 | 21.1051 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.1523 | 21.1055 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.1606 | 21.1058 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.1689 | 21.1062 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.1773 | 21.1066 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.1856 | 21.1069 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.194 | 21.1072 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.2023 | 21.1076 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.2107 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.219 | 21.1083 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.2273 | 21.1086 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.2357 | 21.1089 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.244 | 21.1091 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.2524 | 21.1091 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.2607 | 21.109 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.2691 | 21.1089 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.2774 | 21.1088 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.2858 | 21.1085 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.2941 | 21.1082 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.3024 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.3108 | 21.1077 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.3191 | 21.1074 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.3275 | 21.1071 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.3358 | 21.1068 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.3442 | 21.1065 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.3525 | 21.1062 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.3608 | 21.1059 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.3692 | 21.1056 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.3775 | 21.1053 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.3859 | 21.105 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.3942 | 21.1047 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.4026 | 21.1045 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.4109 | 21.1043 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.4193 | 21.1043 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.4276 | 21.1043 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.4359 | 21.1044 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.4443 | 21.1044 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.4526 | 21.1045 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.461 | 21.1045 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.4693 | 21.1047 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.4777 | 21.1048 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.486 | 21.105 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.4943 | 21.1052 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.5027 | 21.1054 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.511 | 21.1056 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.5194 | 21.1057 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.5277 | 21.1059 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.5361 | 21.1061 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.5444 | 21.1063 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.5527 | 21.1065 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.5611 | 21.1067 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.5694 | 21.1068 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.5778 | 21.107 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.5861 | 21.1072 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.5945 | 21.1073 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.6028 | 21.1074 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.6112 | 21.1076 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.6195 | 21.1077 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.6278 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.6362 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.6445 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.6529 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.6612 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.6696 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.6779 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.6862 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.6946 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.7029 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.7113 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.7196 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.728 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.7363 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.7446 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.753 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.7613 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.7697 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.778 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.7864 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.7947 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.8031 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.8114 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.8197 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.8281 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.8364 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.8448 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.8531 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.8615 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.8698 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.8781 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.8865 | 21.108 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.8948 | 21.1082 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.9032 | 21.1083 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.9115 | 21.1084 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.9199 | 21.1086 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.9282 | 21.1087 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.9365 | 21.1088 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.9449 | 21.109 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.9532 | 21.1091 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.9616 | 21.1092 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.9699 | 21.1094 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.9783 | 21.1095 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.9866 | 21.1097 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 300.995 | 21.1099 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.0033 | 21.1101 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.0116 | 21.1103 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.02 | 21.1105 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.0283 | 21.1107 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.0367 | 21.1109 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.045 | 21.111 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.0534 | 21.1111 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.0617 | 21.1112 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.07 | 21.1112 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.0784 | 21.1113 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.0867 | 21.1114 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.0951 | 21.1114 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.1034 | 21.1115 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.1118 | 21.1115 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.1201 | 21.1116 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.1284 | 21.1117 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.1368 | 21.1117 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.1451 | 21.1118 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.1535 | 21.1119 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.1618 | 21.112 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.1702 | 21.1121 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.1785 | 21.1121 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.1869 | 21.1122 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.1952 | 21.1122 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.2035 | 21.1123 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.2119 | 21.1124 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.2202 | 21.1124 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.2286 | 21.1125 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.2369 | 21.1126 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.2453 | 21.1127 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.2536 | 21.1125 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.2619 | 21.1124 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.2703 | 21.1124 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.2786 | 21.1123 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.287 | 21.1122 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.2953 | 21.1121 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.3037 | 21.1121 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.312 | 21.112 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.3203 | 21.1118 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.3287 | 21.1116 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.337 | 21.1115 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.3454 | 21.1114 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.3537 | 21.111 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.3621 | 21.1107 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.3704 | 21.1104 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.3788 | 21.11 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.3871 | 21.1105 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.3954 | 21.111 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.4038 | 21.1114 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.4121 | 21.1117 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.4205 | 21.1122 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.4288 | 21.1127 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.4372 | 21.1132 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.4455 | 21.1137 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.4538 | 21.1142 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.4622 | 21.1147 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.4705 | 21.1151 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.4789 | 21.1156 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.4872 | 21.1161 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.4956 | 21.1166 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.5039 | 21.1171 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.5122 | 21.1176 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.5206 | 21.1183 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.5289 | 21.1191 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.5373 | 21.1204 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.5456 | 21.1218 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.554 | 21.1223 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.5623 | 21.1228 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.5707 | 21.1234 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.579 | 21.1241 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.5873 | 21.1248 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.5957 | 21.1254 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.604 | 21.1261 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.6124 | 21.1268 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.6207 | 21.1274 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.6291 | 21.1281 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.6374 | 21.1288 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.6457 | 21.1294 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.6541 | 21.1301 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.6624 | 21.1308 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.6708 | 21.1315 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.6791 | 21.1322 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.6875 | 21.1328 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.6958 | 21.1335 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.7042 | 21.1335 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.7125 | 21.1335 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.7208 | 21.1335 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.7292 | 21.1336 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.7375 | 21.1336 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.7459 | 21.1336 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.7542 | 21.1337 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.7626 | 21.1337 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.7709 | 21.1337 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.7792 | 21.1337 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.7876 | 21.1337 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.7959 | 21.1336 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.8043 | 21.1336 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.8126 | 21.1337 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.821 | 21.1338 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.8293 | 21.1338 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.8376 | 21.1338 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.846 | 21.1339 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.8543 | 21.1339 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.8627 | 21.1339 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.871 | 21.134 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.8794 | 21.134 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.8877 | 21.1341 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.8961 | 21.1341 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.9044 | 21.134 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.9127 | 21.1339 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.9211 | 21.1339 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.9294 | 21.1338 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.9378 | 21.1337 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.9461 | 21.1336 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.9545 | 21.1337 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.9628 | 21.1337 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.9711 | 21.1337 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.9795 | 21.1336 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.9878 | 21.1335 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 301.9962 | 21.1334 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.0045 | 21.1333 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.0129 | 21.1332 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.0212 | 21.1332 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.0295 | 21.1332 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.0379 | 21.1331 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.0462 | 21.1331 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.0546 | 21.1331 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.0629 | 21.1331 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.0713 | 21.1332 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.0796 | 21.1332 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.088 | 21.1335 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.0963 | 21.1337 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.1046 | 21.1339 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.113 | 21.1341 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.1213 | 21.1343 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.1297 | 21.1345 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.138 | 21.1347 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.1464 | 21.1349 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.1547 | 21.135 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.163 | 21.135 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.1714 | 21.1351 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.1797 | 21.1352 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.1881 | 21.1352 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.1964 | 21.1353 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.2048 | 21.1353 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.2131 | 21.1353 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.2214 | 21.1354 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.2298 | 21.1354 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.2381 | 21.1354 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.2465 | 21.1353 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.2548 | 21.1352 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.2632 | 21.135 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.2715 | 21.1347 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.2799 | 21.1344 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.2882 | 21.1341 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.2965 | 21.1337 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.3049 | 21.1334 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.3132 | 21.1331 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.3216 | 21.1329 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.3299 | 21.1326 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.3383 | 21.1325 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.3466 | 21.1324 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.3549 | 21.1323 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.3633 | 21.1322 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.3716 | 21.132 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.38 | 21.1319 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.3883 | 21.1315 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.3967 | 21.131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.405 | 21.1306 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.4133 | 21.1302 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.4217 | 21.1298 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.43 | 21.1295 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.4384 | 21.1293 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.4467 | 21.1291 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.4551 | 21.1289 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.4634 | 21.1288 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.4718 | 21.1285 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.4801 | 21.1282 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.4884 | 21.1279 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.4968 | 21.1276 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.5051 | 21.1272 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.5135 | 21.1268 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.5218 | 21.1264 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.5302 | 21.126 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.5385 | 21.1255 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.5468 | 21.1251 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.5552 | 21.1251 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.5635 | 21.1251 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.5719 | 21.125 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.5802 | 21.125 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.5886 | 21.1249 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.5969 | 21.1248 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.6052 | 21.1247 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.6136 | 21.1246 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.6219 | 21.1245 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.6303 | 21.1244 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.6386 | 21.1245 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.647 | 21.1245 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.6553 | 21.1245 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.6637 | 21.1245 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.672 | 21.1246 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.6803 | 21.1246 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.6887 | 21.1246 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.697 | 21.1246 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.7054 | 21.1245 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.7137 | 21.1244 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.7221 | 21.1242 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.7304 | 21.1241 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.7387 | 21.124 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.7471 | 21.1239 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.7554 | 21.1238 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.7638 | 21.1236 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.7721 | 21.121 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.7805 | 21.1183 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.7888 | 21.1157 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.7971 | 21.1131 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.8055 | 21.1105 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.8138 | 21.1079 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.8222 | 21.1054 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.8305 | 21.1028 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.8389 | 21.0977 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.8472 | 21.0926 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.8556 | 21.0875 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.8639 | 21.0825 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.8722 | 21.0776 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.8806 | 21.0727 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.8889 | 21.0678 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.8973 | 21.0629 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.9056 | 21.058 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.914 | 21.0532 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.9223 | 21.0485 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.9306 | 21.0438 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.939 | 21.0417 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.9473 | 21.0396 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.9557 | 21.0374 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.964 | 21.0352 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.9724 | 21.0329 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.9807 | 21.0307 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.9891 | 21.0286 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 302.9974 | 21.0264 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.0057 | 21.0268 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.0141 | 21.0271 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.0224 | 21.0274 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.0308 | 21.0277 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.0391 | 21.0265 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.0475 | 21.0253 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.0558 | 21.024 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.0641 | 21.0228 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.0725 | 21.0215 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.0808 | 21.0201 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.0892 | 21.0185 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.0975 | 21.0169 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.1059 | 21.0152 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.1142 | 21.0136 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.1225 | 21.012 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.1309 | 21.0104 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.1392 | 21.0087 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.1476 | 21.0071 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.1559 | 21.0054 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.1643 | 21.0037 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.1726 | 21.0019 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.181 | 21.0002 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.1893 | 20.9985 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.1976 | 20.9968 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.206 | 20.9966 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.2143 | 20.9964 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.2227 | 20.9959 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.231 | 20.9955 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.2394 | 20.9951 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.2477 | 20.9947 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.256 | 20.9944 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.2644 | 20.9941 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.2727 | 20.9938 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.2811 | 20.9935 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.2894 | 20.9935 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.2978 | 20.9935 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.3061 | 20.9937 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.3144 | 20.9938 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.3228 | 20.994 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.3311 | 20.9941 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.3395 | 20.9943 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.3478 | 20.9945 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.3562 | 20.9947 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.3645 | 20.9949 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.3729 | 20.9952 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.3812 | 20.9954 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.3895 | 20.9959 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.3979 | 20.9963 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.4062 | 20.9967 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.4146 | 20.9972 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.4229 | 20.9976 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.4313 | 20.9981 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.4396 | 20.9986 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.4479 | 20.9992 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.4563 | 20.9993 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.4646 | 20.9995 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.473 | 21.0001 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.4813 | 21.0007 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.4897 | 21.0011 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.498 | 21.0015 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.5063 | 21.0018 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.5147 | 21.0021 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.523 | 21.0024 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.5314 | 21.0027 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.5397 | 21.0031 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.5481 | 21.0035 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.5564 | 21.0039 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.5648 | 21.0043 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.5731 | 21.0047 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.5814 | 21.0051 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.5898 | 21.0055 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.5981 | 21.0058 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.6065 | 21.0062 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.6148 | 21.0065 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.6232 | 21.0068 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.6315 | 21.0072 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.6398 | 21.007 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.6482 | 21.0067 | 21.2341 | 59.91 | 60.03 | 59.97
| 303.6565 | 21.0066 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.6649 | 21.0066 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.6732 | 21.0065 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.6816 | 21.0065 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.6899 | 21.0065 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.6982 | 21.0066 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.7066 | 21.0066 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.7149 | 21.0066 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.7233 | 21.0064 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.7316 | 21.0063 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.74 | 21.006 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.7483 | 21.0058 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.7567 | 21.0055 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.765 | 21.0053 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.7733 | 21.005 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.7817 | 21.0047 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.79 | 21.0044 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.7984 | 21.004 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.8067 | 21.004 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.8151 | 21.004 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.8234 | 21.004 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.8317 | 21.0041 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.8401 | 21.0041 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.8484 | 21.0042 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.8568 | 21.0042 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.8651 | 21.0042 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.8735 | 21.0043 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.8818 | 21.0043 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.8901 | 21.0043 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.8985 | 21.0044 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.9068 | 21.0045 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.9152 | 21.0046 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.9235 | 21.0048 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.9319 | 21.0049 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.9402 | 21.0051 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.9486 | 21.0053 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.9569 | 21.0056 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.9652 | 21.0058 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.9736 | 21.0059 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.9819 | 21.0061 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.9903 | 21.007 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 303.9986 | 21.0079 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.007 | 21.0088 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.0153 | 21.0097 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.0236 | 21.0106 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.032 | 21.0115 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.0403 | 21.0136 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.0487 | 21.0157 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.057 | 21.018 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.0654 | 21.0203 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.0737 | 21.0226 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.082 | 21.0249 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.0904 | 21.0272 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.0987 | 21.0295 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.1071 | 21.0318 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.1154 | 21.0342 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.1238 | 21.0371 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.1321 | 21.04 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.1405 | 21.0428 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.1488 | 21.0457 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.1571 | 21.0474 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.1655 | 21.0491 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.1738 | 21.0508 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.1822 | 21.0524 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.1905 | 21.0541 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.1989 | 21.0558 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.2072 | 21.0563 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.2155 | 21.0567 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.2239 | 21.0571 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.2322 | 21.0575 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.2406 | 21.0578 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.2489 | 21.0581 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.2573 | 21.0585 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.2656 | 21.0588 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.274 | 21.0592 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.2823 | 21.0596 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.2906 | 21.0594 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.299 | 21.0592 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.3073 | 21.059 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.3157 | 21.0587 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.324 | 21.0588 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.3324 | 21.0589 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.3407 | 21.059 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.349 | 21.0591 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.3574 | 21.0592 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.3657 | 21.0593 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.3741 | 21.0593 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.3824 | 21.0593 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.3908 | 21.0592 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.3991 | 21.0592 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.4074 | 21.0592 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.4158 | 21.0592 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.4241 | 21.0592 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.4325 | 21.0592 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.4408 | 21.0591 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.4492 | 21.059 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.4575 | 21.0588 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.4659 | 21.0587 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.4742 | 21.0586 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.4825 | 21.0585 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.4909 | 21.0584 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.4992 | 21.0582 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.5076 | 21.0581 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.5159 | 21.0579 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.5243 | 21.0577 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.5326 | 21.0575 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.5409 | 21.0574 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.5493 | 21.0574 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.5576 | 21.0574 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.566 | 21.0573 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.5743 | 21.057 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.5827 | 21.0567 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.591 | 21.0564 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.5993 | 21.056 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.6077 | 21.0557 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.616 | 21.0554 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.6244 | 21.055 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.6327 | 21.0546 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.6411 | 21.0542 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.6494 | 21.0538 | 21.2341 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.6578 | 21.0535 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.6661 | 21.0532 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.6744 | 21.0527 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.6828 | 21.0523 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.6911 | 21.0519 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.6995 | 21.0515 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.7078 | 21.0511 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.7162 | 21.0507 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.7245 | 21.0502 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.7328 | 21.0498 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.7412 | 21.0504 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.7495 | 21.051 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.7579 | 21.0517 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.7662 | 21.0523 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.7746 | 21.0529 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.7829 | 21.0535 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.7912 | 21.0542 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.7996 | 21.0548 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.8079 | 21.0554 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.8163 | 21.0561 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.8246 | 21.0566 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.833 | 21.0571 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.8413 | 21.0578 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.8497 | 21.0585 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.858 | 21.0593 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.8663 | 21.0601 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.8747 | 21.0609 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.883 | 21.0617 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.8914 | 21.0625 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.8997 | 21.0634 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.9081 | 21.0634 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.9164 | 21.0635 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.9247 | 21.0636 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.9331 | 21.0637 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.9414 | 21.0638 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.9498 | 21.0639 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.9581 | 21.0651 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.9665 | 21.0664 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.9748 | 21.0677 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.9831 | 21.069 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.9915 | 21.0703 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 304.9998 | 21.0717 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.0082 | 21.073 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.0165 | 21.0743 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.0249 | 21.0755 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.0332 | 21.0768 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.0416 | 21.0779 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.0499 | 21.079 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.0582 | 21.0801 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.0666 | 21.0812 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.0749 | 21.0823 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.0833 | 21.0834 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.0916 | 21.0844 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.1 | 21.0854 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.1083 | 21.0863 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.1166 | 21.0872 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.125 | 21.087 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.1333 | 21.0868 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.1417 | 21.0865 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.15 | 21.0863 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.1584 | 21.086 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.1667 | 21.0857 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.175 | 21.0853 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.1834 | 21.0849 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.1917 | 21.0845 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.2001 | 21.0842 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.2084 | 21.0839 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.2168 | 21.0836 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.2251 | 21.0832 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.2335 | 21.0828 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.2418 | 21.0825 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.2501 | 21.0822 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.2585 | 21.0819 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.2668 | 21.0816 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.2752 | 21.0796 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.2835 | 21.0776 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.2919 | 21.0756 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.3002 | 21.0737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.3085 | 21.0717 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.3169 | 21.0697 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.3252 | 21.0676 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.3336 | 21.0655 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.3419 | 21.0635 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.3503 | 21.0615 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.3586 | 21.0595 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.3669 | 21.0575 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.3753 | 21.0552 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.3836 | 21.053 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.392 | 21.0508 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.4003 | 21.0486 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.4087 | 21.0464 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.417 | 21.0442 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.4254 | 21.042 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.4337 | 21.0398 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.442 | 21.0396 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.4504 | 21.0393 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.4587 | 21.0391 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.4671 | 21.0388 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.4754 | 21.0386 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.4838 | 21.0384 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.4921 | 21.0383 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.5004 | 21.0382 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.5088 | 21.0381 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.5171 | 21.038 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.5255 | 21.038 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.5338 | 21.0379 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.5422 | 21.0381 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.5505 | 21.0383 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.5589 | 21.0385 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.5672 | 21.0386 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.5755 | 21.0388 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.5839 | 21.039 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.5922 | 21.0392 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.6006 | 21.0394 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.6089 | 21.0394 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.6173 | 21.0395 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.6256 | 21.0395 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.6339 | 21.0395 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.6423 | 21.0395 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.6506 | 21.0395 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.659 | 21.0395 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.6673 | 21.0394 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.6757 | 21.0393 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.684 | 21.0392 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.6923 | 21.039 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.7007 | 21.0388 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.709 | 21.0386 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.7174 | 21.0383 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.7257 | 21.0381 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.7341 | 21.0379 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.7424 | 21.0377 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.7508 | 21.0375 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.7591 | 21.0374 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.7674 | 21.0373 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.7758 | 21.034 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.7841 | 21.0308 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.7925 | 21.0257 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.8008 | 21.0206 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.8092 | 21.0156 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.8175 | 21.0105 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.8258 | 21.0054 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.8342 | 21.0004 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.8425 | 20.9957 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.8509 | 20.991 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.8592 | 20.9864 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.8676 | 20.9818 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.8759 | 20.9772 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.8842 | 20.9727 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.8926 | 20.9681 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.9009 | 20.9636 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.9093 | 20.9589 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.9176 | 20.9542 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.926 | 20.9493 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.9343 | 20.9445 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.9427 | 20.9429 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.951 | 20.9412 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.9593 | 20.9414 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.9677 | 20.9416 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.976 | 20.9419 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.9844 | 20.9421 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 305.9927 | 20.9422 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.0011 | 20.9424 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.0094 | 20.9423 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.0177 | 20.9421 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.0261 | 20.942 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.0344 | 20.9419 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.0428 | 20.9416 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.0511 | 20.9413 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.0595 | 20.9411 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.0678 | 20.9408 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.0761 | 20.9407 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.0845 | 20.9406 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.0928 | 20.9405 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.1012 | 20.9404 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.1095 | 20.9405 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.1179 | 20.9405 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.1262 | 20.9406 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.1346 | 20.9406 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.1429 | 20.9408 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.1512 | 20.941 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.1596 | 20.9413 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.1679 | 20.9415 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.1763 | 20.9418 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.1846 | 20.9421 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.193 | 20.9423 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.2013 | 20.9426 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.2096 | 20.9429 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.218 | 20.9433 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.2263 | 20.9436 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.2347 | 20.9439 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.243 | 20.9442 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.2514 | 20.9445 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.2597 | 20.9449 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.268 | 20.9452 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.2764 | 20.9453 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.2847 | 20.9454 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.2931 | 20.9455 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.3014 | 20.9457 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.3098 | 20.9456 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.3181 | 20.9455 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.3265 | 20.9454 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.3348 | 20.9454 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.3431 | 20.9452 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.3515 | 20.9451 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.3598 | 20.945 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.3682 | 20.9449 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.3765 | 20.9448 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.3849 | 20.9446 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.3932 | 20.9445 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.4015 | 20.9444 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.4099 | 20.9443 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.4182 | 20.9442 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.4266 | 20.944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.4349 | 20.9439 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.4433 | 20.9438 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.4516 | 20.9438 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.4599 | 20.9437 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.4683 | 20.9436 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.4766 | 20.9435 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.485 | 20.9435 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.4933 | 20.9434 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.5017 | 20.9434 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.51 | 20.9434 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.5184 | 20.9435 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.5267 | 20.9435 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.535 | 20.9435 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.5434 | 20.9436 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.5517 | 20.9436 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.5601 | 20.9436 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.5684 | 20.9437 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.5768 | 20.9437 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.5851 | 20.9437 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.5934 | 20.9438 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.6018 | 20.9438 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.6101 | 20.9438 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.6185 | 20.9439 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.6268 | 20.9439 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.6352 | 20.9439 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.6435 | 20.944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.6518 | 20.944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.6602 | 20.944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.6685 | 20.9441 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.6769 | 20.9441 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.6852 | 20.9441 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.6936 | 20.9441 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.7019 | 20.9441 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.7103 | 20.9441 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.7186 | 20.9441 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.7269 | 20.9441 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.7353 | 20.9441 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.7436 | 20.9441 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.752 | 20.9441 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.7603 | 20.9441 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.7687 | 20.9441 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.777 | 20.9441 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.7853 | 20.944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.7937 | 20.944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.802 | 20.944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.8104 | 20.944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.8187 | 20.944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.8271 | 20.944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.8354 | 20.9439 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.8437 | 20.9439 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.8521 | 20.9439 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.8604 | 20.9422 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.8688 | 20.9405 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.8771 | 20.9388 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.8855 | 20.9372 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.8938 | 20.9355 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.9022 | 20.9338 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.9105 | 20.9321 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.9188 | 20.9304 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.9272 | 20.9269 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.9355 | 20.9234 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.9439 | 20.9199 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.9522 | 20.9164 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.9606 | 20.9129 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.9689 | 20.9094 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.9772 | 20.9059 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.9856 | 20.9024 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 306.9939 | 20.8989 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.0023 | 20.8954 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.0106 | 20.8919 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.019 | 20.8883 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.0273 | 20.8865 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.0357 | 20.8847 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.044 | 20.8829 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.0523 | 20.881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.0607 | 20.8792 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.069 | 20.8774 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.0774 | 20.8755 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.0857 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.0941 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.1024 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.1107 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.1191 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.1274 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.1358 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.1441 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.1525 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.1608 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.1691 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.1775 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.1858 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.1942 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.2025 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.2109 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.2192 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.2276 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.2359 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.2442 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.2526 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.2609 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.2693 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.2776 | 20.8738 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.286 | 20.8738 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.2943 | 20.8737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.3026 | 20.8735 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.311 | 20.8734 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.3193 | 20.8732 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.3277 | 20.8731 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.336 | 20.873 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.3444 | 20.8728 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.3527 | 20.8727 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.361 | 20.8725 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.3694 | 20.8724 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.3777 | 20.8723 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.3861 | 20.8721 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.3944 | 20.872 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.4028 | 20.8719 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.4111 | 20.8718 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.4195 | 20.8717 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.4278 | 20.8716 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.4361 | 20.8715 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.4445 | 20.8713 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.4528 | 20.8711 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.4612 | 20.8712 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.4695 | 20.8712 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.4779 | 20.8713 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.4862 | 20.8714 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.4945 | 20.8715 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.5029 | 20.8715 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.5112 | 20.8716 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.5196 | 20.8717 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.5279 | 20.8717 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.5363 | 20.8718 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.5446 | 20.8718 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.5529 | 20.8718 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.5613 | 20.8718 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.5696 | 20.8718 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.578 | 20.8719 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.5863 | 20.872 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.5947 | 20.872 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.603 | 20.8721 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.6114 | 20.8722 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.6197 | 20.8723 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.628 | 20.8724 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.6364 | 20.8725 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.6447 | 20.8726 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.6531 | 20.8727 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.6614 | 20.8728 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.6698 | 20.8728 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.6781 | 20.8729 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.6864 | 20.8729 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.6948 | 20.8729 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.7031 | 20.8728 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.7115 | 20.8728 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.7198 | 20.8728 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.7282 | 20.8728 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.7365 | 20.8728 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.7448 | 20.8725 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.7532 | 20.8723 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.7615 | 20.8719 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.7699 | 20.8715 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.7782 | 20.871 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.7866 | 20.8706 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.7949 | 20.8702 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.8033 | 20.8697 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.8116 | 20.8692 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.8199 | 20.8687 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.8283 | 20.8687 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.8366 | 20.8687 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.845 | 20.8687 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.8533 | 20.8687 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.8617 | 20.8689 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.87 | 20.869 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.8783 | 20.8691 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.8867 | 20.8692 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.895 | 20.8699 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.9034 | 20.8705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.9117 | 20.8714 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.9201 | 20.8722 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.9284 | 20.8732 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.9367 | 20.8743 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.9451 | 20.8754 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.9534 | 20.8764 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.9618 | 20.8775 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.9701 | 20.8786 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.9785 | 20.8798 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.9868 | 20.8811 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 307.9952 | 20.8819 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.0035 | 20.8827 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.0118 | 20.8835 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.0202 | 20.8843 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.0285 | 20.8852 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.0369 | 20.886 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.0452 | 20.8868 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.0536 | 20.8876 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.0619 | 20.8878 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.0702 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.0786 | 20.8883 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.0869 | 20.8886 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.0953 | 20.8888 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.1036 | 20.8889 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.112 | 20.8889 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.1203 | 20.8888 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.1286 | 20.8888 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.137 | 20.8888 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.1453 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.1537 | 20.8907 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.162 | 20.8917 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.1704 | 20.8927 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.1787 | 20.8937 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.1871 | 20.8947 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.1954 | 20.8957 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.2037 | 20.8967 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.2121 | 20.8969 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.2204 | 20.8971 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.2288 | 20.8974 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.2371 | 20.8977 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.2455 | 20.898 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.2538 | 20.8983 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.2621 | 20.8986 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.2705 | 20.899 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.2788 | 20.8994 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.2872 | 20.8998 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.2955 | 20.9002 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.3039 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.3122 | 20.8997 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.3206 | 20.8989 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.3289 | 20.898 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.3372 | 20.8971 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.3456 | 20.8962 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.3539 | 20.8954 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.3623 | 20.8945 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.3706 | 20.8937 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.379 | 20.8935 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.3873 | 20.8934 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.3956 | 20.8947 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.404 | 20.896 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.4123 | 20.8972 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.4207 | 20.8985 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.429 | 20.8997 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.4374 | 20.901 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.4457 | 20.9024 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.454 | 20.9038 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.4624 | 20.9052 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.4707 | 20.9066 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.4791 | 20.9081 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.4874 | 20.9096 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.4958 | 20.9111 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.5041 | 20.9125 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.5125 | 20.9139 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.5208 | 20.9154 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.5291 | 20.9168 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.5375 | 20.9182 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.5458 | 20.9196 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.5542 | 20.921 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.5625 | 20.921 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.5709 | 20.921 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.5792 | 20.921 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.5875 | 20.9209 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.5959 | 20.9209 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.6042 | 20.9209 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.6126 | 20.9209 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.6209 | 20.9208 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.6293 | 20.9208 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.6376 | 20.9207 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.6459 | 20.9207 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.6543 | 20.9206 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.6626 | 20.9205 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.671 | 20.9203 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.6793 | 20.9202 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.6877 | 20.9201 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.696 | 20.92 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.7044 | 20.9199 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.7127 | 20.9198 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.721 | 20.9197 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.7294 | 20.9196 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.7377 | 20.9195 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.7461 | 20.9194 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.7544 | 20.9193 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.7628 | 20.9193 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.7711 | 20.9192 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.7794 | 20.9197 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.7878 | 20.9202 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.7961 | 20.9208 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.8045 | 20.9213 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.8128 | 20.9218 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.8212 | 20.9223 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.8295 | 20.9229 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.8378 | 20.9236 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.8462 | 20.9255 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.8545 | 20.9275 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.8629 | 20.9294 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.8712 | 20.9313 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.8796 | 20.9335 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.8879 | 20.9357 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.8963 | 20.9379 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.9046 | 20.9401 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.9129 | 20.9423 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.9213 | 20.9445 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.9296 | 20.9466 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.938 | 20.9488 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.9463 | 20.9504 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.9547 | 20.9519 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.963 | 20.9535 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.9713 | 20.955 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.9797 | 20.9566 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.988 | 20.9582 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 308.9964 | 20.9597 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.0047 | 20.9613 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.0131 | 20.9615 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.0214 | 20.9618 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.0297 | 20.9622 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.0381 | 20.9625 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.0464 | 20.9627 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.0548 | 20.9628 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.0631 | 20.963 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.0715 | 20.9631 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.0798 | 20.9632 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.0882 | 20.9634 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.0965 | 20.9635 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.1048 | 20.9637 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.1132 | 20.9638 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.1215 | 20.9639 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.1299 | 20.9641 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.1382 | 20.9642 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.1466 | 20.9644 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.1549 | 20.9645 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.1632 | 20.9646 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.1716 | 20.9648 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.1799 | 20.9649 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.1883 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.1966 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.205 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.2133 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.2216 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.23 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.2383 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.2467 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.255 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.2634 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.2717 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.2801 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.2884 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.2967 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.3051 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.3134 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.3218 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.3301 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.3385 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.3468 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.3551 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.3635 | 20.9651 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.3718 | 20.9651 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.3802 | 20.9654 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.3885 | 20.9657 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.3969 | 20.966 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.4052 | 20.9663 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.4135 | 20.9666 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.4219 | 20.9668 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.4302 | 20.9671 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.4386 | 20.9674 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.4469 | 20.9677 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.4553 | 20.968 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.4636 | 20.9683 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.472 | 20.9685 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.4803 | 20.9688 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.4886 | 20.9691 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.497 | 20.9694 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.5053 | 20.9697 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.5137 | 20.9699 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.522 | 20.97 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.5304 | 20.9702 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.5387 | 20.9704 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.547 | 20.9702 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.5554 | 20.9701 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.5637 | 20.9699 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.5721 | 20.9698 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.5804 | 20.9696 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.5888 | 20.9695 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.5971 | 20.9693 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.6055 | 20.9692 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.6138 | 20.9691 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.6221 | 20.9689 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.6305 | 20.9688 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.6388 | 20.9686 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.6472 | 20.9685 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.6555 | 20.9683 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.6639 | 20.9682 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.6722 | 20.968 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.6805 | 20.968 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.6889 | 20.9681 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.6972 | 20.968 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.7056 | 20.968 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.7139 | 20.968 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.7223 | 20.9681 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.7306 | 20.9681 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.7389 | 20.9682 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.7473 | 20.9682 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.7556 | 20.9683 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.764 | 20.9683 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.7723 | 20.9682 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.7807 | 20.9682 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.789 | 20.9682 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.7974 | 20.9682 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.8057 | 20.9682 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.814 | 20.9682 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.8224 | 20.9682 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.8307 | 20.9682 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.8391 | 20.9682 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.8474 | 20.9681 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.8558 | 20.9681 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.8641 | 20.968 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.8724 | 20.968 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.8808 | 20.9679 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.8891 | 20.9679 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.8975 | 20.9678 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.9058 | 20.9677 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.9142 | 20.9677 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.9225 | 20.9676 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.9308 | 20.9675 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.9392 | 20.9675 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.9475 | 20.9675 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.9559 | 20.9674 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.9642 | 20.9674 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.9726 | 20.9674 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.9809 | 20.9673 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.9893 | 20.9673 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 309.9976 | 20.9673 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.0059 | 20.9672 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.0143 | 20.9672 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.0226 | 20.9671 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.031 | 20.9671 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.0393 | 20.9671 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.0477 | 20.967 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.056 | 20.967 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.0643 | 20.967 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.0727 | 20.9669 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.081 | 20.9669 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.0894 | 20.9669 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.0977 | 20.9669 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.1061 | 20.9669 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.1144 | 20.9668 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.1227 | 20.9668 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.1311 | 20.9667 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.1394 | 20.9666 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.1478 | 20.9665 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.1561 | 20.9664 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.1645 | 20.9663 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.1728 | 20.9662 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.1812 | 20.9661 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.1895 | 20.966 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.1978 | 20.9659 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.2062 | 20.9658 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.2145 | 20.9657 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.2229 | 20.9656 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.2312 | 20.9655 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.2396 | 20.9655 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.2479 | 20.9654 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.2562 | 20.9653 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.2646 | 20.965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.2729 | 20.9648 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.2813 | 20.9646 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.2896 | 20.9644 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.298 | 20.9643 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.3063 | 20.9641 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.3146 | 20.964 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.323 | 20.9638 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.3313 | 20.9636 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.3397 | 20.9635 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.348 | 20.9633 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.3564 | 20.9632 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.3647 | 20.963 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.3731 | 20.9628 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.3814 | 20.9626 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.3897 | 20.9623 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.3981 | 20.962 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.4064 | 20.9617 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.4148 | 20.9615 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.4231 | 20.9612 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.4315 | 20.9611 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.4398 | 20.9609 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.4481 | 20.9609 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.4565 | 20.9609 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.4648 | 20.9608 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.4732 | 20.9608 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.4815 | 20.9607 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.4899 | 20.9607 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.4982 | 20.9605 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.5065 | 20.9604 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.5149 | 20.9603 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.5232 | 20.9601 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.5316 | 20.96 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.5399 | 20.9599 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.5483 | 20.9598 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.5566 | 20.9598 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.565 | 20.9596 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.5733 | 20.9595 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.5816 | 20.9593 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.59 | 20.9591 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.5983 | 20.9592 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.6067 | 20.9592 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.615 | 20.9592 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.6234 | 20.9591 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.6317 | 20.9591 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.64 | 20.9591 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.6484 | 20.959 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.6567 | 20.959 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.6651 | 20.9591 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.6734 | 20.9591 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.6818 | 20.9592 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.6901 | 20.9593 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.6984 | 20.9592 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.7068 | 20.9592 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.7151 | 20.9592 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.7235 | 20.9592 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.7318 | 20.9593 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.7402 | 20.9593 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.7485 | 20.9594 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.7569 | 20.9595 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.7652 | 20.9593 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.7735 | 20.9591 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.7819 | 20.9576 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.7902 | 20.9561 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.7986 | 20.9545 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.8069 | 20.953 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.8153 | 20.9514 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.8236 | 20.9499 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.8319 | 20.9484 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.8403 | 20.9468 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.8486 | 20.9452 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.857 | 20.9437 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.8653 | 20.9422 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.8737 | 20.9407 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.882 | 20.9392 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.8904 | 20.9377 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.8987 | 20.9363 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.907 | 20.9349 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.9154 | 20.9335 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.9237 | 20.9321 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.9321 | 20.9307 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.9404 | 20.9293 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.9488 | 20.9293 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.9571 | 20.9293 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.9654 | 20.9293 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.9738 | 20.9293 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.9821 | 20.9294 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.9905 | 20.9294 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 310.9988 | 20.9294 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.0072 | 20.9295 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.0155 | 20.9297 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.0238 | 20.9299 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.0322 | 20.9301 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.0405 | 20.9302 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.0489 | 20.9305 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.0572 | 20.9307 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.0656 | 20.9309 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.0739 | 20.931 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.0823 | 20.9312 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.0906 | 20.9314 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.0989 | 20.9316 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.1073 | 20.9317 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.1156 | 20.9319 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.124 | 20.9321 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.1323 | 20.9322 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.1407 | 20.9324 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.149 | 20.9325 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.1573 | 20.9327 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.1657 | 20.9328 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.174 | 20.9328 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.1824 | 20.9327 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.1907 | 20.9327 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.1991 | 20.9326 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.2074 | 20.9325 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.2157 | 20.9325 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.2241 | 20.9324 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.2324 | 20.9323 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.2408 | 20.9322 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.2491 | 20.9322 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.2575 | 20.9321 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.2658 | 20.932 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.2742 | 20.932 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.2825 | 20.9319 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.2908 | 20.9318 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.2992 | 20.9299 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.3075 | 20.928 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.3159 | 20.9262 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.3242 | 20.9243 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.3326 | 20.9226 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.3409 | 20.9208 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.3492 | 20.9191 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.3576 | 20.9174 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.3659 | 20.9137 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.3743 | 20.91 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.3826 | 20.9063 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.391 | 20.9026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.3993 | 20.899 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.4076 | 20.8953 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.416 | 20.8916 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.4243 | 20.8879 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.4327 | 20.8842 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.441 | 20.8805 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.4494 | 20.8769 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.4577 | 20.8733 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.4661 | 20.8715 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.4744 | 20.8697 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.4827 | 20.8679 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.4911 | 20.866 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.4994 | 20.8641 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.5078 | 20.8623 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.5161 | 20.8604 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.5245 | 20.8585 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.5328 | 20.8585 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.5411 | 20.8584 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.5495 | 20.8584 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.5578 | 20.8584 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.5662 | 20.8583 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.5745 | 20.8583 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.5829 | 20.8583 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.5912 | 20.8583 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.5995 | 20.8581 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.6079 | 20.858 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.6162 | 20.8578 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.6246 | 20.8577 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.6329 | 20.8574 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.6413 | 20.8571 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.6496 | 20.8567 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.658 | 20.8564 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.6663 | 20.8562 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.6746 | 20.8559 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.683 | 20.8556 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.6913 | 20.8553 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.6997 | 20.8552 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.708 | 20.855 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.7164 | 20.8548 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.7247 | 20.8547 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.733 | 20.8545 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.7414 | 20.8544 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.7497 | 20.8543 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.7581 | 20.8542 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.7664 | 20.8542 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.7748 | 20.8542 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.7831 | 20.8544 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.7914 | 20.8545 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.7998 | 20.8548 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.8081 | 20.8551 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.8165 | 20.8547 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.8248 | 20.8543 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.8332 | 20.8539 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.8415 | 20.8534 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.8499 | 20.8529 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.8582 | 20.8524 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.8665 | 20.8518 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.8749 | 20.8513 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.8832 | 20.85 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.8916 | 20.8486 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.8999 | 20.8472 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.9083 | 20.8458 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.9166 | 20.8444 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.9249 | 20.843 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.9333 | 20.8415 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.9416 | 20.84 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.95 | 20.8383 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.9583 | 20.8366 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.9667 | 20.835 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.975 | 20.8333 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.9833 | 20.8323 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 311.9917 | 20.8313 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312 | 20.8302 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.0084 | 20.8291 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.0167 | 20.8281 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.0251 | 20.8271 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.0334 | 20.8261 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.0418 | 20.8251 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.0501 | 20.825 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.0584 | 20.8248 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.0668 | 20.8245 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.0751 | 20.8242 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.0835 | 20.8239 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.0918 | 20.8236 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.1002 | 20.8234 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.1085 | 20.8232 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.1168 | 20.823 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.1252 | 20.8228 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.1335 | 20.8226 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.1419 | 20.8224 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.1502 | 20.8222 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.1586 | 20.8219 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.1669 | 20.8218 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.1753 | 20.8216 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.1836 | 20.8215 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.1919 | 20.8213 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.2003 | 20.8212 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.2086 | 20.821 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.217 | 20.8209 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.2253 | 20.8207 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.2337 | 20.8207 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.242 | 20.8207 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.2503 | 20.8206 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.2587 | 20.8206 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.267 | 20.8195 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.2754 | 20.8185 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.2837 | 20.8174 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.2921 | 20.8163 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.3004 | 20.8154 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.3087 | 20.8144 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.3171 | 20.8135 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.3254 | 20.8126 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.3338 | 20.8116 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.3421 | 20.8107 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.3505 | 20.8098 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.3588 | 20.8089 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.3672 | 20.808 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.3755 | 20.8071 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.3838 | 20.8062 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.3922 | 20.8053 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.4005 | 20.8045 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.4089 | 20.8036 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.4172 | 20.8028 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.4256 | 20.8019 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.4339 | 20.8022 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.4422 | 20.8024 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.4506 | 20.8027 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.4589 | 20.803 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.4673 | 20.8031 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.4756 | 20.8033 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.484 | 20.8035 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.4923 | 20.8037 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.5006 | 20.8038 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.509 | 20.804 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.5173 | 20.804 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.5257 | 20.8039 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.534 | 20.8039 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.5424 | 20.8038 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.5507 | 20.8037 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.5591 | 20.8037 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.5674 | 20.8036 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.5757 | 20.8036 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.5841 | 20.8034 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.5924 | 20.8033 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.6008 | 20.803 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.6091 | 20.8028 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.6175 | 20.8026 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.6258 | 20.8023 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.6341 | 20.8021 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.6425 | 20.8019 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.6508 | 20.8016 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.6592 | 20.8014 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.6675 | 20.8005 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.6759 | 20.7996 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.6842 | 20.799 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.6925 | 20.7983 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.7009 | 20.7977 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.7092 | 20.7972 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.7176 | 20.7966 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.7259 | 20.796 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.7343 | 20.7954 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.7426 | 20.7948 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.751 | 20.7943 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.7593 | 20.7938 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.7676 | 20.7933 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.776 | 20.7928 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.7843 | 20.7923 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.7927 | 20.7918 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.801 | 20.7912 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.8094 | 20.7907 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.8177 | 20.7902 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.826 | 20.7897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.8344 | 20.7899 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.8427 | 20.79 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.8511 | 20.7887 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.8594 | 20.7873 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.8678 | 20.7858 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.8761 | 20.7843 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.8844 | 20.7828 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.8928 | 20.7813 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.9011 | 20.7799 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.9095 | 20.7784 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.9178 | 20.7768 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.9262 | 20.7752 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.9345 | 20.7737 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.9429 | 20.7721 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.9512 | 20.7705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.9595 | 20.769 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.9679 | 20.7675 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.9762 | 20.7659 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.9846 | 20.7643 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 312.9929 | 20.7627 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.0013 | 20.7611 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.0096 | 20.7595 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.0179 | 20.7594 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.0263 | 20.7593 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.0346 | 20.7601 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.043 | 20.761 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.0513 | 20.7617 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.0597 | 20.7623 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.068 | 20.763 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.0763 | 20.7637 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.0847 | 20.7645 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.093 | 20.7653 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.1014 | 20.7661 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.1097 | 20.767 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.1181 | 20.7679 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.1264 | 20.7687 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.1348 | 20.7696 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.1431 | 20.7705 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.1514 | 20.7713 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.1598 | 20.7722 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.1681 | 20.7731 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.1765 | 20.774 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.1848 | 20.775 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.1932 | 20.7759 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.2015 | 20.7758 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.2098 | 20.7758 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.2182 | 20.7759 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.2265 | 20.776 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.2349 | 20.776 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.2432 | 20.7761 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.2516 | 20.7761 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.2599 | 20.7761 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.2682 | 20.7761 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.2766 | 20.776 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.2849 | 20.776 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.2933 | 20.776 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.3016 | 20.7759 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.31 | 20.7759 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.3183 | 20.7761 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.3267 | 20.7762 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.335 | 20.7763 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.3433 | 20.7764 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.3517 | 20.7766 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.36 | 20.7769 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.3684 | 20.7778 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.3767 | 20.7788 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.3851 | 20.7797 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.3934 | 20.7807 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.4017 | 20.7817 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.4101 | 20.7827 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.4184 | 20.7838 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.4268 | 20.7848 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.4351 | 20.7858 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.4435 | 20.7869 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.4518 | 20.7878 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.4602 | 20.7888 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.4685 | 20.7898 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.4768 | 20.7907 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.4852 | 20.7915 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.4935 | 20.7923 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.5019 | 20.7951 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.5102 | 20.7979 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.5186 | 20.8007 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.5269 | 20.8034 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.5352 | 20.8054 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.5436 | 20.8073 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.5519 | 20.8093 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.5603 | 20.8113 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.5686 | 20.8133 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.577 | 20.8153 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.5853 | 20.8174 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.5936 | 20.8194 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.602 | 20.8215 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.6103 | 20.8236 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.6187 | 20.8256 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.627 | 20.8277 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.6354 | 20.8298 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.6437 | 20.8318 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.6521 | 20.8339 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.6604 | 20.836 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.6687 | 20.836 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.6771 | 20.8361 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.6854 | 20.8363 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.6938 | 20.8365 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.7021 | 20.8366 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.7105 | 20.8368 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.7188 | 20.837 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.7271 | 20.8371 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.7355 | 20.8372 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.7438 | 20.8374 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.7522 | 20.8374 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.7605 | 20.8375 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.7689 | 20.8376 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.7772 | 20.8376 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.7855 | 20.8376 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.7939 | 20.8376 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.8022 | 20.8376 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.8106 | 20.8376 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.8189 | 20.8376 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.8273 | 20.8376 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.8356 | 20.8376 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.844 | 20.8375 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.8523 | 20.8373 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.8606 | 20.8371 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.869 | 20.837 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.8773 | 20.8368 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.8857 | 20.8366 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.894 | 20.8365 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.9024 | 20.8364 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.9107 | 20.8363 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.919 | 20.8361 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.9274 | 20.8359 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.9357 | 20.8357 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.9441 | 20.8355 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.9524 | 20.8354 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.9608 | 20.8353 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.9691 | 20.8351 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.9774 | 20.835 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.9858 | 20.8348 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 313.9941 | 20.8346 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.0025 | 20.8345 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.0108 | 20.8343 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.0192 | 20.8342 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.0275 | 20.8341 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.0359 | 20.8339 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.0442 | 20.8338 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.0525 | 20.8336 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.0609 | 20.8335 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.0692 | 20.8334 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.0776 | 20.8332 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.0859 | 20.8332 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.0943 | 20.8332 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.1026 | 20.8332 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.1109 | 20.8332 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.1193 | 20.8332 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.1276 | 20.8332 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.136 | 20.8332 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.1443 | 20.8332 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.1527 | 20.8335 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.161 | 20.8338 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.1693 | 20.834 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.1777 | 20.8343 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.186 | 20.8345 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.1944 | 20.8348 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.2027 | 20.8351 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.2111 | 20.8353 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.2194 | 20.8356 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.2278 | 20.8358 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.2361 | 20.8361 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.2444 | 20.8364 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.2528 | 20.8365 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.2611 | 20.8367 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.2695 | 20.8369 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.2778 | 20.8371 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.2862 | 20.8373 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.2945 | 20.8375 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.3028 | 20.8376 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.3112 | 20.8378 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.3195 | 20.8378 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.3279 | 20.8378 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.3362 | 20.8392 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.3446 | 20.8406 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.3529 | 20.842 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.3612 | 20.8434 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.3696 | 20.8448 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.3779 | 20.8462 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.3863 | 20.8476 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.3946 | 20.849 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.403 | 20.8504 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.4113 | 20.8518 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.4197 | 20.8531 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.428 | 20.8545 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.4363 | 20.8557 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.4447 | 20.8569 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.453 | 20.8581 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.4614 | 20.8593 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.4697 | 20.8616 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.4781 | 20.864 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.4864 | 20.8664 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.4947 | 20.8687 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.5031 | 20.8697 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.5114 | 20.8706 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.5198 | 20.8716 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.5281 | 20.8726 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.5365 | 20.8735 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.5448 | 20.8745 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.5531 | 20.8755 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.5615 | 20.8764 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.5698 | 20.8774 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.5782 | 20.8784 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.5865 | 20.8794 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.5949 | 20.8804 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.6032 | 20.8816 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.6116 | 20.8828 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.6199 | 20.8839 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.6282 | 20.8851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.6366 | 20.8851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.6449 | 20.8851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.6533 | 20.8851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.6616 | 20.8851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.67 | 20.8851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.6783 | 20.8851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.6866 | 20.8851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.695 | 20.8851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.7033 | 20.8851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.7117 | 20.8851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.72 | 20.8851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.7284 | 20.8851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.7367 | 20.8851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.7451 | 20.8851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.7534 | 20.8852 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.7617 | 20.8853 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.7701 | 20.8855 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.7784 | 20.8857 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.7868 | 20.8859 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.7951 | 20.8862 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.8035 | 20.8864 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.8118 | 20.8866 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.8201 | 20.8869 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.8285 | 20.8871 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.8368 | 20.8873 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.8452 | 20.8876 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.8535 | 20.8878 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.8619 | 20.888 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.8702 | 20.8882 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.8785 | 20.8885 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.8869 | 20.8887 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.8952 | 20.8889 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.9036 | 20.8892 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.9119 | 20.8894 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.9203 | 20.8895 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.9286 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.937 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.9453 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.9536 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.962 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.9703 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.9787 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.987 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 314.9954 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.0037 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.012 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.0204 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.0287 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.0371 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.0454 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.0538 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.0621 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.0704 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.0788 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.0871 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.0955 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.1038 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.1122 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.1205 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.1289 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.1372 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.1455 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.1539 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.1622 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.1706 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.1789 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.1873 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.1956 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.2039 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.2123 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.2206 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.229 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.2373 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.2457 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.254 | 20.8896 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.2623 | 20.8896 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.2707 | 20.8896 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.279 | 20.8896 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.2874 | 20.8895 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.2957 | 20.8895 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.3041 | 20.8895 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.3124 | 20.8894 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.3208 | 20.8894 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.3291 | 20.8894 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.3374 | 20.8893 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.3458 | 20.8893 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.3541 | 20.8893 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.3625 | 20.8892 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.3708 | 20.8892 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.3792 | 20.8892 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.3875 | 20.8891 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.3958 | 20.8891 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.4042 | 20.889 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.4125 | 20.8889 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.4209 | 20.8889 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.4292 | 20.8889 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.4376 | 20.8888 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.4459 | 20.8888 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.4542 | 20.8887 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.4626 | 20.8887 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.4709 | 20.8887 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.4793 | 20.8886 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.4876 | 20.8886 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.496 | 20.8885 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.5043 | 20.8885 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.5127 | 20.8884 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.521 | 20.8884 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.5293 | 20.8883 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.5377 | 20.8883 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.546 | 20.8882 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.5544 | 20.8882 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.5627 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.5711 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.5794 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.5877 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.5961 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.6044 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.6128 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.6211 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.6295 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.6378 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.6461 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.6545 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.6628 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.6712 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.6795 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.6879 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.6962 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.7046 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.7129 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.7212 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.7296 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.7379 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.7463 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.7546 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.763 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.7713 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.7796 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.788 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.7963 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.8047 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.813 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.8214 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.8297 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.838 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.8464 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.8547 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.8631 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.8714 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.8798 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.8881 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.8965 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.9048 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.9131 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.9215 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.9298 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.9382 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.9465 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.9549 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.9632 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.9715 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.9799 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.9882 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 315.9966 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.0049 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.0133 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.0216 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.0299 | 20.8881 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.0383 | 20.8882 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.0466 | 20.8883 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.055 | 20.8886 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.0633 | 20.8889 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.0717 | 20.8892 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.08 | 20.8894 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.0884 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.0967 | 20.89 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.105 | 20.8903 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.1134 | 20.8905 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.1217 | 20.8908 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.1301 | 20.8911 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.1384 | 20.8913 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.1468 | 20.8916 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.1551 | 20.8919 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.1634 | 20.8922 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.1718 | 20.8925 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.1801 | 20.8928 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.1885 | 20.893 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.1968 | 20.8932 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.2052 | 20.8931 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.2135 | 20.8931 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.2219 | 20.8929 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.2302 | 20.8927 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.2385 | 20.8925 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.2469 | 20.8923 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.2552 | 20.8922 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.2636 | 20.892 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.2719 | 20.8918 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.2803 | 20.8916 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.2886 | 20.8913 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.2969 | 20.8911 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.3053 | 20.8908 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.3136 | 20.8905 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.322 | 20.8903 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.3303 | 20.89 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.3387 | 20.8898 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.347 | 20.8895 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.3553 | 20.8895 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.3637 | 20.8894 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.372 | 20.8895 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.3804 | 20.8895 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.3887 | 20.8896 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.3971 | 20.8896 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.4054 | 20.8896 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.4138 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.4221 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.4304 | 20.8898 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.4388 | 20.8898 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.4471 | 20.8899 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.4555 | 20.8901 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.4638 | 20.8903 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.4722 | 20.8905 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.4805 | 20.8907 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.4888 | 20.8908 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.4972 | 20.8909 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.5055 | 20.8916 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.5139 | 20.8923 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.5222 | 20.8929 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.5306 | 20.8936 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.5389 | 20.8943 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.5472 | 20.895 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.5556 | 20.8956 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.5639 | 20.8963 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.5723 | 20.8968 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.5806 | 20.8974 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.589 | 20.898 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.5973 | 20.8986 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.6057 | 20.8992 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.614 | 20.8997 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.6223 | 20.9003 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.6307 | 20.9008 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.639 | 20.9014 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.6474 | 20.9019 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.6557 | 20.9025 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.6641 | 20.9031 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.6724 | 20.9031 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.6807 | 20.9031 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.6891 | 20.903 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.6974 | 20.9029 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.7058 | 20.9027 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.7141 | 20.9025 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.7225 | 20.9022 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.7308 | 20.902 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.7391 | 20.9018 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.7475 | 20.9016 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.7558 | 20.9014 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.7642 | 20.9011 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.7725 | 20.9006 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.7809 | 20.9 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.7892 | 20.8995 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.7976 | 20.899 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.8059 | 20.8985 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.8142 | 20.898 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.8226 | 20.8975 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.8309 | 20.897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.8393 | 20.8965 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.8476 | 20.896 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.856 | 20.8957 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.8643 | 20.8954 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.8726 | 20.8953 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.881 | 20.8952 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.8893 | 20.8951 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.8977 | 20.895 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.906 | 20.895 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.9144 | 20.895 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.9227 | 20.8949 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.931 | 20.8948 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.9394 | 20.8951 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.9477 | 20.8953 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.9561 | 20.8954 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.9644 | 20.8955 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.9728 | 20.8954 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.9811 | 20.8953 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.9895 | 20.8952 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 316.9978 | 20.8951 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.0061 | 20.895 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.0145 | 20.8949 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.0228 | 20.8946 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.0312 | 20.8943 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.0395 | 20.8941 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.0479 | 20.8938 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.0562 | 20.8936 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.0645 | 20.8934 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.0729 | 20.8933 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.0812 | 20.8932 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.0896 | 20.8932 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.0979 | 20.8932 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.1063 | 20.8932 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.1146 | 20.8932 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.1229 | 20.8933 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.1313 | 20.8934 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.1396 | 20.8936 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.148 | 20.8937 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.1563 | 20.8939 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.1647 | 20.8941 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.173 | 20.8943 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.1814 | 20.8945 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.1897 | 20.8945 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.198 | 20.8945 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.2064 | 20.8944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.2147 | 20.8944 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.2231 | 20.8943 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.2314 | 20.8942 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.2398 | 20.8941 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.2481 | 20.8939 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.2564 | 20.8937 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.2648 | 20.8935 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.2731 | 20.8933 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.2815 | 20.893 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.2898 | 20.8928 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.2982 | 20.8926 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.3065 | 20.8916 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.3148 | 20.8907 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.3232 | 20.8897 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.3315 | 20.8887 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.3399 | 20.8878 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.3482 | 20.8868 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.3566 | 20.886 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.3649 | 20.8851 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.3733 | 20.8842 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.3816 | 20.8834 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.3899 | 20.8825 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.3983 | 20.8816 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.4066 | 20.8806 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.415 | 20.8795 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.4233 | 20.8785 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.4317 | 20.8775 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.44 | 20.8757 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.4483 | 20.874 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.4567 | 20.8722 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.465 | 20.8704 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.4734 | 20.8694 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.4817 | 20.8684 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.4901 | 20.8675 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.4984 | 20.8665 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.5068 | 20.8653 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.5151 | 20.864 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.5234 | 20.8629 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.5318 | 20.8618 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.5401 | 20.8609 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.5485 | 20.86 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.5568 | 20.8591 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.5652 | 20.8581 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.5735 | 20.8573 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.5818 | 20.8565 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.5902 | 20.8557 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.5985 | 20.8549 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.6069 | 20.8549 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.6152 | 20.8549 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.6236 | 20.8547 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.6319 | 20.8546 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.6402 | 20.8545 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.6486 | 20.8544 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.6569 | 20.8543 | 21.0258 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 317.6653 | 20.8542 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.6736 | 20.8543 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.682 | 20.8543 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.6903 | 20.8543 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.6987 | 20.8543 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.707 | 20.8541 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.7153 | 20.854 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.7237 | 20.8538 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.732 | 20.8536 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.7404 | 20.8535 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.7487 | 20.8534 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.7571 | 20.8533 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.7654 | 20.8532 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.7737 | 20.8531 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.7821 | 20.853 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.7904 | 20.853 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.7988 | 20.853 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.8071 | 20.853 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.8155 | 20.853 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.8238 | 20.853 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.8321 | 20.8531 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.8405 | 20.8531 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.8488 | 20.8531 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.8572 | 20.8532 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.8655 | 20.8532 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.8739 | 20.8532 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.8822 | 20.8533 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.8906 | 20.8533 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.8989 | 20.8533 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.9072 | 20.8532 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.9156 | 20.8531 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.9239 | 20.8529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.9323 | 20.8528 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.9406 | 20.8527 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.949 | 20.8527 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.9573 | 20.8526 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.9656 | 20.8526 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.974 | 20.8525 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.9823 | 20.8524 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.9907 | 20.8523 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 317.999 | 20.8522 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.0074 | 20.8523 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.0157 | 20.8523 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.024 | 20.8529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.0324 | 20.8534 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.0407 | 20.854 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.0491 | 20.8545 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.0574 | 20.855 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.0658 | 20.8556 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.0741 | 20.8562 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.0825 | 20.8569 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.0908 | 20.8575 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.0991 | 20.8581 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.1075 | 20.8587 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.1158 | 20.8592 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.1242 | 20.8598 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.1325 | 20.8604 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.1409 | 20.8609 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.1492 | 20.8615 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.1575 | 20.862 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.1659 | 20.8626 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.1742 | 20.8631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.1826 | 20.8635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.1909 | 20.8635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.1993 | 20.8635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.2076 | 20.8635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.2159 | 20.8635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.2243 | 20.8635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.2326 | 20.8635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.241 | 20.8635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.2493 | 20.8635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.2577 | 20.8637 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.266 | 20.8638 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.2744 | 20.8639 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.2827 | 20.8641 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.291 | 20.864 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.2994 | 20.864 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.3077 | 20.8639 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.3161 | 20.8639 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.3244 | 20.8638 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.3328 | 20.8637 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.3411 | 20.8637 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.3494 | 20.8636 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.3578 | 20.8636 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.3661 | 20.8635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.3745 | 20.8635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.3828 | 20.8634 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.3912 | 20.8631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.3995 | 20.8628 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.4078 | 20.8625 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.4162 | 20.8622 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.4245 | 20.8616 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.4329 | 20.8611 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.4412 | 20.8605 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.4496 | 20.86 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.4579 | 20.8596 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.4663 | 20.8593 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.4746 | 20.859 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.4829 | 20.8587 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.4913 | 20.8583 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.4996 | 20.858 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.508 | 20.8577 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.5163 | 20.8574 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.5247 | 20.857 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.533 | 20.8567 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.5413 | 20.8564 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.5497 | 20.856 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.558 | 20.8561 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.5664 | 20.8561 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.5747 | 20.8561 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.5831 | 20.8561 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.5914 | 20.8563 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.5997 | 20.8564 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.6081 | 20.8564 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.6164 | 20.8564 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.6248 | 20.8564 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.6331 | 20.8564 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.6415 | 20.8564 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.6498 | 20.8564 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.6582 | 20.8563 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.6665 | 20.8563 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.6748 | 20.8563 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.6832 | 20.8563 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.6915 | 20.8563 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.6999 | 20.8563 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.7082 | 20.8563 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.7166 | 20.8563 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.7249 | 20.8563 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.7332 | 20.8562 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.7416 | 20.8561 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.7499 | 20.856 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.7583 | 20.8559 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.7666 | 20.8558 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.775 | 20.8557 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.7833 | 20.8557 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.7917 | 20.8557 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.8 | 20.8556 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.8083 | 20.8556 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.8167 | 20.8556 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.825 | 20.8556 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.8334 | 20.8555 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.8417 | 20.8555 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.8501 | 20.8554 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.8584 | 20.8554 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.8667 | 20.8553 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.8751 | 20.8553 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.8834 | 20.8552 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.8918 | 20.8552 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.9001 | 20.8551 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.9085 | 20.8551 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.9168 | 20.8551 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.9251 | 20.8551 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.9335 | 20.8551 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.9418 | 20.8551 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.9502 | 20.8551 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.9585 | 20.8551 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.9669 | 20.8552 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.9752 | 20.8553 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.9836 | 20.8553 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 318.9919 | 20.8554 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.0002 | 20.8555 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.0086 | 20.8555 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.0169 | 20.8556 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.0253 | 20.8557 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.0336 | 20.8557 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.042 | 20.8558 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.0503 | 20.8559 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.0586 | 20.8559 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.067 | 20.856 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.0753 | 20.8561 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.0837 | 20.8562 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.092 | 20.8562 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.1004 | 20.8563 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.1087 | 20.8564 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.117 | 20.8564 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.1254 | 20.8552 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.1337 | 20.8539 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.1421 | 20.8526 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.1504 | 20.8514 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.1588 | 20.8501 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.1671 | 20.8488 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.1755 | 20.8476 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.1838 | 20.8463 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.1921 | 20.845 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.2005 | 20.8437 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.2088 | 20.8425 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.2172 | 20.8412 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.2255 | 20.8399 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.2339 | 20.8387 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.2422 | 20.8374 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.2505 | 20.8361 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.2589 | 20.8349 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.2672 | 20.8336 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.2756 | 20.8323 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.2839 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.2923 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.3006 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.3089 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.3173 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.3256 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.334 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.3423 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.3507 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.359 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.3674 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.3757 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.384 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.3924 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.4007 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.4091 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.4174 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.4258 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.4341 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.4424 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.4508 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.4591 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.4675 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.4758 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.4842 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.4925 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.5008 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.5092 | 20.8311 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.5175 | 20.8312 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.5259 | 20.8313 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.5342 | 20.8314 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.5426 | 20.8315 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.5509 | 20.8315 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.5593 | 20.8317 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.5676 | 20.8319 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.5759 | 20.8322 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.5843 | 20.8324 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.5926 | 20.8327 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.601 | 20.833 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.6093 | 20.8332 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.6177 | 20.8335 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.626 | 20.8337 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.6343 | 20.834 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.6427 | 20.8342 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.651 | 20.8345 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.6594 | 20.8348 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.6677 | 20.835 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.6761 | 20.8352 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.6844 | 20.8354 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.6927 | 20.8356 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.7011 | 20.8357 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.7094 | 20.8359 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.7178 | 20.8361 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.7261 | 20.8362 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.7345 | 20.8362 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.7428 | 20.8363 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.7512 | 20.8364 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.7595 | 20.8365 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.7678 | 20.8366 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.7762 | 20.8366 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.7845 | 20.8367 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.7929 | 20.8367 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.8012 | 20.8367 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.8096 | 20.8367 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.8179 | 20.8367 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.8262 | 20.8367 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.8346 | 20.8367 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.8429 | 20.8367 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.8513 | 20.8367 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.8596 | 20.8367 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.868 | 20.8367 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.8763 | 20.8367 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.8846 | 20.8367 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.893 | 20.8368 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.9013 | 20.8369 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.9097 | 20.8369 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.918 | 20.8369 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.9264 | 20.837 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.9347 | 20.8371 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.9431 | 20.8373 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.9514 | 20.8374 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.9597 | 20.8376 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.9681 | 20.8378 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.9764 | 20.8381 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.9848 | 20.8383 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 319.9931 | 20.8386 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.0015 | 20.8388 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.0098 | 20.839 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.0181 | 20.8391 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.0265 | 20.8393 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.0348 | 20.8395 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.0432 | 20.8396 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.0515 | 20.8398 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.0599 | 20.8398 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.0682 | 20.8399 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.0766 | 20.8379 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.0849 | 20.8359 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.0932 | 20.8338 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.1016 | 20.8317 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.1099 | 20.8295 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.1183 | 20.8274 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.1266 | 20.8251 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.135 | 20.8228 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.1433 | 20.8172 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.1516 | 20.8116 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.16 | 20.806 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.1683 | 20.8004 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.1767 | 20.7949 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.185 | 20.7894 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.1934 | 20.7839 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.2017 | 20.7784 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.21 | 20.7698 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.2184 | 20.7612 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.2267 | 20.7528 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.2351 | 20.7443 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.2434 | 20.7378 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.2518 | 20.7313 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.2601 | 20.7249 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.2685 | 20.7184 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.2768 | 20.712 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.2851 | 20.7056 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.2935 | 20.6991 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.3018 | 20.6927 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.3102 | 20.6895 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.3185 | 20.6864 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.3269 | 20.6833 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.3352 | 20.6803 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.3435 | 20.6772 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.3519 | 20.6741 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.3602 | 20.671 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.3686 | 20.6679 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.3769 | 20.668 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.3853 | 20.6681 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.3936 | 20.6682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.4019 | 20.6683 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.4103 | 20.6684 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.4186 | 20.6685 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.427 | 20.6686 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.4353 | 20.6686 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.4437 | 20.6687 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.452 | 20.6688 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.4604 | 20.669 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.4687 | 20.6692 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.477 | 20.6694 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.4854 | 20.6695 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.4937 | 20.6695 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.5021 | 20.6696 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.5104 | 20.6696 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.5188 | 20.6696 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.5271 | 20.6696 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.5354 | 20.6697 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.5438 | 20.6696 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.5521 | 20.6696 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.5605 | 20.6694 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.5688 | 20.6693 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.5772 | 20.6692 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.5855 | 20.6691 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.5938 | 20.669 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.6022 | 20.6689 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.6105 | 20.6688 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.6189 | 20.6687 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.6272 | 20.6687 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.6356 | 20.6686 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.6439 | 20.6687 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.6523 | 20.6687 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.6606 | 20.6688 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.6689 | 20.6689 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.6773 | 20.669 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.6856 | 20.6691 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.694 | 20.6691 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.7023 | 20.6691 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.7107 | 20.669 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.719 | 20.6689 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.7273 | 20.6688 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.7357 | 20.6687 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.744 | 20.6686 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.7524 | 20.6685 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.7607 | 20.6685 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.7691 | 20.6685 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.7774 | 20.6686 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.7857 | 20.6686 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.7941 | 20.6686 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.8024 | 20.6686 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.8108 | 20.6685 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.8191 | 20.6683 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.8275 | 20.6682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.8358 | 20.6681 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.8442 | 20.6679 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.8525 | 20.6677 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.8608 | 20.6675 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.8692 | 20.6674 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.8775 | 20.6674 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.8859 | 20.6673 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.8942 | 20.6673 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.9026 | 20.6673 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.9109 | 20.6673 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.9192 | 20.6673 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.9276 | 20.6665 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.9359 | 20.6658 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.9443 | 20.665 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.9526 | 20.6642 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.961 | 20.6633 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.9693 | 20.6624 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.9776 | 20.6616 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.986 | 20.6608 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 320.9943 | 20.66 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.0027 | 20.6592 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.011 | 20.6585 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.0194 | 20.6577 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.0277 | 20.657 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.0361 | 20.6563 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.0444 | 20.6556 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.0527 | 20.6549 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.0611 | 20.6542 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.0694 | 20.6535 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.0778 | 20.6529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.0861 | 20.6522 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.0945 | 20.6522 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.1028 | 20.6522 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.1111 | 20.6522 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.1195 | 20.6523 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.1278 | 20.6525 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.1362 | 20.6526 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.1445 | 20.6528 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.1529 | 20.6529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.1612 | 20.653 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.1695 | 20.6531 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.1779 | 20.6531 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.1862 | 20.6532 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.1946 | 20.6533 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.2029 | 20.6534 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.2113 | 20.6534 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.2196 | 20.6535 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.228 | 20.6532 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.2363 | 20.6529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.2446 | 20.6526 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.253 | 20.6524 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.2613 | 20.652 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.2697 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.278 | 20.651 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.2864 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.2947 | 20.6501 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.303 | 20.6497 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.3114 | 20.6493 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.3197 | 20.649 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.3281 | 20.6487 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.3364 | 20.6484 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.3448 | 20.6483 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.3531 | 20.6483 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.3615 | 20.6482 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.3698 | 20.6481 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.3781 | 20.6481 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.3865 | 20.648 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.3948 | 20.6482 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.4032 | 20.6485 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.4115 | 20.6485 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.4199 | 20.6485 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.4282 | 20.6485 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.4365 | 20.6486 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.4449 | 20.6487 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.4532 | 20.6488 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.4616 | 20.6489 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.4699 | 20.649 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.4783 | 20.649 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.4866 | 20.6489 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.4949 | 20.6488 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.5033 | 20.6488 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.5116 | 20.6485 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.52 | 20.6482 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.5283 | 20.6479 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.5367 | 20.6477 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.545 | 20.6475 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.5534 | 20.6473 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.5617 | 20.6471 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.57 | 20.6469 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.5784 | 20.647 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.5867 | 20.647 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.5951 | 20.6471 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.6034 | 20.6471 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.6118 | 20.6472 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.6201 | 20.6472 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.6284 | 20.6472 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.6368 | 20.6472 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.6451 | 20.6473 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.6535 | 20.6474 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.6618 | 20.6475 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.6702 | 20.6476 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.6785 | 20.6477 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.6868 | 20.6478 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.6952 | 20.6478 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.7035 | 20.6479 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.7119 | 20.6479 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.7202 | 20.6479 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.7286 | 20.6479 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.7369 | 20.6479 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.7453 | 20.6479 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.7536 | 20.6479 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.7619 | 20.6479 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.7703 | 20.648 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.7786 | 20.648 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.787 | 20.648 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.7953 | 20.648 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.8037 | 20.6481 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.812 | 20.6481 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.8203 | 20.6481 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.8287 | 20.6481 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.837 | 20.6482 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.8454 | 20.6482 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.8537 | 20.6482 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.8621 | 20.6482 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.8704 | 20.6483 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.8787 | 20.6483 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.8871 | 20.6483 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.8954 | 20.6484 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.9038 | 20.6484 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.9121 | 20.6484 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.9205 | 20.6484 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.9288 | 20.6484 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.9372 | 20.6484 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.9455 | 20.6482 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.9538 | 20.648 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.9622 | 20.6478 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.9705 | 20.6475 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.9789 | 20.6473 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.9872 | 20.6471 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 321.9956 | 20.6469 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.0039 | 20.6466 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.0122 | 20.6464 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.0206 | 20.6462 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.0289 | 20.646 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.0373 | 20.6457 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.0456 | 20.6455 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.054 | 20.6452 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.0623 | 20.6449 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.0706 | 20.6446 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.079 | 20.6443 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.0873 | 20.644 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.0957 | 20.6438 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.104 | 20.6435 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.1124 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.1207 | 20.6434 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.1291 | 20.6435 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.1374 | 20.6436 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.1457 | 20.6438 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.1541 | 20.644 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.1624 | 20.6439 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.1708 | 20.6438 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.1791 | 20.6437 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.1875 | 20.6436 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.1958 | 20.6433 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.2041 | 20.643 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.2125 | 20.6428 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.2208 | 20.6425 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.2292 | 20.643 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.2375 | 20.6435 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.2459 | 20.644 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.2542 | 20.6445 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.2625 | 20.645 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.2709 | 20.6455 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.2792 | 20.6459 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.2876 | 20.6464 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.2959 | 20.6467 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.3043 | 20.647 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.3126 | 20.6472 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.321 | 20.6474 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.3293 | 20.648 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.3376 | 20.6487 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.346 | 20.6493 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.3543 | 20.6499 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.3627 | 20.6507 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.371 | 20.6515 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.3794 | 20.6523 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.3877 | 20.6531 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.396 | 20.6531 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.4044 | 20.6531 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.4127 | 20.653 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.4211 | 20.6529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.4294 | 20.6529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.4378 | 20.6529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.4461 | 20.653 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.4544 | 20.653 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.4628 | 20.6529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.4711 | 20.6529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.4795 | 20.6529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.4878 | 20.6528 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.4962 | 20.6528 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.5045 | 20.6527 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.5129 | 20.6527 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.5212 | 20.6526 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.5295 | 20.6527 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.5379 | 20.6527 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.5462 | 20.6528 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.5546 | 20.6529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.5629 | 20.6531 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.5713 | 20.6533 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.5796 | 20.6536 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.5879 | 20.6538 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.5963 | 20.654 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.6046 | 20.6542 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.613 | 20.6554 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.6213 | 20.6567 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.6297 | 20.6574 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.638 | 20.6582 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.6464 | 20.6591 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.6547 | 20.66 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.663 | 20.6607 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.6714 | 20.6614 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.6797 | 20.6621 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.6881 | 20.6628 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.6964 | 20.6633 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.7048 | 20.6638 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.7131 | 20.6642 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.7214 | 20.6647 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.7298 | 20.6651 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.7381 | 20.6654 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.7465 | 20.6658 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.7548 | 20.6661 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.7632 | 20.6665 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.7715 | 20.6669 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.7798 | 20.6663 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.7882 | 20.6658 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.7965 | 20.6658 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.8049 | 20.6658 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.8132 | 20.6657 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.8216 | 20.6656 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.8299 | 20.6655 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.8383 | 20.6655 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.8466 | 20.6654 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.8549 | 20.6653 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.8633 | 20.6654 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.8716 | 20.6655 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.88 | 20.6656 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.8883 | 20.6656 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.8967 | 20.6657 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.905 | 20.6658 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.9133 | 20.6656 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.9217 | 20.6655 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.93 | 20.6653 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.9384 | 20.6652 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.9467 | 20.6649 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.9551 | 20.6646 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.9634 | 20.6643 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.9717 | 20.6639 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.9801 | 20.6635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.9884 | 20.6631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 322.9968 | 20.6627 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.0051 | 20.6623 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.0135 | 20.662 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.0218 | 20.6618 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.0302 | 20.6615 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.0385 | 20.6613 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.0468 | 20.6611 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.0552 | 20.6608 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.0635 | 20.6606 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.0719 | 20.6604 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.0802 | 20.6604 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.0886 | 20.6604 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.0969 | 20.6603 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.1052 | 20.6602 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.1136 | 20.6601 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.1219 | 20.66 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.1303 | 20.6613 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.1386 | 20.6627 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.147 | 20.6641 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.1553 | 20.6656 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.1636 | 20.6669 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.172 | 20.6683 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.1803 | 20.6695 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.1887 | 20.6706 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.197 | 20.6731 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.2054 | 20.6756 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.2137 | 20.6781 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.2221 | 20.6806 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.2304 | 20.6831 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.2387 | 20.6856 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.2471 | 20.6882 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.2554 | 20.6907 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.2638 | 20.6935 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.2721 | 20.6962 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.2805 | 20.699 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.2888 | 20.7018 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.2971 | 20.7033 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.3055 | 20.7047 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.3138 | 20.7061 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.3222 | 20.7075 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.3305 | 20.7089 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.3389 | 20.7104 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.3472 | 20.7118 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.3555 | 20.7133 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.3639 | 20.7134 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.3722 | 20.7135 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.3806 | 20.7135 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.3889 | 20.7136 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.3973 | 20.7137 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.4056 | 20.7138 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.414 | 20.7138 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.4223 | 20.7139 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.4306 | 20.7139 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.439 | 20.7139 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.4473 | 20.7138 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.4557 | 20.7136 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.464 | 20.7132 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.4724 | 20.7127 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.4807 | 20.7122 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.489 | 20.7118 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.4974 | 20.7113 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.5057 | 20.7109 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.5141 | 20.7105 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.5224 | 20.71 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.5308 | 20.7097 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.5391 | 20.7093 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.5474 | 20.709 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.5558 | 20.7086 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.5641 | 20.7083 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.5725 | 20.7079 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.5808 | 20.7076 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.5892 | 20.7073 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.5975 | 20.707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.6059 | 20.7067 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.6142 | 20.7064 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.6225 | 20.7061 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.6309 | 20.7062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.6392 | 20.7062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.6476 | 20.7062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.6559 | 20.7063 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.6643 | 20.7062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.6726 | 20.7062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.6809 | 20.7062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.6893 | 20.7062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.6976 | 20.7062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.706 | 20.7062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.7143 | 20.7063 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.7227 | 20.7063 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.731 | 20.7064 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.7393 | 20.7064 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.7477 | 20.7063 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.756 | 20.7063 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.7644 | 20.7063 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.7727 | 20.7062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.7811 | 20.7061 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.7894 | 20.7061 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.7978 | 20.706 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.8061 | 20.7059 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.8144 | 20.7058 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.8228 | 20.7056 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.8311 | 20.7055 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.8395 | 20.7053 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.8478 | 20.7053 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.8562 | 20.7053 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.8645 | 20.7052 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.8728 | 20.7052 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.8812 | 20.7051 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.8895 | 20.705 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.8979 | 20.7051 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.9062 | 20.7052 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.9146 | 20.7054 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.9229 | 20.7055 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.9312 | 20.7056 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.9396 | 20.7057 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.9479 | 20.7058 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.9563 | 20.7059 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.9646 | 20.7062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.973 | 20.7064 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.9813 | 20.7067 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.9897 | 20.7071 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 323.998 | 20.7074 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.0063 | 20.7077 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.0147 | 20.708 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.023 | 20.7082 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.0314 | 20.7084 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.0397 | 20.7086 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.0481 | 20.7088 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.0564 | 20.709 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.0647 | 20.709 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.0731 | 20.709 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.0814 | 20.7088 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.0898 | 20.7086 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.0981 | 20.7084 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.1065 | 20.7082 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.1148 | 20.708 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.1232 | 20.7078 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.1315 | 20.7072 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.1398 | 20.7066 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.1482 | 20.706 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.1565 | 20.7054 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.1649 | 20.7049 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.1732 | 20.7043 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.1816 | 20.7037 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.1899 | 20.7031 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.1982 | 20.7025 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.2066 | 20.7019 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.2149 | 20.7014 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.2233 | 20.7008 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.2316 | 20.6993 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.24 | 20.6977 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.2483 | 20.6963 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.2566 | 20.695 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.265 | 20.6936 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.2733 | 20.6922 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.2817 | 20.6909 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.29 | 20.6895 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.2984 | 20.6885 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.3067 | 20.6874 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.3151 | 20.6864 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.3234 | 20.6853 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.3317 | 20.6842 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.3401 | 20.6832 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.3484 | 20.6821 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.3568 | 20.681 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.3651 | 20.68 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.3735 | 20.679 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.3818 | 20.678 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.3901 | 20.677 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.3985 | 20.6769 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.4068 | 20.6768 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.4152 | 20.6765 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.4235 | 20.6761 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.4319 | 20.6757 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.4402 | 20.6754 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.4485 | 20.675 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.4569 | 20.6746 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.4652 | 20.6742 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.4736 | 20.6738 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.4819 | 20.6735 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.4903 | 20.6731 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.4986 | 20.673 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.507 | 20.6728 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.5153 | 20.6726 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.5236 | 20.6725 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.532 | 20.6723 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.5403 | 20.6722 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.5487 | 20.6719 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.557 | 20.6717 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.5654 | 20.6715 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.5737 | 20.6714 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.582 | 20.6713 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.5904 | 20.6713 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.5987 | 20.6713 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.6071 | 20.6712 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.6154 | 20.6712 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.6238 | 20.6711 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.6321 | 20.6711 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.6404 | 20.6711 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.6488 | 20.671 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.6571 | 20.6709 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.6655 | 20.6705 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.6738 | 20.6702 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.6822 | 20.6698 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.6905 | 20.6694 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.6989 | 20.669 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.7072 | 20.6685 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.7155 | 20.6682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.7239 | 20.668 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.7322 | 20.6678 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.7406 | 20.6676 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.7489 | 20.6675 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.7573 | 20.6675 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.7656 | 20.6677 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.7739 | 20.6679 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.7823 | 20.6683 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.7906 | 20.6688 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.799 | 20.6692 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.8073 | 20.6696 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.8157 | 20.6701 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.824 | 20.6705 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.8323 | 20.671 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.8407 | 20.6714 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.849 | 20.6718 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.8574 | 20.6721 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.8657 | 20.6723 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.8741 | 20.6726 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.8824 | 20.6727 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.8908 | 20.6728 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.8991 | 20.6729 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.9074 | 20.673 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.9158 | 20.6726 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.9241 | 20.6722 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.9325 | 20.6716 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.9408 | 20.671 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.9492 | 20.6701 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.9575 | 20.6692 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.9658 | 20.6682 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.9742 | 20.6673 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.9825 | 20.6663 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.9909 | 20.6654 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 324.9992 | 20.6644 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.0076 | 20.6635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.0159 | 20.6628 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.0242 | 20.6621 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.0326 | 20.6615 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.0409 | 20.6609 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.0493 | 20.6604 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.0576 | 20.6598 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.066 | 20.6592 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.0743 | 20.6586 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.0827 | 20.6585 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.091 | 20.6584 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.0993 | 20.6583 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.1077 | 20.6581 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.116 | 20.658 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.1244 | 20.6579 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.1327 | 20.6579 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.1411 | 20.6579 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.1494 | 20.6578 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.1577 | 20.6578 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.1661 | 20.6578 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.1744 | 20.6577 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.1828 | 20.6577 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.1911 | 20.6576 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.1995 | 20.6577 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.2078 | 20.6577 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.2161 | 20.6578 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.2245 | 20.6578 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.2328 | 20.6581 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.2412 | 20.6584 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.2495 | 20.6599 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.2579 | 20.6614 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.2662 | 20.663 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.2746 | 20.6645 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.2829 | 20.6661 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.2912 | 20.6677 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.2996 | 20.6692 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.3079 | 20.6707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.3163 | 20.6722 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.3246 | 20.6737 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.333 | 20.6752 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.3413 | 20.6767 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.3496 | 20.6782 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.358 | 20.6797 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.3663 | 20.6811 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.3747 | 20.6825 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.383 | 20.6839 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.3914 | 20.6853 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.3997 | 20.6864 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.4081 | 20.6875 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.4164 | 20.6874 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.4247 | 20.6873 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.4331 | 20.6874 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.4414 | 20.6875 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.4498 | 20.6877 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.4581 | 20.6878 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.4665 | 20.6889 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.4748 | 20.69 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.4831 | 20.6911 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.4915 | 20.6922 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.4998 | 20.6933 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.5082 | 20.6944 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.5165 | 20.6956 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.5249 | 20.6967 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.5332 | 20.6978 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.5415 | 20.6989 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.5499 | 20.7 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.5582 | 20.7011 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.5666 | 20.7024 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.5749 | 20.7037 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.5833 | 20.705 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.5916 | 20.7063 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.6 | 20.7073 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.6083 | 20.7084 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.6166 | 20.7093 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.625 | 20.7102 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.6333 | 20.7102 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.6417 | 20.7102 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.65 | 20.7102 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.6584 | 20.7103 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.6667 | 20.7103 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.675 | 20.7103 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.6834 | 20.7103 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.6917 | 20.7103 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.7001 | 20.7103 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.7084 | 20.7103 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.7168 | 20.7103 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.7251 | 20.7103 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.7334 | 20.7101 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.7418 | 20.71 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.7501 | 20.7099 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.7585 | 20.7098 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.7668 | 20.7097 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.7752 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.7835 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.7919 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.8002 | 20.7094 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.8085 | 20.7094 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.8169 | 20.7094 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.8252 | 20.7094 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.8336 | 20.7093 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.8419 | 20.7093 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.8503 | 20.7092 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.8586 | 20.7092 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.8669 | 20.7092 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.8753 | 20.7092 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.8836 | 20.7092 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.892 | 20.7092 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.9003 | 20.7092 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.9087 | 20.7092 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.917 | 20.7092 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.9253 | 20.7092 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.9337 | 20.7092 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.942 | 20.7092 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.9504 | 20.7092 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.9587 | 20.7092 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.9671 | 20.7093 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.9754 | 20.7093 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.9838 | 20.7093 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 325.9921 | 20.7094 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.0004 | 20.7094 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.0088 | 20.7094 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.0171 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.0255 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.0338 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.0422 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.0505 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.0588 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.0672 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.0755 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.0839 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.0922 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.1006 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.1089 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.1172 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.1256 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.1339 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.1423 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.1506 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.159 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.1673 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.1757 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.184 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.1923 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.2007 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.209 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.2174 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.2257 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.2341 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.2424 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.2507 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.2591 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.2674 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.2758 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.2841 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.2925 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.3008 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.3091 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.3175 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.3258 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.3342 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.3425 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.3509 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.3592 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.3676 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.3759 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.3842 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.3926 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.4009 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.4093 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.4176 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.426 | 20.7094 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.4343 | 20.7094 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.4426 | 20.7094 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.451 | 20.7093 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.4593 | 20.7093 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.4677 | 20.7092 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.476 | 20.7092 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.4844 | 20.7091 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.4927 | 20.7091 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.501 | 20.7091 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.5094 | 20.709 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.5177 | 20.709 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.5261 | 20.7089 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.5344 | 20.7089 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.5428 | 20.7089 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.5511 | 20.7088 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.5595 | 20.7088 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.5678 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.5761 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.5845 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.5928 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.6012 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.6095 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.6179 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.6262 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.6345 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.6429 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.6512 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.6596 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.6679 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.6763 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.6846 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.693 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.7013 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.7096 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.718 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.7263 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.7347 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.743 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.7514 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.7597 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.768 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.7764 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.7847 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.7931 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.8014 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.8098 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.8181 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.8264 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.8348 | 20.7085 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.8431 | 20.7083 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.8515 | 20.708 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.8598 | 20.7077 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.8682 | 20.7073 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.8765 | 20.707 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.8849 | 20.7065 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.8932 | 20.7059 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.9015 | 20.7054 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.9099 | 20.7049 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.9182 | 20.7044 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.9266 | 20.7039 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.9349 | 20.7033 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.9433 | 20.7028 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.9516 | 20.7023 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.9599 | 20.7018 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.9683 | 20.7013 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.9766 | 20.7007 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.985 | 20.7002 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 326.9933 | 20.6997 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.0017 | 20.6994 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.01 | 20.699 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.0183 | 20.6989 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.0267 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.035 | 20.6986 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.0434 | 20.6984 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.0517 | 20.6985 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.0601 | 20.6985 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.0684 | 20.6986 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.0768 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.0851 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.0934 | 20.6988 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.1018 | 20.6989 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.1101 | 20.6989 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.1185 | 20.699 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.1268 | 20.6991 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.1352 | 20.6991 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.1435 | 20.6992 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.1518 | 20.6993 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.1602 | 20.6993 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.1685 | 20.6994 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.1769 | 20.6995 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.1852 | 20.6995 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.1936 | 20.6996 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.2019 | 20.6996 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.2102 | 20.6997 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.2186 | 20.6998 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.2269 | 20.6999 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.2353 | 20.7001 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.2436 | 20.7002 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.252 | 20.7003 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.2603 | 20.7004 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.2687 | 20.7005 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.277 | 20.7007 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.2853 | 20.7014 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.2937 | 20.7022 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.302 | 20.703 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.3104 | 20.7037 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.3187 | 20.7046 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.3271 | 20.7055 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.3354 | 20.7064 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.3437 | 20.7073 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.3521 | 20.7082 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.3604 | 20.7091 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.3688 | 20.71 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.3771 | 20.7109 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.3855 | 20.7117 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.3938 | 20.7124 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.4021 | 20.7132 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.4105 | 20.714 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.4188 | 20.7148 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.4272 | 20.7156 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.4355 | 20.7163 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.4439 | 20.7171 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.4522 | 20.7172 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.4606 | 20.7174 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.4689 | 20.7177 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.4772 | 20.718 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.4856 | 20.7182 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.4939 | 20.7184 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.5023 | 20.7185 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.5106 | 20.7187 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.519 | 20.7189 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.5273 | 20.7191 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.5356 | 20.7193 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.544 | 20.7194 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.5523 | 20.7196 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.5607 | 20.7198 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.569 | 20.72 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.5774 | 20.7202 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.5857 | 20.7202 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.594 | 20.7203 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.6024 | 20.7204 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.6107 | 20.7205 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.6191 | 20.7206 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.6274 | 20.7207 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.6358 | 20.7206 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.6441 | 20.7205 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.6525 | 20.7204 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.6608 | 20.7204 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.6691 | 20.7203 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.6775 | 20.7202 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.6858 | 20.7201 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.6942 | 20.72 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.7025 | 20.7199 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.7109 | 20.7198 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.7192 | 20.7197 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.7275 | 20.7196 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.7359 | 20.7196 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.7442 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.7526 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.7609 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.7693 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.7776 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.7859 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.7943 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.8026 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.811 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.8193 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.8277 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.836 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.8444 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.8527 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.861 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.8694 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.8777 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.8861 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.8944 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.9028 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.9111 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.9194 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.9278 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.9361 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.9445 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.9528 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.9612 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.9695 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.9779 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.9862 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 327.9945 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.0029 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.0112 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.0196 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.0279 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.0363 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.0446 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.0529 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.0613 | 20.7195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.0696 | 20.7196 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.078 | 20.7197 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.0863 | 20.7198 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.0947 | 20.7199 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.103 | 20.7199 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.1113 | 20.72 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.1197 | 20.7201 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.128 | 20.7202 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.1364 | 20.7202 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.1447 | 20.7203 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.1531 | 20.7204 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.1614 | 20.7205 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.1698 | 20.7206 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.1781 | 20.7206 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.1864 | 20.7207 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.1948 | 20.7208 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.2031 | 20.7209 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.2115 | 20.721 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.2198 | 20.7211 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.2282 | 20.7212 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.2365 | 20.7212 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.2448 | 20.7212 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.2532 | 20.7212 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.2615 | 20.7212 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.2699 | 20.7212 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.2782 | 20.7212 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.2866 | 20.7202 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.2949 | 20.7193 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.3032 | 20.7183 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.3116 | 20.7173 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.3199 | 20.7164 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.3283 | 20.7154 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.3366 | 20.7146 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.345 | 20.7138 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.3533 | 20.7132 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.3617 | 20.7125 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.37 | 20.7118 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.3783 | 20.711 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.3867 | 20.7102 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.395 | 20.7095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.4034 | 20.7087 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.4117 | 20.708 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.4201 | 20.7049 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.4284 | 20.7018 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.4367 | 20.6987 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.4451 | 20.6956 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.4534 | 20.6936 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.4618 | 20.6915 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.4701 | 20.6894 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.4785 | 20.6873 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.4868 | 20.6852 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.4951 | 20.6831 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.5035 | 20.6808 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.5118 | 20.6785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.5202 | 20.6761 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.5285 | 20.6737 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.5369 | 20.6713 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.5452 | 20.669 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.5536 | 20.6666 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.5619 | 20.6642 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.5702 | 20.6593 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.5786 | 20.6545 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.5869 | 20.6519 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.5953 | 20.6494 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.6036 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.612 | 20.6442 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.6203 | 20.6417 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.6286 | 20.6391 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.637 | 20.6366 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.6453 | 20.634 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.6537 | 20.6315 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.662 | 20.6289 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.6704 | 20.6263 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.6787 | 20.6238 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.687 | 20.6212 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.6954 | 20.6187 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.7037 | 20.6162 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.7121 | 20.6136 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.7204 | 20.6111 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.7288 | 20.6086 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.7371 | 20.6086 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.7455 | 20.6086 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.7538 | 20.6086 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.7621 | 20.6085 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.7705 | 20.6085 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.7788 | 20.6085 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.7872 | 20.6085 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.7955 | 20.6085 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.8039 | 20.6085 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.8122 | 20.6084 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.8205 | 20.6084 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.8289 | 20.6084 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.8372 | 20.6083 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.8456 | 20.6083 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.8539 | 20.6082 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.8623 | 20.6082 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.8706 | 20.6082 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.8789 | 20.6081 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.8873 | 20.6081 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.8956 | 20.6081 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.904 | 20.608 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.9123 | 20.608 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.9207 | 20.608 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.929 | 20.6079 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.9374 | 20.6079 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.9457 | 20.6079 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.954 | 20.6078 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.9624 | 20.6078 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.9707 | 20.6078 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.9791 | 20.6078 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.9874 | 20.6078 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 328.9958 | 20.6078 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.0041 | 20.6078 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.0124 | 20.6077 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.0208 | 20.6077 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.0291 | 20.6077 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.0375 | 20.6077 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.0458 | 20.6077 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.0542 | 20.6077 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.0625 | 20.6077 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.0708 | 20.6077 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.0792 | 20.6077 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.0875 | 20.6076 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.0959 | 20.6076 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.1042 | 20.6076 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.1126 | 20.6076 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.1209 | 20.6075 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.1293 | 20.6075 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.1376 | 20.6075 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.1459 | 20.6075 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.1543 | 20.6074 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.1626 | 20.6074 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.171 | 20.6073 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.1793 | 20.6073 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.1877 | 20.6072 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.196 | 20.6071 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.2043 | 20.607 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.2127 | 20.6069 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.221 | 20.6068 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.2294 | 20.6067 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.2377 | 20.6066 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.2461 | 20.6065 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.2544 | 20.6065 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.2628 | 20.6065 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.2711 | 20.6064 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.2794 | 20.6064 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.2878 | 20.6064 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.2961 | 20.6063 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.3045 | 20.6063 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.3128 | 20.6063 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.3212 | 20.6062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.3295 | 20.6062 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.3378 | 20.6061 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.3462 | 20.6059 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.3545 | 20.6058 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.3629 | 20.6057 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.3712 | 20.6056 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.3796 | 20.6055 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.3879 | 20.6054 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.3962 | 20.6052 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.4046 | 20.6051 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.4129 | 20.605 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.4213 | 20.6048 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.4296 | 20.6047 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.438 | 20.6045 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.4463 | 20.6043 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.4547 | 20.6042 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.463 | 20.604 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.4713 | 20.6038 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.4797 | 20.6036 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.488 | 20.6035 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.4964 | 20.6033 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.5047 | 20.6033 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.5131 | 20.6033 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.5214 | 20.6033 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.5297 | 20.6033 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.5381 | 20.6033 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.5464 | 20.6033 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.5548 | 20.6033 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.5631 | 20.6033 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.5715 | 20.6033 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.5798 | 20.6032 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.5881 | 20.6032 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.5965 | 20.6032 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.6048 | 20.6032 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.6132 | 20.6031 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.6215 | 20.6031 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.6299 | 20.6031 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.6382 | 20.6018 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.6466 | 20.6006 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.6549 | 20.5993 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.6632 | 20.5981 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.6716 | 20.5968 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.6799 | 20.5956 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.6883 | 20.5943 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.6966 | 20.5931 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.705 | 20.5918 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.7133 | 20.5906 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.7216 | 20.5893 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.73 | 20.5881 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.7383 | 20.5868 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.7467 | 20.5856 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.755 | 20.5844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.7634 | 20.5831 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.7717 | 20.5821 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.78 | 20.581 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.7884 | 20.5799 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.7967 | 20.5788 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.8051 | 20.579 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.8134 | 20.5791 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.8218 | 20.5793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.8301 | 20.5794 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.8385 | 20.5795 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.8468 | 20.5797 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.8551 | 20.5798 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.8635 | 20.58 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.8718 | 20.5801 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.8802 | 20.5803 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.8885 | 20.5804 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.8969 | 20.5805 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.9052 | 20.5807 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.9135 | 20.5808 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.9219 | 20.581 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.9302 | 20.5811 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.9386 | 20.5811 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.9469 | 20.5811 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.9553 | 20.5811 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.9636 | 20.5811 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.9719 | 20.5811 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.9803 | 20.5811 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.9886 | 20.5812 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 329.997 | 20.5812 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.0053 | 20.5812 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.0137 | 20.5812 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.022 | 20.5812 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.0304 | 20.5813 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.0387 | 20.5813 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.047 | 20.5813 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.0554 | 20.5813 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.0637 | 20.5813 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.0721 | 20.5811 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.0804 | 20.5809 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.0888 | 20.5808 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.0971 | 20.5807 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.1054 | 20.5805 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.1138 | 20.5804 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.1221 | 20.5802 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.1305 | 20.5801 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.1388 | 20.5799 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.1472 | 20.5798 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.1555 | 20.5796 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.1638 | 20.5795 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.1722 | 20.5793 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.1805 | 20.5792 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.1889 | 20.579 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.1972 | 20.5788 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.2056 | 20.5787 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.2139 | 20.5785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.2223 | 20.5783 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.2306 | 20.5782 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.2389 | 20.5782 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.2473 | 20.5783 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.2556 | 20.5784 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.264 | 20.5785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.2723 | 20.5785 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.2807 | 20.5786 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.289 | 20.5787 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.2973 | 20.5788 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.3057 | 20.5789 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.314 | 20.579 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.3224 | 20.579 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.3307 | 20.5791 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.3391 | 20.5794 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.3474 | 20.5796 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.3557 | 20.5798 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.3641 | 20.5801 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.3724 | 20.5803 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.3808 | 20.5806 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.3891 | 20.5809 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.3975 | 20.5813 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.4058 | 20.5817 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.4142 | 20.5821 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.4225 | 20.5823 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.4308 | 20.5826 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.4392 | 20.5829 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.4475 | 20.5832 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.4559 | 20.5835 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.4642 | 20.5838 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.4726 | 20.584 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.4809 | 20.5842 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.4892 | 20.5844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.4976 | 20.5846 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.5059 | 20.5866 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.5143 | 20.5885 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.5226 | 20.5903 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.531 | 20.5921 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.5393 | 20.5939 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.5477 | 20.5957 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.556 | 20.5974 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.5643 | 20.5991 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.5727 | 20.6008 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.581 | 20.6025 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.5894 | 20.6043 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.5977 | 20.606 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.6061 | 20.6077 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.6144 | 20.6095 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.6227 | 20.6112 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.6311 | 20.6129 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.6394 | 20.6147 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.6478 | 20.6166 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.6561 | 20.6185 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.6645 | 20.6203 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.6728 | 20.6203 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.6811 | 20.6203 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.6895 | 20.6205 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.6978 | 20.6206 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.7062 | 20.6208 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.7145 | 20.6209 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.7229 | 20.6209 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.7312 | 20.6208 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.7396 | 20.6207 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.7479 | 20.6205 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.7562 | 20.6204 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.7646 | 20.6202 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.7729 | 20.62 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.7813 | 20.6199 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.7896 | 20.6197 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.798 | 20.6195 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.8063 | 20.6194 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.8146 | 20.6192 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.823 | 20.6189 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.8313 | 20.6187 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.8397 | 20.6185 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.848 | 20.6182 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.8564 | 20.618 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.8647 | 20.6179 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.873 | 20.6177 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.8814 | 20.6175 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.8897 | 20.6175 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.8981 | 20.6175 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.9064 | 20.6175 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.9148 | 20.6176 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.9231 | 20.6176 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.9315 | 20.6177 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.9398 | 20.6177 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.9481 | 20.6178 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.9565 | 20.6179 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.9648 | 20.618 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.9732 | 20.6179 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.9815 | 20.6179 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.9899 | 20.6179 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 330.9982 | 20.6178 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.0065 | 20.6178 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.0149 | 20.6177 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.0232 | 20.6176 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.0316 | 20.6175 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.0399 | 20.6174 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.0483 | 20.6173 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.0566 | 20.6173 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.0649 | 20.6174 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.0733 | 20.6174 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.0816 | 20.6175 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.09 | 20.6175 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.0983 | 20.6175 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.1067 | 20.6176 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.115 | 20.6177 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.1234 | 20.6178 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.1317 | 20.6179 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.14 | 20.6189 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.1484 | 20.6198 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.1567 | 20.6208 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.1651 | 20.6217 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.1734 | 20.6227 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.1818 | 20.6237 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.1901 | 20.6246 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.1984 | 20.6256 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.2068 | 20.6265 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.2151 | 20.6275 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.2235 | 20.6283 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.2318 | 20.6291 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.2402 | 20.6302 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.2485 | 20.6312 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.2568 | 20.6323 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.2652 | 20.6334 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.2735 | 20.6343 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.2819 | 20.6352 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.2902 | 20.6361 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.2986 | 20.637 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.3069 | 20.6372 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.3153 | 20.6374 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.3236 | 20.6375 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.3319 | 20.6377 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.3403 | 20.6379 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.3486 | 20.638 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.357 | 20.6382 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.3653 | 20.6384 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.3737 | 20.6385 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.382 | 20.6387 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.3903 | 20.6389 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.3987 | 20.6391 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.407 | 20.6388 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.4154 | 20.6386 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.4237 | 20.6383 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.4321 | 20.6381 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.4404 | 20.6378 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.4487 | 20.6375 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.4571 | 20.6373 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.4654 | 20.637 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.4738 | 20.6367 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.4821 | 20.6364 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.4905 | 20.636 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.4988 | 20.6357 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.5072 | 20.6354 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.5155 | 20.635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.5238 | 20.6347 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.5322 | 20.6344 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.5405 | 20.6341 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.5489 | 20.6337 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.5572 | 20.6334 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.5656 | 20.6331 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.5739 | 20.6327 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.5822 | 20.6324 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.5906 | 20.6321 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.5989 | 20.6318 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.6073 | 20.6316 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.6156 | 20.6314 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.624 | 20.6312 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.6323 | 20.631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.6406 | 20.6309 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.649 | 20.6307 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.6573 | 20.6306 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.6657 | 20.6305 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.674 | 20.6303 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.6824 | 20.6301 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.6907 | 20.6298 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.6991 | 20.6295 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.7074 | 20.6292 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.7157 | 20.6289 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.7241 | 20.6287 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.7324 | 20.6284 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.7408 | 20.6283 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.7491 | 20.6282 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.7575 | 20.6279 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.7658 | 20.6276 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.7741 | 20.6274 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.7825 | 20.6271 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.7908 | 20.6282 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.7992 | 20.6293 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.8075 | 20.6304 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.8159 | 20.6315 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.8242 | 20.6326 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.8326 | 20.6337 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.8409 | 20.6349 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.8492 | 20.6361 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.8576 | 20.6374 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.8659 | 20.6387 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.8743 | 20.6399 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.8826 | 20.6412 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.891 | 20.6424 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.8993 | 20.6437 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.9076 | 20.6448 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.916 | 20.646 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.9243 | 20.6472 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.9327 | 20.6485 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.941 | 20.6507 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.9494 | 20.6529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.9577 | 20.6536 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.966 | 20.6543 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.9744 | 20.6548 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.9827 | 20.6554 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.9911 | 20.656 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 331.9994 | 20.6565 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.0078 | 20.657 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.0161 | 20.6575 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.0245 | 20.6581 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.0328 | 20.6586 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.0411 | 20.6591 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.0495 | 20.6596 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.0578 | 20.6601 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.0662 | 20.6607 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.0745 | 20.6614 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.0829 | 20.6621 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.0912 | 20.6628 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.0995 | 20.6636 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.1079 | 20.6635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.1162 | 20.6634 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.1246 | 20.6635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.1329 | 20.6636 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.1413 | 20.6638 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.1496 | 20.6641 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.1579 | 20.6642 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.1663 | 20.6643 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.1746 | 20.6644 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.183 | 20.6645 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.1913 | 20.6645 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.1997 | 20.6646 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.208 | 20.6647 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.2164 | 20.6647 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.2247 | 20.6648 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.233 | 20.6649 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.2414 | 20.665 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.2497 | 20.665 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.2581 | 20.6652 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.2664 | 20.6653 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.2748 | 20.6653 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.2831 | 20.6653 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.2914 | 20.6666 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.2998 | 20.6679 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.3081 | 20.6691 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.3165 | 20.6703 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.3248 | 20.6716 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.3332 | 20.6729 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.3415 | 20.6744 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.3498 | 20.6759 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.3582 | 20.6773 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.3665 | 20.6788 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.3749 | 20.6805 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.3832 | 20.6821 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.3916 | 20.6837 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.3999 | 20.6853 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.4083 | 20.6867 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.4166 | 20.6881 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.4249 | 20.6894 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.4333 | 20.6907 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.4416 | 20.6913 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.45 | 20.6919 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.4583 | 20.6913 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.4667 | 20.6907 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.475 | 20.6902 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.4833 | 20.6896 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.4917 | 20.6891 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.5 | 20.6885 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.5084 | 20.6879 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.5167 | 20.6872 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.5251 | 20.6866 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.5334 | 20.686 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.5417 | 20.6852 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.5501 | 20.6844 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.5584 | 20.6836 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.5668 | 20.6828 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.5751 | 20.6823 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.5835 | 20.6818 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.5918 | 20.6801 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.6002 | 20.6784 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.6085 | 20.6774 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.6168 | 20.6764 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.6252 | 20.6753 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.6335 | 20.6742 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.6419 | 20.6731 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.6502 | 20.672 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.6586 | 20.671 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.6669 | 20.6699 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.6752 | 20.6688 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.6836 | 20.6678 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.6919 | 20.6667 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.7003 | 20.6656 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.7086 | 20.6646 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.717 | 20.6635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.7253 | 20.6624 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.7336 | 20.6613 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.742 | 20.66 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.7503 | 20.6586 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.7587 | 20.6585 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.767 | 20.6584 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.7754 | 20.6581 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.7837 | 20.6579 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.7921 | 20.6576 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.8004 | 20.6573 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.8087 | 20.6569 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.8171 | 20.6566 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.8254 | 20.6563 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.8338 | 20.6559 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.8421 | 20.6556 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.8505 | 20.6553 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.8588 | 20.6549 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.8671 | 20.6546 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.8755 | 20.6543 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.8838 | 20.654 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.8922 | 20.6536 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.9005 | 20.6533 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.9089 | 20.6531 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.9172 | 20.6529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.9255 | 20.6527 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.9339 | 20.6525 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.9422 | 20.6524 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.9506 | 20.6524 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.9589 | 20.6524 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.9673 | 20.6524 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.9756 | 20.6525 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.984 | 20.6525 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 332.9923 | 20.6525 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.0006 | 20.6525 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.009 | 20.6526 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.0173 | 20.6526 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.0257 | 20.652 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.034 | 20.6514 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.0424 | 20.6508 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.0507 | 20.6502 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.059 | 20.6498 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.0674 | 20.6493 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.0757 | 20.6489 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.0841 | 20.6484 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.0924 | 20.648 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.1008 | 20.6475 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.1091 | 20.647 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.1174 | 20.6466 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.1258 | 20.6461 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.1341 | 20.6456 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.1425 | 20.6453 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.1508 | 20.645 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.1592 | 20.6447 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.1675 | 20.6444 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.1759 | 20.6441 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.1842 | 20.6438 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.1925 | 20.6441 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.2009 | 20.6444 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.2092 | 20.6448 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.2176 | 20.6451 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.2259 | 20.6452 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.2343 | 20.6454 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.2426 | 20.6456 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.2509 | 20.6458 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.2593 | 20.6459 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.2676 | 20.6461 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.276 | 20.6463 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.2843 | 20.6465 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.2927 | 20.6466 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.301 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.3094 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.3177 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.326 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.3344 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.3427 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.3511 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.3594 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.3678 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.3761 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.3844 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.3928 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.4011 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.4095 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.4178 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.4262 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.4345 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.4428 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.4512 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.4595 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.4679 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.4762 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.4846 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.4929 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.5013 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.5096 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.5179 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.5263 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.5346 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.543 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.5513 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.5597 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.568 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.5763 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.5847 | 20.6468 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.593 | 20.6471 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.6014 | 20.6474 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.6097 | 20.6477 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.6181 | 20.648 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.6264 | 20.6483 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.6347 | 20.6486 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.6431 | 20.649 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.6514 | 20.6493 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.6598 | 20.6496 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.6681 | 20.6499 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.6765 | 20.6502 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.6848 | 20.6505 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.6932 | 20.6508 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.7015 | 20.6511 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.7098 | 20.6515 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.7182 | 20.6519 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.7265 | 20.6522 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.7349 | 20.6526 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.7432 | 20.653 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.7516 | 20.6534 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.7599 | 20.6535 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.7682 | 20.6536 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.7766 | 20.6538 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.7849 | 20.6539 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.7933 | 20.654 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.8016 | 20.6541 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.81 | 20.6542 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.8183 | 20.6543 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.8266 | 20.6544 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.835 | 20.6545 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.8433 | 20.6546 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.8517 | 20.6547 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.86 | 20.6549 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.8684 | 20.655 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.8767 | 20.655 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.8851 | 20.6551 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.8934 | 20.6551 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.9017 | 20.6552 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.9101 | 20.6552 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.9184 | 20.6553 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.9268 | 20.6552 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.9351 | 20.6552 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.9435 | 20.6552 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.9518 | 20.6552 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.9601 | 20.6552 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.9685 | 20.6551 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.9768 | 20.6551 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.9852 | 20.6551 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 333.9935 | 20.6553 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.0019 | 20.6554 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.0102 | 20.6555 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.0185 | 20.6557 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.0269 | 20.6558 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.0352 | 20.656 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.0436 | 20.6561 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.0519 | 20.6562 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.0603 | 20.6562 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.0686 | 20.6562 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.077 | 20.6562 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.0853 | 20.6561 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.0936 | 20.656 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.102 | 20.6559 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.1103 | 20.6558 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.1187 | 20.6557 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.127 | 20.6556 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.1354 | 20.6555 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.1437 | 20.6555 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.152 | 20.6555 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.1604 | 20.6553 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.1687 | 20.6551 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.1771 | 20.6549 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.1854 | 20.6547 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.1938 | 20.655 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.2021 | 20.6554 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.2104 | 20.6557 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.2188 | 20.6561 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.2271 | 20.6565 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.2355 | 20.657 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.2438 | 20.6575 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.2522 | 20.6581 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.2605 | 20.6587 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.2689 | 20.6594 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.2772 | 20.6601 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.2855 | 20.6608 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.2939 | 20.6614 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.3022 | 20.6621 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.3106 | 20.6627 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.3189 | 20.6633 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.3273 | 20.6638 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.3356 | 20.6642 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.3439 | 20.6648 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.3523 | 20.6653 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.3606 | 20.6652 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.369 | 20.6652 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.3773 | 20.6652 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.3857 | 20.6651 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.394 | 20.6644 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.4023 | 20.6636 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.4107 | 20.6629 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.419 | 20.6621 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.4274 | 20.6612 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.4357 | 20.6604 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.4441 | 20.6595 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.4524 | 20.6586 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.4608 | 20.6577 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.4691 | 20.6568 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.4774 | 20.6559 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.4858 | 20.655 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.4941 | 20.6543 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.5025 | 20.6536 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.5108 | 20.6529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.5192 | 20.6522 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.5275 | 20.6516 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.5358 | 20.6509 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.5442 | 20.6502 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.5525 | 20.6495 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.5609 | 20.6496 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.5692 | 20.6496 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.5776 | 20.6496 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.5859 | 20.6496 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.5943 | 20.6497 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.6026 | 20.6498 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.6109 | 20.6499 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.6193 | 20.6501 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.6276 | 20.6504 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.636 | 20.6507 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.6443 | 20.6511 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.6527 | 20.6514 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.661 | 20.6518 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.6693 | 20.6522 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.6777 | 20.6525 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.686 | 20.6528 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.6944 | 20.6529 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.7027 | 20.653 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.7111 | 20.6532 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.7194 | 20.6534 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.7277 | 20.6535 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.7361 | 20.6537 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.7444 | 20.6538 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.7528 | 20.6539 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.7611 | 20.6539 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.7695 | 20.6539 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.7778 | 20.6526 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.7862 | 20.6513 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.7945 | 20.6498 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.8028 | 20.6482 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.8112 | 20.6465 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.8195 | 20.6448 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.8279 | 20.6432 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.8362 | 20.6415 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.8446 | 20.6398 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.8529 | 20.6382 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.8612 | 20.6365 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.8696 | 20.6349 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.8779 | 20.6333 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.8863 | 20.6317 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.8946 | 20.6302 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.903 | 20.6287 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.9113 | 20.6272 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.9196 | 20.6256 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.928 | 20.6241 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.9363 | 20.6227 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.9447 | 20.6224 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.953 | 20.6221 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.9614 | 20.6218 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.9697 | 20.6216 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.9781 | 20.6215 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.9864 | 20.6214 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 334.9947 | 20.6214 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.0031 | 20.6213 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.0114 | 20.6213 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.0198 | 20.6214 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.0281 | 20.6215 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.0365 | 20.6216 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.0448 | 20.6217 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.0531 | 20.6218 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.0615 | 20.6219 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.0698 | 20.6219 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.0782 | 20.6221 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.0865 | 20.6223 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.0949 | 20.6224 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.1032 | 20.6225 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.1115 | 20.6226 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.1199 | 20.6228 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.1282 | 20.6231 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.1366 | 20.6234 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.1449 | 20.6235 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.1533 | 20.6237 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.1616 | 20.624 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.17 | 20.6243 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.1783 | 20.6245 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.1866 | 20.6248 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.195 | 20.625 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.2033 | 20.6252 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.2117 | 20.6253 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.22 | 20.6254 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.2284 | 20.6254 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.2367 | 20.6255 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.245 | 20.6256 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.2534 | 20.6257 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.2617 | 20.6259 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.2701 | 20.6261 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.2784 | 20.6262 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.2868 | 20.6264 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.2951 | 20.6266 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.3034 | 20.6267 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.3118 | 20.6269 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.3201 | 20.6271 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.3285 | 20.6271 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.3368 | 20.627 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.3452 | 20.627 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.3535 | 20.627 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.3619 | 20.6269 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.3702 | 20.6269 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.3785 | 20.6283 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.3869 | 20.6297 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.3952 | 20.631 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.4036 | 20.6324 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.4119 | 20.6337 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.4203 | 20.635 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.4286 | 20.6363 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.4369 | 20.6377 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.4453 | 20.6389 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.4536 | 20.6401 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.462 | 20.6412 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.4703 | 20.6423 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.4787 | 20.6436 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.487 | 20.6448 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.4953 | 20.6461 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.5037 | 20.6473 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.512 | 20.6486 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.5204 | 20.6499 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.5287 | 20.6518 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.5371 | 20.6537 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.5454 | 20.6542 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.5538 | 20.6548 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.5621 | 20.6554 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.5704 | 20.6559 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.5788 | 20.6564 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.5871 | 20.6569 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.5955 | 20.6574 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.6038 | 20.6578 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.6122 | 20.6584 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.6205 | 20.659 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.6288 | 20.6595 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.6372 | 20.6601 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.6455 | 20.6605 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.6539 | 20.6609 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.6622 | 20.6614 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.6706 | 20.6619 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.6789 | 20.6626 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.6872 | 20.6633 | 20.8174 | 59.93 | 60.03 | 59.97
| 335.6956 | 20.6634 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.7039 | 20.6635 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.7123 | 20.6636 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.7206 | 20.6638 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.729 | 20.664 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.7373 | 20.6642 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.7457 | 20.6646 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.754 | 20.6649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.7623 | 20.6654 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.7707 | 20.6658 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.779 | 20.6664 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.7874 | 20.667 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.7957 | 20.6675 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.8041 | 20.6681 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.8124 | 20.6687 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.8207 | 20.6692 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.8291 | 20.6698 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.8374 | 20.6703 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.8458 | 20.6705 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.8541 | 20.6708 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.8625 | 20.671 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.8708 | 20.6712 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.8792 | 20.6713 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.8875 | 20.6714 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.8958 | 20.6715 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.9042 | 20.6715 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.9125 | 20.6715 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.9209 | 20.6715 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.9292 | 20.6714 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.9376 | 20.6714 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.9459 | 20.6712 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.9542 | 20.671 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.9626 | 20.6708 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.9709 | 20.6706 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.9793 | 20.6704 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.9876 | 20.6702 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 335.996 | 20.6701 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.0043 | 20.6699 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.0126 | 20.6697 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.021 | 20.6696 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.0293 | 20.6695 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.0377 | 20.6693 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.046 | 20.6692 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.0544 | 20.6691 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.0627 | 20.6689 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.0711 | 20.6688 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.0794 | 20.6686 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.0877 | 20.6685 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.0961 | 20.6685 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.1044 | 20.6685 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.1128 | 20.6685 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.1211 | 20.6685 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.1295 | 20.6682 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.1378 | 20.6679 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.1461 | 20.6677 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.1545 | 20.6674 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.1628 | 20.6672 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.1712 | 20.667 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.1795 | 20.6672 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.1879 | 20.6673 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.1962 | 20.6675 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.2045 | 20.6677 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.2129 | 20.6681 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.2212 | 20.6685 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.2296 | 20.6688 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.2379 | 20.6691 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.2463 | 20.6694 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.2546 | 20.6698 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.263 | 20.67 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.2713 | 20.6702 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.2796 | 20.6706 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.288 | 20.671 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.2963 | 20.6717 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.3047 | 20.6724 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.313 | 20.6732 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.3214 | 20.674 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.3297 | 20.6747 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.338 | 20.6755 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.3464 | 20.6758 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.3547 | 20.676 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.3631 | 20.6762 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.3714 | 20.6764 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.3798 | 20.6765 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.3881 | 20.6766 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.3964 | 20.6766 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.4048 | 20.6766 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.4131 | 20.6765 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.4215 | 20.6765 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.4298 | 20.6763 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.4382 | 20.6762 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.4465 | 20.6758 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.4549 | 20.6755 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.4632 | 20.6751 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.4715 | 20.6747 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.4799 | 20.6744 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.4882 | 20.674 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.4966 | 20.6736 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.5049 | 20.6733 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.5133 | 20.673 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.5216 | 20.6728 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.5299 | 20.6726 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.5383 | 20.6724 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.5466 | 20.6724 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.555 | 20.6723 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.5633 | 20.6731 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.5717 | 20.6739 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.58 | 20.6749 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.5883 | 20.6759 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.5967 | 20.677 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.605 | 20.678 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.6134 | 20.6791 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.6217 | 20.6802 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.6301 | 20.6826 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.6384 | 20.6851 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.6468 | 20.6874 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.6551 | 20.6898 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.6634 | 20.6922 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.6718 | 20.6945 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.6801 | 20.6969 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.6885 | 20.6992 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.6968 | 20.7015 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.7052 | 20.7038 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.7135 | 20.706 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.7218 | 20.7082 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.7302 | 20.7096 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.7385 | 20.711 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.7469 | 20.7121 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.7552 | 20.7133 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.7636 | 20.7144 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.7719 | 20.7155 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.7802 | 20.7166 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.7886 | 20.7177 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.7969 | 20.7174 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.8053 | 20.7172 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.8136 | 20.7169 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.822 | 20.7166 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.8303 | 20.7162 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.8387 | 20.7159 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.847 | 20.7156 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.8553 | 20.7153 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.8637 | 20.7149 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.872 | 20.7146 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.8804 | 20.7143 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.8887 | 20.714 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.8971 | 20.7137 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.9054 | 20.7135 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.9137 | 20.7135 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.9221 | 20.7135 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.9304 | 20.7134 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.9388 | 20.7133 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.9471 | 20.7133 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.9555 | 20.7132 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.9638 | 20.7131 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.9721 | 20.7131 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.9805 | 20.7131 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.9888 | 20.7131 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 336.9972 | 20.713 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.0055 | 20.713 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.0139 | 20.7121 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.0222 | 20.7112 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.0306 | 20.7103 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.0389 | 20.7094 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.0472 | 20.7082 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.0556 | 20.7071 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.0639 | 20.706 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.0723 | 20.7048 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.0806 | 20.7036 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.089 | 20.7023 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.0973 | 20.7011 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.1056 | 20.6999 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.114 | 20.6988 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.1223 | 20.6977 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.1307 | 20.6966 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.139 | 20.6955 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.1474 | 20.6943 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.1557 | 20.6931 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.1641 | 20.6919 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.1724 | 20.6908 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.1807 | 20.6904 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.1891 | 20.6901 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.1974 | 20.6898 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.2058 | 20.6895 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.2141 | 20.6895 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.2225 | 20.6895 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.2308 | 20.6894 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.2391 | 20.6893 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.2475 | 20.6893 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.2558 | 20.6893 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.2642 | 20.6892 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.2725 | 20.6892 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.2809 | 20.689 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.2892 | 20.6889 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.2975 | 20.6887 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.3059 | 20.6886 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.3142 | 20.6884 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.3226 | 20.6882 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.3309 | 20.6881 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.3393 | 20.6879 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.3476 | 20.6885 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.356 | 20.6892 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.3643 | 20.6901 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.3726 | 20.691 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.381 | 20.6919 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.3893 | 20.6928 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.3977 | 20.6937 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.406 | 20.6946 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.4144 | 20.6956 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.4227 | 20.6965 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.431 | 20.6975 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.4394 | 20.6984 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.4477 | 20.6987 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.4561 | 20.6989 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.4644 | 20.6992 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.4728 | 20.6995 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.4811 | 20.6998 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.4894 | 20.7 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.4978 | 20.7004 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.5061 | 20.7008 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.5145 | 20.7006 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.5228 | 20.7003 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.5312 | 20.6997 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.5395 | 20.6991 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.5479 | 20.6986 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.5562 | 20.698 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.5645 | 20.6975 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.5729 | 20.697 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.5812 | 20.6962 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.5896 | 20.6954 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.5979 | 20.6946 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.6063 | 20.6937 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.6146 | 20.6936 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.6229 | 20.6935 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.6313 | 20.6935 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.6396 | 20.6935 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.648 | 20.6937 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.6563 | 20.6938 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.6647 | 20.6939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.673 | 20.694 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.6813 | 20.694 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.6897 | 20.694 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.698 | 20.694 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.7064 | 20.694 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.7147 | 20.6939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.7231 | 20.6939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.7314 | 20.6938 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.7398 | 20.6937 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.7481 | 20.6939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.7564 | 20.694 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.7648 | 20.6942 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.7731 | 20.6943 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.7815 | 20.6954 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.7898 | 20.6965 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.7982 | 20.6957 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.8065 | 20.6949 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.8148 | 20.694 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.8232 | 20.693 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.8315 | 20.6921 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.8399 | 20.6912 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.8482 | 20.6903 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.8566 | 20.6893 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.8649 | 20.6884 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.8732 | 20.6875 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.8816 | 20.685 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.8899 | 20.6824 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.8983 | 20.6799 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.9066 | 20.6775 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.915 | 20.675 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.9233 | 20.6725 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.9317 | 20.6701 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.94 | 20.6677 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.9483 | 20.6643 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.9567 | 20.661 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.965 | 20.6594 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.9734 | 20.6578 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.9817 | 20.6563 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.9901 | 20.6547 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 337.9984 | 20.6531 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.0067 | 20.6515 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.0151 | 20.6499 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.0234 | 20.6483 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.0318 | 20.6467 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.0401 | 20.6451 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.0485 | 20.6452 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.0568 | 20.6452 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.0651 | 20.6452 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.0735 | 20.6453 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.0818 | 20.6453 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.0902 | 20.6454 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.0985 | 20.6407 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.1069 | 20.636 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.1152 | 20.6313 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.1236 | 20.6266 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.1319 | 20.6219 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.1402 | 20.6171 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.1486 | 20.6124 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.1569 | 20.6077 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.1653 | 20.6029 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.1736 | 20.5982 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.182 | 20.5935 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.1903 | 20.5887 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.1986 | 20.584 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.207 | 20.5793 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.2153 | 20.5745 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.2237 | 20.5698 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.232 | 20.5651 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.2404 | 20.5603 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.2487 | 20.5556 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.257 | 20.5508 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.2654 | 20.5507 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.2737 | 20.5506 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.2821 | 20.5505 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.2904 | 20.5503 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.2988 | 20.5502 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.3071 | 20.5501 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.3155 | 20.55 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.3238 | 20.5499 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.3321 | 20.5498 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.3405 | 20.5497 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.3488 | 20.5496 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.3572 | 20.5495 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.3655 | 20.5494 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.3739 | 20.5493 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.3822 | 20.5475 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.3905 | 20.5457 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.3989 | 20.544 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.4072 | 20.5422 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.4156 | 20.5405 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.4239 | 20.5388 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.4323 | 20.5371 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.4406 | 20.5354 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.449 | 20.5338 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.4573 | 20.5322 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.4656 | 20.5293 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.474 | 20.5263 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.4823 | 20.5233 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.4907 | 20.5203 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.499 | 20.5173 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.5074 | 20.5143 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.5157 | 20.5114 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.524 | 20.5085 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.5324 | 20.5056 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.5407 | 20.5026 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.5491 | 20.5014 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.5574 | 20.5002 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.5658 | 20.4989 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.5741 | 20.4977 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.5824 | 20.4964 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.5908 | 20.4951 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.5991 | 20.4939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.6075 | 20.4927 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.6158 | 20.4914 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.6242 | 20.49 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.6325 | 20.49 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.6409 | 20.49 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.6492 | 20.4901 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.6575 | 20.4901 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.6659 | 20.4901 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.6742 | 20.4902 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.6826 | 20.4901 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.6909 | 20.4901 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.6993 | 20.49 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.7076 | 20.49 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.7159 | 20.4899 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.7243 | 20.4899 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.7326 | 20.4898 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.741 | 20.4898 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.7493 | 20.4897 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.7577 | 20.4896 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.766 | 20.4895 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.7743 | 20.4894 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.7827 | 20.4894 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.791 | 20.4894 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.7994 | 20.4895 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.8077 | 20.4895 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.8161 | 20.4901 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.8244 | 20.4908 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.8328 | 20.4915 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.8411 | 20.4921 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.8494 | 20.4928 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.8578 | 20.4935 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.8661 | 20.4942 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.8745 | 20.4949 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.8828 | 20.4956 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.8912 | 20.4963 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.8995 | 20.497 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.9078 | 20.4977 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.9162 | 20.4984 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.9245 | 20.4992 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.9329 | 20.4999 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.9412 | 20.5007 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.9496 | 20.5015 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.9579 | 20.5022 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.9662 | 20.503 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.9746 | 20.5038 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.9829 | 20.504 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.9913 | 20.5042 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 338.9996 | 20.5043 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.008 | 20.5045 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.0163 | 20.503 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.0247 | 20.5015 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.033 | 20.4999 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.0413 | 20.4983 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.0497 | 20.4966 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.058 | 20.495 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.0664 | 20.4934 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.0747 | 20.4919 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.0831 | 20.4887 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.0914 | 20.4855 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.0997 | 20.4825 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.1081 | 20.4794 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.1164 | 20.4763 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.1248 | 20.4731 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.1331 | 20.47 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.1415 | 20.4668 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.1498 | 20.4636 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.1581 | 20.4604 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.1665 | 20.4573 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.1748 | 20.4541 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.1832 | 20.4525 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.1915 | 20.4509 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.1999 | 20.4494 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.2082 | 20.448 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.2166 | 20.4466 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.2249 | 20.4452 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.2332 | 20.4437 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.2416 | 20.4422 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.2499 | 20.4421 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.2583 | 20.4419 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.2666 | 20.4415 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.275 | 20.4412 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.2833 | 20.4405 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.2916 | 20.4398 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.3 | 20.4391 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.3083 | 20.4384 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.3167 | 20.4378 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.325 | 20.4372 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.3334 | 20.4366 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.3417 | 20.4359 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.35 | 20.4354 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.3584 | 20.4348 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.3667 | 20.4342 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.3751 | 20.4336 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.3834 | 20.4339 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.3918 | 20.4341 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.4001 | 20.4343 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.4085 | 20.4345 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.4168 | 20.4348 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.4251 | 20.4351 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.4335 | 20.4354 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.4418 | 20.4357 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.4502 | 20.4364 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.4585 | 20.4371 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.4669 | 20.4379 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.4752 | 20.4386 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.4835 | 20.4392 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.4919 | 20.4398 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.5002 | 20.4405 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.5086 | 20.4411 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.5169 | 20.4417 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.5253 | 20.4423 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.5336 | 20.4429 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.5419 | 20.4435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.5503 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.5586 | 20.4432 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.567 | 20.443 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.5753 | 20.4428 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.5837 | 20.4428 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.592 | 20.4427 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.6004 | 20.4427 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.6087 | 20.4426 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.617 | 20.4426 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.6254 | 20.4426 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.6337 | 20.4425 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.6421 | 20.4425 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.6504 | 20.4424 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.6588 | 20.4424 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.6671 | 20.4424 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.6754 | 20.4423 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.6838 | 20.4423 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.6921 | 20.4422 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.7005 | 20.4422 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.7088 | 20.4422 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.7172 | 20.4421 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.7255 | 20.4421 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.7339 | 20.4421 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.7422 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.7505 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.7589 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.7672 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.7756 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.7839 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.7923 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.8006 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.8089 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.8173 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.8256 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.834 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.8423 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.8507 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.859 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.8673 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.8757 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.884 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.8924 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.9007 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.9091 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.9174 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.9258 | 20.442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.9341 | 20.4422 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.9424 | 20.4424 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.9508 | 20.4427 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.9591 | 20.443 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.9675 | 20.4433 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.9758 | 20.4436 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.9842 | 20.4438 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 339.9925 | 20.4441 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.0008 | 20.4444 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.0092 | 20.4447 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.0175 | 20.445 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.0259 | 20.4453 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.0342 | 20.4455 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.0426 | 20.4458 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.0509 | 20.4461 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.0592 | 20.4464 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.0676 | 20.4467 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.0759 | 20.447 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.0843 | 20.4473 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.0926 | 20.4475 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.101 | 20.4476 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.1093 | 20.4477 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.1177 | 20.4477 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.126 | 20.4477 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.1343 | 20.4477 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.1427 | 20.4476 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.151 | 20.4475 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.1594 | 20.4475 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.1677 | 20.4474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.1761 | 20.4473 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.1844 | 20.4472 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.1927 | 20.4471 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.2011 | 20.447 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.2094 | 20.4469 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.2178 | 20.4483 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.2261 | 20.4497 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.2345 | 20.4511 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.2428 | 20.4525 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.2511 | 20.4539 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.2595 | 20.4553 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.2678 | 20.4568 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.2762 | 20.4583 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.2845 | 20.4599 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.2929 | 20.4614 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.3012 | 20.463 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.3096 | 20.4645 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.3179 | 20.4661 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.3262 | 20.4677 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.3346 | 20.4693 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.3429 | 20.4709 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.3513 | 20.4725 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.3596 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.368 | 20.4756 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.3763 | 20.4772 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.3846 | 20.4773 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.393 | 20.4774 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.4013 | 20.4775 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.4097 | 20.4776 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.418 | 20.4777 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.4264 | 20.4779 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.4347 | 20.4778 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.443 | 20.4777 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.4514 | 20.4776 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.4597 | 20.4776 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.4681 | 20.4775 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.4764 | 20.4774 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.4848 | 20.4773 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.4931 | 20.4773 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.5015 | 20.4772 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.5098 | 20.4771 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.5181 | 20.4771 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.5265 | 20.477 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.5348 | 20.4769 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.5432 | 20.4768 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.5515 | 20.4769 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.5599 | 20.4769 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.5682 | 20.4767 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.5765 | 20.4765 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.5849 | 20.4763 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.5932 | 20.4761 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.6016 | 20.476 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.6099 | 20.4759 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.6183 | 20.4758 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.6266 | 20.4757 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.6349 | 20.476 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.6433 | 20.4764 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.6516 | 20.4768 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.66 | 20.4772 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.6683 | 20.4775 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.6767 | 20.4778 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.685 | 20.4782 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.6934 | 20.4785 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.7017 | 20.4789 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.71 | 20.4792 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.7184 | 20.4795 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.7267 | 20.4798 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.7351 | 20.4802 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.7434 | 20.4807 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.7518 | 20.4812 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.7601 | 20.4816 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.7684 | 20.4821 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.7768 | 20.4826 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.7851 | 20.483 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.7935 | 20.4834 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.8018 | 20.4832 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.8102 | 20.483 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.8185 | 20.4829 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.8268 | 20.4827 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.8352 | 20.4825 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.8435 | 20.4824 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.8519 | 20.4822 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.8602 | 20.4821 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.8686 | 20.4819 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.8769 | 20.4818 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.8853 | 20.4818 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.8936 | 20.4817 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.9019 | 20.4817 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.9103 | 20.4817 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.9186 | 20.4817 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.927 | 20.4818 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.9353 | 20.4818 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.9437 | 20.4818 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.952 | 20.4819 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.9603 | 20.482 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.9687 | 20.4821 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.977 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.9854 | 20.4824 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 340.9937 | 20.4825 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.0021 | 20.4826 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.0104 | 20.4826 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.0187 | 20.4826 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.0271 | 20.4826 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.0354 | 20.4826 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.0438 | 20.4825 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.0521 | 20.4825 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.0605 | 20.4825 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.0688 | 20.4825 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.0772 | 20.4824 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.0855 | 20.4824 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.0938 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.1022 | 20.4822 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.1105 | 20.4821 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.1189 | 20.4821 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.1272 | 20.4821 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.1356 | 20.4822 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.1439 | 20.4823 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.1522 | 20.4839 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.1606 | 20.4855 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.1689 | 20.4872 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.1773 | 20.4889 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.1856 | 20.4905 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.194 | 20.4921 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.2023 | 20.4938 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.2107 | 20.4954 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.219 | 20.497 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.2273 | 20.4985 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.2357 | 20.5001 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.244 | 20.5016 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.2524 | 20.5031 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.2607 | 20.5045 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.2691 | 20.506 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.2774 | 20.5075 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.2857 | 20.5088 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.2941 | 20.5102 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.3024 | 20.5116 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.3108 | 20.5129 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.3191 | 20.5128 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.3275 | 20.5127 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.3358 | 20.5124 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.3441 | 20.5122 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.3525 | 20.5122 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.3608 | 20.5122 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.3692 | 20.5121 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.3775 | 20.5121 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.3859 | 20.5121 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.3942 | 20.5122 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.4026 | 20.5122 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.4109 | 20.5122 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.4192 | 20.512 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.4276 | 20.5119 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.4359 | 20.5117 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.4443 | 20.5115 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.4526 | 20.5114 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.461 | 20.5112 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.4693 | 20.511 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.4776 | 20.5108 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.486 | 20.5107 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.4943 | 20.5105 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.5027 | 20.5104 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.511 | 20.5104 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.5194 | 20.5101 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.5277 | 20.5099 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.536 | 20.5096 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.5444 | 20.5094 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.5527 | 20.5091 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.5611 | 20.5088 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.5694 | 20.5085 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.5778 | 20.5081 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.5861 | 20.5081 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.5945 | 20.5081 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.6028 | 20.5081 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.6111 | 20.5081 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.6195 | 20.5081 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.6278 | 20.5081 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.6362 | 20.508 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.6445 | 20.5079 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.6529 | 20.5078 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.6612 | 20.5077 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.6695 | 20.5076 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.6779 | 20.5074 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.6862 | 20.5074 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.6946 | 20.5074 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.7029 | 20.5074 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.7113 | 20.5074 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.7196 | 20.5074 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.7279 | 20.5074 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.7363 | 20.5075 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.7446 | 20.5076 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.753 | 20.5076 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.7613 | 20.5077 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.7697 | 20.5077 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.778 | 20.5078 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.7864 | 20.5079 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.7947 | 20.5081 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.803 | 20.5083 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.8114 | 20.5085 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.8197 | 20.5088 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.8281 | 20.509 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.8364 | 20.5091 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.8448 | 20.5093 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.8531 | 20.5093 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.8614 | 20.5094 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.8698 | 20.5094 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.8781 | 20.5094 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.8865 | 20.5094 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.8948 | 20.5093 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.9032 | 20.5091 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.9115 | 20.5089 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.9198 | 20.5088 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.9282 | 20.5086 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.9365 | 20.5086 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.9449 | 20.5086 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.9532 | 20.5084 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.9616 | 20.5083 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.9699 | 20.5082 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.9783 | 20.5081 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.9866 | 20.5079 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 341.9949 | 20.5077 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.0033 | 20.5077 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.0116 | 20.5076 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.02 | 20.5075 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.0283 | 20.5074 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.0367 | 20.5073 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.045 | 20.5071 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.0533 | 20.507 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.0617 | 20.5069 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.07 | 20.5067 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.0784 | 20.5065 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.0867 | 20.5064 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.0951 | 20.5062 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.1034 | 20.5059 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.1117 | 20.5056 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.1201 | 20.5063 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.1284 | 20.507 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.1368 | 20.5077 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.1451 | 20.5084 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.1535 | 20.5092 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.1618 | 20.51 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.1702 | 20.5107 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.1785 | 20.5115 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.1868 | 20.5123 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.1952 | 20.513 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.2035 | 20.5138 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.2119 | 20.5147 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.2202 | 20.5155 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.2286 | 20.5164 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.2369 | 20.5173 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.2452 | 20.5183 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.2536 | 20.5192 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.2619 | 20.5201 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.2703 | 20.521 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.2786 | 20.5219 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.287 | 20.5219 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.2953 | 20.5218 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.3036 | 20.5218 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.312 | 20.5219 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.3203 | 20.522 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.3287 | 20.5221 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.337 | 20.5223 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.3454 | 20.5224 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.3537 | 20.5226 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.3621 | 20.5228 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.3704 | 20.5231 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.3787 | 20.5233 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.3871 | 20.5235 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.3954 | 20.5238 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.4038 | 20.524 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.4121 | 20.5243 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.4205 | 20.5245 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.4288 | 20.5247 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.4371 | 20.5248 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.4455 | 20.525 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.4538 | 20.5251 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.4622 | 20.5253 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.4705 | 20.5254 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.4789 | 20.5254 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.4872 | 20.5253 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.4956 | 20.5253 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.5039 | 20.5252 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.5122 | 20.5251 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.5206 | 20.525 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.5289 | 20.5249 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.5373 | 20.5247 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.5456 | 20.5246 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.554 | 20.5244 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.5623 | 20.5243 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.5706 | 20.5241 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.579 | 20.5239 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.5873 | 20.5238 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.5957 | 20.5237 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.604 | 20.5236 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.6124 | 20.5235 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.6207 | 20.5233 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.629 | 20.5231 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.6374 | 20.5229 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.6457 | 20.5227 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.6541 | 20.5225 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.6624 | 20.5222 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.6708 | 20.5214 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.6791 | 20.5207 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.6875 | 20.52 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.6958 | 20.5193 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.7041 | 20.5186 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.7125 | 20.5179 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.7208 | 20.5173 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.7292 | 20.5166 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.7375 | 20.516 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.7459 | 20.5153 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.7542 | 20.5148 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.7625 | 20.5142 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.7709 | 20.5136 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.7792 | 20.513 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.7876 | 20.5125 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.7959 | 20.512 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.8043 | 20.5115 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.8126 | 20.511 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.8209 | 20.5097 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.8293 | 20.5084 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.8376 | 20.5077 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.846 | 20.5069 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.8543 | 20.5063 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.8627 | 20.5057 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.871 | 20.5051 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.8794 | 20.5045 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.8877 | 20.5038 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.896 | 20.5031 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.9044 | 20.5024 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.9127 | 20.5016 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.9211 | 20.5008 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.9294 | 20.5 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.9378 | 20.4992 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.9461 | 20.4984 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.9544 | 20.4976 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.9628 | 20.4967 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.9711 | 20.4959 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.9795 | 20.495 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.9878 | 20.4951 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 342.9962 | 20.4951 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.0045 | 20.4951 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.0128 | 20.495 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.0212 | 20.4949 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.0295 | 20.4947 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.0379 | 20.4945 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.0462 | 20.4942 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.0546 | 20.494 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.0629 | 20.4939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.0713 | 20.4937 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.0796 | 20.4935 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.0879 | 20.4934 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.0963 | 20.4933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.1046 | 20.4932 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.113 | 20.4931 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.1213 | 20.4931 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.1297 | 20.493 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.138 | 20.493 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.1463 | 20.4929 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.1547 | 20.4929 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.163 | 20.4928 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.1714 | 20.4928 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.1797 | 20.4927 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.1881 | 20.4927 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.1964 | 20.4927 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.2047 | 20.4927 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.2131 | 20.4928 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.2214 | 20.4928 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.2298 | 20.4929 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.2381 | 20.4929 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.2465 | 20.493 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.2548 | 20.493 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.2632 | 20.4931 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.2715 | 20.4931 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.2798 | 20.4932 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.2882 | 20.4933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.2965 | 20.4933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.3049 | 20.4933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.3132 | 20.4934 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.3216 | 20.4934 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.3299 | 20.4935 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.3382 | 20.4935 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.3466 | 20.4936 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.3549 | 20.4936 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.3633 | 20.4936 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.3716 | 20.4937 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.38 | 20.4937 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.3883 | 20.4937 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.3966 | 20.4938 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.405 | 20.4938 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.4133 | 20.4938 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.4217 | 20.4939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.43 | 20.4939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.4384 | 20.4939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.4467 | 20.4939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.4551 | 20.4939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.4634 | 20.4939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.4717 | 20.4939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.4801 | 20.494 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.4884 | 20.494 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.4968 | 20.494 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.5051 | 20.494 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.5135 | 20.494 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.5218 | 20.4941 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.5301 | 20.4941 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.5385 | 20.494 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.5468 | 20.494 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.5552 | 20.4939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.5635 | 20.4939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.5719 | 20.4938 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.5802 | 20.4938 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.5885 | 20.4925 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.5969 | 20.4912 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.6052 | 20.4899 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.6136 | 20.4886 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.6219 | 20.4873 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.6303 | 20.486 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.6386 | 20.4847 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.647 | 20.4834 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.6553 | 20.482 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.6636 | 20.4807 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.672 | 20.4794 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.6803 | 20.478 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.6887 | 20.4766 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.697 | 20.4752 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.7054 | 20.474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.7137 | 20.4727 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.722 | 20.4715 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.7304 | 20.4702 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.7387 | 20.4675 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.7471 | 20.4649 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.7554 | 20.4635 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.7638 | 20.462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.7721 | 20.4606 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.7805 | 20.4591 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.7888 | 20.4577 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.7971 | 20.4562 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.8055 | 20.4547 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.8138 | 20.4533 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.8222 | 20.4519 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.8305 | 20.4505 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.8389 | 20.4491 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.8472 | 20.4477 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.8555 | 20.4463 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.8639 | 20.445 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.8722 | 20.4436 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.8806 | 20.4421 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.8889 | 20.4407 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.8973 | 20.4393 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.9056 | 20.4392 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.9139 | 20.4392 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.9223 | 20.4391 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.9306 | 20.439 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.939 | 20.4391 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.9473 | 20.4391 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.9557 | 20.4391 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.964 | 20.4391 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.9724 | 20.4392 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.9807 | 20.4392 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.989 | 20.4391 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 343.9974 | 20.439 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.0057 | 20.439 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.0141 | 20.4389 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.0224 | 20.438 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.0308 | 20.4372 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.0391 | 20.4364 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.0474 | 20.4356 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.0558 | 20.4347 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.0641 | 20.4338 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.0725 | 20.433 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.0808 | 20.4322 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.0892 | 20.4313 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.0975 | 20.4305 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.1058 | 20.4296 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.1142 | 20.4288 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.1225 | 20.4281 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.1309 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.1392 | 20.4268 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.1476 | 20.4261 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.1559 | 20.4258 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.1643 | 20.4254 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.1726 | 20.425 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.1809 | 20.4246 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.1893 | 20.4248 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.1976 | 20.4249 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.206 | 20.4253 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.2143 | 20.4257 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.2227 | 20.4262 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.231 | 20.4266 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.2393 | 20.4271 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.2477 | 20.4276 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.256 | 20.4281 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.2644 | 20.4286 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.2727 | 20.4289 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.2811 | 20.4291 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.2894 | 20.4292 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.2977 | 20.4293 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.3061 | 20.4293 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.3144 | 20.4293 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.3228 | 20.4292 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.3311 | 20.4291 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.3395 | 20.4289 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.3478 | 20.4288 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.3562 | 20.4288 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.3645 | 20.4289 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.3728 | 20.4287 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.3812 | 20.4285 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.3895 | 20.4284 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.3979 | 20.4282 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.4062 | 20.428 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.4146 | 20.4278 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.4229 | 20.4276 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.4312 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.4396 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.4479 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.4563 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.4646 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.473 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.4813 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.4896 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.498 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.5063 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.5147 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.523 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.5314 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.5397 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.5481 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.5564 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.5647 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.5731 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.5814 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.5898 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.5981 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.6065 | 20.4273 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.6148 | 20.4273 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.6231 | 20.4272 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.6315 | 20.4272 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.6398 | 20.4271 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.6482 | 20.4271 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.6565 | 20.427 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.6649 | 20.427 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.6732 | 20.4269 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.6815 | 20.4269 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.6899 | 20.4269 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.6982 | 20.4269 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.7066 | 20.427 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.7149 | 20.427 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.7233 | 20.427 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.7316 | 20.427 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.74 | 20.4271 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.7483 | 20.4271 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.7566 | 20.4271 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.765 | 20.4272 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.7733 | 20.4273 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.7817 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.79 | 20.4276 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.7984 | 20.4277 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.8067 | 20.4278 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.815 | 20.4279 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.8234 | 20.4281 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.8317 | 20.4282 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.8401 | 20.4283 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.8484 | 20.4284 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.8568 | 20.4283 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.8651 | 20.4282 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.8734 | 20.4281 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.8818 | 20.428 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.8901 | 20.4278 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.8985 | 20.4276 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.9068 | 20.4275 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.9152 | 20.4273 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.9235 | 20.4271 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.9319 | 20.427 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.9402 | 20.4267 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.9485 | 20.4265 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.9569 | 20.4263 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.9652 | 20.4261 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.9736 | 20.4261 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.9819 | 20.4261 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.9903 | 20.4262 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 344.9986 | 20.4262 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.0069 | 20.4262 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.0153 | 20.4263 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.0236 | 20.4264 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.032 | 20.4266 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.0403 | 20.4272 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.0487 | 20.4278 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.057 | 20.4285 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.0654 | 20.4292 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.0737 | 20.4299 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.082 | 20.4306 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.0904 | 20.4314 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.0987 | 20.4322 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.1071 | 20.433 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.1154 | 20.4338 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.1238 | 20.4346 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.1321 | 20.4354 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.1404 | 20.4358 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.1488 | 20.4361 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.1571 | 20.4365 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.1655 | 20.4369 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.1738 | 20.4368 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.1822 | 20.4367 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.1905 | 20.4366 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.1988 | 20.4365 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.2072 | 20.436 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.2155 | 20.4356 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.2239 | 20.435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.2322 | 20.4344 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.2406 | 20.4338 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.2489 | 20.4331 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.2573 | 20.4324 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.2656 | 20.4317 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.2739 | 20.431 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.2823 | 20.4303 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.2906 | 20.4295 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.299 | 20.4288 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.3073 | 20.4284 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.3157 | 20.4281 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.324 | 20.4277 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.3323 | 20.4273 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.3407 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.349 | 20.4275 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.3574 | 20.4275 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.3657 | 20.4276 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.3741 | 20.4278 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.3824 | 20.428 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.3907 | 20.4283 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.3991 | 20.4286 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.4074 | 20.4288 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.4158 | 20.4291 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.4241 | 20.4294 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.4325 | 20.4297 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.4408 | 20.4301 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.4492 | 20.4304 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.4575 | 20.4306 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.4658 | 20.4308 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.4742 | 20.4309 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.4825 | 20.431 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.4909 | 20.4313 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.4992 | 20.4316 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.5076 | 20.4319 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.5159 | 20.4322 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.5242 | 20.4325 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.5326 | 20.4329 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.5409 | 20.433 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.5493 | 20.433 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.5576 | 20.4331 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.566 | 20.4332 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.5743 | 20.433 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.5826 | 20.4329 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.591 | 20.4327 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.5993 | 20.4324 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.6077 | 20.4321 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.616 | 20.4318 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.6244 | 20.4317 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.6327 | 20.4315 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.6411 | 20.4314 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.6494 | 20.4312 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.6577 | 20.4307 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.6661 | 20.4303 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.6744 | 20.4298 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.6828 | 20.4293 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.6911 | 20.4289 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.6995 | 20.4284 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.7078 | 20.4281 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.7161 | 20.4277 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.7245 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.7328 | 20.4271 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.7412 | 20.4269 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.7495 | 20.4268 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.7579 | 20.4268 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.7662 | 20.4268 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.7745 | 20.4268 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.7829 | 20.4268 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.7912 | 20.4268 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.7996 | 20.4268 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.8079 | 20.427 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.8163 | 20.4271 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.8246 | 20.4274 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.833 | 20.4276 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.8413 | 20.4295 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.8496 | 20.4313 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.858 | 20.4332 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.8663 | 20.4351 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.8747 | 20.437 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.883 | 20.4389 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.8914 | 20.4407 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.8997 | 20.4426 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.908 | 20.444 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.9164 | 20.4454 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.9247 | 20.4468 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.9331 | 20.4482 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.9414 | 20.4496 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.9498 | 20.451 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.9581 | 20.4523 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.9664 | 20.4537 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.9748 | 20.4548 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.9831 | 20.456 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.9915 | 20.4572 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 345.9998 | 20.4583 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.0082 | 20.4578 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.0165 | 20.4573 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.0249 | 20.4569 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.0332 | 20.4564 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.0415 | 20.4559 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.0499 | 20.4554 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.0582 | 20.4551 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.0666 | 20.4547 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.0749 | 20.4548 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.0833 | 20.4549 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.0916 | 20.455 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.0999 | 20.4551 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.1083 | 20.4553 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.1166 | 20.4554 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.125 | 20.4556 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.1333 | 20.4558 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.1417 | 20.456 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.15 | 20.4562 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.1583 | 20.4564 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.1667 | 20.4566 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.175 | 20.4567 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.1834 | 20.4569 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.1917 | 20.4569 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.2001 | 20.4569 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.2084 | 20.4569 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.2168 | 20.4569 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.2251 | 20.4566 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.2334 | 20.4564 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.2418 | 20.4565 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.2501 | 20.4566 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.2585 | 20.4566 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.2668 | 20.4567 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.2752 | 20.4568 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.2835 | 20.4568 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.2918 | 20.457 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.3002 | 20.4572 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.3085 | 20.4574 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.3169 | 20.4576 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.3252 | 20.4579 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.3336 | 20.4583 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.3419 | 20.4587 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.3503 | 20.4591 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.3586 | 20.4596 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.3669 | 20.46 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.3753 | 20.4604 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.3836 | 20.4609 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.392 | 20.4615 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.4003 | 20.462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.4087 | 20.4621 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.417 | 20.4622 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.4253 | 20.4623 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.4337 | 20.4624 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.442 | 20.4625 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.4504 | 20.4625 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.4587 | 20.4626 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.4671 | 20.4627 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.4754 | 20.4629 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.4837 | 20.463 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.4921 | 20.4635 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.5004 | 20.464 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.5088 | 20.4645 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.5171 | 20.465 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.5255 | 20.4654 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.5338 | 20.4658 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.5422 | 20.4663 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.5505 | 20.4667 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.5588 | 20.4671 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.5672 | 20.4675 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.5755 | 20.468 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.5839 | 20.4684 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.5922 | 20.4687 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.6006 | 20.469 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.6089 | 20.4694 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.6172 | 20.4698 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.6256 | 20.47 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.6339 | 20.4702 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.6423 | 20.4712 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.6506 | 20.4721 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.659 | 20.4725 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.6673 | 20.4729 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.6756 | 20.4733 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.684 | 20.4737 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.6923 | 20.4747 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.7007 | 20.4757 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.709 | 20.4767 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.7174 | 20.4778 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.7257 | 20.4788 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.7341 | 20.4798 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.7424 | 20.481 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.7507 | 20.4822 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.7591 | 20.4835 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.7674 | 20.4848 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.7758 | 20.486 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.7841 | 20.4873 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.7925 | 20.4886 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.8008 | 20.4899 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.8091 | 20.4905 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.8175 | 20.491 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.8258 | 20.4916 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.8342 | 20.4922 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.8425 | 20.4925 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.8509 | 20.4928 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.8592 | 20.4927 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.8675 | 20.4925 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.8759 | 20.4924 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.8842 | 20.4922 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.8926 | 20.4914 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.9009 | 20.4906 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.9093 | 20.4902 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.9176 | 20.4898 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.926 | 20.4893 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.9343 | 20.4889 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.9426 | 20.4885 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.951 | 20.488 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.9593 | 20.4876 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.9677 | 20.4871 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.976 | 20.4865 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.9844 | 20.4858 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 346.9927 | 20.4852 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.001 | 20.4846 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.0094 | 20.4842 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.0177 | 20.4838 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.0261 | 20.4835 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.0344 | 20.4831 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.0428 | 20.4833 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.0511 | 20.4835 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.0594 | 20.4843 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.0678 | 20.4851 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.0761 | 20.4856 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.0845 | 20.486 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.0928 | 20.4865 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.1012 | 20.4869 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.1095 | 20.4873 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.1179 | 20.4877 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.1262 | 20.4882 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.1345 | 20.4886 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.1429 | 20.4892 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.1512 | 20.4899 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.1596 | 20.4912 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.1679 | 20.4925 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.1763 | 20.4937 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.1846 | 20.495 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.1929 | 20.4963 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.2013 | 20.4976 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.2096 | 20.4984 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.218 | 20.4992 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.2263 | 20.5 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.2347 | 20.5009 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.243 | 20.5019 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.2513 | 20.503 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.2597 | 20.504 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.268 | 20.5051 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.2764 | 20.5061 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.2847 | 20.5071 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.2931 | 20.508 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.3014 | 20.5089 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.3098 | 20.5098 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.3181 | 20.5107 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.3264 | 20.5109 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.3348 | 20.5111 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.3431 | 20.5114 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.3515 | 20.5116 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.3598 | 20.5118 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.3682 | 20.512 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.3765 | 20.5122 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.3848 | 20.5124 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.3932 | 20.5125 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.4015 | 20.5126 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.4099 | 20.5125 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.4182 | 20.5123 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.4266 | 20.5123 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.4349 | 20.5122 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.4432 | 20.5122 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.4516 | 20.5122 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.4599 | 20.5124 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.4683 | 20.5125 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.4766 | 20.5127 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.485 | 20.5128 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.4933 | 20.5129 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.5017 | 20.5131 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.51 | 20.5131 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.5183 | 20.5132 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.5267 | 20.5132 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.535 | 20.5133 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.5434 | 20.5133 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.5517 | 20.5134 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.5601 | 20.5133 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.5684 | 20.5133 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.5767 | 20.5133 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.5851 | 20.5132 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.5934 | 20.5129 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.6018 | 20.5127 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.6101 | 20.5124 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.6185 | 20.5121 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.6268 | 20.5117 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.6352 | 20.5114 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.6435 | 20.5107 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.6518 | 20.5101 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.6602 | 20.5094 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.6685 | 20.5088 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.6769 | 20.5082 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.6852 | 20.5077 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.6936 | 20.5077 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.7019 | 20.5077 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.7102 | 20.5078 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.7186 | 20.5078 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.7269 | 20.508 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.7353 | 20.5082 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.7436 | 20.5085 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.752 | 20.5088 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.7603 | 20.5094 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.7686 | 20.5099 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.777 | 20.5104 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.7853 | 20.511 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.7937 | 20.5115 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.802 | 20.5121 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.8104 | 20.5129 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.8187 | 20.5138 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.8271 | 20.5147 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.8354 | 20.5157 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.8437 | 20.5165 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.8521 | 20.5174 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.8604 | 20.5176 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.8688 | 20.5179 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.8771 | 20.5181 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.8855 | 20.5183 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.8938 | 20.5197 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.9021 | 20.5211 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.9105 | 20.5223 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.9188 | 20.5236 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.9272 | 20.5247 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.9355 | 20.5258 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.9439 | 20.5269 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.9522 | 20.5281 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.9605 | 20.5292 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.9689 | 20.5303 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.9772 | 20.5315 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.9856 | 20.5326 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 347.9939 | 20.5338 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.0023 | 20.5349 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.0106 | 20.5362 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.019 | 20.5376 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.0273 | 20.539 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.0356 | 20.5404 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.044 | 20.5417 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.0523 | 20.5431 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.0607 | 20.5432 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.069 | 20.5432 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.0774 | 20.544 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.0857 | 20.5447 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.094 | 20.5457 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.1024 | 20.5466 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.1107 | 20.5474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.1191 | 20.5482 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.1274 | 20.549 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.1358 | 20.5498 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.1441 | 20.5505 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.1524 | 20.5512 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.1608 | 20.5518 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.1691 | 20.5525 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.1775 | 20.553 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.1858 | 20.5535 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.1942 | 20.554 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.2025 | 20.5544 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.2109 | 20.5551 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.2192 | 20.5558 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.2275 | 20.5566 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.2359 | 20.5573 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.2442 | 20.5574 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.2526 | 20.5574 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.2609 | 20.5573 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.2693 | 20.5572 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.2776 | 20.5572 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.2859 | 20.5572 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.2943 | 20.5569 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.3026 | 20.5565 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.311 | 20.5564 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.3193 | 20.5563 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.3277 | 20.5562 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.336 | 20.5561 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.3443 | 20.556 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.3527 | 20.5558 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.361 | 20.5555 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.3694 | 20.5552 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.3777 | 20.5548 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.3861 | 20.5544 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.3944 | 20.5539 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.4028 | 20.5534 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.4111 | 20.5512 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.4194 | 20.5491 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.4278 | 20.5461 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.4361 | 20.543 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.4445 | 20.5399 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.4528 | 20.5369 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.4612 | 20.534 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.4695 | 20.5311 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.4778 | 20.528 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.4862 | 20.525 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.4945 | 20.522 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.5029 | 20.5191 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.5112 | 20.5162 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.5196 | 20.5134 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.5279 | 20.5107 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.5362 | 20.508 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.5446 | 20.5053 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.5529 | 20.5026 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.5613 | 20.4999 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.5696 | 20.4972 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.578 | 20.4961 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.5863 | 20.4951 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.5947 | 20.495 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.603 | 20.4949 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.6113 | 20.4929 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.6197 | 20.4908 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.628 | 20.4889 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.6364 | 20.487 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.6447 | 20.4851 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.6531 | 20.4832 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.6614 | 20.4812 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.6697 | 20.4791 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.6781 | 20.477 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.6864 | 20.4748 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.6948 | 20.4726 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.7031 | 20.4704 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.7115 | 20.4682 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.7198 | 20.4661 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.7281 | 20.4636 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.7365 | 20.461 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.7448 | 20.4584 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.7532 | 20.4558 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.7615 | 20.4533 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.7699 | 20.4508 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.7782 | 20.4502 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.7866 | 20.4497 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.7949 | 20.4491 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.8032 | 20.4486 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.8116 | 20.448 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.8199 | 20.4475 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.8283 | 20.4469 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.8366 | 20.4464 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.845 | 20.4459 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.8533 | 20.4454 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.8616 | 20.4449 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.87 | 20.4445 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.8783 | 20.444 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.8867 | 20.4435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.895 | 20.4435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.9034 | 20.4435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.9117 | 20.4435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.9201 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.9284 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.9367 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.9451 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.9534 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.9618 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.9701 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.9785 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.9868 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 348.9951 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.0035 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.0118 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.0202 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.0285 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.0369 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.0452 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.0535 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.0619 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.0702 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.0786 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.0869 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.0953 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.1036 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.112 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.1203 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.1286 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.137 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.1453 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.1537 | 20.4434 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.162 | 20.4435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.1704 | 20.4435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.1787 | 20.4435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.187 | 20.4435 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.1954 | 20.4436 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.2037 | 20.4437 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.2121 | 20.4438 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.2204 | 20.4438 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.2288 | 20.4439 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.2371 | 20.444 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.2454 | 20.4441 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.2538 | 20.4442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.2621 | 20.4442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.2705 | 20.4441 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.2788 | 20.4441 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.2872 | 20.4442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.2955 | 20.4442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.3039 | 20.4442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.3122 | 20.4443 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.3205 | 20.4443 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.3289 | 20.4443 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.3372 | 20.4442 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.3456 | 20.4443 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.3539 | 20.4443 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.3623 | 20.4445 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.3706 | 20.4446 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.3789 | 20.4448 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.3873 | 20.445 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.3956 | 20.4452 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.404 | 20.4455 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.4123 | 20.4457 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.4207 | 20.4459 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.429 | 20.4462 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.4373 | 20.4466 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.4457 | 20.4468 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.454 | 20.447 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.4624 | 20.4471 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.4707 | 20.4473 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.4791 | 20.4474 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.4874 | 20.4475 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.4958 | 20.4476 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.5041 | 20.4477 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.5124 | 20.4478 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.5208 | 20.448 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.5291 | 20.4479 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.5375 | 20.4478 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.5458 | 20.4479 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.5542 | 20.448 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.5625 | 20.4482 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.5708 | 20.4484 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.5792 | 20.4485 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.5875 | 20.4487 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.5959 | 20.4489 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.6042 | 20.4491 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.6126 | 20.4494 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.6209 | 20.4496 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.6292 | 20.4507 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.6376 | 20.4519 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.6459 | 20.4534 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.6543 | 20.455 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.6626 | 20.4566 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.671 | 20.4581 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.6793 | 20.4597 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.6877 | 20.4613 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.696 | 20.4627 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.7043 | 20.4641 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.7127 | 20.4652 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.721 | 20.4664 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.7294 | 20.4673 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.7377 | 20.4682 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.7461 | 20.4692 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.7544 | 20.4701 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.7627 | 20.4706 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.7711 | 20.4711 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.7794 | 20.4716 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.7878 | 20.472 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.7961 | 20.4718 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.8045 | 20.4716 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.8128 | 20.471 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.8211 | 20.4704 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.8295 | 20.4699 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.8378 | 20.4695 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.8462 | 20.469 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.8545 | 20.4685 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.8629 | 20.4682 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.8712 | 20.4679 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.8796 | 20.4676 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.8879 | 20.4673 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.8962 | 20.4671 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.9046 | 20.4668 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.9129 | 20.4666 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.9213 | 20.4663 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.9296 | 20.4665 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.938 | 20.4667 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.9463 | 20.4669 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.9546 | 20.467 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.963 | 20.467 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.9713 | 20.467 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.9797 | 20.4669 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.988 | 20.4669 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 349.9964 | 20.4667 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.0047 | 20.4665 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.013 | 20.4647 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.0214 | 20.463 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.0297 | 20.4613 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.0381 | 20.4595 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.0464 | 20.4578 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.0548 | 20.456 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.0631 | 20.4543 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.0715 | 20.4526 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.0798 | 20.451 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.0881 | 20.4493 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.0965 | 20.4465 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.1048 | 20.4437 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.1132 | 20.441 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.1215 | 20.4383 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.1299 | 20.4358 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.1382 | 20.4333 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.1465 | 20.4307 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.1549 | 20.4282 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.1632 | 20.4257 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.1716 | 20.4231 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.1799 | 20.4221 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.1883 | 20.4211 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.1966 | 20.4201 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.2049 | 20.419 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.2133 | 20.4173 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.2216 | 20.4156 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.23 | 20.4139 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.2383 | 20.4122 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.2467 | 20.4105 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.255 | 20.4087 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.2634 | 20.4081 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.2717 | 20.4074 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.28 | 20.4067 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.2884 | 20.406 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.2967 | 20.4053 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.3051 | 20.4046 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.3134 | 20.4038 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.3218 | 20.4031 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.3301 | 20.4024 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.3384 | 20.4017 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.3468 | 20.4006 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.3551 | 20.3995 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.3635 | 20.3984 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.3718 | 20.3973 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.3802 | 20.3969 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.3885 | 20.3965 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.3969 | 20.3961 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.4052 | 20.3957 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.4135 | 20.3952 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.4219 | 20.3947 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.4302 | 20.3943 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.4386 | 20.3939 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.4469 | 20.3934 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.4553 | 20.393 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.4636 | 20.3922 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.4719 | 20.3915 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.4803 | 20.3908 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.4886 | 20.3901 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.497 | 20.3894 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.5053 | 20.3887 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.5137 | 20.389 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.522 | 20.3894 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.5303 | 20.3898 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.5387 | 20.3901 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.547 | 20.3907 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.5554 | 20.3912 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.5637 | 20.3918 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.5721 | 20.3925 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.5804 | 20.393 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.5888 | 20.3936 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.5971 | 20.3934 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.6054 | 20.3933 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.6138 | 20.393 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.6221 | 20.3927 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.6305 | 20.3926 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.6388 | 20.3924 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.6472 | 20.3923 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.6555 | 20.3922 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.6638 | 20.3921 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.6722 | 20.392 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.6805 | 20.3913 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.6889 | 20.3905 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.6972 | 20.3898 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.7056 | 20.389 | 20.6091 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 350.7139 | 20.3881 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.7222 | 20.3871 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.7306 | 20.3861 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.7389 | 20.3851 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.7473 | 20.3842 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.7556 | 20.3833 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.764 | 20.3834 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.7723 | 20.3834 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.7807 | 20.3836 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.789 | 20.3838 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.7973 | 20.384 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.8057 | 20.3842 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.814 | 20.3844 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.8224 | 20.3846 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.8307 | 20.3848 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.8391 | 20.385 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.8474 | 20.3852 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.8557 | 20.3854 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.8641 | 20.3856 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.8724 | 20.3858 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.8808 | 20.386 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.8891 | 20.3862 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.8975 | 20.3864 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.9058 | 20.3866 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.9141 | 20.3868 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.9225 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.9308 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.9392 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.9475 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.9559 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.9642 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.9726 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.9809 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.9892 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 350.9976 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.0059 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.0143 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.0226 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.031 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.0393 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.0476 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.056 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.0643 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.0727 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.081 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.0894 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.0977 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.106 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.1144 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.1227 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.1311 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.1394 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.1478 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.1561 | 20.387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.1645 | 20.3872 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.1728 | 20.3874 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.1811 | 20.3876 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.1895 | 20.3879 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.1978 | 20.3883 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.2062 | 20.3888 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.2145 | 20.3892 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.2229 | 20.3897 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.2312 | 20.3901 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.2395 | 20.3906 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.2479 | 20.391 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.2562 | 20.3915 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.2646 | 20.3921 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.2729 | 20.3927 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.2813 | 20.3933 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.2896 | 20.3939 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.2979 | 20.3946 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.3063 | 20.3952 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.3146 | 20.3958 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.323 | 20.3964 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.3313 | 20.3968 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.3397 | 20.3972 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.348 | 20.3976 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.3564 | 20.398 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.3647 | 20.3982 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.373 | 20.3984 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.3814 | 20.3985 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.3897 | 20.3987 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.3981 | 20.3989 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.4064 | 20.399 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.4148 | 20.3992 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.4231 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.4314 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.4398 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.4481 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.4565 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.4648 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.4732 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.4815 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.4898 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.4982 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.5065 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.5149 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.5232 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.5316 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.5399 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.5483 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.5566 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.5649 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.5733 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.5816 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.59 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.5983 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.6067 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.615 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.6233 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.6317 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.64 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.6484 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.6567 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.6651 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.6734 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.6818 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.6901 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.6984 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.7068 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.7151 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.7235 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.7318 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.7402 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.7485 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.7568 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.7652 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.7735 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.7819 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.7902 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.7986 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.8069 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.8152 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.8236 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.8319 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.8403 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.8486 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.857 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.8653 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.8737 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.882 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.8903 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.8987 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.907 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.9154 | 20.3994 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.9237 | 20.3995 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.9321 | 20.3996 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.9404 | 20.3998 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.9487 | 20.3999 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.9571 | 20.4 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.9654 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.9738 | 20.4003 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.9821 | 20.4004 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.9905 | 20.4006 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 351.9988 | 20.4007 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.0071 | 20.4008 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.0155 | 20.401 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.0238 | 20.4011 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.0322 | 20.4012 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.0405 | 20.4013 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.0489 | 20.4015 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.0572 | 20.4016 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.0656 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.0739 | 20.4019 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.0822 | 20.4019 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.0906 | 20.402 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.0989 | 20.402 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.1073 | 20.402 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.1156 | 20.402 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.124 | 20.402 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.1323 | 20.402 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.1406 | 20.4019 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.149 | 20.4019 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.1573 | 20.4019 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.1657 | 20.4019 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.174 | 20.4019 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.1824 | 20.4018 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.1907 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.199 | 20.4016 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.2074 | 20.4015 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.2157 | 20.4014 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.2241 | 20.4013 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.2324 | 20.4012 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.2408 | 20.4011 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.2491 | 20.4011 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.2575 | 20.401 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.2658 | 20.4009 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.2741 | 20.4008 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.2825 | 20.4007 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.2908 | 20.4006 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.2992 | 20.4005 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.3075 | 20.4005 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.3159 | 20.4004 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.3242 | 20.4003 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.3325 | 20.4003 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.3409 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.3492 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.3576 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.3659 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.3743 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.3826 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.3909 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.3993 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.4076 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.416 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.4243 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.4327 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.441 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.4494 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.4577 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.466 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.4744 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.4827 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.4911 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.4994 | 20.4003 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.5078 | 20.4003 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.5161 | 20.4003 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.5244 | 20.4004 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.5328 | 20.4004 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.5411 | 20.4004 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.5495 | 20.4005 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.5578 | 20.4006 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.5662 | 20.4006 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.5745 | 20.4007 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.5828 | 20.4008 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.5912 | 20.4009 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.5995 | 20.4009 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.6079 | 20.401 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.6162 | 20.4011 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.6246 | 20.4012 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.6329 | 20.4012 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.6413 | 20.4013 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.6496 | 20.4014 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.6579 | 20.4014 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.6663 | 20.4014 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.6746 | 20.4015 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.683 | 20.4015 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.6913 | 20.4016 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.6997 | 20.4016 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.708 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.7163 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.7247 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.733 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.7414 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.7497 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.7581 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.7664 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.7747 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.7831 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.7914 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.7998 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.8081 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.8165 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.8248 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.8332 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.8415 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.8498 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.8582 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.8665 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.8749 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.8832 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.8916 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.8999 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.9082 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.9166 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.9249 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.9333 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.9416 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.95 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.9583 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.9667 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.975 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.9833 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 352.9917 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.0084 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.0167 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.0251 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.0334 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.0417 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.0501 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.0584 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.0668 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.0751 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.0835 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.0918 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.1001 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.1085 | 20.4017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.1168 | 20.4016 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.1252 | 20.4016 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.1335 | 20.4016 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.1419 | 20.4016 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.1502 | 20.4015 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.1586 | 20.4015 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.1669 | 20.4014 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.1752 | 20.4013 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.1836 | 20.4013 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.1919 | 20.4012 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.2003 | 20.4011 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.2086 | 20.4011 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.217 | 20.401 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.2253 | 20.4009 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.2336 | 20.4009 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.242 | 20.4008 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.2503 | 20.4008 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.2587 | 20.4007 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.267 | 20.4006 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.2754 | 20.4005 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.2837 | 20.4005 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.292 | 20.4005 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.3004 | 20.4004 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.3087 | 20.4004 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.3171 | 20.4004 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.3254 | 20.4004 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.3338 | 20.4004 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.3421 | 20.4004 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.3505 | 20.4004 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.3588 | 20.4004 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.3671 | 20.4005 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.3755 | 20.4005 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.3838 | 20.4005 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.3922 | 20.4006 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.4005 | 20.4007 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.4089 | 20.4007 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.4172 | 20.4007 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.4255 | 20.4007 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.4339 | 20.4008 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.4422 | 20.4008 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.4506 | 20.4008 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.4589 | 20.4008 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.4673 | 20.4009 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.4756 | 20.4009 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.4839 | 20.4009 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.4923 | 20.4009 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.5006 | 20.4008 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.509 | 20.4007 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.5173 | 20.4006 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.5257 | 20.4006 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.534 | 20.4005 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.5424 | 20.4005 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.5507 | 20.4004 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.559 | 20.4003 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.5674 | 20.4002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.5757 | 20.4001 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.5841 | 20.4001 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.5924 | 20.4 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.6008 | 20.3998 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.6091 | 20.3997 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.6174 | 20.3993 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.6258 | 20.399 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.6341 | 20.3986 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.6425 | 20.3983 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.6508 | 20.3979 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.6592 | 20.3976 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.6675 | 20.3974 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.6758 | 20.3972 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.6842 | 20.3969 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.6925 | 20.3966 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.7009 | 20.3964 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.7092 | 20.3961 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.7176 | 20.3957 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.7259 | 20.3954 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.7343 | 20.395 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.7426 | 20.3947 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.7509 | 20.3943 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.7593 | 20.394 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.7676 | 20.3937 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.776 | 20.3935 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.7843 | 20.391 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.7927 | 20.3886 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.801 | 20.3862 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.8093 | 20.3837 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.8177 | 20.3813 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.826 | 20.3789 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.8344 | 20.3764 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.8427 | 20.374 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.8511 | 20.3716 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.8594 | 20.3691 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.8677 | 20.3667 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.8761 | 20.3642 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.8844 | 20.3619 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.8928 | 20.3595 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.9011 | 20.3571 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.9095 | 20.3548 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.9178 | 20.3513 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.9262 | 20.3479 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.9345 | 20.3445 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.9428 | 20.341 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.9512 | 20.3399 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.9595 | 20.3389 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.9679 | 20.3378 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.9762 | 20.3367 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.9846 | 20.3356 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 353.9929 | 20.3346 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.0012 | 20.3335 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.0096 | 20.3324 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.0179 | 20.3313 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.0263 | 20.3303 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.0346 | 20.3292 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.043 | 20.3281 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.0513 | 20.3271 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.0596 | 20.3261 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.068 | 20.325 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.0763 | 20.324 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.0847 | 20.324 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.093 | 20.3241 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.1014 | 20.3242 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.1097 | 20.3242 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.1181 | 20.3243 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.1264 | 20.3244 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.1347 | 20.3245 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.1431 | 20.3246 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.1514 | 20.3246 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.1598 | 20.3247 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.1681 | 20.3248 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.1765 | 20.3249 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.1848 | 20.3252 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.1931 | 20.3254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.2015 | 20.3245 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.2098 | 20.3236 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.2182 | 20.3226 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.2265 | 20.3217 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.2349 | 20.3207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.2432 | 20.3198 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.2516 | 20.3188 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.2599 | 20.3178 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.2682 | 20.3169 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.2766 | 20.3159 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.2849 | 20.315 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.2933 | 20.314 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.3016 | 20.3131 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.31 | 20.3121 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.3183 | 20.3112 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.3266 | 20.3103 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.335 | 20.3093 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.3433 | 20.3084 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.3517 | 20.3073 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.36 | 20.3061 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.3684 | 20.3064 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.3767 | 20.3066 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.385 | 20.307 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.3934 | 20.3073 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.4017 | 20.3077 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.4101 | 20.3081 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.4184 | 20.3084 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.4268 | 20.3088 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.4351 | 20.3091 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.4435 | 20.3095 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.4518 | 20.3098 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.4601 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.4685 | 20.3105 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.4768 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.4852 | 20.3111 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.4935 | 20.3114 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.5019 | 20.3117 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.5102 | 20.3121 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.5185 | 20.3124 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.5269 | 20.3128 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.5352 | 20.3131 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.5436 | 20.3133 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.5519 | 20.3134 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.5603 | 20.3135 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.5686 | 20.3137 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.5769 | 20.3138 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.5853 | 20.314 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.5936 | 20.3141 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.602 | 20.3143 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.6103 | 20.3146 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.6187 | 20.3148 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.627 | 20.315 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.6354 | 20.3152 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.6437 | 20.3154 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.652 | 20.3156 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.6604 | 20.3158 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.6687 | 20.316 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.6771 | 20.3162 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.6854 | 20.3163 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.6938 | 20.3165 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.7021 | 20.3166 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.7104 | 20.3166 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.7188 | 20.3167 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.7271 | 20.3167 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.7355 | 20.3167 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.7438 | 20.3167 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.7522 | 20.3167 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.7605 | 20.3167 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.7688 | 20.3166 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.7772 | 20.3165 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.7855 | 20.3165 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.7939 | 20.3164 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.8022 | 20.3163 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.8106 | 20.3162 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.8189 | 20.3162 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.8273 | 20.3161 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.8356 | 20.316 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.8439 | 20.3159 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.8523 | 20.3158 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.8606 | 20.3157 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.869 | 20.3154 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.8773 | 20.3151 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.8857 | 20.3148 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.894 | 20.3146 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.9023 | 20.3143 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.9107 | 20.3141 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.919 | 20.3138 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.9274 | 20.3135 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.9357 | 20.3132 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.9441 | 20.313 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.9524 | 20.3127 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.9607 | 20.3124 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.9691 | 20.3121 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.9774 | 20.3119 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.9858 | 20.3116 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 354.9941 | 20.3113 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.0025 | 20.311 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.0108 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.0192 | 20.3106 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.0275 | 20.3104 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.0358 | 20.3104 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.0442 | 20.3105 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.0525 | 20.3105 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.0609 | 20.3105 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.0692 | 20.3105 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.0776 | 20.3105 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.0859 | 20.3105 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.0942 | 20.3106 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.1026 | 20.3106 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.1109 | 20.3106 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.1193 | 20.3106 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.1276 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.136 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.1443 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.1526 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.161 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.1693 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.1777 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.186 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.1944 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.2027 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.2111 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.2194 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.2277 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.2361 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.2444 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.2528 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.2611 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.2695 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.2778 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.2861 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.2945 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.3028 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.3112 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.3195 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.3279 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.3362 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.3445 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.3529 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.3612 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.3696 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.3779 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.3863 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.3946 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.403 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.4113 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.4196 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.428 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.4363 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.4447 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.453 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.4614 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.4697 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.478 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.4864 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.4947 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.5031 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.5114 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.5198 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.5281 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.5365 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.5448 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.5531 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.5615 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.5698 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.5782 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.5865 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.5949 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.6032 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.6115 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.6199 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.6282 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.6366 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.6449 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.6533 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.6616 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.6699 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.6783 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.6866 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.695 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.7033 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.7117 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.72 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.7284 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.7367 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.745 | 20.3105 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.7534 | 20.3103 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.7617 | 20.31 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.7701 | 20.3098 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.7784 | 20.3095 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.7868 | 20.3093 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.7951 | 20.309 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.8034 | 20.3088 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.8118 | 20.3085 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.8201 | 20.3083 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.8285 | 20.308 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.8368 | 20.3078 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.8452 | 20.3075 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.8535 | 20.3072 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.8618 | 20.307 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.8702 | 20.3067 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.8785 | 20.3064 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.8869 | 20.3062 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.8952 | 20.3061 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.9036 | 20.306 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.9119 | 20.3059 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.9203 | 20.306 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.9286 | 20.306 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.9369 | 20.306 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.9453 | 20.3061 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.9536 | 20.3061 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.962 | 20.3061 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.9703 | 20.3061 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.9787 | 20.3062 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.987 | 20.3062 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 355.9953 | 20.3062 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.0037 | 20.3062 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.012 | 20.3063 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.0204 | 20.3063 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.0287 | 20.3063 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.0371 | 20.3064 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.0454 | 20.3064 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.0537 | 20.3064 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.0621 | 20.3063 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.0704 | 20.3062 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.0788 | 20.3061 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.0871 | 20.306 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.0955 | 20.3059 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.1038 | 20.3058 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.1122 | 20.3057 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.1205 | 20.3056 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.1288 | 20.3055 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.1372 | 20.3053 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.1455 | 20.305 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.1539 | 20.3048 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.1622 | 20.3045 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.1706 | 20.3043 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.1789 | 20.304 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.1872 | 20.3038 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.1956 | 20.3035 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.2039 | 20.3033 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.2123 | 20.3031 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.2206 | 20.3028 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.229 | 20.3026 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.2373 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.2456 | 20.3021 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.254 | 20.3019 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.2623 | 20.3017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.2707 | 20.3014 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.279 | 20.3011 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.2874 | 20.3008 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.2957 | 20.3005 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.3041 | 20.3004 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.3124 | 20.3003 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.3207 | 20.3002 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.3291 | 20.3001 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.3374 | 20.2986 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.3458 | 20.2971 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.3541 | 20.2956 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.3625 | 20.2941 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.3708 | 20.2926 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.3791 | 20.2911 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.3875 | 20.2897 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.3958 | 20.2882 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.4042 | 20.2868 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.4125 | 20.2853 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.4209 | 20.2839 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.4292 | 20.2825 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.4375 | 20.2811 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.4459 | 20.2798 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.4542 | 20.2784 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.4626 | 20.277 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.4709 | 20.2756 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.4793 | 20.2743 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.4876 | 20.2729 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.496 | 20.2715 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.5043 | 20.2715 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.5126 | 20.2715 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.521 | 20.2714 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.5293 | 20.2714 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.5377 | 20.2714 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.546 | 20.2714 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.5544 | 20.2703 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.5627 | 20.2692 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.571 | 20.2681 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.5794 | 20.267 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.5877 | 20.2659 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.5961 | 20.2649 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.6044 | 20.2638 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.6128 | 20.2627 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.6211 | 20.2616 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.6294 | 20.2605 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.6378 | 20.2594 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.6461 | 20.2583 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.6545 | 20.2573 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.6628 | 20.2562 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.6712 | 20.2551 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.6795 | 20.2541 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.6879 | 20.253 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.6962 | 20.2519 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.7045 | 20.2509 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.7129 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.7212 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.7296 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.7379 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.7463 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.7546 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.7629 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.7713 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.7796 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.788 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.7963 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.8047 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.813 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.8214 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.8297 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.838 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.8464 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.8547 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.8631 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.8714 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.8798 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.8881 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.8964 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.9048 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.9131 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.9215 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.9298 | 20.2498 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.9382 | 20.2499 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.9465 | 20.2499 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.9548 | 20.2499 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.9632 | 20.25 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.9715 | 20.25 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.9799 | 20.2501 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.9882 | 20.2503 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 356.9966 | 20.2505 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.0049 | 20.2507 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.0133 | 20.2509 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.0216 | 20.251 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.0299 | 20.2511 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.0383 | 20.2513 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.0466 | 20.2514 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.055 | 20.2515 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.0633 | 20.2516 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.0717 | 20.2517 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.08 | 20.2518 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.0883 | 20.2519 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.0967 | 20.252 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.105 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.1134 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.1217 | 20.2522 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.1301 | 20.2522 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.1384 | 20.2523 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.1467 | 20.2524 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.1551 | 20.2522 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.1634 | 20.252 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.1718 | 20.2518 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.1801 | 20.2516 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.1885 | 20.2516 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.1968 | 20.2516 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.2052 | 20.2515 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.2135 | 20.2515 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.2218 | 20.2515 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.2302 | 20.2515 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.2385 | 20.2514 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.2469 | 20.2514 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.2552 | 20.2514 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.2636 | 20.2513 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.2719 | 20.2513 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.2802 | 20.2513 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.2886 | 20.2513 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.2969 | 20.2512 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.3053 | 20.2512 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.3136 | 20.2512 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.322 | 20.2513 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.3303 | 20.2514 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.3386 | 20.2514 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.347 | 20.2515 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.3553 | 20.2515 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.3637 | 20.2515 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.372 | 20.2516 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.3804 | 20.2516 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.3887 | 20.2517 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.3971 | 20.2518 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.4054 | 20.2518 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.4137 | 20.2519 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.4221 | 20.252 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.4304 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.4388 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.4471 | 20.2522 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.4555 | 20.2523 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.4638 | 20.2524 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.4721 | 20.2524 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.4805 | 20.2523 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.4888 | 20.2522 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.4972 | 20.2521 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.5055 | 20.2532 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.5139 | 20.2542 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.5222 | 20.2556 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.5305 | 20.2569 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.5389 | 20.2584 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.5472 | 20.2599 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.5556 | 20.2614 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.5639 | 20.2629 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.5723 | 20.2646 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.5806 | 20.2663 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.589 | 20.268 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.5973 | 20.2697 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.6056 | 20.2713 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.614 | 20.2729 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.6223 | 20.2745 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.6307 | 20.2761 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.639 | 20.2778 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.6474 | 20.2794 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.6557 | 20.2811 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.664 | 20.2827 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.6724 | 20.2833 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.6807 | 20.2838 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.6891 | 20.2841 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.6974 | 20.2843 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.7058 | 20.2844 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.7141 | 20.2845 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.7224 | 20.2845 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.7308 | 20.2846 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.7391 | 20.2844 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.7475 | 20.2843 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.7558 | 20.2841 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.7642 | 20.2839 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.7725 | 20.2839 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.7809 | 20.2838 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.7892 | 20.2837 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.7975 | 20.2836 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.8059 | 20.2837 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.8142 | 20.2837 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.8226 | 20.2836 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.8309 | 20.2836 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.8393 | 20.2836 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.8476 | 20.2837 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.8559 | 20.2837 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.8643 | 20.2837 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.8726 | 20.2837 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.881 | 20.2837 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.8893 | 20.2836 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.8977 | 20.2836 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.906 | 20.2835 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.9143 | 20.2834 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.9227 | 20.2835 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.931 | 20.2836 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.9394 | 20.2836 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.9477 | 20.2835 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.9561 | 20.2835 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.9644 | 20.2836 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.9728 | 20.2836 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.9811 | 20.2835 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.9894 | 20.2837 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 357.9978 | 20.2839 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.0061 | 20.284 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.0145 | 20.2842 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.0228 | 20.2843 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.0312 | 20.2844 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.0395 | 20.2844 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.0478 | 20.2844 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.0562 | 20.2843 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.0645 | 20.2841 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.0729 | 20.2839 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.0812 | 20.2838 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.0896 | 20.2833 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.0979 | 20.2829 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.1062 | 20.2822 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.1146 | 20.2815 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.1229 | 20.2805 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.1313 | 20.2796 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.1396 | 20.2787 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.148 | 20.2777 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.1563 | 20.2767 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.1647 | 20.2756 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.173 | 20.2745 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.1813 | 20.2733 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.1897 | 20.2739 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.198 | 20.2744 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.2064 | 20.2749 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.2147 | 20.2755 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.2231 | 20.2762 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.2314 | 20.277 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.2397 | 20.2778 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.2481 | 20.2786 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.2564 | 20.2795 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.2648 | 20.2803 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.2731 | 20.2816 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.2815 | 20.2829 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.2898 | 20.2844 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.2982 | 20.2859 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.3065 | 20.2873 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.3148 | 20.2888 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.3232 | 20.2902 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.3315 | 20.2917 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.3399 | 20.2932 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.3482 | 20.2947 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.3566 | 20.2945 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.3649 | 20.2944 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.3732 | 20.2944 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.3816 | 20.2944 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.3899 | 20.2944 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.3983 | 20.2944 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.4066 | 20.2944 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.415 | 20.2944 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.4233 | 20.2944 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.4316 | 20.2944 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.44 | 20.2944 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.4483 | 20.2944 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.4567 | 20.2943 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.465 | 20.2942 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.4734 | 20.2941 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.4817 | 20.2941 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.4901 | 20.294 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.4984 | 20.2939 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.5067 | 20.2939 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.5151 | 20.2938 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.5234 | 20.2936 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.5318 | 20.2934 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.5401 | 20.2932 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.5485 | 20.293 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.5568 | 20.2929 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.5651 | 20.2928 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.5735 | 20.2927 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.5818 | 20.2926 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.5902 | 20.2926 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.5985 | 20.2925 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.6069 | 20.2924 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.6152 | 20.2923 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.6235 | 20.2935 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.6319 | 20.2947 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.6402 | 20.2959 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.6486 | 20.2971 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.6569 | 20.2983 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.6653 | 20.2994 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.6736 | 20.3006 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.682 | 20.3017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.6903 | 20.303 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.6986 | 20.3042 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.707 | 20.3055 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.7153 | 20.3068 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.7237 | 20.3079 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.732 | 20.3091 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.7404 | 20.3102 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.7487 | 20.3114 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.757 | 20.3124 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.7654 | 20.3134 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.7737 | 20.3144 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.7821 | 20.3154 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.7904 | 20.3153 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.7988 | 20.3151 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.8071 | 20.3149 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.8154 | 20.3147 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.8238 | 20.3145 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.8321 | 20.3144 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.8405 | 20.3144 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.8488 | 20.3144 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.8572 | 20.3143 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.8655 | 20.3143 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.8739 | 20.3143 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.8822 | 20.3143 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.8905 | 20.3144 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.8989 | 20.3144 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.9072 | 20.3146 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.9156 | 20.3149 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.9239 | 20.3153 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.9323 | 20.3157 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.9406 | 20.316 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.9489 | 20.3164 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.9573 | 20.3168 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.9656 | 20.3171 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.974 | 20.3175 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.9823 | 20.3178 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.9907 | 20.3182 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 358.999 | 20.3186 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.0073 | 20.3189 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.0157 | 20.3191 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.024 | 20.3194 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.0324 | 20.3197 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.0407 | 20.3199 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.0491 | 20.3201 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.0574 | 20.3199 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.0658 | 20.3197 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.0741 | 20.3193 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.0824 | 20.3189 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.0908 | 20.3183 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.0991 | 20.3178 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.1075 | 20.3172 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.1158 | 20.3167 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.1242 | 20.316 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.1325 | 20.3153 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.1408 | 20.3146 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.1492 | 20.3139 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.1575 | 20.3133 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.1659 | 20.3126 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.1742 | 20.3119 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.1826 | 20.3112 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.1909 | 20.3105 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.1992 | 20.3098 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.2076 | 20.3092 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.2159 | 20.3085 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.2243 | 20.3082 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.2326 | 20.308 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.241 | 20.3077 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.2493 | 20.3075 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.2577 | 20.3074 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.266 | 20.3072 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.2743 | 20.3073 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.2827 | 20.3073 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.291 | 20.3075 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.2994 | 20.3076 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.3077 | 20.3078 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.3161 | 20.3079 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.3244 | 20.3081 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.3327 | 20.3083 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.3411 | 20.3084 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.3494 | 20.3086 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.3578 | 20.3088 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.3661 | 20.309 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.3745 | 20.3091 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.3828 | 20.3093 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.3911 | 20.3095 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.3995 | 20.3097 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.4078 | 20.3085 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.4162 | 20.3074 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.4245 | 20.3062 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.4329 | 20.3051 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.4412 | 20.3038 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.4496 | 20.3026 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.4579 | 20.3013 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.4662 | 20.3 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.4746 | 20.2987 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.4829 | 20.2975 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.4913 | 20.2962 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.4996 | 20.2948 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.508 | 20.2935 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.5163 | 20.2922 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.5246 | 20.2909 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.533 | 20.2896 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.5413 | 20.2883 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.5497 | 20.2869 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.558 | 20.2856 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.5664 | 20.2843 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.5747 | 20.2842 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.5831 | 20.2842 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.5914 | 20.2842 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.5997 | 20.2842 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.6081 | 20.2842 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.6164 | 20.2841 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.6248 | 20.2841 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.6331 | 20.2841 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.6415 | 20.2841 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.6498 | 20.2841 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.6581 | 20.2839 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.6665 | 20.2838 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.6748 | 20.2837 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.6832 | 20.2836 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.6915 | 20.2835 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.6999 | 20.2834 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.7082 | 20.2833 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.7165 | 20.2832 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.7249 | 20.2831 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.7332 | 20.283 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.7416 | 20.2829 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.7499 | 20.2828 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.7583 | 20.2828 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.7666 | 20.2827 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.775 | 20.2826 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.7833 | 20.2825 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.7916 | 20.2824 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.8 | 20.2823 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.8083 | 20.2822 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.8167 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.825 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.8334 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.8417 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.85 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.8584 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.8667 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.8751 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.8834 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.8918 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.9001 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.9084 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.9168 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.9251 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.9335 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.9418 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.9502 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.9585 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.9669 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.9752 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.9835 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 359.9919 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.0002 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.0086 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.0169 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.0253 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.0336 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.0419 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.0503 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.0586 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.067 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.0753 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.0837 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.092 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.1003 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.1087 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.117 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.1254 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.1337 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.1421 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.1504 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.1588 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.1671 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.1754 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.1838 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.1921 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.2005 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.2088 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.2172 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.2255 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.2338 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.2422 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.2505 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.2589 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.2672 | 20.2822 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.2756 | 20.2822 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.2839 | 20.2822 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.2922 | 20.2822 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.3006 | 20.2822 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.3089 | 20.2823 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.3173 | 20.2823 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.3256 | 20.2823 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.334 | 20.2823 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.3423 | 20.2824 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.3507 | 20.2824 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.359 | 20.2824 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.3673 | 20.2824 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.3757 | 20.2824 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.384 | 20.2825 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.3924 | 20.2825 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.4007 | 20.2825 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.4091 | 20.2826 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.4174 | 20.2827 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.4257 | 20.2828 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.4341 | 20.2829 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.4424 | 20.2829 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.4508 | 20.283 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.4591 | 20.2831 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.4675 | 20.2831 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.4758 | 20.2832 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.4841 | 20.2832 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.4925 | 20.2833 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.5008 | 20.2834 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.5092 | 20.2834 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.5175 | 20.2835 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.5259 | 20.2836 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.5342 | 20.2836 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.5426 | 20.2837 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.5509 | 20.2838 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.5592 | 20.2838 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.5676 | 20.2839 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.5759 | 20.2839 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.5843 | 20.2839 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.5926 | 20.2839 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.601 | 20.2839 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.6093 | 20.2838 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.6176 | 20.2837 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.626 | 20.2835 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.6343 | 20.2834 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.6427 | 20.2832 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.651 | 20.2831 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.6594 | 20.2829 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.6677 | 20.2827 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.676 | 20.2826 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.6844 | 20.2824 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.6927 | 20.2823 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.7011 | 20.2822 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.7094 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.7178 | 20.282 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.7261 | 20.282 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.7345 | 20.2819 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.7428 | 20.282 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.7511 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.7595 | 20.282 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.7678 | 20.282 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.7762 | 20.282 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.7845 | 20.2821 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.7929 | 20.2797 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.8012 | 20.2774 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.8095 | 20.275 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.8179 | 20.2726 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.8262 | 20.2702 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.8346 | 20.2677 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.8429 | 20.2652 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.8513 | 20.2628 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.8596 | 20.2591 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.868 | 20.2554 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.8763 | 20.2517 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.8846 | 20.248 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.893 | 20.2443 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.9013 | 20.2407 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.9097 | 20.2368 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.918 | 20.2329 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.9264 | 20.2292 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.9347 | 20.2255 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.943 | 20.2218 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.9514 | 20.2181 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.9597 | 20.2169 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.9681 | 20.2156 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.9764 | 20.2144 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.9848 | 20.2132 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 360.9931 | 20.2119 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.0014 | 20.2107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.0098 | 20.2094 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.0181 | 20.2081 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.0265 | 20.2081 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.0348 | 20.208 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.0432 | 20.2078 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.0515 | 20.2076 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.0599 | 20.2074 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.0682 | 20.2072 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.0765 | 20.207 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.0849 | 20.2068 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.0932 | 20.2064 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.1016 | 20.206 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.1099 | 20.2056 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.1183 | 20.2053 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.1266 | 20.2049 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.1349 | 20.2045 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.1433 | 20.2041 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.1516 | 20.2037 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.16 | 20.2035 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.1683 | 20.2032 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.1767 | 20.203 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.185 | 20.2027 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.1933 | 20.2025 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.2017 | 20.2023 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.21 | 20.2022 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.2184 | 20.2021 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.2267 | 20.2021 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.2351 | 20.202 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.2434 | 20.202 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.2518 | 20.2019 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.2601 | 20.2021 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.2684 | 20.2022 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.2768 | 20.2024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.2851 | 20.2026 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.2935 | 20.2028 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.3018 | 20.2031 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.3102 | 20.2031 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.3185 | 20.2031 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.3268 | 20.2031 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.3352 | 20.203 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.3435 | 20.2028 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.3519 | 20.2026 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.3602 | 20.2024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.3686 | 20.2022 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.3769 | 20.2024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.3852 | 20.2025 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.3936 | 20.2027 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.4019 | 20.2029 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.4103 | 20.203 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.4186 | 20.2032 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.427 | 20.2034 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.4353 | 20.2036 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.4437 | 20.2038 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.452 | 20.2041 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.4603 | 20.2042 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.4687 | 20.2044 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.477 | 20.2048 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.4854 | 20.2052 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.4937 | 20.2057 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.5021 | 20.2062 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.5104 | 20.2068 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.5187 | 20.2073 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.5271 | 20.2078 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.5354 | 20.2082 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.5438 | 20.2082 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.5521 | 20.2082 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.5605 | 20.2082 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.5688 | 20.2082 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.5771 | 20.2081 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.5855 | 20.208 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.5938 | 20.2078 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.6022 | 20.2076 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.6105 | 20.2073 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.6189 | 20.2071 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.6272 | 20.2069 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.6356 | 20.2067 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.6439 | 20.2064 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.6522 | 20.2062 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.6606 | 20.206 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.6689 | 20.2058 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.6773 | 20.2057 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.6856 | 20.2056 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.694 | 20.2056 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.7023 | 20.2056 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.7106 | 20.2056 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.719 | 20.2056 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.7273 | 20.2057 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.7357 | 20.2057 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.744 | 20.206 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.7524 | 20.2063 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.7607 | 20.2066 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.769 | 20.2069 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.7774 | 20.2072 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.7857 | 20.2074 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.7941 | 20.2077 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.8024 | 20.208 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.8108 | 20.2082 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.8191 | 20.2085 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.8275 | 20.2087 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.8358 | 20.2089 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.8441 | 20.2091 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.8525 | 20.2093 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.8608 | 20.2095 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.8692 | 20.2096 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.8775 | 20.2102 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.8859 | 20.2108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.8942 | 20.2112 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.9025 | 20.2117 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.9109 | 20.2119 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.9192 | 20.2122 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.9276 | 20.2125 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.9359 | 20.2127 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.9443 | 20.2129 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.9526 | 20.213 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.9609 | 20.2127 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.9693 | 20.2123 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.9776 | 20.2119 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.986 | 20.2115 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 361.9943 | 20.2112 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.0027 | 20.2108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.011 | 20.2105 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.0194 | 20.2101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.0277 | 20.2097 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.036 | 20.2093 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.0444 | 20.2085 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.0527 | 20.2076 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.0611 | 20.2068 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.0694 | 20.206 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.0778 | 20.2052 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.0861 | 20.2044 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.0944 | 20.2036 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.1028 | 20.2028 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.1111 | 20.2025 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.1195 | 20.2022 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.1278 | 20.2024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.1362 | 20.2026 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.1445 | 20.2028 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.1529 | 20.203 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.1612 | 20.2034 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.1695 | 20.2038 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.1779 | 20.2035 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.1862 | 20.2032 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.1946 | 20.2031 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.2029 | 20.2029 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.2113 | 20.2026 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.2196 | 20.2023 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.2279 | 20.202 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.2363 | 20.2017 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.2446 | 20.2015 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.253 | 20.2012 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.2613 | 20.2009 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.2697 | 20.2007 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.278 | 20.2001 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.2863 | 20.1996 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.2947 | 20.1991 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.303 | 20.1986 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.3114 | 20.1981 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.3197 | 20.1976 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.3281 | 20.1968 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.3364 | 20.196 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.3448 | 20.1958 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.3531 | 20.1956 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.3614 | 20.1953 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.3698 | 20.195 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.3781 | 20.1949 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.3865 | 20.1948 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.3948 | 20.195 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.4032 | 20.1951 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.4115 | 20.1951 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.4198 | 20.1952 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.4282 | 20.1952 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.4365 | 20.1952 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.4449 | 20.1951 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.4532 | 20.195 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.4616 | 20.1987 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.4699 | 20.2024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.4782 | 20.206 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.4866 | 20.2096 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.4949 | 20.2134 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.5033 | 20.2172 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.5116 | 20.2209 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.52 | 20.2247 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.5283 | 20.2285 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.5367 | 20.2324 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.545 | 20.2361 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.5533 | 20.2399 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.5617 | 20.2434 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.57 | 20.247 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.5784 | 20.2506 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.5867 | 20.2542 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.5951 | 20.2578 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.6034 | 20.2614 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.6117 | 20.265 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.6201 | 20.2686 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.6284 | 20.2685 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.6368 | 20.2684 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.6451 | 20.2682 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.6535 | 20.2681 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.6618 | 20.268 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.6701 | 20.2679 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.6785 | 20.268 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.6868 | 20.268 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.6952 | 20.2681 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.7035 | 20.2681 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.7119 | 20.2681 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.7202 | 20.2682 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.7286 | 20.2684 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.7369 | 20.2685 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.7452 | 20.2687 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.7536 | 20.2689 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.7619 | 20.269 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.7703 | 20.2691 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.7786 | 20.2692 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.787 | 20.2693 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.7953 | 20.2694 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.8036 | 20.2695 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.812 | 20.2695 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.8203 | 20.2696 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.8287 | 20.2713 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.837 | 20.2731 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.8454 | 20.2747 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.8537 | 20.2764 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.862 | 20.278 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.8704 | 20.2797 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.8787 | 20.2813 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.8871 | 20.283 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.8954 | 20.2847 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.9038 | 20.2864 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.9121 | 20.2881 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.9205 | 20.2898 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.9288 | 20.2916 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.9371 | 20.2933 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.9455 | 20.2951 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.9538 | 20.2968 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.9622 | 20.2986 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.9705 | 20.3003 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.9789 | 20.302 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.9872 | 20.3037 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 362.9955 | 20.3037 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.0039 | 20.3037 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.0122 | 20.3036 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.0206 | 20.3034 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.0289 | 20.3033 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.0373 | 20.3032 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.0456 | 20.3031 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.0539 | 20.303 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.0623 | 20.3028 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.0706 | 20.3026 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.079 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.0873 | 20.3023 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.0957 | 20.3021 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.104 | 20.3019 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.1124 | 20.302 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.1207 | 20.3022 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.129 | 20.3025 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.1374 | 20.3029 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.1457 | 20.3033 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.1541 | 20.3037 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.1624 | 20.3041 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.1708 | 20.3045 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.1791 | 20.305 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.1874 | 20.3056 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.1958 | 20.3061 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.2041 | 20.3066 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.2125 | 20.3071 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.2208 | 20.3077 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.2292 | 20.3083 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.2375 | 20.3089 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.2458 | 20.3096 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.2542 | 20.3104 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.2625 | 20.3112 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.2709 | 20.312 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.2792 | 20.3125 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.2876 | 20.313 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.2959 | 20.3132 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.3043 | 20.3135 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.3126 | 20.3137 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.3209 | 20.3138 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.3293 | 20.3141 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.3376 | 20.3143 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.346 | 20.3144 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.3543 | 20.3145 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.3627 | 20.3146 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.371 | 20.3147 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.3793 | 20.3148 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.3877 | 20.3148 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.396 | 20.3148 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.4044 | 20.3147 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.4127 | 20.3144 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.4211 | 20.3142 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.4294 | 20.3138 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.4378 | 20.3135 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.4461 | 20.3132 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.4544 | 20.3129 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.4628 | 20.3127 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.4711 | 20.3126 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.4795 | 20.3124 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.4878 | 20.3123 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.4962 | 20.3121 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.5045 | 20.3119 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.5128 | 20.3119 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.5212 | 20.3119 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.5295 | 20.3117 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.5379 | 20.3115 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.5462 | 20.3112 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.5546 | 20.311 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.5629 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.5712 | 20.3106 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.5796 | 20.3105 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.5879 | 20.3103 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.5963 | 20.3103 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.6046 | 20.3103 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.613 | 20.3094 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.6213 | 20.3086 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.6297 | 20.3076 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.638 | 20.3067 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.6463 | 20.3057 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.6547 | 20.3048 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.663 | 20.3039 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.6714 | 20.303 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.6797 | 20.3018 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.6881 | 20.3006 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.6964 | 20.2996 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.7047 | 20.2987 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.7131 | 20.2977 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.7214 | 20.2967 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.7298 | 20.2957 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.7381 | 20.2946 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.7465 | 20.2942 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.7548 | 20.2937 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.7631 | 20.2932 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.7715 | 20.2927 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.7798 | 20.293 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.7882 | 20.2933 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.7965 | 20.2936 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.8049 | 20.2939 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.8132 | 20.2941 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.8216 | 20.2942 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.8299 | 20.2943 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.8382 | 20.2944 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.8466 | 20.2946 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.8549 | 20.2948 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.8633 | 20.2951 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.8716 | 20.2954 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.88 | 20.2949 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.8883 | 20.2944 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.8966 | 20.2947 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.905 | 20.2949 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.9133 | 20.2946 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.9217 | 20.2942 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.93 | 20.2939 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.9384 | 20.2935 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.9467 | 20.2929 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.955 | 20.2924 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.9634 | 20.2918 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.9717 | 20.2912 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.9801 | 20.2907 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.9884 | 20.2903 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 363.9968 | 20.2899 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.0051 | 20.2895 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.0135 | 20.2892 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.0218 | 20.2888 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.0301 | 20.2886 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.0385 | 20.2883 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.0468 | 20.2889 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.0552 | 20.2895 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.0635 | 20.2894 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.0719 | 20.2893 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.0802 | 20.2893 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.0885 | 20.2892 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.0969 | 20.2884 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.1052 | 20.2876 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.1136 | 20.287 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.1219 | 20.2863 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.1303 | 20.2856 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.1386 | 20.285 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.1469 | 20.2845 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.1553 | 20.284 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.1636 | 20.2835 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.172 | 20.283 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.1803 | 20.2824 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.1887 | 20.2818 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.197 | 20.2813 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.2054 | 20.2807 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.2137 | 20.28 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.222 | 20.2794 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.2304 | 20.2795 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.2387 | 20.2795 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.2471 | 20.2794 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.2554 | 20.2794 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.2638 | 20.2801 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.2721 | 20.2809 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.2804 | 20.2815 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.2888 | 20.2822 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.2971 | 20.2832 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.3055 | 20.2841 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.3138 | 20.285 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.3222 | 20.2858 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.3305 | 20.2866 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.3388 | 20.2875 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.3472 | 20.2882 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.3555 | 20.289 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.3639 | 20.2898 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.3722 | 20.2906 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.3806 | 20.2913 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.3889 | 20.292 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.3973 | 20.292 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.4056 | 20.2921 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.4139 | 20.2921 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.4223 | 20.2922 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.4306 | 20.2922 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.439 | 20.2922 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.4473 | 20.2932 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.4557 | 20.2942 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.464 | 20.2948 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.4723 | 20.2955 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.4807 | 20.2963 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.489 | 20.2971 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.4974 | 20.2979 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.5057 | 20.2988 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.5141 | 20.2994 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.5224 | 20.2999 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.5307 | 20.3003 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.5391 | 20.3007 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.5474 | 20.3011 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.5558 | 20.3015 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.5641 | 20.3019 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.5725 | 20.3024 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.5808 | 20.3032 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.5892 | 20.304 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.5975 | 20.3049 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.6058 | 20.3057 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.6142 | 20.3056 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.6225 | 20.3055 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.6309 | 20.3054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.6392 | 20.3053 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.6476 | 20.3051 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.6559 | 20.3049 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.6642 | 20.3047 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.6726 | 20.3044 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.6809 | 20.3045 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.6893 | 20.3046 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.6976 | 20.305 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.706 | 20.3054 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.7143 | 20.3059 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.7227 | 20.3063 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.731 | 20.3067 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.7393 | 20.3071 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.7477 | 20.3072 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.756 | 20.3072 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.7644 | 20.3074 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.7727 | 20.3075 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.7811 | 20.3078 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.7894 | 20.308 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.7977 | 20.3083 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.8061 | 20.3085 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.8144 | 20.3087 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.8228 | 20.309 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.8311 | 20.3092 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.8395 | 20.3094 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.8478 | 20.3096 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.8561 | 20.3098 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.8645 | 20.3099 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.8728 | 20.3101 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.8812 | 20.3102 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.8895 | 20.3102 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.8979 | 20.3104 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.9062 | 20.3105 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.9146 | 20.3106 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.9229 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.9312 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.9396 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.9479 | 20.3108 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.9563 | 20.3109 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.9646 | 20.3109 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.973 | 20.3109 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.9813 | 20.311 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.9896 | 20.3111 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 364.998 | 20.3113 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.0063 | 20.3114 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.0147 | 20.3115 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.023 | 20.3116 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.0314 | 20.3117 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.0397 | 20.3117 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.048 | 20.3118 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.0564 | 20.3119 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.0647 | 20.313 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.0731 | 20.3141 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.0814 | 20.3154 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.0898 | 20.3167 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.0981 | 20.3179 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.1065 | 20.3191 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.1148 | 20.3204 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.1231 | 20.3216 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.1315 | 20.3227 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.1398 | 20.3238 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.1482 | 20.3249 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.1565 | 20.3259 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.1649 | 20.3269 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.1732 | 20.3279 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.1815 | 20.3289 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.1899 | 20.3299 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.1982 | 20.3309 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.2066 | 20.3319 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.2149 | 20.3328 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.2233 | 20.3338 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.2316 | 20.3337 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.2399 | 20.3337 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.2483 | 20.3334 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.2566 | 20.3332 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.265 | 20.3332 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.2733 | 20.3332 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.2817 | 20.3332 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.29 | 20.3332 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.2984 | 20.3333 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.3067 | 20.3334 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.315 | 20.3336 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.3234 | 20.3338 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.3317 | 20.3341 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.3401 | 20.3345 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.3484 | 20.3349 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.3568 | 20.3352 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.3651 | 20.3356 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.3734 | 20.336 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.3818 | 20.3362 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.3901 | 20.3363 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.3985 | 20.3364 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.4068 | 20.3366 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.4152 | 20.3367 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.4235 | 20.3368 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.4318 | 20.3368 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.4402 | 20.3367 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.4485 | 20.3367 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.4569 | 20.3368 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.4652 | 20.3364 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.4736 | 20.3361 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.4819 | 20.3357 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.4903 | 20.3353 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.4986 | 20.3347 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.5069 | 20.3342 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.5153 | 20.3335 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.5236 | 20.3328 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.532 | 20.3307 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.5403 | 20.3286 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.5487 | 20.3267 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.557 | 20.3247 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.5653 | 20.3228 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.5737 | 20.3209 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.582 | 20.3188 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.5904 | 20.3168 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.5987 | 20.3148 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.6071 | 20.3128 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.6154 | 20.3107 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.6237 | 20.3086 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.6321 | 20.3068 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.6404 | 20.3051 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.6488 | 20.3035 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.6571 | 20.3018 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.6655 | 20.2989 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.6738 | 20.2961 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.6822 | 20.2933 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.6905 | 20.2905 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.6988 | 20.2891 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.7072 | 20.2878 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.7155 | 20.2866 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.7239 | 20.2854 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.7322 | 20.2824 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.7406 | 20.2795 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.7489 | 20.2766 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.7572 | 20.2737 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.7656 | 20.2709 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.7739 | 20.2681 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.7823 | 20.2653 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.7906 | 20.2624 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.799 | 20.2596 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.8073 | 20.2568 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.8156 | 20.2539 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.824 | 20.2509 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.8323 | 20.2493 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.8407 | 20.2477 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.849 | 20.2461 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.8574 | 20.2444 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.8657 | 20.2428 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.8741 | 20.2412 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.8824 | 20.2395 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.8907 | 20.2378 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.8991 | 20.2379 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.9074 | 20.238 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.9158 | 20.2381 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.9241 | 20.2382 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.9325 | 20.2382 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.9408 | 20.2383 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.9491 | 20.2384 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.9575 | 20.2384 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.9658 | 20.2385 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.9742 | 20.2386 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.9825 | 20.2387 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.9909 | 20.2388 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 365.9992 | 20.2385 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.0076 | 20.2382 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.0159 | 20.2379 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.0242 | 20.2376 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.0326 | 20.2373 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.0409 | 20.237 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.0493 | 20.2366 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.0576 | 20.2362 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.066 | 20.2358 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.0743 | 20.2354 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.0826 | 20.235 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.091 | 20.2345 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.0993 | 20.234 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.1077 | 20.2335 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.116 | 20.233 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.1244 | 20.2326 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.1327 | 20.2321 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.141 | 20.2316 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.1494 | 20.2311 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.1577 | 20.2306 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.1661 | 20.2305 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.1744 | 20.2305 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.1828 | 20.2304 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.1911 | 20.2304 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.1995 | 20.2303 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.2078 | 20.2302 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.2161 | 20.2303 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.2245 | 20.2303 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.2328 | 20.2305 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.2412 | 20.2307 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.2495 | 20.2308 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.2579 | 20.231 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.2662 | 20.2312 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.2745 | 20.2314 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.2829 | 20.2317 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.2912 | 20.232 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.2996 | 20.2324 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.3079 | 20.2327 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.3163 | 20.233 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.3246 | 20.2334 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.3329 | 20.2337 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.3413 | 20.2339 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.3496 | 20.2342 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.358 | 20.2344 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.3663 | 20.2347 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.3747 | 20.235 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.383 | 20.2354 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.3914 | 20.2357 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.3997 | 20.2356 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.408 | 20.2356 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.4164 | 20.2355 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.4247 | 20.2354 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.4331 | 20.2354 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.4414 | 20.2353 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.4498 | 20.2353 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.4581 | 20.2352 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.4664 | 20.235 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.4748 | 20.2348 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.4831 | 20.2346 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.4915 | 20.2344 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.4998 | 20.2343 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.5082 | 20.2341 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.5165 | 20.2339 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.5248 | 20.2338 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.5332 | 20.2334 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.5415 | 20.2331 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.5499 | 20.2326 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.5582 | 20.2322 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.5666 | 20.2318 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.5749 | 20.2315 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.5833 | 20.2311 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.5916 | 20.2308 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.5999 | 20.2304 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.6083 | 20.23 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.6166 | 20.2295 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.625 | 20.2289 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.6333 | 20.2286 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.6417 | 20.2282 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.65 | 20.2278 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.6583 | 20.2274 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.6667 | 20.227 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.675 | 20.2266 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.6834 | 20.2263 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.6917 | 20.2261 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.7001 | 20.2258 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.7084 | 20.2255 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.7167 | 20.2253 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.7251 | 20.2252 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.7334 | 20.2251 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.7418 | 20.2251 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.7501 | 20.2252 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.7585 | 20.2253 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.7668 | 20.2254 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.7752 | 20.2255 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.7835 | 20.2257 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.7918 | 20.2259 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.8002 | 20.2268 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.8085 | 20.2278 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.8169 | 20.2288 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.8252 | 20.2298 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.8336 | 20.2308 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.8419 | 20.2319 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.8502 | 20.2327 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.8586 | 20.2336 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.8669 | 20.2359 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.8753 | 20.2382 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.8836 | 20.2404 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.892 | 20.2426 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.9003 | 20.245 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.9086 | 20.2473 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.917 | 20.2496 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.9253 | 20.2519 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.9337 | 20.2542 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.942 | 20.2565 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.9504 | 20.2587 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.9587 | 20.2608 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.9671 | 20.2621 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.9754 | 20.2633 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.9837 | 20.2645 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 366.9921 | 20.2657 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.0004 | 20.2669 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.0088 | 20.268 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.0171 | 20.2693 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.0255 | 20.2705 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.0338 | 20.2704 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.0421 | 20.2703 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.0505 | 20.2702 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.0588 | 20.27 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.0672 | 20.2699 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.0755 | 20.2697 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.0839 | 20.2695 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.0922 | 20.2693 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.1005 | 20.269 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.1089 | 20.2688 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.1172 | 20.2687 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.1256 | 20.2686 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.1339 | 20.2687 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.1423 | 20.2687 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.1506 | 20.269 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.159 | 20.2692 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.1673 | 20.2694 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.1756 | 20.2696 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.184 | 20.2699 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.1923 | 20.2701 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.2007 | 20.2704 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.209 | 20.2707 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.2174 | 20.2709 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.2257 | 20.2711 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.234 | 20.2712 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.2424 | 20.2714 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.2507 | 20.2717 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.2591 | 20.272 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.2674 | 20.2723 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.2758 | 20.2725 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.2841 | 20.2728 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.2924 | 20.2731 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.3008 | 20.2731 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.3091 | 20.2732 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.3175 | 20.2737 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.3258 | 20.2743 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.3342 | 20.2749 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.3425 | 20.2755 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.3509 | 20.2762 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.3592 | 20.2769 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.3675 | 20.2777 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.3759 | 20.2785 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.3842 | 20.2794 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.3926 | 20.2803 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.4009 | 20.2811 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.4093 | 20.282 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.4176 | 20.2827 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.4259 | 20.2835 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.4343 | 20.2841 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.4426 | 20.2848 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.451 | 20.2854 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.4593 | 20.2859 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.4677 | 20.2866 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.476 | 20.2873 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.4844 | 20.2874 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.4927 | 20.2874 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.501 | 20.2874 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.5094 | 20.2874 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.5177 | 20.2871 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.5261 | 20.2869 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.5344 | 20.2866 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.5428 | 20.2863 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.5511 | 20.286 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.5594 | 20.2856 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.5678 | 20.2853 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.5761 | 20.285 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.5845 | 20.2847 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.5928 | 20.2844 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.6012 | 20.2842 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.6095 | 20.284 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.6178 | 20.2839 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.6262 | 20.2838 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.6345 | 20.2837 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.6429 | 20.2836 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.6512 | 20.2836 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.6596 | 20.2837 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.6679 | 20.2838 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.6763 | 20.284 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.6846 | 20.2843 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.6929 | 20.2846 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.7013 | 20.2848 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.7096 | 20.2851 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.718 | 20.2854 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.7263 | 20.2857 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.7347 | 20.2859 | 20.4007 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 367.743 | 20.2861 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.7513 | 20.2864 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.7597 | 20.2867 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.768 | 20.2869 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.7764 | 20.2872 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.7847 | 20.2874 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.7931 | 20.2877 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.8014 | 20.2881 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.8097 | 20.2885 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.8181 | 20.2888 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.8264 | 20.289 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.8348 | 20.2893 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.8431 | 20.2895 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.8515 | 20.2897 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.8598 | 20.29 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.8682 | 20.2902 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.8765 | 20.2904 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.8848 | 20.2906 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.8932 | 20.2909 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.9015 | 20.2911 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.9099 | 20.2913 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.9182 | 20.2915 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.9266 | 20.2917 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.9349 | 20.2918 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.9432 | 20.2919 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.9516 | 20.2919 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.9599 | 20.2919 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.9683 | 20.2916 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.9766 | 20.2914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.985 | 20.2912 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 367.9933 | 20.291 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.0016 | 20.2907 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.01 | 20.2903 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.0183 | 20.29 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.0267 | 20.2897 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.035 | 20.29 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.0434 | 20.2904 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.0517 | 20.2908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.0601 | 20.2911 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.0684 | 20.2916 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.0767 | 20.292 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.0851 | 20.2926 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.0934 | 20.2932 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.1018 | 20.2939 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.1101 | 20.2945 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.1185 | 20.2952 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.1268 | 20.2959 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.1351 | 20.2967 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.1435 | 20.2975 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.1518 | 20.2983 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.1602 | 20.2992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.1685 | 20.3002 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.1769 | 20.3013 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.1852 | 20.3023 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.1935 | 20.3033 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.2019 | 20.3036 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.2102 | 20.3039 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.2186 | 20.3041 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.2269 | 20.3044 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.2353 | 20.3048 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.2436 | 20.3051 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.252 | 20.3053 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.2603 | 20.3056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.2686 | 20.3058 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.277 | 20.3061 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.2853 | 20.3065 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.2937 | 20.3069 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.302 | 20.3073 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.3104 | 20.3077 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.3187 | 20.308 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.327 | 20.3083 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.3354 | 20.3084 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.3437 | 20.3086 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.3521 | 20.3088 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.3604 | 20.309 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.3688 | 20.3093 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.3771 | 20.3096 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.3854 | 20.3099 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.3938 | 20.3101 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.4021 | 20.3102 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.4105 | 20.3103 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.4188 | 20.3105 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.4272 | 20.3106 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.4355 | 20.3108 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.4439 | 20.3109 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.4522 | 20.3109 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.4605 | 20.311 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.4689 | 20.311 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.4772 | 20.311 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.4856 | 20.311 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.4939 | 20.311 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.5023 | 20.311 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.5106 | 20.311 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.5189 | 20.311 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.5273 | 20.311 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.5356 | 20.311 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.544 | 20.311 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.5523 | 20.3101 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.5607 | 20.3093 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.569 | 20.3084 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.5773 | 20.3075 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.5857 | 20.3066 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.594 | 20.3058 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.6024 | 20.3049 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.6107 | 20.304 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.6191 | 20.3031 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.6274 | 20.3023 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.6358 | 20.3014 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.6441 | 20.3005 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.6524 | 20.2996 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.6608 | 20.2987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.6691 | 20.2979 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.6775 | 20.297 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.6858 | 20.2961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.6942 | 20.2952 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.7025 | 20.2944 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.7108 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.7192 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.7275 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.7359 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.7442 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.7526 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.7609 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.7693 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.7776 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.7859 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.7943 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.8026 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.811 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.8193 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.8277 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.836 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.8443 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.8527 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.861 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.8694 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.8777 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.8861 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.8944 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.9027 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.9111 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.9194 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.9278 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.9361 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.9445 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.9528 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.9612 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.9695 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.9778 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.9862 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 368.9945 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.0029 | 20.2935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.0112 | 20.2936 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.0196 | 20.2936 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.0279 | 20.2936 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.0362 | 20.2937 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.0446 | 20.2937 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.0529 | 20.2938 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.0613 | 20.2938 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.0696 | 20.2939 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.078 | 20.294 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.0863 | 20.2941 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.0946 | 20.2943 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.103 | 20.2943 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.1113 | 20.2943 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.1197 | 20.2944 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.128 | 20.2944 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.1364 | 20.2945 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.1447 | 20.2945 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.1531 | 20.2946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.1614 | 20.2946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.1697 | 20.2946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.1781 | 20.2946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.1864 | 20.2946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.1948 | 20.2946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.2031 | 20.2912 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.2115 | 20.2878 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.2198 | 20.2844 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.2281 | 20.2809 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.2365 | 20.2774 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.2448 | 20.2739 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.2532 | 20.2704 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.2615 | 20.2669 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.2699 | 20.2635 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.2782 | 20.2601 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.2865 | 20.2564 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.2949 | 20.2528 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.3032 | 20.2491 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.3116 | 20.2455 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.3199 | 20.2418 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.3283 | 20.2382 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.3366 | 20.2345 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.345 | 20.2308 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.3533 | 20.227 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.3616 | 20.2233 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.37 | 20.223 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.3783 | 20.2227 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.3867 | 20.2224 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.395 | 20.2221 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.4034 | 20.2217 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.4117 | 20.2212 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.42 | 20.2207 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.4284 | 20.2203 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.4367 | 20.2198 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.4451 | 20.2193 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.4534 | 20.2191 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.4618 | 20.2189 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.4701 | 20.2186 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.4784 | 20.2184 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.4868 | 20.2181 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.4951 | 20.2179 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.5035 | 20.2178 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.5118 | 20.2177 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.5202 | 20.2176 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.5285 | 20.2175 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.5369 | 20.2175 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.5452 | 20.2174 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.5535 | 20.2173 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.5619 | 20.2172 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.5702 | 20.2173 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.5786 | 20.2173 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.5869 | 20.2174 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.5953 | 20.2175 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.6036 | 20.2176 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.6119 | 20.2177 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.6203 | 20.218 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.6286 | 20.2182 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.637 | 20.2185 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.6453 | 20.2187 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.6537 | 20.2125 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.662 | 20.2063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.6703 | 20.2001 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.6787 | 20.1938 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.687 | 20.1876 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.6954 | 20.1814 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.7037 | 20.1752 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.7121 | 20.1689 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.7204 | 20.1618 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.7288 | 20.1547 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.7371 | 20.1475 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.7454 | 20.1404 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.7538 | 20.1332 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.7621 | 20.1261 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.7705 | 20.1189 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.7788 | 20.1118 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.7872 | 20.1044 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.7955 | 20.097 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.8038 | 20.0897 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.8122 | 20.0823 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.8205 | 20.0814 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.8289 | 20.0805 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.8372 | 20.0796 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.8456 | 20.0786 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.8539 | 20.0774 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.8622 | 20.0763 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.8706 | 20.0751 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.8789 | 20.074 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.8873 | 20.0737 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.8956 | 20.0734 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.904 | 20.0731 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.9123 | 20.0728 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.9207 | 20.0725 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.929 | 20.0722 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.9373 | 20.0718 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.9457 | 20.0715 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.954 | 20.0711 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.9624 | 20.0708 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.9707 | 20.0704 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.9791 | 20.07 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.9874 | 20.0696 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 369.9957 | 20.0692 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.0041 | 20.0689 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.0124 | 20.0687 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.0208 | 20.0687 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.0291 | 20.0688 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.0375 | 20.0688 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.0458 | 20.0688 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.0542 | 20.069 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.0625 | 20.0691 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.0708 | 20.0693 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.0792 | 20.0694 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.0875 | 20.0696 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.0959 | 20.0697 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.1042 | 20.0693 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.1126 | 20.069 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.1209 | 20.0686 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.1292 | 20.0683 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.1376 | 20.068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.1459 | 20.0676 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.1543 | 20.0672 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.1626 | 20.0668 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.171 | 20.0656 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.1793 | 20.0644 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.1876 | 20.0631 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.196 | 20.0618 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.2043 | 20.0605 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.2127 | 20.0591 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.221 | 20.0577 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.2294 | 20.0562 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.2377 | 20.0548 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.2461 | 20.0534 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.2544 | 20.052 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.2627 | 20.0505 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.2711 | 20.0497 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.2794 | 20.0488 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.2878 | 20.0479 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.2961 | 20.0471 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.3045 | 20.0463 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.3128 | 20.0455 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.3211 | 20.0448 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.3295 | 20.0441 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.3378 | 20.044 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.3462 | 20.0439 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.3545 | 20.0439 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.3629 | 20.0438 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.3712 | 20.0439 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.3795 | 20.0439 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.3879 | 20.044 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.3962 | 20.0441 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.4046 | 20.0442 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.4129 | 20.0443 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.4213 | 20.0443 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.4296 | 20.0443 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.438 | 20.0444 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.4463 | 20.0445 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.4546 | 20.0445 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.463 | 20.0444 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.4713 | 20.0444 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.4797 | 20.0444 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.488 | 20.0447 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.4964 | 20.045 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.5047 | 20.0452 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.513 | 20.0455 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.5214 | 20.0458 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.5297 | 20.0461 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.5381 | 20.0463 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.5464 | 20.0466 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.5548 | 20.0469 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.5631 | 20.0471 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.5714 | 20.0473 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.5798 | 20.0476 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.5881 | 20.0479 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.5965 | 20.0482 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.6048 | 20.0484 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.6132 | 20.0487 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.6215 | 20.0489 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.6299 | 20.049 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.6382 | 20.0492 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.6465 | 20.0493 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.6549 | 20.0492 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.6632 | 20.0491 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.6716 | 20.0485 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.6799 | 20.048 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.6883 | 20.0477 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.6966 | 20.0475 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.7049 | 20.0472 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.7133 | 20.0469 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.7216 | 20.0466 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.73 | 20.0463 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.7383 | 20.046 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.7467 | 20.0458 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.755 | 20.0447 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.7633 | 20.0436 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.7717 | 20.0425 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.78 | 20.0414 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.7884 | 20.0407 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.7967 | 20.0399 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.8051 | 20.0391 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.8134 | 20.0384 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.8218 | 20.0375 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.8301 | 20.0366 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.8384 | 20.0362 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.8468 | 20.0357 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.8551 | 20.035 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.8635 | 20.0342 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.8718 | 20.0336 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.8802 | 20.033 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.8885 | 20.0324 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.8968 | 20.0319 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.9052 | 20.0313 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.9135 | 20.0307 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.9219 | 20.0309 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.9302 | 20.0312 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.9386 | 20.0315 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.9469 | 20.0317 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.9552 | 20.0316 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.9636 | 20.0315 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.9719 | 20.0314 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.9803 | 20.0313 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.9886 | 20.0313 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 370.997 | 20.0313 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.0053 | 20.0314 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.0137 | 20.0314 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.022 | 20.0315 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.0303 | 20.0315 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.0387 | 20.0314 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.047 | 20.0313 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.0554 | 20.0313 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.0637 | 20.0313 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.0721 | 20.0277 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.0804 | 20.0242 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.0887 | 20.0206 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.0971 | 20.017 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.1054 | 20.0134 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.1138 | 20.0099 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.1221 | 20.0064 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.1305 | 20.003 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.1388 | 19.9995 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.1471 | 19.996 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.1555 | 19.9925 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.1638 | 19.9889 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.1722 | 19.9853 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.1805 | 19.9818 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.1889 | 19.9782 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.1972 | 19.9747 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.2056 | 19.9712 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.2139 | 19.9676 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.2222 | 19.964 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.2306 | 19.9604 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.2389 | 19.9602 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.2473 | 19.9601 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.2556 | 19.9599 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.264 | 19.9597 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.2723 | 19.9595 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.2806 | 19.9594 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.289 | 19.9594 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.2973 | 19.9593 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.3057 | 19.9593 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.314 | 19.9592 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.3224 | 19.9593 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.3307 | 19.9593 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.3391 | 19.9592 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.3474 | 19.9591 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.3557 | 19.959 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.3641 | 19.9589 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.3724 | 19.9588 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.3808 | 19.9586 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.3891 | 19.9584 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.3975 | 19.9581 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.4058 | 19.958 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.4141 | 19.9578 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.4225 | 19.9577 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.4308 | 19.9576 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.4392 | 19.9576 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.4475 | 19.9575 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.4559 | 19.9575 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.4642 | 19.9574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.4725 | 19.9576 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.4809 | 19.9578 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.4892 | 19.9579 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.4976 | 19.9581 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.5059 | 19.9584 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.5143 | 19.9588 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.5226 | 19.96 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.531 | 19.9613 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.5393 | 19.9626 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.5476 | 19.9639 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.556 | 19.9652 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.5643 | 19.9665 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.5727 | 19.9678 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.581 | 19.9692 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.5894 | 19.9705 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.5977 | 19.9718 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.606 | 19.973 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.6144 | 19.9742 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.6227 | 19.9754 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.6311 | 19.9767 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.6394 | 19.9792 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.6478 | 19.9818 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.6561 | 19.9844 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.6644 | 19.987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.6728 | 19.9896 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.6811 | 19.9921 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.6895 | 19.9938 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.6978 | 19.9954 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.7062 | 19.9967 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.7145 | 19.9981 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.7229 | 19.9996 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.7312 | 20.001 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.7395 | 20.0024 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.7479 | 20.0038 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.7562 | 20.0052 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.7646 | 20.0066 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.7729 | 20.008 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.7813 | 20.0095 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.7896 | 20.0108 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.7979 | 20.0121 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.8063 | 20.0119 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.8146 | 20.0117 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.823 | 20.0115 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.8313 | 20.0113 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.8397 | 20.0111 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.848 | 20.0109 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.8563 | 20.0107 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.8647 | 20.0105 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.873 | 20.0106 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.8814 | 20.0106 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.8897 | 20.0106 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.8981 | 20.0107 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.9064 | 20.0105 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.9148 | 20.0104 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.9231 | 20.0102 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.9314 | 20.01 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.9398 | 20.0099 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.9481 | 20.0097 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.9565 | 20.0096 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.9648 | 20.0094 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.9732 | 20.01 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.9815 | 20.0105 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.9898 | 20.0111 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 371.9982 | 20.0116 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.0065 | 20.0121 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.0149 | 20.0126 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.0232 | 20.0135 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.0316 | 20.0143 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.0399 | 20.0151 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.0482 | 20.0159 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.0566 | 20.0167 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.0649 | 20.0175 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.0733 | 20.0185 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.0816 | 20.0195 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.09 | 20.0206 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.0983 | 20.0217 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.1067 | 20.0228 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.115 | 20.0239 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.1233 | 20.025 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.1317 | 20.0261 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.14 | 20.0265 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.1484 | 20.0269 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.1567 | 20.0271 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.1651 | 20.0272 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.1734 | 20.0274 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.1817 | 20.0275 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.1901 | 20.0273 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.1984 | 20.0272 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.2068 | 20.0269 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.2151 | 20.0266 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.2235 | 20.0265 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.2318 | 20.0263 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.2401 | 20.0261 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.2485 | 20.0258 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.2568 | 20.0255 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.2652 | 20.0252 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.2735 | 20.0249 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.2819 | 20.0247 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.2902 | 20.0242 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.2986 | 20.0238 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.3069 | 20.0236 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.3152 | 20.0233 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.3236 | 20.0233 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.3319 | 20.0234 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.3403 | 20.0234 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.3486 | 20.0235 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.357 | 20.0237 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.3653 | 20.0239 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.3736 | 20.0242 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.382 | 20.0245 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.3903 | 20.0246 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.3987 | 20.0248 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.407 | 20.025 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.4154 | 20.0253 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.4237 | 20.0256 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.432 | 20.0259 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.4404 | 20.0261 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.4487 | 20.0264 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.4571 | 20.0268 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.4654 | 20.0272 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.4738 | 20.0274 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.4821 | 20.0276 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.4905 | 20.0278 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.4988 | 20.028 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.5071 | 20.0281 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.5155 | 20.0282 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.5238 | 20.0282 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.5322 | 20.0282 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.5405 | 20.0282 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.5489 | 20.0281 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.5572 | 20.0281 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.5655 | 20.028 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.5739 | 20.0279 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.5822 | 20.0278 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.5906 | 20.0275 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.5989 | 20.0272 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.6073 | 20.0279 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.6156 | 20.0286 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.624 | 20.0293 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.6323 | 20.0301 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.6406 | 20.031 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.649 | 20.032 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.6573 | 20.033 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.6657 | 20.034 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.674 | 20.0347 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.6824 | 20.0354 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.6907 | 20.0358 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.699 | 20.0363 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.7074 | 20.0369 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.7157 | 20.0375 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.7241 | 20.0386 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.7324 | 20.0398 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.7408 | 20.041 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.7491 | 20.0422 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.7574 | 20.0435 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.7658 | 20.0448 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.7741 | 20.0452 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.7825 | 20.0456 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.7908 | 20.0459 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.7992 | 20.0462 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.8075 | 20.0464 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.8159 | 20.0465 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.8242 | 20.0465 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.8325 | 20.0466 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.8409 | 20.0471 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.8492 | 20.0477 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.8576 | 20.0485 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.8659 | 20.0493 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.8743 | 20.0501 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.8826 | 20.0508 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.8909 | 20.051 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.8993 | 20.0512 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.9076 | 20.0514 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.916 | 20.0516 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.9243 | 20.0518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.9327 | 20.052 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.941 | 20.0522 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.9493 | 20.0524 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.9577 | 20.0526 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.966 | 20.0527 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.9744 | 20.0527 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.9827 | 20.0528 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.9911 | 20.0528 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 372.9994 | 20.0529 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.0078 | 20.0529 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.0161 | 20.053 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.0244 | 20.0529 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.0328 | 20.0528 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.0411 | 20.0527 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.0495 | 20.0526 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.0578 | 20.0525 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.0662 | 20.0524 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.0745 | 20.0523 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.0828 | 20.0522 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.0912 | 20.052 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.0995 | 20.0519 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.1079 | 20.0517 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.1162 | 20.0516 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.1246 | 20.0515 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.1329 | 20.0514 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.1412 | 20.0515 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.1496 | 20.0515 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.1579 | 20.0514 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.1663 | 20.0512 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.1746 | 20.051 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.183 | 20.0509 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.1913 | 20.0507 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.1997 | 20.0506 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.208 | 20.0504 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.2163 | 20.0502 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.2247 | 20.05 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.233 | 20.0498 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.2414 | 20.0496 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.2497 | 20.0493 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.2581 | 20.0491 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.2664 | 20.0488 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.2747 | 20.0485 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.2831 | 20.0482 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.2914 | 20.0479 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.2998 | 20.0476 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.3081 | 20.0473 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.3165 | 20.047 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.3248 | 20.0469 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.3331 | 20.0468 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.3415 | 20.0467 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.3498 | 20.0466 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.3582 | 20.0466 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.3665 | 20.0465 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.3749 | 20.0465 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.3832 | 20.0465 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.3916 | 20.0465 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.3999 | 20.0466 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.4082 | 20.0466 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.4166 | 20.0467 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.4249 | 20.0477 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.4333 | 20.0487 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.4416 | 20.051 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.45 | 20.0533 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.4583 | 20.0555 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.4666 | 20.0578 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.475 | 20.0601 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.4833 | 20.0624 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.4917 | 20.0646 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.5 | 20.0668 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.5084 | 20.0691 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.5167 | 20.0713 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.525 | 20.0736 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.5334 | 20.0759 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.5417 | 20.0782 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.5501 | 20.0804 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.5584 | 20.0827 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.5668 | 20.085 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.5751 | 20.0873 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.5835 | 20.0895 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.5918 | 20.091 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.6001 | 20.0925 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.6085 | 20.0927 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.6168 | 20.0929 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.6252 | 20.0931 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.6335 | 20.0933 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.6419 | 20.0935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.6502 | 20.0937 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.6585 | 20.0938 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.6669 | 20.094 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.6752 | 20.0941 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.6836 | 20.0942 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.6919 | 20.0943 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.7003 | 20.0944 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.7086 | 20.0945 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.7169 | 20.0946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.7253 | 20.0947 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.7336 | 20.0948 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.742 | 20.0948 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.7503 | 20.0948 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.7587 | 20.0947 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.767 | 20.0947 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.7754 | 20.0946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.7837 | 20.0945 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.792 | 20.0945 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.8004 | 20.0944 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.8087 | 20.0944 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.8171 | 20.0945 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.8254 | 20.0946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.8338 | 20.0947 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.8421 | 20.0947 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.8504 | 20.0948 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.8588 | 20.0948 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.8671 | 20.0948 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.8755 | 20.0948 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.8838 | 20.0949 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.8922 | 20.0949 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.9005 | 20.095 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.9089 | 20.0951 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.9172 | 20.0953 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.9255 | 20.0954 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.9339 | 20.0956 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.9422 | 20.0957 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.9506 | 20.0959 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.9589 | 20.096 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.9673 | 20.0961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.9756 | 20.0961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.9839 | 20.0961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 373.9923 | 20.0961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.0006 | 20.0961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.009 | 20.0961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.0173 | 20.0961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.0257 | 20.0962 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.034 | 20.0962 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.0423 | 20.0961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.0507 | 20.0961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.059 | 20.096 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.0674 | 20.0959 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.0757 | 20.0958 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.0841 | 20.0957 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.0924 | 20.0956 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.1008 | 20.0955 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.1091 | 20.0955 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.1174 | 20.0954 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.1258 | 20.0952 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.1341 | 20.0951 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.1425 | 20.095 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.1508 | 20.0949 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.1592 | 20.0948 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.1675 | 20.0946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.1758 | 20.0945 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.1842 | 20.0944 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.1925 | 20.0941 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.2009 | 20.0939 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.2092 | 20.0936 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.2176 | 20.0934 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.2259 | 20.0932 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.2342 | 20.093 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.2426 | 20.0928 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.2509 | 20.0926 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.2593 | 20.0924 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.2676 | 20.0922 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.276 | 20.092 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.2843 | 20.0918 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.2927 | 20.0917 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.301 | 20.0915 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.3093 | 20.0914 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.3177 | 20.0913 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.326 | 20.0912 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.3344 | 20.091 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.3427 | 20.0909 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.3511 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.3594 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.3677 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.3761 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.3844 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.3928 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.4011 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.4095 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.4178 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.4261 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.4345 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.4428 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.4512 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.4595 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.4679 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.4762 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.4846 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.4929 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.5012 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.5096 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.5179 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.5263 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.5346 | 20.0908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.543 | 20.0909 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.5513 | 20.091 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.5596 | 20.091 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.568 | 20.091 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.5763 | 20.0915 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.5847 | 20.0919 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.593 | 20.0924 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.6014 | 20.0929 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.6097 | 20.0933 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.618 | 20.0938 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.6264 | 20.0942 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.6347 | 20.0946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.6431 | 20.0951 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.6514 | 20.0955 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.6598 | 20.096 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.6681 | 20.0965 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.6765 | 20.0969 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.6848 | 20.0974 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.6931 | 20.0978 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.7015 | 20.0982 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.7098 | 20.0986 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.7182 | 20.0989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.7265 | 20.0992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.7349 | 20.0996 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.7432 | 20.0995 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.7515 | 20.0994 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.7599 | 20.0993 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.7682 | 20.0991 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.7766 | 20.0989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.7849 | 20.0986 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.7933 | 20.0984 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.8016 | 20.0981 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.8099 | 20.0978 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.8183 | 20.0974 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.8266 | 20.097 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.835 | 20.0966 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.8433 | 20.0957 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.8517 | 20.0948 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.86 | 20.0939 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.8684 | 20.0931 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.8767 | 20.0922 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.885 | 20.0913 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.8934 | 20.0905 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.9017 | 20.0897 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.9101 | 20.0888 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.9184 | 20.088 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.9268 | 20.0874 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.9351 | 20.0868 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.9434 | 20.0864 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.9518 | 20.0859 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.9601 | 20.0837 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.9685 | 20.0815 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.9768 | 20.0793 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.9852 | 20.0771 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 374.9935 | 20.0748 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.0018 | 20.0725 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.0102 | 20.0707 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.0185 | 20.0689 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.0269 | 20.0646 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.0352 | 20.0602 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.0436 | 20.056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.0519 | 20.0518 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.0603 | 20.0474 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.0686 | 20.0431 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.0769 | 20.0388 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.0853 | 20.0345 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.0936 | 20.03 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.102 | 20.0255 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.1103 | 20.0209 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.1187 | 20.0163 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.127 | 20.0137 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.1353 | 20.0111 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.1437 | 20.0085 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.152 | 20.0059 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.1604 | 20.0031 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.1687 | 20.0003 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.1771 | 19.9974 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.1854 | 19.9946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.1937 | 19.9943 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.2021 | 19.994 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.2104 | 19.9935 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.2188 | 19.9931 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.2271 | 19.9927 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.2355 | 19.9924 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.2438 | 19.992 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.2522 | 19.9916 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.2605 | 19.9912 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.2688 | 19.9907 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.2772 | 19.9903 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.2855 | 19.9899 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.2939 | 19.9893 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.3022 | 19.9887 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.3106 | 19.9882 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.3189 | 19.9876 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.3272 | 19.9876 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.3356 | 19.9875 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.3439 | 19.9875 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.3523 | 19.9874 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.3606 | 19.9873 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.369 | 19.9873 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.3773 | 19.9874 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.3857 | 19.9874 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.394 | 19.9876 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.4023 | 19.9878 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.4107 | 19.988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.419 | 19.9883 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.4274 | 19.9885 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.4357 | 19.9888 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.4441 | 19.989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.4524 | 19.9891 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.4607 | 19.9893 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.4691 | 19.9895 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.4774 | 19.9896 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.4858 | 19.9897 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.4941 | 19.9897 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.5025 | 19.9896 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.5108 | 19.9896 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.5191 | 19.9896 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.5275 | 19.9896 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.5358 | 19.9896 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.5442 | 19.9897 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.5525 | 19.9898 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.5609 | 19.9897 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.5692 | 19.9897 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.5776 | 19.9898 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.5859 | 19.9898 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.5942 | 19.9898 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.6026 | 19.9898 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.6109 | 19.9898 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.6193 | 19.9899 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.6276 | 19.99 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.636 | 19.99 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.6443 | 19.9902 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.6526 | 19.9903 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.661 | 19.9904 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.6693 | 19.9905 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.6777 | 19.9907 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.686 | 19.9908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.6944 | 19.9909 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.7027 | 19.9911 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.711 | 19.9908 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.7194 | 19.9905 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.7277 | 19.9903 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.7361 | 19.9901 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.7444 | 19.9898 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.7528 | 19.9895 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.7611 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.7695 | 19.9889 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.7778 | 19.9888 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.7861 | 19.9886 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.7945 | 19.9885 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.8028 | 19.9883 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.8112 | 19.9881 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.8195 | 19.9879 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.8279 | 19.9877 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.8362 | 19.9875 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.8445 | 19.9874 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.8529 | 19.9873 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.8612 | 19.9869 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.8696 | 19.9866 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.8779 | 19.9864 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.8863 | 19.9863 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.8946 | 19.986 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.9029 | 19.9858 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.9113 | 19.9857 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.9196 | 19.9856 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.928 | 19.9854 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.9363 | 19.9852 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.9447 | 19.985 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.953 | 19.9847 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.9614 | 19.9845 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.9697 | 19.9843 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.978 | 19.9844 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.9864 | 19.9845 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 375.9947 | 19.9849 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.0031 | 19.9853 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.0114 | 19.9856 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.0198 | 19.9859 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.0281 | 19.9864 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.0364 | 19.987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.0448 | 19.9874 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.0531 | 19.9879 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.0615 | 19.9883 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.0698 | 19.9888 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.0782 | 19.9892 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.0865 | 19.9896 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.0948 | 19.99 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.1032 | 19.9905 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.1115 | 19.9913 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.1199 | 19.9922 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.1282 | 19.993 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.1366 | 19.9938 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.1449 | 19.9942 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.1533 | 19.9947 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.1616 | 19.9951 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.1699 | 19.9955 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.1783 | 19.9958 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.1866 | 19.9961 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.195 | 19.9964 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.2033 | 19.9967 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.2117 | 19.9971 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.22 | 19.9975 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.2283 | 19.9978 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.2367 | 19.998 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.245 | 19.9982 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.2534 | 19.9984 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.2617 | 19.9986 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.2701 | 19.9988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.2784 | 19.9987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.2867 | 19.9986 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.2951 | 19.9986 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.3034 | 19.9987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.3118 | 19.9987 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.3201 | 19.9988 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.3285 | 19.9986 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.3368 | 19.9985 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.3452 | 19.9985 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.3535 | 19.9985 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.3618 | 19.9983 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.3702 | 19.9981 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.3785 | 19.9979 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.3869 | 19.9977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.3952 | 19.9978 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.4036 | 19.9978 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.4119 | 19.9979 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.4202 | 19.998 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.4286 | 19.9985 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.4369 | 19.9989 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.4453 | 19.9994 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.4536 | 19.9999 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.462 | 20.0002 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.4703 | 20.0005 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.4786 | 20.0008 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.487 | 20.001 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.4953 | 20.0012 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.5037 | 20.0015 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.512 | 20.0017 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.5204 | 20.002 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.5287 | 20.0024 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.5371 | 20.0028 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.5454 | 20.0032 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.5537 | 20.0036 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.5621 | 20.0047 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.5704 | 20.0058 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.5788 | 20.007 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.5871 | 20.0081 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.5955 | 20.009 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.6038 | 20.0098 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.6121 | 20.0106 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.6205 | 20.0114 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.6288 | 20.0122 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.6372 | 20.013 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.6455 | 20.0139 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.6539 | 20.0148 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.6622 | 20.0152 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.6706 | 20.0156 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.6789 | 20.0159 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.6872 | 20.0163 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.6956 | 20.0167 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.7039 | 20.017 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.7123 | 20.0174 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.7206 | 20.0177 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.729 | 20.0173 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.7373 | 20.0169 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.7456 | 20.0164 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.754 | 20.0158 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.7623 | 20.0155 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.7707 | 20.0151 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.779 | 20.0146 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.7874 | 20.0141 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.7957 | 20.0137 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.804 | 20.0132 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.8124 | 20.0127 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.8207 | 20.0123 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.8291 | 20.0123 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.8374 | 20.0123 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.8458 | 20.0123 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.8541 | 20.0123 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.8625 | 20.0124 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.8708 | 20.0125 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.8791 | 20.0127 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.8875 | 20.0128 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.8958 | 20.013 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.9042 | 20.0132 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.9125 | 20.0134 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.9209 | 20.0135 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.9292 | 20.0136 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.9375 | 20.0136 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.9459 | 20.0144 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.9542 | 20.0153 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.9626 | 20.0162 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.9709 | 20.017 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.9793 | 20.0178 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.9876 | 20.0186 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 376.9959 | 20.0193 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.0043 | 20.02 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.0126 | 20.0207 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.021 | 20.0214 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.0293 | 20.0221 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.0377 | 20.0227 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.046 | 20.0233 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.0544 | 20.0239 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.0627 | 20.0244 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.071 | 20.0248 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.0794 | 20.0253 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.0877 | 20.0258 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.0961 | 20.0264 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.1044 | 20.027 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.1128 | 20.0268 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.1211 | 20.0267 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.1294 | 20.0265 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.1378 | 20.0263 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.1461 | 20.0277 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.1545 | 20.0291 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.1628 | 20.0305 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.1712 | 20.032 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.1795 | 20.0334 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.1878 | 20.0348 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.1962 | 20.0362 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.2045 | 20.0376 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.2129 | 20.0393 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.2212 | 20.0409 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.2296 | 20.0426 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.2379 | 20.0442 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.2463 | 20.0458 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.2546 | 20.0474 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.2629 | 20.049 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.2713 | 20.0505 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.2796 | 20.0521 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.288 | 20.0537 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.2963 | 20.0552 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.3047 | 20.0568 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.313 | 20.0569 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.3213 | 20.0571 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.3297 | 20.0572 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.338 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.3464 | 20.0576 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.3547 | 20.0578 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.3631 | 20.058 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.3714 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.3797 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.3881 | 20.0581 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.3964 | 20.0581 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.4048 | 20.0581 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.4131 | 20.0581 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.4215 | 20.0581 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.4298 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.4382 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.4465 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.4548 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.4632 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.4715 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.4799 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.4882 | 20.0581 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.4966 | 20.0581 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.5049 | 20.058 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.5132 | 20.058 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.5216 | 20.0579 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.5299 | 20.0578 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.5383 | 20.0578 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.5466 | 20.0576 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.555 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.5633 | 20.0573 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.5716 | 20.0571 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.58 | 20.057 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.5883 | 20.0569 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.5967 | 20.0568 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.605 | 20.0567 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.6134 | 20.0565 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.6217 | 20.0564 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.6301 | 20.0562 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.6384 | 20.0561 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.6467 | 20.0559 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.6551 | 20.0557 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.6634 | 20.0556 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.6718 | 20.0554 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.6801 | 20.0553 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.6885 | 20.0552 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.6968 | 20.055 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.7051 | 20.0549 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.7135 | 20.0549 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.7218 | 20.055 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.7302 | 20.055 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.7385 | 20.0551 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.7469 | 20.0552 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.7552 | 20.0553 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.7635 | 20.0553 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.7719 | 20.0554 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.7802 | 20.056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.7886 | 20.0565 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.7969 | 20.0571 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.8053 | 20.0577 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.8136 | 20.0584 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.822 | 20.0592 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.8303 | 20.0599 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.8386 | 20.0607 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.847 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.8553 | 20.0621 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.8637 | 20.0628 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.872 | 20.0636 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.8804 | 20.0643 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.8887 | 20.065 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.897 | 20.0656 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.9054 | 20.0662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.9137 | 20.0667 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.9221 | 20.0673 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.9304 | 20.0679 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.9388 | 20.0685 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.9471 | 20.0686 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.9555 | 20.0687 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.9638 | 20.0688 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.9721 | 20.0688 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.9805 | 20.0683 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.9888 | 20.0678 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 377.9972 | 20.0674 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.0055 | 20.0669 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.0139 | 20.0665 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.0222 | 20.066 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.0305 | 20.0655 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.0389 | 20.065 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.0472 | 20.0646 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.0556 | 20.0641 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.0639 | 20.0637 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.0723 | 20.0632 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.0806 | 20.0628 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.0889 | 20.0624 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.0973 | 20.062 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.1056 | 20.0616 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.114 | 20.0612 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.1223 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.1307 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.139 | 20.0599 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.1474 | 20.0598 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.1557 | 20.0598 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.164 | 20.0598 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.1724 | 20.0597 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.1807 | 20.0596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.1891 | 20.0596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.1974 | 20.0596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.2058 | 20.0596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.2141 | 20.0596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.2224 | 20.0596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.2308 | 20.0596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.2391 | 20.0596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.2475 | 20.0596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.2558 | 20.0596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.2642 | 20.0596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.2725 | 20.0596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.2808 | 20.0595 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.2892 | 20.0594 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.2975 | 20.0594 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.3059 | 20.0593 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.3142 | 20.0593 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.3226 | 20.0592 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.3309 | 20.0592 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.3393 | 20.0591 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.3476 | 20.0591 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.3559 | 20.0591 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.3643 | 20.059 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.3726 | 20.0589 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.381 | 20.0588 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.3893 | 20.0587 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.3977 | 20.0586 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.406 | 20.0586 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.4143 | 20.0585 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.4227 | 20.0584 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.431 | 20.0583 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.4394 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.4477 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.4561 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.4644 | 20.0583 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.4727 | 20.0585 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.4811 | 20.0586 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.4894 | 20.0587 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.4978 | 20.0588 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.5061 | 20.059 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.5145 | 20.0591 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.5228 | 20.0592 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.5312 | 20.0594 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.5395 | 20.0595 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.5478 | 20.0596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.5562 | 20.0598 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.5645 | 20.0599 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.5729 | 20.06 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.5812 | 20.0601 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.5896 | 20.0603 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.5979 | 20.0604 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.6062 | 20.0605 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.6146 | 20.0607 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.6229 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.6313 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.6396 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.648 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.6563 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.6646 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.673 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.6813 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.6897 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.698 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.7064 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.7147 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.7231 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.7314 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.7397 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.7481 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.7564 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.7648 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.7731 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.7815 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.7898 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.7981 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.8065 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.8148 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.8232 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.8315 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.8399 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.8482 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.8565 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.8649 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.8732 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.8816 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.8899 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.8983 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.9066 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.915 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.9233 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.9316 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.94 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.9483 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.9567 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.965 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.9734 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.9817 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.99 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 378.9984 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.0067 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.0151 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.0234 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.0318 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.0401 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.0484 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.0568 | 20.0608 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.0651 | 20.0607 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.0735 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.0818 | 20.0604 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.0902 | 20.0602 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.0985 | 20.06 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.1069 | 20.0598 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.1152 | 20.0596 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.1235 | 20.0594 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.1319 | 20.0592 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.1402 | 20.059 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.1486 | 20.0588 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.1569 | 20.0586 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.1653 | 20.0584 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.1736 | 20.0582 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.1819 | 20.058 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.1903 | 20.0579 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.1986 | 20.0576 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.207 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.2153 | 20.0572 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.2237 | 20.0571 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.232 | 20.0572 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.2404 | 20.0573 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.2487 | 20.0574 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.257 | 20.0576 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.2654 | 20.0578 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.2737 | 20.0579 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.2821 | 20.0581 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.2904 | 20.0583 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.2988 | 20.0584 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.3071 | 20.0586 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.3154 | 20.059 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.3238 | 20.0594 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.3321 | 20.0598 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.3405 | 20.0601 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.3488 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.3572 | 20.0611 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.3655 | 20.0616 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.3738 | 20.0622 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.3822 | 20.0626 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.3905 | 20.063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.3989 | 20.0633 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.4072 | 20.0635 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.4156 | 20.0637 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.4239 | 20.0639 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.4323 | 20.064 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.4406 | 20.0642 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.4489 | 20.0644 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.4573 | 20.0646 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.4656 | 20.0647 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.474 | 20.0649 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.4823 | 20.065 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.4907 | 20.0651 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.499 | 20.0653 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.5073 | 20.0655 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.5157 | 20.0656 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.524 | 20.0656 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.5324 | 20.0657 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.5407 | 20.0657 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.5491 | 20.0658 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.5574 | 20.0658 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.5657 | 20.0659 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.5741 | 20.066 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.5824 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.5908 | 20.0662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.5991 | 20.0664 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.6075 | 20.0665 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.6158 | 20.0663 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.6242 | 20.0662 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.6325 | 20.066 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.6408 | 20.0658 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.6492 | 20.0655 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.6575 | 20.0653 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.6659 | 20.0649 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.6742 | 20.0645 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.6826 | 20.0641 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.6909 | 20.0637 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.6992 | 20.0634 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.7076 | 20.063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.7159 | 20.0627 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.7243 | 20.0624 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.7326 | 20.062 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.741 | 20.0617 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.7493 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.7576 | 20.0611 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.766 | 20.0609 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.7743 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.7827 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.791 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.7994 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.8077 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.8161 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.8244 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.8327 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.8411 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.8494 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.8578 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.8661 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.8745 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.8828 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.8911 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.8995 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.9078 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.9162 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.9245 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.9329 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.9412 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.9495 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.9579 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.9662 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.9746 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.9829 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.9913 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 379.9996 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.008 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.0163 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.0246 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.033 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.0413 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.0497 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.058 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.0664 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.0747 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.083 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.0914 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.0997 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.1081 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.1164 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.1248 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.1331 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.1414 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.1498 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.1581 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.1665 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.1748 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.1832 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.1915 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.1999 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.2082 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.2165 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.2249 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.2332 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.2416 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.2499 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.2583 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.2666 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.2749 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.2833 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.2916 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.3 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.3083 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.3167 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.325 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.3333 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.3417 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.35 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.3584 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.3667 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.3751 | 20.0606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.3834 | 20.0614 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.3918 | 20.0621 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.4001 | 20.0629 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.4084 | 20.0637 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.4168 | 20.0645 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.4251 | 20.0653 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.4335 | 20.0661 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.4418 | 20.0668 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.4502 | 20.0676 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.4585 | 20.0684 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.4668 | 20.0692 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.4752 | 20.0699 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.4835 | 20.0707 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.4919 | 20.0715 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.5002 | 20.0722 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.5086 | 20.073 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.5169 | 20.0739 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.5253 | 20.0748 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.5336 | 20.0757 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.5419 | 20.0766 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.5503 | 20.0767 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.5586 | 20.0768 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.567 | 20.0769 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.5753 | 20.077 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.5837 | 20.0785 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.592 | 20.08 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.6003 | 20.0815 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.6087 | 20.083 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.617 | 20.0845 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.6254 | 20.0859 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.6337 | 20.0876 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.6421 | 20.0893 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.6504 | 20.0909 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.6587 | 20.0926 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.6671 | 20.0943 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.6754 | 20.096 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.6838 | 20.0975 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.6921 | 20.0991 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.7005 | 20.1005 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.7088 | 20.102 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.7172 | 20.1035 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.7255 | 20.105 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.7338 | 20.1064 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.7422 | 20.1079 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.7505 | 20.108 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.7589 | 20.1081 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.7672 | 20.1081 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.7756 | 20.1082 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.7839 | 20.1082 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.7922 | 20.1083 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.8006 | 20.1081 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.8089 | 20.108 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.8173 | 20.1078 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.8256 | 20.1077 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.834 | 20.1075 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.8423 | 20.1073 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.8506 | 20.1072 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.859 | 20.107 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.8673 | 20.1069 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.8757 | 20.1068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.884 | 20.1068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.8924 | 20.1067 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.9007 | 20.1066 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.9091 | 20.1065 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.9174 | 20.1064 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.9257 | 20.1063 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.9341 | 20.1061 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.9424 | 20.106 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.9508 | 20.1058 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.9591 | 20.1056 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.9675 | 20.1054 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.9758 | 20.1053 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.9841 | 20.1052 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 380.9925 | 20.105 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.0008 | 20.1049 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.0092 | 20.1048 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.0175 | 20.1046 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.0259 | 20.1045 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.0342 | 20.1044 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.0425 | 20.1042 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.0509 | 20.1041 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.0592 | 20.104 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.0676 | 20.1038 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.0759 | 20.1036 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.0843 | 20.1035 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.0926 | 20.1034 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.101 | 20.1034 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.1093 | 20.1033 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.1176 | 20.1033 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.126 | 20.1032 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.1343 | 20.1032 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.1427 | 20.1031 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.151 | 20.1031 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.1594 | 20.103 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.1677 | 20.103 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.176 | 20.1031 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.1844 | 20.1022 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.1927 | 20.1013 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.2011 | 20.1004 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.2094 | 20.0995 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.2178 | 20.0986 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.2261 | 20.0977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.2344 | 20.0969 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.2428 | 20.096 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.2511 | 20.0951 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.2595 | 20.0942 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.2678 | 20.0934 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.2762 | 20.0925 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.2845 | 20.0918 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.2929 | 20.091 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.3012 | 20.0903 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.3095 | 20.0895 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.3179 | 20.0879 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.3262 | 20.0862 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.3346 | 20.0844 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.3429 | 20.0827 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.3513 | 20.0818 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.3596 | 20.081 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.3679 | 20.0801 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.3763 | 20.0792 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.3846 | 20.0784 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.393 | 20.0775 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.4013 | 20.0767 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.4097 | 20.0759 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.418 | 20.0751 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.4263 | 20.0743 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.4347 | 20.0735 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.443 | 20.0727 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.4514 | 20.0719 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.4597 | 20.0712 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.4681 | 20.0704 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.4764 | 20.0696 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.4848 | 20.0698 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.4931 | 20.0699 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.5014 | 20.0701 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.5098 | 20.0703 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.5181 | 20.0704 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.5265 | 20.0705 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.5348 | 20.0707 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.5432 | 20.0708 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.5515 | 20.0709 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.5598 | 20.071 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.5682 | 20.0712 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.5765 | 20.0713 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.5849 | 20.0702 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.5932 | 20.069 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.6016 | 20.068 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.6099 | 20.0669 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.6182 | 20.0658 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.6266 | 20.0646 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.6349 | 20.0635 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.6433 | 20.0623 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.6516 | 20.0611 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.66 | 20.06 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.6683 | 20.0588 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.6767 | 20.0577 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.685 | 20.0566 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.6933 | 20.0556 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.7017 | 20.0546 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.71 | 20.0536 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.7184 | 20.0508 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.7267 | 20.0481 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.7351 | 20.0453 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.7434 | 20.0425 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.7517 | 20.0408 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.7601 | 20.0391 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.7684 | 20.0373 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.7768 | 20.0354 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.7851 | 20.0336 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.7935 | 20.0318 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.8018 | 20.0284 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.8102 | 20.0251 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.8185 | 20.0217 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.8268 | 20.0184 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.8352 | 20.0151 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.8435 | 20.0117 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.8519 | 20.0083 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.8602 | 20.0049 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.8686 | 20.0014 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.8769 | 19.998 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.8852 | 19.9963 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.8936 | 19.9946 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.9019 | 19.9929 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.9103 | 19.9912 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.9186 | 19.9897 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.927 | 19.9882 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.9353 | 19.9866 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.9436 | 19.985 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.952 | 19.9833 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.9603 | 19.9817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.9687 | 19.9816 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.977 | 19.9815 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.9854 | 19.9814 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 381.9937 | 19.9813 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.0021 | 19.9812 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.0104 | 19.9811 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.0187 | 19.981 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.0271 | 19.9809 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.0354 | 19.9808 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.0438 | 19.9807 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.0521 | 19.9808 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.0605 | 19.9809 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.0688 | 19.9811 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.0771 | 19.9813 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.0855 | 19.9815 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.0938 | 19.9817 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.1022 | 19.982 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.1105 | 19.9823 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.1189 | 19.9826 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.1272 | 19.9829 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.1355 | 19.9832 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.1439 | 19.9836 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.1522 | 19.9837 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.1606 | 19.9839 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.1689 | 19.9841 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.1773 | 19.9842 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.1856 | 19.9843 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.194 | 19.9844 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.2023 | 19.9845 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.2106 | 19.9846 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.219 | 19.9845 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.2273 | 19.9844 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.2357 | 19.9842 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.244 | 19.984 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.2524 | 19.9838 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.2607 | 19.9836 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.269 | 19.9834 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.2774 | 19.9832 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.2857 | 19.983 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.2941 | 19.9828 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.3024 | 19.9823 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.3108 | 19.9819 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.3191 | 19.9816 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.3274 | 19.9813 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.3358 | 19.981 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.3441 | 19.9807 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.3525 | 19.9805 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.3608 | 19.9802 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.3692 | 19.98 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.3775 | 19.9798 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.3859 | 19.9796 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.3942 | 19.9794 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.4025 | 19.9792 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.4109 | 19.9791 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.4192 | 19.979 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.4276 | 19.9788 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.4359 | 19.977 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.4443 | 19.9751 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.4526 | 19.9733 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.4609 | 19.9715 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.4693 | 19.9699 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.4776 | 19.9684 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.486 | 19.9668 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.4943 | 19.9653 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.5027 | 19.9637 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.511 | 19.9622 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.5193 | 19.9606 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.5277 | 19.959 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.536 | 19.9575 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.5444 | 19.9559 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.5527 | 19.9544 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.5611 | 19.9529 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.5694 | 19.9509 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.5778 | 19.9489 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.5861 | 19.9469 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.5944 | 19.9449 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.6028 | 19.9446 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.6111 | 19.9443 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.6195 | 19.9439 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.6278 | 19.9436 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.6362 | 19.9433 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.6445 | 19.9429 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.6528 | 19.9424 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.6612 | 19.9419 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.6695 | 19.9414 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.6779 | 19.9408 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.6862 | 19.9403 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.6946 | 19.9398 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.7029 | 19.9393 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.7112 | 19.9388 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.7196 | 19.9383 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.7279 | 19.9377 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.7363 | 19.9376 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.7446 | 19.9374 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.753 | 19.9372 | 20.1924 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 382.7613 | 19.9371 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.7697 | 19.9369 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.778 | 19.9368 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.7863 | 19.9366 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.7947 | 19.9365 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.803 | 19.9362 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.8114 | 19.936 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.8197 | 19.9358 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.8281 | 19.9357 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.8364 | 19.9356 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.8447 | 19.9354 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.8531 | 19.9353 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.8614 | 19.9351 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.8698 | 19.935 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.8781 | 19.9348 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.8865 | 19.9346 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.8948 | 19.9345 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.9031 | 19.9343 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.9115 | 19.9342 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.9198 | 19.934 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.9282 | 19.9339 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.9365 | 19.9337 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.9449 | 19.9335 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.9532 | 19.9334 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.9616 | 19.9333 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.9699 | 19.9333 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.9782 | 19.9333 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.9866 | 19.9333 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 382.9949 | 19.9334 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.0033 | 19.9335 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.0116 | 19.9335 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.02 | 19.9336 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.0283 | 19.9336 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.0366 | 19.9337 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.045 | 19.9338 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.0533 | 19.9338 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.0617 | 19.9339 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.07 | 19.934 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.0784 | 19.934 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.0867 | 19.9341 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.0951 | 19.9342 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.1034 | 19.9342 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.1117 | 19.9343 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.1201 | 19.9343 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.1284 | 19.9344 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.1368 | 19.9344 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.1451 | 19.9344 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.1535 | 19.9344 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.1618 | 19.9344 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.1701 | 19.9344 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.1785 | 19.9344 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.1868 | 19.9344 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.1952 | 19.9344 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.2035 | 19.9344 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.2119 | 19.9345 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.2202 | 19.9345 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.2285 | 19.9345 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.2369 | 19.9345 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.2452 | 19.9346 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.2536 | 19.9345 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.2619 | 19.9344 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.2703 | 19.9344 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.2786 | 19.9344 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.287 | 19.9344 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.2953 | 19.9343 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.3036 | 19.9343 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.312 | 19.9343 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.3203 | 19.9343 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.3287 | 19.9342 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.337 | 19.9342 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.3454 | 19.9342 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.3537 | 19.9342 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.362 | 19.9341 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.3704 | 19.9341 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.3787 | 19.934 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.3871 | 19.9354 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.3954 | 19.9369 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.4038 | 19.9383 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.4121 | 19.9397 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.4204 | 19.9412 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.4288 | 19.9427 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.4371 | 19.9442 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.4455 | 19.9457 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.4538 | 19.9472 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.4622 | 19.9486 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.4705 | 19.9501 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.4789 | 19.9516 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.4872 | 19.9531 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.4955 | 19.9545 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.5039 | 19.956 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.5122 | 19.9575 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.5206 | 19.9594 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.5289 | 19.9614 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.5373 | 19.9634 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.5456 | 19.9653 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.5539 | 19.9658 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.5623 | 19.9663 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.5706 | 19.9668 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.579 | 19.9673 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.5873 | 19.9677 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.5957 | 19.9682 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.604 | 19.9687 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.6123 | 19.9692 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.6207 | 19.9697 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.629 | 19.9702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.6374 | 19.9706 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.6457 | 19.9711 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.6541 | 19.9716 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.6624 | 19.9721 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.6708 | 19.9727 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.6791 | 19.9732 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.6874 | 19.9732 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.6958 | 19.9732 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.7041 | 19.9732 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.7125 | 19.9732 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.7208 | 19.9733 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.7292 | 19.9733 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.7375 | 19.9733 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.7458 | 19.9733 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.7542 | 19.9732 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.7625 | 19.9731 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.7709 | 19.9729 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.7792 | 19.9728 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.7876 | 19.9727 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.7959 | 19.9725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.8042 | 19.9724 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.8126 | 19.9723 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.8209 | 19.9722 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.8293 | 19.972 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.8376 | 19.9719 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.846 | 19.9718 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.8543 | 19.9716 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.8627 | 19.9715 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.871 | 19.9714 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.8793 | 19.9712 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.8877 | 19.9711 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.896 | 19.9709 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.9044 | 19.9708 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.9127 | 19.9707 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.9211 | 19.9707 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.9294 | 19.9707 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.9377 | 19.9707 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.9461 | 19.9707 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.9544 | 19.9708 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.9628 | 19.9708 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.9711 | 19.9708 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.9795 | 19.9708 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.9878 | 19.9708 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 383.9961 | 19.9709 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.0045 | 19.971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.0128 | 19.971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.0212 | 19.9711 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.0295 | 19.9711 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.0379 | 19.971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.0462 | 19.9709 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.0546 | 19.9709 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.0629 | 19.9708 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.0712 | 19.9708 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.0796 | 19.9708 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.0879 | 19.9706 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.0963 | 19.9704 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.1046 | 19.9701 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.113 | 19.9699 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.1213 | 19.9696 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.1296 | 19.9694 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.138 | 19.9691 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.1463 | 19.9689 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.1547 | 19.9687 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.163 | 19.9685 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.1714 | 19.9682 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.1797 | 19.9679 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.188 | 19.9675 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.1964 | 19.9671 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.2047 | 19.969 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.2131 | 19.9708 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.2214 | 19.9727 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.2298 | 19.9746 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.2381 | 19.9765 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.2465 | 19.9785 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.2548 | 19.9806 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.2631 | 19.9826 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.2715 | 19.9848 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.2798 | 19.9869 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.2882 | 19.9891 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.2965 | 19.9913 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.3049 | 19.9934 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.3132 | 19.9955 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.3215 | 19.9977 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.3299 | 19.9998 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.3382 | 20.0019 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.3466 | 20.0041 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.3549 | 20.0064 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.3633 | 20.0088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.3716 | 20.0089 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.3799 | 20.0091 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.3883 | 20.0093 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.3966 | 20.0095 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.405 | 20.0095 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.4133 | 20.0095 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.4217 | 20.0095 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.43 | 20.0095 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.4384 | 20.0095 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.4467 | 20.0095 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.455 | 20.0095 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.4634 | 20.0095 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.4717 | 20.0095 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.4801 | 20.0095 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.4884 | 20.0095 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.4968 | 20.0094 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.5051 | 20.0094 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.5134 | 20.0094 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.5218 | 20.0093 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.5301 | 20.0093 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.5385 | 20.009 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.5468 | 20.0087 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.5552 | 20.0084 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.5635 | 20.0082 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.5719 | 20.008 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.5802 | 20.0079 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.5885 | 20.0078 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.5969 | 20.0076 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.6052 | 20.0075 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.6136 | 20.0074 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.6219 | 20.0072 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.6303 | 20.0071 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.6386 | 20.007 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.6469 | 20.0069 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.6553 | 20.0068 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.6636 | 20.0067 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.672 | 20.0066 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.6803 | 20.0065 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.6887 | 20.0064 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.697 | 20.0063 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.7053 | 20.0064 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.7137 | 20.0065 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.722 | 20.0066 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.7304 | 20.0067 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.7387 | 20.0068 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.7471 | 20.0068 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.7554 | 20.0069 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.7638 | 20.0069 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.7721 | 20.007 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.7804 | 20.007 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.7888 | 20.0071 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.7971 | 20.0072 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.8055 | 20.0055 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.8138 | 20.0038 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.8222 | 20.0008 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.8305 | 19.9979 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.8388 | 19.9951 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.8472 | 19.9922 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.8555 | 19.9893 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.8639 | 19.9865 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.8722 | 19.9836 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.8806 | 19.9807 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.8889 | 19.9779 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.8972 | 19.975 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.9056 | 19.9722 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.9139 | 19.9693 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.9223 | 19.9663 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.9306 | 19.9634 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.939 | 19.9604 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.9473 | 19.9574 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.9557 | 19.9544 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.964 | 19.9514 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.9723 | 19.9499 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.9807 | 19.9485 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.989 | 19.9482 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 384.9974 | 19.9479 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.0057 | 19.9476 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.0141 | 19.9472 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.0224 | 19.945 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.0307 | 19.9428 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.0391 | 19.9406 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.0474 | 19.9384 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.0558 | 19.9362 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.0641 | 19.934 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.0725 | 19.9318 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.0808 | 19.9296 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.0891 | 19.9275 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.0975 | 19.9254 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.1058 | 19.9233 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.1142 | 19.9212 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.1225 | 19.9193 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.1309 | 19.9173 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.1392 | 19.9158 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.1476 | 19.9142 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.1559 | 19.9127 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.1642 | 19.9112 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.1726 | 19.9097 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.1809 | 19.9082 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.1893 | 19.9086 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.1976 | 19.9089 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.206 | 19.9093 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.2143 | 19.9097 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.2226 | 19.91 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.231 | 19.9104 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.2393 | 19.9108 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.2477 | 19.9111 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.256 | 19.9115 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.2644 | 19.9119 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.2727 | 19.9122 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.281 | 19.9126 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.2894 | 19.9129 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.2977 | 19.9131 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.3061 | 19.9132 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.3144 | 19.9134 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.3228 | 19.9135 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.3311 | 19.9137 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.3395 | 19.9138 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.3478 | 19.914 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.3561 | 19.9141 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.3645 | 19.9142 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.3728 | 19.9144 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.3812 | 19.9145 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.3895 | 19.9146 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.3979 | 19.9147 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.4062 | 19.9149 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.4145 | 19.915 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.4229 | 19.9149 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.4312 | 19.9149 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.4396 | 19.9149 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.4479 | 19.9149 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.4563 | 19.9148 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.4646 | 19.9147 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.4729 | 19.9147 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.4813 | 19.9146 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.4896 | 19.9145 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.498 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.5063 | 19.9142 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.5147 | 19.9141 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.523 | 19.9137 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.5314 | 19.9133 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.5397 | 19.9129 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.548 | 19.9125 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.5564 | 19.9109 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.5647 | 19.9093 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.5731 | 19.9077 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.5814 | 19.9061 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.5898 | 19.9047 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.5981 | 19.9033 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.6064 | 19.9018 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.6148 | 19.9004 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.6231 | 19.8989 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.6315 | 19.8975 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.6398 | 19.8962 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.6482 | 19.8949 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.6565 | 19.8936 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.6648 | 19.8923 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.6732 | 19.8909 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.6815 | 19.8896 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.6899 | 19.8885 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.6982 | 19.8873 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.7066 | 19.8858 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.7149 | 19.8844 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.7233 | 19.8841 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.7316 | 19.8838 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.7399 | 19.8836 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.7483 | 19.8833 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.7566 | 19.883 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.765 | 19.8828 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.7733 | 19.8825 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.7817 | 19.8823 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.79 | 19.8821 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.7983 | 19.8818 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.8067 | 19.8815 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.815 | 19.8811 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.8234 | 19.8808 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.8317 | 19.8804 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.8401 | 19.8801 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.8484 | 19.8797 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.8568 | 19.8794 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.8651 | 19.879 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.8734 | 19.8791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.8818 | 19.8791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.8901 | 19.8791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.8985 | 19.8792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.9068 | 19.879 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.9152 | 19.8789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.9235 | 19.8788 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.9318 | 19.8787 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.9402 | 19.8785 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.9485 | 19.8784 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.9569 | 19.8782 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.9652 | 19.878 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.9736 | 19.8774 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.9819 | 19.8767 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.9902 | 19.8761 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 385.9986 | 19.8755 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.0069 | 19.8749 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.0153 | 19.8743 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.0236 | 19.8737 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.032 | 19.8731 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.0403 | 19.8726 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.0487 | 19.8721 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.057 | 19.8716 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.0653 | 19.8712 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.0737 | 19.8709 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.082 | 19.8705 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.0904 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.0987 | 19.8699 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.1071 | 19.8696 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.1154 | 19.8693 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.1237 | 19.869 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.1321 | 19.8686 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.1404 | 19.8688 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.1488 | 19.8689 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.1571 | 19.869 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.1655 | 19.8691 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.1738 | 19.8693 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.1821 | 19.8694 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.1905 | 19.8695 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.1988 | 19.8696 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.2072 | 19.8697 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.2155 | 19.8697 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.2239 | 19.8697 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.2322 | 19.8697 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.2406 | 19.8697 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.2489 | 19.8697 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.2572 | 19.8698 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.2656 | 19.8698 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.2739 | 19.8698 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.2823 | 19.8698 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.2906 | 19.8699 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.299 | 19.8699 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.3073 | 19.8699 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.3156 | 19.8699 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.324 | 19.87 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.3323 | 19.87 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.3407 | 19.87 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.349 | 19.87 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.3574 | 19.8701 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.3657 | 19.8701 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.374 | 19.8701 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.3824 | 19.8701 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.3907 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.3991 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.4074 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.4158 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.4241 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.4325 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.4408 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.4491 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.4575 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.4658 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.4742 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.4825 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.4909 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.4992 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.5075 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.5159 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.5242 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.5326 | 19.8701 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.5409 | 19.87 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.5493 | 19.8699 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.5576 | 19.8698 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.5659 | 19.8697 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.5743 | 19.8696 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.5826 | 19.8695 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.591 | 19.8694 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.5993 | 19.8693 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.6077 | 19.8693 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.616 | 19.8692 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.6244 | 19.869 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.6327 | 19.8689 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.641 | 19.8688 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.6494 | 19.8687 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.6577 | 19.8686 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.6661 | 19.8685 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.6744 | 19.8684 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.6828 | 19.8683 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.6911 | 19.8683 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.6994 | 19.8683 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.7078 | 19.8683 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.7161 | 19.8683 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.7245 | 19.8683 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.7328 | 19.8683 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.7412 | 19.8683 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.7495 | 19.8683 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.7578 | 19.8683 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.7662 | 19.8683 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.7745 | 19.8683 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.7829 | 19.8683 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.7912 | 19.8682 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.7996 | 19.8682 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.8079 | 19.8681 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.8163 | 19.8681 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.8246 | 19.868 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.8329 | 19.868 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.8413 | 19.8679 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.8496 | 19.8678 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.858 | 19.8678 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.8663 | 19.8677 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.8747 | 19.8675 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.883 | 19.8673 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.8913 | 19.8671 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.8997 | 19.8668 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.908 | 19.8666 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.9164 | 19.8663 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.9247 | 19.866 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.9331 | 19.8658 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.9414 | 19.8655 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.9497 | 19.8653 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.9581 | 19.8651 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.9664 | 19.8649 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.9748 | 19.8648 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.9831 | 19.8647 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.9915 | 19.8646 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 386.9998 | 19.8645 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.0082 | 19.8643 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.0165 | 19.8642 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.0248 | 19.8641 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.0332 | 19.864 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.0415 | 19.864 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.0499 | 19.864 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.0582 | 19.8641 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.0666 | 19.8642 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.0749 | 19.8642 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.0832 | 19.8643 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.0916 | 19.8644 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.0999 | 19.8644 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.1083 | 19.8645 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.1166 | 19.8646 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.125 | 19.8647 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.1333 | 19.8648 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.1417 | 19.8652 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.15 | 19.8656 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.1583 | 19.866 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.1667 | 19.8663 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.175 | 19.8667 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.1834 | 19.8671 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.1917 | 19.8675 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.2001 | 19.8679 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.2084 | 19.8683 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.2167 | 19.8687 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.2251 | 19.8691 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.2334 | 19.8694 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.2418 | 19.8698 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.2501 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.2585 | 19.8706 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.2668 | 19.871 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.2751 | 19.8714 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.2835 | 19.8717 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.2918 | 19.8721 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.3002 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.3085 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.3169 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.3252 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.3336 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.3419 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.3502 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.3586 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.3669 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.3753 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.3836 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.392 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.4003 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.4086 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.417 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.4253 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.4337 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.442 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.4504 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.4587 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.467 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.4754 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.4837 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.4921 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.5004 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.5088 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.5171 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.5255 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.5338 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.5421 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.5505 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.5588 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.5672 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.5755 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.5839 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.5922 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.6005 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.6089 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.6172 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.6256 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.6339 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.6423 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.6506 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.6589 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.6673 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.6756 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.684 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.6923 | 19.8725 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.7007 | 19.8726 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.709 | 19.8727 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.7174 | 19.8728 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.7257 | 19.8731 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.734 | 19.8734 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.7424 | 19.8737 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.7507 | 19.874 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.7591 | 19.8744 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.7674 | 19.8747 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.7758 | 19.8749 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.7841 | 19.8752 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.7924 | 19.8755 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.8008 | 19.8758 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.8091 | 19.8761 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.8175 | 19.8764 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.8258 | 19.8765 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.8342 | 19.8766 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.8425 | 19.8768 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.8508 | 19.877 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.8592 | 19.8769 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.8675 | 19.8768 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.8759 | 19.8767 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.8842 | 19.8766 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.8926 | 19.8761 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.9009 | 19.8757 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.9093 | 19.8752 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.9176 | 19.8748 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.9259 | 19.8743 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.9343 | 19.8739 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.9426 | 19.8735 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.951 | 19.8732 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.9593 | 19.8727 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.9677 | 19.8722 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.976 | 19.8717 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.9843 | 19.8712 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 387.9927 | 19.8709 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.001 | 19.8706 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.0094 | 19.8703 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.0177 | 19.8699 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.0261 | 19.8697 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.0344 | 19.8695 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.0427 | 19.8693 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.0511 | 19.8691 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.0594 | 19.8689 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.0678 | 19.8687 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.0761 | 19.8686 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.0845 | 19.8685 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.0928 | 19.8683 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.1012 | 19.8681 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.1095 | 19.8678 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.1178 | 19.8675 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.1262 | 19.8673 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.1345 | 19.8671 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.1429 | 19.8669 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.1512 | 19.8667 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.1596 | 19.8673 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.1679 | 19.8679 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.1762 | 19.8684 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.1846 | 19.8689 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.1929 | 19.8695 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.2013 | 19.8702 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.2096 | 19.8709 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.218 | 19.8715 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.2263 | 19.8726 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.2346 | 19.8736 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.243 | 19.8747 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.2513 | 19.8757 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.2597 | 19.8768 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.268 | 19.8779 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.2764 | 19.879 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.2847 | 19.8801 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.2931 | 19.8813 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.3014 | 19.8824 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.3097 | 19.8837 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.3181 | 19.885 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.3264 | 19.8855 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.3348 | 19.886 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.3431 | 19.8865 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.3515 | 19.887 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.3598 | 19.8875 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.3681 | 19.888 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.3765 | 19.8884 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.3848 | 19.8889 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.3932 | 19.8889 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.4015 | 19.8889 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.4099 | 19.8889 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.4182 | 19.889 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.4266 | 19.8891 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.4349 | 19.8891 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.4432 | 19.8894 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.4516 | 19.8896 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.4599 | 19.8897 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.4683 | 19.8898 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.4766 | 19.8897 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.485 | 19.8897 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.4933 | 19.8897 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.5016 | 19.8897 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.51 | 19.8892 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.5183 | 19.8888 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.5267 | 19.8882 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.535 | 19.8876 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.5434 | 19.8871 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.5517 | 19.8865 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.56 | 19.8859 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.5684 | 19.8854 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.5767 | 19.8839 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.5851 | 19.8824 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.5934 | 19.881 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.6018 | 19.8796 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.6101 | 19.8782 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.6185 | 19.8767 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.6268 | 19.8754 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.6351 | 19.8741 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.6435 | 19.8727 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.6518 | 19.8713 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.6602 | 19.87 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.6685 | 19.8686 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.6769 | 19.8676 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.6852 | 19.8665 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.6935 | 19.8656 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.7019 | 19.8648 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.7102 | 19.8639 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.7186 | 19.863 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.7269 | 19.8621 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.7353 | 19.8612 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.7436 | 19.8613 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.7519 | 19.8615 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.7603 | 19.8616 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.7686 | 19.8616 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.777 | 19.8616 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.7853 | 19.8616 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.7937 | 19.8616 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.802 | 19.8616 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.8104 | 19.8616 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.8187 | 19.8616 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.827 | 19.8616 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.8354 | 19.8616 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.8437 | 19.8614 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.8521 | 19.8612 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.8604 | 19.861 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.8688 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.8771 | 19.8605 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.8854 | 19.8603 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.8938 | 19.86 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.9021 | 19.8598 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.9105 | 19.8594 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.9188 | 19.8591 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.9272 | 19.859 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.9355 | 19.8589 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.9438 | 19.8588 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.9522 | 19.8588 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.9605 | 19.8588 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.9689 | 19.8587 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.9772 | 19.8587 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.9856 | 19.8586 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 388.9939 | 19.8598 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.0023 | 19.861 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.0106 | 19.8625 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.0189 | 19.8639 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.0273 | 19.8654 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.0356 | 19.8669 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.044 | 19.8684 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.0523 | 19.8698 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.0607 | 19.8721 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.069 | 19.8743 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.0773 | 19.8765 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.0857 | 19.8787 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.094 | 19.8807 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.1024 | 19.8826 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.1107 | 19.8845 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.1191 | 19.8864 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.1274 | 19.8883 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.1357 | 19.8902 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.1441 | 19.892 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.1524 | 19.8939 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.1608 | 19.8947 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.1691 | 19.8954 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.1775 | 19.8962 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.1858 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.1942 | 19.8979 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.2025 | 19.8987 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.2108 | 19.8995 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.2192 | 19.9004 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.2275 | 19.9004 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.2359 | 19.9004 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.2442 | 19.9004 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.2526 | 19.9005 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.2609 | 19.9005 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.2692 | 19.9005 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.2776 | 19.9004 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.2859 | 19.9004 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.2943 | 19.9002 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.3026 | 19.9 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.311 | 19.8999 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.3193 | 19.8997 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.3276 | 19.8994 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.336 | 19.8991 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.3443 | 19.8988 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.3527 | 19.8985 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.361 | 19.8982 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.3694 | 19.8978 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.3777 | 19.8974 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.3861 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.3944 | 19.8955 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.4027 | 19.8938 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.4111 | 19.8922 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.4194 | 19.8906 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.4278 | 19.889 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.4361 | 19.8875 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.4445 | 19.886 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.4528 | 19.8846 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.4611 | 19.8832 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.4695 | 19.8818 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.4778 | 19.8804 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.4862 | 19.8791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.4945 | 19.8777 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.5029 | 19.8763 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.5112 | 19.8749 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.5195 | 19.8735 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.5279 | 19.8722 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.5362 | 19.8709 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.5446 | 19.8695 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.5529 | 19.8681 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.5613 | 19.8679 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.5696 | 19.8677 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.578 | 19.8676 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.5863 | 19.8674 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.5946 | 19.8671 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.603 | 19.8669 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.6113 | 19.8657 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.6197 | 19.8646 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.628 | 19.8634 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.6364 | 19.8623 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.6447 | 19.8611 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.653 | 19.86 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.6614 | 19.8588 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.6697 | 19.8576 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.6781 | 19.8565 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.6864 | 19.8553 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.6948 | 19.8541 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.7031 | 19.8529 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.7115 | 19.8518 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.7198 | 19.8508 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.7281 | 19.8498 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.7365 | 19.8488 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.7448 | 19.8478 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.7532 | 19.8469 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.7615 | 19.8459 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.7699 | 19.8449 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.7782 | 19.8449 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.7865 | 19.8448 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.7949 | 19.8448 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.8032 | 19.8447 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.8116 | 19.8443 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.8199 | 19.844 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.8283 | 19.8436 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.8366 | 19.8433 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.8449 | 19.8429 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.8533 | 19.8426 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.8616 | 19.8422 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.87 | 19.8419 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.8783 | 19.8416 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.8867 | 19.8412 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.895 | 19.8409 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.9034 | 19.8405 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.9117 | 19.8402 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.92 | 19.8398 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.9284 | 19.8395 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.9367 | 19.8392 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.9451 | 19.8394 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.9534 | 19.8396 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.9618 | 19.8397 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.9701 | 19.8399 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.9784 | 19.8406 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.9868 | 19.8412 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 389.9951 | 19.8419 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.0035 | 19.8426 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.0118 | 19.8433 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.0202 | 19.844 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.0285 | 19.8448 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.0368 | 19.8455 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.0452 | 19.8462 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.0535 | 19.8469 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.0619 | 19.8476 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.0702 | 19.8483 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.0786 | 19.849 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.0869 | 19.8497 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.0953 | 19.8504 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.1036 | 19.8511 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.1119 | 19.8512 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.1203 | 19.8514 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.1286 | 19.8517 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.137 | 19.852 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.1453 | 19.8522 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.1537 | 19.8523 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.162 | 19.8524 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.1703 | 19.8525 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.1787 | 19.8526 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.187 | 19.8527 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.1954 | 19.8529 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.2037 | 19.853 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.2121 | 19.8531 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.2204 | 19.8532 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.2287 | 19.8533 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.2371 | 19.8535 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.2454 | 19.8536 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.2538 | 19.8537 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.2621 | 19.8538 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.2705 | 19.8539 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.2788 | 19.854 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.2872 | 19.8542 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.2955 | 19.8541 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.3038 | 19.8541 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.3122 | 19.8541 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.3205 | 19.8541 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.3289 | 19.8541 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.3372 | 19.8542 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.3456 | 19.8542 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.3539 | 19.8542 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.3622 | 19.8543 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.3706 | 19.8543 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.3789 | 19.8543 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.3873 | 19.8543 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.3956 | 19.8543 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.404 | 19.8544 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.4123 | 19.8544 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.4206 | 19.8545 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.429 | 19.8546 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.4373 | 19.8546 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.4457 | 19.8547 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.454 | 19.8548 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.4624 | 19.8549 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.4707 | 19.8549 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.4791 | 19.855 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.4874 | 19.8551 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.4957 | 19.8551 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.5041 | 19.8551 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.5124 | 19.8552 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.5208 | 19.8552 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.5291 | 19.8552 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.5375 | 19.8553 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.5458 | 19.8552 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.5541 | 19.8552 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.5625 | 19.8551 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.5708 | 19.8551 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.5792 | 19.855 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.5875 | 19.8549 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.5959 | 19.8548 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.6042 | 19.8547 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.6125 | 19.8546 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.6209 | 19.8545 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.6292 | 19.8544 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.6376 | 19.8543 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.6459 | 19.8542 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.6543 | 19.8541 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.6626 | 19.854 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.671 | 19.854 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.6793 | 19.8539 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.6876 | 19.8538 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.696 | 19.8536 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.7043 | 19.8534 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.7127 | 19.8533 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.721 | 19.8532 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.7294 | 19.853 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.7377 | 19.8529 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.746 | 19.8528 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.7544 | 19.8527 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.7627 | 19.8524 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.7711 | 19.8522 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.7794 | 19.8519 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.7878 | 19.8516 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.7961 | 19.8513 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.8044 | 19.851 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.8128 | 19.8507 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.8211 | 19.8504 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.8295 | 19.8502 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.8378 | 19.8499 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.8462 | 19.8496 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.8545 | 19.8493 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.8629 | 19.8491 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.8712 | 19.8489 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.8795 | 19.8487 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.8879 | 19.8486 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.8962 | 19.8484 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.9046 | 19.8482 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.9129 | 19.848 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.9213 | 19.8479 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.9296 | 19.8479 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.9379 | 19.8479 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.9463 | 19.848 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.9546 | 19.848 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.963 | 19.8485 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.9713 | 19.8489 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.9797 | 19.8487 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.988 | 19.8485 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 390.9964 | 19.8483 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.0047 | 19.8481 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.013 | 19.8479 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.0214 | 19.8477 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.0297 | 19.8475 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.0381 | 19.8474 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.0464 | 19.8472 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.0548 | 19.847 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.0631 | 19.8468 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.0714 | 19.8466 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.0798 | 19.8463 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.0881 | 19.8461 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.0965 | 19.8459 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.1048 | 19.8456 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.1132 | 19.8454 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.1215 | 19.8452 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.1298 | 19.8445 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.1382 | 19.8438 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.1465 | 19.8438 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.1549 | 19.8438 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.1632 | 19.8438 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.1716 | 19.8438 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.1799 | 19.8438 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.1883 | 19.8438 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.1966 | 19.8438 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.2049 | 19.8438 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.2133 | 19.8438 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.2216 | 19.8438 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.23 | 19.8438 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.2383 | 19.8438 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.2467 | 19.8438 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.255 | 19.8439 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.2633 | 19.8439 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.2717 | 19.8439 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.28 | 19.8439 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.2884 | 19.8439 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.2967 | 19.8439 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.3051 | 19.8439 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.3134 | 19.8439 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.3217 | 19.8439 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.3301 | 19.8439 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.3384 | 19.844 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.3468 | 19.844 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.3551 | 19.8441 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.3635 | 19.8442 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.3718 | 19.8442 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.3802 | 19.8443 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.3885 | 19.8444 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.3968 | 19.8444 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.4052 | 19.8445 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.4135 | 19.8445 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.4219 | 19.8446 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.4302 | 19.8447 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.4386 | 19.8447 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.4469 | 19.8447 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.4552 | 19.8448 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.4636 | 19.8448 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.4719 | 19.8448 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.4803 | 19.8448 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.4886 | 19.8449 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.497 | 19.8448 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.5053 | 19.8448 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.5136 | 19.8448 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.522 | 19.8448 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.5303 | 19.8447 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.5387 | 19.8447 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.547 | 19.8446 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.5554 | 19.8446 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.5637 | 19.8446 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.5721 | 19.8445 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.5804 | 19.8445 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.5887 | 19.8444 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.5971 | 19.8444 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.6054 | 19.8444 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.6138 | 19.8444 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.6221 | 19.8444 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.6305 | 19.8444 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.6388 | 19.8444 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.6471 | 19.8443 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.6555 | 19.8442 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.6638 | 19.8442 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.6722 | 19.8441 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.6805 | 19.8441 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.6889 | 19.844 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.6972 | 19.844 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.7055 | 19.8439 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.7139 | 19.8439 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.7222 | 19.8438 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.7306 | 19.8438 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.7389 | 19.8437 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.7473 | 19.8436 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.7556 | 19.8435 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.764 | 19.8434 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.7723 | 19.8433 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.7806 | 19.8431 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.789 | 19.843 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.7973 | 19.8429 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.8057 | 19.8428 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.814 | 19.8427 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.8224 | 19.8427 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.8307 | 19.8426 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.839 | 19.8425 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.8474 | 19.8425 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.8557 | 19.8424 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.8641 | 19.8423 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.8724 | 19.8422 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.8808 | 19.8421 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.8891 | 19.8421 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.8974 | 19.842 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.9058 | 19.8419 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.9141 | 19.8419 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.9225 | 19.8419 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.9308 | 19.8419 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.9392 | 19.8419 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.9475 | 19.8418 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.9559 | 19.8418 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.9642 | 19.8418 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.9725 | 19.8418 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.9809 | 19.8418 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.9892 | 19.8418 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 391.9976 | 19.8418 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.0059 | 19.8418 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.0143 | 19.8418 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.0226 | 19.8418 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.0309 | 19.8418 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.0393 | 19.8417 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.0476 | 19.8417 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.056 | 19.8417 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.0643 | 19.8417 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.0727 | 19.8416 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.081 | 19.8416 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.0893 | 19.8416 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.0977 | 19.8415 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.106 | 19.8414 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.1144 | 19.8413 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.1227 | 19.8412 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.1311 | 19.8425 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.1394 | 19.8439 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.1478 | 19.8452 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.1561 | 19.8466 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.1644 | 19.848 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.1728 | 19.8493 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.1811 | 19.8506 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.1895 | 19.8518 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.1978 | 19.8526 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.2062 | 19.8534 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.2145 | 19.8542 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.2228 | 19.855 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.2312 | 19.8557 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.2395 | 19.8565 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.2479 | 19.8572 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.2562 | 19.858 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.2646 | 19.8588 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.2729 | 19.8596 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.2812 | 19.8604 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.2896 | 19.8612 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.2979 | 19.8606 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.3063 | 19.8601 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.3146 | 19.8595 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.323 | 19.859 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.3313 | 19.8584 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.3397 | 19.8579 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.348 | 19.8574 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.3563 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.3647 | 19.8571 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.373 | 19.8572 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.3814 | 19.8572 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.3897 | 19.8572 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.3981 | 19.8572 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.4064 | 19.8572 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.4147 | 19.8573 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.4231 | 19.8574 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.4314 | 19.8573 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.4398 | 19.8572 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.4481 | 19.8571 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.4565 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.4648 | 19.8567 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.4732 | 19.8565 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.4815 | 19.8562 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.4898 | 19.856 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.4982 | 19.856 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.5065 | 19.8559 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.5149 | 19.8558 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.5232 | 19.8558 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.5316 | 19.8556 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.5399 | 19.8555 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.5482 | 19.8556 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.5566 | 19.8557 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.5649 | 19.8557 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.5733 | 19.8556 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.5816 | 19.8555 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.59 | 19.8555 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.5983 | 19.8556 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.6066 | 19.8557 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.615 | 19.8554 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.6233 | 19.8552 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.6317 | 19.8548 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.64 | 19.8544 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.6484 | 19.854 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.6567 | 19.8536 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.6651 | 19.8541 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.6734 | 19.8547 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.6817 | 19.8552 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.6901 | 19.8558 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.6984 | 19.8564 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.7068 | 19.857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.7151 | 19.8575 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.7235 | 19.8581 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.7318 | 19.8588 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.7401 | 19.8595 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.7485 | 19.8606 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.7568 | 19.8618 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.7652 | 19.863 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.7735 | 19.8642 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.7819 | 19.8658 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.7902 | 19.8674 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.7985 | 19.8692 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.8069 | 19.8711 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.8152 | 19.8728 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.8236 | 19.8745 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.8319 | 19.8751 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.8403 | 19.8757 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.8486 | 19.8764 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.857 | 19.877 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.8653 | 19.8776 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.8736 | 19.8781 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.882 | 19.8787 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.8903 | 19.8793 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.8987 | 19.8796 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.907 | 19.88 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.9154 | 19.8799 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.9237 | 19.8798 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.932 | 19.8796 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.9404 | 19.8794 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.9487 | 19.8792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.9571 | 19.8789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.9654 | 19.8789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.9738 | 19.8789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.9821 | 19.879 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.9904 | 19.8791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 392.9988 | 19.8792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.0071 | 19.8793 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.0155 | 19.8791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.0238 | 19.8789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.0322 | 19.8787 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.0405 | 19.8785 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.0489 | 19.8782 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.0572 | 19.8779 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.0655 | 19.8777 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.0739 | 19.8775 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.0822 | 19.8765 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.0906 | 19.8756 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.0989 | 19.8745 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.1073 | 19.8735 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.1156 | 19.8724 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.1239 | 19.8714 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.1323 | 19.8701 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.1406 | 19.8688 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.149 | 19.8675 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.1573 | 19.8662 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.1657 | 19.8648 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.174 | 19.8634 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.1823 | 19.8624 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.1907 | 19.8614 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.199 | 19.8603 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.2074 | 19.8593 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.2157 | 19.8589 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.2241 | 19.8585 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.2324 | 19.8582 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.2408 | 19.8579 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.2491 | 19.8583 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.2574 | 19.8586 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.2658 | 19.8591 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.2741 | 19.8595 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.2825 | 19.8598 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.2908 | 19.8601 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.2992 | 19.8604 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.3075 | 19.8607 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.3158 | 19.861 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.3242 | 19.8614 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.3325 | 19.8618 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.3409 | 19.8622 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.3492 | 19.8636 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.3576 | 19.8651 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.3659 | 19.8665 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.3742 | 19.8679 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.3826 | 19.8688 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.3909 | 19.8697 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.3993 | 19.8706 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.4076 | 19.8714 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.416 | 19.8724 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.4243 | 19.8734 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.4327 | 19.8743 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.441 | 19.8753 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.4493 | 19.8765 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.4577 | 19.8776 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.466 | 19.8788 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.4744 | 19.88 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.4827 | 19.8823 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.4911 | 19.8847 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.4994 | 19.887 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.5077 | 19.8894 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.5161 | 19.8906 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.5244 | 19.8919 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.5328 | 19.8932 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.5411 | 19.8946 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.5495 | 19.8958 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.5578 | 19.897 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.5661 | 19.8981 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.5745 | 19.8993 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.5828 | 19.9005 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.5912 | 19.9017 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.5995 | 19.9029 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.6079 | 19.9042 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.6162 | 19.9054 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.6246 | 19.9066 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.6329 | 19.9077 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.6412 | 19.9089 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.6496 | 19.9089 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.6579 | 19.9088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.6663 | 19.9088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.6746 | 19.9088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.683 | 19.9088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.6913 | 19.9088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.6996 | 19.9086 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.708 | 19.9085 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.7163 | 19.9085 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.7247 | 19.9085 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.733 | 19.9086 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.7414 | 19.9086 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.7497 | 19.9087 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.7581 | 19.9087 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.7664 | 19.9088 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.7747 | 19.9089 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.7831 | 19.909 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.7914 | 19.9091 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.7998 | 19.9093 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.8081 | 19.9094 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.8165 | 19.9095 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.8248 | 19.9095 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.8331 | 19.9096 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.8415 | 19.9096 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.8498 | 19.9097 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.8582 | 19.9098 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.8665 | 19.9098 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.8749 | 19.9099 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.8832 | 19.9101 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.8915 | 19.9103 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.8999 | 19.9104 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.9082 | 19.9106 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.9166 | 19.9108 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.9249 | 19.911 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.9333 | 19.9112 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.9416 | 19.9115 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.95 | 19.9116 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.9583 | 19.9118 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.9666 | 19.912 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.975 | 19.9122 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.9833 | 19.9124 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 393.9917 | 19.9126 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394 | 19.9128 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.0084 | 19.913 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.0167 | 19.9132 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.025 | 19.9134 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.0334 | 19.9135 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.0417 | 19.9137 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.0501 | 19.9138 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.0584 | 19.914 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.0668 | 19.9141 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.0751 | 19.9142 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.0834 | 19.9142 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.0918 | 19.9142 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.1001 | 19.9142 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.1085 | 19.9142 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.1168 | 19.9142 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.1252 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.1335 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.1419 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.1502 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.1585 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.1669 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.1752 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.1836 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.1919 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.2003 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.2086 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.2169 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.2253 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.2336 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.242 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.2503 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.2587 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.267 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.2753 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.2837 | 19.9143 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.292 | 19.9144 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.3004 | 19.9145 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.3087 | 19.9146 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.3171 | 19.9147 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.3254 | 19.9148 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.3338 | 19.9149 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.3421 | 19.915 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.3504 | 19.915 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.3588 | 19.915 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.3671 | 19.915 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.3755 | 19.915 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.3838 | 19.915 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.3922 | 19.915 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.4005 | 19.915 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.4088 | 19.915 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.4172 | 19.915 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.4255 | 19.915 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.4339 | 19.915 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.4422 | 19.915 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.4506 | 19.9149 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.4589 | 19.9148 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.4672 | 19.9147 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.4756 | 19.9146 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.4839 | 19.9141 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.4923 | 19.9136 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.5006 | 19.913 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.509 | 19.9125 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.5173 | 19.912 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.5257 | 19.9116 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.534 | 19.9112 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.5423 | 19.9109 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.5507 | 19.9097 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.559 | 19.9086 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.5674 | 19.9075 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.5757 | 19.9064 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.5841 | 19.9053 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.5924 | 19.9042 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.6007 | 19.9031 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.6091 | 19.902 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.6174 | 19.9007 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.6258 | 19.8995 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.6341 | 19.8983 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.6425 | 19.8971 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.6508 | 19.8962 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.6591 | 19.8952 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.6675 | 19.8943 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.6758 | 19.8935 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.6842 | 19.8926 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.6925 | 19.8917 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.7009 | 19.8906 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.7092 | 19.8896 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.7176 | 19.8892 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.7259 | 19.8889 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.7342 | 19.8886 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.7426 | 19.8882 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.7509 | 19.8879 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.7593 | 19.8876 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.7676 | 19.8872 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.776 | 19.8869 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.7843 | 19.8867 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.7926 | 19.8865 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.801 | 19.8864 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.8093 | 19.8862 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.8177 | 19.8861 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.826 | 19.886 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.8344 | 19.886 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.8427 | 19.8859 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.851 | 19.8858 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.8594 | 19.8857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.8677 | 19.8858 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.8761 | 19.8858 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.8844 | 19.8859 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.8928 | 19.8861 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.9011 | 19.8861 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.9095 | 19.8861 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.9178 | 19.8861 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.9261 | 19.8861 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.9345 | 19.8861 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.9428 | 19.8861 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.9512 | 19.886 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.9595 | 19.886 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.9679 | 19.8859 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.9762 | 19.8859 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.9845 | 19.8858 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 394.9929 | 19.8858 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.0012 | 19.8857 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.0096 | 19.8856 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.0179 | 19.8844 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.0263 | 19.8832 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.0346 | 19.882 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.043 | 19.8807 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.0513 | 19.8793 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.0596 | 19.878 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.068 | 19.8768 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.0763 | 19.8756 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.0847 | 19.8744 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.093 | 19.8732 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.1014 | 19.8719 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.1097 | 19.8707 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.118 | 19.8695 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.1264 | 19.8683 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.1347 | 19.8671 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.1431 | 19.8659 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.1514 | 19.8609 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.1598 | 19.8559 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.1681 | 19.8509 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.1764 | 19.8459 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.1848 | 19.842 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.1931 | 19.8381 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.2015 | 19.8342 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.2098 | 19.8304 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.2182 | 19.8265 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.2265 | 19.8227 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.2349 | 19.8188 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.2432 | 19.815 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.2515 | 19.8111 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.2599 | 19.8073 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.2682 | 19.8035 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.2766 | 19.7997 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.2849 | 19.7959 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.2933 | 19.7921 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.3016 | 19.7883 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.3099 | 19.7845 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.3183 | 19.7845 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.3266 | 19.7845 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.335 | 19.7845 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.3433 | 19.7846 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.3517 | 19.7845 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.36 | 19.7844 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.3683 | 19.7844 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.3767 | 19.7843 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.385 | 19.7842 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.3934 | 19.7841 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.4017 | 19.7841 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.4101 | 19.784 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.4184 | 19.7839 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.4268 | 19.7838 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.4351 | 19.7837 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.4434 | 19.7836 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.4518 | 19.7835 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.4601 | 19.7834 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.4685 | 19.7833 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.4768 | 19.7832 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.4852 | 19.783 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.4935 | 19.7828 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.5018 | 19.7826 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.5102 | 19.7823 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.5185 | 19.7822 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.5269 | 19.7821 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.5352 | 19.782 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.5436 | 19.7819 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.5519 | 19.7817 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.5602 | 19.7816 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.5686 | 19.7814 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.5769 | 19.7812 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.5853 | 19.7811 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.5936 | 19.7809 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.602 | 19.7807 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.6103 | 19.7805 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.6187 | 19.7802 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.627 | 19.78 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.6353 | 19.7797 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.6437 | 19.7794 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.652 | 19.7792 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.6604 | 19.7791 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.6687 | 19.7789 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.6771 | 19.7787 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.6854 | 19.7794 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.6937 | 19.7801 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.7021 | 19.7808 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.7104 | 19.7815 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.7188 | 19.7824 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.7271 | 19.7832 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.7355 | 19.7842 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.7438 | 19.7851 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.7521 | 19.7861 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.7605 | 19.787 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.7688 | 19.788 | 20 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 395.7772 | 19.7889 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.7855 | 19.7901 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.7939 | 19.7912 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8022 | 19.7923 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8106 | 19.7934 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8189 | 19.7949 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8272 | 19.7964 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8356 | 19.7979 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8439 | 19.7994 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8523 | 19.8001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8606 | 19.8008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.869 | 19.8014 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8773 | 19.8021 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.8856 | 19.8026 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.894 | 19.8031 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9023 | 19.8034 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9107 | 19.8038 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.919 | 19.8042 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9274 | 19.8046 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9357 | 19.8049 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.944 | 19.8053 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9524 | 19.8062 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9607 | 19.8071 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9691 | 19.8081 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9774 | 19.809 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9858 | 19.8095 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 395.9941 | 19.8101 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0025 | 19.8105 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0108 | 19.811 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0191 | 19.8115 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0275 | 19.812 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0358 | 19.8125 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0442 | 19.813 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0525 | 19.8135 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0609 | 19.814 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0692 | 19.8146 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0775 | 19.8151 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0859 | 19.8157 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.0942 | 19.8163 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1026 | 19.8169 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1109 | 19.8175 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1193 | 19.8174 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1276 | 19.8173 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1359 | 19.8172 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1443 | 19.8171 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1526 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.161 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1693 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1777 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.186 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.1944 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2027 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.211 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2194 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2277 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2361 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2444 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2528 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2611 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2694 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2778 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2861 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.2945 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3028 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3112 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3195 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3279 | 19.817 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3362 | 19.8172 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3445 | 19.8173 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3529 | 19.8175 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3612 | 19.8176 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3696 | 19.8178 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3779 | 19.8179 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3863 | 19.8181 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.3946 | 19.8182 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.4029 | 19.8184 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.4113 | 19.8185 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.4196 | 19.8187 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.428 | 19.8188 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.4363 | 19.819 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.4447 | 19.8191 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.453 | 19.8193 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.4613 | 19.8194 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.4697 | 19.8196 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.478 | 19.8197 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.4864 | 19.8199 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.4947 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5031 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5114 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5198 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5281 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5364 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5448 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5531 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5615 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5698 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5782 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5865 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.5948 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6032 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6115 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6199 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6282 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6366 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6449 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6532 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6616 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6699 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6783 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.6866 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.695 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7033 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7117 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.72 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7283 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7367 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.745 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7534 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7617 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7701 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7784 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7867 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.7951 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8034 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8118 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8201 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8285 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8368 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8451 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8535 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8618 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8702 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8785 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8869 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.8952 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9036 | 19.8201 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9119 | 19.8201 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9202 | 19.8202 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9286 | 19.8203 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9369 | 19.8205 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9453 | 19.8206 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9536 | 19.8208 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.962 | 19.821 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9703 | 19.8212 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9786 | 19.8214 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.987 | 19.8216 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 396.9953 | 19.8218 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0037 | 19.822 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.012 | 19.8221 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0204 | 19.8223 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0287 | 19.8225 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.037 | 19.8227 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0454 | 19.8229 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0537 | 19.8231 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0621 | 19.8233 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0704 | 19.8234 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0788 | 19.8236 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0871 | 19.8236 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.0955 | 19.8237 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1038 | 19.8237 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1121 | 19.8238 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1205 | 19.8238 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1288 | 19.8238 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1372 | 19.8238 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1455 | 19.8238 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1539 | 19.8237 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1622 | 19.8237 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1705 | 19.8236 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1789 | 19.8236 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1872 | 19.8235 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.1956 | 19.8235 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.2039 | 19.8235 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.2123 | 19.8234 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.2206 | 19.8234 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.2289 | 19.8233 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.2373 | 19.8232 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.2456 | 19.823 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.254 | 19.8229 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.2623 | 19.8227 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.2707 | 19.8225 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.279 | 19.8222 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.2874 | 19.822 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.2957 | 19.8217 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.304 | 19.8215 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.3124 | 19.8212 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.3207 | 19.821 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.3291 | 19.8208 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.3374 | 19.8206 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.3458 | 19.8204 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.3541 | 19.8202 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.3624 | 19.8199 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.3708 | 19.8197 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.3791 | 19.8195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.3875 | 19.8193 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.3958 | 19.8191 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4042 | 19.819 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4125 | 19.8189 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4208 | 19.8188 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4292 | 19.8187 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4375 | 19.8187 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4459 | 19.8187 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4542 | 19.8187 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4626 | 19.8187 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4709 | 19.8188 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4793 | 19.8189 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4876 | 19.819 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.4959 | 19.8191 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5043 | 19.8192 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5126 | 19.8193 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.521 | 19.8194 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5293 | 19.8195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5377 | 19.8195 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.546 | 19.8196 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5543 | 19.8197 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5627 | 19.8198 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.571 | 19.8199 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5794 | 19.82 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5877 | 19.8202 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.5961 | 19.8205 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6044 | 19.8208 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6128 | 19.821 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6211 | 19.8213 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6294 | 19.8215 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6378 | 19.8217 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6461 | 19.8218 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6545 | 19.822 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6628 | 19.8222 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6712 | 19.8223 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6795 | 19.8225 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6878 | 19.8227 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.6962 | 19.8228 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7045 | 19.823 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7129 | 19.8232 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7212 | 19.8233 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7296 | 19.8235 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7379 | 19.8237 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7462 | 19.8238 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7546 | 19.8238 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7629 | 19.8238 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7713 | 19.8238 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7796 | 19.8238 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.788 | 19.8245 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.7963 | 19.8251 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8047 | 19.8258 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.813 | 19.8265 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8213 | 19.8271 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8297 | 19.8278 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.838 | 19.8284 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8464 | 19.8291 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8547 | 19.8298 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8631 | 19.8304 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8714 | 19.8311 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8797 | 19.8317 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8881 | 19.8324 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.8964 | 19.8331 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9048 | 19.8337 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9131 | 19.8344 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9215 | 19.835 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9298 | 19.8357 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9381 | 19.8364 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9465 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9548 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9632 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9715 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9799 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9882 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 397.9966 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0049 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0132 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0216 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0299 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0383 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0466 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.055 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0633 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0716 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.08 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0883 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.0967 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.105 | 19.8371 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1134 | 19.8372 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1217 | 19.8372 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.13 | 19.8373 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1384 | 19.8374 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1467 | 19.8375 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1551 | 19.8375 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1634 | 19.8376 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1718 | 19.8377 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1801 | 19.8377 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1885 | 19.8378 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.1968 | 19.8379 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2051 | 19.838 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2135 | 19.838 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2218 | 19.8381 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2302 | 19.8382 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2385 | 19.8383 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2469 | 19.8383 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2552 | 19.8384 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2635 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2719 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2802 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2886 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.2969 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3053 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3136 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3219 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3303 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3386 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.347 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3553 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3637 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.372 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3804 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.3887 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.397 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4054 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4137 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4221 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4304 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4388 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4471 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4554 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4638 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4721 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4805 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4888 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.4972 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5055 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5138 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5222 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5305 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5389 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5472 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5556 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5639 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5723 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5806 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5889 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.5973 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6056 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.614 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6223 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6307 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.639 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6473 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6557 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.664 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6724 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6807 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6891 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.6974 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7057 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7141 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7224 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7308 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7391 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7475 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7558 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7642 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7725 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7808 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7892 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.7975 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8059 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8142 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8226 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8309 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8392 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8476 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8559 | 19.8384 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8643 | 19.8384 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8726 | 19.8383 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.881 | 19.8383 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8893 | 19.8382 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.8977 | 19.8381 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.906 | 19.838 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9143 | 19.8379 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9227 | 19.8379 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.931 | 19.8378 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9394 | 19.8377 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9477 | 19.8376 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9561 | 19.8375 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9644 | 19.8374 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9727 | 19.8374 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9811 | 19.8373 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9894 | 19.8372 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 398.9978 | 19.8371 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0061 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0145 | 19.8369 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0228 | 19.8369 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0311 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0395 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0478 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0562 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0645 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0729 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0812 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0896 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.0979 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.1062 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.1146 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.1229 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.1313 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.1396 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.148 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.1563 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.1646 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.173 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.1813 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.1897 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.198 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2064 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2147 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.223 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2314 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2397 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2481 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2564 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2648 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2731 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2815 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2898 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.2981 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3065 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3148 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3232 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3315 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3399 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3482 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3565 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3649 | 19.8368 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3732 | 19.8369 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3816 | 19.837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3899 | 19.8371 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.3983 | 19.8372 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4066 | 19.8373 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4149 | 19.8374 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4233 | 19.8375 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4316 | 19.8375 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.44 | 19.8379 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4483 | 19.8382 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4567 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.465 | 19.8389 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4734 | 19.8392 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4817 | 19.8395 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.49 | 19.8398 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.4984 | 19.8402 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5067 | 19.8405 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5151 | 19.8408 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5234 | 19.8412 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5318 | 19.8415 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5401 | 19.8417 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5484 | 19.8419 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5568 | 19.8422 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5651 | 19.8424 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5735 | 19.8426 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5818 | 19.8429 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5902 | 19.8431 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.5985 | 19.8434 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6068 | 19.8433 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6152 | 19.8433 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6235 | 19.8432 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6319 | 19.8432 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6402 | 19.8431 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6486 | 19.8431 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6569 | 19.8431 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6653 | 19.843 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6736 | 19.8432 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6819 | 19.8433 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6903 | 19.8435 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.6986 | 19.8436 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.707 | 19.8438 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7153 | 19.844 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7237 | 19.8441 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.732 | 19.8443 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7403 | 19.8444 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7487 | 19.8446 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.757 | 19.8447 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7654 | 19.8449 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7737 | 19.8452 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7821 | 19.8455 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7904 | 19.8458 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.7987 | 19.8462 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8071 | 19.8465 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8154 | 19.8469 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8238 | 19.8472 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8321 | 19.8476 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8405 | 19.8496 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8488 | 19.8516 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8572 | 19.8537 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8655 | 19.8557 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8738 | 19.8577 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8822 | 19.8597 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8905 | 19.8617 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.8989 | 19.8638 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9072 | 19.8659 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9156 | 19.868 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9239 | 19.8701 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9322 | 19.8723 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9406 | 19.8743 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9489 | 19.8764 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9573 | 19.8783 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9656 | 19.8803 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.974 | 19.8823 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9823 | 19.8842 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.9906 | 19.8862 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 399.999 | 19.8882 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0073 | 19.8883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0157 | 19.8884 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.024 | 19.8884 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0324 | 19.8884 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0407 | 19.8885 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0491 | 19.8885 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0574 | 19.8885 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0657 | 19.8886 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0741 | 19.8885 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0824 | 19.8884 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0908 | 19.8884 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.0991 | 19.8883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1075 | 19.8883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1158 | 19.8883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1241 | 19.8883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1325 | 19.8884 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1408 | 19.8884 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1492 | 19.8885 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1575 | 19.8885 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1659 | 19.8886 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1742 | 19.8886 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1826 | 19.8887 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1909 | 19.8888 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1992 | 19.8889 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2076 | 19.889 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2159 | 19.8891 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2243 | 19.8892 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2326 | 19.8893 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.241 | 19.8894 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2493 | 19.8894 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2576 | 19.8893 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.266 | 19.8893 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2743 | 19.889 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2827 | 19.8888 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.291 | 19.8885 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2994 | 19.8882 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3077 | 19.8882 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.316 | 19.8883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3244 | 19.8883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3327 | 19.8883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3411 | 19.8884 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3494 | 19.8884 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3578 | 19.8884 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3661 | 19.8884 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3745 | 19.8884 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3828 | 19.8883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3911 | 19.8881 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3995 | 19.888 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4078 | 19.8879 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4162 | 19.8879 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4245 | 19.8879 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4329 | 19.8879 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4412 | 19.8888 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4495 | 19.8896 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4579 | 19.8905 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4662 | 19.8913 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4746 | 19.8918 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4829 | 19.8923 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4913 | 19.8929 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4996 | 19.8934 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5079 | 19.8939 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5163 | 19.8944 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5246 | 19.895 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.533 | 19.8955 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5413 | 19.8961 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5497 | 19.8968 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.558 | 19.8975 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5664 | 19.8981 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5747 | 19.8988 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.583 | 19.8995 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5914 | 19.9002 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5997 | 19.9009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6081 | 19.9009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6164 | 19.9009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6248 | 19.9009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6331 | 19.9009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6414 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6498 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6581 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6665 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6748 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6832 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6915 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6998 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7082 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7165 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7249 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7332 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7416 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7499 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7583 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7666 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7749 | 19.9009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7833 | 19.9011 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7916 | 19.9012 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8 | 19.9014 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8083 | 19.9015 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8167 | 19.9017 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.825 | 19.9018 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8333 | 19.902 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8417 | 19.9022 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.85 | 19.9023 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8584 | 19.9025 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8667 | 19.9026 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8751 | 19.9027 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8834 | 19.9027 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8917 | 19.9028 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9001 | 19.9028 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9084 | 19.9028 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9168 | 19.9027 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9251 | 19.9025 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9335 | 19.9024 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9418 | 19.9022 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9502 | 19.902 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9585 | 19.9018 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9668 | 19.9015 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9752 | 19.9015 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9835 | 19.9014 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9919 | 19.9014 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0002 | 19.9014 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0086 | 19.9009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0169 | 19.9004 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0252 | 19.8999 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0336 | 19.8995 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0419 | 19.8991 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0503 | 19.8988 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0586 | 19.8991 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.067 | 19.8993 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0753 | 19.8996 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0836 | 19.8998 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.092 | 19.9003 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1003 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1087 | 19.9012 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.117 | 19.9016 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1254 | 19.9019 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1337 | 19.9023 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1421 | 19.9025 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1504 | 19.9026 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1587 | 19.9029 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1671 | 19.9032 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1754 | 19.904 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1838 | 19.9047 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1921 | 19.9054 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2005 | 19.906 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2088 | 19.9066 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2171 | 19.9072 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2255 | 19.9071 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2338 | 19.9071 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2422 | 19.9071 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2505 | 19.9072 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2589 | 19.9071 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2672 | 19.9069 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2755 | 19.9068 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2839 | 19.9068 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2922 | 19.9067 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3006 | 19.9065 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3089 | 19.9064 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3173 | 19.9063 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3256 | 19.9063 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.334 | 19.9062 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3423 | 19.906 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3506 | 19.9058 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.359 | 19.9055 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3673 | 19.9052 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3757 | 19.905 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.384 | 19.9048 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3924 | 19.9046 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4007 | 19.9044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.409 | 19.9042 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4174 | 19.904 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4257 | 19.9039 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4341 | 19.9038 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4424 | 19.9036 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4508 | 19.9034 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4591 | 19.9033 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4674 | 19.9032 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4758 | 19.9031 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4841 | 19.9031 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4925 | 19.9027 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5008 | 19.9024 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5092 | 19.9022 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5175 | 19.902 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5259 | 19.9019 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5342 | 19.9018 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5425 | 19.9017 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5509 | 19.9016 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5592 | 19.9015 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5676 | 19.9014 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5759 | 19.9013 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5843 | 19.9012 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5926 | 19.9011 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6009 | 19.901 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6093 | 19.9009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6176 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.626 | 19.9007 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6343 | 19.9006 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6427 | 19.9005 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.651 | 19.9004 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6594 | 19.9002 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6677 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.676 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6844 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6927 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7011 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7094 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7178 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7261 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7344 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7428 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7511 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7595 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7678 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7762 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7845 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7928 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8012 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8095 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8179 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8262 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8346 | 19.9001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8429 | 19.9002 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8513 | 19.9003 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8596 | 19.9004 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8679 | 19.9005 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8763 | 19.9006 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8846 | 19.9007 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.893 | 19.9007 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9013 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9097 | 19.9008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.918 | 19.9009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9263 | 19.9009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9347 | 19.9009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.943 | 19.9009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9514 | 19.9009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9597 | 19.9009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9681 | 19.9009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9764 | 19.9009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9847 | 19.9009 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9931 | 19.8991 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0014 | 19.8974 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0098 | 19.8955 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0181 | 19.8936 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0265 | 19.892 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0348 | 19.8904 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0432 | 19.8887 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0515 | 19.8871 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0598 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0682 | 19.8838 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0765 | 19.8823 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0849 | 19.8807 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0932 | 19.8792 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1016 | 19.8776 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1099 | 19.8761 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1182 | 19.8745 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1266 | 19.873 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1349 | 19.8714 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1433 | 19.8698 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1516 | 19.8683 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.16 | 19.8686 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1683 | 19.869 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1766 | 19.8693 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.185 | 19.8697 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1933 | 19.8698 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2017 | 19.87 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.21 | 19.8701 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2184 | 19.8702 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2267 | 19.8703 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2351 | 19.8705 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2434 | 19.8705 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2517 | 19.8706 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2601 | 19.8706 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2684 | 19.8706 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2768 | 19.8706 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2851 | 19.8706 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2935 | 19.8706 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3018 | 19.8707 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3101 | 19.8707 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3185 | 19.8707 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3268 | 19.8688 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3352 | 19.8669 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3435 | 19.865 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3519 | 19.8631 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3602 | 19.8612 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3685 | 19.8593 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3769 | 19.8574 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3852 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3936 | 19.8537 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4019 | 19.8518 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4103 | 19.8499 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4186 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.427 | 19.8463 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4353 | 19.8446 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4436 | 19.8428 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.452 | 19.841 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4603 | 19.8392 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4687 | 19.8375 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.477 | 19.8357 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4854 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4937 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.502 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5104 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5187 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5271 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5354 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5438 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5521 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5604 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5688 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5771 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5855 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5938 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6022 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6105 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6189 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6272 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6355 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6439 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6522 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6606 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6689 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6773 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6856 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6939 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7023 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7106 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.719 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7273 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7357 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.744 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7523 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7607 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.769 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7774 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7857 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7941 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8024 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8108 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8191 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8274 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8358 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8441 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8525 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8608 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8692 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8775 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8858 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8942 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9025 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9109 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9192 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9276 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9359 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9443 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9526 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9609 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9693 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9776 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.986 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9943 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0027 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.011 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0193 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0277 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.036 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0444 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0527 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0611 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0694 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0777 | 19.834 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0861 | 19.834 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0944 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1028 | 19.8338 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1111 | 19.8337 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1195 | 19.8336 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1278 | 19.8334 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1362 | 19.8332 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1445 | 19.8331 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1528 | 19.8329 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1612 | 19.8327 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1695 | 19.8326 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1779 | 19.8324 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1862 | 19.8322 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1946 | 19.832 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2029 | 19.8319 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2112 | 19.8317 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2196 | 19.8315 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2279 | 19.8315 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2363 | 19.8314 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2446 | 19.8313 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.253 | 19.8312 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2613 | 19.8312 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2696 | 19.8312 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.278 | 19.8313 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2863 | 19.8313 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2947 | 19.8314 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.303 | 19.8315 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3114 | 19.8292 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3197 | 19.8268 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3281 | 19.8244 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3364 | 19.822 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3447 | 19.8196 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3531 | 19.8171 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3614 | 19.8147 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3698 | 19.8122 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3781 | 19.8098 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3865 | 19.8073 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3948 | 19.8048 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4031 | 19.8022 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4115 | 19.7996 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4198 | 19.797 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4282 | 19.7942 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4365 | 19.7915 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4449 | 19.7887 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4532 | 19.786 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4615 | 19.7832 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4699 | 19.7804 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4782 | 19.7801 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4866 | 19.7798 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4949 | 19.7796 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5033 | 19.7793 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5116 | 19.7793 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.52 | 19.7792 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5283 | 19.7791 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5366 | 19.779 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.545 | 19.7789 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5533 | 19.7788 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5617 | 19.7787 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.57 | 19.7786 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5784 | 19.7783 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5867 | 19.7781 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.595 | 19.7779 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6034 | 19.7777 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6117 | 19.7776 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6201 | 19.7774 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6284 | 19.7772 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6368 | 19.7771 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6451 | 19.7769 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6534 | 19.7768 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6618 | 19.7766 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6701 | 19.7764 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6785 | 19.7762 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6868 | 19.776 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6952 | 19.7759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7035 | 19.7758 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7119 | 19.777 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7202 | 19.7782 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7285 | 19.7794 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7369 | 19.7806 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7452 | 19.7821 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7536 | 19.7836 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7619 | 19.785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7703 | 19.7865 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7786 | 19.7879 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7869 | 19.7893 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7953 | 19.7908 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8036 | 19.7922 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.812 | 19.7936 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8203 | 19.795 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8287 | 19.7964 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.837 | 19.7978 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8453 | 19.7989 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8537 | 19.8001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.862 | 19.8012 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8704 | 19.8022 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8787 | 19.802 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8871 | 19.8018 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8954 | 19.8015 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9038 | 19.8013 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9121 | 19.801 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9204 | 19.8008 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9288 | 19.8006 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9371 | 19.8004 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9455 | 19.8002 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9538 | 19.8 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9622 | 19.7998 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9705 | 19.7996 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9788 | 19.7995 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9872 | 19.7993 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9955 | 19.7991 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0039 | 19.799 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0122 | 19.799 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0206 | 19.799 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0289 | 19.799 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0372 | 19.799 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0456 | 19.799 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0539 | 19.799 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0623 | 19.799 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0706 | 19.799 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.079 | 19.799 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0873 | 19.7991 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0957 | 19.7991 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.104 | 19.7991 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1123 | 19.799 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1207 | 19.7988 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.129 | 19.7987 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1374 | 19.7986 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1457 | 19.7986 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1541 | 19.7986 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1624 | 19.7986 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1707 | 19.7986 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1791 | 19.7985 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1874 | 19.7985 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1958 | 19.7985 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2041 | 19.7985 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2125 | 19.7985 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2208 | 19.7985 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2292 | 19.7984 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2375 | 19.7984 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2458 | 19.7984 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2542 | 19.7984 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2625 | 19.7984 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2709 | 19.7984 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2792 | 19.7985 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2876 | 19.7986 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2959 | 19.7987 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3042 | 19.7988 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3126 | 19.7988 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3209 | 19.7988 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3293 | 19.7988 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3376 | 19.7988 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.346 | 19.7987 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3543 | 19.7987 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3626 | 19.7987 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.371 | 19.7987 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3793 | 19.7987 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3877 | 19.7988 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.396 | 19.7988 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4044 | 19.7988 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4127 | 19.7989 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4211 | 19.7989 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4294 | 19.7989 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4377 | 19.799 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4461 | 19.799 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4544 | 19.799 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4628 | 19.7991 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4711 | 19.7991 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4795 | 19.7992 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4878 | 19.7993 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4961 | 19.7995 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5045 | 19.7996 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5128 | 19.7999 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5212 | 19.8001 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5295 | 19.8002 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5379 | 19.8003 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5462 | 19.8017 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5545 | 19.8032 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5629 | 19.8046 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5712 | 19.8061 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5796 | 19.8075 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5879 | 19.809 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5963 | 19.8104 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6046 | 19.8118 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.613 | 19.8135 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6213 | 19.8152 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6296 | 19.8171 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.638 | 19.819 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6463 | 19.8207 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6547 | 19.8225 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.663 | 19.8242 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6714 | 19.826 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6797 | 19.8277 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.688 | 19.8295 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6964 | 19.8312 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7047 | 19.833 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7131 | 19.8334 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7214 | 19.8337 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7298 | 19.8341 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7381 | 19.8345 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7464 | 19.8348 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7548 | 19.8351 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7631 | 19.8354 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7715 | 19.8357 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7798 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7882 | 19.8358 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7965 | 19.8357 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8049 | 19.8356 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8132 | 19.8355 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8215 | 19.8353 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8299 | 19.8352 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8382 | 19.8351 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8466 | 19.8349 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8549 | 19.8348 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8633 | 19.8346 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8716 | 19.8344 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8799 | 19.8342 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8883 | 19.8341 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8966 | 19.8339 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.905 | 19.8337 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9133 | 19.8337 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9217 | 19.8336 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.93 | 19.8335 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9383 | 19.8334 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9467 | 19.8334 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.955 | 19.8333 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9634 | 19.8332 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9717 | 19.8331 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9801 | 19.833 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9884 | 19.833 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9968 | 19.8341 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0051 | 19.8351 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0134 | 19.8363 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0218 | 19.8374 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0301 | 19.8385 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0385 | 19.8397 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0468 | 19.8409 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0552 | 19.842 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0635 | 19.8432 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0718 | 19.8443 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0802 | 19.8455 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0885 | 19.8466 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0969 | 19.8478 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1052 | 19.849 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1136 | 19.8503 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1219 | 19.8515 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1302 | 19.8528 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1386 | 19.8541 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1469 | 19.8554 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1553 | 19.8568 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1636 | 19.857 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.172 | 19.8572 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1803 | 19.8574 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1887 | 19.8576 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.197 | 19.8578 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2053 | 19.858 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2137 | 19.8582 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.222 | 19.8584 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2304 | 19.8586 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2387 | 19.8588 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2471 | 19.859 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2554 | 19.8592 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2637 | 19.8593 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2721 | 19.8594 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2804 | 19.8594 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2888 | 19.8594 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2971 | 19.8594 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3055 | 19.8594 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3138 | 19.8593 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3221 | 19.8592 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3305 | 19.8589 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3388 | 19.8587 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3472 | 19.8585 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3555 | 19.8582 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3639 | 19.858 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3722 | 19.8577 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3806 | 19.8575 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3889 | 19.8573 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3972 | 19.8571 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.4056 | 19.8569 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.4139 | 19.8567 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.4223 | 19.8565 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.4306 | 19.8563 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.439 | 19.8562 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.4473 | 19.8569 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.4556 | 19.8576 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.464 | 19.8583 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.4723 | 19.8591 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.4807 | 19.8597 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.489 | 19.8603 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.4974 | 19.861 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5057 | 19.8618 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5141 | 19.8625 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5224 | 19.8633 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5307 | 19.8641 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5391 | 19.8649 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5474 | 19.8656 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5558 | 19.8663 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5641 | 19.8671 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5725 | 19.8679 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5808 | 19.8686 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5891 | 19.8694 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5975 | 19.8701 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6058 | 19.8709 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6142 | 19.8709 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6225 | 19.8709 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6309 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6392 | 19.8707 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6475 | 19.8712 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6559 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6642 | 19.872 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6726 | 19.8724 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6809 | 19.8728 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6893 | 19.8732 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6976 | 19.8736 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.706 | 19.874 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7143 | 19.8743 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7226 | 19.8747 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.731 | 19.8751 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7393 | 19.8754 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7477 | 19.8758 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.756 | 19.8762 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7644 | 19.8766 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7727 | 19.8769 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.781 | 19.8771 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7894 | 19.8773 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7977 | 19.8775 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8061 | 19.8777 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8144 | 19.8776 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8228 | 19.8774 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8311 | 19.8773 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8394 | 19.8771 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8478 | 19.877 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8561 | 19.8769 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8645 | 19.8767 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8728 | 19.8766 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8812 | 19.8765 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8895 | 19.8763 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8979 | 19.8762 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9062 | 19.8761 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9145 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9229 | 19.8758 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9312 | 19.8757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9396 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9479 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9563 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9646 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9729 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9813 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9896 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.998 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0063 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0147 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.023 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0313 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0397 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.048 | 19.8756 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0564 | 19.8756 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0647 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0731 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0814 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0898 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0981 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1064 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1148 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1231 | 19.8754 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1315 | 19.8755 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1398 | 19.8756 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1482 | 19.8757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1565 | 19.8758 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1648 | 19.8759 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1732 | 19.876 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1815 | 19.8761 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1899 | 19.8762 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1982 | 19.8763 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2066 | 19.8763 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2149 | 19.8757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2232 | 19.875 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2316 | 19.8744 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2399 | 19.8737 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2483 | 19.8731 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2566 | 19.8725 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.265 | 19.8719 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2733 | 19.8713 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2817 | 19.8707 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.29 | 19.8701 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2983 | 19.8693 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3067 | 19.8686 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.315 | 19.8679 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3234 | 19.8672 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3317 | 19.8664 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3401 | 19.8657 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3484 | 19.865 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3567 | 19.8642 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3651 | 19.8635 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3734 | 19.8628 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3818 | 19.8627 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3901 | 19.8626 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3985 | 19.8625 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4068 | 19.8623 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4151 | 19.8622 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4235 | 19.8621 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4318 | 19.8619 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4402 | 19.8618 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4485 | 19.8615 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4569 | 19.8613 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4652 | 19.861 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4736 | 19.8607 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4819 | 19.8605 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4902 | 19.8602 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4986 | 19.86 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5069 | 19.8597 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5153 | 19.8594 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5236 | 19.8591 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.532 | 19.8588 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5403 | 19.8586 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5486 | 19.8584 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.557 | 19.8583 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5653 | 19.8581 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5737 | 19.858 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.582 | 19.8578 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5904 | 19.8576 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5987 | 19.8575 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.607 | 19.8573 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6154 | 19.8574 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6237 | 19.8576 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6321 | 19.8577 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6404 | 19.8579 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6488 | 19.858 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6571 | 19.8582 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6655 | 19.8583 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6738 | 19.8585 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6821 | 19.8586 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6905 | 19.8588 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6988 | 19.8589 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.7072 | 19.8591 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.7155 | 19.8592 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.7239 | 19.8594 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.7322 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.7405 | 19.8597 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.7489 | 19.8597 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.7572 | 19.8598 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.7656 | 19.8598 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.7739 | 19.8598 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.7823 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.7906 | 19.8594 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.799 | 19.8584 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8073 | 19.8575 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8156 | 19.8566 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.824 | 19.8557 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8323 | 19.8548 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8407 | 19.8539 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.849 | 19.8529 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8574 | 19.8519 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8657 | 19.8507 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.874 | 19.8496 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8824 | 19.8485 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8907 | 19.8473 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8991 | 19.8462 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9074 | 19.845 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9158 | 19.8441 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9241 | 19.8432 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9324 | 19.8423 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9408 | 19.8413 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9491 | 19.8405 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9575 | 19.8397 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9658 | 19.8395 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9742 | 19.8394 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9825 | 19.8402 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9909 | 19.8411 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9992 | 19.8419 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0075 | 19.8428 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0159 | 19.8438 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0242 | 19.8448 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0326 | 19.8459 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0409 | 19.847 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0493 | 19.8481 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0576 | 19.8492 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0659 | 19.8503 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0743 | 19.8514 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0826 | 19.8524 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.091 | 19.8535 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0993 | 19.8545 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.1077 | 19.8556 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.116 | 19.8566 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.1243 | 19.8576 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.1327 | 19.8586 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.141 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.1494 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.1577 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.1661 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.1744 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.1828 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.1911 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.1994 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2078 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2161 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2245 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2328 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2412 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2495 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2578 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2662 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2745 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2829 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2912 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2996 | 19.8595 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3079 | 19.8595 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3162 | 19.8595 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3246 | 19.8594 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3329 | 19.8594 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3413 | 19.8594 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3496 | 19.8593 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.358 | 19.8593 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3663 | 19.8593 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3747 | 19.8593 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.383 | 19.8592 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3913 | 19.8592 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3997 | 19.8593 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.408 | 19.8595 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4164 | 19.8596 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4247 | 19.8598 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4331 | 19.86 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4414 | 19.8602 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4497 | 19.8604 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4581 | 19.8606 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4664 | 19.8609 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4748 | 19.8611 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4831 | 19.8614 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4915 | 19.8616 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4998 | 19.862 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5081 | 19.8623 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5165 | 19.8626 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5248 | 19.863 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5332 | 19.8633 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5415 | 19.8636 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5499 | 19.864 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5582 | 19.8644 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5666 | 19.8646 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5749 | 19.8648 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5832 | 19.8651 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5916 | 19.8654 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5999 | 19.8657 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.6083 | 19.866 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.6166 | 19.8664 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.625 | 19.8668 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.6333 | 19.8673 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.6416 | 19.8678 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.65 | 19.8682 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.6583 | 19.8687 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.6667 | 19.869 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.675 | 19.8693 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.6834 | 19.8696 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.6917 | 19.8699 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7 | 19.8702 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7084 | 19.8705 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7167 | 19.8708 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7251 | 19.8711 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7334 | 19.8713 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7418 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7501 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7585 | 19.8718 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7668 | 19.872 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7751 | 19.8721 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7835 | 19.8721 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7918 | 19.8721 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8002 | 19.872 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8085 | 19.8719 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8169 | 19.8718 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8252 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8335 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8419 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8502 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8586 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8669 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8753 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8836 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8919 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9003 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9086 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.917 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9253 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9337 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.942 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9504 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9587 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.967 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9754 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9837 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9921 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0004 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0088 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0171 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0254 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0338 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0421 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0505 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0588 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0672 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0755 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0839 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0922 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.1005 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.1089 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.1172 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.1256 | 19.8716 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.1339 | 19.8715 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.1423 | 19.8714 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.1506 | 19.8713 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.1589 | 19.8712 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.1673 | 19.871 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.1756 | 19.8709 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.184 | 19.8707 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.1923 | 19.8706 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2007 | 19.8704 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.209 | 19.8702 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2173 | 19.8701 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2257 | 19.8699 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.234 | 19.8698 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2424 | 19.8697 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2507 | 19.87 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2591 | 19.8703 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2674 | 19.8706 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2758 | 19.8709 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2841 | 19.8713 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2924 | 19.8717 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3008 | 19.8721 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3091 | 19.8725 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3175 | 19.8729 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3258 | 19.8732 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3342 | 19.8736 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3425 | 19.874 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3508 | 19.8744 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3592 | 19.8748 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3675 | 19.8757 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3759 | 19.8767 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3842 | 19.8776 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3926 | 19.8785 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4009 | 19.8794 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4092 | 19.8803 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4176 | 19.8808 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4259 | 19.8813 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4343 | 19.8818 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4426 | 19.8823 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.451 | 19.8828 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4593 | 19.8832 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4677 | 19.8837 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.476 | 19.8842 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4843 | 19.8847 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4927 | 19.8852 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.501 | 19.8858 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5094 | 19.8863 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5177 | 19.8869 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5261 | 19.8875 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5344 | 19.8875 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5427 | 19.8875 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5511 | 19.8875 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5594 | 19.8875 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5678 | 19.8875 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5761 | 19.8875 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5845 | 19.8875 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5928 | 19.8875 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6011 | 19.8875 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6095 | 19.8876 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6178 | 19.8876 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6262 | 19.8876 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6345 | 19.8875 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6429 | 19.8874 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6512 | 19.8873 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6596 | 19.8872 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6679 | 19.8871 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6762 | 19.887 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6846 | 19.8869 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6929 | 19.8868 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.7013 | 19.8867 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.7096 | 19.8866 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.718 | 19.8865 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.7263 | 19.8864 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.7346 | 19.8863 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.743 | 19.8862 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.7513 | 19.8861 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.7597 | 19.886 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.768 | 19.8859 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.7764 | 19.8857 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.7847 | 19.8856 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.793 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8014 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8097 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8181 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8264 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8348 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8431 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8515 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8598 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8681 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8765 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8848 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8932 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9015 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9099 | 19.8855 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9182 | 19.8856 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9265 | 19.8857 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9349 | 19.8859 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9432 | 19.8861 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9516 | 19.8862 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9599 | 19.8864 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9683 | 19.8865 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9766 | 19.8867 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9849 | 19.8869 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9933 | 19.8871 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0016 | 19.8873 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.01 | 19.8876 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0183 | 19.8878 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0267 | 19.888 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.035 | 19.8882 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0434 | 19.8885 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0517 | 19.8887 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.06 | 19.8888 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0684 | 19.8889 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0767 | 19.8889 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0851 | 19.8888 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0934 | 19.8888 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1018 | 19.8886 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1101 | 19.8884 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1184 | 19.8883 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1268 | 19.8881 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1351 | 19.8885 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1435 | 19.889 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1518 | 19.8893 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1602 | 19.8897 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1685 | 19.8899 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1768 | 19.8902 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1852 | 19.8904 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1935 | 19.8907 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.2019 | 19.8909 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.2102 | 19.8912 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.2186 | 19.8915 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.2269 | 19.8918 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.2353 | 19.8922 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.2436 | 19.8926 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.2519 | 19.8931 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.2603 | 19.8935 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.2686 | 19.894 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.277 | 19.8945 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.2853 | 19.895 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.2937 | 19.8955 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.302 | 19.8955 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3103 | 19.8955 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3187 | 19.8955 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.327 | 19.8955 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3354 | 19.8956 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3437 | 19.8957 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3521 | 19.8958 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3604 | 19.8959 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3687 | 19.896 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3771 | 19.8961 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3854 | 19.8962 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3938 | 19.8963 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4021 | 19.8964 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4105 | 19.8965 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4188 | 19.8967 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4272 | 19.8968 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4355 | 19.897 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4438 | 19.8972 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4522 | 19.8974 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4605 | 19.8975 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4689 | 19.8976 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4772 | 19.8977 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4856 | 19.8978 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4939 | 19.8978 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5022 | 19.8985 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5106 | 19.8992 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5189 | 19.8999 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5273 | 19.9005 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5356 | 19.9012 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.544 | 19.9019 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5523 | 19.9026 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5607 | 19.9032 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.569 | 19.9038 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5773 | 19.9044 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5857 | 19.9048 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.594 | 19.9053 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6024 | 19.9057 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6107 | 19.9061 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6191 | 19.9065 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6274 | 19.9069 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6357 | 19.9073 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6441 | 19.9077 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6524 | 19.9081 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6608 | 19.9084 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6691 | 19.9082 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6775 | 19.908 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6858 | 19.9077 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6941 | 19.9074 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7025 | 19.9072 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7108 | 19.9069 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7192 | 19.9066 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7275 | 19.9063 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7359 | 19.9061 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7442 | 19.9058 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7526 | 19.9056 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7609 | 19.9053 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7692 | 19.9051 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7776 | 19.905 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7859 | 19.9048 | 20 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7943 | 19.9046 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.8026 | 19.9045 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.811 | 19.9043 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.8193 | 19.9048 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.8276 | 19.9053 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.836 | 19.9058 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.8443 | 19.9064 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.8527 | 19.9071 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.861 | 19.9078 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.8694 | 19.9086 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.8777 | 19.9093 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.886 | 19.91 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.8944 | 19.9108 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9027 | 19.9116 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9111 | 19.9125 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9194 | 19.9133 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9278 | 19.9141 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9361 | 19.9149 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9445 | 19.9157 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9528 | 19.9165 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9611 | 19.9174 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9695 | 19.9182 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9778 | 19.9191 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9862 | 19.9193 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 409.9945 | 19.9195 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0029 | 19.9196 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0112 | 19.9197 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0195 | 19.9198 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0279 | 19.9198 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0362 | 19.9199 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0446 | 19.9199 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0529 | 19.9199 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0613 | 19.9199 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0696 | 19.92 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0779 | 19.9201 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0863 | 19.9202 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.0946 | 19.9204 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.103 | 19.9206 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1113 | 19.9207 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1197 | 19.9209 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.128 | 19.921 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1364 | 19.9195 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1447 | 19.9181 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.153 | 19.9166 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1614 | 19.9151 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1697 | 19.9135 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1781 | 19.9119 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1864 | 19.9103 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.1948 | 19.9086 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2031 | 19.907 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2114 | 19.9054 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2198 | 19.9038 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2281 | 19.9022 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2365 | 19.9006 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2448 | 19.899 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2532 | 19.8953 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2615 | 19.8917 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2698 | 19.8881 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2782 | 19.8844 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2865 | 19.8809 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.2949 | 19.8773 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.3032 | 19.8755 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.3116 | 19.8738 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.3199 | 19.872 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.3283 | 19.8702 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.3366 | 19.8686 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.3449 | 19.8669 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.3533 | 19.8653 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.3616 | 19.8636 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.37 | 19.862 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.3783 | 19.8604 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.3867 | 19.8588 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.395 | 19.8571 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4033 | 19.8555 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4117 | 19.854 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.42 | 19.8543 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4284 | 19.8547 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4367 | 19.8549 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4451 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4534 | 19.8554 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4617 | 19.8556 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4701 | 19.8556 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4784 | 19.8556 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4868 | 19.8556 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.4951 | 19.8556 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5035 | 19.8556 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5118 | 19.8556 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5202 | 19.8557 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5285 | 19.8557 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5368 | 19.8556 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5452 | 19.8556 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5535 | 19.8556 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5619 | 19.8556 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5702 | 19.8554 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5786 | 19.8553 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5869 | 19.8551 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.5952 | 19.855 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6036 | 19.855 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6119 | 19.855 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6203 | 19.855 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6286 | 19.855 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.637 | 19.8551 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6453 | 19.8551 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6536 | 19.8551 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.662 | 19.8551 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6703 | 19.8551 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6787 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.687 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.6954 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7037 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7121 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7204 | 19.8552 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7287 | 19.8553 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7371 | 19.8553 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7454 | 19.8554 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7538 | 19.8555 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7621 | 19.8555 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7705 | 19.8527 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7788 | 19.8499 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7871 | 19.8471 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.7955 | 19.8443 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8038 | 19.8414 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8122 | 19.8386 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8205 | 19.8358 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8289 | 19.833 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8372 | 19.8302 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8456 | 19.8274 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8539 | 19.8245 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8622 | 19.8217 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8706 | 19.8189 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8789 | 19.8161 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8873 | 19.8133 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.8956 | 19.8105 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.904 | 19.8077 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.9123 | 19.8048 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.9206 | 19.802 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.929 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.9373 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.9457 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.954 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.9624 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.9707 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.979 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.9874 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 410.9957 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0041 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0124 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0208 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0291 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0375 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0458 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0541 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0625 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0708 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0792 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0875 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.0959 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1042 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1125 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1209 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1292 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1376 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1459 | 19.7993 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1543 | 19.7993 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1626 | 19.7994 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1709 | 19.7994 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1793 | 19.7995 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.1876 | 19.7995 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.196 | 19.7996 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2043 | 19.7996 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2127 | 19.7997 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.221 | 19.7997 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2294 | 19.7998 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2377 | 19.7998 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.246 | 19.7999 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2544 | 19.7999 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2627 | 19.8 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2711 | 19.8 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2794 | 19.8001 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2878 | 19.8003 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.2961 | 19.8005 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3044 | 19.8007 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3128 | 19.8009 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3211 | 19.801 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3295 | 19.8011 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3378 | 19.8011 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3462 | 19.8012 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3545 | 19.8013 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3628 | 19.8014 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3712 | 19.8015 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3795 | 19.8016 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3879 | 19.8017 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.3962 | 19.8018 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4046 | 19.8017 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4129 | 19.8015 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4213 | 19.8013 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4296 | 19.8012 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4379 | 19.801 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4463 | 19.8008 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4546 | 19.8005 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.463 | 19.8001 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4713 | 19.7998 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4797 | 19.7994 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.488 | 19.7991 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.4963 | 19.7989 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5047 | 19.7986 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.513 | 19.7983 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5214 | 19.798 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5297 | 19.7977 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5381 | 19.7974 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5464 | 19.7971 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5547 | 19.7968 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5631 | 19.7966 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5714 | 19.7965 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5798 | 19.7965 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5881 | 19.7965 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.5965 | 19.7964 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6048 | 19.7964 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6132 | 19.7964 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6215 | 19.7964 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6298 | 19.7964 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6382 | 19.7966 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6465 | 19.7968 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6549 | 19.797 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6632 | 19.7972 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6716 | 19.7974 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6799 | 19.7977 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6882 | 19.7979 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.6966 | 19.7981 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.7049 | 19.7983 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.7133 | 19.7986 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.7216 | 19.7988 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.73 | 19.799 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.7383 | 19.7992 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.7466 | 19.7994 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.755 | 19.7997 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.7633 | 19.7999 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.7717 | 19.8001 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.78 | 19.8003 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.7884 | 19.8005 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.7967 | 19.8008 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8051 | 19.8008 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8134 | 19.8008 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8217 | 19.8008 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8301 | 19.8008 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8384 | 19.8008 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8468 | 19.8008 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8551 | 19.8008 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8635 | 19.8008 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8718 | 19.8006 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8801 | 19.8005 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8885 | 19.8003 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.8968 | 19.8002 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9052 | 19.8008 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9135 | 19.8014 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9219 | 19.802 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9302 | 19.8025 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9385 | 19.8031 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9469 | 19.8038 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9552 | 19.8043 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9636 | 19.8049 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9719 | 19.8054 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9803 | 19.806 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.9886 | 19.8065 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 411.997 | 19.807 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0053 | 19.8074 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0136 | 19.8078 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.022 | 19.8082 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0303 | 19.8087 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0387 | 19.8092 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.047 | 19.8098 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0554 | 19.8103 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0637 | 19.8109 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.072 | 19.8107 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0804 | 19.8105 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0887 | 19.8104 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.0971 | 19.8102 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1054 | 19.8099 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1138 | 19.8096 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1221 | 19.8093 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1305 | 19.809 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1388 | 19.8086 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1471 | 19.8081 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1555 | 19.8077 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1638 | 19.8073 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1722 | 19.807 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1805 | 19.8067 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1889 | 19.8064 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.1972 | 19.8061 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2055 | 19.8058 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2139 | 19.8055 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2222 | 19.8052 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2306 | 19.8049 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2389 | 19.8046 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2473 | 19.8043 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2556 | 19.804 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2639 | 19.8037 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2723 | 19.8035 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2806 | 19.8033 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.289 | 19.8032 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.2973 | 19.8031 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.3057 | 19.8033 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.314 | 19.8034 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.3224 | 19.8036 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.3307 | 19.8037 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.339 | 19.8039 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.3474 | 19.804 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.3557 | 19.8042 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.3641 | 19.8043 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.3724 | 19.8045 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.3808 | 19.8046 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.3891 | 19.8047 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.3974 | 19.8049 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4058 | 19.805 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4141 | 19.8052 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4225 | 19.8053 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4308 | 19.8055 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4392 | 19.8056 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4475 | 19.8058 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4558 | 19.8058 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4642 | 19.8059 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4725 | 19.8058 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4809 | 19.8058 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4892 | 19.8056 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.4976 | 19.8055 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5059 | 19.8054 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5143 | 19.8053 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5226 | 19.8051 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5309 | 19.805 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5393 | 19.8049 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5476 | 19.8047 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.556 | 19.8046 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5643 | 19.8045 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5727 | 19.8044 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.581 | 19.8042 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5893 | 19.8042 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.5977 | 19.8042 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.606 | 19.805 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6144 | 19.8058 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6227 | 19.8067 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6311 | 19.8076 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6394 | 19.8086 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6477 | 19.8095 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6561 | 19.8106 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6644 | 19.8116 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6728 | 19.8127 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6811 | 19.8137 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6895 | 19.8148 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.6978 | 19.8158 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7062 | 19.8169 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7145 | 19.8179 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7228 | 19.819 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7312 | 19.82 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7395 | 19.8211 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7479 | 19.8221 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7562 | 19.8231 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7646 | 19.824 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7729 | 19.824 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7812 | 19.824 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7896 | 19.8238 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.7979 | 19.8236 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.8063 | 19.8234 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.8146 | 19.8232 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.823 | 19.823 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.8313 | 19.8228 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.8396 | 19.8226 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.848 | 19.8224 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.8563 | 19.8221 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.8647 | 19.8219 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.873 | 19.8217 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.8814 | 19.8215 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.8897 | 19.8213 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.8981 | 19.821 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.9064 | 19.8208 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.9147 | 19.8206 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.9231 | 19.8204 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.9314 | 19.8202 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.9398 | 19.8201 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.9481 | 19.82 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 412.9565 | 19.82 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.9648 | 19.82 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.9731 | 19.82 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.9815 | 19.82 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.9898 | 19.82 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.9982 | 19.82 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.0065 | 19.8201 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.0149 | 19.8201 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.0232 | 19.8202 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.0315 | 19.8202 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.0399 | 19.8203 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.0482 | 19.8204 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.0566 | 19.8206 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.0649 | 19.8207 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.0733 | 19.8209 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.0816 | 19.821 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.09 | 19.8211 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.0983 | 19.8213 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.1066 | 19.8214 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.115 | 19.8215 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.1233 | 19.8217 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.1317 | 19.8218 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.14 | 19.8219 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.1484 | 19.8221 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.1567 | 19.8221 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.165 | 19.8222 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.1734 | 19.8222 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.1817 | 19.8221 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.1901 | 19.8221 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.1984 | 19.8221 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2068 | 19.8219 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2151 | 19.8217 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2234 | 19.8215 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2318 | 19.8213 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2401 | 19.8211 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2485 | 19.8209 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2568 | 19.8207 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2652 | 19.8205 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2735 | 19.8205 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2819 | 19.8204 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2902 | 19.8203 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2985 | 19.8202 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3069 | 19.8201 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3152 | 19.82 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3236 | 19.82 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3319 | 19.8199 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3403 | 19.8199 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3486 | 19.8199 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3569 | 19.8199 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3653 | 19.8198 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3736 | 19.8199 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.382 | 19.82 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3903 | 19.82 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3987 | 19.82 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.407 | 19.82 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4154 | 19.82 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4237 | 19.82 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.432 | 19.82 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4404 | 19.8199 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4487 | 19.8198 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4571 | 19.8197 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4654 | 19.8196 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4738 | 19.8194 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4821 | 19.8193 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4904 | 19.8202 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4988 | 19.821 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5071 | 19.8219 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5155 | 19.8229 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5238 | 19.8238 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5322 | 19.8247 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5405 | 19.8256 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5488 | 19.8264 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5572 | 19.8273 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5655 | 19.8283 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5739 | 19.8292 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5822 | 19.8301 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5906 | 19.831 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5989 | 19.8319 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6073 | 19.8328 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6156 | 19.8337 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6239 | 19.8347 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6323 | 19.8356 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6406 | 19.8365 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.649 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6573 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6657 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.674 | 19.838 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6823 | 19.8387 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6907 | 19.8393 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.699 | 19.8399 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7074 | 19.8406 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7157 | 19.8413 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7241 | 19.8422 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7324 | 19.8431 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7407 | 19.844 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7491 | 19.8449 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7574 | 19.8458 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7658 | 19.8467 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7741 | 19.8475 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7825 | 19.8484 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7908 | 19.8493 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7992 | 19.8502 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8075 | 19.8511 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8158 | 19.852 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8242 | 19.8529 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8325 | 19.8538 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8409 | 19.8539 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8492 | 19.8541 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8576 | 19.8543 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8659 | 19.8545 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8742 | 19.8547 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8826 | 19.8549 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8909 | 19.8549 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8993 | 19.8549 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9076 | 19.855 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.916 | 19.855 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9243 | 19.8551 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9326 | 19.8552 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.941 | 19.8553 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9493 | 19.8553 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9577 | 19.8554 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.966 | 19.8555 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9744 | 19.8555 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9827 | 19.8556 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9911 | 19.8556 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9994 | 19.8557 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0077 | 19.8566 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0161 | 19.8575 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0244 | 19.8585 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0328 | 19.8594 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0411 | 19.8603 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0495 | 19.8613 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0578 | 19.8622 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0661 | 19.8631 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0745 | 19.8639 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0828 | 19.8647 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0912 | 19.8656 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0995 | 19.8664 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1079 | 19.8672 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1162 | 19.8681 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1245 | 19.8689 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1329 | 19.8697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1412 | 19.8705 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1496 | 19.8714 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1579 | 19.8722 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1663 | 19.8731 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1746 | 19.8731 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.183 | 19.8731 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1913 | 19.8729 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1996 | 19.8728 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.208 | 19.8727 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2163 | 19.8725 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2247 | 19.8723 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.233 | 19.8722 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2414 | 19.8721 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2497 | 19.8719 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.258 | 19.8718 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2664 | 19.8717 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2747 | 19.8715 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2831 | 19.8714 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2914 | 19.8712 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2998 | 19.871 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3081 | 19.8708 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3164 | 19.8707 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3248 | 19.8705 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3331 | 19.8703 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3415 | 19.8701 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3498 | 19.8699 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3582 | 19.8698 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3665 | 19.8697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3749 | 19.8697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3832 | 19.8696 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3915 | 19.8696 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3999 | 19.8695 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4082 | 19.8695 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4166 | 19.8694 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4249 | 19.8694 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4333 | 19.8694 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4416 | 19.8694 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4499 | 19.8694 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4583 | 19.8694 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4666 | 19.8694 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.475 | 19.8695 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4833 | 19.8695 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4917 | 19.8695 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5 | 19.8695 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5083 | 19.8696 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5167 | 19.8696 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.525 | 19.8697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5334 | 19.8697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5417 | 19.8698 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5501 | 19.8699 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5584 | 19.87 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5668 | 19.8701 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5751 | 19.8701 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5834 | 19.8702 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5918 | 19.8703 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6001 | 19.8703 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6085 | 19.8704 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6168 | 19.8704 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6252 | 19.8705 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6335 | 19.8705 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6418 | 19.8705 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6502 | 19.8705 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6585 | 19.8706 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6669 | 19.8707 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6752 | 19.8708 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6836 | 19.8708 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6919 | 19.8709 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7003 | 19.8709 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7086 | 19.8709 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7169 | 19.871 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7253 | 19.871 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7336 | 19.871 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.742 | 19.871 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7503 | 19.871 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7587 | 19.871 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.767 | 19.871 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7753 | 19.871 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7837 | 19.8709 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.792 | 19.871 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8004 | 19.871 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8087 | 19.871 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8171 | 19.8709 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8254 | 19.8708 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8337 | 19.8707 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8421 | 19.8706 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8504 | 19.8704 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8588 | 19.8702 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8671 | 19.8701 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8755 | 19.8699 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8838 | 19.8698 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8922 | 19.8696 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9005 | 19.8694 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9088 | 19.8693 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9172 | 19.8692 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9255 | 19.869 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9339 | 19.8689 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9422 | 19.8687 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9506 | 19.8685 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9589 | 19.8682 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9672 | 19.868 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9756 | 19.8679 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9839 | 19.8677 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9923 | 19.8674 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0006 | 19.8671 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.009 | 19.8668 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0173 | 19.8666 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0256 | 19.8662 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.034 | 19.8659 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0423 | 19.8655 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0507 | 19.8651 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.059 | 19.8646 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0674 | 19.8642 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0757 | 19.8633 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0841 | 19.8624 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0924 | 19.8616 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1007 | 19.8608 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1091 | 19.8601 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1174 | 19.8594 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1258 | 19.8587 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1341 | 19.858 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1425 | 19.8573 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1508 | 19.8566 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1591 | 19.856 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1675 | 19.8554 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1758 | 19.8548 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1842 | 19.8541 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1925 | 19.8536 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2009 | 19.8531 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2092 | 19.8526 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2175 | 19.8521 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2259 | 19.8516 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2342 | 19.8512 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2426 | 19.8512 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2509 | 19.8511 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2593 | 19.8511 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2676 | 19.8511 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.276 | 19.851 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2843 | 19.8509 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2926 | 19.8508 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.301 | 19.8507 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3093 | 19.8506 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3177 | 19.8505 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.326 | 19.8504 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3344 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3427 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.351 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3594 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3677 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3761 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3844 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3928 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4011 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4094 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4178 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4261 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4345 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4428 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4512 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4595 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4679 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4762 | 19.8504 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4845 | 19.8504 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4929 | 19.8504 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5012 | 19.8504 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5096 | 19.8504 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5179 | 19.8504 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5263 | 19.8504 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5346 | 19.8504 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5429 | 19.8504 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5513 | 19.8505 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5596 | 19.8505 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.568 | 19.8505 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5763 | 19.8505 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5847 | 19.8505 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.593 | 19.8505 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6013 | 19.8504 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6097 | 19.8504 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.618 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6264 | 19.8502 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6347 | 19.8501 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6431 | 19.85 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6514 | 19.85 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6598 | 19.8499 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6681 | 19.8498 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6764 | 19.8499 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6848 | 19.8501 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6931 | 19.8503 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7015 | 19.8505 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7098 | 19.8507 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7182 | 19.8509 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7265 | 19.8511 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7348 | 19.8513 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7432 | 19.8515 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7515 | 19.8517 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7599 | 19.8518 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7682 | 19.852 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7766 | 19.8535 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7849 | 19.8551 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7932 | 19.8566 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8016 | 19.8582 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8099 | 19.8597 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8183 | 19.8612 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8266 | 19.8627 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.835 | 19.8642 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8433 | 19.8654 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8517 | 19.8666 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.86 | 19.8677 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8683 | 19.8688 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8767 | 19.8699 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.885 | 19.871 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8934 | 19.8722 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9017 | 19.8733 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9101 | 19.8744 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9184 | 19.8756 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9267 | 19.8768 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9351 | 19.878 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9434 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9518 | 19.8776 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9601 | 19.8775 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9685 | 19.8773 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9768 | 19.8772 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9852 | 19.8771 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9935 | 19.8769 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0018 | 19.8768 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0102 | 19.8768 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0185 | 19.8767 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0269 | 19.8767 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0352 | 19.8767 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0436 | 19.8767 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0519 | 19.8766 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0602 | 19.8765 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0686 | 19.8763 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0769 | 19.8761 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0853 | 19.876 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0936 | 19.8759 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.102 | 19.8759 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1103 | 19.8759 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1186 | 19.8759 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.127 | 19.8758 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1353 | 19.8758 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1437 | 19.8758 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.152 | 19.8757 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1604 | 19.8757 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1687 | 19.8756 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1771 | 19.8755 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1854 | 19.8755 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1937 | 19.8754 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2021 | 19.8753 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2104 | 19.8758 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2188 | 19.8763 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2271 | 19.8769 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2355 | 19.8775 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2438 | 19.8782 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2521 | 19.8789 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2605 | 19.8795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2688 | 19.8801 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2772 | 19.8807 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2855 | 19.8813 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2939 | 19.8819 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3022 | 19.8825 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3105 | 19.8831 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3189 | 19.8837 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3272 | 19.8844 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3356 | 19.885 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3439 | 19.8857 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3523 | 19.8863 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3606 | 19.8869 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.369 | 19.8876 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3773 | 19.8878 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3856 | 19.8879 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.394 | 19.8881 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4023 | 19.8883 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4107 | 19.8883 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.419 | 19.8884 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4274 | 19.8885 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4357 | 19.8885 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.444 | 19.8886 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4524 | 19.8887 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4607 | 19.8887 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4691 | 19.8888 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4774 | 19.889 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4858 | 19.8892 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4941 | 19.8894 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5024 | 19.8896 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5108 | 19.8898 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5191 | 19.89 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5275 | 19.8912 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5358 | 19.8924 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5442 | 19.8936 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5525 | 19.8948 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5609 | 19.8959 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5692 | 19.8971 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5775 | 19.8982 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5859 | 19.8994 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5942 | 19.9005 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6026 | 19.9017 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6109 | 19.9028 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6193 | 19.904 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6276 | 19.9051 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6359 | 19.9063 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6443 | 19.9073 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6526 | 19.9083 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.661 | 19.9094 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6693 | 19.9104 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6777 | 19.9114 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.686 | 19.9125 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6943 | 19.9125 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7027 | 19.9125 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.711 | 19.9125 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7194 | 19.9125 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7277 | 19.9125 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7361 | 19.9125 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7444 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7528 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7611 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7694 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7778 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7861 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7945 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8028 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8112 | 19.9127 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8195 | 19.9127 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8278 | 19.9127 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8362 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8445 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8529 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8612 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8696 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8779 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8862 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8946 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9029 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9113 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9196 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.928 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9363 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9447 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.953 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9613 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9697 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.978 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9864 | 19.9125 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9947 | 19.9125 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0031 | 19.9125 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0114 | 19.9125 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0197 | 19.9125 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0281 | 19.9124 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0364 | 19.9124 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0448 | 19.9123 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0531 | 19.9123 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0615 | 19.9122 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0698 | 19.9121 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0781 | 19.9121 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0865 | 19.912 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0948 | 19.912 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1032 | 19.9119 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1115 | 19.9118 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1199 | 19.9118 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1282 | 19.9117 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1366 | 19.9116 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1449 | 19.9116 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1532 | 19.9116 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1616 | 19.9116 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1699 | 19.9116 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1783 | 19.9115 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1866 | 19.9115 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.195 | 19.9115 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2033 | 19.9115 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2116 | 19.9115 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.22 | 19.9115 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2283 | 19.9115 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2367 | 19.9115 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.245 | 19.9113 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2534 | 19.9111 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2617 | 19.911 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2701 | 19.9108 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2784 | 19.9107 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2867 | 19.9105 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2951 | 19.9103 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3034 | 19.9102 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3118 | 19.91 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3201 | 19.9098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3285 | 19.9097 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3368 | 19.9095 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3451 | 19.9093 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3535 | 19.9092 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3618 | 19.909 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3702 | 19.9089 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3785 | 19.9087 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3869 | 19.9085 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3952 | 19.9084 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4035 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4119 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4202 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4286 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4369 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4453 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4536 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.462 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4703 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4786 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.487 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4953 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5037 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.512 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5204 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5287 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.537 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5454 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5537 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5621 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5704 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5788 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5871 | 19.9082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5954 | 19.9083 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6038 | 19.9084 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6121 | 19.9087 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6205 | 19.909 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6288 | 19.9094 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6372 | 19.9097 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6455 | 19.91 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6539 | 19.9103 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6622 | 19.9107 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6705 | 19.911 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6789 | 19.9113 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6872 | 19.9116 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6956 | 19.9119 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7039 | 19.9122 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7123 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7206 | 19.9129 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7289 | 19.9133 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7373 | 19.9137 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7456 | 19.914 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.754 | 19.9144 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7623 | 19.9146 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7707 | 19.9148 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.779 | 19.9148 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7873 | 19.9149 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7957 | 19.9148 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.804 | 19.9147 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8124 | 19.9146 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8207 | 19.9145 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8291 | 19.9144 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8374 | 19.9143 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8458 | 19.9142 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8541 | 19.9141 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8624 | 19.9139 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8708 | 19.9137 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8791 | 19.9134 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8875 | 19.9131 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8958 | 19.9129 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9042 | 19.9126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9125 | 19.9099 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9208 | 19.9073 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9292 | 19.9046 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9375 | 19.902 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9459 | 19.8993 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9542 | 19.8967 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9626 | 19.894 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9709 | 19.8914 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9792 | 19.8888 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9876 | 19.8862 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9959 | 19.8836 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0043 | 19.881 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0126 | 19.8784 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.021 | 19.8758 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0293 | 19.8733 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0377 | 19.8709 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.046 | 19.8684 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0543 | 19.8659 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0627 | 19.8634 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.071 | 19.861 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0794 | 19.8609 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0877 | 19.8608 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0961 | 19.8608 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1044 | 19.8607 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1127 | 19.8591 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1211 | 19.8574 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1294 | 19.8558 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1378 | 19.8542 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1461 | 19.8526 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1545 | 19.851 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1628 | 19.8477 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1711 | 19.8445 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1795 | 19.8412 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1878 | 19.838 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1962 | 19.8347 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2045 | 19.8315 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2129 | 19.8283 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2212 | 19.825 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2296 | 19.8218 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2379 | 19.8185 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2462 | 19.8153 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2546 | 19.812 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2629 | 19.8088 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2713 | 19.8056 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2796 | 19.8039 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.288 | 19.8023 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2963 | 19.8006 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3046 | 19.799 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.313 | 19.7974 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3213 | 19.7957 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3297 | 19.7957 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.338 | 19.7957 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3464 | 19.7957 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3547 | 19.7956 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.363 | 19.7956 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3714 | 19.7956 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3797 | 19.7955 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3881 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3964 | 19.7953 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4048 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4131 | 19.7951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4215 | 19.795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4298 | 19.7949 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4381 | 19.7948 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4465 | 19.7947 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4548 | 19.7946 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4632 | 19.7944 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4715 | 19.7943 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4799 | 19.7942 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4882 | 19.7941 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4965 | 19.794 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5049 | 19.7939 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5132 | 19.7938 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5216 | 19.7937 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5299 | 19.7936 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5383 | 19.7936 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5466 | 19.7936 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5549 | 19.7936 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5633 | 19.7936 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5716 | 19.7936 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.58 | 19.7936 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5883 | 19.7937 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5967 | 19.7937 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.605 | 19.7937 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6134 | 19.7937 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6217 | 19.7938 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.63 | 19.7938 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6384 | 19.7938 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6467 | 19.7939 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6551 | 19.7939 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6634 | 19.7939 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6718 | 19.7939 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6801 | 19.7941 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6884 | 19.7942 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6968 | 19.7944 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7051 | 19.7945 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7135 | 19.7946 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7218 | 19.7948 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7302 | 19.7949 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7385 | 19.795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7469 | 19.7951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7552 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7635 | 19.7953 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7719 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7802 | 19.7955 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7886 | 19.7956 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7969 | 19.7958 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8053 | 19.796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8136 | 19.7962 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8219 | 19.7964 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8303 | 19.7966 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8386 | 19.7969 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.847 | 19.7969 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8553 | 19.797 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8637 | 19.7971 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.872 | 19.7972 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8803 | 19.7973 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8887 | 19.7974 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.897 | 19.7975 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9054 | 19.7976 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9137 | 19.7977 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9221 | 19.7979 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9304 | 19.798 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9388 | 19.7982 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9471 | 19.7983 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9554 | 19.7985 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9638 | 19.7985 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9721 | 19.7985 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9805 | 19.7986 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9888 | 19.7986 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9972 | 19.7986 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0055 | 19.7986 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0138 | 19.7986 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0222 | 19.7986 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0305 | 19.7986 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0389 | 19.7986 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0472 | 19.7984 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0556 | 19.7983 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0639 | 19.7981 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0722 | 19.798 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0806 | 19.7977 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0889 | 19.7975 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0973 | 19.7974 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1056 | 19.7972 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.114 | 19.7969 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1223 | 19.7967 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1307 | 19.7965 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.139 | 19.7963 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1473 | 19.7961 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1557 | 19.7959 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.164 | 19.7957 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1724 | 19.7955 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1807 | 19.7954 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1891 | 19.7952 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1974 | 19.795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2057 | 19.7949 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2141 | 19.7948 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2224 | 19.7948 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2308 | 19.7948 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2391 | 19.7948 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2475 | 19.7948 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2558 | 19.7947 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2641 | 19.7947 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2725 | 19.7947 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2808 | 19.7947 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2892 | 19.7947 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2975 | 19.7946 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3059 | 19.7945 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3142 | 19.7944 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3226 | 19.7943 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3309 | 19.7942 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3392 | 19.7941 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3476 | 19.794 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3559 | 19.7938 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3643 | 19.7937 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3726 | 19.7935 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.381 | 19.7933 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3893 | 19.7931 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3976 | 19.793 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.406 | 19.7928 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4143 | 19.7926 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4227 | 19.7924 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.431 | 19.7922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4394 | 19.7921 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4477 | 19.7919 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.456 | 19.7917 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4644 | 19.7916 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4727 | 19.7915 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4811 | 19.7914 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4894 | 19.7914 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4978 | 19.7913 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5061 | 19.7912 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5145 | 19.791 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5228 | 19.7909 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5311 | 19.7908 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5395 | 19.7907 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5478 | 19.7907 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5562 | 19.7906 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5645 | 19.7905 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5729 | 19.7904 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5812 | 19.7904 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5895 | 19.7903 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5979 | 19.7903 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6062 | 19.7903 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6146 | 19.7902 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6229 | 19.7902 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6313 | 19.7904 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6396 | 19.7905 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6479 | 19.7907 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6563 | 19.7908 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6646 | 19.7924 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.673 | 19.7939 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6813 | 19.7955 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6897 | 19.7972 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.698 | 19.7988 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7064 | 19.8004 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7147 | 19.802 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.723 | 19.8036 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7314 | 19.8052 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7397 | 19.8068 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7481 | 19.8084 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7564 | 19.81 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7648 | 19.8116 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7731 | 19.8131 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7814 | 19.8147 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7898 | 19.8162 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7981 | 19.8176 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8065 | 19.8191 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8148 | 19.8205 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8232 | 19.8219 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8315 | 19.8217 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8398 | 19.8216 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8482 | 19.8215 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8565 | 19.8214 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8649 | 19.8213 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8732 | 19.8212 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8816 | 19.821 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8899 | 19.8209 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8983 | 19.8208 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9066 | 19.8206 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9149 | 19.8217 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9233 | 19.8227 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9316 | 19.8237 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.94 | 19.8247 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9483 | 19.8257 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9567 | 19.8268 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.965 | 19.8278 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9733 | 19.8288 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9817 | 19.8298 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.99 | 19.8309 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9984 | 19.832 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0067 | 19.8331 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0151 | 19.8342 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0234 | 19.8353 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0318 | 19.8364 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0401 | 19.8376 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0484 | 19.8387 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0568 | 19.8398 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0651 | 19.841 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0735 | 19.8421 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0818 | 19.8421 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0902 | 19.8421 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0985 | 19.8423 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1068 | 19.8425 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1152 | 19.8427 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1235 | 19.8429 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1319 | 19.843 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1402 | 19.8432 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1486 | 19.8434 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1569 | 19.8436 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1652 | 19.8438 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1736 | 19.844 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1819 | 19.8441 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1903 | 19.8442 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1986 | 19.8443 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.207 | 19.8443 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2153 | 19.8443 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2237 | 19.8444 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.232 | 19.8444 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2403 | 19.8444 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2487 | 19.8445 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.257 | 19.8445 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2654 | 19.8444 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2737 | 19.8442 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2821 | 19.844 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2904 | 19.8437 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2987 | 19.8435 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3071 | 19.8432 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3154 | 19.8429 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3238 | 19.8426 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3321 | 19.8424 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3405 | 19.8421 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3488 | 19.8418 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3571 | 19.8416 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3655 | 19.8415 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3738 | 19.8413 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3822 | 19.8411 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3905 | 19.841 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3989 | 19.8408 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4072 | 19.8407 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4156 | 19.8397 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4239 | 19.8387 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4322 | 19.8378 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4406 | 19.8368 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4489 | 19.8359 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4573 | 19.8351 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4656 | 19.8342 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.474 | 19.8333 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4823 | 19.8323 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4906 | 19.8313 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.499 | 19.8303 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5073 | 19.8294 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5157 | 19.8284 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.524 | 19.8275 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5324 | 19.8266 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5407 | 19.8257 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.549 | 19.8256 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5574 | 19.8255 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5657 | 19.8255 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5741 | 19.8256 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5824 | 19.8263 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5908 | 19.8271 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5991 | 19.828 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6075 | 19.8289 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6158 | 19.8298 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6241 | 19.8306 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6325 | 19.8315 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6408 | 19.8324 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6492 | 19.8334 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6575 | 19.8343 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6659 | 19.8353 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6742 | 19.8363 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6825 | 19.8372 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6909 | 19.8381 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6992 | 19.839 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7076 | 19.8399 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7159 | 19.8401 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7243 | 19.8403 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7326 | 19.8404 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7409 | 19.8405 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7493 | 19.8406 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7576 | 19.8407 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.766 | 19.8407 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7743 | 19.8407 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7827 | 19.8408 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.791 | 19.8408 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7994 | 19.8407 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8077 | 19.8406 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.816 | 19.8405 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8244 | 19.8404 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8327 | 19.8402 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8411 | 19.8401 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8494 | 19.8399 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8578 | 19.8398 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8661 | 19.8397 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8744 | 19.8395 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8828 | 19.8392 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8911 | 19.839 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8995 | 19.8387 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9078 | 19.8384 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9162 | 19.8382 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9245 | 19.8379 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9328 | 19.8376 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9412 | 19.8374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9495 | 19.8371 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9579 | 19.8368 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9662 | 19.8366 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9746 | 19.8365 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9829 | 19.8364 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9913 | 19.8364 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9996 | 19.8363 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0079 | 19.8362 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0163 | 19.8362 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0246 | 19.8361 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.033 | 19.8365 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0413 | 19.8369 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0497 | 19.8373 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.058 | 19.8377 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0663 | 19.8382 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0747 | 19.8386 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.083 | 19.839 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0914 | 19.8395 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0997 | 19.8399 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1081 | 19.8403 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1164 | 19.8408 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1247 | 19.8412 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1331 | 19.8416 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1414 | 19.8419 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1498 | 19.8423 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1581 | 19.8426 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1665 | 19.8429 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1748 | 19.8433 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1832 | 19.8436 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1915 | 19.8439 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1998 | 19.8438 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2082 | 19.8437 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2165 | 19.8436 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2249 | 19.8436 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2332 | 19.8434 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2416 | 19.8433 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2499 | 19.8432 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2582 | 19.8431 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2666 | 19.8428 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2749 | 19.8426 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2833 | 19.8424 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2916 | 19.8422 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3 | 19.8421 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3083 | 19.842 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3167 | 19.8419 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.325 | 19.8418 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3333 | 19.8418 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3417 | 19.8418 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.35 | 19.8418 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3584 | 19.8418 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3667 | 19.8418 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3751 | 19.8419 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3834 | 19.8419 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3917 | 19.8419 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4001 | 19.8419 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4084 | 19.8419 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4168 | 19.8418 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4251 | 19.8416 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4335 | 19.8415 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4418 | 19.8415 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4501 | 19.8414 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4585 | 19.8412 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4668 | 19.8411 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4752 | 19.841 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4835 | 19.8409 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4919 | 19.8408 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5002 | 19.8408 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5086 | 19.8408 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5169 | 19.8407 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5252 | 19.8407 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5336 | 19.8407 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5419 | 19.8407 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5503 | 19.8407 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5586 | 19.8406 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.567 | 19.8406 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5753 | 19.8406 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5836 | 19.8408 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.592 | 19.841 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6003 | 19.8412 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6087 | 19.8414 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.617 | 19.8416 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6254 | 19.8417 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6337 | 19.8419 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.642 | 19.842 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6504 | 19.8422 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6587 | 19.8424 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6671 | 19.8424 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6754 | 19.8424 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6838 | 19.8424 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6921 | 19.8425 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7005 | 19.8425 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7088 | 19.8425 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7171 | 19.8425 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7255 | 19.8425 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7338 | 19.8424 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7422 | 19.8423 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7505 | 19.8423 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7589 | 19.8422 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7672 | 19.8421 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7755 | 19.842 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7839 | 19.842 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7922 | 19.8419 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8006 | 19.8419 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8089 | 19.8419 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8173 | 19.8417 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8256 | 19.8415 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8339 | 19.8414 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8423 | 19.8412 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8506 | 19.8411 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.859 | 19.841 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8673 | 19.8408 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8757 | 19.8407 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.884 | 19.8405 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8924 | 19.8404 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9007 | 19.8404 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.909 | 19.8403 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9174 | 19.8402 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9257 | 19.8401 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9341 | 19.84 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9424 | 19.8399 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9508 | 19.8424 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9591 | 19.8449 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9674 | 19.8474 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9758 | 19.85 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9841 | 19.8526 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9925 | 19.8552 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0008 | 19.8578 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0092 | 19.8604 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0175 | 19.863 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0258 | 19.8656 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0342 | 19.8682 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0425 | 19.8708 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0509 | 19.8735 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0592 | 19.8761 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0676 | 19.8787 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0759 | 19.8813 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0843 | 19.8839 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0926 | 19.8866 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1009 | 19.8893 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1093 | 19.892 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1176 | 19.892 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.126 | 19.8921 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1343 | 19.8925 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1427 | 19.8929 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.151 | 19.8934 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1593 | 19.8938 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1677 | 19.8943 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.176 | 19.8947 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1844 | 19.8951 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1927 | 19.8955 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2011 | 19.8957 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2094 | 19.8959 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2177 | 19.8961 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2261 | 19.8962 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2344 | 19.8963 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2428 | 19.8964 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2511 | 19.8966 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2595 | 19.8967 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2678 | 19.8969 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2762 | 19.8971 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2845 | 19.8973 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2928 | 19.8975 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3012 | 19.8974 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3095 | 19.8973 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3179 | 19.8971 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3262 | 19.8968 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3346 | 19.8966 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3429 | 19.8964 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3512 | 19.8962 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3596 | 19.8961 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3679 | 19.8961 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3763 | 19.8961 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3846 | 19.8966 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.393 | 19.8971 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4013 | 19.8976 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4096 | 19.8981 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.418 | 19.8985 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4263 | 19.899 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4347 | 19.8995 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.443 | 19.9 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4514 | 19.9004 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4597 | 19.9009 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4681 | 19.9012 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4764 | 19.9016 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4847 | 19.9021 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4931 | 19.9026 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5014 | 19.903 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5098 | 19.9035 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5181 | 19.9041 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5265 | 19.9046 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5348 | 19.9052 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5431 | 19.9058 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5515 | 19.906 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5598 | 19.9062 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5682 | 19.9067 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5765 | 19.9071 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5849 | 19.9076 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5932 | 19.9081 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6016 | 19.9084 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6099 | 19.9087 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6182 | 19.9088 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6266 | 19.909 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6349 | 19.9091 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6433 | 19.9093 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6516 | 19.9094 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.66 | 19.9096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6683 | 19.9097 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6766 | 19.9099 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.685 | 19.9102 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6933 | 19.9105 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7017 | 19.9107 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.71 | 19.9108 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7184 | 19.911 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7267 | 19.9112 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.735 | 19.9111 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7434 | 19.911 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7517 | 19.9119 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7601 | 19.9129 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7684 | 19.9139 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7768 | 19.915 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7851 | 19.9161 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7935 | 19.9173 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8018 | 19.9185 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8101 | 19.9196 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8185 | 19.9209 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8268 | 19.9222 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8352 | 19.9235 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8435 | 19.9248 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8519 | 19.9259 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8602 | 19.9271 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8685 | 19.9286 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8769 | 19.9301 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8852 | 19.9316 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8936 | 19.9331 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9019 | 19.9344 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9103 | 19.9358 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9186 | 19.9361 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9269 | 19.9364 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9353 | 19.9367 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9436 | 19.9371 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.952 | 19.9374 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9603 | 19.9378 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9687 | 19.9382 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.977 | 19.9387 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9854 | 19.9392 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9937 | 19.9398 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.002 | 19.9403 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0104 | 19.9408 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0187 | 19.9413 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0271 | 19.9418 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0354 | 19.9419 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0438 | 19.9421 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0521 | 19.9422 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0604 | 19.9423 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0688 | 19.9424 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0771 | 19.9425 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0855 | 19.9427 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0938 | 19.9428 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1022 | 19.9429 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1105 | 19.9431 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1188 | 19.9432 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1272 | 19.9433 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1355 | 19.9435 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1439 | 19.9436 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1522 | 19.9435 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1606 | 19.9434 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1689 | 19.9433 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1773 | 19.9433 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1856 | 19.9432 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1939 | 19.9431 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2023 | 19.943 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2106 | 19.9429 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.219 | 19.9429 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2273 | 19.943 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2357 | 19.9432 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.244 | 19.9435 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2523 | 19.9437 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2607 | 19.9439 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.269 | 19.9441 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2774 | 19.9443 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2857 | 19.9445 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2941 | 19.9447 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3024 | 19.9444 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3107 | 19.9442 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3191 | 19.944 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3274 | 19.9437 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3358 | 19.9434 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3441 | 19.9431 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3525 | 19.9429 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3608 | 19.9426 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3692 | 19.9422 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3775 | 19.9419 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3858 | 19.9415 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3942 | 19.9412 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4025 | 19.9407 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4109 | 19.9402 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4192 | 19.9397 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4276 | 19.9392 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4359 | 19.9387 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4442 | 19.9382 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4526 | 19.9376 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4609 | 19.9371 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4693 | 19.9369 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4776 | 19.9367 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.486 | 19.9352 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4943 | 19.9338 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5026 | 19.9324 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.511 | 19.931 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5193 | 19.9297 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5277 | 19.9283 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.536 | 19.927 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5444 | 19.9256 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5527 | 19.9243 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5611 | 19.9229 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5694 | 19.9216 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5777 | 19.9202 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5861 | 19.919 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5944 | 19.9177 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6028 | 19.9164 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6111 | 19.9151 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6195 | 19.9138 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6278 | 19.9125 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6361 | 19.9113 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6445 | 19.91 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6528 | 19.91 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6612 | 19.9099 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6695 | 19.9099 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6779 | 19.9098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6862 | 19.9098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6945 | 19.9097 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7029 | 19.9097 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7112 | 19.9098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7196 | 19.9098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7279 | 19.9098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7363 | 19.9098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7446 | 19.9097 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.753 | 19.9097 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7613 | 19.9097 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7696 | 19.9097 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.778 | 19.9098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7863 | 19.9098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7947 | 19.9098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.803 | 19.9098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8114 | 19.9098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8197 | 19.9098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.828 | 19.9098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8364 | 19.9097 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8447 | 19.9097 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8531 | 19.9095 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8614 | 19.9093 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8698 | 19.9091 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8781 | 19.9088 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8865 | 19.9086 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8948 | 19.9084 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9031 | 19.9083 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9115 | 19.9081 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9198 | 19.908 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9282 | 19.9079 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9365 | 19.9078 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9449 | 19.9077 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9532 | 19.9076 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9615 | 19.9075 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9699 | 19.9073 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9782 | 19.9072 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9866 | 19.9072 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9949 | 19.9071 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0033 | 19.9071 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0116 | 19.9071 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0199 | 19.9072 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0283 | 19.9073 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0366 | 19.9073 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.045 | 19.9073 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0533 | 19.9073 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0617 | 19.9073 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.07 | 19.9073 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0784 | 19.9073 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0867 | 19.9072 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.095 | 19.9071 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1034 | 19.9069 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1117 | 19.9067 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1201 | 19.9064 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1284 | 19.9062 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1368 | 19.906 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1451 | 19.9058 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1534 | 19.9055 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1618 | 19.9052 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1701 | 19.9049 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1785 | 19.9046 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1868 | 19.9043 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1952 | 19.904 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2035 | 19.9037 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2118 | 19.9035 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2202 | 19.9032 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2285 | 19.9029 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2369 | 19.9027 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2452 | 19.9024 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2536 | 19.9022 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2619 | 19.902 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2703 | 19.902 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2786 | 19.9019 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2869 | 19.8998 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2953 | 19.8977 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3036 | 19.8955 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.312 | 19.8934 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3203 | 19.8914 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3287 | 19.8894 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.337 | 19.8873 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3453 | 19.8853 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3537 | 19.8832 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.362 | 19.8811 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3704 | 19.879 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3787 | 19.8769 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3871 | 19.8747 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3954 | 19.8726 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4037 | 19.8704 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4121 | 19.8682 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4204 | 19.8659 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4288 | 19.8637 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4371 | 19.8615 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4455 | 19.8592 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4538 | 19.8581 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4622 | 19.857 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4705 | 19.8539 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4788 | 19.8509 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4872 | 19.8479 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4955 | 19.8449 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5039 | 19.842 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5122 | 19.8391 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5206 | 19.8363 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5289 | 19.8334 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5372 | 19.8306 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5456 | 19.8278 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5539 | 19.825 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5623 | 19.8222 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5706 | 19.8195 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.579 | 19.8168 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5873 | 19.8141 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5956 | 19.8113 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.604 | 19.8088 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6123 | 19.8063 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6207 | 19.8047 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.629 | 19.8031 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6374 | 19.8034 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6457 | 19.8037 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6541 | 19.804 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6624 | 19.8044 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6707 | 19.8045 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6791 | 19.8047 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6874 | 19.805 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6958 | 19.8052 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7041 | 19.8055 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7125 | 19.8059 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7208 | 19.8062 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7291 | 19.8066 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7375 | 19.807 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7458 | 19.8073 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7542 | 19.8077 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7625 | 19.808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7709 | 19.8082 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7792 | 19.8083 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7875 | 19.8085 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7959 | 19.8086 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8042 | 19.8087 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8126 | 19.8089 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8209 | 19.809 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8293 | 19.8092 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8376 | 19.8093 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.846 | 19.8095 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8543 | 19.8096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8626 | 19.8097 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.871 | 19.8096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8793 | 19.8096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8877 | 19.8096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.896 | 19.8095 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9044 | 19.8095 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9127 | 19.8095 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.921 | 19.8096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9294 | 19.8096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9377 | 19.8096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9461 | 19.8096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9544 | 19.8096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9628 | 19.8096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9711 | 19.8096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9794 | 19.8096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9878 | 19.8096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9961 | 19.8096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0045 | 19.8096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0128 | 19.8096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0212 | 19.8096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0295 | 19.8096 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0379 | 19.8097 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0462 | 19.8097 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0545 | 19.8097 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0629 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0712 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0796 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0879 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0963 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1046 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1129 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1213 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1296 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.138 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1463 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1547 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.163 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1714 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1797 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.188 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1964 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2047 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2131 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2214 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2298 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2381 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2464 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2548 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2631 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2715 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2798 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2882 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2965 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3048 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3132 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3215 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3299 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3382 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3466 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3549 | 19.8098 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3633 | 19.8099 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3716 | 19.8101 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3799 | 19.8102 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3883 | 19.8104 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3966 | 19.8106 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.405 | 19.8108 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4133 | 19.811 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4217 | 19.8112 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.43 | 19.8114 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4383 | 19.8116 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4467 | 19.8118 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.455 | 19.812 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4634 | 19.8122 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4717 | 19.8124 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4801 | 19.8126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4884 | 19.8128 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4967 | 19.813 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5051 | 19.8132 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5134 | 19.8134 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5218 | 19.8136 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5301 | 19.8138 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5385 | 19.814 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5468 | 19.8142 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5552 | 19.8144 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5635 | 19.8146 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5718 | 19.8147 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5802 | 19.8148 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5885 | 19.815 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5969 | 19.8151 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6052 | 19.8152 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6136 | 19.8153 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6219 | 19.8154 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6302 | 19.8155 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6386 | 19.8156 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6469 | 19.8157 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6553 | 19.8158 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6636 | 19.816 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.672 | 19.816 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6803 | 19.816 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6886 | 19.8159 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.697 | 19.8158 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7053 | 19.8155 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7137 | 19.8152 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.722 | 19.815 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7304 | 19.8147 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7387 | 19.8145 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7471 | 19.8142 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7554 | 19.814 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7637 | 19.8137 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7721 | 19.8136 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7804 | 19.8134 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7888 | 19.8132 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7971 | 19.813 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8055 | 19.8128 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8138 | 19.8126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8221 | 19.8125 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8305 | 19.8123 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8388 | 19.8122 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8472 | 19.8121 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8555 | 19.8122 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8639 | 19.8123 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8722 | 19.8125 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8805 | 19.8126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8889 | 19.8127 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8972 | 19.8129 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9056 | 19.813 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9139 | 19.8132 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9223 | 19.8134 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9306 | 19.8136 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.939 | 19.8138 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9473 | 19.8139 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9556 | 19.8139 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.964 | 19.814 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9723 | 19.8141 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9807 | 19.8141 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.989 | 19.8141 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9974 | 19.8141 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0057 | 19.8141 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.014 | 19.8141 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0224 | 19.8139 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0307 | 19.8138 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0391 | 19.8135 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0474 | 19.8133 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0558 | 19.8132 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0641 | 19.813 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0724 | 19.8128 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0808 | 19.8126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0891 | 19.8126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0975 | 19.8125 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1058 | 19.8126 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1142 | 19.8127 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1225 | 19.8128 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1309 | 19.8129 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1392 | 19.8131 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1475 | 19.8132 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1559 | 19.8133 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1642 | 19.8134 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1726 | 19.8135 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1809 | 19.8136 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1893 | 19.8137 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1976 | 19.8138 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2059 | 19.814 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2143 | 19.8141 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2226 | 19.8141 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.231 | 19.8142 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2393 | 19.8142 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2477 | 19.8141 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.256 | 19.8139 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2643 | 19.8137 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2727 | 19.8133 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.281 | 19.8128 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2894 | 19.8125 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2977 | 19.8122 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3061 | 19.8118 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3144 | 19.8115 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3228 | 19.8112 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3311 | 19.811 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3394 | 19.8108 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3478 | 19.8107 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3561 | 19.8107 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3645 | 19.8107 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3728 | 19.8106 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3812 | 19.8105 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3895 | 19.8105 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3978 | 19.8104 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4062 | 19.8105 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4145 | 19.8106 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4229 | 19.8106 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4312 | 19.8107 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4396 | 19.8108 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4479 | 19.811 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4562 | 19.8115 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4646 | 19.8121 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4729 | 19.8128 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4813 | 19.8136 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4896 | 19.8144 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.498 | 19.8152 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5063 | 19.8159 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5147 | 19.8165 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.523 | 19.8171 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5313 | 19.8177 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5397 | 19.8183 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.548 | 19.8189 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5564 | 19.8195 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5647 | 19.8202 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5731 | 19.8209 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5814 | 19.8216 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5897 | 19.8223 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5981 | 19.823 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6064 | 19.8239 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6148 | 19.8247 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6231 | 19.8251 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6315 | 19.8255 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6398 | 19.8255 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6482 | 19.8255 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6565 | 19.8255 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6648 | 19.8255 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6732 | 19.8254 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6815 | 19.8252 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6899 | 19.8251 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6982 | 19.825 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7066 | 19.8249 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7149 | 19.8249 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7232 | 19.8248 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7316 | 19.8248 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7399 | 19.8248 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7483 | 19.8249 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7566 | 19.825 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.765 | 19.825 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7733 | 19.825 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7816 | 19.8249 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.79 | 19.8249 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7983 | 19.8248 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8067 | 19.8247 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.815 | 19.8246 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8234 | 19.8245 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8317 | 19.8244 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8401 | 19.8245 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8484 | 19.8246 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8567 | 19.8246 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8651 | 19.8246 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8734 | 19.8246 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8818 | 19.8247 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8901 | 19.8246 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8985 | 19.8246 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9068 | 19.8246 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9151 | 19.8246 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9235 | 19.8252 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9318 | 19.8258 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9402 | 19.8264 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9485 | 19.827 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9569 | 19.8277 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9652 | 19.8283 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9735 | 19.8291 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9819 | 19.8298 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9902 | 19.8306 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9986 | 19.8313 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0069 | 19.8321 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0153 | 19.8328 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0236 | 19.8336 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.032 | 19.8343 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0403 | 19.8351 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0486 | 19.8358 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.057 | 19.8366 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0653 | 19.8373 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0737 | 19.838 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.082 | 19.8386 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0904 | 19.8386 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0987 | 19.8387 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.107 | 19.8386 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1154 | 19.8386 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1237 | 19.8384 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1321 | 19.8383 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1404 | 19.8382 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1488 | 19.8381 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1571 | 19.8378 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1654 | 19.8375 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1738 | 19.8372 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1821 | 19.8368 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1905 | 19.8366 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1988 | 19.8363 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2072 | 19.836 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2155 | 19.8356 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2239 | 19.8354 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2322 | 19.8351 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2405 | 19.8349 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2489 | 19.8346 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2572 | 19.8343 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2656 | 19.8341 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2739 | 19.8338 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2823 | 19.8336 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2906 | 19.8335 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2989 | 19.8334 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3073 | 19.8334 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3156 | 19.8333 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.324 | 19.8335 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3323 | 19.8338 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3407 | 19.8341 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.349 | 19.8343 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3573 | 19.8346 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3657 | 19.8348 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.374 | 19.8351 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3824 | 19.8354 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3907 | 19.8355 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3991 | 19.8357 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4074 | 19.8349 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4158 | 19.8342 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4241 | 19.8335 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4324 | 19.8327 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4408 | 19.832 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4491 | 19.8313 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4575 | 19.8305 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4658 | 19.8297 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4742 | 19.8291 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4825 | 19.8284 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4908 | 19.8276 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4992 | 19.8268 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5075 | 19.826 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5159 | 19.8252 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5242 | 19.8244 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5326 | 19.8236 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5409 | 19.8228 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5492 | 19.8221 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5576 | 19.8213 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5659 | 19.8206 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5743 | 19.8207 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5826 | 19.8209 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.591 | 19.821 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5993 | 19.8211 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6077 | 19.8213 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.616 | 19.8214 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6243 | 19.8216 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6327 | 19.8218 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.641 | 19.8218 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6494 | 19.8217 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6577 | 19.8217 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6661 | 19.8217 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6744 | 19.8217 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6827 | 19.8217 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6911 | 19.8216 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6994 | 19.8216 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7078 | 19.8215 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7161 | 19.8215 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7245 | 19.8214 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7328 | 19.8213 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7411 | 19.8213 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7495 | 19.8212 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7578 | 19.8211 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7662 | 19.8211 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7745 | 19.821 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7829 | 19.821 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7912 | 19.8209 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7996 | 19.8207 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8079 | 19.8207 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8162 | 19.8207 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8246 | 19.8207 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8329 | 19.8207 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8413 | 19.8207 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8496 | 19.8207 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.858 | 19.8207 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8663 | 19.8207 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8746 | 19.8207 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.883 | 19.8207 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8913 | 19.8208 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8997 | 19.8208 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.908 | 19.821 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9164 | 19.8211 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9247 | 19.8214 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9331 | 19.8218 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9414 | 19.8221 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9497 | 19.8225 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9581 | 19.8228 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9664 | 19.8232 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9748 | 19.8235 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9831 | 19.8239 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9915 | 19.8243 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9998 | 19.8246 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0081 | 19.825 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0165 | 19.8254 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0248 | 19.8257 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0332 | 19.8261 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0415 | 19.8264 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0499 | 19.8268 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0582 | 19.8271 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0665 | 19.8274 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0749 | 19.8276 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0832 | 19.8278 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0916 | 19.8278 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0999 | 19.8278 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1083 | 19.8278 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1166 | 19.8279 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.125 | 19.8279 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1333 | 19.8279 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1416 | 19.8279 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.15 | 19.8278 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1583 | 19.8278 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1667 | 19.8278 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.175 | 19.8278 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1834 | 19.8279 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1917 | 19.8279 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2 | 19.828 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2084 | 19.8281 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2167 | 19.8282 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2251 | 19.8284 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2334 | 19.8285 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2418 | 19.8286 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2501 | 19.8287 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2584 | 19.8288 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2668 | 19.8289 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2751 | 19.8291 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2835 | 19.8292 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2918 | 19.8293 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3002 | 19.8294 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3085 | 19.8295 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3169 | 19.8297 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3252 | 19.8298 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3335 | 19.8298 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3419 | 19.8299 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3502 | 19.8299 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3586 | 19.83 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3669 | 19.8301 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3753 | 19.83 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3836 | 19.83 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3919 | 19.83 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4003 | 19.83 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4086 | 19.83 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.417 | 19.8299 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4253 | 19.8299 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4337 | 19.8299 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.442 | 19.8299 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4503 | 19.8298 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4587 | 19.8299 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.467 | 19.8299 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4754 | 19.83 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4837 | 19.8301 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4921 | 19.8303 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5004 | 19.8304 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5088 | 19.8306 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5171 | 19.8308 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5254 | 19.8309 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5338 | 19.831 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5421 | 19.8312 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5505 | 19.8314 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5588 | 19.8327 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5672 | 19.8341 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5755 | 19.8354 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5838 | 19.8368 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5922 | 19.8381 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6005 | 19.8395 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6089 | 19.8408 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6172 | 19.8422 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6256 | 19.8436 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6339 | 19.8449 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6422 | 19.846 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6506 | 19.8471 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6589 | 19.8481 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6673 | 19.8492 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6756 | 19.8501 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.684 | 19.851 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6923 | 19.852 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7007 | 19.8529 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.709 | 19.8538 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7173 | 19.8547 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7257 | 19.8545 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.734 | 19.8542 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7424 | 19.8547 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7507 | 19.8551 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7591 | 19.8555 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7674 | 19.8559 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7757 | 19.8563 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7841 | 19.8567 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7924 | 19.857 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8008 | 19.8573 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8091 | 19.8579 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8175 | 19.8584 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8258 | 19.859 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8341 | 19.8595 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8425 | 19.8602 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8508 | 19.8609 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8592 | 19.8616 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8675 | 19.8622 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8759 | 19.8629 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8842 | 19.8636 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8926 | 19.8643 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9009 | 19.865 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9092 | 19.8649 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9176 | 19.8649 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9259 | 19.8651 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9343 | 19.8653 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9426 | 19.8656 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.951 | 19.8658 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9593 | 19.8661 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9676 | 19.8664 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.976 | 19.8667 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9843 | 19.867 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9927 | 19.8674 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.001 | 19.8677 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0094 | 19.8681 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0177 | 19.8684 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.026 | 19.8687 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0344 | 19.8691 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0427 | 19.8693 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0511 | 19.8694 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0594 | 19.8697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0678 | 19.8699 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0761 | 19.8701 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0845 | 19.8703 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0928 | 19.8703 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1011 | 19.8702 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1095 | 19.8701 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1178 | 19.87 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1262 | 19.8699 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1345 | 19.8697 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1429 | 19.8694 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1512 | 19.869 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1595 | 19.8686 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1679 | 19.8683 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1762 | 19.8678 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1846 | 19.8674 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1929 | 19.867 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2013 | 19.8666 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2096 | 19.8676 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.218 | 19.8686 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2263 | 19.8696 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2346 | 19.8706 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.243 | 19.8715 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2513 | 19.8725 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2597 | 19.8736 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.268 | 19.8747 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2764 | 19.8758 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2847 | 19.877 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.293 | 19.8782 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3014 | 19.8794 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3097 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3181 | 19.8821 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3264 | 19.8835 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3348 | 19.8849 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3431 | 19.8863 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3514 | 19.8877 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3598 | 19.8892 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3681 | 19.8908 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3765 | 19.891 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3848 | 19.8912 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3932 | 19.8915 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4015 | 19.8917 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4099 | 19.892 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4182 | 19.8922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4265 | 19.8923 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4349 | 19.8924 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4432 | 19.8925 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4516 | 19.8926 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4599 | 19.8925 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4683 | 19.8925 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4766 | 19.8923 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4849 | 19.8922 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4933 | 19.892 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5016 | 19.8919 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.51 | 19.8917 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5183 | 19.8915 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5267 | 19.8912 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.535 | 19.8909 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5433 | 19.8906 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5517 | 19.8903 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.56 | 19.89 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5684 | 19.8897 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5767 | 19.8894 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5851 | 19.8891 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5934 | 19.8887 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6018 | 19.8884 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6101 | 19.888 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6184 | 19.8877 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6268 | 19.8874 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6351 | 19.887 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6435 | 19.8868 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6518 | 19.8866 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6602 | 19.8864 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6685 | 19.8861 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6768 | 19.886 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6852 | 19.8859 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6935 | 19.8858 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7019 | 19.8857 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7102 | 19.8848 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7186 | 19.8839 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7269 | 19.883 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7352 | 19.8822 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7436 | 19.8813 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7519 | 19.8804 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7603 | 19.8797 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7686 | 19.879 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.777 | 19.8782 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7853 | 19.8775 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7937 | 19.8768 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.802 | 19.876 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8103 | 19.8753 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8187 | 19.8745 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.827 | 19.8737 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8354 | 19.8729 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8437 | 19.8725 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8521 | 19.8722 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8604 | 19.8719 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8687 | 19.8715 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8771 | 19.872 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8854 | 19.8724 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8938 | 19.8727 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9021 | 19.8729 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9105 | 19.8735 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9188 | 19.874 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9271 | 19.8745 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9355 | 19.875 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9438 | 19.8756 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9522 | 19.8762 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9605 | 19.8768 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9689 | 19.8773 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9772 | 19.8779 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9856 | 19.8785 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9939 | 19.8791 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0022 | 19.8798 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0106 | 19.8799 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0189 | 19.8799 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0273 | 19.88 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0356 | 19.88 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.044 | 19.8801 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0523 | 19.8803 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0606 | 19.8805 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.069 | 19.8807 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0773 | 19.8807 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0857 | 19.8807 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.094 | 19.8807 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1024 | 19.8807 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1107 | 19.8807 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.119 | 19.8807 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1274 | 19.8807 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1357 | 19.8807 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1441 | 19.8805 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1524 | 19.8804 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1608 | 19.8803 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1691 | 19.8801 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1775 | 19.88 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1858 | 19.8799 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1941 | 19.8798 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2025 | 19.8797 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2108 | 19.8795 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2192 | 19.8794 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2275 | 19.8792 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2359 | 19.8791 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2442 | 19.8789 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2525 | 19.8788 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2609 | 19.8786 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2692 | 19.8785 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2776 | 19.8783 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2859 | 19.8782 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2943 | 19.878 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3026 | 19.8779 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3109 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3193 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3276 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.336 | 19.8777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3443 | 19.8777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3527 | 19.8777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.361 | 19.8777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3694 | 19.8777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3777 | 19.8777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.386 | 19.8777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3944 | 19.8777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4027 | 19.8777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4111 | 19.8777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4194 | 19.8777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4278 | 19.8777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4361 | 19.8777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4444 | 19.8777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4528 | 19.8777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4611 | 19.8777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4695 | 19.8777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4778 | 19.8777 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4862 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4945 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5029 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5112 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5195 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5279 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5362 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5446 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5529 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5613 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5696 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5779 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5863 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5946 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.603 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6113 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6197 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.628 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6363 | 19.8778 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6447 | 19.878 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.653 | 19.8782 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6614 | 19.8786 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6697 | 19.879 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6781 | 19.8796 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6864 | 19.8802 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6948 | 19.8808 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7031 | 19.8814 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7114 | 19.882 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7198 | 19.8826 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7281 | 19.8832 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7365 | 19.8838 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7448 | 19.8844 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7532 | 19.8849 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7615 | 19.8855 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7698 | 19.8861 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7782 | 19.8867 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7865 | 19.8873 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7949 | 19.8879 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8032 | 19.8885 | 20 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8116 | 19.8889 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8199 | 19.8893 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8282 | 19.8895 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8366 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8449 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8533 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8616 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.87 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8783 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8867 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.895 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9033 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9117 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.92 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9284 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9367 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9451 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9534 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9617 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9701 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9784 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9868 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9951 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0035 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0118 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0201 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0285 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0368 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0452 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0535 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0619 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0702 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0786 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0869 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0952 | 19.8898 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1036 | 19.8898 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1119 | 19.8899 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1203 | 19.8899 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1286 | 19.89 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.137 | 19.8901 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1453 | 19.8903 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1536 | 19.8904 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.162 | 19.8906 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1703 | 19.8908 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1787 | 19.891 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.187 | 19.8912 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1954 | 19.8913 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2037 | 19.8915 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.212 | 19.8917 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2204 | 19.892 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2287 | 19.8922 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2371 | 19.8924 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2454 | 19.8926 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2538 | 19.8928 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2621 | 19.893 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2705 | 19.8932 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2788 | 19.8934 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2871 | 19.8936 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2955 | 19.8937 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3038 | 19.8939 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3122 | 19.894 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3205 | 19.8941 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3289 | 19.8942 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3372 | 19.8943 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3455 | 19.8944 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3539 | 19.8945 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3622 | 19.8945 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3706 | 19.8946 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3789 | 19.8947 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3873 | 19.8947 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3956 | 19.8947 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4039 | 19.8948 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4123 | 19.8948 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4206 | 19.8949 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.429 | 19.8949 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4373 | 19.8949 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4457 | 19.8949 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.454 | 19.8949 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4624 | 19.8949 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4707 | 19.8949 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.479 | 19.8949 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4874 | 19.8948 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4957 | 19.8946 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5041 | 19.8944 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5124 | 19.8942 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5208 | 19.894 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5291 | 19.8938 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5374 | 19.8937 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5458 | 19.8935 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5541 | 19.8933 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5625 | 19.8932 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5708 | 19.893 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5792 | 19.8928 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5875 | 19.8926 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5958 | 19.8924 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6042 | 19.8923 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6125 | 19.8921 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6209 | 19.892 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6292 | 19.8918 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6376 | 19.8917 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6459 | 19.8916 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6543 | 19.8915 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6626 | 19.8913 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6709 | 19.8911 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6793 | 19.8909 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6876 | 19.8907 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.696 | 19.8907 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7043 | 19.8906 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7127 | 19.8906 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.721 | 19.8906 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7293 | 19.8905 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7377 | 19.8905 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.746 | 19.8905 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7544 | 19.8905 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7627 | 19.8903 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7711 | 19.8901 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7794 | 19.89 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7878 | 19.89 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7961 | 19.8899 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8044 | 19.8899 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8128 | 19.8898 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8211 | 19.8898 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8295 | 19.891 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8378 | 19.8922 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8462 | 19.8933 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8545 | 19.8944 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8628 | 19.8953 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8712 | 19.8962 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8795 | 19.8971 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8879 | 19.898 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8962 | 19.8989 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9046 | 19.8998 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9129 | 19.9008 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9212 | 19.9017 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9296 | 19.9028 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9379 | 19.9039 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9463 | 19.9048 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9546 | 19.9057 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.963 | 19.9064 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9713 | 19.9071 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9797 | 19.9079 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.988 | 19.9086 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9963 | 19.9082 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0047 | 19.9078 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.013 | 19.9076 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0214 | 19.9074 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0297 | 19.9071 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0381 | 19.9068 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0464 | 19.9066 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0547 | 19.9063 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0631 | 19.9061 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0714 | 19.9059 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0798 | 19.9056 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0881 | 19.9053 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0965 | 19.9051 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1048 | 19.9049 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1131 | 19.9049 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1215 | 19.9049 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1298 | 19.9051 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1382 | 19.9052 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1465 | 19.9053 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1549 | 19.9053 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1632 | 19.9054 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1716 | 19.9055 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1799 | 19.9056 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1882 | 19.9057 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1966 | 19.9055 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2049 | 19.9052 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2133 | 19.905 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2216 | 19.9048 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.23 | 19.9045 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2383 | 19.9043 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2466 | 19.904 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.255 | 19.9038 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2633 | 19.9034 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2717 | 19.9031 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.28 | 19.9027 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2884 | 19.9022 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2967 | 19.9017 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.305 | 19.9013 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3134 | 19.901 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3217 | 19.9006 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3301 | 19.9003 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3384 | 19.9 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3468 | 19.8996 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3551 | 19.8993 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3635 | 19.8993 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3718 | 19.8993 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3801 | 19.8993 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3885 | 19.8994 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3968 | 19.8994 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4052 | 19.8994 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4135 | 19.8994 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4219 | 19.8993 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4302 | 19.8993 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4385 | 19.8993 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4469 | 19.8992 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4552 | 19.8992 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4636 | 19.8988 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4719 | 19.8984 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4803 | 19.898 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4886 | 19.8976 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4969 | 19.8972 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5053 | 19.8968 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5136 | 19.8964 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.522 | 19.896 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5303 | 19.8962 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5387 | 19.8963 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.547 | 19.8962 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5554 | 19.8961 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5637 | 19.896 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.572 | 19.8959 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5804 | 19.8959 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5887 | 19.8959 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5971 | 19.8961 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6054 | 19.8962 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6138 | 19.8962 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6221 | 19.8962 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6304 | 19.8966 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6388 | 19.897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6471 | 19.8974 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6555 | 19.8978 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6638 | 19.8982 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6722 | 19.8986 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6805 | 19.899 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6888 | 19.8994 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6972 | 19.8993 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7055 | 19.8992 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7139 | 19.8993 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7222 | 19.8995 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7306 | 19.8996 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7389 | 19.8998 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7473 | 19.8993 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7556 | 19.8988 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7639 | 19.8981 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7723 | 19.8975 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7806 | 19.897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.789 | 19.8965 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7973 | 19.896 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8057 | 19.8955 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.814 | 19.895 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8223 | 19.8944 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8307 | 19.894 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.839 | 19.8935 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8474 | 19.893 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8557 | 19.8925 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8641 | 19.892 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8724 | 19.8915 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8807 | 19.8908 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8891 | 19.8901 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8974 | 19.8893 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9058 | 19.8886 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9141 | 19.8885 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9225 | 19.8884 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9308 | 19.8883 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9392 | 19.8881 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9475 | 19.8881 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9558 | 19.8881 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9642 | 19.8851 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9725 | 19.882 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9809 | 19.8789 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9892 | 19.8757 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9976 | 19.8724 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0059 | 19.8692 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0142 | 19.866 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0226 | 19.8628 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0309 | 19.8594 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0393 | 19.8561 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0476 | 19.8529 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.056 | 19.8497 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0643 | 19.8465 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0727 | 19.8433 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.081 | 19.8401 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0893 | 19.8369 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0977 | 19.8337 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.106 | 19.8306 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1144 | 19.8256 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1227 | 19.8206 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1311 | 19.8186 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1394 | 19.8166 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1477 | 19.8148 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1561 | 19.8129 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1644 | 19.8111 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1728 | 19.8093 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1811 | 19.8074 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1895 | 19.8056 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1978 | 19.8039 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2061 | 19.8022 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2145 | 19.8006 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2228 | 19.7989 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2312 | 19.7973 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2395 | 19.7956 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2479 | 19.7939 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2562 | 19.7922 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2646 | 19.7895 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2729 | 19.7868 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2812 | 19.7858 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2896 | 19.7849 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2979 | 19.7838 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3063 | 19.7828 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3146 | 19.7818 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.323 | 19.7808 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3313 | 19.7798 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3396 | 19.7788 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.348 | 19.7777 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3563 | 19.7767 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3647 | 19.7758 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.373 | 19.7749 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3814 | 19.7739 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3897 | 19.773 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.398 | 19.7721 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4064 | 19.7711 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4147 | 19.7702 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4231 | 19.7692 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4314 | 19.7693 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4398 | 19.7694 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4481 | 19.7695 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4565 | 19.7696 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4648 | 19.7698 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4731 | 19.7699 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4815 | 19.7701 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4898 | 19.7702 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4982 | 19.7704 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5065 | 19.7706 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5149 | 19.7707 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5232 | 19.7709 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5315 | 19.7709 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5399 | 19.771 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5482 | 19.7711 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5566 | 19.7711 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5649 | 19.7712 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5733 | 19.7713 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5816 | 19.7713 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5899 | 19.7714 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5983 | 19.7715 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6066 | 19.7716 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.615 | 19.7716 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6233 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6317 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.64 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6484 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6567 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.665 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6734 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6817 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6901 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6984 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7068 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7151 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7234 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7318 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7401 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7485 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7568 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7652 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7735 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7818 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7902 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7985 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8069 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8152 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8236 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8319 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8403 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8486 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8569 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8653 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8736 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.882 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8903 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8987 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.907 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9153 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9237 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.932 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9404 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9487 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9571 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9654 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9737 | 19.7718 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9821 | 19.7718 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9904 | 19.7719 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9988 | 19.7719 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0071 | 19.7719 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0155 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0238 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0322 | 19.7721 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0405 | 19.7721 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0488 | 19.7722 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0572 | 19.7722 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0655 | 19.7722 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0739 | 19.7723 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0822 | 19.7723 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0906 | 19.7724 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0989 | 19.7724 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1072 | 19.7724 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1156 | 19.7725 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1239 | 19.7725 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1323 | 19.7725 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1406 | 19.7725 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.149 | 19.7725 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1573 | 19.7725 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1656 | 19.7725 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.174 | 19.7725 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1823 | 19.7725 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1907 | 19.7725 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.199 | 19.7724 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2074 | 19.7723 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2157 | 19.7723 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2241 | 19.7722 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2324 | 19.7721 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2407 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2491 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2574 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2658 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2741 | 19.7719 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2825 | 19.7719 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2908 | 19.7719 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2991 | 19.7719 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3075 | 19.7718 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3158 | 19.7718 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3242 | 19.7718 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3325 | 19.7718 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3409 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3492 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3576 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3659 | 19.7717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3742 | 19.7718 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3826 | 19.7718 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3909 | 19.7719 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3993 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4076 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.416 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4243 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4326 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.441 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4493 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4577 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.466 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4744 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4827 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.491 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4994 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5077 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5161 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5244 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5328 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5411 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5495 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5578 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5661 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5745 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5828 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5912 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5995 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6079 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6162 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6245 | 19.772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6329 | 19.7718 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6412 | 19.7716 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6496 | 19.7713 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6579 | 19.7709 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6663 | 19.7706 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6746 | 19.7703 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6829 | 19.77 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6913 | 19.7696 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6996 | 19.7693 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.708 | 19.769 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7163 | 19.7686 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7247 | 19.7683 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.733 | 19.768 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7414 | 19.7676 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7497 | 19.7673 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.758 | 19.767 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7664 | 19.7666 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7747 | 19.7663 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7831 | 19.766 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7914 | 19.7656 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7998 | 19.7655 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8081 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8164 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8248 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8331 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8415 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8498 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8582 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8665 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8748 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8832 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8915 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8999 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9082 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9166 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9249 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9333 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9416 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9499 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9583 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9666 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.975 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9833 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9917 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0083 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0167 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.025 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0334 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0417 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0501 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0584 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0667 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0751 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0834 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0918 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1001 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1085 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1168 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1252 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1335 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1418 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1502 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1585 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1669 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1752 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1836 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1919 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2002 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2086 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2169 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2253 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2336 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.242 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2503 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2586 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.267 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2753 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2837 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.292 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3004 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3087 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3171 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3254 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3337 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3421 | 19.7654 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3504 | 19.7653 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3588 | 19.7651 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3671 | 19.765 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3755 | 19.7649 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3838 | 19.7646 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3921 | 19.7644 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4005 | 19.764 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4088 | 19.7637 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4172 | 19.7633 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4255 | 19.7629 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4339 | 19.7625 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4422 | 19.7622 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4505 | 19.7618 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4589 | 19.7614 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4672 | 19.7611 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4756 | 19.7607 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4839 | 19.7603 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4923 | 19.7599 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5006 | 19.7596 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.509 | 19.7592 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5173 | 19.7589 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5256 | 19.7587 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.534 | 19.7585 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5423 | 19.7582 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5507 | 19.7581 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.559 | 19.758 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5674 | 19.7581 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5757 | 19.7582 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.584 | 19.7583 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5924 | 19.7584 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6007 | 19.7584 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6091 | 19.7585 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6174 | 19.7587 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6258 | 19.7589 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6341 | 19.759 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6424 | 19.7592 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6508 | 19.7593 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6591 | 19.7595 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6675 | 19.7597 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6758 | 19.7598 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6842 | 19.76 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6925 | 19.7601 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7009 | 19.7603 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7092 | 19.7604 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7175 | 19.7605 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7259 | 19.7606 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7342 | 19.7607 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7426 | 19.7607 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7509 | 19.7608 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7593 | 19.7608 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7676 | 19.7609 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7759 | 19.7609 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7843 | 19.7608 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7926 | 19.7608 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.801 | 19.7607 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8093 | 19.7607 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8177 | 19.7606 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.826 | 19.7605 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8344 | 19.7605 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8427 | 19.7604 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.851 | 19.7603 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8594 | 19.7602 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8677 | 19.7601 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8761 | 19.7601 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8844 | 19.76 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8928 | 19.7599 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9011 | 19.7598 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9094 | 19.7597 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9178 | 19.7595 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9261 | 19.7593 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9345 | 19.7592 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9428 | 19.7591 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9512 | 19.759 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9595 | 19.7589 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9678 | 19.7587 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9762 | 19.7586 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9845 | 19.7585 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9929 | 19.7584 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0012 | 19.7585 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0096 | 19.7586 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0179 | 19.7587 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0263 | 19.7588 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0346 | 19.7602 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0429 | 19.7616 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0513 | 19.763 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0596 | 19.7643 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.068 | 19.7658 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0763 | 19.7672 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0847 | 19.7687 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.093 | 19.7701 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1013 | 19.7716 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1097 | 19.773 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.118 | 19.7745 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1264 | 19.7761 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1347 | 19.7776 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1431 | 19.7791 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1514 | 19.7806 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1597 | 19.7822 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1681 | 19.7835 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1764 | 19.7848 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1848 | 19.7892 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1931 | 19.7935 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2015 | 19.7967 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2098 | 19.7998 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2182 | 19.8029 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2265 | 19.8061 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2348 | 19.8091 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2432 | 19.8121 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2515 | 19.8151 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2599 | 19.8181 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2682 | 19.8211 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2766 | 19.8241 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2849 | 19.827 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2932 | 19.8299 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3016 | 19.8329 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3099 | 19.8358 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3183 | 19.8387 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3266 | 19.8416 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.335 | 19.8446 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3433 | 19.8475 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3516 | 19.8473 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.36 | 19.8471 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3683 | 19.8469 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3767 | 19.8467 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.385 | 19.8465 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3934 | 19.8463 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4017 | 19.8463 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4101 | 19.8462 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4184 | 19.8462 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4267 | 19.8461 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4351 | 19.8461 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4434 | 19.8461 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4518 | 19.846 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4601 | 19.846 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4685 | 19.8459 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4768 | 19.8458 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4851 | 19.8458 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4935 | 19.8457 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5018 | 19.8456 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5102 | 19.8455 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5185 | 19.8456 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5269 | 19.8456 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5352 | 19.8456 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5435 | 19.8456 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5519 | 19.8455 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5602 | 19.8455 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5686 | 19.8454 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5769 | 19.8454 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5853 | 19.8453 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5936 | 19.8452 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.602 | 19.8452 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6103 | 19.8451 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6186 | 19.8451 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.627 | 19.8451 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6353 | 19.845 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6437 | 19.845 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.652 | 19.8449 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6604 | 19.8449 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6687 | 19.8449 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.677 | 19.8449 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6854 | 19.8448 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6937 | 19.8448 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7021 | 19.8448 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7104 | 19.8447 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7188 | 19.8447 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7271 | 19.8447 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7354 | 19.8447 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7438 | 19.8447 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7521 | 19.8447 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7605 | 19.8447 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7688 | 19.8448 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7772 | 19.8449 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7855 | 19.8449 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7939 | 19.845 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8022 | 19.8451 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8105 | 19.8452 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8189 | 19.8452 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8272 | 19.8453 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8356 | 19.8454 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8439 | 19.8455 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8523 | 19.8455 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8606 | 19.8456 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8689 | 19.8457 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8773 | 19.8458 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8856 | 19.8459 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.894 | 19.8459 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9023 | 19.8459 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9107 | 19.8459 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.919 | 19.8459 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9273 | 19.8459 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9357 | 19.8458 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.944 | 19.8457 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9524 | 19.8457 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9607 | 19.8456 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9691 | 19.8455 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9774 | 19.8454 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9858 | 19.8454 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9941 | 19.8453 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0024 | 19.8452 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0108 | 19.8451 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0191 | 19.8451 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0275 | 19.8451 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0358 | 19.8449 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0442 | 19.8448 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0525 | 19.8445 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0608 | 19.8442 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0692 | 19.8438 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0775 | 19.8435 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0859 | 19.8431 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0942 | 19.8428 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1026 | 19.8424 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1109 | 19.842 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1193 | 19.8417 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1276 | 19.8414 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1359 | 19.8411 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1443 | 19.8409 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1526 | 19.8415 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.161 | 19.8422 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1693 | 19.8429 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1777 | 19.8436 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.186 | 19.8443 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1943 | 19.845 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2027 | 19.8457 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.211 | 19.8465 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2194 | 19.848 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2277 | 19.8495 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2361 | 19.8511 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2444 | 19.8527 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2527 | 19.8543 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2611 | 19.8559 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2694 | 19.8575 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2778 | 19.8591 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2861 | 19.8607 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2945 | 19.8623 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3028 | 19.8638 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3112 | 19.8653 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3195 | 19.8658 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3278 | 19.8664 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3362 | 19.8669 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3445 | 19.8674 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3529 | 19.8679 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3612 | 19.8683 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3696 | 19.8689 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3779 | 19.8695 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3862 | 19.8696 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3946 | 19.8696 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4029 | 19.8697 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4113 | 19.8699 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4196 | 19.87 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.428 | 19.8701 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4363 | 19.8701 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4446 | 19.8701 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.453 | 19.8701 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4613 | 19.87 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4697 | 19.8699 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.478 | 19.8698 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4864 | 19.8697 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4947 | 19.8696 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5031 | 19.8694 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5114 | 19.8692 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5197 | 19.8702 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5281 | 19.8713 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5364 | 19.8723 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5448 | 19.8734 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5531 | 19.8744 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5615 | 19.8754 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5698 | 19.8764 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5781 | 19.8774 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5865 | 19.8785 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5948 | 19.8795 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6032 | 19.8807 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6115 | 19.8819 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6199 | 19.883 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6282 | 19.8842 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6365 | 19.8855 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6449 | 19.8868 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6532 | 19.8879 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6616 | 19.8891 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6699 | 19.8901 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6783 | 19.8912 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6866 | 19.891 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.695 | 19.8908 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7033 | 19.8905 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7116 | 19.8902 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.72 | 19.89 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7283 | 19.8898 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7367 | 19.8897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.745 | 19.8896 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7534 | 19.8894 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7617 | 19.8892 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.77 | 19.8891 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7784 | 19.8889 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7867 | 19.8887 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7951 | 19.8885 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8034 | 19.8883 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8118 | 19.8881 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8201 | 19.8878 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8284 | 19.8876 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8368 | 19.8875 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8451 | 19.8874 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8535 | 19.8871 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8618 | 19.8869 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8702 | 19.8866 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8785 | 19.8864 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8869 | 19.8862 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8952 | 19.8859 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9035 | 19.8855 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9119 | 19.8852 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9202 | 19.8847 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9286 | 19.8842 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9369 | 19.8838 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9453 | 19.8833 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9536 | 19.8832 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9619 | 19.883 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9703 | 19.883 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9786 | 19.8829 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.987 | 19.8831 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9953 | 19.8833 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0037 | 19.8836 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.012 | 19.8839 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0203 | 19.8842 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0287 | 19.8845 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.037 | 19.8859 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0454 | 19.8873 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0537 | 19.8886 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0621 | 19.89 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0704 | 19.8913 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0788 | 19.8927 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0871 | 19.8942 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0954 | 19.8957 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1038 | 19.8972 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1121 | 19.8987 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1205 | 19.8998 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1288 | 19.901 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1372 | 19.9021 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1455 | 19.9033 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1538 | 19.9043 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1622 | 19.9053 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1705 | 19.9063 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1789 | 19.9073 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1872 | 19.9085 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1956 | 19.9097 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2039 | 19.9097 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2122 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2206 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2289 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2373 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2456 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.254 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2623 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2707 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.279 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2873 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2957 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.304 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3124 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3207 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3291 | 19.9097 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3374 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3457 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3541 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3624 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3708 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3791 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3875 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3958 | 19.9099 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4042 | 19.9099 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4125 | 19.91 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4208 | 19.91 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4292 | 19.9101 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4375 | 19.9101 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4459 | 19.9101 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4542 | 19.9102 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4626 | 19.9102 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4709 | 19.9101 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4792 | 19.91 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4876 | 19.9099 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4959 | 19.9098 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5043 | 19.9097 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5126 | 19.9095 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.521 | 19.9094 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5293 | 19.9093 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5376 | 19.9092 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.546 | 19.909 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5543 | 19.9089 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5627 | 19.9088 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.571 | 19.9087 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5794 | 19.9086 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5877 | 19.9085 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5961 | 19.9085 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6044 | 19.9085 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6127 | 19.9085 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6211 | 19.9084 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6294 | 19.9084 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6378 | 19.9085 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6461 | 19.9087 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6545 | 19.9088 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6628 | 19.9089 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6711 | 19.909 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6795 | 19.9092 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6878 | 19.9093 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6962 | 19.9094 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7045 | 19.9096 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7129 | 19.9097 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7212 | 19.9099 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7295 | 19.91 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7379 | 19.9103 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7462 | 19.9105 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7546 | 19.9106 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7629 | 19.9107 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7713 | 19.9094 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7796 | 19.9081 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.788 | 19.9067 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7963 | 19.9054 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8046 | 19.9041 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.813 | 19.9027 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8213 | 19.9014 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8297 | 19.9001 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.838 | 19.8975 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8464 | 19.8948 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8547 | 19.8922 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.863 | 19.8896 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8714 | 19.887 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8797 | 19.8844 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8881 | 19.8816 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8964 | 19.8787 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9048 | 19.8759 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9131 | 19.8731 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9214 | 19.8703 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9298 | 19.8674 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9381 | 19.866 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9465 | 19.8647 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9548 | 19.8632 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9632 | 19.8618 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9715 | 19.8603 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9799 | 19.8589 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9882 | 19.8575 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9965 | 19.856 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0049 | 19.8558 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0132 | 19.8557 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0216 | 19.8556 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0299 | 19.8555 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0383 | 19.8554 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0466 | 19.8553 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0549 | 19.8552 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0633 | 19.8552 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0716 | 19.8552 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.08 | 19.8552 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0883 | 19.8552 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0967 | 19.8552 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.105 | 19.8552 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1133 | 19.8552 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1217 | 19.8552 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.13 | 19.8553 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1384 | 19.8555 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1467 | 19.8557 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1551 | 19.8558 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1634 | 19.856 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1718 | 19.8561 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1801 | 19.8563 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1884 | 19.8563 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1968 | 19.8564 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2051 | 19.8565 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2135 | 19.8566 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2218 | 19.8567 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2302 | 19.8568 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2385 | 19.8569 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2468 | 19.857 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2552 | 19.8571 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2635 | 19.8571 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2719 | 19.8572 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2802 | 19.8573 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2886 | 19.8574 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2969 | 19.8575 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3052 | 19.8575 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3136 | 19.8574 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3219 | 19.8575 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3303 | 19.8575 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3386 | 19.8575 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.347 | 19.8575 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3553 | 19.8558 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3637 | 19.8541 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.372 | 19.8524 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3803 | 19.8507 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3887 | 19.8491 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.397 | 19.8475 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4054 | 19.8458 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4137 | 19.8442 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4221 | 19.8425 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4304 | 19.8408 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4387 | 19.8393 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4471 | 19.8377 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4554 | 19.836 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4638 | 19.8344 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4721 | 19.8328 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4805 | 19.8312 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4888 | 19.8294 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4971 | 19.8276 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5055 | 19.8258 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5138 | 19.824 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5222 | 19.8238 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5305 | 19.8236 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5389 | 19.8234 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5472 | 19.8233 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5556 | 19.823 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5639 | 19.8227 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5722 | 19.8215 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5806 | 19.8203 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5889 | 19.8191 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5973 | 19.8179 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6056 | 19.8166 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.614 | 19.8154 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6223 | 19.8141 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6306 | 19.8129 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.639 | 19.8117 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6473 | 19.8105 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6557 | 19.8095 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.664 | 19.8085 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6724 | 19.8074 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6807 | 19.8064 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6891 | 19.8055 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6974 | 19.8046 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7057 | 19.8037 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7141 | 19.8028 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7224 | 19.8008 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7308 | 19.7988 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7391 | 19.7976 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7475 | 19.7965 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7558 | 19.7954 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7641 | 19.7943 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7725 | 19.7933 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7808 | 19.7922 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7892 | 19.791 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7975 | 19.7899 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8059 | 19.7887 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8142 | 19.7876 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8225 | 19.7864 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8309 | 19.7853 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8392 | 19.7842 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8476 | 19.7831 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8559 | 19.7821 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8643 | 19.7811 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8726 | 19.7801 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.881 | 19.7791 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8893 | 19.7792 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8976 | 19.7793 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.906 | 19.7795 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9143 | 19.7796 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9227 | 19.7799 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.931 | 19.7801 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9394 | 19.7802 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9477 | 19.7803 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.956 | 19.7804 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9644 | 19.7805 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9727 | 19.7806 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9811 | 19.7807 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9894 | 19.7807 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9978 | 19.7808 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0061 | 19.7809 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0144 | 19.781 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0228 | 19.7809 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0311 | 19.7809 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0395 | 19.7808 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0478 | 19.7808 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0562 | 19.7809 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0645 | 19.781 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0729 | 19.7811 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0812 | 19.7812 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0895 | 19.7812 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0979 | 19.7813 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1062 | 19.7814 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1146 | 19.7816 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1229 | 19.7817 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1313 | 19.7818 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1396 | 19.7816 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1479 | 19.7814 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1563 | 19.7812 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1646 | 19.781 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.173 | 19.7807 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1813 | 19.7805 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1897 | 19.7802 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.198 | 19.78 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2063 | 19.7797 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2147 | 19.7793 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.223 | 19.779 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2314 | 19.7787 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2397 | 19.7783 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2481 | 19.778 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2564 | 19.7777 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2648 | 19.7773 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2731 | 19.7769 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2814 | 19.7765 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2898 | 19.7762 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2981 | 19.7759 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3065 | 19.7765 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3148 | 19.7772 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3232 | 19.7779 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3315 | 19.7785 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3398 | 19.7794 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3482 | 19.7802 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3565 | 19.7812 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3649 | 19.7822 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3732 | 19.7833 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3816 | 19.7844 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3899 | 19.7855 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3982 | 19.7865 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4066 | 19.7876 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4149 | 19.7886 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4233 | 19.7897 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4316 | 19.7908 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.44 | 19.7916 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4483 | 19.7924 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4567 | 19.7932 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.465 | 19.794 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4733 | 19.7941 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4817 | 19.7943 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.49 | 19.7944 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4984 | 19.7945 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5067 | 19.7946 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5151 | 19.7947 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5234 | 19.7946 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5317 | 19.7946 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5401 | 19.7945 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5484 | 19.7944 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5568 | 19.7939 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5651 | 19.7935 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5735 | 19.7931 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5818 | 19.7926 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5901 | 19.7927 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5985 | 19.7928 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6068 | 19.7932 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6152 | 19.7935 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6235 | 19.7939 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6319 | 19.7943 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6402 | 19.7946 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6486 | 19.795 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6569 | 19.7954 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6652 | 19.7958 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6736 | 19.796 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6819 | 19.7963 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6903 | 19.7965 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6986 | 19.7968 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.707 | 19.7971 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7153 | 19.7975 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7236 | 19.7981 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.732 | 19.7987 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7403 | 19.7993 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7487 | 19.7998 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.757 | 19.7999 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7654 | 19.8 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7737 | 19.8001 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.782 | 19.8002 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7904 | 19.8002 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7987 | 19.8003 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8071 | 19.8004 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8154 | 19.8005 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8238 | 19.8006 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8321 | 19.8006 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8405 | 19.8007 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8488 | 19.8008 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8571 | 19.8008 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8655 | 19.8009 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8738 | 19.8008 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8822 | 19.8008 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8905 | 19.8007 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8989 | 19.8006 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9072 | 19.8006 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9155 | 19.8005 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9239 | 19.8006 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9322 | 19.8006 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9406 | 19.8006 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9489 | 19.8006 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9573 | 19.8007 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9656 | 19.8008 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.974 | 19.8008 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9823 | 19.8009 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9906 | 19.801 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.999 | 19.801 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0073 | 19.8011 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0157 | 19.8012 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.024 | 19.8012 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0324 | 19.8013 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0407 | 19.8014 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.049 | 19.8014 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0574 | 19.8015 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0657 | 19.8016 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0741 | 19.8017 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0824 | 19.8017 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0908 | 19.803 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0991 | 19.8043 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1074 | 19.8056 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1158 | 19.8069 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1241 | 19.8082 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1325 | 19.8094 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1408 | 19.8107 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1492 | 19.812 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1575 | 19.8132 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1659 | 19.8145 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1742 | 19.8158 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1825 | 19.8172 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1909 | 19.8186 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1992 | 19.82 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2076 | 19.8214 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2159 | 19.8228 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2243 | 19.8243 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2326 | 19.8257 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2409 | 19.8271 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2493 | 19.8285 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2576 | 19.8287 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.266 | 19.829 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2743 | 19.8292 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2827 | 19.8294 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.291 | 19.8296 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2993 | 19.8298 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3077 | 19.8313 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.316 | 19.8328 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3244 | 19.8343 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3327 | 19.8358 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3411 | 19.8372 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3494 | 19.8385 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3578 | 19.8399 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3661 | 19.8413 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3744 | 19.8427 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3828 | 19.844 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3911 | 19.8454 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3995 | 19.8468 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4078 | 19.8482 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4162 | 19.8495 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4245 | 19.8508 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4328 | 19.8521 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4412 | 19.8533 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4495 | 19.8544 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4579 | 19.8565 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4662 | 19.8585 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4746 | 19.8593 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4829 | 19.86 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4912 | 19.8608 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4996 | 19.8616 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5079 | 19.8624 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5163 | 19.8632 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5246 | 19.864 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.533 | 19.8648 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5413 | 19.8656 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5497 | 19.8664 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.558 | 19.8671 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5663 | 19.8678 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5747 | 19.8685 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.583 | 19.8692 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5914 | 19.8699 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5997 | 19.8706 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6081 | 19.8713 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6164 | 19.872 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6247 | 19.8718 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6331 | 19.8716 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6414 | 19.8714 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6498 | 19.8713 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6581 | 19.871 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6665 | 19.8708 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6748 | 19.8707 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6831 | 19.8706 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6915 | 19.8705 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6998 | 19.8703 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7082 | 19.8702 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7165 | 19.8701 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7249 | 19.8701 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7332 | 19.87 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7416 | 19.87 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7499 | 19.87 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7582 | 19.87 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7666 | 19.87 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7749 | 19.8701 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7833 | 19.8702 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7916 | 19.8703 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8 | 19.8705 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8083 | 19.8704 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8166 | 19.8703 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.825 | 19.8702 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8333 | 19.8701 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8417 | 19.8699 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.85 | 19.8697 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8584 | 19.8696 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8667 | 19.8694 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.875 | 19.8692 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8834 | 19.869 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8917 | 19.8688 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9001 | 19.8686 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9084 | 19.8684 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9168 | 19.8682 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9251 | 19.868 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9335 | 19.8678 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9418 | 19.8676 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9501 | 19.8674 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9585 | 19.8672 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9668 | 19.867 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9752 | 19.867 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9835 | 19.867 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9919 | 19.867 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0002 | 19.867 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0085 | 19.867 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0169 | 19.8671 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0252 | 19.8671 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0336 | 19.8671 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0419 | 19.8671 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0503 | 19.8671 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0586 | 19.8672 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0669 | 19.8672 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0753 | 19.8672 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0836 | 19.8672 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.092 | 19.8673 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1003 | 19.8673 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1087 | 19.8673 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.117 | 19.8674 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1254 | 19.8674 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1337 | 19.8674 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.142 | 19.8674 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1504 | 19.8674 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1587 | 19.8673 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1671 | 19.8672 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1754 | 19.8675 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1838 | 19.8678 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1921 | 19.8681 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2004 | 19.8684 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2088 | 19.8687 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2171 | 19.869 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2255 | 19.8693 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2338 | 19.8696 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2422 | 19.8698 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2505 | 19.87 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2589 | 19.8702 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2672 | 19.8704 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2755 | 19.8706 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2839 | 19.8708 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2922 | 19.871 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3006 | 19.8712 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3089 | 19.8715 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3173 | 19.8717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3256 | 19.872 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3339 | 19.8723 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3423 | 19.8722 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3506 | 19.8721 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.359 | 19.872 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3673 | 19.8719 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3757 | 19.8718 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.384 | 19.8717 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3923 | 19.8715 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4007 | 19.8713 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.409 | 19.8711 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4174 | 19.871 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4257 | 19.8709 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4341 | 19.8708 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4424 | 19.8706 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4508 | 19.8705 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4591 | 19.8704 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4674 | 19.8702 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4758 | 19.8701 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4841 | 19.87 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4925 | 19.8699 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5008 | 19.8697 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5092 | 19.8696 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5175 | 19.8695 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5258 | 19.8694 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5342 | 19.8693 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5425 | 19.8697 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5509 | 19.8701 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5592 | 19.8707 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5676 | 19.8712 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5759 | 19.8718 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5842 | 19.8724 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5926 | 19.8729 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6009 | 19.8735 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6093 | 19.8741 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6176 | 19.8747 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.626 | 19.8753 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6343 | 19.8758 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6427 | 19.8764 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.651 | 19.877 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6593 | 19.8776 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6677 | 19.8782 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.676 | 19.8788 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6844 | 19.8794 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6927 | 19.8799 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7011 | 19.8805 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7094 | 19.8806 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7177 | 19.8807 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7261 | 19.8806 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7344 | 19.8806 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7428 | 19.8805 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7511 | 19.8804 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7595 | 19.8804 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7678 | 19.8803 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7761 | 19.8803 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7845 | 19.8802 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7928 | 19.8801 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8012 | 19.8801 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8095 | 19.88 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8179 | 19.88 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8262 | 19.8799 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8346 | 19.8799 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8429 | 19.8797 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8512 | 19.8796 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8596 | 19.8795 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8679 | 19.8793 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8763 | 19.8793 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8846 | 19.8793 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.893 | 19.8793 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.9013 | 19.8794 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.9096 | 19.8795 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.918 | 19.8795 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.9263 | 19.8796 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.9347 | 19.8797 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.943 | 19.8797 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.9514 | 19.8798 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.9597 | 19.8799 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.968 | 19.8799 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.9764 | 19.88 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.9847 | 19.88 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.9931 | 19.8801 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0014 | 19.8801 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0098 | 19.8803 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0181 | 19.8805 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0265 | 19.8807 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0348 | 19.8808 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0431 | 19.8809 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0515 | 19.8809 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0598 | 19.8809 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0682 | 19.881 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0765 | 19.881 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0849 | 19.881 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0932 | 19.8811 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1015 | 19.8811 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1099 | 19.8811 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1182 | 19.8812 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1266 | 19.8812 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1349 | 19.8812 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1433 | 19.8813 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1516 | 19.8813 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1599 | 19.8813 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1683 | 19.8814 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1766 | 19.8814 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.185 | 19.8814 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1933 | 19.8814 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2017 | 19.8814 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.21 | 19.8814 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2184 | 19.8814 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2267 | 19.8814 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.235 | 19.8814 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2434 | 19.8815 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2517 | 19.8815 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2601 | 19.8816 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2684 | 19.8817 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2768 | 19.8817 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2851 | 19.8818 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2934 | 19.8819 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3018 | 19.882 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3101 | 19.882 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3185 | 19.882 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3268 | 19.882 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3352 | 19.882 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3435 | 19.882 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3518 | 19.882 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3602 | 19.8821 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3685 | 19.8821 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3769 | 19.8821 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3852 | 19.8821 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3936 | 19.8821 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4019 | 19.8821 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4103 | 19.8821 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4186 | 19.882 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4269 | 19.8819 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4353 | 19.8819 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4436 | 19.8818 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.452 | 19.8818 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4603 | 19.8817 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4687 | 19.8817 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.477 | 19.8817 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4853 | 19.8818 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4937 | 19.8818 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.502 | 19.8818 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5104 | 19.8819 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5187 | 19.8819 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5271 | 19.8819 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5354 | 19.882 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5437 | 19.8815 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5521 | 19.8811 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5604 | 19.8807 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5688 | 19.8803 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5771 | 19.88 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5855 | 19.8796 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5938 | 19.8793 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6022 | 19.879 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6105 | 19.8787 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6188 | 19.8784 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6272 | 19.8781 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6355 | 19.8777 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6439 | 19.8774 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6522 | 19.877 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6606 | 19.8767 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6689 | 19.8763 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6772 | 19.8752 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6856 | 19.874 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6939 | 19.8728 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7023 | 19.8716 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7106 | 19.871 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.719 | 19.8703 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7273 | 19.8696 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7357 | 19.8689 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.744 | 19.8681 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7523 | 19.8673 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7607 | 19.8665 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.769 | 19.8657 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7774 | 19.8649 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7857 | 19.8641 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7941 | 19.8633 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8024 | 19.8626 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8107 | 19.8618 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8191 | 19.8611 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8274 | 19.8603 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8358 | 19.8596 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8441 | 19.8596 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8525 | 19.8596 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8608 | 19.8596 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8691 | 19.8596 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8775 | 19.8595 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8858 | 19.8595 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8942 | 19.8595 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9025 | 19.8594 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9109 | 19.8594 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9192 | 19.8593 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9276 | 19.8593 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9359 | 19.8592 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9442 | 19.8592 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9526 | 19.8592 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9609 | 19.859 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9693 | 19.8589 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9776 | 19.8587 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.986 | 19.8586 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9943 | 19.8584 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0026 | 19.8582 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.011 | 19.8581 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0193 | 19.8581 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0277 | 19.858 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.036 | 19.8579 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0444 | 19.8568 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0527 | 19.8557 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.061 | 19.8546 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0694 | 19.8535 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0777 | 19.8523 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0861 | 19.8512 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0944 | 19.8501 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1028 | 19.849 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1111 | 19.8479 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1195 | 19.8468 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1278 | 19.8457 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1361 | 19.8447 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1445 | 19.8435 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1528 | 19.8423 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1612 | 19.841 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1695 | 19.8398 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1779 | 19.8386 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1862 | 19.8374 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1945 | 19.8362 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2029 | 19.8349 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2112 | 19.8348 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2196 | 19.8346 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2279 | 19.8344 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2363 | 19.8342 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2446 | 19.834 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2529 | 19.8337 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2613 | 19.8335 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2696 | 19.8332 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.278 | 19.8329 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2863 | 19.8327 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2947 | 19.8324 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.303 | 19.8321 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3114 | 19.832 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3197 | 19.832 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.328 | 19.8319 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3364 | 19.8318 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3447 | 19.8317 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3531 | 19.8316 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3614 | 19.8316 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3698 | 19.8316 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3781 | 19.8316 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3864 | 19.8316 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3948 | 19.8315 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4031 | 19.8315 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4115 | 19.8316 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4198 | 19.8316 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4282 | 19.8318 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4365 | 19.8319 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4448 | 19.8319 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4532 | 19.832 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4615 | 19.832 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4699 | 19.8321 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4782 | 19.8321 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4866 | 19.8322 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4949 | 19.8323 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5033 | 19.8323 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5116 | 19.8324 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5199 | 19.8324 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5283 | 19.8324 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5366 | 19.8324 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.545 | 19.8324 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5533 | 19.8324 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5617 | 19.8324 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.57 | 19.8324 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5783 | 19.8324 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5867 | 19.8324 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.595 | 19.8323 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6034 | 19.8322 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6117 | 19.8323 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6201 | 19.8323 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6284 | 19.8324 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6367 | 19.8324 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6451 | 19.8325 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6534 | 19.8325 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6618 | 19.8326 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6701 | 19.8326 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6785 | 19.8326 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6868 | 19.8327 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6952 | 19.8323 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7035 | 19.832 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7118 | 19.8316 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7202 | 19.8312 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7285 | 19.8309 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7369 | 19.8306 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7452 | 19.8302 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7536 | 19.8299 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7619 | 19.8296 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7702 | 19.8292 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7786 | 19.8289 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7869 | 19.8285 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7953 | 19.8281 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8036 | 19.8277 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.812 | 19.8272 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8203 | 19.8268 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8286 | 19.8264 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.837 | 19.826 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8453 | 19.8256 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8537 | 19.8252 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.862 | 19.8252 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8704 | 19.8252 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8787 | 19.8251 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8871 | 19.8251 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8954 | 19.8251 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9037 | 19.8251 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9121 | 19.8249 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9204 | 19.8248 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9288 | 19.8247 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9371 | 19.8246 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9455 | 19.8244 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9538 | 19.8243 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9621 | 19.8242 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9705 | 19.8242 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9788 | 19.8241 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9872 | 19.824 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9955 | 19.8239 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0039 | 19.8238 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0122 | 19.8238 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0206 | 19.8237 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0289 | 19.8236 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0372 | 19.8235 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0456 | 19.8234 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0539 | 19.8234 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0623 | 19.8233 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0706 | 19.8232 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.079 | 19.8232 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0873 | 19.8232 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0956 | 19.8232 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.104 | 19.8232 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1123 | 19.8232 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1207 | 19.8232 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.129 | 19.8227 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1374 | 19.8221 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1457 | 19.8214 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.154 | 19.8207 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1624 | 19.8201 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1707 | 19.8194 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1791 | 19.8188 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1874 | 19.8182 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1958 | 19.8175 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2041 | 19.8169 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2125 | 19.8163 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2208 | 19.8156 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2291 | 19.815 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2375 | 19.8143 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2458 | 19.8137 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2542 | 19.8131 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2625 | 19.8124 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2709 | 19.8118 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2792 | 19.8111 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2875 | 19.8103 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2959 | 19.8102 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3042 | 19.81 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3126 | 19.8102 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3209 | 19.8104 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3293 | 19.8105 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3376 | 19.8106 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3459 | 19.8108 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3543 | 19.8109 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3626 | 19.811 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.371 | 19.8111 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3793 | 19.8113 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3877 | 19.8114 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.396 | 19.8115 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4044 | 19.8116 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4127 | 19.8118 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.421 | 19.8119 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4294 | 19.8118 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4377 | 19.8117 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4461 | 19.8118 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4544 | 19.8118 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4628 | 19.8118 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4711 | 19.8118 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4794 | 19.8116 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4878 | 19.8114 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4961 | 19.8113 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5045 | 19.8111 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5128 | 19.8109 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5212 | 19.8107 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5295 | 19.8104 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5378 | 19.8101 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5462 | 19.8099 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5545 | 19.8097 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5629 | 19.809 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5712 | 19.8084 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5796 | 19.8077 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5879 | 19.8071 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5963 | 19.8066 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6046 | 19.8062 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6129 | 19.8058 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6213 | 19.8054 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6296 | 19.8051 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.638 | 19.8047 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6463 | 19.8043 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6547 | 19.8039 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.663 | 19.8034 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6713 | 19.803 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6797 | 19.8025 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.688 | 19.8019 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6964 | 19.8021 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7047 | 19.8023 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7131 | 19.8022 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7214 | 19.8022 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7297 | 19.8026 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7381 | 19.8031 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7464 | 19.8034 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7548 | 19.8038 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7631 | 19.8042 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7715 | 19.8045 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7798 | 19.8048 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7882 | 19.805 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7965 | 19.8052 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8048 | 19.8055 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8132 | 19.8059 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8215 | 19.8063 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8299 | 19.8067 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8382 | 19.8071 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8466 | 19.8078 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8549 | 19.8085 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8632 | 19.8086 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8716 | 19.8087 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8799 | 19.809 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8883 | 19.8093 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8966 | 19.8095 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.905 | 19.8097 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9133 | 19.81 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9216 | 19.8103 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.93 | 19.8106 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9383 | 19.811 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9467 | 19.8113 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.955 | 19.8117 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9634 | 19.812 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9717 | 19.8124 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9801 | 19.8127 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9884 | 19.813 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9967 | 19.8132 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0051 | 19.8134 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0134 | 19.8135 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0218 | 19.8136 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0301 | 19.8137 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0385 | 19.8138 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0468 | 19.8136 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0551 | 19.8133 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0635 | 19.814 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0718 | 19.8146 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0802 | 19.8153 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0885 | 19.8159 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0969 | 19.8165 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1052 | 19.817 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1135 | 19.8177 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1219 | 19.8183 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1302 | 19.8189 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1386 | 19.8195 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1469 | 19.8201 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1553 | 19.8207 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1636 | 19.8213 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.172 | 19.8219 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1803 | 19.8222 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1886 | 19.8226 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.197 | 19.8229 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2053 | 19.8233 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2137 | 19.8239 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.222 | 19.8245 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2304 | 19.8243 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2387 | 19.8241 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.247 | 19.8238 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2554 | 19.8236 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2637 | 19.8234 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2721 | 19.8232 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2804 | 19.8229 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2888 | 19.8227 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2971 | 19.8225 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3055 | 19.8223 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3138 | 19.8221 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3221 | 19.8218 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3305 | 19.8216 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3388 | 19.8213 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3472 | 19.8221 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3555 | 19.8228 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3639 | 19.8236 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3722 | 19.8243 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3805 | 19.825 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3889 | 19.8257 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.3972 | 19.8266 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4056 | 19.8274 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4139 | 19.8282 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4223 | 19.829 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4306 | 19.8298 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4389 | 19.8307 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4473 | 19.8315 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4556 | 19.8323 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.464 | 19.8331 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4723 | 19.8339 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4807 | 19.8347 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.489 | 19.8356 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.4974 | 19.8364 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5057 | 19.8373 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.514 | 19.8374 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5224 | 19.8374 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5307 | 19.8375 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5391 | 19.8376 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5474 | 19.8377 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5558 | 19.8378 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5641 | 19.8378 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5724 | 19.8378 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5808 | 19.838 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5891 | 19.8382 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.5975 | 19.8383 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6058 | 19.8385 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6142 | 19.8387 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6225 | 19.8389 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6308 | 19.839 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6392 | 19.8392 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6475 | 19.8394 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6559 | 19.8395 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6642 | 19.8397 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6726 | 19.8399 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6809 | 19.84 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6893 | 19.8402 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.6976 | 19.8404 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7059 | 19.8405 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7143 | 19.8407 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7226 | 19.8409 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.731 | 19.841 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7393 | 19.8411 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7477 | 19.8411 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.756 | 19.8411 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7643 | 19.8411 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7727 | 19.8411 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.781 | 19.8411 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7894 | 19.8411 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.7977 | 19.8411 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.8061 | 19.8411 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.8144 | 19.8412 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.8227 | 19.8413 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.8311 | 19.8414 | 20 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.8394 | 19.8415 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.8478 | 19.8417 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.8561 | 19.8418 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.8645 | 19.842 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.8728 | 19.8423 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.8812 | 19.8426 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.8895 | 19.8428 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.8978 | 19.8431 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9062 | 19.8434 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9145 | 19.8436 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9229 | 19.8439 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9312 | 19.8442 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9396 | 19.8444 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9479 | 19.8447 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9562 | 19.845 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9646 | 19.8452 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9729 | 19.8455 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9813 | 19.8457 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9896 | 19.8459 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.998 | 19.846 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0063 | 19.8462 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0146 | 19.8463 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.023 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0313 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0397 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.048 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0564 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0647 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0731 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0814 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0897 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0981 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1064 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1148 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1231 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1315 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1398 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1481 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1565 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1648 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1732 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1815 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1899 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1982 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2065 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2149 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2232 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2316 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2399 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2483 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2566 | 19.8466 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.265 | 19.8469 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2733 | 19.8472 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2816 | 19.8476 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.29 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2983 | 19.8482 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3067 | 19.8485 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.315 | 19.8488 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3234 | 19.8491 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3317 | 19.8494 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.34 | 19.8498 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3484 | 19.8501 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3567 | 19.8504 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3651 | 19.8507 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3734 | 19.851 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3818 | 19.8513 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3901 | 19.8516 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3984 | 19.852 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4068 | 19.8523 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4151 | 19.8525 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4235 | 19.8528 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4318 | 19.8528 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4402 | 19.8528 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4485 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4569 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4652 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4735 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4819 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4902 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4986 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5069 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5153 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5236 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5319 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5403 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5486 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.557 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5653 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5737 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.582 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5904 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5987 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.607 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6154 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6237 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6321 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6404 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6488 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6571 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6654 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6738 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6821 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6905 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6988 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7072 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7155 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7238 | 19.8526 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7322 | 19.8524 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7405 | 19.8522 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7489 | 19.852 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7572 | 19.8517 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7656 | 19.8515 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7739 | 19.8513 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7823 | 19.851 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7906 | 19.8508 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7989 | 19.8505 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8073 | 19.8503 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8156 | 19.8501 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.824 | 19.8498 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8323 | 19.8496 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8407 | 19.8493 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.849 | 19.8491 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8573 | 19.8489 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8657 | 19.8486 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.874 | 19.8484 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8824 | 19.8482 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8907 | 19.8481 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8991 | 19.848 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9074 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9157 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9241 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9324 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9408 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9491 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9575 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9658 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9742 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9825 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9908 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9992 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0075 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0159 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0242 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0326 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0409 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0492 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0576 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0659 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0743 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0826 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.091 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0993 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1076 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.116 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1243 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1327 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.141 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1494 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1577 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1661 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1744 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1827 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1911 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1994 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2078 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2161 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2245 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2328 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2411 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2495 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2578 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2662 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2745 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2829 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2912 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2995 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3079 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3162 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3246 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3329 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3413 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3496 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.358 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3663 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3746 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.383 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3913 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3997 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.408 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4164 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4247 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.433 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4414 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4497 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4581 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4664 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4748 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4831 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4914 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4998 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5081 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5165 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5248 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5332 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5415 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5499 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5582 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5665 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5749 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5832 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5916 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5999 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6083 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6166 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6249 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6333 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6416 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.65 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6583 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6667 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.675 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6833 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6917 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7084 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7167 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7251 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7334 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7418 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7501 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7584 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7668 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7751 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7835 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7918 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8002 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8085 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8168 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8252 | 19.8479 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8335 | 19.8473 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8419 | 19.8466 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8502 | 19.8459 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8586 | 19.8453 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8669 | 19.8446 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8753 | 19.8439 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8836 | 19.8432 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8919 | 19.8426 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9003 | 19.8419 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9086 | 19.8412 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.917 | 19.8407 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9253 | 19.8401 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9337 | 19.8395 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.942 | 19.8389 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9503 | 19.8383 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9587 | 19.8378 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.967 | 19.8372 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9754 | 19.8366 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9837 | 19.836 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9921 | 19.8355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0004 | 19.8356 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0087 | 19.8358 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0171 | 19.836 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0254 | 19.8361 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0338 | 19.8363 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0421 | 19.8364 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0505 | 19.8366 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0588 | 19.8367 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0672 | 19.8369 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0755 | 19.837 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0838 | 19.8371 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0922 | 19.8372 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1005 | 19.8372 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1089 | 19.8373 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1172 | 19.8373 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1256 | 19.8374 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1339 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1422 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1506 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1589 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1673 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1756 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.184 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1923 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2006 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.209 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2173 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2257 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.234 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2424 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2507 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2591 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2674 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2757 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2841 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2924 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3008 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3091 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3175 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3258 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3341 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3425 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3508 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3592 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3675 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3759 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3842 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3925 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4009 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4092 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4176 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4259 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4343 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4426 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.451 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4593 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4676 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.476 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4843 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4927 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.501 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5094 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5177 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.526 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5344 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5427 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5511 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5594 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5678 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5761 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5844 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5928 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6011 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6095 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6178 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6262 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6345 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6429 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6512 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6595 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6679 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6762 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6846 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6929 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7013 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7096 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7179 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7263 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7346 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.743 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7513 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7597 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.768 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7763 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7847 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.793 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8014 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8097 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8181 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8264 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8348 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8431 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8514 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8598 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8681 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8765 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8848 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8932 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9015 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9098 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9182 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9265 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9349 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9432 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9516 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9599 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9682 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9766 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9849 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9933 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0016 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.01 | 19.8376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0183 | 19.8377 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0267 | 19.8378 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.035 | 19.8378 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0433 | 19.8379 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0517 | 19.838 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.06 | 19.838 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0684 | 19.8384 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0767 | 19.8387 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0851 | 19.839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0934 | 19.8393 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1017 | 19.8397 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1101 | 19.84 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1184 | 19.8403 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1268 | 19.8406 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1351 | 19.841 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1435 | 19.8413 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1518 | 19.8416 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1602 | 19.8419 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1685 | 19.8423 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1768 | 19.8426 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1852 | 19.8429 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1935 | 19.8431 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2019 | 19.8434 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2102 | 19.8436 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2186 | 19.8439 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2269 | 19.8441 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2352 | 19.8441 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2436 | 19.8441 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2519 | 19.8441 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2603 | 19.844 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2686 | 19.8439 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.277 | 19.8438 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2853 | 19.8438 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2936 | 19.8437 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.302 | 19.8436 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3103 | 19.8435 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3187 | 19.8433 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.327 | 19.8432 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3354 | 19.8431 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3437 | 19.843 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3521 | 19.8428 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3604 | 19.8427 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3687 | 19.8426 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3771 | 19.8425 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3854 | 19.8421 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3938 | 19.8418 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4021 | 19.8415 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4105 | 19.8411 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4188 | 19.8409 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4271 | 19.8406 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4355 | 19.8403 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4438 | 19.8401 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4522 | 19.8398 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4605 | 19.8396 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4689 | 19.8394 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4772 | 19.8392 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4855 | 19.8389 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4939 | 19.8387 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5022 | 19.8385 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5106 | 19.8383 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5189 | 19.8381 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5273 | 19.8379 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5356 | 19.8377 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.544 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5523 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5606 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.569 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5773 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5857 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.594 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6024 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6107 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.619 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6274 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6357 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6441 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6524 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6608 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6691 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6774 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6858 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6941 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7025 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7108 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7192 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7275 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7359 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7442 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7525 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7609 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7692 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7776 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7859 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7943 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8026 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8109 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8193 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8276 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.836 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8443 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8527 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.861 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8693 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8777 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.886 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8944 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9027 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9111 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9194 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9278 | 19.8375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9361 | 19.8374 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9444 | 19.8373 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9528 | 19.8372 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9611 | 19.8371 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9695 | 19.837 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9778 | 19.8369 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9862 | 19.8368 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9945 | 19.8367 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0028 | 19.8366 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0112 | 19.8365 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0195 | 19.8364 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0279 | 19.8363 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0362 | 19.8362 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0446 | 19.8361 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0529 | 19.836 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0612 | 19.8359 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0696 | 19.8358 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0779 | 19.8357 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0863 | 19.8356 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0946 | 19.8355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.103 | 19.8355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1113 | 19.8355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1197 | 19.8355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.128 | 19.8355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1363 | 19.8355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1447 | 19.8355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.153 | 19.8355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1614 | 19.8354 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1697 | 19.8354 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1781 | 19.8354 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1864 | 19.8353 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1947 | 19.8353 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2031 | 19.8352 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2114 | 19.8351 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2198 | 19.835 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2281 | 19.8349 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2365 | 19.8348 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2448 | 19.8347 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2531 | 19.8344 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2615 | 19.834 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2698 | 19.8336 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2782 | 19.8332 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2865 | 19.8328 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2949 | 19.8324 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3032 | 19.8322 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3116 | 19.8319 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3199 | 19.8315 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3282 | 19.8312 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3366 | 19.8308 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3449 | 19.8305 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3533 | 19.8302 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3616 | 19.8299 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.37 | 19.8297 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3783 | 19.8295 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3866 | 19.8292 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.395 | 19.829 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4033 | 19.8288 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4117 | 19.8286 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.42 | 19.8286 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4284 | 19.8286 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4367 | 19.8287 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4451 | 19.8288 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4534 | 19.8289 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4617 | 19.829 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4701 | 19.829 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4784 | 19.829 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4868 | 19.8291 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4951 | 19.8293 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5035 | 19.8295 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5118 | 19.8296 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5201 | 19.8297 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5285 | 19.8298 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5368 | 19.83 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5452 | 19.8302 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5535 | 19.8304 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5619 | 19.8306 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5702 | 19.8308 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5785 | 19.831 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5869 | 19.8314 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5952 | 19.8317 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6036 | 19.832 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6119 | 19.8323 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6203 | 19.8325 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6286 | 19.8328 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.637 | 19.8331 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6453 | 19.8335 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6536 | 19.8338 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.662 | 19.8341 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6703 | 19.8354 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6787 | 19.8366 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.687 | 19.8379 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6954 | 19.8391 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7037 | 19.8403 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.712 | 19.8414 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7204 | 19.8425 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7287 | 19.8436 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7371 | 19.8446 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7454 | 19.8457 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7538 | 19.8467 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7621 | 19.8478 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7704 | 19.8486 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7788 | 19.8495 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7871 | 19.8504 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7955 | 19.8514 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8038 | 19.8521 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8122 | 19.8529 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8205 | 19.8536 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8289 | 19.8544 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8372 | 19.8542 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8455 | 19.854 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8539 | 19.8539 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8622 | 19.8538 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8706 | 19.8537 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8789 | 19.8536 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8873 | 19.853 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8956 | 19.8524 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9039 | 19.8518 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9123 | 19.8512 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9206 | 19.8505 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.929 | 19.8499 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9373 | 19.8494 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9457 | 19.8488 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.954 | 19.8482 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9623 | 19.8475 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9707 | 19.8469 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.979 | 19.8463 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9874 | 19.8456 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9957 | 19.845 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0041 | 19.8444 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0124 | 19.8437 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0208 | 19.843 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0291 | 19.8423 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0374 | 19.8415 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0458 | 19.8408 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0541 | 19.8408 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0625 | 19.8408 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0708 | 19.8408 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0792 | 19.8408 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0875 | 19.8408 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0958 | 19.8408 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1042 | 19.8413 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1125 | 19.8418 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1209 | 19.8423 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1292 | 19.8429 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1376 | 19.8435 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1459 | 19.8441 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1542 | 19.8449 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1626 | 19.8457 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1709 | 19.8465 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1793 | 19.8473 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1876 | 19.8481 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.196 | 19.8489 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2043 | 19.8497 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2127 | 19.8505 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.221 | 19.8512 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2293 | 19.8518 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2377 | 19.8524 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.246 | 19.8531 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2544 | 19.8537 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2627 | 19.8543 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2711 | 19.8543 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2794 | 19.8544 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2877 | 19.8545 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2961 | 19.8546 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3044 | 19.8546 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3128 | 19.8547 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3211 | 19.8546 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3295 | 19.8545 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3378 | 19.8544 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3461 | 19.8542 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3545 | 19.8541 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3628 | 19.854 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3712 | 19.8539 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3795 | 19.8537 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3879 | 19.8535 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3962 | 19.8534 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4046 | 19.8532 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4129 | 19.8529 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4212 | 19.8528 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4296 | 19.8527 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4379 | 19.8545 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4463 | 19.8564 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4546 | 19.8582 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.463 | 19.8601 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4713 | 19.8619 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4796 | 19.8638 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.488 | 19.8656 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4963 | 19.8674 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5047 | 19.8694 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.513 | 19.8714 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5214 | 19.8733 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5297 | 19.8753 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.538 | 19.8773 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5464 | 19.8793 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5547 | 19.8814 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5631 | 19.8835 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5714 | 19.8856 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5798 | 19.8877 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5881 | 19.8898 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5965 | 19.8919 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6048 | 19.892 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6131 | 19.8921 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6215 | 19.8923 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6298 | 19.8924 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6382 | 19.8925 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6465 | 19.8926 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6549 | 19.8928 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6632 | 19.8929 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6715 | 19.8928 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6799 | 19.8928 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6882 | 19.8928 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6966 | 19.8928 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7049 | 19.8929 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7133 | 19.8929 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7216 | 19.8929 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7299 | 19.8929 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7383 | 19.8929 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7466 | 19.8929 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.755 | 19.893 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7633 | 19.893 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7717 | 19.8931 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.78 | 19.8932 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7884 | 19.8933 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7967 | 19.8934 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.805 | 19.8935 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8134 | 19.8937 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8217 | 19.8938 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8301 | 19.8939 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8384 | 19.8941 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8468 | 19.8942 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8551 | 19.8943 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8634 | 19.8945 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8718 | 19.895 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8801 | 19.8955 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8885 | 19.896 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8968 | 19.8965 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9052 | 19.897 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9135 | 19.8975 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9219 | 19.8978 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9302 | 19.8982 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9385 | 19.8984 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9469 | 19.8987 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9552 | 19.8989 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9636 | 19.8992 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9719 | 19.8995 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9803 | 19.8997 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9886 | 19.9 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9969 | 19.9002 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0053 | 19.9005 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0136 | 19.9008 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.022 | 19.901 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0303 | 19.9012 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0387 | 19.901 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.047 | 19.9008 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0553 | 19.9005 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0637 | 19.9003 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.072 | 19.9001 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0804 | 19.8998 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0887 | 19.8994 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0971 | 19.8991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1054 | 19.8988 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1138 | 19.8985 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1221 | 19.8982 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1304 | 19.8978 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1388 | 19.8975 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1471 | 19.8972 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1555 | 19.8969 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1638 | 19.8966 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1722 | 19.8963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1805 | 19.896 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1888 | 19.8959 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1972 | 19.8959 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2055 | 19.8958 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2139 | 19.8957 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2222 | 19.8957 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2306 | 19.8956 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2389 | 19.8955 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2472 | 19.8954 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2556 | 19.8955 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2639 | 19.8955 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2723 | 19.8956 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2806 | 19.8957 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.289 | 19.8958 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2973 | 19.8959 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3057 | 19.8959 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.314 | 19.8959 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3223 | 19.8959 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3307 | 19.8959 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.339 | 19.8959 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3474 | 19.8959 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3557 | 19.8957 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3641 | 19.8955 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3724 | 19.8953 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3807 | 19.8951 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3891 | 19.8949 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3974 | 19.8947 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4058 | 19.8946 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4141 | 19.8944 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4225 | 19.8943 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4308 | 19.8941 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4391 | 19.8938 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4475 | 19.8935 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4558 | 19.8932 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4642 | 19.893 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4725 | 19.8928 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4809 | 19.8926 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4892 | 19.8924 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4976 | 19.8923 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5059 | 19.8927 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5142 | 19.8931 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5226 | 19.8935 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5309 | 19.8938 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5393 | 19.8943 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5476 | 19.8948 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.556 | 19.8952 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5643 | 19.8957 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5726 | 19.897 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.581 | 19.8982 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5893 | 19.8993 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5977 | 19.9005 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.606 | 19.9017 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6144 | 19.903 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6227 | 19.9043 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.631 | 19.9055 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6394 | 19.9068 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6477 | 19.9081 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6561 | 19.9103 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6644 | 19.9126 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6728 | 19.9144 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6811 | 19.9161 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6895 | 19.9179 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6978 | 19.9197 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7061 | 19.9214 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7145 | 19.9232 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7228 | 19.9248 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7312 | 19.9264 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7395 | 19.9273 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7479 | 19.9282 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7562 | 19.9291 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7645 | 19.9301 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7729 | 19.9311 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7812 | 19.9321 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7896 | 19.9333 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7979 | 19.9344 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8063 | 19.9355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8146 | 19.9366 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8229 | 19.9366 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8313 | 19.9367 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8396 | 19.9367 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.848 | 19.9367 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8563 | 19.9366 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8647 | 19.9365 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.873 | 19.9364 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8814 | 19.9364 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8897 | 19.9364 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.898 | 19.9365 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9064 | 19.9365 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9147 | 19.9365 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9231 | 19.936 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9314 | 19.9355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9398 | 19.935 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9481 | 19.9345 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9564 | 19.9338 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9648 | 19.9331 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9731 | 19.9324 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9815 | 19.9318 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9898 | 19.9312 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9982 | 19.9307 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0065 | 19.9302 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0148 | 19.9296 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0232 | 19.9292 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0315 | 19.9287 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0399 | 19.9283 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0482 | 19.9279 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0566 | 19.9274 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0649 | 19.9268 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0733 | 19.9262 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0816 | 19.9257 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0899 | 19.9257 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0983 | 19.9256 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1066 | 19.9256 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.115 | 19.9256 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1233 | 19.9256 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1317 | 19.9255 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.14 | 19.9255 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1483 | 19.9255 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1567 | 19.9253 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.165 | 19.9251 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1734 | 19.925 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1817 | 19.9248 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1901 | 19.9247 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1984 | 19.9245 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2068 | 19.9243 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2151 | 19.9241 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2234 | 19.9241 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2318 | 19.9241 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2401 | 19.9241 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2485 | 19.9241 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2568 | 19.9241 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2652 | 19.9241 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2735 | 19.9241 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2818 | 19.9241 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2902 | 19.9241 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2985 | 19.9242 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3069 | 19.9242 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3152 | 19.9241 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3236 | 19.9239 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3319 | 19.9237 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3402 | 19.9235 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3486 | 19.9232 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3569 | 19.923 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3653 | 19.9228 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3736 | 19.9225 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.382 | 19.9221 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3903 | 19.9217 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3987 | 19.9213 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.407 | 19.9224 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4153 | 19.9234 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4237 | 19.9244 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.432 | 19.9254 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4404 | 19.9265 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4487 | 19.9275 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4571 | 19.9285 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4654 | 19.9295 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4737 | 19.9307 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4821 | 19.9319 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4904 | 19.9332 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4988 | 19.9346 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5071 | 19.9359 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5155 | 19.9373 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5238 | 19.9386 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5321 | 19.94 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5405 | 19.9415 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5488 | 19.943 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5572 | 19.9457 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5655 | 19.9483 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5739 | 19.9495 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5822 | 19.9508 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5906 | 19.952 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5989 | 19.9532 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6072 | 19.9544 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6156 | 19.9557 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6239 | 19.9568 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6323 | 19.958 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6406 | 19.9591 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.649 | 19.9602 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6573 | 19.9614 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6656 | 19.9626 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.674 | 19.9639 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6823 | 19.9651 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6907 | 19.9663 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.699 | 19.9675 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7074 | 19.9687 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7157 | 19.9698 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.724 | 19.9697 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7324 | 19.9696 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7407 | 19.9694 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7491 | 19.9693 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7574 | 19.9692 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7658 | 19.9691 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7741 | 19.9692 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7825 | 19.9693 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7908 | 19.9694 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7991 | 19.9696 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8075 | 19.9698 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8158 | 19.9701 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8242 | 19.9702 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8325 | 19.9704 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8409 | 19.9705 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8492 | 19.9707 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8575 | 19.9708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8659 | 19.9709 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8742 | 19.9711 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8826 | 19.9712 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8909 | 19.9714 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8993 | 19.9716 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9076 | 19.97 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9159 | 19.9684 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9243 | 19.9668 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9326 | 19.9652 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.941 | 19.9634 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9493 | 19.9617 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9577 | 19.9599 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.966 | 19.9581 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9744 | 19.9562 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9827 | 19.9543 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.991 | 19.9524 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9994 | 19.9505 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0077 | 19.9486 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0161 | 19.9467 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0244 | 19.9448 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0328 | 19.9429 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0411 | 19.941 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0494 | 19.9391 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0578 | 19.9373 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0661 | 19.9355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0745 | 19.9355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0828 | 19.9355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0912 | 19.9355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0995 | 19.9355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1078 | 19.9355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1162 | 19.9355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1245 | 19.9355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1329 | 19.9355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1412 | 19.9355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1496 | 19.9355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1579 | 19.9355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1663 | 19.9355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1746 | 19.9355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1829 | 19.9355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1913 | 19.9355 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1996 | 19.9354 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.208 | 19.9356 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2163 | 19.9357 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2247 | 19.9359 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.233 | 19.936 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2413 | 19.9362 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2497 | 19.9363 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.258 | 19.9365 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2664 | 19.9366 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2747 | 19.9368 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2831 | 19.9369 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2914 | 19.9371 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2997 | 19.9372 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3081 | 19.9373 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3164 | 19.9375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3248 | 19.9376 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3331 | 19.9378 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3415 | 19.9379 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3498 | 19.9381 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3582 | 19.9382 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3665 | 19.9384 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3748 | 19.9383 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3832 | 19.9381 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3915 | 19.938 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3999 | 19.9378 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4082 | 19.9377 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4166 | 19.9375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4249 | 19.9374 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4332 | 19.9372 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4416 | 19.9371 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4499 | 19.9369 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4583 | 19.9368 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4666 | 19.9367 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.475 | 19.9367 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4833 | 19.9367 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4917 | 19.9367 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5 | 19.9367 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5083 | 19.9367 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5167 | 19.9367 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.525 | 19.9368 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5334 | 19.9368 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5417 | 19.937 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5501 | 19.9372 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5584 | 19.9375 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5667 | 19.9378 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5751 | 19.9381 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5834 | 19.9384 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5918 | 19.9387 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6001 | 19.939 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6085 | 19.9393 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6168 | 19.9396 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6251 | 19.9399 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6335 | 19.9402 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6418 | 19.9403 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6502 | 19.9405 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6585 | 19.9406 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6669 | 19.9407 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6752 | 19.9409 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6836 | 19.941 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6919 | 19.9411 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7002 | 19.9413 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7086 | 19.9414 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7169 | 19.9414 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7253 | 19.9413 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7336 | 19.9412 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.742 | 19.9412 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7503 | 19.9411 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7586 | 19.9409 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.767 | 19.9408 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7753 | 19.9407 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7837 | 19.9406 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.792 | 19.9404 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8004 | 19.9403 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8087 | 19.9402 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.817 | 19.94 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8254 | 19.9399 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8337 | 19.9398 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8421 | 19.9395 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8504 | 19.9392 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8588 | 19.936 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8671 | 19.9328 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8755 | 19.9295 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8838 | 19.9263 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8921 | 19.9232 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9005 | 19.9201 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9088 | 19.9169 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9172 | 19.9138 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9255 | 19.9081 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9339 | 19.9024 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9422 | 19.8967 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9505 | 19.8911 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9589 | 19.8854 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9672 | 19.8797 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9756 | 19.874 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9839 | 19.8683 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9923 | 19.8601 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0006 | 19.8519 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0089 | 19.8439 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0173 | 19.8359 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0256 | 19.8308 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.034 | 19.8257 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0423 | 19.8206 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0507 | 19.8155 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.059 | 19.8105 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0674 | 19.8055 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0757 | 19.8005 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.084 | 19.7955 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0924 | 19.7931 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1007 | 19.7906 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1091 | 19.7884 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1174 | 19.7861 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1258 | 19.7839 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1341 | 19.7816 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1424 | 19.7794 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1508 | 19.7771 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1591 | 19.7773 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1675 | 19.7776 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1758 | 19.7778 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1842 | 19.7781 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1925 | 19.7783 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2008 | 19.7786 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2092 | 19.7788 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2175 | 19.7791 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2259 | 19.7793 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2342 | 19.7794 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2426 | 19.7796 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2509 | 19.7798 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2593 | 19.7799 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2676 | 19.7801 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2759 | 19.7798 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2843 | 19.7796 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2926 | 19.7793 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.301 | 19.7791 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3093 | 19.7788 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3177 | 19.7785 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.326 | 19.7783 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3343 | 19.778 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3427 | 19.7777 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.351 | 19.7775 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3594 | 19.7772 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3677 | 19.777 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3761 | 19.7767 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3844 | 19.7764 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3927 | 19.7762 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4011 | 19.7759 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4094 | 19.7757 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4178 | 19.7754 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4261 | 19.7751 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4345 | 19.7749 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4428 | 19.7749 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4512 | 19.7749 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4595 | 19.7749 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4678 | 19.7749 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4762 | 19.775 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4845 | 19.7751 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4929 | 19.7752 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5012 | 19.7753 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5096 | 19.7753 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5179 | 19.7754 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5262 | 19.7755 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5346 | 19.7755 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5429 | 19.7756 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5513 | 19.7757 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5596 | 19.7758 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.568 | 19.7758 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5763 | 19.7759 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5846 | 19.776 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.593 | 19.776 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6013 | 19.7761 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6097 | 19.7762 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.618 | 19.7762 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6264 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6347 | 19.7764 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6431 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6514 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6597 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6681 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6764 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6848 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6931 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7015 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7098 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7181 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7265 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7348 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7432 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7515 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7599 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7682 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7766 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7849 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7932 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8016 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8099 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8183 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8266 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.835 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8433 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8516 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.86 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8683 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8767 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.885 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8934 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9017 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.91 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9184 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9267 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9351 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9434 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9518 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9601 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9685 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9768 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9851 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9935 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0018 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0102 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0185 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0269 | 19.7763 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0352 | 19.7762 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0435 | 19.7762 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0519 | 19.7762 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0602 | 19.7761 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0686 | 19.7759 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0769 | 19.7758 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0853 | 19.7756 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0936 | 19.7755 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1019 | 19.7753 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1103 | 19.7752 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1186 | 19.775 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.127 | 19.7749 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1353 | 19.7747 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1437 | 19.7746 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.152 | 19.7744 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1604 | 19.7743 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1687 | 19.7741 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.177 | 19.774 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1854 | 19.7738 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1937 | 19.7737 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2021 | 19.7735 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2104 | 19.7733 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2188 | 19.7732 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2271 | 19.7731 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2354 | 19.773 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2438 | 19.7729 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2521 | 19.7728 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2605 | 19.7727 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2688 | 19.7726 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2772 | 19.7725 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2855 | 19.7723 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2938 | 19.7721 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3022 | 19.7718 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3105 | 19.7715 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3189 | 19.7713 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3272 | 19.771 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3356 | 19.7708 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3439 | 19.7705 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3523 | 19.7702 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3606 | 19.77 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3689 | 19.7697 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3773 | 19.7694 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3856 | 19.7691 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.394 | 19.769 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4023 | 19.7688 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4107 | 19.7686 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.419 | 19.7684 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4273 | 19.7682 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4357 | 19.768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.444 | 19.7678 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4524 | 19.7676 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4607 | 19.7675 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4691 | 19.7675 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4774 | 19.7675 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4857 | 19.7674 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4941 | 19.7674 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5024 | 19.7674 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5108 | 19.7673 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5191 | 19.7673 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5275 | 19.7673 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5358 | 19.7673 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5442 | 19.7674 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5525 | 19.7676 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5608 | 19.7677 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5692 | 19.7678 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5775 | 19.7687 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5859 | 19.7695 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5942 | 19.7704 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6026 | 19.7712 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6109 | 19.7721 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6192 | 19.7729 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6276 | 19.775 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6359 | 19.7771 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6443 | 19.7791 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6526 | 19.7811 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.661 | 19.783 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6693 | 19.785 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6776 | 19.787 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.686 | 19.7889 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6943 | 19.7909 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7027 | 19.7929 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.711 | 19.7947 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7194 | 19.7965 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7277 | 19.7983 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7361 | 19.8001 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7444 | 19.8011 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7527 | 19.802 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7611 | 19.8029 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7694 | 19.8039 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7778 | 19.8048 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7861 | 19.8058 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7945 | 19.8054 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8028 | 19.8051 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8111 | 19.8049 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8195 | 19.8047 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8278 | 19.8045 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8362 | 19.8044 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8445 | 19.805 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8529 | 19.8056 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8612 | 19.8062 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8695 | 19.8068 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8779 | 19.8076 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8862 | 19.8085 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8946 | 19.8094 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9029 | 19.8103 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9113 | 19.8114 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9196 | 19.8124 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.928 | 19.8135 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9363 | 19.8145 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9446 | 19.8156 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.953 | 19.8167 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9613 | 19.8178 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9697 | 19.8188 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.978 | 19.8199 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9864 | 19.821 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9947 | 19.8221 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.003 | 19.8233 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0114 | 19.8238 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0197 | 19.8242 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0281 | 19.8246 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0364 | 19.825 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0448 | 19.8252 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0531 | 19.8253 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0615 | 19.8255 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0698 | 19.8256 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0781 | 19.8258 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0865 | 19.8259 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0948 | 19.8261 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1032 | 19.8262 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1115 | 19.8261 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1199 | 19.8261 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1282 | 19.8259 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1365 | 19.8257 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1449 | 19.8255 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1532 | 19.8253 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1616 | 19.825 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1699 | 19.8247 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1783 | 19.8242 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1866 | 19.8238 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1949 | 19.8253 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2033 | 19.8268 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2116 | 19.8283 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.22 | 19.8299 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2283 | 19.8314 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2367 | 19.8329 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.245 | 19.8345 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2534 | 19.8361 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2617 | 19.8378 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.27 | 19.8394 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2784 | 19.8412 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2867 | 19.8431 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2951 | 19.845 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3034 | 19.847 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3118 | 19.8489 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3201 | 19.8509 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3284 | 19.8528 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3368 | 19.8548 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3451 | 19.8569 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3535 | 19.859 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3618 | 19.8592 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3702 | 19.8593 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3785 | 19.8595 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3868 | 19.8596 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3952 | 19.8598 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4035 | 19.8599 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4119 | 19.86 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4202 | 19.8601 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4286 | 19.8601 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4369 | 19.8602 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4453 | 19.8602 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4536 | 19.8603 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4619 | 19.8603 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4703 | 19.8604 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4786 | 19.8603 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.487 | 19.8603 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4953 | 19.8602 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5037 | 19.8602 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.512 | 19.8601 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5203 | 19.8601 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5287 | 19.8614 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.537 | 19.8627 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5454 | 19.864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5537 | 19.8652 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5621 | 19.8666 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5704 | 19.8679 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5787 | 19.8692 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5871 | 19.8705 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5954 | 19.8718 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6038 | 19.8731 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6121 | 19.8744 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6205 | 19.8756 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6288 | 19.8768 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6372 | 19.8779 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6455 | 19.8791 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6538 | 19.8803 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6622 | 19.8814 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6705 | 19.8824 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6789 | 19.8835 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6872 | 19.8846 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6956 | 19.8843 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7039 | 19.884 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7122 | 19.8837 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7206 | 19.8834 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7289 | 19.883 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7373 | 19.8826 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7456 | 19.8823 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.754 | 19.882 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7623 | 19.8817 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7706 | 19.8814 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.779 | 19.8811 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7873 | 19.8808 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7957 | 19.8807 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.804 | 19.8805 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8124 | 19.8814 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8207 | 19.8823 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8291 | 19.8833 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8374 | 19.8843 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8457 | 19.8853 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8541 | 19.8864 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8624 | 19.8873 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8708 | 19.8883 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8791 | 19.8894 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8875 | 19.8905 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8958 | 19.8916 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9041 | 19.8926 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9125 | 19.8937 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9208 | 19.8948 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9292 | 19.8958 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9375 | 19.8967 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9459 | 19.8977 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9542 | 19.8988 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9625 | 19.8998 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9709 | 19.9008 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9792 | 19.9008 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9876 | 19.9008 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9959 | 19.9009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0043 | 19.9009 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0126 | 19.9007 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.021 | 19.9005 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0293 | 19.9003 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0376 | 19.9001 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.046 | 19.8999 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0543 | 19.8997 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0627 | 19.8994 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.071 | 19.8991 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0794 | 19.8988 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0877 | 19.8985 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.096 | 19.8983 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1044 | 19.898 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1127 | 19.8977 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1211 | 19.8973 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1294 | 19.8969 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1378 | 19.8965 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1461 | 19.8961 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1544 | 19.8958 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1628 | 19.8954 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1711 | 19.895 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1795 | 19.8949 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1878 | 19.8948 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1962 | 19.8946 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2045 | 19.8944 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2129 | 19.8935 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2212 | 19.8926 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2295 | 19.8916 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2379 | 19.8907 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2462 | 19.8898 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2546 | 19.8889 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2629 | 19.8882 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2713 | 19.8874 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2796 | 19.8868 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2879 | 19.8861 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2963 | 19.8856 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3046 | 19.8851 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.313 | 19.8845 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3213 | 19.884 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3297 | 19.8834 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.338 | 19.8828 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3464 | 19.882 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3547 | 19.8813 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.363 | 19.8807 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3714 | 19.8801 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3797 | 19.8801 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3881 | 19.8801 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3964 | 19.88 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4048 | 19.88 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4131 | 19.8799 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4214 | 19.8798 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4298 | 19.8797 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4381 | 19.8795 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4465 | 19.8793 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4548 | 19.8791 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4632 | 19.8788 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4715 | 19.8785 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4798 | 19.8782 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4882 | 19.8778 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4965 | 19.8775 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5049 | 19.8772 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5132 | 19.8769 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5216 | 19.8767 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5299 | 19.8764 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5383 | 19.8762 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5466 | 19.876 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5549 | 19.8757 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5633 | 19.8756 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5716 | 19.8755 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.58 | 19.8754 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5883 | 19.8753 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5967 | 19.875 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.605 | 19.8747 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6133 | 19.8745 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6217 | 19.8742 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.63 | 19.875 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6384 | 19.8758 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6467 | 19.8769 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6551 | 19.8779 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6634 | 19.8789 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6717 | 19.8799 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6801 | 19.8809 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6884 | 19.8819 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6968 | 19.883 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7051 | 19.884 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7135 | 19.8851 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7218 | 19.8862 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7302 | 19.8872 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7385 | 19.8882 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7468 | 19.8891 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7552 | 19.89 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7635 | 19.8912 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7719 | 19.8923 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7802 | 19.8934 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7886 | 19.8945 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7969 | 19.8946 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8052 | 19.8947 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8136 | 19.8952 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8219 | 19.8957 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8303 | 19.8963 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8386 | 19.8969 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.847 | 19.8975 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8553 | 19.8981 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8636 | 19.8986 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.872 | 19.8992 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8803 | 19.8997 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8887 | 19.9002 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.897 | 19.9007 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9054 | 19.9013 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9137 | 19.9019 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9221 | 19.9025 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9304 | 19.903 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9387 | 19.9036 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9471 | 19.9041 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9554 | 19.9047 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9638 | 19.9053 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9721 | 19.9059 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9805 | 19.9061 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9888 | 19.9062 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9971 | 19.9062 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0055 | 19.9063 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0138 | 19.9064 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0222 | 19.9066 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0305 | 19.9068 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0389 | 19.907 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0472 | 19.9073 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0555 | 19.9075 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0639 | 19.9078 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0722 | 19.908 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0806 | 19.9083 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0889 | 19.9085 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0973 | 19.9095 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1056 | 19.9104 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.114 | 19.9113 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1223 | 19.9122 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1306 | 19.9129 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.139 | 19.9136 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1473 | 19.9143 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1557 | 19.9149 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.164 | 19.9168 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1724 | 19.9187 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1807 | 19.9205 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.189 | 19.9223 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1974 | 19.924 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2057 | 19.9257 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2141 | 19.9273 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2224 | 19.9289 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2308 | 19.9308 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2391 | 19.9327 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2474 | 19.9346 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2558 | 19.9365 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2641 | 19.9377 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2725 | 19.9389 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2808 | 19.9402 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2892 | 19.9415 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2975 | 19.9428 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3059 | 19.9441 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3142 | 19.9457 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3225 | 19.9473 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3309 | 19.9477 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3392 | 19.9481 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3476 | 19.9485 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3559 | 19.9489 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3643 | 19.9493 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3726 | 19.9497 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3809 | 19.9503 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3893 | 19.9508 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3976 | 19.9511 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.406 | 19.9514 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4143 | 19.9516 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4227 | 19.9519 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.431 | 19.9522 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4393 | 19.9525 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4477 | 19.9528 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.456 | 19.9531 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4644 | 19.9533 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4727 | 19.9536 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4811 | 19.9536 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4894 | 19.9536 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4978 | 19.9536 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5061 | 19.9536 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5144 | 19.9535 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5228 | 19.9534 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5311 | 19.9533 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5395 | 19.9531 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5478 | 19.953 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5562 | 19.9528 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5645 | 19.9528 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5728 | 19.9528 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5812 | 19.9528 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5895 | 19.9529 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5979 | 19.9529 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6062 | 19.9529 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6146 | 19.9529 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6229 | 19.9529 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6312 | 19.953 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6396 | 19.953 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6479 | 19.9531 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6563 | 19.9531 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6646 | 19.9532 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.673 | 19.9532 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6813 | 19.9534 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6897 | 19.9535 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.698 | 19.9537 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7063 | 19.9539 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7147 | 19.9543 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.723 | 19.9548 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7314 | 19.9551 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7397 | 19.9553 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7481 | 19.9556 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7564 | 19.9559 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7647 | 19.9561 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7731 | 19.9564 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7814 | 19.9567 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7898 | 19.9569 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7981 | 19.9572 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8065 | 19.9574 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8148 | 19.9576 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8232 | 19.9578 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8315 | 19.958 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8398 | 19.9582 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8482 | 19.9584 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8565 | 19.9586 | 20 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8649 | 19.9588 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.8732 | 19.9591 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.8816 | 19.959 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.8899 | 19.959 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.8982 | 19.959 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9066 | 19.959 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9149 | 19.9588 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9233 | 19.9587 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9316 | 19.9586 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.94 | 19.9585 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9483 | 19.9584 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9566 | 19.9582 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.965 | 19.9581 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9733 | 19.958 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9817 | 19.9579 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.99 | 19.9578 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9984 | 19.9576 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0067 | 19.9575 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0151 | 19.9574 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0234 | 19.9573 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0317 | 19.9572 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0401 | 19.9572 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0484 | 19.9571 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0568 | 19.9571 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0651 | 19.9571 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0735 | 19.957 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0818 | 19.957 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0901 | 19.957 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0985 | 19.9569 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1068 | 19.9569 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1152 | 19.9568 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1235 | 19.9567 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1319 | 19.9567 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1402 | 19.9566 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1485 | 19.9565 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1569 | 19.9564 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1652 | 19.9553 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1736 | 19.9543 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1819 | 19.953 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1903 | 19.9516 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1986 | 19.9503 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.207 | 19.9489 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2153 | 19.9475 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2236 | 19.9462 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.232 | 19.9448 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2403 | 19.9434 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2487 | 19.9404 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.257 | 19.9374 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2654 | 19.9345 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2737 | 19.9316 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.282 | 19.9289 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2904 | 19.9263 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2987 | 19.9236 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3071 | 19.9209 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3154 | 19.9183 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3238 | 19.9156 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3321 | 19.9139 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3404 | 19.9122 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3488 | 19.9087 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3571 | 19.9051 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3655 | 19.9016 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3738 | 19.898 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3822 | 19.8943 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3905 | 19.8905 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3989 | 19.8868 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4072 | 19.8831 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4155 | 19.881 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4239 | 19.879 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4322 | 19.8768 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4406 | 19.8746 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4489 | 19.8723 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4573 | 19.8699 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4656 | 19.8677 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4739 | 19.8656 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4823 | 19.8634 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4906 | 19.8612 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.499 | 19.859 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5073 | 19.8567 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5157 | 19.8566 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.524 | 19.8564 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5323 | 19.8564 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5407 | 19.8564 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.549 | 19.8564 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5574 | 19.8564 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5657 | 19.8556 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5741 | 19.8548 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5824 | 19.8539 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5908 | 19.8531 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5991 | 19.8524 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6074 | 19.8516 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6158 | 19.8508 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6241 | 19.8501 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6325 | 19.8491 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6408 | 19.8482 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6492 | 19.8472 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6575 | 19.8463 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6658 | 19.8454 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6742 | 19.8445 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6825 | 19.8436 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6909 | 19.8427 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6992 | 19.8407 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7076 | 19.8388 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7159 | 19.8369 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7242 | 19.835 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7326 | 19.8339 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7409 | 19.8328 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7493 | 19.8318 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7576 | 19.8309 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.766 | 19.8301 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7743 | 19.8294 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7827 | 19.8286 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.791 | 19.8279 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7993 | 19.8271 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8077 | 19.8263 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.816 | 19.8255 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8244 | 19.8246 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8327 | 19.8238 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8411 | 19.8229 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8494 | 19.8222 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8577 | 19.8214 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8661 | 19.8217 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8744 | 19.822 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8828 | 19.8224 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8911 | 19.8228 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8995 | 19.8236 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9078 | 19.8244 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9161 | 19.8251 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9245 | 19.8258 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9328 | 19.826 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9412 | 19.8263 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9495 | 19.8265 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9579 | 19.8267 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9662 | 19.827 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9746 | 19.8273 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9829 | 19.8276 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9912 | 19.828 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9996 | 19.8284 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0079 | 19.8288 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0163 | 19.8293 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0246 | 19.8297 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.033 | 19.8299 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0413 | 19.8301 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0496 | 19.8302 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.058 | 19.8304 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0663 | 19.8301 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0747 | 19.8299 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.083 | 19.8297 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0914 | 19.8295 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0997 | 19.8301 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1081 | 19.8307 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1164 | 19.8313 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1247 | 19.832 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1331 | 19.8327 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1414 | 19.8334 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1498 | 19.8335 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1581 | 19.8337 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1665 | 19.8337 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1748 | 19.8337 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1831 | 19.8337 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1915 | 19.8338 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1998 | 19.8337 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2082 | 19.8337 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2165 | 19.8337 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2249 | 19.8336 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2332 | 19.8335 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2415 | 19.8335 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2499 | 19.8332 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2582 | 19.833 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2666 | 19.8321 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2749 | 19.8311 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2833 | 19.8301 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2916 | 19.8291 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3 | 19.8282 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3083 | 19.8272 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3166 | 19.8268 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.325 | 19.8264 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3333 | 19.826 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3417 | 19.8256 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.35 | 19.8245 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3584 | 19.8235 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3667 | 19.8215 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.375 | 19.8195 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3834 | 19.8175 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3917 | 19.8156 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4001 | 19.8137 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4084 | 19.8118 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4168 | 19.8106 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4251 | 19.8094 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4334 | 19.8085 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4418 | 19.8075 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4501 | 19.8065 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4585 | 19.8056 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4668 | 19.8045 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4752 | 19.8035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4835 | 19.8024 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4919 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5002 | 19.8002 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5085 | 19.7991 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5169 | 19.7986 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5252 | 19.7981 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5336 | 19.7987 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5419 | 19.7992 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5503 | 19.7998 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5586 | 19.8004 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5669 | 19.801 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5753 | 19.8016 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5836 | 19.8014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.592 | 19.8013 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.6003 | 19.8011 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.6087 | 19.8008 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.617 | 19.8006 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.6253 | 19.8004 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.6337 | 19.8002 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.642 | 19.7999 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.6504 | 19.7997 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.6587 | 19.7995 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.6671 | 19.7994 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.6754 | 19.7993 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.6838 | 19.7992 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.6921 | 19.7991 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7004 | 19.799 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7088 | 19.7989 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7171 | 19.7988 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7255 | 19.7987 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7338 | 19.7986 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7422 | 19.7984 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7505 | 19.7984 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7588 | 19.7983 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7672 | 19.7983 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7755 | 19.7983 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7839 | 19.7983 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7922 | 19.7983 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.8006 | 19.7984 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.8089 | 19.7984 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.8172 | 19.7981 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.8256 | 19.7979 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.8339 | 19.7977 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.8423 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.8506 | 19.7972 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.859 | 19.797 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.8673 | 19.7968 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.8757 | 19.7966 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.884 | 19.7964 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.8923 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.9007 | 19.796 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.909 | 19.7957 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.9174 | 19.7955 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.9257 | 19.7953 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.9341 | 19.7951 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.9424 | 19.7949 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.9507 | 19.7947 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.9591 | 19.7944 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.9674 | 19.7944 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.9758 | 19.7943 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.9841 | 19.7945 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.9925 | 19.7947 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0008 | 19.7949 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0091 | 19.7951 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0175 | 19.7953 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0258 | 19.7955 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0342 | 19.7956 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0425 | 19.7958 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0509 | 19.7961 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0592 | 19.7964 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0676 | 19.7966 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0759 | 19.7969 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0842 | 19.7972 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0926 | 19.7975 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.1009 | 19.7978 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.1093 | 19.798 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.1176 | 19.7983 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.126 | 19.7986 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.1343 | 19.798 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.1426 | 19.7974 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.151 | 19.7968 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.1593 | 19.7962 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.1677 | 19.7956 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.176 | 19.795 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.1844 | 19.7944 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.1927 | 19.7939 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.201 | 19.7933 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.2094 | 19.7927 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.2177 | 19.7918 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.2261 | 19.791 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.2344 | 19.7902 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.2428 | 19.7894 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.2511 | 19.7886 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.2595 | 19.7877 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.2678 | 19.7873 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.2761 | 19.7869 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.2845 | 19.7865 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.2928 | 19.786 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.3012 | 19.7863 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.3095 | 19.7866 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.3179 | 19.7869 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.3262 | 19.7873 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.3345 | 19.7877 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.3429 | 19.7881 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.3512 | 19.7884 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.3596 | 19.7888 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.3679 | 19.7892 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.3763 | 19.7895 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.3846 | 19.79 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.393 | 19.7905 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.4013 | 19.7909 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.4096 | 19.7913 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.418 | 19.7917 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.4263 | 19.7921 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.4347 | 19.7921 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.443 | 19.7922 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.4514 | 19.7922 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.4597 | 19.7922 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.468 | 19.7922 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.4764 | 19.7923 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.4847 | 19.7922 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.4931 | 19.7921 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5014 | 19.792 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5098 | 19.7919 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5181 | 19.7924 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5264 | 19.7929 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5348 | 19.7934 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5431 | 19.7938 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5515 | 19.7943 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5598 | 19.7948 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5682 | 19.7956 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5765 | 19.7963 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5849 | 19.7977 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5932 | 19.7991 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6015 | 19.8004 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6099 | 19.8018 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6182 | 19.8032 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6266 | 19.8045 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6349 | 19.8059 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6433 | 19.8072 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6516 | 19.8084 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6599 | 19.8096 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6683 | 19.8109 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6766 | 19.8121 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.685 | 19.8127 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6933 | 19.8133 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7017 | 19.8138 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.71 | 19.8142 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7183 | 19.8151 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7267 | 19.816 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.735 | 19.8167 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7434 | 19.8174 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7517 | 19.8175 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7601 | 19.8177 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7684 | 19.8179 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7768 | 19.8181 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7851 | 19.8183 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7934 | 19.8185 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8018 | 19.8188 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8101 | 19.8191 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8185 | 19.8195 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8268 | 19.82 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8352 | 19.8204 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8435 | 19.8209 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8518 | 19.8214 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8602 | 19.8219 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8685 | 19.8226 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8769 | 19.8234 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8852 | 19.8237 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8936 | 19.824 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9019 | 19.8249 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9102 | 19.8259 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9186 | 19.8268 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9269 | 19.8278 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9353 | 19.8287 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9436 | 19.8296 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.952 | 19.8306 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9603 | 19.8315 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9687 | 19.8331 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.977 | 19.8346 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9853 | 19.8361 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9937 | 19.8376 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.002 | 19.839 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0104 | 19.8404 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0187 | 19.8418 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0271 | 19.8431 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0354 | 19.8443 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0437 | 19.8454 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0521 | 19.8466 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0604 | 19.8477 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0688 | 19.8482 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0771 | 19.8487 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0855 | 19.8491 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0938 | 19.8495 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1021 | 19.8502 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1105 | 19.8509 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1188 | 19.8516 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1272 | 19.8523 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1355 | 19.8521 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1439 | 19.8519 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1522 | 19.8511 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1606 | 19.8504 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1689 | 19.8497 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1772 | 19.849 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1856 | 19.8483 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1939 | 19.8476 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.2023 | 19.847 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.2106 | 19.8463 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.219 | 19.8458 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.2273 | 19.8452 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.2356 | 19.8447 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.244 | 19.8442 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.2523 | 19.8438 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.2607 | 19.8434 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.269 | 19.8427 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.2774 | 19.8419 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.2857 | 19.8424 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.294 | 19.8429 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3024 | 19.8436 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3107 | 19.8444 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3191 | 19.8458 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3274 | 19.8471 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3358 | 19.8483 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3441 | 19.8494 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3525 | 19.8513 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3608 | 19.8532 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3691 | 19.8552 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3775 | 19.8572 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3858 | 19.8592 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3942 | 19.8611 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4025 | 19.863 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4109 | 19.865 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4192 | 19.8669 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4275 | 19.8688 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4359 | 19.8706 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4442 | 19.8724 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4526 | 19.873 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4609 | 19.8735 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4693 | 19.874 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4776 | 19.8746 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4859 | 19.8751 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4943 | 19.8757 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.5026 | 19.8765 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.511 | 19.8773 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.5193 | 19.8773 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.5277 | 19.8773 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.536 | 19.877 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.5444 | 19.8766 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.5527 | 19.8763 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.561 | 19.8759 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.5694 | 19.8755 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.5777 | 19.875 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.5861 | 19.8746 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.5944 | 19.8742 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6028 | 19.8738 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6111 | 19.8733 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6194 | 19.8728 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6278 | 19.8724 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6361 | 19.8718 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6445 | 19.8713 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6528 | 19.8707 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6612 | 19.8702 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6695 | 19.8697 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6779 | 19.8692 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6862 | 19.8688 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6945 | 19.8684 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7029 | 19.8683 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7112 | 19.8683 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7196 | 19.8677 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7279 | 19.8672 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7363 | 19.8666 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7446 | 19.866 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7529 | 19.8655 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7613 | 19.865 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7696 | 19.8647 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.778 | 19.8643 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7863 | 19.8639 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7947 | 19.8636 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.803 | 19.8633 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8113 | 19.863 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8197 | 19.8628 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.828 | 19.8626 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8364 | 19.8624 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8447 | 19.8621 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8531 | 19.8619 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8614 | 19.8617 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8698 | 19.8614 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8781 | 19.8611 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8864 | 19.8613 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8948 | 19.8614 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9031 | 19.8617 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9115 | 19.8619 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9198 | 19.862 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9282 | 19.8621 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9365 | 19.8622 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9448 | 19.8623 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9532 | 19.8624 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9615 | 19.8625 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9699 | 19.8625 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9782 | 19.8624 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9866 | 19.8629 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9949 | 19.8634 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.0032 | 19.8639 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.0116 | 19.8644 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.0199 | 19.8648 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.0283 | 19.8653 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.0366 | 19.8659 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.045 | 19.8665 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.0533 | 19.867 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.0617 | 19.8676 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.07 | 19.8681 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.0783 | 19.8686 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.0867 | 19.8693 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.095 | 19.8699 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1034 | 19.8716 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1117 | 19.8733 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1201 | 19.8751 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1284 | 19.8768 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1367 | 19.8785 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1451 | 19.8801 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1534 | 19.8812 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1618 | 19.8822 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1701 | 19.8831 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1785 | 19.8841 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1868 | 19.8851 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1951 | 19.886 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2035 | 19.887 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2118 | 19.888 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2202 | 19.8891 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2285 | 19.8901 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2369 | 19.8906 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2452 | 19.8911 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2536 | 19.8914 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2619 | 19.8918 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2702 | 19.8911 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2786 | 19.8903 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2869 | 19.8896 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2953 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.3036 | 19.8884 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.312 | 19.8879 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.3203 | 19.8873 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.3286 | 19.8867 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.337 | 19.8861 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.3453 | 19.8856 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.3537 | 19.8827 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.362 | 19.8798 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.3704 | 19.8768 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.3787 | 19.8739 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.387 | 19.8709 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.3954 | 19.868 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4037 | 19.8655 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4121 | 19.863 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4204 | 19.8606 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4288 | 19.8581 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4371 | 19.8556 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4455 | 19.8531 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4538 | 19.8506 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4621 | 19.8481 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4705 | 19.8456 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4788 | 19.843 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4872 | 19.8405 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4955 | 19.8381 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5039 | 19.8356 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5122 | 19.8331 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5205 | 19.833 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5289 | 19.8328 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5372 | 19.8325 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5456 | 19.8323 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5539 | 19.832 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5623 | 19.8318 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5706 | 19.8317 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5789 | 19.8315 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5873 | 19.8316 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5956 | 19.8316 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.604 | 19.8306 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.6123 | 19.8295 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.6207 | 19.8286 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.629 | 19.8276 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.6374 | 19.8266 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.6457 | 19.8256 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.654 | 19.8246 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.6624 | 19.8237 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.6707 | 19.8227 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.6791 | 19.8217 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.6874 | 19.8207 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.6958 | 19.8197 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7041 | 19.8188 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7124 | 19.8179 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7208 | 19.8171 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7291 | 19.8162 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7375 | 19.8153 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7458 | 19.8145 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7542 | 19.8135 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7625 | 19.8125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7708 | 19.8125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7792 | 19.8126 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7875 | 19.8126 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7959 | 19.8126 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.8042 | 19.8126 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.8126 | 19.8125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.8209 | 19.8125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.8293 | 19.8124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.8376 | 19.8125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.8459 | 19.8126 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.8543 | 19.8124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.8626 | 19.8123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.871 | 19.812 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.8793 | 19.8118 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.8877 | 19.8116 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.896 | 19.8114 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9043 | 19.8112 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9127 | 19.811 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.921 | 19.8109 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9294 | 19.8107 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9377 | 19.8105 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9461 | 19.8102 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9544 | 19.81 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9628 | 19.8098 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9711 | 19.8095 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9794 | 19.8092 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9878 | 19.8089 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9961 | 19.8087 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0045 | 19.8083 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0128 | 19.8079 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0212 | 19.8077 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0295 | 19.8076 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0378 | 19.8083 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0462 | 19.8091 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0545 | 19.8099 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0629 | 19.8107 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0712 | 19.8115 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0796 | 19.8123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0879 | 19.8131 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0962 | 19.8139 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1046 | 19.8162 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1129 | 19.8185 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1213 | 19.8208 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1296 | 19.8231 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.138 | 19.8254 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1463 | 19.8277 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1547 | 19.8301 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.163 | 19.8326 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1713 | 19.836 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1797 | 19.8395 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.188 | 19.8429 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1964 | 19.8464 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2047 | 19.8491 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2131 | 19.8518 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2214 | 19.8545 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2297 | 19.8572 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2381 | 19.8599 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2464 | 19.8625 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2548 | 19.8652 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2631 | 19.8678 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2715 | 19.869 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2798 | 19.8703 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2881 | 19.8715 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2965 | 19.8727 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3048 | 19.8739 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3132 | 19.8752 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3215 | 19.8763 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3299 | 19.8773 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3382 | 19.8774 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3466 | 19.8774 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3549 | 19.8774 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3632 | 19.8774 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3716 | 19.8773 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3799 | 19.8772 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3883 | 19.877 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3966 | 19.8768 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.405 | 19.8767 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4133 | 19.8766 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4216 | 19.8765 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.43 | 19.8764 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4383 | 19.8762 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4467 | 19.876 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.455 | 19.8758 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4634 | 19.8757 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4717 | 19.8755 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.48 | 19.8753 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4884 | 19.8752 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4967 | 19.875 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5051 | 19.8747 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5134 | 19.8744 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5218 | 19.8742 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5301 | 19.8739 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5385 | 19.8734 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5468 | 19.8729 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5551 | 19.8724 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5635 | 19.8718 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5718 | 19.8712 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5802 | 19.8707 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5885 | 19.8701 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5969 | 19.8695 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6052 | 19.8691 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6135 | 19.8687 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6219 | 19.8683 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6302 | 19.8679 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6386 | 19.8676 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6469 | 19.8674 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6553 | 19.8671 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6636 | 19.8669 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6719 | 19.8668 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6803 | 19.8667 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6886 | 19.8665 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.697 | 19.8664 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7053 | 19.8665 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7137 | 19.8667 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.722 | 19.8667 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7304 | 19.8668 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7387 | 19.8668 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.747 | 19.8669 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7554 | 19.867 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7637 | 19.8671 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7721 | 19.8671 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7804 | 19.8671 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7888 | 19.8677 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7971 | 19.8683 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8054 | 19.8689 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8138 | 19.8695 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8221 | 19.8701 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8305 | 19.8708 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8388 | 19.8714 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8472 | 19.872 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8555 | 19.8726 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8638 | 19.8732 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8722 | 19.8738 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8805 | 19.8743 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8889 | 19.875 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8972 | 19.8756 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.9056 | 19.8763 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.9139 | 19.8769 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.9223 | 19.8776 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.9306 | 19.8783 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.9389 | 19.879 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.9473 | 19.8796 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.9556 | 19.8797 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.964 | 19.8799 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.9723 | 19.8798 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.9807 | 19.8798 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.989 | 19.8796 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.9973 | 19.8795 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.0057 | 19.8793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.014 | 19.8792 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.0224 | 19.8791 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.0307 | 19.879 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.0391 | 19.88 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.0474 | 19.8809 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.0557 | 19.8819 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.0641 | 19.8828 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.0724 | 19.8837 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.0808 | 19.8847 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.0891 | 19.8855 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.0975 | 19.8864 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1058 | 19.8872 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1142 | 19.8879 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1225 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1308 | 19.8899 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1392 | 19.8909 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1475 | 19.8918 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1559 | 19.8931 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1642 | 19.8943 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1726 | 19.8955 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1809 | 19.8967 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1892 | 19.898 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1976 | 19.8992 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.2059 | 19.8994 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.2143 | 19.8997 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.2226 | 19.9001 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.231 | 19.9004 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.2393 | 19.9008 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.2477 | 19.9012 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.256 | 19.9017 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.2643 | 19.9021 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.2727 | 19.9027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.281 | 19.9033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.2894 | 19.9037 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.2977 | 19.9042 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3061 | 19.9045 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3144 | 19.9049 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3227 | 19.9049 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3311 | 19.9049 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3394 | 19.905 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3478 | 19.905 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3561 | 19.905 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3645 | 19.905 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3728 | 19.9049 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3811 | 19.9049 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3895 | 19.9047 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3978 | 19.9046 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4062 | 19.9044 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4145 | 19.9043 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4229 | 19.904 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4312 | 19.9037 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4396 | 19.9033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4479 | 19.903 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4562 | 19.9026 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4646 | 19.9022 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4729 | 19.9018 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4813 | 19.9015 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4896 | 19.9013 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.498 | 19.9011 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5063 | 19.901 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5146 | 19.9008 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.523 | 19.9006 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5313 | 19.9003 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5397 | 19.9001 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.548 | 19.8999 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5564 | 19.8998 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5647 | 19.8996 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.573 | 19.8994 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5814 | 19.8992 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5897 | 19.8991 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5981 | 19.8989 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6064 | 19.8988 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6148 | 19.8987 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6231 | 19.8988 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6315 | 19.8989 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6398 | 19.8991 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6481 | 19.8992 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6565 | 19.8994 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6648 | 19.8995 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6732 | 19.8997 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6815 | 19.8999 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6899 | 19.9001 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6982 | 19.9003 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7065 | 19.9005 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7149 | 19.9007 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7232 | 19.9009 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7316 | 19.9011 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7399 | 19.9013 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7483 | 19.9015 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7566 | 19.9017 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7649 | 19.9019 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7733 | 19.902 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7816 | 19.9022 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.79 | 19.9022 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7983 | 19.9022 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8067 | 19.9023 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.815 | 19.9024 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8234 | 19.9025 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8317 | 19.9026 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.84 | 19.9027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8484 | 19.9027 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8567 | 19.9028 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8651 | 19.9029 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8734 | 19.9031 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8818 | 19.9032 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8901 | 19.9033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8984 | 19.9034 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9068 | 19.9035 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9151 | 19.9036 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9235 | 19.9038 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9318 | 19.9039 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9402 | 19.9041 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9485 | 19.9042 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9568 | 19.9043 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9652 | 19.9045 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9735 | 19.9045 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9819 | 19.9045 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9902 | 19.9045 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9986 | 19.9046 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0069 | 19.9046 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0153 | 19.9046 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0236 | 19.9046 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0319 | 19.9046 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0403 | 19.9046 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0486 | 19.9046 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.057 | 19.9045 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0653 | 19.9045 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0737 | 19.9045 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.082 | 19.9045 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0903 | 19.9044 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0987 | 19.9043 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.107 | 19.9042 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1154 | 19.9041 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1237 | 19.9041 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1321 | 19.904 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1404 | 19.9043 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1487 | 19.9045 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1571 | 19.9048 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1654 | 19.9051 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1738 | 19.9054 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1821 | 19.9057 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1905 | 19.906 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1988 | 19.9062 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2072 | 19.9066 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2155 | 19.9069 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2238 | 19.9072 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2322 | 19.9075 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2405 | 19.9078 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2489 | 19.9081 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2572 | 19.9085 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2656 | 19.9089 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2739 | 19.9093 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2822 | 19.9097 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2906 | 19.9101 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2989 | 19.9105 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.3073 | 19.9106 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.3156 | 19.9106 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.324 | 19.9107 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.3323 | 19.9108 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.3406 | 19.9108 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.349 | 19.9108 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.3573 | 19.911 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.3657 | 19.9112 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.374 | 19.9114 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.3824 | 19.9116 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.3907 | 19.9118 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.3991 | 19.912 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4074 | 19.9123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4157 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4241 | 19.9126 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4324 | 19.9127 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4408 | 19.9128 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4491 | 19.913 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4575 | 19.9131 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4658 | 19.9132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4741 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4825 | 19.9135 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4908 | 19.9136 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4992 | 19.9137 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.5075 | 19.9138 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.5159 | 19.9138 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.5242 | 19.9138 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.5326 | 19.9137 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.5409 | 19.9136 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.5492 | 19.9136 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.5576 | 19.9135 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.5659 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.5743 | 19.9133 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.5826 | 19.9132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.591 | 19.9132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.5993 | 19.9131 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6076 | 19.913 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.616 | 19.9129 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6243 | 19.9129 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6327 | 19.9128 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.641 | 19.9127 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6494 | 19.9126 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6577 | 19.9126 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.666 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6744 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6827 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6911 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6994 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7078 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7161 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7245 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7328 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7411 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7495 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7578 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7662 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7745 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7829 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7912 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7995 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8079 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8162 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8246 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8329 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8413 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8496 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8579 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8663 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8746 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.883 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8913 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8997 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.908 | 19.9126 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9164 | 19.9127 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9247 | 19.913 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.933 | 19.9133 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9414 | 19.9136 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9497 | 19.914 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9581 | 19.9144 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9664 | 19.9148 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9748 | 19.9152 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9831 | 19.9155 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9914 | 19.9159 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9998 | 19.9163 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0081 | 19.9167 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0165 | 19.917 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0248 | 19.9174 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0332 | 19.9178 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0415 | 19.9182 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0498 | 19.9185 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0582 | 19.9189 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0665 | 19.9193 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0749 | 19.9195 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0832 | 19.9197 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0916 | 19.9198 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0999 | 19.9198 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1083 | 19.9198 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1166 | 19.9198 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1249 | 19.9198 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1333 | 19.9199 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1416 | 19.92 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.15 | 19.92 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1583 | 19.9201 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1667 | 19.9202 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.175 | 19.9202 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1833 | 19.9203 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1917 | 19.9203 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2 | 19.9204 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2084 | 19.9205 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2167 | 19.9205 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2251 | 19.9206 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2334 | 19.9206 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2417 | 19.9207 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2501 | 19.9207 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2584 | 19.9207 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2668 | 19.9206 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2751 | 19.9205 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2835 | 19.9203 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2918 | 19.9211 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3002 | 19.9219 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3085 | 19.9226 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3168 | 19.9234 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3252 | 19.9242 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3335 | 19.925 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3419 | 19.9258 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3502 | 19.9265 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3586 | 19.9269 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3669 | 19.9273 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3752 | 19.9276 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3836 | 19.928 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3919 | 19.9284 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.4003 | 19.9289 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.4086 | 19.9293 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.417 | 19.9297 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.4253 | 19.9303 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.4336 | 19.9308 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.442 | 19.9314 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.4503 | 19.9321 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.4587 | 19.9317 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.467 | 19.9314 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.4754 | 19.9311 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.4837 | 19.9307 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.4921 | 19.9304 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5004 | 19.9301 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5087 | 19.9298 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5171 | 19.9295 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5254 | 19.9295 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5338 | 19.9296 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5421 | 19.9295 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5505 | 19.9294 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5588 | 19.9293 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5671 | 19.9292 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5755 | 19.9291 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5838 | 19.929 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5922 | 19.929 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.6005 | 19.929 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.6089 | 19.9292 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.6172 | 19.9293 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.6255 | 19.9294 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.6339 | 19.9296 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.6422 | 19.9297 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.6506 | 19.9298 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.6589 | 19.9297 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.6673 | 19.9297 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.6756 | 19.9296 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.684 | 19.9295 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.6923 | 19.9293 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.7006 | 19.929 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.709 | 19.929 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.7173 | 19.9289 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.7257 | 19.9251 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.734 | 19.9213 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.7424 | 19.9176 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.7507 | 19.9138 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.759 | 19.91 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.7674 | 19.9061 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.7757 | 19.9021 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.7841 | 19.8981 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.7924 | 19.8941 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8008 | 19.89 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8091 | 19.886 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8174 | 19.882 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8258 | 19.8781 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8341 | 19.8741 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8425 | 19.8702 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8508 | 19.8663 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8592 | 19.8625 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8675 | 19.8588 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8759 | 19.8551 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8842 | 19.8513 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8925 | 19.8513 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9009 | 19.8513 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9092 | 19.8511 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9176 | 19.851 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9259 | 19.8508 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9343 | 19.8506 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9426 | 19.8505 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9509 | 19.8503 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9593 | 19.8502 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9676 | 19.85 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.976 | 19.8498 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9843 | 19.8496 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9927 | 19.8497 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.001 | 19.8498 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0094 | 19.8473 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0177 | 19.8448 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.026 | 19.8424 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0344 | 19.84 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0427 | 19.8376 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0511 | 19.8352 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0594 | 19.8328 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0678 | 19.8303 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0761 | 19.8268 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0844 | 19.8233 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0928 | 19.8198 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1011 | 19.8163 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1095 | 19.8128 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1178 | 19.8093 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1262 | 19.8059 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1345 | 19.8024 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1428 | 19.7989 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1512 | 19.7955 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1595 | 19.7918 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1679 | 19.7882 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1762 | 19.7868 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1846 | 19.7855 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1929 | 19.7841 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2013 | 19.7826 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2096 | 19.7812 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2179 | 19.7798 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2263 | 19.7784 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2346 | 19.7769 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.243 | 19.7768 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2513 | 19.7766 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2597 | 19.7763 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.268 | 19.7761 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2763 | 19.7759 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2847 | 19.7758 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.293 | 19.7756 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3014 | 19.7754 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3097 | 19.7753 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3181 | 19.7751 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3264 | 19.775 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3347 | 19.7748 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3431 | 19.7748 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3514 | 19.7747 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3598 | 19.7747 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3681 | 19.7746 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3765 | 19.7743 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3848 | 19.7741 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3932 | 19.7738 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4015 | 19.7735 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4098 | 19.7732 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4182 | 19.7729 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4265 | 19.7726 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4349 | 19.7723 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4432 | 19.7719 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4516 | 19.7716 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4599 | 19.7712 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4682 | 19.7709 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4766 | 19.7706 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4849 | 19.7703 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4933 | 19.7701 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5016 | 19.7698 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.51 | 19.7697 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5183 | 19.7696 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5266 | 19.7695 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.535 | 19.7694 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5433 | 19.7698 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5517 | 19.7701 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.56 | 19.7705 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5684 | 19.7708 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5767 | 19.7718 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5851 | 19.7727 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5934 | 19.7736 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6017 | 19.7745 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6101 | 19.7755 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6184 | 19.7764 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6268 | 19.7774 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6351 | 19.7783 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6435 | 19.7792 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6518 | 19.7801 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6601 | 19.781 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6685 | 19.7819 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6768 | 19.7827 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6852 | 19.7835 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6935 | 19.7844 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.7019 | 19.7852 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.7102 | 19.7858 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.7185 | 19.7865 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.7269 | 19.7871 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.7352 | 19.7877 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.7436 | 19.7878 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.7519 | 19.7878 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.7603 | 19.7879 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.7686 | 19.7879 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.777 | 19.7874 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.7853 | 19.7868 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.7936 | 19.7863 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.802 | 19.7857 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.8103 | 19.785 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.8187 | 19.7843 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.827 | 19.7836 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.8354 | 19.7829 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.8437 | 19.7821 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.852 | 19.7812 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.8604 | 19.7803 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.8687 | 19.7795 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.8771 | 19.7786 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.8854 | 19.7777 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.8938 | 19.7769 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9021 | 19.776 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9104 | 19.7752 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9188 | 19.7744 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9271 | 19.7736 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9355 | 19.7729 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9438 | 19.7727 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9522 | 19.7725 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9605 | 19.7723 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9689 | 19.7721 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9772 | 19.772 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9855 | 19.772 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9939 | 19.772 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0022 | 19.772 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0106 | 19.7721 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0189 | 19.7722 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0273 | 19.7724 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0356 | 19.7725 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0439 | 19.7726 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0523 | 19.7727 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0606 | 19.7727 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.069 | 19.7728 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0773 | 19.7727 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0857 | 19.7726 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.094 | 19.7721 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1023 | 19.7715 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1107 | 19.7709 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.119 | 19.7704 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1274 | 19.7698 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1357 | 19.7692 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1441 | 19.7683 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1524 | 19.7674 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1608 | 19.7665 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1691 | 19.7657 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1774 | 19.7648 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1858 | 19.7639 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1941 | 19.763 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2025 | 19.7621 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2108 | 19.7613 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2192 | 19.7605 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2275 | 19.7598 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2358 | 19.759 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2442 | 19.7583 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2525 | 19.7576 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2609 | 19.7574 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2692 | 19.7571 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2776 | 19.7568 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2859 | 19.7565 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2943 | 19.7562 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3026 | 19.7559 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3109 | 19.756 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3193 | 19.756 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3276 | 19.756 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.336 | 19.756 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3443 | 19.756 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3527 | 19.756 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.361 | 19.7559 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3693 | 19.7559 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3777 | 19.7559 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.386 | 19.7559 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3944 | 19.7558 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4027 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4111 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4194 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4277 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4361 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4444 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4528 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4611 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4695 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4778 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4862 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4945 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5028 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5112 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5195 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5279 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5362 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5446 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5529 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5612 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5696 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5779 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5863 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5946 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.603 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6113 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6196 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.628 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6363 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6447 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.653 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6614 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6697 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6781 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6864 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6947 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7031 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7114 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7198 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7281 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7365 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7448 | 19.7558 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7531 | 19.7559 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7615 | 19.756 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7698 | 19.7561 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7782 | 19.7562 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7865 | 19.7562 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7949 | 19.7563 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.8032 | 19.7564 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.8115 | 19.7566 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.8199 | 19.7567 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.8282 | 19.7568 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.8366 | 19.7569 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.8449 | 19.757 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.8533 | 19.7571 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.8616 | 19.7573 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.87 | 19.7574 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.8783 | 19.7575 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.8866 | 19.7576 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.895 | 19.7577 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.9033 | 19.7578 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.9117 | 19.7578 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.92 | 19.7579 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.9284 | 19.7579 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.9367 | 19.7579 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.945 | 19.7579 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.9534 | 19.758 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.9617 | 19.758 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.9701 | 19.758 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.9784 | 19.7579 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.9868 | 19.7578 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.9951 | 19.7578 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0034 | 19.7577 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0118 | 19.7577 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0201 | 19.7576 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0285 | 19.7576 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0368 | 19.7576 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0452 | 19.7575 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0535 | 19.7575 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0619 | 19.7573 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0702 | 19.7571 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0785 | 19.7569 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0869 | 19.7567 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0952 | 19.7565 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.1036 | 19.7563 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.1119 | 19.7561 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.1203 | 19.7559 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.1286 | 19.7557 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.1369 | 19.7555 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.1453 | 19.7554 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.1536 | 19.7553 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.162 | 19.7552 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.1703 | 19.7551 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.1787 | 19.7553 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.187 | 19.7555 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.1953 | 19.7556 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2037 | 19.7558 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.212 | 19.756 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2204 | 19.7561 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2287 | 19.7565 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2371 | 19.7568 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2454 | 19.7572 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2538 | 19.7576 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2621 | 19.7581 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2704 | 19.7586 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2788 | 19.7592 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2871 | 19.7597 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2955 | 19.7613 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3038 | 19.7629 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3122 | 19.7644 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3205 | 19.7659 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3288 | 19.7674 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3372 | 19.7689 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3455 | 19.7698 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3539 | 19.7707 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3622 | 19.7717 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3706 | 19.7726 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3789 | 19.7735 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3872 | 19.7745 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3956 | 19.7755 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4039 | 19.7765 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4123 | 19.7775 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4206 | 19.7784 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.429 | 19.779 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4373 | 19.7796 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4457 | 19.7802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.454 | 19.7808 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4623 | 19.7802 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4707 | 19.7797 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.479 | 19.7792 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4874 | 19.7787 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4957 | 19.7783 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5041 | 19.7778 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5124 | 19.7776 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5207 | 19.7773 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5291 | 19.7772 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5374 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5458 | 19.7771 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5541 | 19.777 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5625 | 19.7769 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5708 | 19.7768 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5792 | 19.7767 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5875 | 19.7765 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5958 | 19.7766 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6042 | 19.7767 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6125 | 19.7768 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6209 | 19.7769 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6292 | 19.7772 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6376 | 19.7774 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6459 | 19.7777 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6542 | 19.7779 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6626 | 19.7782 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6709 | 19.7785 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6793 | 19.7788 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6876 | 19.7791 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.696 | 19.7808 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7043 | 19.7824 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7126 | 19.7841 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.721 | 19.7857 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7293 | 19.7873 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7377 | 19.789 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.746 | 19.7906 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7544 | 19.7922 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7627 | 19.7939 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7711 | 19.7956 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7794 | 19.7973 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7877 | 19.799 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7961 | 19.8006 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8044 | 19.8021 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8128 | 19.8036 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8211 | 19.8052 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8295 | 19.8066 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8378 | 19.8081 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8461 | 19.8095 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8545 | 19.8109 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8628 | 19.8109 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8712 | 19.8108 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8795 | 19.8107 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8879 | 19.8105 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8962 | 19.8103 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9045 | 19.8101 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9129 | 19.8098 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9212 | 19.8096 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9296 | 19.8093 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9379 | 19.809 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9463 | 19.8088 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9546 | 19.8087 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.963 | 19.8086 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9713 | 19.8085 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9796 | 19.8084 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.988 | 19.8083 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9963 | 19.8083 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0047 | 19.8082 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.013 | 19.8092 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0214 | 19.8102 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0297 | 19.811 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.038 | 19.8117 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0464 | 19.8126 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0547 | 19.8134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0631 | 19.8144 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0714 | 19.8154 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0798 | 19.817 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0881 | 19.8186 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0964 | 19.8204 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1048 | 19.8221 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1131 | 19.8236 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1215 | 19.8251 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1298 | 19.8266 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1382 | 19.8282 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1465 | 19.8296 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1549 | 19.831 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1632 | 19.8325 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1715 | 19.834 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1799 | 19.8344 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1882 | 19.8348 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1966 | 19.8354 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2049 | 19.836 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2133 | 19.8366 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2216 | 19.8371 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2299 | 19.8376 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2383 | 19.838 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2466 | 19.8378 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.255 | 19.8375 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2633 | 19.8382 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2717 | 19.8389 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.28 | 19.8396 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2883 | 19.8404 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2967 | 19.8412 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.305 | 19.842 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.3134 | 19.8428 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.3217 | 19.8437 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.3301 | 19.8445 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.3384 | 19.8453 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.3468 | 19.8461 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.3551 | 19.847 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.3634 | 19.848 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.3718 | 19.8491 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.3801 | 19.8502 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.3885 | 19.8513 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.3968 | 19.8539 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4052 | 19.8565 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4135 | 19.8592 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4218 | 19.8619 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4302 | 19.8637 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4385 | 19.8654 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4469 | 19.8672 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4552 | 19.869 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4636 | 19.8707 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4719 | 19.8725 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4802 | 19.8742 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4886 | 19.8759 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4969 | 19.8776 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.5053 | 19.8793 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.5136 | 19.8811 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.522 | 19.8828 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.5303 | 19.8843 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.5387 | 19.8859 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.547 | 19.8875 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.5553 | 19.889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.5637 | 19.8891 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.572 | 19.8891 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.5804 | 19.8892 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.5887 | 19.8892 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.5971 | 19.8892 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6054 | 19.8891 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6137 | 19.8891 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6221 | 19.889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6304 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6388 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6471 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6555 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6638 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6721 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6805 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6888 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6972 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7055 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7139 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7222 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7306 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7389 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7472 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7556 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7639 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7723 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7806 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.789 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7973 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8056 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.814 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8223 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8307 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.839 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8474 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8557 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8641 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8724 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8807 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8891 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8974 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9058 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9141 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9225 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9308 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9391 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9475 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9558 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9642 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9725 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9809 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9892 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9975 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0059 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0142 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0226 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0309 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0393 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0476 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.056 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0643 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0726 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.081 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0893 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0977 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.106 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1144 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1227 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.131 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1394 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1477 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1561 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1644 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1728 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1811 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1894 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1978 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2061 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2145 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2228 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2312 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2395 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2479 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2562 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2645 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2729 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2812 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2896 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2979 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3063 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3146 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3229 | 19.8889 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3313 | 19.8891 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3396 | 19.8893 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.348 | 19.8895 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3563 | 19.8897 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3647 | 19.8899 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.373 | 19.89 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3813 | 19.8902 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3897 | 19.8904 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.398 | 19.8906 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4064 | 19.8907 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4147 | 19.8909 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4231 | 19.8911 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4314 | 19.8913 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4398 | 19.8914 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4481 | 19.8916 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4564 | 19.8918 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4648 | 19.892 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4731 | 19.8922 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4815 | 19.8923 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4898 | 19.8925 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4982 | 19.8925 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5065 | 19.8925 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5148 | 19.8924 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5232 | 19.8924 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5315 | 19.8924 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5399 | 19.8924 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5482 | 19.8925 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5566 | 19.8925 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5649 | 19.8925 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5732 | 19.8925 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5816 | 19.8924 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5899 | 19.8922 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5983 | 19.8922 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.6066 | 19.8922 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.615 | 19.8922 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.6233 | 19.8922 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.6317 | 19.8922 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.64 | 19.8922 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.6483 | 19.8922 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.6567 | 19.8922 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.665 | 19.8921 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.6734 | 19.8921 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.6817 | 19.8921 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.6901 | 19.8921 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.6984 | 19.8921 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7067 | 19.8921 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7151 | 19.8921 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7234 | 19.892 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7318 | 19.892 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7401 | 19.892 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7485 | 19.8931 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7568 | 19.8943 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7651 | 19.8953 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7735 | 19.8963 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7818 | 19.8973 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7902 | 19.8983 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7985 | 19.8994 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8069 | 19.9004 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8152 | 19.9014 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8236 | 19.9023 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8319 | 19.9033 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8402 | 19.9043 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8486 | 19.9053 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8569 | 19.9063 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8653 | 19.9072 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8736 | 19.9082 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.882 | 19.9092 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8903 | 19.9103 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8986 | 19.9113 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.907 | 19.9123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9153 | 19.9123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9237 | 19.9123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.932 | 19.9123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9404 | 19.9123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9487 | 19.9123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.957 | 19.9123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9654 | 19.9123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9737 | 19.9123 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9821 | 19.9124 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9904 | 19.9125 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9988 | 19.9126 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0071 | 19.9127 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0155 | 19.9128 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0238 | 19.9128 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0321 | 19.9129 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0405 | 19.913 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0488 | 19.913 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0572 | 19.9131 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0655 | 19.9131 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0739 | 19.9131 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0822 | 19.9132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0905 | 19.9132 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0989 | 19.9133 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1072 | 19.9133 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1156 | 19.9133 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1239 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1323 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1406 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.149 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1573 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1656 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.174 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1823 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1907 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.199 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2074 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2157 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.224 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2324 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2407 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2491 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2574 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2658 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2741 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2824 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2908 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2991 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3075 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3158 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3242 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3325 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3409 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3492 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3575 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3659 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3742 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3826 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3909 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3993 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4076 | 19.9134 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4159 | 19.9135 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4243 | 19.9136 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4326 | 19.9137 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.441 | 19.9139 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4493 | 19.914 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4577 | 19.9141 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.466 | 19.9142 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4743 | 19.9143 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4827 | 19.9145 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.491 | 19.9147 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4994 | 19.9148 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5077 | 19.915 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5161 | 19.9152 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5244 | 19.9153 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5328 | 19.9155 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5411 | 19.9156 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5494 | 19.9158 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5578 | 19.916 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5661 | 19.9161 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5745 | 19.9163 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5828 | 19.9164 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5912 | 19.9165 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5995 | 19.9165 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6078 | 19.9165 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6162 | 19.9166 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6245 | 19.9166 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6329 | 19.9167 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6412 | 19.9167 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6496 | 19.9167 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6579 | 19.9166 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6662 | 19.9165 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6746 | 19.9165 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6829 | 19.9164 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6913 | 19.9164 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6996 | 19.9163 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.708 | 19.9163 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.7163 | 19.9162 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.7247 | 19.9161 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.733 | 19.9161 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.7413 | 19.916 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.7497 | 19.916 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.758 | 19.9159 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.7664 | 19.9158 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.7747 | 19.9157 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.7831 | 19.9156 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.7914 | 19.9155 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.7997 | 19.9154 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8081 | 19.9153 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8164 | 19.9152 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8248 | 19.9152 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8331 | 19.9151 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8415 | 19.9151 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8498 | 19.915 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8581 | 19.915 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8665 | 19.915 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8748 | 19.915 | 20 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8832 | 19.915 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 475.8915 | 19.915 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 475.8999 | 19.915 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 475.9082 | 19.915 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 475.9166 | 19.9149 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 475.9249 | 19.9149 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 475.9332 | 19.9149 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 475.9416 | 19.915 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 475.9499 | 19.915 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 475.9583 | 19.915 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 475.9666 | 19.9151 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 475.975 | 19.9151 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 475.9833 | 19.9151 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 475.9916 | 19.9151 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476 | 19.9151 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.0083 | 19.9151 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.0167 | 19.9152 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.025 | 19.9152 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.0334 | 19.9151 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.0417 | 19.915 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.05 | 19.915 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.0584 | 19.915 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.0667 | 19.915 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.0751 | 19.9151 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.0834 | 19.9131 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.0918 | 19.9111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.1001 | 19.9092 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.1085 | 19.9072 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.1168 | 19.9052 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.1251 | 19.9032 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.1335 | 19.9013 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.1418 | 19.8993 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.1502 | 19.8965 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.1585 | 19.8938 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.1669 | 19.891 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.1752 | 19.8883 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.1835 | 19.8856 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.1919 | 19.8828 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.2002 | 19.88 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.2086 | 19.8772 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.2169 | 19.8743 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.2253 | 19.8715 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.2336 | 19.8685 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.2419 | 19.8656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.2503 | 19.8647 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.2586 | 19.8638 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.267 | 19.8629 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.2753 | 19.862 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.2837 | 19.8593 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.292 | 19.8567 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.3004 | 19.8541 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.3087 | 19.8515 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.317 | 19.8496 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.3254 | 19.8477 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.3337 | 19.8459 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.3421 | 19.844 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.3504 | 19.8423 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.3588 | 19.8406 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.3671 | 19.8389 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.3754 | 19.8373 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.3838 | 19.8357 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.3921 | 19.8341 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.4005 | 19.8325 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.4088 | 19.8309 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.4172 | 19.8294 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.4255 | 19.8278 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.4339 | 19.8263 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.4422 | 19.8248 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.4505 | 19.8251 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.4589 | 19.8253 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.4672 | 19.8255 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.4756 | 19.8258 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.4839 | 19.8261 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.4923 | 19.8264 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.5006 | 19.8267 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.5089 | 19.8269 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.5173 | 19.8272 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.5256 | 19.8274 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.534 | 19.8276 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.5423 | 19.8279 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.5507 | 19.828 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.559 | 19.8282 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.5673 | 19.8284 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.5757 | 19.8286 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.584 | 19.8286 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.5924 | 19.8286 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.6007 | 19.8285 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.6091 | 19.8285 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.6174 | 19.8294 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.6258 | 19.8303 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.6341 | 19.8311 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.6424 | 19.832 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.6508 | 19.8328 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.6591 | 19.8337 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.6675 | 19.8337 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.6758 | 19.8338 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.6842 | 19.8337 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.6925 | 19.8337 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.7008 | 19.8337 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.7092 | 19.8336 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.7175 | 19.8338 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.7259 | 19.8339 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.7342 | 19.834 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.7426 | 19.8342 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.7509 | 19.8345 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.7592 | 19.8349 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.7676 | 19.8353 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.7759 | 19.8357 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.7843 | 19.8353 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.7926 | 19.8348 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.801 | 19.8343 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.8093 | 19.8338 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.8177 | 19.8333 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.826 | 19.8328 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.8343 | 19.833 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.8427 | 19.8333 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.851 | 19.8335 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.8594 | 19.8337 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.8677 | 19.8339 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.8761 | 19.8341 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.8844 | 19.8341 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.8927 | 19.8341 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.9011 | 19.8341 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.9094 | 19.8341 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.9178 | 19.8339 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.9261 | 19.8337 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.9345 | 19.834 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.9428 | 19.8344 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.9511 | 19.8347 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.9595 | 19.835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.9678 | 19.8353 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.9762 | 19.8356 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.9845 | 19.836 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 476.9929 | 19.8363 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.0012 | 19.8367 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.0096 | 19.837 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.0179 | 19.8375 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.0262 | 19.8379 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.0346 | 19.8383 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.0429 | 19.8387 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.0513 | 19.8393 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.0596 | 19.8398 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.068 | 19.8404 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.0763 | 19.8409 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.0846 | 19.8415 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.093 | 19.8421 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.1013 | 19.8422 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.1097 | 19.8422 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.118 | 19.8422 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.1264 | 19.8422 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.1347 | 19.8423 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.143 | 19.8423 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.1514 | 19.8423 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.1597 | 19.8424 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.1681 | 19.8424 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.1764 | 19.8424 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.1848 | 19.8423 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.1931 | 19.8423 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.2015 | 19.8422 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.2098 | 19.8422 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.2181 | 19.8421 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.2265 | 19.842 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.2348 | 19.8419 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.2432 | 19.8418 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.2515 | 19.8417 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.2599 | 19.8416 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.2682 | 19.8413 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.2765 | 19.841 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.2849 | 19.8408 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.2932 | 19.8405 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.3016 | 19.8402 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.3099 | 19.8399 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.3183 | 19.8397 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.3266 | 19.8394 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.3349 | 19.8391 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.3433 | 19.8388 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.3516 | 19.8387 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.36 | 19.8385 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.3683 | 19.8383 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.3767 | 19.8381 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.385 | 19.8381 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.3934 | 19.838 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.4017 | 19.8379 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.41 | 19.8377 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.4184 | 19.8375 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.4267 | 19.8374 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.4351 | 19.8374 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.4434 | 19.8374 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.4518 | 19.8374 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.4601 | 19.8375 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.4684 | 19.8375 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.4768 | 19.8376 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.4851 | 19.8375 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.4935 | 19.8374 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.5018 | 19.8373 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.5102 | 19.8373 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.5185 | 19.8372 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.5268 | 19.8372 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.5352 | 19.8373 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.5435 | 19.8373 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.5519 | 19.8372 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.5602 | 19.837 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.5686 | 19.8369 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.5769 | 19.8367 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.5853 | 19.8366 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.5936 | 19.8365 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.6019 | 19.8363 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.6103 | 19.8362 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.6186 | 19.8361 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.627 | 19.836 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.6353 | 19.8358 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.6437 | 19.8356 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.652 | 19.8356 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.6603 | 19.8356 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.6687 | 19.8356 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.677 | 19.8356 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.6854 | 19.8356 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.6937 | 19.8355 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.7021 | 19.8369 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.7104 | 19.8383 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.7187 | 19.8398 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.7271 | 19.8414 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.7354 | 19.843 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.7438 | 19.8446 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.7521 | 19.8461 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.7605 | 19.8476 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.7688 | 19.8491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.7772 | 19.8505 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.7855 | 19.8519 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.7938 | 19.8532 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.8022 | 19.8547 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.8105 | 19.8562 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.8189 | 19.8576 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.8272 | 19.8591 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.8356 | 19.8605 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.8439 | 19.8619 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.8522 | 19.8634 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.8606 | 19.8649 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.8689 | 19.8649 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.8773 | 19.8648 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.8856 | 19.8648 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.894 | 19.8647 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.9023 | 19.8646 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.9107 | 19.8646 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.919 | 19.8646 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.9273 | 19.8647 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.9357 | 19.8648 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.944 | 19.8649 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.9524 | 19.8651 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.9607 | 19.8652 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.9691 | 19.8653 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.9774 | 19.8653 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.9857 | 19.8654 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 477.9941 | 19.8654 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.0024 | 19.8654 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.0108 | 19.8655 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.0191 | 19.8655 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.0275 | 19.8655 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.0358 | 19.8653 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.0441 | 19.8651 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.0525 | 19.8649 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.0608 | 19.8647 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.0692 | 19.8646 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.0775 | 19.8644 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.0859 | 19.8642 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.0942 | 19.8641 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.1026 | 19.8639 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.1109 | 19.8638 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.1192 | 19.8636 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.1276 | 19.8635 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.1359 | 19.8634 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.1443 | 19.8634 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.1526 | 19.8633 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.161 | 19.8632 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.1693 | 19.8632 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.1776 | 19.8631 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.186 | 19.8631 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.1943 | 19.863 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.2027 | 19.863 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.211 | 19.863 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.2194 | 19.8631 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.2277 | 19.8631 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.236 | 19.8631 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.2444 | 19.8631 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.2527 | 19.8631 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.2611 | 19.863 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.2694 | 19.863 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.2778 | 19.8629 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.2861 | 19.8626 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.2945 | 19.8624 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.3028 | 19.8582 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.3111 | 19.8541 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.3195 | 19.8499 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.3278 | 19.8458 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.3362 | 19.8416 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.3445 | 19.8375 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.3529 | 19.8333 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.3612 | 19.8291 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.3695 | 19.8251 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.3779 | 19.821 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.3862 | 19.8169 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.3946 | 19.8128 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.4029 | 19.8087 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.4113 | 19.8046 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.4196 | 19.8006 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.4279 | 19.7966 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.4363 | 19.7905 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.4446 | 19.7844 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.453 | 19.7786 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.4613 | 19.7727 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.4697 | 19.7707 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.478 | 19.7687 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.4864 | 19.7667 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.4947 | 19.7647 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.503 | 19.7627 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.5114 | 19.7608 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.5197 | 19.7587 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.5281 | 19.7566 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.5364 | 19.7545 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.5448 | 19.7524 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.5531 | 19.7503 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.5614 | 19.7483 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.5698 | 19.7462 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.5781 | 19.7441 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.5865 | 19.742 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.5948 | 19.7399 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.6032 | 19.7398 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.6115 | 19.7397 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.6198 | 19.7396 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.6282 | 19.7394 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.6365 | 19.7393 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.6449 | 19.7391 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.6532 | 19.739 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.6616 | 19.7389 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.6699 | 19.7388 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.6783 | 19.7387 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.6866 | 19.7387 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.6949 | 19.7387 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.7033 | 19.7383 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.7116 | 19.7379 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.72 | 19.7375 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.7283 | 19.7372 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.7367 | 19.7368 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.745 | 19.7364 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.7533 | 19.736 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.7617 | 19.7355 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.77 | 19.7351 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.7784 | 19.7346 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.7867 | 19.7341 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.7951 | 19.7337 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.8034 | 19.7332 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.8117 | 19.7327 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.8201 | 19.7322 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.8284 | 19.7316 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.8368 | 19.7301 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.8451 | 19.7286 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.8535 | 19.7271 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.8618 | 19.7257 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.8702 | 19.7245 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.8785 | 19.7234 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.8868 | 19.7222 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.8952 | 19.721 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.9035 | 19.7198 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.9119 | 19.7186 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.9202 | 19.7174 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.9286 | 19.7163 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.9369 | 19.7152 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.9452 | 19.7142 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.9536 | 19.7132 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.9619 | 19.7122 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.9703 | 19.7114 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.9786 | 19.7106 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.987 | 19.7097 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 478.9953 | 19.7088 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.0036 | 19.7088 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.012 | 19.7088 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.0203 | 19.7088 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.0287 | 19.7087 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.037 | 19.7083 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.0454 | 19.7078 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.0537 | 19.7074 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.0621 | 19.7071 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.0704 | 19.7068 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.0787 | 19.7065 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.0871 | 19.7063 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.0954 | 19.706 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.1038 | 19.7056 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.1121 | 19.7051 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.1205 | 19.7047 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.1288 | 19.7043 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.1371 | 19.7035 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.1455 | 19.7027 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.1538 | 19.702 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.1622 | 19.7013 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.1705 | 19.7007 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.1789 | 19.7 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.1872 | 19.6993 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.1956 | 19.6986 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.2039 | 19.6984 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.2122 | 19.6982 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.2206 | 19.6981 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.2289 | 19.698 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.2373 | 19.6984 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.2456 | 19.6988 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.254 | 19.6991 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.2623 | 19.6995 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.2706 | 19.7 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.279 | 19.7004 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.2873 | 19.7009 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.2957 | 19.7013 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.304 | 19.701 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.3124 | 19.7007 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.3207 | 19.7003 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.329 | 19.7 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.3374 | 19.6997 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.3457 | 19.6994 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.3541 | 19.6991 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.3624 | 19.6988 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.3708 | 19.6982 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.3791 | 19.6977 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.3875 | 19.697 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.3958 | 19.6963 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.4041 | 19.6949 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.4125 | 19.6936 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.4208 | 19.6922 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.4292 | 19.6909 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.4375 | 19.6896 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.4459 | 19.6882 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.4542 | 19.6869 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.4625 | 19.6855 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.4709 | 19.6851 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.4792 | 19.6848 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.4876 | 19.6845 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.4959 | 19.6843 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.5043 | 19.6841 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.5126 | 19.6839 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.5209 | 19.6837 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.5293 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.5376 | 19.6836 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.546 | 19.6837 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.5543 | 19.6836 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.5627 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.571 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.5794 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.5877 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.596 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.6044 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.6127 | 19.6834 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.6211 | 19.6834 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.6294 | 19.6833 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.6378 | 19.6827 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.6461 | 19.682 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.6544 | 19.6813 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.6628 | 19.6806 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.6711 | 19.6799 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.6795 | 19.6792 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.6878 | 19.6786 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.6962 | 19.6779 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.7045 | 19.6772 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.7128 | 19.6765 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.7212 | 19.676 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.7295 | 19.6754 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.7379 | 19.6748 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.7462 | 19.6743 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.7546 | 19.6737 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.7629 | 19.6731 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.7713 | 19.6722 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.7796 | 19.6713 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.7879 | 19.6704 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.7963 | 19.6695 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.8046 | 19.6693 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.813 | 19.6691 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.8213 | 19.6688 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.8297 | 19.6684 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.838 | 19.668 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.8463 | 19.6675 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.8547 | 19.6671 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.863 | 19.6666 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.8714 | 19.6661 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.8797 | 19.6656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.8881 | 19.6651 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.8964 | 19.6647 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.9047 | 19.6642 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.9131 | 19.6637 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.9214 | 19.6632 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.9298 | 19.6628 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.9381 | 19.6629 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.9465 | 19.6629 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.9548 | 19.6631 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.9632 | 19.6632 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.9715 | 19.6637 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.9798 | 19.6641 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.9882 | 19.6646 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 479.9965 | 19.665 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.0049 | 19.6655 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.0132 | 19.666 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.0216 | 19.6664 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.0299 | 19.6669 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.0382 | 19.6674 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.0466 | 19.6679 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.0549 | 19.6684 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.0633 | 19.6688 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.0716 | 19.6693 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.08 | 19.6697 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.0883 | 19.6702 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.0966 | 19.6706 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.105 | 19.6709 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.1133 | 19.6711 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.1217 | 19.6712 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.13 | 19.6714 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.1384 | 19.6713 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.1467 | 19.6712 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.1551 | 19.6712 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.1634 | 19.6712 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.1717 | 19.6703 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.1801 | 19.6695 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.1884 | 19.6686 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.1968 | 19.6678 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.2051 | 19.6671 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.2135 | 19.6664 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.2218 | 19.6658 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.2301 | 19.6652 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.2385 | 19.6645 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.2468 | 19.6639 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.2552 | 19.6631 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.2635 | 19.6623 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.2719 | 19.6616 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.2802 | 19.6608 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.2885 | 19.66 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.2969 | 19.6593 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.3052 | 19.6585 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.3136 | 19.6577 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.3219 | 19.6567 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.3303 | 19.6558 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.3386 | 19.6557 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.347 | 19.6557 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.3553 | 19.6555 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.3636 | 19.6554 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.372 | 19.6551 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.3803 | 19.6549 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.3887 | 19.6547 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.397 | 19.6544 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.4054 | 19.6542 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.4137 | 19.6539 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.422 | 19.6538 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.4304 | 19.6537 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.4387 | 19.6536 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.4471 | 19.6535 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.4554 | 19.6534 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.4638 | 19.6533 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.4721 | 19.6532 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.4805 | 19.6532 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.4888 | 19.6531 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.4971 | 19.653 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.5055 | 19.6527 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.5138 | 19.6523 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.5222 | 19.6521 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.5305 | 19.6519 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.5389 | 19.6516 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.5472 | 19.6513 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.5555 | 19.651 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.5639 | 19.6507 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.5722 | 19.6504 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.5806 | 19.6501 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.5889 | 19.6499 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.5973 | 19.6496 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.6056 | 19.6493 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.6139 | 19.649 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.6223 | 19.6487 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.6306 | 19.6485 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.639 | 19.6482 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.6473 | 19.6479 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.6557 | 19.6476 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.664 | 19.6472 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.6724 | 19.6474 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.6807 | 19.6475 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.689 | 19.6477 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.6974 | 19.6478 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.7057 | 19.648 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.7141 | 19.6482 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.7224 | 19.6483 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.7308 | 19.6485 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.7391 | 19.6486 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.7474 | 19.6488 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.7558 | 19.649 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.7641 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.7725 | 19.6499 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.7808 | 19.6506 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.7892 | 19.6514 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.7975 | 19.6521 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.8058 | 19.6528 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.8142 | 19.6536 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.8225 | 19.6543 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.8309 | 19.6551 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.8392 | 19.6568 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.8476 | 19.6584 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.8559 | 19.6601 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.8643 | 19.6617 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.8726 | 19.6634 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.8809 | 19.665 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.8893 | 19.6667 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.8976 | 19.6684 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.906 | 19.67 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.9143 | 19.6717 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.9227 | 19.6733 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.931 | 19.675 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.9393 | 19.676 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.9477 | 19.6771 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.956 | 19.6781 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.9644 | 19.6792 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.9727 | 19.6803 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.9811 | 19.6813 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.9894 | 19.6824 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 480.9977 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.0061 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.0144 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.0228 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.0311 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.0395 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.0478 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.0562 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.0645 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.0728 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.0812 | 19.6834 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.0895 | 19.6834 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.0979 | 19.6834 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.1062 | 19.6834 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.1146 | 19.6834 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.1229 | 19.6834 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.1312 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.1396 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.1479 | 19.6835 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.1563 | 19.6834 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.1646 | 19.6834 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.173 | 19.6834 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.1813 | 19.6833 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.1896 | 19.6833 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.198 | 19.6833 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.2063 | 19.6832 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.2147 | 19.6832 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.223 | 19.683 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.2314 | 19.6828 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.2397 | 19.6826 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.2481 | 19.6824 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.2564 | 19.6822 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.2647 | 19.6819 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.2731 | 19.6817 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.2814 | 19.6815 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.2898 | 19.6813 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.2981 | 19.6812 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.3065 | 19.6808 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.3148 | 19.6805 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.3231 | 19.6801 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.3315 | 19.6798 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.3398 | 19.6794 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.3482 | 19.679 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.3565 | 19.6793 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.3649 | 19.6796 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.3732 | 19.6797 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.3815 | 19.6799 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.3899 | 19.6802 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.3982 | 19.6804 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.4066 | 19.6807 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.4149 | 19.681 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.4233 | 19.6818 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.4316 | 19.6826 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.44 | 19.6834 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.4483 | 19.6841 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.4566 | 19.6848 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.465 | 19.6855 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.4733 | 19.6864 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.4817 | 19.6874 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.49 | 19.6883 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.4984 | 19.6892 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.5067 | 19.6901 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.515 | 19.691 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.5234 | 19.6913 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.5317 | 19.6915 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.5401 | 19.692 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.5484 | 19.6924 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.5568 | 19.6928 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.5651 | 19.6933 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.5734 | 19.6937 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.5818 | 19.6941 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.5901 | 19.694 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.5985 | 19.6939 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.6068 | 19.6939 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.6152 | 19.6938 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.6235 | 19.6937 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.6319 | 19.6937 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.6402 | 19.6933 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.6485 | 19.693 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.6569 | 19.6927 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.6652 | 19.6923 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.6736 | 19.692 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.6819 | 19.6917 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.6903 | 19.6914 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.6986 | 19.6911 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.7069 | 19.6907 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.7153 | 19.6903 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.7236 | 19.69 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.732 | 19.6896 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.7403 | 19.6892 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.7487 | 19.6888 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.757 | 19.6894 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.7654 | 19.69 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.7737 | 19.6908 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.782 | 19.6915 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.7904 | 19.6922 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.7987 | 19.6929 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.8071 | 19.6939 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.8154 | 19.6949 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.8238 | 19.6959 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.8321 | 19.6969 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.8404 | 19.6977 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.8488 | 19.6985 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.8571 | 19.6993 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.8655 | 19.7001 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.8738 | 19.7009 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.8822 | 19.7018 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.8905 | 19.7033 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.8988 | 19.7048 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.9072 | 19.7076 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.9155 | 19.7105 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.9239 | 19.7124 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.9322 | 19.7143 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.9406 | 19.7161 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.9489 | 19.7178 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.9573 | 19.7196 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.9656 | 19.7214 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.9739 | 19.7231 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.9823 | 19.7249 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.9906 | 19.7267 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 481.999 | 19.7284 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.0073 | 19.7304 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.0157 | 19.7324 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.024 | 19.7344 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.0323 | 19.7364 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.0407 | 19.7384 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.049 | 19.7403 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.0574 | 19.7417 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.0657 | 19.7431 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.0741 | 19.743 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.0824 | 19.7429 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.0907 | 19.7426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.0991 | 19.7424 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.1074 | 19.7421 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.1158 | 19.7418 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.1241 | 19.7416 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.1325 | 19.7413 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.1408 | 19.7411 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.1492 | 19.7408 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.1575 | 19.7406 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.1658 | 19.7403 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.1742 | 19.7401 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.1825 | 19.7398 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.1909 | 19.7396 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.1992 | 19.7393 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.2076 | 19.7391 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.2159 | 19.7388 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.2242 | 19.7387 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.2326 | 19.7385 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.2409 | 19.7385 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.2493 | 19.7384 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.2576 | 19.7385 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.266 | 19.7386 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.2743 | 19.7387 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.2826 | 19.7388 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.291 | 19.7389 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.2993 | 19.739 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.3077 | 19.7391 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.316 | 19.7392 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.3244 | 19.7393 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.3327 | 19.7394 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.3411 | 19.7397 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.3494 | 19.74 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.3577 | 19.7405 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.3661 | 19.741 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.3744 | 19.7414 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.3828 | 19.7419 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.3911 | 19.7422 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.3995 | 19.7426 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.4078 | 19.743 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.4161 | 19.7434 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.4245 | 19.7437 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.4328 | 19.7441 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.4412 | 19.7445 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.4495 | 19.7449 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.4579 | 19.7453 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.4662 | 19.7457 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.4745 | 19.7461 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.4829 | 19.7466 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.4912 | 19.7467 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.4996 | 19.7467 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.5079 | 19.7466 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.5163 | 19.7465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.5246 | 19.7462 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.533 | 19.7459 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.5413 | 19.7456 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.5496 | 19.7453 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.558 | 19.7451 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.5663 | 19.7448 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.5747 | 19.7445 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.583 | 19.7442 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.5914 | 19.7438 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.5997 | 19.7434 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.608 | 19.7429 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.6164 | 19.7423 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.6247 | 19.7418 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.6331 | 19.7413 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.6414 | 19.7407 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.6498 | 19.7401 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.6581 | 19.7397 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.6664 | 19.7393 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.6748 | 19.739 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.6831 | 19.7386 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.6915 | 19.7382 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.6998 | 19.7378 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.7082 | 19.7374 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.7165 | 19.737 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.7249 | 19.7367 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.7332 | 19.7364 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.7415 | 19.7361 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.7499 | 19.7358 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.7582 | 19.7356 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.7666 | 19.7355 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.7749 | 19.7354 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.7833 | 19.7354 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.7916 | 19.7354 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.7999 | 19.7353 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.8083 | 19.7353 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.8166 | 19.7353 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.825 | 19.7357 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.8333 | 19.7361 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.8417 | 19.7364 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.85 | 19.7368 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.8583 | 19.7373 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.8667 | 19.7377 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.875 | 19.738 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.8834 | 19.7383 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.8917 | 19.7385 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.9001 | 19.7387 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.9084 | 19.7389 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.9168 | 19.7391 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.9251 | 19.7394 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.9334 | 19.7396 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.9418 | 19.7398 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.9501 | 19.74 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.9585 | 19.7402 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.9668 | 19.7404 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.9752 | 19.7406 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.9835 | 19.7408 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 482.9918 | 19.7408 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.0002 | 19.7407 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.0085 | 19.7405 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.0169 | 19.7402 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.0252 | 19.74 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.0336 | 19.7398 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.0419 | 19.7397 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.0503 | 19.7396 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.0586 | 19.7395 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.0669 | 19.7394 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.0753 | 19.7392 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.0836 | 19.7391 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.092 | 19.7397 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.1003 | 19.7403 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.1087 | 19.7408 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.117 | 19.7413 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.1253 | 19.7417 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.1337 | 19.7422 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.142 | 19.7427 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.1504 | 19.7432 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.1587 | 19.7436 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.1671 | 19.7441 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.1754 | 19.7447 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.1837 | 19.7454 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.1921 | 19.7461 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.2004 | 19.7468 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.2088 | 19.7476 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.2171 | 19.7484 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.2255 | 19.7492 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.2338 | 19.75 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.2422 | 19.7508 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.2505 | 19.7516 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.2588 | 19.7517 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.2672 | 19.7519 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.2755 | 19.752 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.2839 | 19.7522 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.2922 | 19.7524 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.3006 | 19.7526 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.3089 | 19.7528 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.3172 | 19.7529 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.3256 | 19.7531 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.3339 | 19.7532 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.3423 | 19.7533 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.3506 | 19.7534 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.359 | 19.7535 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.3673 | 19.7536 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.3756 | 19.7535 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.384 | 19.7535 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.3923 | 19.7533 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.4007 | 19.7531 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.409 | 19.7529 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.4174 | 19.7527 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.4257 | 19.7525 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.4341 | 19.7522 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.4424 | 19.752 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.4507 | 19.7519 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.4591 | 19.7523 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.4674 | 19.7528 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.4758 | 19.7533 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.4841 | 19.7538 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.4925 | 19.7543 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.5008 | 19.7549 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.5091 | 19.7554 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.5175 | 19.7559 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.5258 | 19.7564 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.5342 | 19.7569 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.5425 | 19.7573 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.5509 | 19.7577 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.5592 | 19.7582 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.5675 | 19.7586 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.5759 | 19.7591 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.5842 | 19.7595 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.5926 | 19.76 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.6009 | 19.7604 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.6093 | 19.7608 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.6176 | 19.7613 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.626 | 19.7611 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.6343 | 19.761 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.6426 | 19.7607 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.651 | 19.7605 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.6593 | 19.7604 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.6677 | 19.7602 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.676 | 19.7602 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.6844 | 19.7601 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.6927 | 19.7601 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.701 | 19.7601 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.7094 | 19.76 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.7177 | 19.76 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.7261 | 19.7601 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.7344 | 19.7602 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.7428 | 19.7604 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.7511 | 19.7605 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.7594 | 19.7607 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.7678 | 19.7609 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.7761 | 19.7611 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.7845 | 19.7614 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.7928 | 19.7617 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.8012 | 19.7621 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.8095 | 19.7624 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.8179 | 19.7627 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.8262 | 19.763 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.8345 | 19.7633 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.8429 | 19.7636 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.8512 | 19.7638 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.8596 | 19.7644 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.8679 | 19.765 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.8763 | 19.7656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.8846 | 19.7663 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.8929 | 19.7668 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.9013 | 19.7674 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.9096 | 19.7679 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.918 | 19.7684 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.9263 | 19.7687 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.9347 | 19.7691 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.943 | 19.7693 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.9513 | 19.7696 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.9597 | 19.7698 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.968 | 19.77 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.9764 | 19.7702 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.9847 | 19.7704 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 483.9931 | 19.7707 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.0014 | 19.771 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.0098 | 19.7713 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.0181 | 19.7715 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.0264 | 19.7714 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.0348 | 19.7712 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.0431 | 19.7711 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.0515 | 19.771 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.0598 | 19.7708 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.0682 | 19.7706 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.0765 | 19.7704 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.0848 | 19.7702 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.0932 | 19.77 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.1015 | 19.7699 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.1099 | 19.7698 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.1182 | 19.7697 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.1266 | 19.7695 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.1349 | 19.7693 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.1432 | 19.7692 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.1516 | 19.769 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.1599 | 19.7692 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.1683 | 19.7693 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.1766 | 19.7696 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.185 | 19.77 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.1933 | 19.7704 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.2017 | 19.7709 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.21 | 19.7713 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.2183 | 19.7717 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.2267 | 19.7722 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.235 | 19.7727 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.2434 | 19.7733 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.2517 | 19.7739 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.2601 | 19.7745 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.2684 | 19.7751 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.2767 | 19.7757 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.2851 | 19.7762 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.2934 | 19.7767 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.3018 | 19.7773 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.3101 | 19.7778 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.3185 | 19.7783 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.3268 | 19.7785 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.3352 | 19.7786 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.3435 | 19.7786 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.3518 | 19.7786 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.3602 | 19.7786 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.3685 | 19.7785 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.3769 | 19.7785 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.3852 | 19.7785 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.3936 | 19.7785 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.4019 | 19.7786 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.4102 | 19.7787 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.4186 | 19.7787 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.4269 | 19.7741 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.4353 | 19.7694 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.4436 | 19.7648 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.452 | 19.7602 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.4603 | 19.7554 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.4686 | 19.7506 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.477 | 19.7458 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.4853 | 19.741 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.4937 | 19.7362 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.502 | 19.7314 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.5104 | 19.7265 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.5187 | 19.7216 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.5271 | 19.7167 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.5354 | 19.7119 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.5437 | 19.7071 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.5521 | 19.7022 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.5604 | 19.6945 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.5688 | 19.6868 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.5771 | 19.679 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.5855 | 19.6713 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.5938 | 19.6685 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.6021 | 19.6656 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.6105 | 19.6628 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.6188 | 19.6599 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.6272 | 19.6573 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.6355 | 19.6548 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.6439 | 19.6522 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.6522 | 19.6496 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.6605 | 19.647 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.6689 | 19.6444 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.6772 | 19.642 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.6856 | 19.6395 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.6939 | 19.6369 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.7023 | 19.6344 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.7106 | 19.6318 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.719 | 19.6292 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.7273 | 19.6295 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.7356 | 19.6298 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.744 | 19.6302 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.7523 | 19.6307 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.7607 | 19.6311 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.769 | 19.6314 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.7774 | 19.6318 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.7857 | 19.6322 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.794 | 19.6325 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.8024 | 19.6328 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.8107 | 19.633 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.8191 | 19.6333 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.8274 | 19.6336 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.8358 | 19.6338 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.8441 | 19.634 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.8524 | 19.6342 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.8608 | 19.6344 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.8691 | 19.6346 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.8775 | 19.6348 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.8858 | 19.6349 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.8942 | 19.6351 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.9025 | 19.6352 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.9109 | 19.6352 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.9192 | 19.6352 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.9275 | 19.6351 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.9359 | 19.635 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.9442 | 19.635 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.9526 | 19.6349 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.9609 | 19.6347 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.9693 | 19.6345 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.9776 | 19.6343 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.9859 | 19.6342 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 484.9943 | 19.634 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.0026 | 19.6338 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.011 | 19.6343 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.0193 | 19.6348 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.0277 | 19.6354 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.036 | 19.6359 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.0443 | 19.6364 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.0527 | 19.637 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.061 | 19.6374 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.0694 | 19.6379 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.0777 | 19.6384 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.0861 | 19.6388 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.0944 | 19.6393 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.1028 | 19.6397 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.1111 | 19.6402 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.1194 | 19.6406 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.1278 | 19.6402 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.1361 | 19.6398 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.1445 | 19.6393 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.1528 | 19.6389 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.1612 | 19.6386 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.1695 | 19.6383 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.1778 | 19.6374 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.1862 | 19.6364 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.1945 | 19.6355 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.2029 | 19.6345 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.2112 | 19.6336 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.2196 | 19.6326 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.2279 | 19.6318 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.2362 | 19.6309 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.2446 | 19.6301 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.2529 | 19.6293 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.2613 | 19.6282 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.2696 | 19.6272 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.278 | 19.6261 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.2863 | 19.625 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.2947 | 19.6249 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.303 | 19.6248 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.3113 | 19.6247 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.3197 | 19.6246 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.328 | 19.6243 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.3364 | 19.6241 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.3447 | 19.6239 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.3531 | 19.6237 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.3614 | 19.6235 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.3697 | 19.6233 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.3781 | 19.6232 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.3864 | 19.623 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.3948 | 19.6228 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.4031 | 19.6226 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.4115 | 19.6224 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.4198 | 19.6221 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.4281 | 19.6223 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.4365 | 19.6225 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.4448 | 19.6226 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.4532 | 19.6227 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.4615 | 19.6229 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.4699 | 19.623 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.4782 | 19.6232 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.4866 | 19.6234 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.4949 | 19.6236 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.5032 | 19.6238 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.5116 | 19.6239 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.5199 | 19.624 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.5283 | 19.6242 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.5366 | 19.6244 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.545 | 19.6246 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.5533 | 19.6248 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.5616 | 19.625 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.57 | 19.6252 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.5783 | 19.6254 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.5867 | 19.6256 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.595 | 19.6256 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.6034 | 19.6257 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.6117 | 19.6257 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.6201 | 19.6257 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.6284 | 19.6257 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.6367 | 19.6257 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.6451 | 19.6255 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.6534 | 19.6253 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.6618 | 19.6252 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.6701 | 19.625 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.6785 | 19.625 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.6868 | 19.625 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.6951 | 19.6239 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.7035 | 19.6228 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.7118 | 19.6218 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.7202 | 19.6207 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.7285 | 19.6197 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.7369 | 19.6186 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.7452 | 19.6178 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.7535 | 19.6169 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.7619 | 19.616 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.7702 | 19.6151 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.7786 | 19.6143 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.7869 | 19.6134 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.7953 | 19.6126 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.8036 | 19.6117 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.812 | 19.611 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.8203 | 19.6103 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.8286 | 19.6096 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.837 | 19.6088 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.8453 | 19.608 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.8537 | 19.6071 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.862 | 19.6072 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.8704 | 19.6073 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.8787 | 19.6074 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.887 | 19.6075 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.8954 | 19.6075 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.9037 | 19.6076 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.9121 | 19.6075 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.9204 | 19.6073 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.9288 | 19.6072 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.9371 | 19.607 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.9454 | 19.606 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.9538 | 19.605 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.9621 | 19.6039 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.9705 | 19.6029 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.9788 | 19.6018 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.9872 | 19.6006 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 485.9955 | 19.5995 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.0039 | 19.5984 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.0122 | 19.5974 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.0205 | 19.5964 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.0289 | 19.5954 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.0372 | 19.5945 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.0456 | 19.5934 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.0539 | 19.5923 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.0623 | 19.5913 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.0706 | 19.5902 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.0789 | 19.5893 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.0873 | 19.5883 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.0956 | 19.5874 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.104 | 19.5865 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.1123 | 19.5865 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.1207 | 19.5864 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.129 | 19.5865 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.1373 | 19.5866 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.1457 | 19.5859 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.154 | 19.5852 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.1624 | 19.5845 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.1707 | 19.5837 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.1791 | 19.5829 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.1874 | 19.582 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.1958 | 19.582 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.2041 | 19.5819 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.2124 | 19.5821 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.2208 | 19.5823 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.2291 | 19.5825 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.2375 | 19.5827 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.2458 | 19.5829 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.2542 | 19.583 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.2625 | 19.5833 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.2708 | 19.5836 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.2792 | 19.584 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.2875 | 19.5843 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.2959 | 19.5844 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.3042 | 19.5846 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.3126 | 19.5856 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.3209 | 19.5866 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.3292 | 19.5877 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.3376 | 19.5887 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.3459 | 19.5898 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.3543 | 19.5909 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.3626 | 19.5912 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.371 | 19.5914 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.3793 | 19.5914 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.3877 | 19.5914 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.396 | 19.5913 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.4043 | 19.5912 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.4127 | 19.5911 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.421 | 19.591 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.4294 | 19.5908 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.4377 | 19.5905 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.4461 | 19.5902 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.4544 | 19.5898 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.4627 | 19.5895 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.4711 | 19.5892 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.4794 | 19.5889 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.4878 | 19.5885 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.4961 | 19.5882 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.5045 | 19.5878 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.5128 | 19.5874 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.5211 | 19.5871 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.5295 | 19.5886 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.5378 | 19.59 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.5462 | 19.5916 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.5545 | 19.5931 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.5629 | 19.5949 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.5712 | 19.5966 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.5796 | 19.5992 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.5879 | 19.6019 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.5962 | 19.6045 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.6046 | 19.6071 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.6129 | 19.6098 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.6213 | 19.6125 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.6296 | 19.6153 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.638 | 19.6181 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.6463 | 19.6209 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.6546 | 19.6237 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.663 | 19.6264 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.6713 | 19.6292 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.6797 | 19.632 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.688 | 19.6348 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.6964 | 19.6355 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.7047 | 19.6362 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.713 | 19.6369 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.7214 | 19.6376 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.7297 | 19.6382 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.7381 | 19.6387 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.7464 | 19.6385 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.7548 | 19.6383 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.7631 | 19.6386 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.7715 | 19.6389 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.7798 | 19.6393 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.7881 | 19.6396 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.7965 | 19.6398 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.8048 | 19.6401 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.8132 | 19.6403 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.8215 | 19.6406 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.8299 | 19.6409 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.8382 | 19.6413 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.8465 | 19.6416 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.8549 | 19.6419 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.8632 | 19.6425 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.8716 | 19.6431 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.8799 | 19.6437 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.8883 | 19.6443 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.8966 | 19.6449 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.9049 | 19.6455 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.9133 | 19.646 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.9216 | 19.6466 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.93 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.9383 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.9467 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.955 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.9634 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.9717 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.98 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.9884 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 486.9967 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.0051 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.0134 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.0218 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.0301 | 19.6464 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.0384 | 19.6464 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.0468 | 19.6464 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.0551 | 19.6464 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.0635 | 19.6464 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.0718 | 19.6464 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.0802 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.0885 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.0969 | 19.6467 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.1052 | 19.6468 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.1135 | 19.647 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.1219 | 19.6471 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.1302 | 19.6473 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.1386 | 19.6474 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.1469 | 19.6475 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.1553 | 19.6477 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.1636 | 19.6478 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.1719 | 19.6479 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.1803 | 19.6481 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.1886 | 19.6482 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.197 | 19.6484 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.2053 | 19.6485 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.2137 | 19.6486 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.222 | 19.6488 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.2303 | 19.6489 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.2387 | 19.6489 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.247 | 19.649 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.2554 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.2637 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.2721 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.2804 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.2888 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.2971 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.3054 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.3138 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.3221 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.3305 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.3388 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.3472 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.3555 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.3638 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.3722 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.3805 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.3889 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.3972 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.4056 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.4139 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.4222 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.4306 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.4389 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.4473 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.4556 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.464 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.4723 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.4807 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.489 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.4973 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.5057 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.514 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.5224 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.5307 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.5391 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.5474 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.5557 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.5641 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.5724 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.5808 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.5891 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.5975 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.6058 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.6141 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.6225 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.6308 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.6392 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.6475 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.6559 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.6642 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.6726 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.6809 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.6892 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.6976 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.7059 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.7143 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.7226 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.731 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.7393 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.7476 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.756 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.7643 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.7727 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.781 | 19.649 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.7894 | 19.649 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.7977 | 19.6489 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.806 | 19.6488 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.8144 | 19.6488 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.8227 | 19.6487 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.8311 | 19.6487 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.8394 | 19.6486 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.8478 | 19.6485 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.8561 | 19.6485 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.8645 | 19.6484 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.8728 | 19.6484 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.8811 | 19.6483 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.8895 | 19.6482 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.8978 | 19.6482 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.9062 | 19.6481 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.9145 | 19.6481 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.9229 | 19.648 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.9312 | 19.6479 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.9395 | 19.6478 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.9479 | 19.6478 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.9562 | 19.6477 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.9646 | 19.6476 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.9729 | 19.6476 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.9813 | 19.6475 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.9896 | 19.6474 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 487.9979 | 19.6474 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.0063 | 19.6473 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.0146 | 19.6472 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.023 | 19.6472 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.0313 | 19.6471 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.0397 | 19.647 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.048 | 19.647 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.0564 | 19.6469 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.0647 | 19.6468 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.073 | 19.6468 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.0814 | 19.6467 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.0897 | 19.6466 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.0981 | 19.6466 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.1064 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.1148 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.1231 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.1314 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.1398 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.1481 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.1565 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.1648 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.1732 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.1815 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.1898 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.1982 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.2065 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.2149 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.2232 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.2316 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.2399 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.2483 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.2566 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.2649 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.2733 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.2816 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.29 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.2983 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.3067 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.315 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.3233 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.3317 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.34 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.3484 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.3567 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.3651 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.3734 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.3818 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.3901 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.3984 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.4068 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.4151 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.4235 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.4318 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.4402 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.4485 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.4568 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.4652 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.4735 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.4819 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.4902 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.4986 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.5069 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.5152 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.5236 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.5319 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.5403 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.5486 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.557 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.5653 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.5737 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.582 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.5903 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.5987 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.607 | 19.6465 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.6154 | 19.6466 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.6237 | 19.6466 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.6321 | 19.6467 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.6404 | 19.6467 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.6487 | 19.6469 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.6571 | 19.647 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.6654 | 19.6471 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.6738 | 19.6472 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.6821 | 19.6473 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.6905 | 19.6475 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.6988 | 19.6476 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.7071 | 19.6477 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.7155 | 19.6479 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.7238 | 19.648 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.7322 | 19.6482 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.7405 | 19.6483 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.7489 | 19.6485 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.7572 | 19.6487 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.7656 | 19.6488 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.7739 | 19.649 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.7822 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.7906 | 19.6492 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.7989 | 19.6493 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.8073 | 19.6494 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.8156 | 19.6495 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.824 | 19.6495 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.8323 | 19.6495 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.8406 | 19.6496 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.849 | 19.6495 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.8573 | 19.6495 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.8657 | 19.6495 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.874 | 19.6494 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.8824 | 19.6494 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.8907 | 19.6493 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.899 | 19.6492 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.9074 | 19.6491 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.9157 | 19.6506 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.9241 | 19.6521 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.9324 | 19.6536 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.9408 | 19.6551 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.9491 | 19.6566 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.9575 | 19.6581 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.9658 | 19.6596 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.9741 | 19.6611 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.9825 | 19.6639 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.9908 | 19.6667 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 488.9992 | 19.6695 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.0075 | 19.6723 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.0159 | 19.6752 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.0242 | 19.6781 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.0325 | 19.681 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.0409 | 19.6839 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.0492 | 19.6867 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.0576 | 19.6894 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.0659 | 19.6922 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.0743 | 19.6949 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.0826 | 19.6961 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.0909 | 19.6973 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.0993 | 19.6985 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.1076 | 19.6997 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.116 | 19.7008 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.1243 | 19.702 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.1327 | 19.703 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.141 | 19.704 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.1494 | 19.7037 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.1577 | 19.7034 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.166 | 19.7031 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.1744 | 19.7028 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.1827 | 19.7025 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.1911 | 19.7022 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.1994 | 19.7019 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.2078 | 19.7016 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.2161 | 19.7013 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.2244 | 19.7009 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.2328 | 19.7006 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.2411 | 19.7003 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.2495 | 19.7 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.2578 | 19.6997 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.2662 | 19.6993 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.2745 | 19.699 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.2828 | 19.7 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.2912 | 19.701 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.2995 | 19.7017 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.3079 | 19.7023 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.3162 | 19.703 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.3246 | 19.7037 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.3329 | 19.7043 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.3413 | 19.7049 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.3496 | 19.7056 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.3579 | 19.7062 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.3663 | 19.7069 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.3746 | 19.7075 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.383 | 19.7081 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.3913 | 19.7087 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.3997 | 19.7093 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.408 | 19.7099 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.4163 | 19.7105 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.4247 | 19.7111 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.433 | 19.7117 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.4414 | 19.7123 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.4497 | 19.7116 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.4581 | 19.7109 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.4664 | 19.7109 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.4747 | 19.7108 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.4831 | 19.711 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.4914 | 19.7112 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.4998 | 19.7114 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.5081 | 19.7116 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.5165 | 19.7118 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.5248 | 19.7121 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.5332 | 19.7123 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.5415 | 19.7125 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.5498 | 19.7129 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.5582 | 19.7134 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.5665 | 19.7138 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.5749 | 19.7143 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.5832 | 19.7147 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.5916 | 19.7152 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.5999 | 19.7157 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.6082 | 19.7161 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.6166 | 19.7166 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.6249 | 19.717 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.6333 | 19.7173 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.6416 | 19.7175 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.65 | 19.7175 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.6583 | 19.7175 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.6667 | 19.7175 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.675 | 19.7176 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.6833 | 19.7176 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.6917 | 19.7176 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.7 | 19.7177 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.7084 | 19.7177 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.7167 | 19.7177 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.7251 | 19.7176 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.7334 | 19.7195 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.7417 | 19.7213 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.7501 | 19.7232 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.7584 | 19.725 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.7668 | 19.7269 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.7751 | 19.7287 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.7835 | 19.7306 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.7918 | 19.7324 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.8001 | 19.7342 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.8085 | 19.7359 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.8168 | 19.7377 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.8252 | 19.7394 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.8335 | 19.7411 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.8419 | 19.7428 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.8502 | 19.7445 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.8586 | 19.7463 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.8669 | 19.7482 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.8752 | 19.7502 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.8836 | 19.7522 | 19.8074 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 489.8919 | 19.7542 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 489.9003 | 19.7542 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 489.9086 | 19.7543 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 489.917 | 19.7545 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 489.9253 | 19.7546 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 489.9336 | 19.7548 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 489.942 | 19.755 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 489.9503 | 19.7552 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 489.9587 | 19.7554 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 489.967 | 19.7556 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 489.9754 | 19.7559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 489.9837 | 19.7561 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 489.992 | 19.7564 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.0004 | 19.7566 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.0087 | 19.7568 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.0171 | 19.757 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.0254 | 19.7572 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.0338 | 19.7571 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.0421 | 19.7571 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.0505 | 19.7574 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.0588 | 19.7577 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.0671 | 19.7581 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.0755 | 19.7584 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.0838 | 19.7587 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.0922 | 19.7589 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.1005 | 19.759 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.1089 | 19.7592 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.1172 | 19.759 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.1255 | 19.7588 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.1339 | 19.7587 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.1422 | 19.7586 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.1506 | 19.7584 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.1589 | 19.7583 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.1673 | 19.7578 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.1756 | 19.7572 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.1839 | 19.7567 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.1923 | 19.7562 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.2006 | 19.7558 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.209 | 19.7555 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.2173 | 19.7547 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.2257 | 19.7539 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.234 | 19.7531 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.2424 | 19.7523 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.2507 | 19.7515 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.259 | 19.7507 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.2674 | 19.7499 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.2757 | 19.7492 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.2841 | 19.7488 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.2924 | 19.7484 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.3008 | 19.7481 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.3091 | 19.7477 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.3174 | 19.7473 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.3258 | 19.747 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.3341 | 19.7469 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.3425 | 19.7468 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.3508 | 19.7467 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.3592 | 19.7466 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.3675 | 19.7465 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.3758 | 19.7464 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.3842 | 19.7462 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.3925 | 19.746 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.4009 | 19.7459 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.4092 | 19.7458 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.4176 | 19.7456 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.4259 | 19.7454 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.4343 | 19.7453 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.4426 | 19.7451 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.4509 | 19.7449 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.4593 | 19.7448 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.4676 | 19.7446 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.476 | 19.7445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.4843 | 19.7427 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.4927 | 19.741 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.501 | 19.7381 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.5093 | 19.7352 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.5177 | 19.7321 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.526 | 19.729 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.5344 | 19.7259 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.5427 | 19.7227 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.5511 | 19.7177 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.5594 | 19.7127 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.5677 | 19.7077 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.5761 | 19.7026 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.5844 | 19.6977 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.5928 | 19.6928 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.6011 | 19.6878 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.6095 | 19.6828 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.6178 | 19.6779 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.6262 | 19.6729 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.6345 | 19.6679 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.6428 | 19.663 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.6512 | 19.6597 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.6595 | 19.6565 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.6679 | 19.6547 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.6762 | 19.6529 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.6846 | 19.6513 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.6929 | 19.6497 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.7012 | 19.6481 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.7096 | 19.6466 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.7179 | 19.647 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.7263 | 19.6474 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.7346 | 19.6478 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.743 | 19.6482 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.7513 | 19.6484 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.7596 | 19.6487 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.768 | 19.6488 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.7763 | 19.649 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.7847 | 19.6491 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.793 | 19.6492 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.8014 | 19.649 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.8097 | 19.6487 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.8181 | 19.6484 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.8264 | 19.6481 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.8347 | 19.6476 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.8431 | 19.6471 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.8514 | 19.6465 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.8598 | 19.646 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.8681 | 19.6455 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.8765 | 19.6449 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.8848 | 19.6444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.8931 | 19.6439 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.9015 | 19.6433 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.9098 | 19.6427 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.9182 | 19.6421 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.9265 | 19.6415 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.9349 | 19.641 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.9432 | 19.6406 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.9516 | 19.6401 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.9599 | 19.6396 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.9682 | 19.6395 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.9766 | 19.6395 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.9849 | 19.6394 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 490.9933 | 19.6393 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.0016 | 19.6392 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.01 | 19.6391 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.0183 | 19.6391 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.0266 | 19.6391 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.035 | 19.639 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.0433 | 19.6389 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.0517 | 19.6388 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.06 | 19.6387 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.0684 | 19.6385 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.0767 | 19.6384 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.085 | 19.6382 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.0934 | 19.638 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.1017 | 19.6379 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.1101 | 19.6378 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.1184 | 19.6378 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.1268 | 19.6378 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.1351 | 19.6378 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.1435 | 19.6379 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.1518 | 19.6379 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.1601 | 19.638 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.1685 | 19.6386 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.1768 | 19.6393 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.1852 | 19.6398 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.1935 | 19.6404 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.2019 | 19.6409 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.2102 | 19.6415 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.2185 | 19.642 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.2269 | 19.6425 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.2352 | 19.6432 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.2436 | 19.6438 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.2519 | 19.6434 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.2603 | 19.643 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.2686 | 19.6425 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.2769 | 19.6419 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.2853 | 19.6411 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.2936 | 19.6403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.302 | 19.6393 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.3103 | 19.6384 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.3187 | 19.6375 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.327 | 19.6365 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.3354 | 19.635 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.3437 | 19.6335 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.352 | 19.632 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.3604 | 19.6305 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.3687 | 19.629 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.3771 | 19.6276 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.3854 | 19.6262 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.3938 | 19.6248 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.4021 | 19.6235 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.4104 | 19.6222 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.4188 | 19.622 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.4271 | 19.6218 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.4355 | 19.6217 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.4438 | 19.6216 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.4522 | 19.6219 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.4605 | 19.6222 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.4688 | 19.6223 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.4772 | 19.6225 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.4855 | 19.6227 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.4939 | 19.6228 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.5022 | 19.6233 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.5106 | 19.6238 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.5189 | 19.6241 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.5273 | 19.6245 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.5356 | 19.6248 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.5439 | 19.6252 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.5523 | 19.6253 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.5606 | 19.6255 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.569 | 19.6256 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.5773 | 19.6257 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.5857 | 19.6258 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.594 | 19.6259 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.6023 | 19.626 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.6107 | 19.6261 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.619 | 19.626 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.6274 | 19.6259 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.6357 | 19.6259 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.6441 | 19.6259 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.6524 | 19.6259 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.6607 | 19.6259 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.6691 | 19.6256 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.6774 | 19.6253 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.6858 | 19.6242 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.6941 | 19.6231 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.7025 | 19.622 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.7108 | 19.6209 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.7192 | 19.6201 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.7275 | 19.6193 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.7358 | 19.6183 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.7442 | 19.6174 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.7525 | 19.6165 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.7609 | 19.6156 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.7692 | 19.6147 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.7776 | 19.6137 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.7859 | 19.6129 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.7942 | 19.612 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.8026 | 19.6085 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.8109 | 19.6051 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.8193 | 19.6016 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.8276 | 19.5981 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.836 | 19.5946 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.8443 | 19.5912 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.8526 | 19.5886 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.861 | 19.586 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.8693 | 19.581 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.8777 | 19.5759 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.886 | 19.5708 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.8944 | 19.5657 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.9027 | 19.5606 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.9111 | 19.5555 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.9194 | 19.5504 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.9277 | 19.5453 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.9361 | 19.5403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.9444 | 19.5353 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.9528 | 19.5303 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.9611 | 19.5252 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.9695 | 19.5228 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.9778 | 19.5204 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.9861 | 19.518 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 491.9945 | 19.5155 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.0028 | 19.5131 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.0112 | 19.5106 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.0195 | 19.5082 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.0279 | 19.5058 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.0362 | 19.5058 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.0445 | 19.5058 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.0529 | 19.504 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.0612 | 19.5023 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.0696 | 19.5006 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.0779 | 19.4989 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.0863 | 19.4971 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.0946 | 19.4954 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.103 | 19.4936 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.1113 | 19.4918 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.1196 | 19.4901 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.128 | 19.4883 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.1363 | 19.4867 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.1447 | 19.485 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.153 | 19.4834 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.1614 | 19.4817 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.1697 | 19.4801 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.178 | 19.4784 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.1864 | 19.4768 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.1947 | 19.4751 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.2031 | 19.4735 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.2114 | 19.4718 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.2198 | 19.4719 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.2281 | 19.4721 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.2365 | 19.4721 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.2448 | 19.4722 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.2531 | 19.4723 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.2615 | 19.4723 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.2698 | 19.4724 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.2782 | 19.4725 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.2865 | 19.4725 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.2949 | 19.4726 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.3032 | 19.4713 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.3115 | 19.47 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.3199 | 19.4687 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.3282 | 19.4675 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.3366 | 19.4662 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.3449 | 19.4649 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.3533 | 19.4636 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.3616 | 19.4624 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.3699 | 19.4611 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.3783 | 19.4598 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.3866 | 19.4585 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.395 | 19.4572 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.4033 | 19.4559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.4117 | 19.4547 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.42 | 19.4534 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.4284 | 19.4521 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.4367 | 19.4509 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.445 | 19.4496 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.4534 | 19.4484 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.4617 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.4701 | 19.4473 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.4784 | 19.4474 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.4868 | 19.4475 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.4951 | 19.4476 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.5034 | 19.4475 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.5118 | 19.4474 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.5201 | 19.4473 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.5285 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.5368 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.5452 | 19.4471 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.5535 | 19.447 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.5618 | 19.4469 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.5702 | 19.4468 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.5785 | 19.4467 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.5869 | 19.4465 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.5952 | 19.4463 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.6036 | 19.4462 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.6119 | 19.446 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.6203 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.6286 | 19.4426 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.6369 | 19.4409 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.6453 | 19.4392 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.6536 | 19.4375 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.662 | 19.4358 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.6703 | 19.4343 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.6787 | 19.4327 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.687 | 19.4312 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.6953 | 19.4297 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.7037 | 19.4282 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.712 | 19.4267 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.7204 | 19.4253 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.7287 | 19.4239 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.7371 | 19.4225 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.7454 | 19.4212 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.7537 | 19.4199 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.7621 | 19.4187 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.7704 | 19.4174 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.7788 | 19.4161 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.7871 | 19.4162 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.7955 | 19.4164 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.8038 | 19.4164 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.8122 | 19.4164 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.8205 | 19.4165 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.8288 | 19.4165 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.8372 | 19.4165 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.8455 | 19.4166 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.8539 | 19.4165 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.8622 | 19.4165 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.8706 | 19.4166 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.8789 | 19.4168 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.8872 | 19.4168 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.8956 | 19.4167 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.9039 | 19.4167 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.9123 | 19.4167 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.9206 | 19.4167 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.929 | 19.4167 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.9373 | 19.4166 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.9456 | 19.4166 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.954 | 19.4166 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.9623 | 19.4166 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.9707 | 19.4168 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.979 | 19.4169 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.9874 | 19.4172 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 492.9957 | 19.4174 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.0041 | 19.4176 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.0124 | 19.4179 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.0207 | 19.4182 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.0291 | 19.4184 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.0374 | 19.4186 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.0458 | 19.4188 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.0541 | 19.4183 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.0625 | 19.4179 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.0708 | 19.4175 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.0791 | 19.417 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.0875 | 19.4166 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.0958 | 19.4162 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.1042 | 19.4157 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.1125 | 19.4152 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.1209 | 19.4148 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.1292 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.1375 | 19.4139 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.1459 | 19.4134 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.1542 | 19.4128 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.1626 | 19.4122 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.1709 | 19.4116 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.1793 | 19.411 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.1876 | 19.4104 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.196 | 19.4098 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.2043 | 19.4092 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.2126 | 19.4086 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.221 | 19.4086 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.2293 | 19.4085 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.2377 | 19.4085 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.246 | 19.4084 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.2544 | 19.4083 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.2627 | 19.4082 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.271 | 19.4082 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.2794 | 19.4081 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.2877 | 19.408 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.2961 | 19.4079 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.3044 | 19.4076 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.3128 | 19.4072 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.3211 | 19.4069 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.3294 | 19.4066 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.3378 | 19.4063 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.3461 | 19.4059 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.3545 | 19.4056 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.3628 | 19.4053 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.3712 | 19.405 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.3795 | 19.4047 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.3879 | 19.4045 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.3962 | 19.4044 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.4045 | 19.4043 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.4129 | 19.4041 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.4212 | 19.404 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.4296 | 19.404 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.4379 | 19.4039 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.4463 | 19.4038 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.4546 | 19.4037 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.4629 | 19.4036 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.4713 | 19.4037 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.4796 | 19.4038 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.488 | 19.4039 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.4963 | 19.4041 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.5047 | 19.4042 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.513 | 19.4043 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.5214 | 19.4044 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.5297 | 19.4045 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.538 | 19.4046 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.5464 | 19.4047 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.5547 | 19.4053 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.5631 | 19.406 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.5714 | 19.4066 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.5798 | 19.4072 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.5881 | 19.4078 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.5964 | 19.4084 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.6048 | 19.409 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.6131 | 19.4097 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.6215 | 19.4103 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.6298 | 19.411 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.6382 | 19.4116 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.6465 | 19.4123 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.6548 | 19.413 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.6632 | 19.4137 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.6715 | 19.4144 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.6799 | 19.415 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.6882 | 19.4157 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.6966 | 19.4164 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.7049 | 19.4171 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.7133 | 19.4178 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.7216 | 19.4178 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.7299 | 19.4178 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.7383 | 19.4178 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.7466 | 19.4178 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.755 | 19.4179 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.7633 | 19.418 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.7717 | 19.418 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.78 | 19.418 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.7883 | 19.418 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.7967 | 19.418 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.805 | 19.4181 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.8134 | 19.4181 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.8217 | 19.4182 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.8301 | 19.4183 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.8384 | 19.4183 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.8467 | 19.4184 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.8551 | 19.4185 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.8634 | 19.4186 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.8718 | 19.4187 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.8801 | 19.4188 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.8885 | 19.4188 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.8968 | 19.4189 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.9052 | 19.419 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.9135 | 19.4191 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.9218 | 19.4192 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.9302 | 19.4192 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.9385 | 19.4193 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.9469 | 19.4194 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.9552 | 19.4194 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.9636 | 19.4194 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.9719 | 19.4195 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.9802 | 19.4195 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.9886 | 19.4195 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 493.9969 | 19.4195 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.0053 | 19.4195 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.0136 | 19.4195 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.022 | 19.4194 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.0303 | 19.4194 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.0386 | 19.4194 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.047 | 19.4194 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.0553 | 19.4194 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.0637 | 19.4194 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.072 | 19.4194 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.0804 | 19.4194 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.0887 | 19.4194 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.0971 | 19.4194 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.1054 | 19.4194 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.1137 | 19.4194 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.1221 | 19.4195 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.1304 | 19.4197 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.1388 | 19.4198 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.1471 | 19.4199 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.1555 | 19.42 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.1638 | 19.4202 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.1721 | 19.4203 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.1805 | 19.4204 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.1888 | 19.4205 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.1972 | 19.4206 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.2055 | 19.4207 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.2139 | 19.4208 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.2222 | 19.4209 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.2305 | 19.4211 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.2389 | 19.4212 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.2472 | 19.4213 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.2556 | 19.4214 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.2639 | 19.4215 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.2723 | 19.4215 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.2806 | 19.4216 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.289 | 19.4215 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.2973 | 19.4214 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.3056 | 19.4215 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.314 | 19.4216 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.3223 | 19.4217 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.3307 | 19.4218 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.339 | 19.4219 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.3474 | 19.4221 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.3557 | 19.4222 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.364 | 19.4223 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.3724 | 19.4224 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.3807 | 19.4225 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.3891 | 19.4226 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.3974 | 19.4227 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.4058 | 19.4228 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.4141 | 19.4228 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.4224 | 19.4229 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.4308 | 19.423 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.4391 | 19.4231 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.4475 | 19.4232 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.4558 | 19.4232 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.4642 | 19.4232 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.4725 | 19.4228 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.4809 | 19.4225 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.4892 | 19.4221 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.4975 | 19.4218 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.5059 | 19.4214 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.5142 | 19.4211 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.5226 | 19.4207 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.5309 | 19.4203 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.5393 | 19.4199 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.5476 | 19.4196 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.5559 | 19.4207 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.5643 | 19.4218 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.5726 | 19.423 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.581 | 19.4241 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.5893 | 19.4253 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.5977 | 19.4264 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.606 | 19.4276 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.6143 | 19.4287 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.6227 | 19.4299 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.631 | 19.4311 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.6394 | 19.4324 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.6477 | 19.4337 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.6561 | 19.435 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.6644 | 19.4362 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.6728 | 19.4375 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.6811 | 19.4387 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.6894 | 19.44 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.6978 | 19.4413 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.7061 | 19.4425 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.7145 | 19.4438 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.7228 | 19.4434 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.7312 | 19.4431 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.7395 | 19.4427 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.7478 | 19.4423 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.7562 | 19.442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.7645 | 19.4416 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.7729 | 19.4414 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.7812 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.7896 | 19.4411 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.7979 | 19.441 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.8062 | 19.441 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.8146 | 19.4409 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.8229 | 19.4409 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.8313 | 19.4409 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.8396 | 19.4409 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.848 | 19.4409 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.8563 | 19.4422 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.8647 | 19.4435 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.873 | 19.4448 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.8813 | 19.4461 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.8897 | 19.4476 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.898 | 19.4491 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.9064 | 19.4506 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.9147 | 19.4522 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.9231 | 19.4537 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.9314 | 19.4553 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.9397 | 19.4566 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.9481 | 19.458 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.9564 | 19.4594 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.9648 | 19.4607 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.9731 | 19.4621 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.9815 | 19.4635 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.9898 | 19.4649 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 494.9982 | 19.4663 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.0065 | 19.4676 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.0148 | 19.469 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.0232 | 19.4691 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.0315 | 19.4691 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.0399 | 19.4692 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.0482 | 19.4692 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.0566 | 19.4692 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.0649 | 19.4692 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.0732 | 19.4691 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.0816 | 19.469 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.0899 | 19.469 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.0983 | 19.469 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.1066 | 19.4689 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.115 | 19.4689 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.1233 | 19.4689 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.1316 | 19.4688 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.14 | 19.4688 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.1483 | 19.4688 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.1567 | 19.4687 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.165 | 19.4686 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.1734 | 19.4686 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.1817 | 19.4685 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.1901 | 19.4685 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.1984 | 19.4684 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.2067 | 19.4682 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.2151 | 19.468 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.2234 | 19.4679 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.2318 | 19.4678 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.2401 | 19.4676 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.2485 | 19.4675 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.2568 | 19.4673 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.2651 | 19.4671 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.2735 | 19.4669 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.2818 | 19.4668 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.2902 | 19.4666 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.2985 | 19.4664 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.3069 | 19.4663 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.3152 | 19.4661 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.3235 | 19.4662 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.3319 | 19.4662 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.3402 | 19.4663 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.3486 | 19.4663 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.3569 | 19.4664 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.3653 | 19.4666 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.3736 | 19.4669 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.382 | 19.4672 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.3903 | 19.4674 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.3986 | 19.4677 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.407 | 19.468 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.4153 | 19.4683 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.4237 | 19.4685 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.432 | 19.4688 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.4404 | 19.4691 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.4487 | 19.4693 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.457 | 19.4696 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.4654 | 19.4698 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.4737 | 19.47 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.4821 | 19.4703 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.4904 | 19.4703 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.4988 | 19.4704 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.5071 | 19.4704 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.5154 | 19.4705 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.5238 | 19.4705 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.5321 | 19.4704 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.5405 | 19.4702 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.5488 | 19.4701 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.5572 | 19.4699 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.5655 | 19.4697 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.5739 | 19.4695 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.5822 | 19.4693 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.5905 | 19.4691 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.5989 | 19.4689 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.6072 | 19.4687 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.6156 | 19.4685 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.6239 | 19.4681 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.6323 | 19.4678 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.6406 | 19.4675 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.6489 | 19.4672 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.6573 | 19.4668 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.6656 | 19.4665 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.674 | 19.4662 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.6823 | 19.4659 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.6907 | 19.4655 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.699 | 19.4652 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.7073 | 19.465 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.7157 | 19.4649 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.724 | 19.4648 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.7324 | 19.4647 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.7407 | 19.4646 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.7491 | 19.4645 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.7574 | 19.4644 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.7658 | 19.4644 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.7741 | 19.4643 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.7824 | 19.4643 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.7908 | 19.4645 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.7991 | 19.4647 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.8075 | 19.4649 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.8158 | 19.4651 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.8242 | 19.4653 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.8325 | 19.4655 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.8408 | 19.4657 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.8492 | 19.4659 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.8575 | 19.4661 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.8659 | 19.4663 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.8742 | 19.4678 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.8826 | 19.4694 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.8909 | 19.4709 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.8992 | 19.4723 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.9076 | 19.4738 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.9159 | 19.4753 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.9243 | 19.4768 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.9326 | 19.4783 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.941 | 19.4798 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.9493 | 19.4812 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.9577 | 19.4826 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.966 | 19.4839 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.9743 | 19.4855 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.9827 | 19.4871 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.991 | 19.4891 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 495.9994 | 19.4912 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.0077 | 19.4933 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.0161 | 19.4954 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.0244 | 19.4974 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.0327 | 19.4995 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.0411 | 19.5002 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.0494 | 19.5009 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.0578 | 19.5017 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.0661 | 19.5024 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.0745 | 19.5031 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.0828 | 19.5038 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.0911 | 19.5045 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.0995 | 19.5053 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.1078 | 19.506 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.1162 | 19.5067 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.1245 | 19.5071 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.1329 | 19.5076 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.1412 | 19.5078 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.1496 | 19.508 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.1579 | 19.5076 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.1662 | 19.5073 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.1746 | 19.507 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.1829 | 19.5067 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.1913 | 19.5064 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.1996 | 19.5061 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.208 | 19.5058 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.2163 | 19.5055 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.2246 | 19.5052 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.233 | 19.5049 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.2413 | 19.5049 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.2497 | 19.5049 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.258 | 19.5049 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.2664 | 19.5049 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.2747 | 19.505 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.2831 | 19.5051 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.2914 | 19.5055 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.2997 | 19.5059 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.3081 | 19.5063 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.3164 | 19.5067 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.3248 | 19.5071 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.3331 | 19.5075 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.3415 | 19.5079 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.3498 | 19.5083 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.3581 | 19.5087 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.3665 | 19.5091 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.3748 | 19.5094 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.3832 | 19.5097 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.3915 | 19.51 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.3999 | 19.5103 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.4082 | 19.5102 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.4165 | 19.5102 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.4249 | 19.5102 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.4332 | 19.5101 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.4416 | 19.5099 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.4499 | 19.5097 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.4583 | 19.5094 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.4666 | 19.5092 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.475 | 19.509 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.4833 | 19.5087 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.4916 | 19.5085 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.5 | 19.5083 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.5083 | 19.5081 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.5167 | 19.5079 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.525 | 19.5077 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.5334 | 19.5075 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.5417 | 19.5074 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.55 | 19.5073 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.5584 | 19.5072 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.5667 | 19.5071 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.5751 | 19.507 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.5834 | 19.5069 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.5918 | 19.5068 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.6001 | 19.5068 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.6084 | 19.5068 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.6168 | 19.5068 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.6251 | 19.5068 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.6335 | 19.5068 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.6418 | 19.5069 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.6502 | 19.5069 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.6585 | 19.5069 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.6669 | 19.5069 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.6752 | 19.5069 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.6835 | 19.5069 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.6919 | 19.5069 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.7002 | 19.5069 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.7086 | 19.5069 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.7169 | 19.5069 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.7253 | 19.5071 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.7336 | 19.5073 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.7419 | 19.5075 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.7503 | 19.5077 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.7586 | 19.508 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.767 | 19.5082 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.7753 | 19.5084 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.7837 | 19.5086 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.792 | 19.5089 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.8003 | 19.5091 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.8087 | 19.5093 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.817 | 19.5095 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.8254 | 19.5097 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.8337 | 19.51 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.8421 | 19.5102 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.8504 | 19.5104 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.8588 | 19.5106 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.8671 | 19.5108 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.8754 | 19.511 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.8838 | 19.5112 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.8921 | 19.5112 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.9005 | 19.5113 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.9088 | 19.5113 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.9172 | 19.5113 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.9255 | 19.5113 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.9338 | 19.5112 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.9422 | 19.5112 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.9505 | 19.5112 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.9589 | 19.5112 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.9672 | 19.5112 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.9756 | 19.5112 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.9839 | 19.5112 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 496.9922 | 19.5112 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.0006 | 19.5112 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.0089 | 19.5112 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.0173 | 19.5112 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.0256 | 19.5112 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.034 | 19.5112 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.0423 | 19.5112 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.0507 | 19.5112 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.059 | 19.5111 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.0673 | 19.511 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.0757 | 19.5109 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.084 | 19.5107 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.0924 | 19.5105 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.1007 | 19.5102 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.1091 | 19.508 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.1174 | 19.5057 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.1257 | 19.5034 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.1341 | 19.5012 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.1424 | 19.4989 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.1508 | 19.4966 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.1591 | 19.4943 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.1675 | 19.4921 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.1758 | 19.4898 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.1841 | 19.4875 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.1925 | 19.4852 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.2008 | 19.483 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.2092 | 19.4807 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.2175 | 19.4784 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.2259 | 19.4762 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.2342 | 19.4741 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.2426 | 19.4719 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.2509 | 19.4698 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.2592 | 19.4677 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.2676 | 19.4657 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.2759 | 19.4657 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.2843 | 19.4657 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.2926 | 19.4657 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.301 | 19.4657 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.3093 | 19.4657 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.3176 | 19.4657 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.326 | 19.4657 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.3343 | 19.4657 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.3427 | 19.4657 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.351 | 19.4657 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.3594 | 19.4657 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.3677 | 19.4657 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.376 | 19.4658 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.3844 | 19.4658 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.3927 | 19.4658 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.4011 | 19.4659 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.4094 | 19.4659 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.4178 | 19.466 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.4261 | 19.466 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.4345 | 19.466 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.4428 | 19.4661 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.4511 | 19.4661 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.4595 | 19.466 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.4678 | 19.4659 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.4762 | 19.4658 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.4845 | 19.4657 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.4929 | 19.4656 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.5012 | 19.4655 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.5095 | 19.4654 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.5179 | 19.4653 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.5262 | 19.4652 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.5346 | 19.465 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.5429 | 19.4649 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.5513 | 19.4647 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.5596 | 19.4635 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.568 | 19.4623 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.5763 | 19.461 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.5846 | 19.4598 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.593 | 19.4585 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.6013 | 19.4573 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.6097 | 19.456 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.618 | 19.4548 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.6264 | 19.4537 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.6347 | 19.4527 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.643 | 19.4516 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.6514 | 19.4506 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.6597 | 19.4495 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.6681 | 19.4485 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.6764 | 19.4474 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.6848 | 19.4463 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.6931 | 19.4453 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.7014 | 19.4442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.7098 | 19.4433 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.7181 | 19.4423 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.7265 | 19.4424 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.7348 | 19.4425 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.7432 | 19.4426 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.7515 | 19.4427 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.7599 | 19.4428 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.7682 | 19.4429 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.7765 | 19.443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.7849 | 19.4431 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.7932 | 19.4432 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.8016 | 19.4433 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.8099 | 19.4434 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.8183 | 19.4434 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.8266 | 19.4435 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.8349 | 19.4436 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.8433 | 19.4437 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.8516 | 19.4437 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.86 | 19.4438 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.8683 | 19.4439 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.8767 | 19.4439 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.885 | 19.4439 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.8933 | 19.444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.9017 | 19.444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.91 | 19.444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.9184 | 19.444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.9267 | 19.4441 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.9351 | 19.4441 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.9434 | 19.4441 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.9518 | 19.4442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.9601 | 19.4442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.9684 | 19.4442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.9768 | 19.4442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.9851 | 19.4442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 497.9935 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.0018 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.0102 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.0185 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.0268 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.0352 | 19.4444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.0435 | 19.4444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.0519 | 19.4444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.0602 | 19.4444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.0686 | 19.4444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.0769 | 19.4444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.0852 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.0936 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.1019 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.1103 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.1186 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.127 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.1353 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.1437 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.152 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.1603 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.1687 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.177 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.1854 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.1937 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.2021 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.2104 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.2187 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.2271 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.2354 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.2438 | 19.4444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.2521 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.2605 | 19.4446 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.2688 | 19.4447 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.2771 | 19.4448 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.2855 | 19.4449 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.2938 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.3022 | 19.4451 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.3105 | 19.4452 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.3189 | 19.4454 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.3272 | 19.4455 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.3356 | 19.4456 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.3439 | 19.4457 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.3522 | 19.4458 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.3606 | 19.446 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.3689 | 19.4461 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.3773 | 19.4463 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.3856 | 19.4464 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.394 | 19.4466 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.4023 | 19.4467 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.4106 | 19.4467 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.419 | 19.4468 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.4273 | 19.4468 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.4357 | 19.4469 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.444 | 19.4469 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.4524 | 19.4469 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.4607 | 19.447 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.469 | 19.447 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.4774 | 19.4471 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.4857 | 19.4471 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.4941 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.5024 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.5108 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.5191 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.5275 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.5358 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.5441 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.5525 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.5608 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.5692 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.5775 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.5859 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.5942 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.6025 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.6109 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.6192 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.6276 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.6359 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.6443 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.6526 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.6609 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.6693 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.6776 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.686 | 19.4471 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.6943 | 19.4471 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.7027 | 19.447 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.711 | 19.447 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.7194 | 19.447 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.7277 | 19.4469 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.736 | 19.4469 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.7444 | 19.4468 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.7527 | 19.4468 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.7611 | 19.4467 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.7694 | 19.4467 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.7778 | 19.4466 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.7861 | 19.4466 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.7944 | 19.4465 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.8028 | 19.4464 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.8111 | 19.4463 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.8195 | 19.4462 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.8278 | 19.446 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.8362 | 19.4459 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.8445 | 19.4459 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.8529 | 19.4458 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.8612 | 19.4457 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.8695 | 19.4457 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.8779 | 19.4456 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.8862 | 19.4455 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.8946 | 19.4455 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.9029 | 19.4454 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.9113 | 19.4453 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.9196 | 19.4453 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.9279 | 19.4452 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.9363 | 19.4451 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.9446 | 19.4451 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.953 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.9613 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.9697 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.978 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.9863 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 498.9947 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.003 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.0114 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.0197 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.0281 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.0364 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.0448 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.0531 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.0614 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.0698 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.0781 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.0865 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.0948 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.1032 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.1115 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.1198 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.1282 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.1365 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.1449 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.1532 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.1616 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.1699 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.1782 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.1866 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.1949 | 19.4456 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.2033 | 19.4463 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.2116 | 19.4469 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.22 | 19.4475 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.2283 | 19.4482 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.2367 | 19.4488 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.245 | 19.4494 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.2533 | 19.4501 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.2617 | 19.4507 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.27 | 19.4513 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.2784 | 19.452 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.2867 | 19.4526 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.2951 | 19.4532 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.3034 | 19.4539 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.3117 | 19.4545 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.3201 | 19.4551 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.3284 | 19.4558 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.3368 | 19.4564 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.3451 | 19.457 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.3535 | 19.4576 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.3618 | 19.4575 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.3701 | 19.4575 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.3785 | 19.4575 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.3868 | 19.4575 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.3952 | 19.4575 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.4035 | 19.4575 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.4119 | 19.4575 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.4202 | 19.4576 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.4286 | 19.4576 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.4369 | 19.4576 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.4452 | 19.4578 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.4536 | 19.4579 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.4619 | 19.4582 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.4703 | 19.4584 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.4786 | 19.4587 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.487 | 19.4589 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.4953 | 19.4592 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.5036 | 19.4594 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.512 | 19.4598 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.5203 | 19.4601 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.5287 | 19.4604 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.537 | 19.4607 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.5454 | 19.461 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.5537 | 19.4613 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.562 | 19.4615 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.5704 | 19.4618 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.5787 | 19.4616 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.5871 | 19.4614 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.5954 | 19.4612 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.6038 | 19.461 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.6121 | 19.4607 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.6205 | 19.4604 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.6288 | 19.46 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.6371 | 19.4596 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.6455 | 19.4592 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.6538 | 19.4588 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.6622 | 19.4584 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.6705 | 19.458 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.6789 | 19.4576 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.6872 | 19.4573 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.6955 | 19.4569 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.7039 | 19.4566 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.7122 | 19.4562 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.7206 | 19.4558 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.7289 | 19.4555 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.7373 | 19.4551 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.7456 | 19.4552 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.7539 | 19.4552 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.7623 | 19.4553 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.7706 | 19.4554 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.779 | 19.4554 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.7873 | 19.4555 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.7957 | 19.4556 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.804 | 19.4557 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.8124 | 19.4557 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.8207 | 19.4558 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.829 | 19.4558 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.8374 | 19.4559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.8457 | 19.4559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.8541 | 19.4559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.8624 | 19.4559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.8708 | 19.4559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.8791 | 19.4559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.8874 | 19.4559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.8958 | 19.4559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.9041 | 19.4559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.9125 | 19.4559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.9208 | 19.4559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.9292 | 19.4559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.9375 | 19.4559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.9458 | 19.456 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.9542 | 19.456 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.9625 | 19.456 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.9709 | 19.456 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.9792 | 19.456 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.9876 | 19.4561 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 499.9959 | 19.4561 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.0043 | 19.4561 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.0126 | 19.4561 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.0209 | 19.4561 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.0293 | 19.4562 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.0376 | 19.4562 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.046 | 19.4562 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.0543 | 19.4562 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.0627 | 19.4562 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.071 | 19.4563 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.0793 | 19.4562 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.0877 | 19.4562 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.096 | 19.4561 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.1044 | 19.4561 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.1127 | 19.456 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.1211 | 19.456 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.1294 | 19.4559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.1378 | 19.4559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.1461 | 19.4557 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.1544 | 19.4556 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.1628 | 19.4555 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.1711 | 19.4553 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.1795 | 19.4552 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.1878 | 19.4551 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.1962 | 19.4549 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.2045 | 19.4548 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.2128 | 19.4547 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.2212 | 19.4545 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.2295 | 19.4544 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.2379 | 19.4543 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.2462 | 19.4542 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.2546 | 19.4541 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.2629 | 19.454 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.2712 | 19.454 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.2796 | 19.4539 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.2879 | 19.4538 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.2963 | 19.4537 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.3046 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.313 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.3213 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.3297 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.338 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.3463 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.3547 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.363 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.3714 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.3797 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.3881 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.3964 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.4047 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.4131 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.4214 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.4298 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.4381 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.4465 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.4548 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.4631 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.4715 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.4798 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.4882 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.4965 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.5049 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.5132 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.5216 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.5299 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.5382 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.5466 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.5549 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.5633 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.5716 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.58 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.5883 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.5966 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.605 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.6133 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.6217 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.63 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.6384 | 19.4536 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.6467 | 19.4535 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.655 | 19.4534 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.6634 | 19.4531 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.6717 | 19.4527 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.6801 | 19.4523 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.6884 | 19.4519 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.6968 | 19.4515 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.7051 | 19.4512 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.7135 | 19.4508 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.7218 | 19.4504 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.7301 | 19.4501 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.7385 | 19.4498 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.7468 | 19.4495 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.7552 | 19.4493 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.7635 | 19.4491 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.7719 | 19.4489 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.7802 | 19.4487 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.7885 | 19.4485 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.7969 | 19.4483 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.8052 | 19.4481 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.8136 | 19.4478 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.8219 | 19.4476 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.8303 | 19.4475 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.8386 | 19.4475 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.8469 | 19.4474 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.8553 | 19.4474 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.8636 | 19.4473 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.872 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.8803 | 19.4472 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.8887 | 19.4471 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.897 | 19.4469 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.9054 | 19.4467 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.9137 | 19.4463 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.922 | 19.4459 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.9304 | 19.4454 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.9387 | 19.4449 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.9471 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.9554 | 19.444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.9638 | 19.4436 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.9721 | 19.4431 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.9804 | 19.4428 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.9888 | 19.4424 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 500.9971 | 19.4422 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.0055 | 19.442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.0138 | 19.4418 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.0222 | 19.4415 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.0305 | 19.4413 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.0388 | 19.4411 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.0472 | 19.4408 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.0555 | 19.4406 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.0639 | 19.4405 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.0722 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.0806 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.0889 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.0973 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.1056 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.1139 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.1223 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.1306 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.139 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.1473 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.1557 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.164 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.1723 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.1807 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.189 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.1974 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.2057 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.2141 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.2224 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.2307 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.2391 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.2474 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.2558 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.2641 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.2725 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.2808 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.2892 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.2975 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.3058 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.3142 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.3225 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.3309 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.3392 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.3476 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.3559 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.3642 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.3726 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.3809 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.3893 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.3976 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.406 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.4143 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.4227 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.431 | 19.4405 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.4393 | 19.4406 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.4477 | 19.4407 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.456 | 19.4408 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.4644 | 19.4409 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.4727 | 19.441 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.4811 | 19.4412 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.4894 | 19.4413 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.4977 | 19.4414 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.5061 | 19.4415 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.5144 | 19.4416 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.5228 | 19.4417 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.5311 | 19.4418 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.5395 | 19.4419 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.5478 | 19.442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.5561 | 19.4421 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.5645 | 19.4422 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.5728 | 19.4423 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.5812 | 19.4423 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.5895 | 19.4424 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.5979 | 19.4424 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.6062 | 19.4423 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.6146 | 19.4423 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.6229 | 19.4423 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.6312 | 19.4423 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.6396 | 19.4423 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.6479 | 19.4423 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.6563 | 19.4422 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.6646 | 19.4423 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.673 | 19.4423 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.6813 | 19.4424 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.6896 | 19.4425 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.698 | 19.4426 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.7063 | 19.4426 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.7147 | 19.4428 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.723 | 19.4429 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.7314 | 19.443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.7397 | 19.4431 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.748 | 19.4432 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.7564 | 19.4433 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.7647 | 19.4435 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.7731 | 19.4436 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.7814 | 19.4437 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.7898 | 19.4438 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.7981 | 19.4439 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.8065 | 19.444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.8148 | 19.4441 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.8231 | 19.4442 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.8315 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.8398 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.8482 | 19.4444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.8565 | 19.4444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.8649 | 19.4444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.8732 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.8815 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.8899 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.8982 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.9066 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.9149 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.9233 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.9316 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.9399 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.9483 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.9566 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.965 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.9733 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.9817 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.99 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 501.9984 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.0067 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.015 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.0234 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.0317 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.0401 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.0484 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.0568 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.0651 | 19.4445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.0734 | 19.4446 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.0818 | 19.4447 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.0901 | 19.4447 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.0985 | 19.4448 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.1068 | 19.4448 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.1152 | 19.4449 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.1235 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.1318 | 19.445 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.1402 | 19.4451 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.1485 | 19.4451 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.1569 | 19.4452 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.1652 | 19.4453 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.1736 | 19.4453 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.1819 | 19.4454 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.1903 | 19.4454 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.1986 | 19.4455 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.2069 | 19.4456 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.2153 | 19.4456 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.2236 | 19.4457 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.232 | 19.4457 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.2403 | 19.4457 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.2487 | 19.4457 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.257 | 19.4457 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.2653 | 19.4457 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.2737 | 19.4457 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.282 | 19.4457 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.2904 | 19.4457 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.2987 | 19.4457 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.3071 | 19.4457 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.3154 | 19.4459 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.3237 | 19.4461 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.3321 | 19.4465 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.3404 | 19.447 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.3488 | 19.4474 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.3571 | 19.4478 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.3655 | 19.4482 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.3738 | 19.4486 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.3822 | 19.449 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.3905 | 19.4494 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.3988 | 19.4499 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.4072 | 19.4503 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.4155 | 19.4507 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.4239 | 19.4511 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.4322 | 19.4515 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.4406 | 19.4518 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.4489 | 19.4521 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.4572 | 19.4524 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.4656 | 19.4527 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.4739 | 19.453 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.4823 | 19.453 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.4906 | 19.4531 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.499 | 19.4529 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.5073 | 19.4528 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.5156 | 19.4519 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.524 | 19.4511 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.5323 | 19.4502 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.5407 | 19.4494 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.549 | 19.4486 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.5574 | 19.4477 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.5657 | 19.4469 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.5741 | 19.4461 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.5824 | 19.4452 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.5907 | 19.4444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.5991 | 19.4435 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.6074 | 19.4427 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.6158 | 19.4419 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.6241 | 19.4411 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.6325 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.6408 | 19.4395 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.6491 | 19.4387 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.6575 | 19.438 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.6658 | 19.4372 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.6742 | 19.4364 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.6825 | 19.4363 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.6909 | 19.4362 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.6992 | 19.4362 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.7076 | 19.4362 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.7159 | 19.4361 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.7242 | 19.436 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.7326 | 19.4359 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.7409 | 19.4358 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.7493 | 19.4357 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.7576 | 19.4357 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.766 | 19.4357 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.7743 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.7826 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.791 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.7993 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.8077 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.816 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.8244 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.8327 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.841 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.8494 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.8577 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.8661 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.8744 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.8828 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.8911 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.8995 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.9078 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.9161 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.9245 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.9328 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.9412 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.9495 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.9579 | 19.4356 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.9662 | 19.4361 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.9745 | 19.4365 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.9829 | 19.437 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.9912 | 19.4374 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 502.9996 | 19.4379 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.0079 | 19.4383 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.0163 | 19.4387 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.0246 | 19.4392 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.0329 | 19.4396 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.0413 | 19.4399 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.0496 | 19.4403 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.058 | 19.4407 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.0663 | 19.441 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.0747 | 19.4414 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.083 | 19.4418 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.0914 | 19.4421 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.0997 | 19.4426 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.108 | 19.443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.1164 | 19.4435 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.1247 | 19.4439 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.1331 | 19.4439 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.1414 | 19.444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.1498 | 19.444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.1581 | 19.444 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.1664 | 19.4443 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.1748 | 19.4446 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.1831 | 19.4449 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.1915 | 19.4452 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.1998 | 19.4456 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.2082 | 19.446 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.2165 | 19.4463 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.2248 | 19.4467 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.2332 | 19.4471 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.2415 | 19.4475 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.2499 | 19.4479 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.2582 | 19.4482 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.2666 | 19.4485 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.2749 | 19.4488 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.2833 | 19.4491 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.2916 | 19.4494 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.2999 | 19.4497 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.3083 | 19.45 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.3166 | 19.4503 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.325 | 19.4506 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.3333 | 19.4506 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.3417 | 19.4506 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.35 | 19.4506 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.3583 | 19.4506 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.3667 | 19.4506 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.375 | 19.4506 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.3834 | 19.4505 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.3917 | 19.4505 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.4001 | 19.4504 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.4084 | 19.4504 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.4167 | 19.4503 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.4251 | 19.4502 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.4334 | 19.45 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.4418 | 19.4499 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.4501 | 19.4498 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.4585 | 19.4497 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.4668 | 19.4496 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.4752 | 19.4495 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.4835 | 19.4494 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.4918 | 19.4492 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.5002 | 19.4491 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.5085 | 19.4489 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.5169 | 19.4489 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.5252 | 19.4489 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.5336 | 19.4489 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.5419 | 19.449 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.5502 | 19.449 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.5586 | 19.4491 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.5669 | 19.4492 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.5753 | 19.4492 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.5836 | 19.4494 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.592 | 19.4497 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.6003 | 19.45 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.6086 | 19.4503 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.617 | 19.4508 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.6253 | 19.4513 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.6337 | 19.4518 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.642 | 19.4523 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.6504 | 19.4528 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.6587 | 19.4533 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.6671 | 19.4538 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.6754 | 19.4544 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.6837 | 19.4548 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.6921 | 19.4552 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.7004 | 19.4556 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.7088 | 19.4559 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.7171 | 19.4564 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.7255 | 19.4568 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.7338 | 19.4572 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.7421 | 19.4575 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.7505 | 19.4578 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.7588 | 19.458 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.7672 | 19.4582 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.7755 | 19.4583 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.7839 | 19.4583 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.7922 | 19.4583 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.8005 | 19.4583 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.8089 | 19.4583 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.8172 | 19.4583 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.8256 | 19.4582 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.8339 | 19.4582 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.8423 | 19.4582 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.8506 | 19.4583 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.859 | 19.4583 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.8673 | 19.4583 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.8756 | 19.4584 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.884 | 19.4583 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.8923 | 19.4583 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.9007 | 19.4583 | 19.5991 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 503.909 | 19.4583 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 503.9174 | 19.4584 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 503.9257 | 19.4584 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 503.934 | 19.4585 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 503.9424 | 19.4585 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 503.9507 | 19.4585 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 503.9591 | 19.4586 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 503.9674 | 19.4586 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 503.9758 | 19.4587 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 503.9841 | 19.4587 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 503.9924 | 19.4587 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.0008 | 19.4588 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.0091 | 19.4588 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.0175 | 19.4588 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.0258 | 19.4588 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.0342 | 19.4588 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.0425 | 19.4588 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.0509 | 19.4587 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.0592 | 19.4587 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.0675 | 19.4587 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.0759 | 19.4587 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.0842 | 19.4587 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.0926 | 19.4586 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.1009 | 19.4586 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.1093 | 19.4586 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.1176 | 19.4586 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.1259 | 19.4586 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.1343 | 19.4585 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.1426 | 19.4584 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.151 | 19.4583 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.1593 | 19.4582 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.1677 | 19.4581 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.176 | 19.458 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.1844 | 19.4579 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.1927 | 19.4578 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.201 | 19.4577 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.2094 | 19.4576 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.2177 | 19.4575 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.2261 | 19.4575 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.2344 | 19.4574 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.2428 | 19.4573 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.2511 | 19.4572 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.2594 | 19.4572 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.2678 | 19.4571 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.2761 | 19.457 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.2845 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.2928 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.3012 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.3095 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.3178 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.3262 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.3345 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.3429 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.3512 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.3596 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.3679 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.3763 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.3846 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.3929 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.4013 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.4096 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.418 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.4263 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.4347 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.443 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.4513 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.4597 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.468 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.4764 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.4847 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.4931 | 19.4569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.5014 | 19.4568 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.5097 | 19.4567 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.5181 | 19.4567 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.5264 | 19.4566 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.5348 | 19.4565 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.5431 | 19.4564 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.5515 | 19.4563 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.5598 | 19.4562 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.5682 | 19.4561 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.5765 | 19.456 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.5848 | 19.4559 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.5932 | 19.4558 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.6015 | 19.4559 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.6099 | 19.456 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.6182 | 19.456 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.6266 | 19.4561 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.6349 | 19.4562 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.6432 | 19.4562 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.6516 | 19.4565 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.6599 | 19.4567 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.6683 | 19.457 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.6766 | 19.4574 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.685 | 19.4577 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.6933 | 19.458 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.7016 | 19.4584 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.71 | 19.4587 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.7183 | 19.4591 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.7267 | 19.4594 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.735 | 19.4598 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.7434 | 19.4601 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.7517 | 19.4605 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.7601 | 19.4608 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.7684 | 19.461 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.7767 | 19.4612 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.7851 | 19.4614 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.7934 | 19.4615 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.8018 | 19.4617 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.8101 | 19.4619 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.8185 | 19.4619 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.8268 | 19.4619 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.8351 | 19.4619 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.8435 | 19.4619 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.8518 | 19.4619 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.8602 | 19.4619 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.8685 | 19.4619 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.8769 | 19.4619 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.8852 | 19.4619 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.8935 | 19.4619 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.9019 | 19.462 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.9102 | 19.462 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.9186 | 19.4621 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.9269 | 19.4621 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.9353 | 19.4622 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.9436 | 19.4624 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.952 | 19.4624 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.9603 | 19.4624 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.9686 | 19.4623 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.977 | 19.4623 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.9853 | 19.4623 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 504.9937 | 19.4623 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.002 | 19.4623 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.0104 | 19.4623 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.0187 | 19.4623 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.027 | 19.4623 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.0354 | 19.4623 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.0437 | 19.4623 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.0521 | 19.4623 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.0604 | 19.4623 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.0688 | 19.4622 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.0771 | 19.4622 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.0854 | 19.4621 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.0938 | 19.462 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.1021 | 19.4619 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.1105 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.1188 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.1272 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.1355 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.1439 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.1522 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.1605 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.1689 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.1772 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.1856 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.1939 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.2023 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.2106 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.2189 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.2273 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.2356 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.244 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.2523 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.2607 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.269 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.2773 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.2857 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.294 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.3024 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.3107 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.3191 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.3274 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.3358 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.3441 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.3524 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.3608 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.3691 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.3775 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.3858 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.3942 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.4025 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.4108 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.4192 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.4275 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.4359 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.4442 | 19.4618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.4526 | 19.4616 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.4609 | 19.4614 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.4693 | 19.461 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.4776 | 19.4607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.4859 | 19.4604 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.4943 | 19.4601 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.5026 | 19.4597 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.511 | 19.4593 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.5193 | 19.459 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.5277 | 19.4586 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.536 | 19.4582 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.5443 | 19.4579 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.5527 | 19.4575 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.561 | 19.4571 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.5694 | 19.4568 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.5777 | 19.4564 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.5861 | 19.4561 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.5944 | 19.4558 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.6027 | 19.4555 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.6111 | 19.4551 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.6194 | 19.455 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.6278 | 19.4548 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.6361 | 19.4548 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.6445 | 19.4548 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.6528 | 19.4548 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.6612 | 19.4548 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.6695 | 19.4549 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.6778 | 19.4549 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.6862 | 19.4549 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.6945 | 19.4549 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.7029 | 19.455 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.7112 | 19.455 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.7196 | 19.455 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.7279 | 19.4551 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.7362 | 19.4551 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.7446 | 19.4551 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.7529 | 19.4551 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.7613 | 19.455 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.7696 | 19.455 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.778 | 19.455 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.7863 | 19.455 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.7946 | 19.455 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.803 | 19.4551 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.8113 | 19.4552 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.8197 | 19.4551 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.828 | 19.4551 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.8364 | 19.455 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.8447 | 19.455 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.8531 | 19.4549 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.8614 | 19.4549 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.8697 | 19.4548 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.8781 | 19.4547 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.8864 | 19.4545 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.8948 | 19.4543 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.9031 | 19.4541 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.9115 | 19.454 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.9198 | 19.4538 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.9281 | 19.4536 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.9365 | 19.4534 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.9448 | 19.4532 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.9532 | 19.4529 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.9615 | 19.4526 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.9699 | 19.4523 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.9782 | 19.4519 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.9865 | 19.449 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 505.9949 | 19.4462 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.0032 | 19.4433 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.0116 | 19.4404 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.0199 | 19.4375 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.0283 | 19.4346 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.0366 | 19.4318 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.045 | 19.429 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.0533 | 19.4262 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.0616 | 19.4235 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.07 | 19.4208 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.0783 | 19.418 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.0867 | 19.4153 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.095 | 19.4125 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.1034 | 19.4098 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.1117 | 19.4071 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.12 | 19.4045 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.1284 | 19.4018 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.1367 | 19.3992 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.1451 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.1534 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.1618 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.1701 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.1784 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.1868 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.1951 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.2035 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.2118 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.2202 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.2285 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.2369 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.2452 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.2535 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.2619 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.2702 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.2786 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.2869 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.2953 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.3036 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.3119 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.3203 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.3286 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.337 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.3453 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.3537 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.362 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.3703 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.3787 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.387 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.3954 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.4037 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.4121 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.4204 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.4288 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.4371 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.4454 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.4538 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.4621 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.4705 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.4788 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.4872 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.4955 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.5038 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.5122 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.5205 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.5289 | 19.3964 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.5372 | 19.3964 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.5456 | 19.3964 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.5539 | 19.3963 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.5622 | 19.3963 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.5706 | 19.3963 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.5789 | 19.3963 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.5873 | 19.3962 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.5956 | 19.3962 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.604 | 19.3962 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.6123 | 19.3962 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.6207 | 19.3961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.629 | 19.3961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.6373 | 19.3961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.6457 | 19.3961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.654 | 19.3961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.6624 | 19.396 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.6707 | 19.396 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.6791 | 19.3961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.6874 | 19.3961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.6957 | 19.3961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.7041 | 19.3961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.7124 | 19.3961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.7208 | 19.3961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.7291 | 19.3961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.7375 | 19.3961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.7458 | 19.3961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.7542 | 19.3961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.7625 | 19.3961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.7708 | 19.3961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.7792 | 19.3961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.7875 | 19.3961 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.7959 | 19.3962 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.8042 | 19.3962 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.8126 | 19.3962 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.8209 | 19.3962 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.8292 | 19.3963 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.8376 | 19.3963 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.8459 | 19.3963 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.8543 | 19.3963 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.8626 | 19.3963 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.871 | 19.3964 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.8793 | 19.3965 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.8876 | 19.3963 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.896 | 19.3962 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.9043 | 19.396 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.9127 | 19.3958 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.921 | 19.3956 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.9294 | 19.3954 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.9377 | 19.3952 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.9461 | 19.3949 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.9544 | 19.3947 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.9627 | 19.3945 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.9711 | 19.3942 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.9794 | 19.3938 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.9878 | 19.3937 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 506.9961 | 19.3936 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.0045 | 19.3934 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.0128 | 19.3933 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.0211 | 19.3932 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.0295 | 19.3931 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.0378 | 19.3929 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.0462 | 19.3928 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.0545 | 19.3928 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.0629 | 19.3929 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.0712 | 19.3931 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.0795 | 19.3932 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.0879 | 19.3903 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.0962 | 19.3873 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.1046 | 19.3843 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.1129 | 19.3814 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.1213 | 19.3784 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.1296 | 19.3754 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.138 | 19.3726 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.1463 | 19.3697 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.1546 | 19.3666 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.163 | 19.3636 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.1713 | 19.3606 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.1797 | 19.3576 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.188 | 19.3545 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.1964 | 19.3515 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.2047 | 19.3483 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.213 | 19.3451 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.2214 | 19.338 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.2297 | 19.3309 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.2381 | 19.3238 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.2464 | 19.3167 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.2548 | 19.3127 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.2631 | 19.3088 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.2714 | 19.3048 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.2798 | 19.3009 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.2881 | 19.2968 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.2965 | 19.2928 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.3048 | 19.2888 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.3132 | 19.2847 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.3215 | 19.2806 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.3299 | 19.2765 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.3382 | 19.2724 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.3465 | 19.2683 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.3549 | 19.2644 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.3632 | 19.2604 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.3716 | 19.2561 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.3799 | 19.2518 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.3883 | 19.2514 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.3966 | 19.2511 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.4049 | 19.2507 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.4133 | 19.2503 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.4216 | 19.2499 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.43 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.4383 | 19.2491 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.4467 | 19.2486 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.455 | 19.2483 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.4633 | 19.248 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.4717 | 19.2477 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.48 | 19.2474 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.4884 | 19.247 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.4967 | 19.2467 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.5051 | 19.2464 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.5134 | 19.2461 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.5218 | 19.2457 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.5301 | 19.2453 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.5384 | 19.2454 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.5468 | 19.2455 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.5551 | 19.2456 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.5635 | 19.2458 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.5718 | 19.2459 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.5802 | 19.246 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.5885 | 19.2461 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.5968 | 19.2463 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.6052 | 19.2464 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.6135 | 19.2465 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.6219 | 19.2467 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.6302 | 19.2468 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.6386 | 19.2469 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.6469 | 19.247 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.6552 | 19.2472 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.6636 | 19.2473 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.6719 | 19.2474 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.6803 | 19.2476 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.6886 | 19.2477 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.697 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.7053 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.7137 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.722 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.7303 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.7387 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.747 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.7554 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.7637 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.7721 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.7804 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.7887 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.7971 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.8054 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.8138 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.8221 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.8305 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.8388 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.8471 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.8555 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.8638 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.8722 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.8805 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.8889 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.8972 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.9056 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.9139 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.9222 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.9306 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.9389 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.9473 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.9556 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.964 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.9723 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.9806 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.989 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 507.9973 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.0057 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.014 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.0224 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.0307 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.0391 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.0474 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.0557 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.0641 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.0724 | 19.2479 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.0808 | 19.2479 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.0891 | 19.248 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.0975 | 19.248 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.1058 | 19.248 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.1141 | 19.2481 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.1225 | 19.2481 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.1308 | 19.2482 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.1392 | 19.2482 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.1475 | 19.2482 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.1559 | 19.2483 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.1642 | 19.2483 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.1725 | 19.2484 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.1809 | 19.2484 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.1892 | 19.2484 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.1976 | 19.2483 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.2059 | 19.2481 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.2143 | 19.2479 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.2226 | 19.2476 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.231 | 19.2474 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.2393 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.2476 | 19.2469 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.256 | 19.2466 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.2643 | 19.2464 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.2727 | 19.2461 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.281 | 19.2458 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.2894 | 19.2456 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.2977 | 19.2453 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.306 | 19.2449 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.3144 | 19.2446 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.3227 | 19.2442 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.3311 | 19.2438 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.3394 | 19.2429 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.3478 | 19.2419 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.3561 | 19.241 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.3644 | 19.2401 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.3728 | 19.2394 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.3811 | 19.2387 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.3895 | 19.238 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.3978 | 19.2372 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.4062 | 19.2365 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.4145 | 19.2358 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.4229 | 19.2351 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.4312 | 19.2344 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.4395 | 19.2336 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.4479 | 19.2329 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.4562 | 19.2322 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.4646 | 19.2315 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.4729 | 19.2308 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.4813 | 19.2301 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.4896 | 19.2294 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.4979 | 19.2287 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.5063 | 19.2287 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.5146 | 19.2286 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.523 | 19.2286 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.5313 | 19.2286 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.5397 | 19.2287 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.548 | 19.2287 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.5563 | 19.2287 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.5647 | 19.2287 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.573 | 19.2287 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.5814 | 19.2288 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.5897 | 19.2288 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.5981 | 19.2288 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.6064 | 19.2288 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.6148 | 19.2288 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.6231 | 19.2289 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.6314 | 19.2289 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.6398 | 19.2291 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.6481 | 19.2293 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.6565 | 19.2293 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.6648 | 19.2294 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.6732 | 19.2294 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.6815 | 19.2294 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.6898 | 19.2294 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.6982 | 19.2293 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.7065 | 19.23 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.7149 | 19.2307 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.7232 | 19.2315 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.7316 | 19.2323 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.7399 | 19.233 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.7482 | 19.2338 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.7566 | 19.2345 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.7649 | 19.2351 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.7733 | 19.2358 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.7816 | 19.2365 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.79 | 19.2371 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.7983 | 19.2378 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.8067 | 19.2384 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.815 | 19.239 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.8233 | 19.2398 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.8317 | 19.2406 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.84 | 19.2414 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.8484 | 19.2422 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.8567 | 19.243 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.8651 | 19.2438 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.8734 | 19.2439 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.8817 | 19.2439 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.8901 | 19.2439 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.8984 | 19.244 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.9068 | 19.2439 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.9151 | 19.2438 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.9235 | 19.2436 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.9318 | 19.2434 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.9401 | 19.2439 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.9485 | 19.2444 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.9568 | 19.2449 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.9652 | 19.2453 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.9735 | 19.2458 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.9819 | 19.2462 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.9902 | 19.2466 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 508.9986 | 19.247 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.0069 | 19.2483 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.0152 | 19.2496 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.0236 | 19.2509 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.0319 | 19.2523 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.0403 | 19.2536 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.0486 | 19.2549 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.057 | 19.2562 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.0653 | 19.2574 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.0736 | 19.2588 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.082 | 19.2602 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.0903 | 19.2618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.0987 | 19.2634 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.107 | 19.2643 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.1154 | 19.2652 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.1237 | 19.2661 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.132 | 19.2671 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.1404 | 19.268 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.1487 | 19.269 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.1571 | 19.2699 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.1654 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.1738 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.1821 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.1905 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.1988 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.2071 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.2155 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.2238 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.2322 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.2405 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.2489 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.2572 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.2655 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.2739 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.2822 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.2906 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.2989 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.3073 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.3156 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.324 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.3323 | 19.2709 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.3406 | 19.2708 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.349 | 19.2707 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.3573 | 19.2706 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.3657 | 19.2706 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.374 | 19.2705 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.3824 | 19.2704 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.3907 | 19.2703 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.399 | 19.2703 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.4074 | 19.2702 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.4157 | 19.27 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.4241 | 19.2699 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.4324 | 19.2697 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.4408 | 19.2696 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.4491 | 19.2694 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.4574 | 19.269 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.4658 | 19.2686 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.4741 | 19.268 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.4825 | 19.2674 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.4908 | 19.2668 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.4992 | 19.2663 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.5075 | 19.2658 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.5159 | 19.2653 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.5242 | 19.2648 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.5325 | 19.2643 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.5409 | 19.2638 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.5492 | 19.2633 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.5576 | 19.2629 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.5659 | 19.2625 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.5743 | 19.2621 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.5826 | 19.2618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.5909 | 19.2614 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.5993 | 19.2611 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.6076 | 19.2608 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.616 | 19.2606 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.6243 | 19.2606 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.6327 | 19.2606 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.641 | 19.2608 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.6493 | 19.2609 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.6577 | 19.2611 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.666 | 19.2613 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.6744 | 19.2614 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.6827 | 19.2616 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.6911 | 19.2617 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.6994 | 19.2619 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.7078 | 19.262 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.7161 | 19.2622 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.7244 | 19.2623 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.7328 | 19.2623 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.7411 | 19.2624 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.7495 | 19.2625 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.7578 | 19.2625 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.7662 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.7745 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.7828 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.7912 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.7995 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.8079 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.8162 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.8246 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.8329 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.8412 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.8496 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.8579 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.8663 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.8746 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.883 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.8913 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.8997 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.908 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.9163 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.9247 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.933 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.9414 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.9497 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.9581 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.9664 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.9747 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.9831 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.9914 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 509.9998 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.0081 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.0165 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.0248 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.0331 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.0415 | 19.2628 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.0498 | 19.2629 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.0582 | 19.2632 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.0665 | 19.2634 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.0749 | 19.2637 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.0832 | 19.2639 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.0916 | 19.2642 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.0999 | 19.2644 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.1082 | 19.2654 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.1166 | 19.2664 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.1249 | 19.2673 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.1333 | 19.2681 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.1416 | 19.269 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.15 | 19.2699 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.1583 | 19.2707 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.1666 | 19.2715 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.175 | 19.2723 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.1833 | 19.2731 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.1917 | 19.274 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.2 | 19.2749 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.2084 | 19.2756 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.2167 | 19.2764 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.225 | 19.2771 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.2334 | 19.2777 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.2417 | 19.2784 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.2501 | 19.279 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.2584 | 19.2805 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.2668 | 19.282 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.2751 | 19.2827 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.2835 | 19.2834 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.2918 | 19.2842 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.3001 | 19.285 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.3085 | 19.2858 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.3168 | 19.2865 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.3252 | 19.2893 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.3335 | 19.2922 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.3419 | 19.295 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.3502 | 19.2978 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.3585 | 19.3006 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.3669 | 19.3033 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.3752 | 19.306 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.3836 | 19.3088 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.3919 | 19.3115 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.4003 | 19.3142 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.4086 | 19.3169 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.4169 | 19.3197 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.4253 | 19.3216 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.4336 | 19.3235 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.442 | 19.3254 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.4503 | 19.3274 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.4587 | 19.3293 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.467 | 19.3313 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.4754 | 19.3333 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.4837 | 19.3353 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.492 | 19.3353 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.5004 | 19.3353 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.5087 | 19.3353 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.5171 | 19.3353 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.5254 | 19.3353 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.5338 | 19.3353 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.5421 | 19.3353 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.5504 | 19.3353 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.5588 | 19.3354 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.5671 | 19.3355 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.5755 | 19.3356 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.5838 | 19.3357 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.5922 | 19.336 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.6005 | 19.3363 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.6089 | 19.3366 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.6172 | 19.3369 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.6255 | 19.3371 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.6339 | 19.3374 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.6422 | 19.3377 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.6506 | 19.338 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.6589 | 19.3382 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.6673 | 19.3384 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.6756 | 19.3386 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.6839 | 19.3388 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.6923 | 19.339 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.7006 | 19.3393 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.709 | 19.3395 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.7173 | 19.3397 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.7257 | 19.3398 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.734 | 19.3399 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.7423 | 19.3401 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.7507 | 19.3402 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.759 | 19.3401 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.7674 | 19.3399 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.7757 | 19.3398 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.7841 | 19.3397 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.7924 | 19.3395 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.8008 | 19.3394 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.8091 | 19.3391 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.8174 | 19.3388 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.8258 | 19.3386 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.8341 | 19.3384 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.8425 | 19.3392 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.8508 | 19.3401 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.8592 | 19.3409 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.8675 | 19.3418 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.8758 | 19.3426 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.8842 | 19.3435 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.8925 | 19.3443 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.9009 | 19.3452 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.9092 | 19.3461 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.9176 | 19.347 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.9259 | 19.3482 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.9342 | 19.3493 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.9426 | 19.3504 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.9509 | 19.3515 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.9593 | 19.3527 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.9676 | 19.3538 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.976 | 19.3551 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.9843 | 19.3564 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 510.9927 | 19.3576 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.001 | 19.3589 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.0093 | 19.3591 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.0177 | 19.3593 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.026 | 19.3595 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.0344 | 19.3597 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.0427 | 19.3599 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.0511 | 19.3601 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.0594 | 19.3603 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.0677 | 19.3605 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.0761 | 19.3607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.0844 | 19.3608 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.0928 | 19.3608 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.1011 | 19.3607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.1095 | 19.3607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.1178 | 19.3607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.1261 | 19.3607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.1345 | 19.3607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.1428 | 19.3607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.1512 | 19.3607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.1595 | 19.3607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.1679 | 19.3607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.1762 | 19.3607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.1846 | 19.3607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.1929 | 19.3607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.2012 | 19.3607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.2096 | 19.3607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.2179 | 19.3607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.2263 | 19.3607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.2346 | 19.3607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.243 | 19.3606 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.2513 | 19.3605 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.2596 | 19.3604 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.268 | 19.3603 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.2763 | 19.3602 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.2847 | 19.3601 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.293 | 19.36 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.3014 | 19.3599 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.3097 | 19.3598 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.318 | 19.3597 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.3264 | 19.3596 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.3347 | 19.3596 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.3431 | 19.3595 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.3514 | 19.3594 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.3598 | 19.3593 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.3681 | 19.3592 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.3765 | 19.3591 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.3848 | 19.359 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.3931 | 19.3588 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.4015 | 19.3587 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.4098 | 19.3588 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.4182 | 19.3589 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.4265 | 19.3591 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.4349 | 19.3592 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.4432 | 19.3593 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.4515 | 19.3594 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.4599 | 19.3596 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.4682 | 19.3597 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.4766 | 19.3599 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.4849 | 19.3601 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.4933 | 19.3603 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.5016 | 19.3605 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.5099 | 19.3605 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.5183 | 19.3605 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.5266 | 19.3605 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.535 | 19.3605 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.5433 | 19.3606 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.5517 | 19.3606 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.56 | 19.3598 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.5684 | 19.359 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.5767 | 19.3581 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.585 | 19.3571 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.5934 | 19.3562 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.6017 | 19.3552 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.6101 | 19.3543 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.6184 | 19.3534 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.6268 | 19.3523 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.6351 | 19.3512 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.6434 | 19.35 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.6518 | 19.3487 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.6601 | 19.3475 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.6685 | 19.3463 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.6768 | 19.3453 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.6852 | 19.3444 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.6935 | 19.3433 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.7018 | 19.3422 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.7102 | 19.3411 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.7185 | 19.34 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.7269 | 19.3397 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.7352 | 19.3394 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.7436 | 19.339 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.7519 | 19.3386 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.7603 | 19.3381 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.7686 | 19.3375 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.7769 | 19.3365 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.7853 | 19.3354 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.7936 | 19.3346 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.802 | 19.3338 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.8103 | 19.3329 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.8187 | 19.3321 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.827 | 19.3312 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.8353 | 19.3304 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.8437 | 19.3296 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.852 | 19.3287 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.8604 | 19.328 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.8687 | 19.3273 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.8771 | 19.3266 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.8854 | 19.3259 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.8937 | 19.3253 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.9021 | 19.3247 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.9104 | 19.3242 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.9188 | 19.3238 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.9271 | 19.3234 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.9355 | 19.3231 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.9438 | 19.3231 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.9522 | 19.3232 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.9605 | 19.3232 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.9688 | 19.3233 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.9772 | 19.3233 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.9855 | 19.3234 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 511.9939 | 19.3234 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.0022 | 19.3235 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.0106 | 19.3235 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.0189 | 19.3235 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.0272 | 19.3236 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.0356 | 19.3236 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.0439 | 19.3237 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.0523 | 19.3237 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.0606 | 19.3236 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.069 | 19.3235 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.0773 | 19.3234 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.0857 | 19.3234 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.094 | 19.3233 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.1023 | 19.3232 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.1107 | 19.3233 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.119 | 19.3233 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.1274 | 19.3234 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.1357 | 19.3235 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.1441 | 19.3236 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.1524 | 19.3236 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.1607 | 19.3237 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.1691 | 19.3238 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.1774 | 19.3238 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.1858 | 19.3239 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.1941 | 19.3239 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.2025 | 19.324 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.2108 | 19.3201 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.2191 | 19.3161 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.2275 | 19.312 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.2358 | 19.3079 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.2442 | 19.3039 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.2525 | 19.2998 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.2609 | 19.2957 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.2692 | 19.2916 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.2776 | 19.2875 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.2859 | 19.2833 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.2942 | 19.2774 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.3026 | 19.2715 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.3109 | 19.2656 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.3193 | 19.2597 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.3276 | 19.2538 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.336 | 19.2479 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.3443 | 19.2421 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.3526 | 19.2363 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.361 | 19.2306 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.3693 | 19.2249 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.3777 | 19.2233 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.386 | 19.2216 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.3944 | 19.2201 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.4027 | 19.2186 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.411 | 19.2171 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.4194 | 19.2156 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.4277 | 19.2142 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.4361 | 19.2129 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.4444 | 19.2115 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.4528 | 19.2102 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.4611 | 19.2106 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.4695 | 19.2109 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.4778 | 19.2113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.4861 | 19.2117 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.4945 | 19.2122 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.5028 | 19.2126 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.5112 | 19.213 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.5195 | 19.2134 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.5279 | 19.2136 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.5362 | 19.2138 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.5445 | 19.2141 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.5529 | 19.2143 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.5612 | 19.2144 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.5696 | 19.2145 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.5779 | 19.2146 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.5863 | 19.2148 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.5946 | 19.2147 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.6029 | 19.2146 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.6113 | 19.2144 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.6196 | 19.2141 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.628 | 19.2139 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.6363 | 19.2136 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.6447 | 19.2134 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.653 | 19.2132 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.6614 | 19.2128 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.6697 | 19.2125 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.678 | 19.2122 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.6864 | 19.2119 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.6947 | 19.2116 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.7031 | 19.2112 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.7114 | 19.2109 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.7198 | 19.2106 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.7281 | 19.2104 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.7364 | 19.2102 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.7448 | 19.21 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.7531 | 19.2098 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.7615 | 19.2096 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.7698 | 19.2094 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.7782 | 19.2094 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.7865 | 19.2094 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.7948 | 19.2094 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.8032 | 19.2094 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.8115 | 19.2094 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.8199 | 19.2094 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.8282 | 19.2094 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.8366 | 19.2094 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.8449 | 19.2094 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.8533 | 19.2094 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.8616 | 19.2094 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.8699 | 19.2094 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.8783 | 19.2094 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.8866 | 19.2094 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.895 | 19.2094 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.9033 | 19.2094 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.9117 | 19.2095 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.92 | 19.2095 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.9283 | 19.2095 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.9367 | 19.2096 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.945 | 19.2097 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.9534 | 19.2098 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.9617 | 19.2098 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.9701 | 19.2099 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.9784 | 19.21 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.9867 | 19.2101 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 512.9951 | 19.2102 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.0034 | 19.2103 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.0118 | 19.2104 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.0201 | 19.2105 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.0285 | 19.2106 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.0368 | 19.2107 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.0452 | 19.2108 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.0535 | 19.2109 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.0618 | 19.211 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.0702 | 19.211 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.0785 | 19.2111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.0869 | 19.2112 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.0952 | 19.2112 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.1036 | 19.2113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.1119 | 19.2113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.1202 | 19.2113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.1286 | 19.2113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.1369 | 19.2113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.1453 | 19.2113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.1536 | 19.2113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.162 | 19.2113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.1703 | 19.2113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.1786 | 19.2113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.187 | 19.2113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.1953 | 19.2113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.2037 | 19.2113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.212 | 19.2113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.2204 | 19.2113 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.2287 | 19.2114 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.2371 | 19.2115 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.2454 | 19.2118 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.2537 | 19.2121 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.2621 | 19.2123 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.2704 | 19.2126 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.2788 | 19.2129 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.2871 | 19.2131 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.2955 | 19.2134 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.3038 | 19.2137 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.3121 | 19.2139 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.3205 | 19.2142 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.3288 | 19.2144 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.3372 | 19.2146 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.3455 | 19.2148 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.3539 | 19.2151 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.3622 | 19.2153 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.3706 | 19.2155 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.3789 | 19.2158 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.3872 | 19.2161 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.3956 | 19.2162 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.4039 | 19.2164 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.4123 | 19.2164 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.4206 | 19.2164 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.429 | 19.2164 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.4373 | 19.2164 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.4456 | 19.2165 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.454 | 19.2166 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.4623 | 19.2168 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.4707 | 19.2169 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.479 | 19.217 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.4874 | 19.2171 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.4957 | 19.2173 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.504 | 19.2175 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.5124 | 19.2176 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.5207 | 19.2178 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.5291 | 19.2179 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.5374 | 19.2181 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.5458 | 19.2182 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.5541 | 19.2183 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.5625 | 19.2184 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.5708 | 19.2184 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.5791 | 19.2176 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.5875 | 19.2168 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.5958 | 19.2159 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.6042 | 19.2151 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.6125 | 19.2142 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.6209 | 19.2132 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.6292 | 19.2121 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.6375 | 19.211 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.6459 | 19.2101 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.6542 | 19.2091 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.6626 | 19.2081 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.6709 | 19.207 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.6793 | 19.2059 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.6876 | 19.2049 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.6959 | 19.2038 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.7043 | 19.2027 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.7126 | 19.2016 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.721 | 19.2006 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.7293 | 19.1995 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.7377 | 19.1985 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.746 | 19.1984 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.7544 | 19.1982 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.7627 | 19.1981 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.771 | 19.198 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.7794 | 19.1979 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.7877 | 19.1977 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.7961 | 19.1978 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.8044 | 19.1978 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.8128 | 19.198 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.8211 | 19.1981 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.8294 | 19.1985 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.8378 | 19.1988 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.8461 | 19.1991 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.8545 | 19.1994 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.8628 | 19.1998 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.8712 | 19.2001 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.8795 | 19.2004 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.8878 | 19.2008 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.8962 | 19.2011 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.9045 | 19.2014 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.9129 | 19.2017 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.9212 | 19.2021 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.9296 | 19.2024 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.9379 | 19.2028 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.9463 | 19.2031 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.9546 | 19.2035 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.9629 | 19.2038 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.9713 | 19.2041 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.9796 | 19.2041 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.988 | 19.2041 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 513.9963 | 19.2041 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.0047 | 19.204 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.013 | 19.204 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.0213 | 19.204 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.0297 | 19.204 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.038 | 19.204 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.0464 | 19.204 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.0547 | 19.204 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.0631 | 19.204 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.0714 | 19.204 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.0797 | 19.204 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.0881 | 19.2039 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.0964 | 19.204 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.1048 | 19.204 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.1131 | 19.204 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.1215 | 19.204 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.1298 | 19.204 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.1382 | 19.2041 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.1465 | 19.2039 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.1548 | 19.2038 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.1632 | 19.2037 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.1715 | 19.2036 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.1799 | 19.2034 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.1882 | 19.2033 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.1966 | 19.2032 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.2049 | 19.2031 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.2132 | 19.2029 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.2216 | 19.2028 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.2299 | 19.2027 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.2383 | 19.2026 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.2466 | 19.2026 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.255 | 19.2026 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.2633 | 19.2026 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.2716 | 19.2026 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.28 | 19.2025 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.2883 | 19.2025 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.2967 | 19.2025 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.305 | 19.2025 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.3134 | 19.2026 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.3217 | 19.2028 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.3301 | 19.2029 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.3384 | 19.203 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.3467 | 19.2032 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.3551 | 19.2033 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.3634 | 19.204 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.3718 | 19.2048 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.3801 | 19.2055 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.3885 | 19.2062 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.3968 | 19.2069 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.4051 | 19.2076 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.4135 | 19.2081 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.4218 | 19.2087 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.4302 | 19.2092 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.4385 | 19.2098 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.4469 | 19.2104 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.4552 | 19.211 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.4635 | 19.2116 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.4719 | 19.2122 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.4802 | 19.2128 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.4886 | 19.2134 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.4969 | 19.2139 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.5053 | 19.2145 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.5136 | 19.2151 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.522 | 19.2157 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.5303 | 19.2157 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.5386 | 19.2157 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.547 | 19.2157 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.5553 | 19.2157 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.5637 | 19.2157 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.572 | 19.2157 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.5804 | 19.2157 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.5887 | 19.2157 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.597 | 19.2156 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.6054 | 19.2156 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.6137 | 19.2155 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.6221 | 19.2155 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.6304 | 19.2154 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.6388 | 19.2154 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.6471 | 19.2153 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.6555 | 19.2152 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.6638 | 19.2152 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.6721 | 19.2151 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.6805 | 19.215 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.6888 | 19.215 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.6972 | 19.2149 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.7055 | 19.2148 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.7139 | 19.2147 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.7222 | 19.2146 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.7305 | 19.2145 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.7389 | 19.2145 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.7472 | 19.2144 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.7556 | 19.2143 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.7639 | 19.2141 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.7723 | 19.2139 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.7806 | 19.2138 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.7889 | 19.2136 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.7973 | 19.2134 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.8056 | 19.2133 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.814 | 19.2131 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.8223 | 19.2129 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.8307 | 19.2128 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.839 | 19.2126 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.8474 | 19.2125 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.8557 | 19.2123 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.864 | 19.2122 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.8724 | 19.212 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.8807 | 19.2119 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.8891 | 19.2117 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.8974 | 19.2116 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.9058 | 19.2116 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.9141 | 19.2115 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.9224 | 19.2115 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.9308 | 19.2116 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.9391 | 19.2139 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.9475 | 19.2162 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.9558 | 19.2187 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.9642 | 19.2211 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.9725 | 19.2235 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.9808 | 19.2259 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.9892 | 19.2282 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 514.9975 | 19.2306 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.0059 | 19.233 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.0142 | 19.2354 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.0226 | 19.2377 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.0309 | 19.2401 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.0393 | 19.2425 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.0476 | 19.2448 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.0559 | 19.2472 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.0643 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.0726 | 19.2518 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.081 | 19.254 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.0893 | 19.2563 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.0977 | 19.2585 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.106 | 19.2585 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.1143 | 19.2585 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.1227 | 19.2584 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.131 | 19.2583 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.1394 | 19.2581 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.1477 | 19.258 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.1561 | 19.2578 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.1644 | 19.2576 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.1727 | 19.2587 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.1811 | 19.2598 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.1894 | 19.2609 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.1978 | 19.262 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.2061 | 19.2631 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.2145 | 19.2642 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.2228 | 19.2653 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.2312 | 19.2664 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.2395 | 19.2675 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.2478 | 19.2686 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.2562 | 19.2696 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.2645 | 19.2706 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.2729 | 19.2716 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.2812 | 19.2726 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.2896 | 19.2736 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.2979 | 19.2746 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.3062 | 19.2758 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.3146 | 19.277 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.3229 | 19.2782 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.3313 | 19.2794 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.3396 | 19.2794 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.348 | 19.2794 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.3563 | 19.2795 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.3646 | 19.2796 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.373 | 19.2798 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.3813 | 19.2799 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.3897 | 19.2801 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.398 | 19.2803 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.4064 | 19.2804 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.4147 | 19.2806 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.4231 | 19.2809 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.4314 | 19.2811 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.4397 | 19.2814 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.4481 | 19.2817 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.4564 | 19.2817 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.4648 | 19.2817 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.4731 | 19.2817 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.4815 | 19.2816 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.4898 | 19.2815 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.4981 | 19.2815 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.5065 | 19.2814 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.5148 | 19.2813 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.5232 | 19.2811 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.5315 | 19.2809 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.5399 | 19.2806 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.5482 | 19.2803 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.5565 | 19.28 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.5649 | 19.2796 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.5732 | 19.2793 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.5816 | 19.2789 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.5899 | 19.2787 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.5983 | 19.2785 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.6066 | 19.2783 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.615 | 19.2781 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.6233 | 19.2781 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.6316 | 19.2782 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.64 | 19.2782 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.6483 | 19.2783 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.6567 | 19.2782 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.665 | 19.2782 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.6734 | 19.2781 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.6817 | 19.2781 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.69 | 19.278 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.6984 | 19.278 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.7067 | 19.278 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.7151 | 19.2779 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.7234 | 19.278 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.7318 | 19.278 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.7401 | 19.2789 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.7484 | 19.2798 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.7568 | 19.2805 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.7651 | 19.2812 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.7735 | 19.282 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.7818 | 19.2827 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.7902 | 19.2835 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.7985 | 19.2842 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.8069 | 19.285 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.8152 | 19.2857 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.8235 | 19.2866 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.8319 | 19.2874 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.8402 | 19.2883 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.8486 | 19.2891 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.8569 | 19.2902 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.8653 | 19.2912 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.8736 | 19.2922 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.8819 | 19.2933 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.8903 | 19.2943 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.8986 | 19.2954 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.907 | 19.2956 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.9153 | 19.2958 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.9237 | 19.296 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.932 | 19.2962 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.9404 | 19.2964 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.9487 | 19.2966 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.957 | 19.2967 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.9654 | 19.2968 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.9737 | 19.297 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.9821 | 19.2971 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.9904 | 19.2973 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 515.9988 | 19.2974 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.0071 | 19.2975 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.0154 | 19.2977 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.0238 | 19.2976 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.0321 | 19.2976 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.0405 | 19.2975 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.0488 | 19.2975 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.0572 | 19.2974 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.0655 | 19.2974 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.0738 | 19.2973 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.0822 | 19.2973 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.0905 | 19.2972 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.0989 | 19.2971 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.1072 | 19.297 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.1156 | 19.2969 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.1239 | 19.2968 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.1323 | 19.2968 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.1406 | 19.2943 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.1489 | 19.2918 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.1573 | 19.2893 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.1656 | 19.2868 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.174 | 19.2843 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.1823 | 19.2818 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.1907 | 19.2793 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.199 | 19.2768 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.2073 | 19.2743 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.2157 | 19.2718 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.224 | 19.2693 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.2324 | 19.2668 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.2407 | 19.2643 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.2491 | 19.2618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.2574 | 19.2593 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.2657 | 19.2569 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.2741 | 19.2544 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.2824 | 19.252 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.2908 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.2991 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.3075 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.3158 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.3242 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.3325 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.3408 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.3492 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.3575 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.3659 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.3742 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.3826 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.3909 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.3992 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.4076 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.4159 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.4243 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.4326 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.441 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.4493 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.4576 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.466 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.4743 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.4827 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.491 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.4994 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.5077 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.5161 | 19.2471 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.5244 | 19.2472 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.5327 | 19.2472 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.5411 | 19.2473 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.5494 | 19.2474 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.5578 | 19.2475 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.5661 | 19.2477 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.5745 | 19.2478 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.5828 | 19.2479 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.5911 | 19.248 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.5995 | 19.2481 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.6078 | 19.2483 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.6162 | 19.2484 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.6245 | 19.2485 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.6329 | 19.2486 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.6412 | 19.2488 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.6495 | 19.2489 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.6579 | 19.249 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.6662 | 19.2491 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.6746 | 19.2492 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.6829 | 19.2493 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.6913 | 19.2494 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.6996 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.708 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.7163 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.7246 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.733 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.7413 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.7497 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.758 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.7664 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.7747 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.783 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.7914 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.7997 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.8081 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.8164 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.8248 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.8331 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.8414 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.8498 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.8581 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.8665 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.8748 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.8832 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.8915 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.8999 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.9082 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.9165 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.9249 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.9332 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.9416 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.9499 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.9583 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.9666 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.9749 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.9833 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 516.9916 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.0083 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.0167 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.025 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.0333 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.0417 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.05 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.0584 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.0667 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.0751 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.0834 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.0918 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.1001 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.1084 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.1168 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.1251 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.1335 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.1418 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.1502 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.1585 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.1668 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.1752 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.1835 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.1919 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.2002 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.2086 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.2169 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.2253 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.2336 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.2419 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.2503 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.2586 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.267 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.2753 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.2837 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.292 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.3003 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.3087 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.317 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.3254 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.3337 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.3421 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.3504 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.3587 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.3671 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.3754 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.3838 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.3921 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.4005 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.4088 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.4172 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.4255 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.4338 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.4422 | 19.2495 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.4505 | 19.2496 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.4589 | 19.2496 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.4672 | 19.2496 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.4756 | 19.2497 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.4839 | 19.2498 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.4922 | 19.2499 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.5006 | 19.25 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.5089 | 19.2501 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.5173 | 19.2502 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.5256 | 19.2502 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.534 | 19.2503 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.5423 | 19.2505 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.5506 | 19.2506 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.559 | 19.2505 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.5673 | 19.2505 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.5757 | 19.2505 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.584 | 19.2504 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.5924 | 19.2504 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.6007 | 19.2504 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.6091 | 19.2512 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.6174 | 19.252 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.6257 | 19.2528 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.6341 | 19.2536 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.6424 | 19.2543 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.6508 | 19.255 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.6591 | 19.2556 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.6675 | 19.2561 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.6758 | 19.2567 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.6841 | 19.2573 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.6925 | 19.2578 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.7008 | 19.2584 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.7092 | 19.259 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.7175 | 19.2595 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.7259 | 19.2602 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.7342 | 19.2608 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.7425 | 19.2613 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.7509 | 19.2618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.7592 | 19.2624 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.7676 | 19.2629 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.7759 | 19.2626 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.7843 | 19.2622 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.7926 | 19.262 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.801 | 19.2618 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.8093 | 19.2616 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.8176 | 19.2615 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.826 | 19.2614 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.8343 | 19.2613 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.8427 | 19.2612 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.851 | 19.2611 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.8594 | 19.2609 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.8677 | 19.2608 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.876 | 19.2607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.8844 | 19.2606 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.8927 | 19.2606 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.9011 | 19.2606 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.9094 | 19.2607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.9178 | 19.2608 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.9261 | 19.2609 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.9344 | 19.261 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.9428 | 19.261 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.9511 | 19.261 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.9595 | 19.2609 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.9678 | 19.2608 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.9762 | 19.2607 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.9845 | 19.2606 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 517.9929 | 19.2606 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.0012 | 19.2606 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.0095 | 19.2606 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.0179 | 19.2606 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.0262 | 19.2605 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.0346 | 19.2603 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.0429 | 19.2602 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.0513 | 19.26 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.0596 | 19.26 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.0679 | 19.2601 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.0763 | 19.2601 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.0846 | 19.2601 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.093 | 19.2602 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.1013 | 19.2602 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.1097 | 19.2604 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.118 | 19.2606 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.1263 | 19.2605 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.1347 | 19.2603 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.143 | 19.2602 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.1514 | 19.2601 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.1597 | 19.2599 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.1681 | 19.2598 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.1764 | 19.2597 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.1848 | 19.2595 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.1931 | 19.2595 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.2014 | 19.2596 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.2098 | 19.2609 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.2181 | 19.2622 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.2265 | 19.2633 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.2348 | 19.2644 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.2432 | 19.2655 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.2515 | 19.2667 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.2598 | 19.2678 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.2682 | 19.2689 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.2765 | 19.2699 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.2849 | 19.271 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.2932 | 19.2722 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.3016 | 19.2734 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.3099 | 19.2747 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.3182 | 19.276 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.3266 | 19.2773 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.3349 | 19.2786 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.3433 | 19.2799 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.3516 | 19.2812 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.36 | 19.2823 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.3683 | 19.2834 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.3767 | 19.2832 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.385 | 19.283 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.3933 | 19.2827 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.4017 | 19.2823 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.41 | 19.2819 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.4184 | 19.2815 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.4267 | 19.2811 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.4351 | 19.2807 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.4434 | 19.2803 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.4517 | 19.2799 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.4601 | 19.2797 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.4684 | 19.2795 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.4768 | 19.2794 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.4851 | 19.2793 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.4935 | 19.2785 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.5018 | 19.2778 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.5102 | 19.2771 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.5185 | 19.2764 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.5268 | 19.2759 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.5352 | 19.2754 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.5435 | 19.275 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.5519 | 19.2746 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.5602 | 19.2751 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.5686 | 19.2757 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.5769 | 19.2763 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.5852 | 19.277 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.5936 | 19.2776 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.6019 | 19.2783 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.6103 | 19.2789 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.6186 | 19.2795 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.627 | 19.2801 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.6353 | 19.2807 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.6436 | 19.281 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.652 | 19.2814 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.6603 | 19.2824 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.6687 | 19.2833 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.677 | 19.2842 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.6854 | 19.2851 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.6937 | 19.2859 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.7021 | 19.2867 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.7104 | 19.2875 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.7187 | 19.2882 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.7271 | 19.2881 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.7354 | 19.288 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.7438 | 19.2879 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.7521 | 19.2877 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.7605 | 19.2876 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.7688 | 19.2875 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.7771 | 19.2874 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.7855 | 19.2872 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.7938 | 19.287 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.8022 | 19.2868 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.8105 | 19.2867 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.8189 | 19.2865 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.8272 | 19.2864 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.8355 | 19.2863 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.8439 | 19.2861 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.8522 | 19.2859 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.8606 | 19.2858 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.8689 | 19.2856 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.8773 | 19.2855 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.8856 | 19.2854 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.894 | 19.2852 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.9023 | 19.2849 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.9106 | 19.2847 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.919 | 19.2845 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.9273 | 19.2842 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.9357 | 19.2839 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.944 | 19.2837 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.9524 | 19.2834 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.9607 | 19.2833 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.969 | 19.2831 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.9774 | 19.2831 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.9857 | 19.2831 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 518.9941 | 19.2833 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.0024 | 19.2834 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.0108 | 19.2836 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.0191 | 19.2838 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.0274 | 19.2842 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.0358 | 19.2846 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.0441 | 19.285 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.0525 | 19.2854 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.0608 | 19.2859 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.0692 | 19.2865 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.0775 | 19.287 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.0859 | 19.2876 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.0942 | 19.2881 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.1025 | 19.2887 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.1109 | 19.2893 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.1192 | 19.2899 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.1276 | 19.2905 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.1359 | 19.291 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.1443 | 19.2932 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.1526 | 19.2953 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.1609 | 19.2973 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.1693 | 19.2993 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.1776 | 19.3013 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.186 | 19.3033 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.1943 | 19.3051 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.2027 | 19.3069 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.211 | 19.3087 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.2193 | 19.3105 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.2277 | 19.3124 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.236 | 19.3142 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.2444 | 19.316 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.2527 | 19.3178 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.2611 | 19.3196 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.2694 | 19.3214 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.2778 | 19.3236 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.2861 | 19.3258 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.2944 | 19.328 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.3028 | 19.3303 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.3111 | 19.3308 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.3195 | 19.3313 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.3278 | 19.3318 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.3362 | 19.3324 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.3445 | 19.3329 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.3528 | 19.3334 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.3612 | 19.3339 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.3695 | 19.3345 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.3779 | 19.3349 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.3862 | 19.3353 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.3946 | 19.3355 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.4029 | 19.3357 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.4112 | 19.3359 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.4196 | 19.3361 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.4279 | 19.3363 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.4363 | 19.3365 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.4446 | 19.3362 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.453 | 19.3359 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.4613 | 19.3356 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.4697 | 19.3353 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.478 | 19.335 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.4863 | 19.3347 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.4947 | 19.3344 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.503 | 19.3342 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.5114 | 19.3339 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.5197 | 19.3336 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.5281 | 19.3333 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.5364 | 19.3331 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.5447 | 19.3328 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.5531 | 19.3326 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.5614 | 19.3328 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.5698 | 19.3329 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.5781 | 19.333 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.5865 | 19.3332 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.5948 | 19.3333 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.6031 | 19.3335 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.6115 | 19.3336 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.6198 | 19.3338 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.6282 | 19.3339 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.6365 | 19.3341 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.6449 | 19.3342 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.6532 | 19.3344 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.6616 | 19.3346 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.6699 | 19.3348 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.6782 | 19.3351 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.6866 | 19.3354 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.6949 | 19.3357 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.7033 | 19.336 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.7116 | 19.3364 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.72 | 19.3368 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.7283 | 19.3371 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.7366 | 19.3373 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.745 | 19.3376 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.7533 | 19.3378 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.7617 | 19.3381 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.77 | 19.3383 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.7784 | 19.3385 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.7867 | 19.3388 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.7951 | 19.339 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.8034 | 19.3393 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.8117 | 19.3394 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.8201 | 19.3396 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.8284 | 19.3397 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.8368 | 19.3398 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.8451 | 19.3397 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.8535 | 19.3397 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.8618 | 19.3395 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.8701 | 19.3394 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.8785 | 19.3392 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.8868 | 19.339 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.8952 | 19.3387 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.9035 | 19.3384 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.9119 | 19.3382 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.9202 | 19.3379 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.9285 | 19.3376 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.9369 | 19.3373 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.9452 | 19.3371 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.9536 | 19.3368 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.9619 | 19.3366 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.9703 | 19.3364 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.9786 | 19.3362 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.987 | 19.3361 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 519.9953 | 19.3354 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.0036 | 19.3346 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.012 | 19.3339 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.0203 | 19.3332 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.0287 | 19.3327 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.037 | 19.3321 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.0454 | 19.3315 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.0537 | 19.3309 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.062 | 19.3305 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.0704 | 19.33 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.0787 | 19.3295 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.0871 | 19.3291 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.0954 | 19.3285 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.1038 | 19.3279 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.1121 | 19.3273 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.1204 | 19.3267 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.1288 | 19.3261 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.1371 | 19.3254 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.1455 | 19.3247 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.1538 | 19.324 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.1622 | 19.3239 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.1705 | 19.3238 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.1789 | 19.3237 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.1872 | 19.3235 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.1955 | 19.3234 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.2039 | 19.3233 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.2122 | 19.3235 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.2206 | 19.3237 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.2289 | 19.3238 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.2373 | 19.3239 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.2456 | 19.3241 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.2539 | 19.3242 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.2623 | 19.3245 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.2706 | 19.3248 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.279 | 19.3251 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.2873 | 19.3253 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.2957 | 19.3257 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.304 | 19.326 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.3123 | 19.3264 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.3207 | 19.3268 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.329 | 19.3273 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.3374 | 19.3278 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.3457 | 19.3282 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.3541 | 19.3287 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.3624 | 19.3292 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.3708 | 19.3297 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.3791 | 19.3298 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.3874 | 19.33 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.3958 | 19.3302 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.4041 | 19.3304 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.4125 | 19.3306 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.4208 | 19.3309 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.4292 | 19.3311 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.4375 | 19.3313 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.4458 | 19.3314 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.4542 | 19.3316 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.4625 | 19.3318 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.4709 | 19.3319 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.4792 | 19.332 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.4876 | 19.332 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.4959 | 19.332 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.5042 | 19.332 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.5126 | 19.3319 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.5209 | 19.3318 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.5293 | 19.3317 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.5376 | 19.3316 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.546 | 19.3315 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.5543 | 19.3314 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.5627 | 19.3313 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.571 | 19.3312 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.5793 | 19.3311 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.5877 | 19.331 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.596 | 19.3309 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.6044 | 19.3308 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.6127 | 19.3307 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.6211 | 19.3307 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.6294 | 19.3306 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.6377 | 19.3305 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.6461 | 19.331 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.6544 | 19.3315 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.6628 | 19.3321 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.6711 | 19.3326 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.6795 | 19.3332 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.6878 | 19.3338 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.6961 | 19.3344 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.7045 | 19.335 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.7128 | 19.3357 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.7212 | 19.3363 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.7295 | 19.3368 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.7379 | 19.3373 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.7462 | 19.3379 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.7546 | 19.3384 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.7629 | 19.3389 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.7712 | 19.3394 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.7796 | 19.3399 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.7879 | 19.3404 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.7963 | 19.3413 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.8046 | 19.3422 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.813 | 19.3424 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.8213 | 19.3427 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.8296 | 19.3429 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.838 | 19.3432 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.8463 | 19.3434 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.8547 | 19.3437 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.863 | 19.3439 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.8714 | 19.3441 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.8797 | 19.3442 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.888 | 19.3442 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.8964 | 19.3444 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.9047 | 19.3446 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.9131 | 19.3446 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.9214 | 19.3447 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.9298 | 19.3448 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.9381 | 19.3449 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.9465 | 19.345 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.9548 | 19.3451 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.9631 | 19.345 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.9715 | 19.3448 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.9798 | 19.3445 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.9882 | 19.3442 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 520.9965 | 19.344 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.0049 | 19.3437 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.0132 | 19.3435 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.0215 | 19.3433 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.0299 | 19.3432 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.0382 | 19.3431 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.0466 | 19.343 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.0549 | 19.343 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.0633 | 19.343 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.0716 | 19.343 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.0799 | 19.343 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.0883 | 19.343 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.0966 | 19.3431 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.105 | 19.3431 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.1133 | 19.3431 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.1217 | 19.3431 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.13 | 19.3431 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.1384 | 19.3431 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.1467 | 19.3431 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.155 | 19.3432 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.1634 | 19.3432 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.1717 | 19.3432 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.1801 | 19.3431 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.1884 | 19.3429 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.1968 | 19.3428 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.2051 | 19.3427 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.2134 | 19.3426 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.2218 | 19.3424 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.2301 | 19.3424 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.2385 | 19.3423 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.2468 | 19.3421 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.2552 | 19.3419 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.2635 | 19.3419 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.2719 | 19.3418 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.2802 | 19.3401 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.2885 | 19.3384 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.2969 | 19.3328 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.3052 | 19.3272 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.3136 | 19.3216 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.3219 | 19.316 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.3303 | 19.3107 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.3386 | 19.3053 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.3469 | 19.3 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.3553 | 19.2947 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.3636 | 19.2893 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.372 | 19.284 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.3803 | 19.2786 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.3887 | 19.2733 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.397 | 19.2679 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.4053 | 19.2625 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.4137 | 19.2571 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.422 | 19.2517 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.4304 | 19.2462 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.4387 | 19.2406 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.4471 | 19.2367 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.4554 | 19.2328 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.4638 | 19.2328 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.4721 | 19.2328 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.4804 | 19.2328 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.4888 | 19.2328 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.4971 | 19.2327 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.5055 | 19.2326 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.5138 | 19.2326 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.5222 | 19.2325 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.5305 | 19.2324 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.5388 | 19.2323 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.5472 | 19.2322 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.5555 | 19.2321 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.5639 | 19.2321 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.5722 | 19.2321 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.5806 | 19.2321 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.5889 | 19.2321 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.5972 | 19.2322 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.6056 | 19.2323 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.6139 | 19.2324 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.6223 | 19.2324 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.6306 | 19.2325 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.639 | 19.2326 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.6473 | 19.2317 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.6557 | 19.2307 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.664 | 19.2297 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.6723 | 19.2286 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.6807 | 19.2278 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.689 | 19.2269 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.6974 | 19.226 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.7057 | 19.2251 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.7141 | 19.2225 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.7224 | 19.2198 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.7307 | 19.2171 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.7391 | 19.2145 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.7474 | 19.2118 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.7558 | 19.2091 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.7641 | 19.2064 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.7725 | 19.2038 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.7808 | 19.2011 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.7891 | 19.1985 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.7975 | 19.1957 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.8058 | 19.193 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.8142 | 19.1913 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.8225 | 19.1896 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.8309 | 19.1879 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.8392 | 19.1861 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.8476 | 19.1844 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.8559 | 19.1827 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.8642 | 19.1809 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.8726 | 19.1792 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.8809 | 19.1792 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.8893 | 19.1793 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.8976 | 19.1793 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.906 | 19.1794 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.9143 | 19.1794 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.9226 | 19.1795 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.931 | 19.1795 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.9393 | 19.1794 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.9477 | 19.1794 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.956 | 19.1794 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.9644 | 19.1794 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.9727 | 19.1795 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.981 | 19.1795 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.9894 | 19.1795 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 521.9977 | 19.1795 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.0061 | 19.1794 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.0144 | 19.1793 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.0228 | 19.1791 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.0311 | 19.179 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.0395 | 19.1788 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.0478 | 19.1786 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.0561 | 19.1785 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.0645 | 19.1783 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.0728 | 19.178 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.0812 | 19.1778 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.0895 | 19.1776 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.0979 | 19.1774 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.1062 | 19.1773 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.1145 | 19.1772 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.1229 | 19.177 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.1312 | 19.1769 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.1396 | 19.1767 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.1479 | 19.1766 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.1563 | 19.1764 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.1646 | 19.1765 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.1729 | 19.1765 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.1813 | 19.1765 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.1896 | 19.1766 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.198 | 19.1766 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.2063 | 19.1767 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.2147 | 19.1768 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.223 | 19.1768 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.2314 | 19.1769 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.2397 | 19.177 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.248 | 19.1771 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.2564 | 19.1772 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.2647 | 19.1773 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.2731 | 19.1775 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.2814 | 19.1777 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.2898 | 19.1779 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.2981 | 19.1785 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.3064 | 19.1791 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.3148 | 19.1798 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.3231 | 19.1804 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.3315 | 19.1809 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.3398 | 19.1815 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.3482 | 19.182 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.3565 | 19.1826 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.3648 | 19.1839 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.3732 | 19.1853 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.3815 | 19.1867 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.3899 | 19.188 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.3982 | 19.1893 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.4066 | 19.1906 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.4149 | 19.1919 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.4233 | 19.1931 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.4316 | 19.1943 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.4399 | 19.1956 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.4483 | 19.1968 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.4566 | 19.1981 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.465 | 19.1989 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.4733 | 19.1997 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.4817 | 19.2005 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.49 | 19.2013 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.4983 | 19.2021 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.5067 | 19.2029 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.515 | 19.2037 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.5234 | 19.2046 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.5317 | 19.2046 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.5401 | 19.2046 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.5484 | 19.2046 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.5568 | 19.2046 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.5651 | 19.2047 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.5734 | 19.2049 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.5818 | 19.2051 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.5901 | 19.2053 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.5985 | 19.2054 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.6068 | 19.2054 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.6152 | 19.2055 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.6235 | 19.2056 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.6318 | 19.2057 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.6402 | 19.2058 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.6485 | 19.2061 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.6569 | 19.2064 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.6652 | 19.2067 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.6736 | 19.207 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.6819 | 19.2073 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.6902 | 19.2076 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.6986 | 19.208 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.7069 | 19.2083 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.7153 | 19.2086 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.7236 | 19.2089 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.732 | 19.2091 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.7403 | 19.2092 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.7487 | 19.2095 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.757 | 19.2097 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.7653 | 19.2099 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.7737 | 19.2101 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.782 | 19.2104 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.7904 | 19.2106 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.7987 | 19.2108 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.8071 | 19.2111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.8154 | 19.2111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.8237 | 19.2111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.8321 | 19.2111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.8404 | 19.2111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.8488 | 19.2111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.8571 | 19.2111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.8655 | 19.2111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.8738 | 19.2111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.8821 | 19.2111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.8905 | 19.2111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.8988 | 19.2111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.9072 | 19.2111 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.9155 | 19.211 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.9239 | 19.2108 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.9322 | 19.2107 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.9406 | 19.2105 | 19.3907 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 522.9489 | 19.2104 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 522.9572 | 19.2102 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 522.9656 | 19.2101 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 522.9739 | 19.2099 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 522.9823 | 19.2098 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 522.9906 | 19.2096 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 522.999 | 19.2095 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.0073 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.0156 | 19.2092 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.024 | 19.209 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.0323 | 19.2089 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.0407 | 19.2087 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.049 | 19.2086 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.0574 | 19.2084 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.0657 | 19.2083 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.074 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.0824 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.0907 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.0991 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.1074 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.1158 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.1241 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.1325 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.1408 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.1491 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.1575 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.1658 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.1742 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.1825 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.1909 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.1992 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.2075 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.2159 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.2242 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.2326 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.2409 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.2493 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.2576 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.2659 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.2743 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.2826 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.291 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.2993 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.3077 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.316 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.3244 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.3327 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.341 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.3494 | 19.2079 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.3577 | 19.2077 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.3661 | 19.2075 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.3744 | 19.2073 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.3828 | 19.2071 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.3911 | 19.2069 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.3994 | 19.2067 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.4078 | 19.2065 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.4161 | 19.2063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.4245 | 19.206 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.4328 | 19.2057 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.4412 | 19.2055 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.4495 | 19.2052 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.4578 | 19.2049 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.4662 | 19.2045 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.4745 | 19.204 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.4829 | 19.2036 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.4912 | 19.2031 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.4996 | 19.2026 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.5079 | 19.2022 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.5163 | 19.2019 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.5246 | 19.2017 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.5329 | 19.2014 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.5413 | 19.2011 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.5496 | 19.2009 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.558 | 19.2006 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.5663 | 19.2003 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.5747 | 19.2001 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.583 | 19.1999 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.5913 | 19.1997 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.5997 | 19.1995 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.608 | 19.1993 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.6164 | 19.1991 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.6247 | 19.1989 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.6331 | 19.1989 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.6414 | 19.1989 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.6497 | 19.1989 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.6581 | 19.199 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.6664 | 19.1991 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.6748 | 19.1992 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.6831 | 19.1993 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.6915 | 19.1993 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.6998 | 19.1996 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.7082 | 19.1998 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.7165 | 19.2 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.7248 | 19.2002 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.7332 | 19.2007 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.7415 | 19.2012 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.7499 | 19.2018 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.7582 | 19.2023 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.7666 | 19.2028 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.7749 | 19.2033 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.7832 | 19.2039 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.7916 | 19.2044 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.7999 | 19.2049 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.8083 | 19.2055 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.8166 | 19.2059 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.825 | 19.2063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.8333 | 19.2068 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.8417 | 19.2072 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.85 | 19.2077 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.8583 | 19.2081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.8667 | 19.2084 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.875 | 19.2087 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.8834 | 19.209 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.8917 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.9001 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.9084 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.9167 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.9251 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.9334 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.9418 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.9501 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.9585 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.9668 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.9751 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.9835 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 523.9918 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.0002 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.0085 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.0169 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.0252 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.0336 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.0419 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.0502 | 19.2094 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.0586 | 19.2095 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.0669 | 19.2096 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.0753 | 19.2097 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.0836 | 19.2098 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.092 | 19.2099 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.1003 | 19.21 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.1086 | 19.21 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.117 | 19.2101 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.1253 | 19.2102 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.1337 | 19.2103 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.142 | 19.2104 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.1504 | 19.2105 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.1587 | 19.2106 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.167 | 19.2107 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.1754 | 19.2107 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.1837 | 19.2108 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.1921 | 19.2109 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.2004 | 19.211 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.2088 | 19.2111 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.2171 | 19.2111 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.2255 | 19.2111 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.2338 | 19.2111 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.2421 | 19.2111 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.2505 | 19.2111 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.2588 | 19.2111 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.2672 | 19.2112 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.2755 | 19.2112 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.2839 | 19.2112 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.2922 | 19.2112 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.3005 | 19.2113 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.3089 | 19.2113 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.3172 | 19.2114 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.3256 | 19.2115 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.3339 | 19.2116 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.3423 | 19.2116 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.3506 | 19.2117 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.3589 | 19.2118 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.3673 | 19.2119 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.3756 | 19.212 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.384 | 19.2111 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.3923 | 19.2102 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.4007 | 19.2093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.409 | 19.2083 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.4174 | 19.2074 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.4257 | 19.2065 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.434 | 19.2055 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.4424 | 19.2046 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.4507 | 19.2037 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.4591 | 19.2027 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.4674 | 19.2018 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.4758 | 19.2009 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.4841 | 19.1998 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.4924 | 19.1988 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.5008 | 19.1978 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.5091 | 19.1967 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.5175 | 19.1957 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.5258 | 19.1946 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.5342 | 19.1936 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.5425 | 19.1926 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.5508 | 19.1925 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.5592 | 19.1925 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.5675 | 19.1924 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.5759 | 19.1924 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.5842 | 19.1924 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.5926 | 19.1923 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.6009 | 19.1923 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.6093 | 19.1922 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.6176 | 19.1922 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.6259 | 19.1921 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.6343 | 19.1921 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.6426 | 19.1921 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.651 | 19.192 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.6593 | 19.192 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.6677 | 19.1919 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.676 | 19.1919 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.6843 | 19.1918 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.6927 | 19.1918 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.701 | 19.1917 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.7094 | 19.1916 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.7177 | 19.1916 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.7261 | 19.1915 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.7344 | 19.1914 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.7427 | 19.1913 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.7511 | 19.1913 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.7594 | 19.1912 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.7678 | 19.1911 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.7761 | 19.191 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.7845 | 19.191 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.7928 | 19.1909 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.8012 | 19.1908 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.8095 | 19.1907 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.8178 | 19.1907 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.8262 | 19.1907 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.8345 | 19.1907 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.8429 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.8512 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.8596 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.8679 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.8762 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.8846 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.8929 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.9013 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.9096 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.918 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.9263 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.9346 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.943 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.9513 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.9597 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.968 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.9764 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.9847 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 524.9931 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.0014 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.0097 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.0181 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.0264 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.0348 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.0431 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.0515 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.0598 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.0681 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.0765 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.0848 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.0932 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.1015 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.1099 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.1182 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.1266 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.1349 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.1432 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.1516 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.1599 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.1683 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.1766 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.185 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.1933 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.2016 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.21 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.2183 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.2267 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.235 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.2434 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.2517 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.26 | 19.1905 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.2684 | 19.1905 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.2767 | 19.1905 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.2851 | 19.1904 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.2934 | 19.1904 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.3018 | 19.1904 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.3101 | 19.1904 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.3185 | 19.1904 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.3268 | 19.1905 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.3351 | 19.1905 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.3435 | 19.1905 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.3518 | 19.1905 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.3602 | 19.1905 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.3685 | 19.1905 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.3769 | 19.1905 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.3852 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.3935 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.4019 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.4102 | 19.1906 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.4186 | 19.1907 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.4269 | 19.1907 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.4353 | 19.1908 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.4436 | 19.191 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.4519 | 19.1911 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.4603 | 19.1912 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.4686 | 19.1913 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.477 | 19.1914 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.4853 | 19.1914 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.4937 | 19.1915 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.502 | 19.1916 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.5104 | 19.1917 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.5187 | 19.1917 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.527 | 19.1918 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.5354 | 19.1919 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.5437 | 19.192 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.5521 | 19.1921 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.5604 | 19.1922 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.5688 | 19.1922 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.5771 | 19.1923 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.5854 | 19.1924 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.5938 | 19.1925 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.6021 | 19.1925 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.6105 | 19.1925 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.6188 | 19.1908 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.6272 | 19.189 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.6355 | 19.1872 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.6438 | 19.1853 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.6522 | 19.1835 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.6605 | 19.1817 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.6689 | 19.1798 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.6772 | 19.178 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.6856 | 19.1761 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.6939 | 19.1743 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.7023 | 19.1724 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.7106 | 19.1706 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.7189 | 19.1687 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.7273 | 19.1669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.7356 | 19.165 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.744 | 19.1632 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.7523 | 19.1613 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.7607 | 19.1594 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.769 | 19.1555 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.7773 | 19.1515 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.7857 | 19.1492 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.794 | 19.147 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.8024 | 19.1449 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.8107 | 19.1428 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.8191 | 19.1406 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.8274 | 19.1385 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.8357 | 19.1345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.8441 | 19.1305 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.8524 | 19.1265 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.8608 | 19.1225 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.8691 | 19.1186 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.8775 | 19.1147 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.8858 | 19.1108 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.8942 | 19.1068 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.9025 | 19.103 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.9108 | 19.0991 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.9192 | 19.0953 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.9275 | 19.0915 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.9359 | 19.0897 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.9442 | 19.088 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.9526 | 19.0862 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.9609 | 19.0845 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.9692 | 19.0828 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.9776 | 19.081 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.9859 | 19.0793 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 525.9943 | 19.0776 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.0026 | 19.0777 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.011 | 19.0778 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.0193 | 19.0779 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.0276 | 19.078 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.036 | 19.0782 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.0443 | 19.0784 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.0527 | 19.0786 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.061 | 19.0787 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.0694 | 19.0789 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.0777 | 19.079 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.0861 | 19.0791 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.0944 | 19.0792 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.1027 | 19.0793 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.1111 | 19.0794 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.1194 | 19.0795 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.1278 | 19.0796 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.1361 | 19.0797 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.1445 | 19.0798 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.1528 | 19.0798 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.1611 | 19.0799 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.1695 | 19.0799 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.1778 | 19.08 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.1862 | 19.0801 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.1945 | 19.0802 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.2029 | 19.0794 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.2112 | 19.0787 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.2195 | 19.0778 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.2279 | 19.077 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.2362 | 19.0761 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.2446 | 19.0753 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.2529 | 19.0744 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.2613 | 19.0736 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.2696 | 19.0727 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.278 | 19.0719 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.2863 | 19.0708 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.2946 | 19.0697 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.303 | 19.0687 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.3113 | 19.0676 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.3197 | 19.0666 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.328 | 19.0655 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.3364 | 19.0645 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.3447 | 19.0634 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.353 | 19.0624 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.3614 | 19.0613 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.3697 | 19.061 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.3781 | 19.0606 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.3864 | 19.0604 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.3948 | 19.0602 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.4031 | 19.0599 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.4115 | 19.0597 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.4198 | 19.0595 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.4281 | 19.0592 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.4365 | 19.059 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.4448 | 19.0587 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.4532 | 19.0586 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.4615 | 19.0586 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.4699 | 19.0586 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.4782 | 19.0585 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.4865 | 19.0585 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.4949 | 19.0585 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.5032 | 19.0569 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.5116 | 19.0553 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.5199 | 19.0536 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.5283 | 19.052 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.5366 | 19.0504 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.5449 | 19.0488 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.5533 | 19.0472 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.5616 | 19.0456 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.57 | 19.044 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.5783 | 19.0423 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.5867 | 19.0407 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.595 | 19.0391 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.6034 | 19.0375 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.6117 | 19.036 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.62 | 19.0344 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.6284 | 19.0328 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.6367 | 19.0311 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.6451 | 19.0294 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.6534 | 19.0277 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.6618 | 19.026 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.6701 | 19.0259 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.6784 | 19.0258 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.6868 | 19.0257 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.6951 | 19.0256 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.7035 | 19.0255 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.7118 | 19.0254 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.7202 | 19.0253 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.7285 | 19.0251 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.7368 | 19.0251 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.7452 | 19.025 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.7535 | 19.0249 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.7619 | 19.0248 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.7702 | 19.0247 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.7786 | 19.0247 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.7869 | 19.0246 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.7953 | 19.0246 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.8036 | 19.0246 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.8119 | 19.0247 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.8203 | 19.0248 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.8286 | 19.0249 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.837 | 19.0249 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.8453 | 19.025 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.8537 | 19.0251 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.862 | 19.0251 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.8703 | 19.0252 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.8787 | 19.0252 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.887 | 19.0253 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.8954 | 19.0253 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.9037 | 19.0253 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.9121 | 19.0253 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.9204 | 19.0254 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.9287 | 19.0256 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.9371 | 19.025 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.9454 | 19.0245 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.9538 | 19.0239 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.9621 | 19.0233 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.9705 | 19.0227 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.9788 | 19.0221 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.9872 | 19.0215 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 526.9955 | 19.0209 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.0038 | 19.0204 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.0122 | 19.0198 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.0205 | 19.0192 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.0289 | 19.0186 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.0372 | 19.018 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.0456 | 19.0174 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.0539 | 19.0167 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.0622 | 19.016 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.0706 | 19.0153 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.0789 | 19.0146 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.0873 | 19.0135 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.0956 | 19.0123 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.104 | 19.0118 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.1123 | 19.0113 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.1206 | 19.0108 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.129 | 19.0103 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.1373 | 19.0098 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.1457 | 19.0093 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.154 | 19.0088 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.1624 | 19.0083 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.1707 | 19.0079 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.1791 | 19.0074 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.1874 | 19.0069 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.1957 | 19.0065 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.2041 | 19.006 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.2124 | 19.0056 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.2208 | 19.0053 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.2291 | 19.005 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.2375 | 19.0046 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.2458 | 19.0043 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.2541 | 19.0044 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.2625 | 19.0045 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.2708 | 19.0045 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.2792 | 19.0046 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.2875 | 19.0047 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.2959 | 19.0047 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.3042 | 19.0048 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.3125 | 19.0049 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.3209 | 19.0049 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.3292 | 19.005 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.3376 | 19.0051 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.3459 | 19.0052 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.3543 | 19.0053 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.3626 | 19.0054 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.371 | 19.0055 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.3793 | 19.0055 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.3876 | 19.0056 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.396 | 19.0057 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.4043 | 19.0057 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.4127 | 19.0058 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.421 | 19.0059 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.4294 | 19.0059 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.4377 | 19.0059 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.446 | 19.006 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.4544 | 19.0066 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.4627 | 19.0073 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.4711 | 19.0079 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.4794 | 19.0086 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.4878 | 19.0092 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.4961 | 19.0099 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.5044 | 19.0104 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.5128 | 19.0109 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.5211 | 19.0114 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.5295 | 19.0119 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.5378 | 19.0124 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.5462 | 19.0129 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.5545 | 19.0134 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.5629 | 19.0139 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.5712 | 19.0143 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.5795 | 19.0148 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.5879 | 19.0152 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.5962 | 19.0157 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.6046 | 19.0161 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.6129 | 19.0166 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.6213 | 19.0163 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.6296 | 19.016 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.6379 | 19.0157 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.6463 | 19.0154 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.6546 | 19.0151 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.663 | 19.0148 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.6713 | 19.0146 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.6797 | 19.0144 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.688 | 19.0142 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.6964 | 19.014 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.7047 | 19.0138 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.713 | 19.0136 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.7214 | 19.0134 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.7297 | 19.0132 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.7381 | 19.0131 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.7464 | 19.013 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.7548 | 19.0135 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.7631 | 19.014 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.7714 | 19.0145 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.7798 | 19.015 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.7881 | 19.0156 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.7965 | 19.0163 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.8048 | 19.017 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.8132 | 19.0178 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.8215 | 19.0185 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.8298 | 19.0193 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.8382 | 19.02 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.8465 | 19.0208 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.8549 | 19.0215 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.8632 | 19.0222 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.8716 | 19.023 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.8799 | 19.0237 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.8883 | 19.0255 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.8966 | 19.0273 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.9049 | 19.0291 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.9133 | 19.0308 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.9216 | 19.032 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.93 | 19.0332 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.9383 | 19.0343 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.9467 | 19.0355 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.955 | 19.0366 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.9633 | 19.0378 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.9717 | 19.0388 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.98 | 19.0398 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.9884 | 19.0408 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 527.9967 | 19.0418 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.0051 | 19.0428 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.0134 | 19.0439 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.0217 | 19.0449 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.0301 | 19.0459 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.0384 | 19.047 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.0468 | 19.0481 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.0551 | 19.0482 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.0635 | 19.0482 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.0718 | 19.0482 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.0802 | 19.0482 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.0885 | 19.0482 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.0968 | 19.0482 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.1052 | 19.0482 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.1135 | 19.0482 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.1219 | 19.0482 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.1302 | 19.0483 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.1386 | 19.0483 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.1469 | 19.0484 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.1552 | 19.0484 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.1636 | 19.0485 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.1719 | 19.0486 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.1803 | 19.0486 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.1886 | 19.0487 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.197 | 19.0488 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.2053 | 19.0488 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.2136 | 19.0489 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.222 | 19.0489 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.2303 | 19.049 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.2387 | 19.049 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.247 | 19.0491 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.2554 | 19.0491 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.2637 | 19.0492 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.2721 | 19.0492 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.2804 | 19.0493 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.2887 | 19.0493 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.2971 | 19.0494 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.3054 | 19.0494 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.3138 | 19.0495 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.3221 | 19.0495 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.3305 | 19.0496 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.3388 | 19.0496 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.3471 | 19.0496 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.3555 | 19.0497 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.3638 | 19.0497 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.3722 | 19.0497 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.3805 | 19.0497 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.3889 | 19.0497 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.3972 | 19.0496 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.4055 | 19.0496 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.4139 | 19.0496 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.4222 | 19.0496 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.4306 | 19.0496 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.4389 | 19.0495 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.4473 | 19.0495 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.4556 | 19.0495 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.464 | 19.0495 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.4723 | 19.0495 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.4806 | 19.0495 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.489 | 19.0494 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.4973 | 19.0494 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.5057 | 19.0493 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.514 | 19.0493 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.5224 | 19.0492 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.5307 | 19.0492 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.539 | 19.0492 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.5474 | 19.0491 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.5557 | 19.0491 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.5641 | 19.049 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.5724 | 19.049 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.5808 | 19.049 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.5891 | 19.0489 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.5974 | 19.0489 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.6058 | 19.0488 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.6141 | 19.0488 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.6225 | 19.0488 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.6308 | 19.0487 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.6392 | 19.0487 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.6475 | 19.0486 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.6559 | 19.0486 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.6642 | 19.0486 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.6725 | 19.0486 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.6809 | 19.0485 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.6892 | 19.0484 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.6976 | 19.0483 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.7059 | 19.0482 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.7143 | 19.0481 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.7226 | 19.048 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.7309 | 19.0479 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.7393 | 19.0478 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.7476 | 19.0477 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.756 | 19.0476 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.7643 | 19.0475 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.7727 | 19.0475 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.781 | 19.0474 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.7893 | 19.0473 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.7977 | 19.0472 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.806 | 19.0471 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.8144 | 19.047 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.8227 | 19.0469 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.8311 | 19.0468 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.8394 | 19.0468 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.8478 | 19.0468 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.8561 | 19.0468 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.8644 | 19.0468 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.8728 | 19.0468 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.8811 | 19.0468 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.8895 | 19.0468 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.8978 | 19.0468 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.9062 | 19.0468 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.9145 | 19.0468 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.9228 | 19.0468 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.9312 | 19.0468 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.9395 | 19.0467 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.9479 | 19.0467 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.9562 | 19.0467 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.9646 | 19.0466 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.9729 | 19.0466 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.9812 | 19.0466 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.9896 | 19.0466 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 528.9979 | 19.0465 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.0063 | 19.0465 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.0146 | 19.0465 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.023 | 19.0464 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.0313 | 19.0464 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.0397 | 19.0464 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.048 | 19.0463 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.0563 | 19.0463 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.0647 | 19.0463 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.073 | 19.0462 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.0814 | 19.0462 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.0897 | 19.0462 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.0981 | 19.0462 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.1064 | 19.0462 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.1147 | 19.0462 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.1231 | 19.0462 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.1314 | 19.0462 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.1398 | 19.0462 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.1481 | 19.0462 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.1565 | 19.0462 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.1648 | 19.0462 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.1732 | 19.0462 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.1815 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.1898 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.1982 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.2065 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.2149 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.2232 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.2316 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.2399 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.2482 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.2566 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.2649 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.2733 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.2816 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.29 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.2983 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.3066 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.315 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.3233 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.3317 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.34 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.3484 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.3567 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.3651 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.3734 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.3817 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.3901 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.3984 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.4068 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.4151 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.4235 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.4318 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.4401 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.4485 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.4568 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.4652 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.4735 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.4819 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.4902 | 19.046 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.4985 | 19.0458 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.5069 | 19.0457 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.5152 | 19.0455 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.5236 | 19.0454 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.5319 | 19.0452 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.5403 | 19.0451 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.5486 | 19.0449 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.557 | 19.0448 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.5653 | 19.0446 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.5736 | 19.0445 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.582 | 19.0443 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.5903 | 19.0442 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.5987 | 19.044 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.607 | 19.0439 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.6154 | 19.0437 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.6237 | 19.0436 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.632 | 19.0434 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.6404 | 19.0433 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.6487 | 19.0432 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.6571 | 19.0433 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.6654 | 19.0433 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.6738 | 19.0434 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.6821 | 19.0434 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.6904 | 19.0434 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.6988 | 19.0435 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.7071 | 19.0435 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.7155 | 19.0436 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.7238 | 19.0436 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.7322 | 19.0436 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.7405 | 19.0452 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.7489 | 19.0467 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.7572 | 19.0483 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.7655 | 19.0498 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.7739 | 19.0514 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.7822 | 19.0529 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.7906 | 19.0545 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.7989 | 19.056 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.8073 | 19.0575 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.8156 | 19.0591 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.8239 | 19.0606 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.8323 | 19.0621 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.8406 | 19.0636 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.849 | 19.0651 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.8573 | 19.0668 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.8657 | 19.0684 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.874 | 19.0701 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.8823 | 19.0718 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.8907 | 19.0735 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.899 | 19.0751 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.9074 | 19.0753 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.9157 | 19.0756 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.9241 | 19.0758 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.9324 | 19.076 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.9408 | 19.0762 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.9491 | 19.0765 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.9574 | 19.0767 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.9658 | 19.0769 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.9741 | 19.0771 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.9825 | 19.0773 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.9908 | 19.0776 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 529.9992 | 19.0778 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.0075 | 19.078 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.0158 | 19.0782 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.0242 | 19.0783 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.0325 | 19.0783 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.0409 | 19.0784 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.0492 | 19.0784 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.0576 | 19.0784 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.0659 | 19.0785 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.0742 | 19.0784 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.0826 | 19.0784 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.0909 | 19.0781 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.0993 | 19.0778 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.1076 | 19.0779 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.116 | 19.0781 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.1243 | 19.0783 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.1327 | 19.0785 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.141 | 19.0786 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.1493 | 19.0788 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.1577 | 19.079 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.166 | 19.0792 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.1744 | 19.0793 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.1827 | 19.0795 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.1911 | 19.0797 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.1994 | 19.0799 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.2077 | 19.08 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.2161 | 19.0802 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.2244 | 19.0804 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.2328 | 19.0807 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.2411 | 19.0809 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.2495 | 19.0811 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.2578 | 19.0816 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.2661 | 19.0821 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.2745 | 19.0822 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.2828 | 19.0822 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.2912 | 19.0823 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.2995 | 19.0823 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.3079 | 19.0823 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.3162 | 19.0823 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.3246 | 19.0823 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.3329 | 19.0823 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.3412 | 19.0823 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.3496 | 19.0823 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.3579 | 19.0823 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.3663 | 19.0823 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.3746 | 19.0823 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.383 | 19.0823 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.3913 | 19.0823 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.3996 | 19.0823 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.408 | 19.0823 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.4163 | 19.0823 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.4247 | 19.0823 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.433 | 19.0822 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.4414 | 19.0822 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.4497 | 19.0821 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.4581 | 19.0821 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.4664 | 19.082 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.4747 | 19.082 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.4831 | 19.082 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.4914 | 19.082 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.4998 | 19.082 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.5081 | 19.0822 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.5165 | 19.0823 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.5248 | 19.0824 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.5331 | 19.0825 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.5415 | 19.0826 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.5498 | 19.0827 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.5582 | 19.0828 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.5665 | 19.0829 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.5749 | 19.083 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.5832 | 19.0831 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.5915 | 19.0832 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.5999 | 19.0833 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.6082 | 19.0834 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.6166 | 19.0834 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.6249 | 19.0835 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.6333 | 19.0836 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.6416 | 19.0836 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.65 | 19.0837 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.6583 | 19.0837 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.6666 | 19.0838 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.675 | 19.0837 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.6833 | 19.0837 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.6917 | 19.0836 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.7 | 19.0836 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.7084 | 19.0834 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.7167 | 19.0832 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.725 | 19.083 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.7334 | 19.0829 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.7417 | 19.0827 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.7501 | 19.0825 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.7584 | 19.0824 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.7668 | 19.0822 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.7751 | 19.0821 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.7834 | 19.082 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.7918 | 19.0819 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.8001 | 19.0817 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.8085 | 19.0816 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.8168 | 19.0815 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.8252 | 19.0814 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.8335 | 19.0813 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.8419 | 19.082 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.8502 | 19.0827 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.8585 | 19.0834 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.8669 | 19.0841 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.8752 | 19.0849 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.8836 | 19.0857 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.8919 | 19.0864 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.9003 | 19.0872 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.9086 | 19.0867 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.9169 | 19.0863 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.9253 | 19.0858 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.9336 | 19.0854 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.942 | 19.0849 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.9503 | 19.0845 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.9587 | 19.084 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.967 | 19.0835 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.9753 | 19.0831 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.9837 | 19.0826 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 530.992 | 19.0822 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.0004 | 19.0817 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.0087 | 19.0804 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.0171 | 19.0791 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.0254 | 19.078 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.0338 | 19.0769 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.0421 | 19.0758 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.0504 | 19.0747 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.0588 | 19.0734 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.0671 | 19.0721 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.0755 | 19.0719 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.0838 | 19.0718 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.0922 | 19.0717 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.1005 | 19.0716 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.1088 | 19.0715 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.1172 | 19.0713 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.1255 | 19.0712 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.1339 | 19.0711 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.1422 | 19.0708 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.1506 | 19.0705 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.1589 | 19.0702 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.1672 | 19.0698 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.1756 | 19.0695 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.1839 | 19.0692 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.1923 | 19.0687 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.2006 | 19.0682 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.209 | 19.0678 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.2173 | 19.0673 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.2257 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.234 | 19.0664 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.2423 | 19.066 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.2507 | 19.0656 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.259 | 19.0651 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.2674 | 19.0647 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.2757 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.2841 | 19.0614 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.2924 | 19.0597 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.3007 | 19.058 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.3091 | 19.0565 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.3174 | 19.0551 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.3258 | 19.0537 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.3341 | 19.0523 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.3425 | 19.0509 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.3508 | 19.0495 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.3591 | 19.0482 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.3675 | 19.0468 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.3758 | 19.0454 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.3842 | 19.044 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.3925 | 19.0429 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.4009 | 19.0418 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.4092 | 19.0409 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.4176 | 19.0399 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.4259 | 19.039 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.4342 | 19.0381 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.4426 | 19.0384 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.4509 | 19.0387 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.4593 | 19.039 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.4676 | 19.0393 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.476 | 19.0396 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.4843 | 19.0398 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.4926 | 19.039 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.501 | 19.0383 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.5093 | 19.0375 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.5177 | 19.0368 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.526 | 19.036 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.5344 | 19.0352 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.5427 | 19.0345 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.551 | 19.0337 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.5594 | 19.0328 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.5677 | 19.0319 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.5761 | 19.0308 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.5844 | 19.0297 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.5928 | 19.0285 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.6011 | 19.0274 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.6095 | 19.026 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.6178 | 19.0247 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.6261 | 19.0233 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.6345 | 19.0219 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.6428 | 19.0206 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.6512 | 19.0193 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.6595 | 19.0189 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.6679 | 19.0185 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.6762 | 19.0181 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.6845 | 19.0177 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.6929 | 19.0173 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.7012 | 19.0169 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.7096 | 19.0167 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.7179 | 19.0165 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.7263 | 19.0164 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.7346 | 19.0162 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.743 | 19.0161 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.7513 | 19.016 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.7596 | 19.0158 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.768 | 19.0157 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.7763 | 19.0158 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.7847 | 19.0159 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.793 | 19.0161 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.8014 | 19.0162 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.8097 | 19.0165 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.818 | 19.0167 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.8264 | 19.017 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.8347 | 19.0173 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.8431 | 19.0176 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.8514 | 19.0179 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.8598 | 19.0177 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.8681 | 19.0175 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.8764 | 19.0172 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.8848 | 19.0168 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.8931 | 19.0164 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.9015 | 19.0159 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.9098 | 19.0156 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.9182 | 19.0152 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.9265 | 19.0148 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.9349 | 19.0145 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.9432 | 19.014 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.9515 | 19.0136 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.9599 | 19.013 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.9682 | 19.0125 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.9766 | 19.012 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.9849 | 19.0115 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 531.9933 | 19.0108 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.0016 | 19.0102 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.0099 | 19.0095 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.0183 | 19.0089 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.0266 | 19.0089 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.035 | 19.0088 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.0433 | 19.0087 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.0517 | 19.0086 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.06 | 19.0086 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.0683 | 19.0086 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.0767 | 19.0087 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.085 | 19.0087 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.0934 | 19.0088 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.1017 | 19.0088 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.1101 | 19.0089 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.1184 | 19.0089 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.1268 | 19.0089 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.1351 | 19.0089 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.1434 | 19.009 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.1518 | 19.009 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.1601 | 19.009 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.1685 | 19.0089 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.1768 | 19.0089 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.1852 | 19.0089 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.1935 | 19.0089 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.2018 | 19.0088 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.2102 | 19.0089 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.2185 | 19.0089 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.2269 | 19.0097 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.2352 | 19.0105 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.2436 | 19.0112 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.2519 | 19.012 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.2602 | 19.0127 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.2686 | 19.0135 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.2769 | 19.0144 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.2853 | 19.0153 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.2936 | 19.0173 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.302 | 19.0193 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.3103 | 19.0214 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.3187 | 19.0235 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.327 | 19.0257 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.3353 | 19.0278 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.3437 | 19.0299 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.352 | 19.0321 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.3604 | 19.0341 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.3687 | 19.0362 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.3771 | 19.0381 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.3854 | 19.0401 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.3937 | 19.0413 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.4021 | 19.0426 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.4104 | 19.0437 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.4188 | 19.0448 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.4271 | 19.0461 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.4355 | 19.0473 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.4438 | 19.0487 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.4521 | 19.05 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.4605 | 19.0502 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.4688 | 19.0503 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.4772 | 19.0504 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.4855 | 19.0504 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.4939 | 19.0505 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.5022 | 19.0506 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.5106 | 19.0505 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.5189 | 19.0504 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.5272 | 19.0503 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.5356 | 19.0502 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.5439 | 19.0502 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.5523 | 19.0502 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.5606 | 19.0503 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.569 | 19.0504 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.5773 | 19.0505 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.5856 | 19.0507 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.594 | 19.0506 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.6023 | 19.0506 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.6107 | 19.0505 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.619 | 19.0504 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.6274 | 19.0502 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.6357 | 19.0501 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.644 | 19.0499 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.6524 | 19.0497 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.6607 | 19.0495 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.6691 | 19.0493 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.6774 | 19.0493 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.6858 | 19.0494 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.6941 | 19.0495 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.7025 | 19.0496 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.7108 | 19.0498 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.7191 | 19.0499 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.7275 | 19.0498 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.7358 | 19.0498 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.7442 | 19.0496 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.7525 | 19.0495 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.7609 | 19.0494 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.7692 | 19.0493 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.7775 | 19.0492 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.7859 | 19.0491 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.7942 | 19.049 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.8026 | 19.0488 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.8109 | 19.0487 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.8193 | 19.0486 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.8276 | 19.0484 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.8359 | 19.0483 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.8443 | 19.048 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.8526 | 19.0477 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.861 | 19.0473 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.8693 | 19.047 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.8777 | 19.0466 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.886 | 19.0462 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.8944 | 19.046 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.9027 | 19.0457 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.911 | 19.0455 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.9194 | 19.0453 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.9277 | 19.0451 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.9361 | 19.0449 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.9444 | 19.0445 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.9528 | 19.0442 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.9611 | 19.044 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.9694 | 19.0438 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.9778 | 19.0436 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.9861 | 19.0434 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 532.9945 | 19.0433 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.0028 | 19.0431 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.0112 | 19.0429 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.0195 | 19.0428 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.0279 | 19.0426 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.0362 | 19.0424 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.0445 | 19.0422 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.0529 | 19.0421 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.0612 | 19.0419 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.0696 | 19.0418 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.0779 | 19.0416 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.0863 | 19.0415 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.0946 | 19.0424 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.1029 | 19.0434 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.1113 | 19.0445 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.1196 | 19.0456 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.128 | 19.0467 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.1363 | 19.0477 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.1447 | 19.0488 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.153 | 19.0499 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.1613 | 19.051 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.1697 | 19.0521 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.178 | 19.0533 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.1864 | 19.0544 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.1947 | 19.0555 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.2031 | 19.0566 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.2114 | 19.0576 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.2198 | 19.0587 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.2281 | 19.0597 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.2364 | 19.0607 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.2448 | 19.0618 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.2531 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.2615 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.2698 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.2782 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.2865 | 19.0631 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.2948 | 19.0631 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.3032 | 19.0631 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.3115 | 19.0631 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.3199 | 19.0631 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.3282 | 19.0631 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.3366 | 19.0632 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.3449 | 19.0634 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.3532 | 19.0636 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.3616 | 19.0639 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.3699 | 19.0641 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.3783 | 19.0647 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.3866 | 19.0653 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.395 | 19.0658 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.4033 | 19.0664 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.4117 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.42 | 19.0674 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.4283 | 19.0678 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.4367 | 19.0683 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.445 | 19.0688 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.4534 | 19.0693 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.4617 | 19.0699 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.4701 | 19.0704 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.4784 | 19.071 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.4867 | 19.0716 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.4951 | 19.0721 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.5034 | 19.0727 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.5118 | 19.073 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.5201 | 19.0734 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.5285 | 19.0737 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.5368 | 19.074 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.5451 | 19.0739 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.5535 | 19.0739 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.5618 | 19.0739 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.5702 | 19.0738 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.5785 | 19.0738 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.5869 | 19.0737 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.5952 | 19.0737 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.6036 | 19.0737 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.6119 | 19.0736 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.6202 | 19.0736 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.6286 | 19.0735 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.6369 | 19.0734 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.6453 | 19.0732 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.6536 | 19.0731 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.662 | 19.0718 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.6703 | 19.0705 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.6786 | 19.0692 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.687 | 19.0678 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.6953 | 19.0666 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.7037 | 19.0654 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.712 | 19.0642 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.7204 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.7287 | 19.0618 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.737 | 19.0606 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.7454 | 19.0594 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.7537 | 19.0582 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.7621 | 19.057 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.7704 | 19.0558 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.7788 | 19.0547 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.7871 | 19.0535 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.7955 | 19.0524 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.8038 | 19.0512 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.8121 | 19.05 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.8205 | 19.0489 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.8288 | 19.0488 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.8372 | 19.0488 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.8455 | 19.0487 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.8539 | 19.0487 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.8622 | 19.0487 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.8705 | 19.0486 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.8789 | 19.0486 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.8872 | 19.0485 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.8956 | 19.0485 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.9039 | 19.0485 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.9123 | 19.0484 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.9206 | 19.0484 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.9289 | 19.0483 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.9373 | 19.0482 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.9456 | 19.0481 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.954 | 19.048 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.9623 | 19.0479 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.9707 | 19.0478 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.979 | 19.0478 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.9874 | 19.0477 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 533.9957 | 19.0477 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.004 | 19.0477 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.0124 | 19.0477 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.0207 | 19.0477 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.0291 | 19.0477 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.0374 | 19.0477 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.0458 | 19.0477 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.0541 | 19.0477 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.0624 | 19.0477 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.0708 | 19.0477 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.0791 | 19.0477 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.0875 | 19.0477 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.0958 | 19.0483 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.1042 | 19.049 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.1125 | 19.0496 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.1208 | 19.0503 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.1292 | 19.051 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.1375 | 19.0517 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.1459 | 19.0524 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.1542 | 19.0532 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.1626 | 19.054 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.1709 | 19.0548 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.1793 | 19.0556 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.1876 | 19.0564 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.1959 | 19.0572 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.2043 | 19.058 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.2126 | 19.0588 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.221 | 19.0596 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.2293 | 19.0603 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.2377 | 19.0611 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.246 | 19.0619 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.2543 | 19.0627 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.2627 | 19.0629 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.271 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.2794 | 19.0631 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.2877 | 19.0633 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.2961 | 19.0634 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.3044 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.3128 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.3211 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.3294 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.3378 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.3461 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.3545 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.3628 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.3712 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.3795 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.3878 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.3962 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.4045 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.4129 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.4212 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.4296 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.4379 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.4462 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.4546 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.4629 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.4713 | 19.0635 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.4796 | 19.0634 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.488 | 19.0634 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.4963 | 19.0634 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.5047 | 19.0634 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.513 | 19.0634 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.5213 | 19.0634 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.5297 | 19.0634 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.538 | 19.0634 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.5464 | 19.0633 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.5547 | 19.0633 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.5631 | 19.0633 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.5714 | 19.0633 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.5797 | 19.0632 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.5881 | 19.0631 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.5964 | 19.0631 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.6048 | 19.063 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.6131 | 19.0629 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.6215 | 19.0628 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.6298 | 19.0627 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.6381 | 19.0626 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.6465 | 19.0625 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.6548 | 19.0625 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.6632 | 19.0624 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.6715 | 19.0623 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.6799 | 19.0622 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.6882 | 19.0621 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.6966 | 19.0621 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.7049 | 19.062 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.7132 | 19.0619 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.7216 | 19.0618 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.7299 | 19.0617 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.7383 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.7466 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.755 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.7633 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.7716 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.78 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.7883 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.7967 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.805 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.8134 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.8217 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.83 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.8384 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.8467 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.8551 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.8634 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.8718 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.8801 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.8885 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.8968 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.9051 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.9135 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.9218 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.9302 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.9385 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.9469 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.9552 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.9635 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.9719 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.9802 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.9886 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 534.9969 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.0053 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.0136 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.0219 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.0303 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.0386 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.047 | 19.0616 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.0553 | 19.0617 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.0637 | 19.0618 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.072 | 19.0619 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.0804 | 19.062 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.0887 | 19.0621 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.097 | 19.0623 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.1054 | 19.0624 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.1137 | 19.0626 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.1221 | 19.0628 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.1304 | 19.0629 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.1388 | 19.0631 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.1471 | 19.0633 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.1554 | 19.0634 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.1638 | 19.0636 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.1721 | 19.0637 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.1805 | 19.0639 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.1888 | 19.0641 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.1972 | 19.0642 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.2055 | 19.0644 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.2138 | 19.0645 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.2222 | 19.0646 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.2305 | 19.0647 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.2389 | 19.0648 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.2472 | 19.0648 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.2556 | 19.0649 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.2639 | 19.0649 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.2723 | 19.065 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.2806 | 19.0651 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.2889 | 19.0652 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.2973 | 19.0652 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.3056 | 19.0653 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.314 | 19.0654 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.3223 | 19.0655 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.3307 | 19.0655 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.339 | 19.0656 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.3473 | 19.0657 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.3557 | 19.0658 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.364 | 19.0658 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.3724 | 19.0659 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.3807 | 19.066 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.3891 | 19.0661 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.3974 | 19.0661 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.4057 | 19.0662 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.4141 | 19.0663 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.4224 | 19.0664 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.4308 | 19.0664 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.4391 | 19.0664 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.4475 | 19.0664 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.4558 | 19.0664 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.4642 | 19.0663 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.4725 | 19.0663 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.4808 | 19.0662 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.4892 | 19.0661 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.4975 | 19.0661 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.5059 | 19.0661 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.5142 | 19.0661 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.5226 | 19.0661 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.5309 | 19.0661 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.5392 | 19.066 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.5476 | 19.066 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.5559 | 19.066 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.5643 | 19.066 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.5726 | 19.066 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.581 | 19.0659 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.5893 | 19.0659 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.5977 | 19.0659 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.606 | 19.0659 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.6143 | 19.0659 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.6227 | 19.0659 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.631 | 19.0659 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.6394 | 19.066 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.6477 | 19.066 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.6561 | 19.066 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.6644 | 19.0661 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.6727 | 19.0661 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.6811 | 19.0662 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.6894 | 19.0662 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.6978 | 19.0663 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.7061 | 19.0663 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.7145 | 19.0664 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.7228 | 19.0664 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.7311 | 19.0664 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.7395 | 19.0665 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.7478 | 19.0665 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.7562 | 19.0666 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.7645 | 19.0666 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.7729 | 19.0667 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.7812 | 19.0667 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.7896 | 19.0668 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.7979 | 19.0668 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.8062 | 19.0668 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.8146 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.8229 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.8313 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.8396 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.848 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.8563 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.8646 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.873 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.8813 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.8897 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.898 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.9064 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.9147 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.923 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.9314 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.9397 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.9481 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.9564 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.9648 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.9731 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.9815 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.9898 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 535.9981 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.0065 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.0148 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.0232 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.0315 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.0399 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.0482 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.0565 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.0649 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.0732 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.0816 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.0899 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.0983 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.1066 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.1149 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.1233 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.1316 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.14 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.1483 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.1567 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.165 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.1734 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.1817 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.19 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.1984 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.2067 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.2151 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.2234 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.2318 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.2401 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.2484 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.2568 | 19.0669 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.2651 | 19.067 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.2735 | 19.0671 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.2818 | 19.0671 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.2902 | 19.0672 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.2985 | 19.0673 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.3068 | 19.0674 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.3152 | 19.0674 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.3235 | 19.0675 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.3319 | 19.0676 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.3402 | 19.0676 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.3486 | 19.0677 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.3569 | 19.0677 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.3653 | 19.0681 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.3736 | 19.0685 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.3819 | 19.0689 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.3903 | 19.0693 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.3986 | 19.0697 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.407 | 19.07 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.4153 | 19.0703 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.4237 | 19.0707 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.432 | 19.0709 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.4403 | 19.0712 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.4487 | 19.0715 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.457 | 19.0718 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.4654 | 19.0721 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.4737 | 19.0724 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.4821 | 19.0726 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.4904 | 19.0729 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.4987 | 19.0732 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.5071 | 19.0735 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.5154 | 19.0737 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.5238 | 19.0739 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.5321 | 19.0738 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.5405 | 19.0737 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.5488 | 19.0736 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.5572 | 19.0734 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.5655 | 19.0734 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.5738 | 19.0733 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.5822 | 19.0732 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.5905 | 19.0732 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.5989 | 19.0731 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.6072 | 19.073 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.6156 | 19.0729 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.6239 | 19.0729 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.6322 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.6406 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.6489 | 19.0727 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.6573 | 19.0727 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.6656 | 19.0726 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.674 | 19.0726 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.6823 | 19.0726 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.6906 | 19.0726 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.699 | 19.0726 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.7073 | 19.0726 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.7157 | 19.0726 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.724 | 19.0727 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.7324 | 19.0727 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.7407 | 19.0727 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.7491 | 19.0727 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.7574 | 19.0727 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.7657 | 19.0727 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.7741 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.7824 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.7908 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.7991 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.8075 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.8158 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.8241 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.8325 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.8408 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.8492 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.8575 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.8659 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.8742 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.8826 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.8909 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.8992 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.9076 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.9159 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.9243 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.9326 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.941 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.9493 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.9576 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.966 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.9743 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.9827 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.991 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 536.9994 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.0077 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.016 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.0244 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.0327 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.0411 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.0494 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.0578 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.0661 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.0745 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.0828 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.0911 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.0995 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.1078 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.1162 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.1245 | 19.0728 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.1329 | 19.0729 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.1412 | 19.0729 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.1495 | 19.073 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.1579 | 19.0731 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.1662 | 19.0732 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.1746 | 19.0733 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.1829 | 19.0734 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.1913 | 19.0736 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.1996 | 19.0737 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.2079 | 19.0738 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.2163 | 19.0739 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.2246 | 19.0741 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.233 | 19.0742 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.2413 | 19.0743 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.2497 | 19.0744 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.258 | 19.0745 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.2664 | 19.0747 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.2747 | 19.0748 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.283 | 19.0749 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.2914 | 19.075 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.2997 | 19.0751 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.3081 | 19.0751 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.3164 | 19.0752 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.3248 | 19.0753 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.3331 | 19.075 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.3414 | 19.0748 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.3498 | 19.0746 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.3581 | 19.0744 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.3665 | 19.0742 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.3748 | 19.074 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.3832 | 19.0736 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.3915 | 19.0733 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.3998 | 19.0729 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.4082 | 19.0725 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.4165 | 19.0722 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.4249 | 19.0718 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.4332 | 19.0714 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.4416 | 19.0711 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.4499 | 19.0707 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.4583 | 19.0704 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.4666 | 19.0701 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.4749 | 19.0697 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.4833 | 19.0694 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.4916 | 19.0691 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.5 | 19.069 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.5083 | 19.069 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.5167 | 19.0689 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.525 | 19.0689 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.5333 | 19.0688 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.5417 | 19.0688 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.55 | 19.0689 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.5584 | 19.069 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.5667 | 19.0693 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.5751 | 19.0696 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.5834 | 19.0699 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.5917 | 19.0703 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.6001 | 19.0695 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.6084 | 19.0688 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.6168 | 19.068 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.6251 | 19.0673 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.6335 | 19.0666 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.6418 | 19.066 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.6502 | 19.0654 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.6585 | 19.0647 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.6668 | 19.0621 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.6752 | 19.0594 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.6835 | 19.0549 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.6919 | 19.0504 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.7002 | 19.0458 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.7086 | 19.0413 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.7169 | 19.0368 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.7252 | 19.0323 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.7336 | 19.0273 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.7419 | 19.0223 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.7503 | 19.0174 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.7586 | 19.0124 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.767 | 19.0085 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.7753 | 19.0047 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.7836 | 19.0007 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.792 | 18.9967 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.8003 | 18.9926 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.8087 | 18.9885 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.817 | 18.9844 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.8254 | 18.9802 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.8337 | 18.9782 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.8421 | 18.9761 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.8504 | 18.9758 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.8587 | 18.9755 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.8671 | 18.9753 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.8754 | 18.975 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.8838 | 18.9747 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.8921 | 18.9745 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.9005 | 18.9745 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.9088 | 18.9745 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.9171 | 18.9744 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.9255 | 18.9744 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.9338 | 18.9743 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.9422 | 18.9743 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.9505 | 18.9743 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.9589 | 18.9743 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.9672 | 18.9744 | 19.1824 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 537.9755 | 18.9744 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 537.9839 | 18.9744 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 537.9922 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.0006 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.0089 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.0173 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.0256 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.034 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.0423 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.0506 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.059 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.0673 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.0757 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.084 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.0924 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.1007 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.109 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.1174 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.1257 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.1341 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.1424 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.1508 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.1591 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.1674 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.1758 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.1841 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.1925 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.2008 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.2092 | 18.9745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.2175 | 18.9744 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.2259 | 18.9743 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.2342 | 18.9743 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.2425 | 18.9742 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.2509 | 18.9741 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.2592 | 18.974 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.2676 | 18.9739 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.2759 | 18.9738 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.2843 | 18.9736 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.2926 | 18.9735 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.3009 | 18.9734 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.3093 | 18.9733 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.3176 | 18.9732 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.326 | 18.9731 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.3343 | 18.973 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.3427 | 18.9729 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.351 | 18.9728 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.3594 | 18.9727 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.3677 | 18.9726 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.376 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.3844 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.3927 | 18.9724 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.4011 | 18.9724 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.4094 | 18.9724 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.4178 | 18.9724 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.4261 | 18.9724 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.4344 | 18.9724 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.4428 | 18.9724 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.4511 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.4595 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.4678 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.4762 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.4845 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.4928 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.5012 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.5095 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.5179 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.5262 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.5346 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.5429 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.5513 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.5596 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.5679 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.5763 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.5846 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.593 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.6013 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.6097 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.618 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.6263 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.6347 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.643 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.6514 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.6597 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.6681 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.6764 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.6847 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.6931 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.7014 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.7098 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.7181 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.7265 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.7348 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.7432 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.7515 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.7598 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.7682 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.7765 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.7849 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.7932 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.8016 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.8099 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.8182 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.8266 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.8349 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.8433 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.8516 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.86 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.8683 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.8766 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.885 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.8933 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.9017 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.91 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.9184 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.9267 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.9351 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.9434 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.9517 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.9601 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.9684 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.9768 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.9851 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 538.9935 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.0018 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.0101 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.0185 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.0268 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.0352 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.0435 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.0519 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.0602 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.0685 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.0769 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.0852 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.0936 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.1019 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.1103 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.1186 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.127 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.1353 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.1436 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.152 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.1603 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.1687 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.177 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.1854 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.1937 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.202 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.2104 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.2187 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.2271 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.2354 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.2438 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.2521 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.2604 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.2688 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.2771 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.2855 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.2938 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.3022 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.3105 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.3189 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.3272 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.3355 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.3439 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.3522 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.3606 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.3689 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.3773 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.3856 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.3939 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.4023 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.4106 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.419 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.4273 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.4357 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.444 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.4523 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.4607 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.469 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.4774 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.4857 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.4941 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.5024 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.5108 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.5191 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.5274 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.5358 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.5441 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.5525 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.5608 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.5692 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.5775 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.5858 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.5942 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.6025 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.6109 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.6192 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.6276 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.6359 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.6443 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.6526 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.6609 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.6693 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.6776 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.686 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.6943 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.7027 | 18.9725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.711 | 18.9724 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.7193 | 18.9724 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.7277 | 18.9724 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.736 | 18.9722 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.7444 | 18.9721 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.7527 | 18.972 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.7611 | 18.9719 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.7694 | 18.9717 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.7777 | 18.9716 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.7861 | 18.9715 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.7944 | 18.9714 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.8028 | 18.9712 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.8111 | 18.9711 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.8195 | 18.971 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.8278 | 18.9709 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.8362 | 18.9707 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.8445 | 18.9706 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.8528 | 18.9705 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.8612 | 18.9704 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.8695 | 18.9703 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.8779 | 18.9702 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.8862 | 18.9701 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.8946 | 18.97 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.9029 | 18.97 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.9112 | 18.97 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.9196 | 18.97 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.9279 | 18.97 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.9363 | 18.97 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.9446 | 18.97 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.953 | 18.97 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.9613 | 18.97 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.9696 | 18.9699 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.978 | 18.9698 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.9863 | 18.9696 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 539.9947 | 18.9695 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.003 | 18.9694 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.0114 | 18.9693 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.0197 | 18.9692 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.0281 | 18.969 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.0364 | 18.9689 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.0447 | 18.9688 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.0531 | 18.9687 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.0614 | 18.9686 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.0698 | 18.9684 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.0781 | 18.9683 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.0865 | 18.9682 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.0948 | 18.9681 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.1031 | 18.9679 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.1115 | 18.9678 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.1198 | 18.9677 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.1282 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.1365 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.1449 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.1532 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.1615 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.1699 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.1782 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.1866 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.1949 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.2033 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.2116 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.22 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.2283 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.2366 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.245 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.2533 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.2617 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.27 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.2784 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.2867 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.295 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.3034 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.3117 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.3201 | 18.9676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.3284 | 18.9675 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.3368 | 18.9675 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.3451 | 18.9675 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.3534 | 18.9674 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.3618 | 18.9674 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.3701 | 18.9673 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.3785 | 18.9672 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.3868 | 18.9671 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.3952 | 18.967 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.4035 | 18.967 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.4119 | 18.9669 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.4202 | 18.9669 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.4285 | 18.9668 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.4369 | 18.9668 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.4452 | 18.9667 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.4536 | 18.9667 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.4619 | 18.9666 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.4703 | 18.9666 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.4786 | 18.9665 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.4869 | 18.9665 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.4953 | 18.9665 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.5036 | 18.9665 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.512 | 18.9664 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.5203 | 18.9664 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.5287 | 18.9664 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.537 | 18.9664 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.5453 | 18.9664 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.5537 | 18.9665 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.562 | 18.9665 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.5704 | 18.9664 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.5787 | 18.9663 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.5871 | 18.9662 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.5954 | 18.9662 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.6038 | 18.9661 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.6121 | 18.966 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.6204 | 18.9659 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.6288 | 18.9658 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.6371 | 18.9657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.6455 | 18.9656 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.6538 | 18.9655 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.6622 | 18.9654 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.6705 | 18.9652 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.6788 | 18.9651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.6872 | 18.9649 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.6955 | 18.9648 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.7039 | 18.9646 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.7122 | 18.9645 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.7206 | 18.9644 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.7289 | 18.9642 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.7372 | 18.9642 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.7456 | 18.9641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.7539 | 18.9641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.7623 | 18.9641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.7706 | 18.9641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.779 | 18.9641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.7873 | 18.9641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.7957 | 18.9642 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.804 | 18.9642 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.8123 | 18.9642 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.8207 | 18.9642 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.829 | 18.9643 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.8374 | 18.9644 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.8457 | 18.9644 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.8541 | 18.9644 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.8624 | 18.9643 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.8707 | 18.9623 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.8791 | 18.9603 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.8874 | 18.9582 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.8958 | 18.9561 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.9041 | 18.954 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.9125 | 18.9519 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.9208 | 18.9497 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.9292 | 18.9475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.9375 | 18.9454 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.9458 | 18.9432 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.9542 | 18.941 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.9625 | 18.9388 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.9709 | 18.9365 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.9792 | 18.9341 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.9876 | 18.9317 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 540.9959 | 18.9294 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.0042 | 18.927 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.0126 | 18.9246 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.0209 | 18.9214 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.0293 | 18.9181 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.0376 | 18.917 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.046 | 18.9159 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.0543 | 18.9149 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.0626 | 18.9139 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.071 | 18.9128 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.0793 | 18.9118 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.0877 | 18.9107 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.096 | 18.9097 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.1044 | 18.9086 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.1127 | 18.9076 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.1211 | 18.9065 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.1294 | 18.9055 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.1377 | 18.9047 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.1461 | 18.9038 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.1544 | 18.9032 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.1628 | 18.9025 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.1711 | 18.9019 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.1795 | 18.9012 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.1878 | 18.9017 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.1961 | 18.9021 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.2045 | 18.9025 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.2128 | 18.9028 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.2212 | 18.9029 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.2295 | 18.9031 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.2379 | 18.9032 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.2462 | 18.9034 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.2545 | 18.9034 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.2629 | 18.9035 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.2712 | 18.9036 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.2796 | 18.9037 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.2879 | 18.9037 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.2963 | 18.9036 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.3046 | 18.9037 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.313 | 18.9038 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.3213 | 18.903 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.3296 | 18.9023 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.338 | 18.9015 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.3463 | 18.9008 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.3547 | 18.8998 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.363 | 18.8989 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.3714 | 18.8979 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.3797 | 18.8969 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.388 | 18.8961 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.3964 | 18.8952 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.4047 | 18.8944 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.4131 | 18.8935 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.4214 | 18.8927 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.4298 | 18.8919 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.4381 | 18.8911 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.4464 | 18.8903 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.4548 | 18.8896 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.4631 | 18.8888 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.4715 | 18.8871 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.4798 | 18.8853 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.4882 | 18.8841 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.4965 | 18.883 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.5049 | 18.8818 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.5132 | 18.8806 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.5215 | 18.8793 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.5299 | 18.8781 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.5382 | 18.877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.5466 | 18.876 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.5549 | 18.8749 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.5633 | 18.8739 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.5716 | 18.8728 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.5799 | 18.8718 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.5883 | 18.8708 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.5966 | 18.8698 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.605 | 18.8687 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.6133 | 18.8675 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.6217 | 18.8656 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.63 | 18.8637 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.6383 | 18.8626 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.6467 | 18.8616 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.655 | 18.8607 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.6634 | 18.8597 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.6717 | 18.8588 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.6801 | 18.8579 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.6884 | 18.8572 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.6968 | 18.8565 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.7051 | 18.8557 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.7134 | 18.8548 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.7218 | 18.854 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.7301 | 18.8532 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.7385 | 18.8522 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.7468 | 18.8513 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.7552 | 18.8504 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.7635 | 18.8496 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.7718 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.7802 | 18.8455 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.7885 | 18.8442 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.7969 | 18.843 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.8052 | 18.8418 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.8136 | 18.8405 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.8219 | 18.8392 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.8302 | 18.838 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.8386 | 18.8367 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.8469 | 18.8354 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.8553 | 18.8341 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.8636 | 18.8327 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.872 | 18.8313 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.8803 | 18.8299 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.8887 | 18.8286 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.897 | 18.8273 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.9053 | 18.8264 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.9137 | 18.8255 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.922 | 18.8245 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.9304 | 18.8235 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.9387 | 18.8238 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.9471 | 18.8241 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.9554 | 18.8245 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.9637 | 18.8249 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.9721 | 18.8255 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.9804 | 18.826 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.9888 | 18.827 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 541.9971 | 18.828 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.0055 | 18.829 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.0138 | 18.83 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.0221 | 18.831 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.0305 | 18.832 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.0388 | 18.8331 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.0472 | 18.8341 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.0555 | 18.835 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.0639 | 18.836 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.0722 | 18.8373 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.0806 | 18.8385 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.0889 | 18.8397 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.0972 | 18.8409 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.1056 | 18.8421 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.1139 | 18.8433 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.1223 | 18.8445 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.1306 | 18.8456 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.139 | 18.8471 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.1473 | 18.8487 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.1556 | 18.8497 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.164 | 18.8508 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.1723 | 18.8517 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.1807 | 18.8527 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.189 | 18.8537 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.1974 | 18.8546 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.2057 | 18.8555 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.2141 | 18.8564 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.2224 | 18.8573 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.2307 | 18.8582 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.2391 | 18.8586 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.2474 | 18.8589 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.2558 | 18.8592 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.2641 | 18.8596 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.2725 | 18.86 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.2808 | 18.8605 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.2891 | 18.8608 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.2975 | 18.8612 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.3058 | 18.8612 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.3142 | 18.8612 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.3225 | 18.8612 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.3309 | 18.8612 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.3392 | 18.8611 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.3475 | 18.8611 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.3559 | 18.8611 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.3642 | 18.861 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.3726 | 18.8611 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.3809 | 18.8613 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.3893 | 18.8613 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.3976 | 18.8614 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.406 | 18.8615 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.4143 | 18.8616 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.4226 | 18.8617 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.431 | 18.8618 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.4393 | 18.8618 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.4477 | 18.8619 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.456 | 18.8619 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.4644 | 18.862 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.4727 | 18.8619 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.481 | 18.8617 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.4894 | 18.8615 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.4977 | 18.8612 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.5061 | 18.8611 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.5144 | 18.8609 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.5228 | 18.8601 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.5311 | 18.8593 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.5394 | 18.8584 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.5478 | 18.8575 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.5561 | 18.8567 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.5645 | 18.8559 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.5728 | 18.8552 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.5812 | 18.8544 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.5895 | 18.8537 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.5979 | 18.853 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.6062 | 18.8523 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.6145 | 18.8515 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.6229 | 18.8508 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.6312 | 18.8501 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.6396 | 18.8494 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.6479 | 18.8488 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.6563 | 18.8483 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.6646 | 18.8478 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.6729 | 18.8473 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.6813 | 18.8469 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.6896 | 18.847 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.698 | 18.8472 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.7063 | 18.8474 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.7147 | 18.8476 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.723 | 18.8478 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.7313 | 18.8479 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.7397 | 18.8496 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.748 | 18.8512 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.7564 | 18.8529 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.7647 | 18.8545 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.7731 | 18.8562 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.7814 | 18.8579 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.7898 | 18.8596 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.7981 | 18.8613 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.8064 | 18.863 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.8148 | 18.8648 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.8231 | 18.8664 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.8315 | 18.868 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.8398 | 18.8696 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.8482 | 18.8712 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.8565 | 18.8728 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.8648 | 18.8744 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.8732 | 18.876 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.8815 | 18.8776 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.8899 | 18.8799 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.8982 | 18.8822 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.9066 | 18.8829 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.9149 | 18.8837 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.9232 | 18.8844 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.9316 | 18.8852 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.9399 | 18.8859 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.9483 | 18.8866 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.9566 | 18.8873 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.965 | 18.888 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.9733 | 18.8887 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.9817 | 18.8893 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.99 | 18.8901 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 542.9983 | 18.891 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.0067 | 18.8918 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.015 | 18.8926 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.0234 | 18.8933 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.0317 | 18.8941 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.0401 | 18.8949 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.0484 | 18.8956 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.0567 | 18.8955 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.0651 | 18.8955 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.0734 | 18.8954 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.0818 | 18.8954 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.0901 | 18.8953 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.0985 | 18.8952 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.1068 | 18.8946 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.1151 | 18.894 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.1235 | 18.8936 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.1318 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.1402 | 18.8925 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.1485 | 18.892 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.1569 | 18.8915 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.1652 | 18.891 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.1736 | 18.8904 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.1819 | 18.8899 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.1902 | 18.8893 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.1986 | 18.8888 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.2069 | 18.8882 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.2153 | 18.8877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.2236 | 18.8872 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.232 | 18.8868 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.2403 | 18.8861 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.2486 | 18.8855 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.257 | 18.883 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.2653 | 18.8805 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.2737 | 18.8784 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.282 | 18.8764 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.2904 | 18.8741 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.2987 | 18.8718 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.307 | 18.8695 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.3154 | 18.8672 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.3237 | 18.8649 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.3321 | 18.8626 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.3404 | 18.8602 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.3488 | 18.8578 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.3571 | 18.8553 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.3655 | 18.8529 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.3738 | 18.8505 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.3821 | 18.8481 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.3905 | 18.8458 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.3988 | 18.8434 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.4072 | 18.8413 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.4155 | 18.8392 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.4239 | 18.8389 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.4322 | 18.8387 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.4405 | 18.8385 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.4489 | 18.8383 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.4572 | 18.8383 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.4656 | 18.8382 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.4739 | 18.8381 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.4823 | 18.8381 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.4906 | 18.8381 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.499 | 18.8381 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.5073 | 18.8384 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.5156 | 18.8387 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.524 | 18.839 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.5323 | 18.8393 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.5407 | 18.8395 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.549 | 18.8397 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.5574 | 18.8399 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.5657 | 18.8401 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.574 | 18.8402 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.5824 | 18.8403 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.5907 | 18.8404 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.5991 | 18.8405 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.6074 | 18.8405 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.6158 | 18.8406 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.6241 | 18.8409 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.6324 | 18.8411 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.6408 | 18.8414 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.6491 | 18.8416 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.6575 | 18.8418 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.6658 | 18.8419 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.6742 | 18.842 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.6825 | 18.842 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.6909 | 18.8421 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.6992 | 18.8421 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.7075 | 18.8424 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.7159 | 18.8426 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.7242 | 18.8428 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.7326 | 18.8431 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.7409 | 18.8433 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.7493 | 18.8435 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.7576 | 18.8438 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.7659 | 18.844 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.7743 | 18.8444 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.7826 | 18.8448 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.791 | 18.8449 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.7993 | 18.845 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.8077 | 18.8451 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.816 | 18.8453 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.8243 | 18.8454 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.8327 | 18.8455 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.841 | 18.8456 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.8494 | 18.8457 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.8577 | 18.8458 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.8661 | 18.8459 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.8744 | 18.8461 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.8828 | 18.8463 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.8911 | 18.8465 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.8994 | 18.8468 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.9078 | 18.8485 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.9161 | 18.8503 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.9245 | 18.852 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.9328 | 18.8538 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.9412 | 18.8555 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.9495 | 18.8572 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.9578 | 18.8588 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.9662 | 18.8605 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.9745 | 18.8621 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.9829 | 18.8638 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.9912 | 18.8655 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 543.9996 | 18.8671 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.0079 | 18.8688 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.0162 | 18.8704 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.0246 | 18.8721 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.0329 | 18.8738 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.0413 | 18.8751 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.0496 | 18.8765 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.058 | 18.8779 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.0663 | 18.8793 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.0747 | 18.8791 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.083 | 18.8789 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.0913 | 18.8787 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.0997 | 18.8785 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.108 | 18.8784 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.1164 | 18.8783 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.1247 | 18.8785 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.1331 | 18.8788 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.1414 | 18.8791 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.1497 | 18.8794 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.1581 | 18.8797 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.1664 | 18.8801 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.1748 | 18.8804 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.1831 | 18.8808 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.1915 | 18.8812 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.1998 | 18.8816 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.2081 | 18.8821 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.2165 | 18.8826 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.2248 | 18.8831 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.2332 | 18.8836 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.2415 | 18.8841 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.2499 | 18.8846 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.2582 | 18.885 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.2666 | 18.8854 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.2749 | 18.8851 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.2832 | 18.8849 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.2916 | 18.8842 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.2999 | 18.8836 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.3083 | 18.883 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.3166 | 18.8824 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.325 | 18.8818 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.3333 | 18.8813 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.3416 | 18.8808 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.35 | 18.8804 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.3583 | 18.8799 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.3667 | 18.8795 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.375 | 18.879 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.3834 | 18.8785 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.3917 | 18.878 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.4 | 18.8775 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.4084 | 18.8769 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.4167 | 18.8764 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.4251 | 18.8762 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.4334 | 18.8759 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.4418 | 18.8763 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.4501 | 18.8766 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.4585 | 18.8769 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.4668 | 18.8772 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.4751 | 18.8776 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.4835 | 18.878 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.4918 | 18.8787 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.5002 | 18.8794 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.5085 | 18.8799 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.5169 | 18.8803 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.5252 | 18.8808 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.5335 | 18.8813 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.5419 | 18.8817 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.5502 | 18.8822 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.5586 | 18.8828 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.5669 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.5753 | 18.8839 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.5836 | 18.8844 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.5919 | 18.8849 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.6003 | 18.8853 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.6086 | 18.8858 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.617 | 18.8863 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.6253 | 18.8868 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.6337 | 18.8873 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.642 | 18.8886 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.6504 | 18.8899 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.6587 | 18.8908 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.667 | 18.8918 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.6754 | 18.8927 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.6837 | 18.8936 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.6921 | 18.8946 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.7004 | 18.8955 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.7088 | 18.8963 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.7171 | 18.8972 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.7254 | 18.898 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.7338 | 18.8989 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.7421 | 18.8997 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.7505 | 18.9006 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.7588 | 18.9014 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.7672 | 18.9023 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.7755 | 18.9031 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.7839 | 18.9039 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.7922 | 18.9046 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.8005 | 18.9054 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.8089 | 18.9053 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.8172 | 18.9053 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.8256 | 18.9052 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.8339 | 18.9051 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.8423 | 18.9051 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.8506 | 18.9051 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.8589 | 18.9052 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.8673 | 18.9053 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.8756 | 18.9054 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.884 | 18.9056 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.8923 | 18.9058 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.9007 | 18.9061 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.909 | 18.9064 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.9173 | 18.9068 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.9257 | 18.9064 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.934 | 18.9061 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.9424 | 18.9058 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.9507 | 18.9055 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.9591 | 18.9052 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.9674 | 18.9049 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.9758 | 18.9045 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.9841 | 18.9042 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 544.9924 | 18.9038 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.0008 | 18.9034 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.0091 | 18.9028 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.0175 | 18.9022 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.0258 | 18.9015 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.0342 | 18.9007 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.0425 | 18.9 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.0508 | 18.8993 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.0592 | 18.8985 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.0675 | 18.8977 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.0759 | 18.8965 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.0842 | 18.8952 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.0926 | 18.8947 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.1009 | 18.8943 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.1092 | 18.8938 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.1176 | 18.8933 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.1259 | 18.8928 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.1343 | 18.8923 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.1426 | 18.8918 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.151 | 18.8914 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.1593 | 18.8909 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.1677 | 18.8905 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.176 | 18.8904 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.1843 | 18.8903 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.1927 | 18.89 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.201 | 18.8898 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.2094 | 18.8894 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.2177 | 18.8891 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.2261 | 18.8888 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.2344 | 18.8885 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.2427 | 18.8885 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.2511 | 18.8885 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.2594 | 18.8884 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.2678 | 18.8883 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.2761 | 18.8881 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.2845 | 18.888 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.2928 | 18.8878 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.3011 | 18.8877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.3095 | 18.8877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.3178 | 18.8877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.3262 | 18.8877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.3345 | 18.8877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.3429 | 18.8876 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.3512 | 18.8875 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.3596 | 18.8876 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.3679 | 18.8876 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.3762 | 18.8877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.3846 | 18.8878 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.3929 | 18.8879 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.4013 | 18.888 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.4096 | 18.8879 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.418 | 18.8879 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.4263 | 18.8878 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.4346 | 18.8878 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.443 | 18.8878 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.4513 | 18.8878 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.4597 | 18.8879 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.468 | 18.8879 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.4764 | 18.8877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.4847 | 18.8876 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.493 | 18.8874 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.5014 | 18.8872 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.5097 | 18.887 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.5181 | 18.8867 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.5264 | 18.8865 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.5348 | 18.8863 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.5431 | 18.8861 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.5515 | 18.8859 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.5598 | 18.8858 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.5681 | 18.8857 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.5765 | 18.8858 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.5848 | 18.8858 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.5932 | 18.8859 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.6015 | 18.886 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.6099 | 18.8862 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.6182 | 18.8864 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.6265 | 18.8866 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.6349 | 18.8868 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.6432 | 18.887 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.6516 | 18.8872 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.6599 | 18.8875 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.6683 | 18.8877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.6766 | 18.888 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.6849 | 18.8883 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.6933 | 18.8885 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.7016 | 18.8888 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.71 | 18.889 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.7183 | 18.8893 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.7267 | 18.8901 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.735 | 18.8909 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.7434 | 18.8917 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.7517 | 18.8925 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.76 | 18.8933 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.7684 | 18.8941 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.7767 | 18.8947 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.7851 | 18.8954 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.7934 | 18.896 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.8018 | 18.8967 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.8101 | 18.8984 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.8184 | 18.9 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.8268 | 18.9017 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.8351 | 18.9034 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.8435 | 18.9049 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.8518 | 18.9065 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.8602 | 18.9081 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.8685 | 18.9097 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.8768 | 18.9114 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.8852 | 18.9132 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.8935 | 18.9142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.9019 | 18.9152 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.9102 | 18.9163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.9186 | 18.9174 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.9269 | 18.9185 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.9353 | 18.9196 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.9436 | 18.9207 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.9519 | 18.9217 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.9603 | 18.9228 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.9686 | 18.9239 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.977 | 18.924 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.9853 | 18.9241 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 545.9937 | 18.9241 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.002 | 18.9242 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.0103 | 18.9244 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.0187 | 18.9246 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.027 | 18.9247 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.0354 | 18.9249 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.0437 | 18.9249 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.0521 | 18.925 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.0604 | 18.925 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.0687 | 18.9251 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.0771 | 18.9249 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.0854 | 18.9248 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.0938 | 18.9247 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.1021 | 18.9246 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.1105 | 18.9244 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.1188 | 18.9243 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.1272 | 18.9242 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.1355 | 18.9241 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.1438 | 18.924 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.1522 | 18.9238 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.1605 | 18.9235 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.1689 | 18.9232 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.1772 | 18.9229 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.1856 | 18.9225 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.1939 | 18.9221 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.2022 | 18.9218 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.2106 | 18.9215 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.2189 | 18.9213 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.2273 | 18.921 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.2356 | 18.9208 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.244 | 18.9211 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.2523 | 18.9215 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.2607 | 18.9219 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.269 | 18.9223 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.2773 | 18.9227 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.2857 | 18.9232 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.294 | 18.9237 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.3024 | 18.9242 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.3107 | 18.9247 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.3191 | 18.9252 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.3274 | 18.9259 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.3357 | 18.9266 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.3441 | 18.9274 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.3524 | 18.9282 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.3608 | 18.9289 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.3691 | 18.9297 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.3775 | 18.9304 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.3858 | 18.931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.3941 | 18.9317 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.4025 | 18.9324 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.4108 | 18.9325 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.4192 | 18.9326 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.4275 | 18.9327 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.4359 | 18.9328 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.4442 | 18.9328 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.4526 | 18.9328 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.4609 | 18.9327 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.4692 | 18.9327 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.4776 | 18.9328 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.4859 | 18.9329 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.4943 | 18.933 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.5026 | 18.9331 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.511 | 18.9332 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.5193 | 18.9333 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.5276 | 18.9332 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.536 | 18.933 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.5443 | 18.9329 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.5527 | 18.9327 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.561 | 18.9325 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.5694 | 18.9324 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.5777 | 18.9323 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.586 | 18.9321 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.5944 | 18.932 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.6027 | 18.9319 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.6111 | 18.9317 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.6194 | 18.9316 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.6278 | 18.9313 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.6361 | 18.9309 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.6445 | 18.9304 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.6528 | 18.9299 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.6611 | 18.9294 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.6695 | 18.9289 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.6778 | 18.9283 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.6862 | 18.9278 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.6945 | 18.9275 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.7029 | 18.9272 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.7112 | 18.9269 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.7195 | 18.9266 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.7279 | 18.9264 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.7362 | 18.9261 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.7446 | 18.9258 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.7529 | 18.9256 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.7613 | 18.9243 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.7696 | 18.9231 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.7779 | 18.9219 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.7863 | 18.9206 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.7946 | 18.9198 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.803 | 18.9189 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.8113 | 18.918 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.8197 | 18.9172 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.828 | 18.9163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.8364 | 18.9155 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.8447 | 18.9148 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.853 | 18.9141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.8614 | 18.9134 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.8697 | 18.9127 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.8781 | 18.9119 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.8864 | 18.9112 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.8948 | 18.9105 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.9031 | 18.9097 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.9114 | 18.909 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.9198 | 18.9082 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.9281 | 18.9084 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.9365 | 18.9086 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.9448 | 18.9088 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.9532 | 18.9089 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.9615 | 18.9089 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.9698 | 18.9088 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.9782 | 18.907 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.9865 | 18.9053 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 546.9949 | 18.9035 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.0032 | 18.9018 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.0116 | 18.8999 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.0199 | 18.898 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.0283 | 18.8962 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.0366 | 18.8944 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.0449 | 18.8926 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.0533 | 18.8908 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.0616 | 18.889 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.07 | 18.8872 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.0783 | 18.8855 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.0867 | 18.8837 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.095 | 18.882 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.1033 | 18.8802 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.1117 | 18.877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.12 | 18.8738 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.1284 | 18.8707 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.1367 | 18.8676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.1451 | 18.8662 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.1534 | 18.8648 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.1617 | 18.8633 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.1701 | 18.8619 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.1784 | 18.8604 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.1868 | 18.859 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.1951 | 18.8572 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.2035 | 18.8554 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.2118 | 18.8535 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.2202 | 18.8517 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.2285 | 18.8499 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.2368 | 18.8481 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.2452 | 18.8463 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.2535 | 18.8445 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.2619 | 18.8427 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.2702 | 18.8409 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.2786 | 18.8405 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.2869 | 18.8402 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.2952 | 18.8398 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.3036 | 18.8395 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.3119 | 18.8392 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.3203 | 18.8389 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.3286 | 18.8386 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.337 | 18.8383 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.3453 | 18.8381 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.3536 | 18.8378 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.362 | 18.8378 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.3703 | 18.8378 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.3787 | 18.8379 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.387 | 18.8379 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.3954 | 18.8378 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.4037 | 18.8378 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.4121 | 18.8377 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.4204 | 18.8377 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.4287 | 18.8376 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.4371 | 18.8376 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.4454 | 18.8376 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.4538 | 18.8375 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.4621 | 18.8375 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.4705 | 18.8375 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.4788 | 18.8374 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.4871 | 18.8374 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.4955 | 18.8373 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.5038 | 18.8372 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.5122 | 18.8372 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.5205 | 18.8371 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.5289 | 18.8371 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.5372 | 18.837 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.5456 | 18.837 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.5539 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.5622 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.5706 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.5789 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.5873 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.5956 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.604 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.6123 | 18.8368 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.6206 | 18.8366 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.629 | 18.8365 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.6373 | 18.8363 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.6457 | 18.8361 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.654 | 18.836 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.6624 | 18.8358 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.6707 | 18.8356 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.679 | 18.8354 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.6874 | 18.8352 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.6957 | 18.8351 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.7041 | 18.835 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.7124 | 18.8345 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.7208 | 18.8339 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.7291 | 18.8333 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.7375 | 18.8328 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.7458 | 18.8323 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.7541 | 18.8318 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.7625 | 18.8314 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.7708 | 18.8309 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.7792 | 18.8292 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.7875 | 18.8275 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.7959 | 18.8257 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.8042 | 18.824 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.8125 | 18.8223 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.8209 | 18.8205 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.8292 | 18.8187 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.8376 | 18.8169 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.8459 | 18.8151 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.8543 | 18.8133 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.8626 | 18.8115 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.8709 | 18.8096 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.8793 | 18.8082 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.8876 | 18.8068 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.896 | 18.8053 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.9043 | 18.8039 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.9127 | 18.8024 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.921 | 18.8009 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.9294 | 18.7977 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.9377 | 18.7946 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.946 | 18.7928 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.9544 | 18.7911 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.9627 | 18.7894 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.9711 | 18.7877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.9794 | 18.7859 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.9878 | 18.7842 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 547.9961 | 18.7826 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.0044 | 18.781 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.0128 | 18.7793 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.0211 | 18.7777 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.0295 | 18.7761 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.0378 | 18.7745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.0462 | 18.7729 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.0545 | 18.7713 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.0628 | 18.7697 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.0712 | 18.7682 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.0795 | 18.7666 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.0879 | 18.765 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.0962 | 18.7651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.1046 | 18.7651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.1129 | 18.7652 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.1213 | 18.7653 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.1296 | 18.7653 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.1379 | 18.7654 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.1463 | 18.7655 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.1546 | 18.7655 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.163 | 18.7656 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.1713 | 18.7656 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.1797 | 18.7657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.188 | 18.7657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.1963 | 18.7657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.2047 | 18.7657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.213 | 18.7658 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.2214 | 18.7658 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.2297 | 18.7658 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.2381 | 18.7658 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.2464 | 18.7658 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.2547 | 18.7658 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.2631 | 18.7658 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.2714 | 18.7658 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.2798 | 18.7658 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.2881 | 18.7657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.2965 | 18.7657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.3048 | 18.7657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.3132 | 18.7657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.3215 | 18.7657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.3298 | 18.7657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.3382 | 18.7656 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.3465 | 18.7656 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.3549 | 18.7656 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.3632 | 18.7656 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.3716 | 18.7656 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.3799 | 18.7657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.3882 | 18.7658 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.3966 | 18.7659 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.4049 | 18.766 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.4133 | 18.7661 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.4216 | 18.7662 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.43 | 18.7662 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.4383 | 18.7663 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.4466 | 18.7664 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.455 | 18.7665 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.4633 | 18.7666 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.4717 | 18.7667 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.48 | 18.7668 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.4884 | 18.7668 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.4967 | 18.7669 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.5051 | 18.767 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.5134 | 18.7671 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.5217 | 18.7672 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.5301 | 18.7673 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.5384 | 18.7673 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.5468 | 18.7673 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.5551 | 18.7672 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.5635 | 18.7671 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.5718 | 18.767 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.5801 | 18.7669 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.5885 | 18.7668 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.5968 | 18.7668 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.6052 | 18.7667 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.6135 | 18.7666 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.6219 | 18.7665 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.6302 | 18.7664 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.6385 | 18.7663 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.6469 | 18.7663 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.6552 | 18.7662 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.6636 | 18.7661 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.6719 | 18.766 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.6803 | 18.7659 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.6886 | 18.7658 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.697 | 18.7658 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.7053 | 18.7657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.7136 | 18.7657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.722 | 18.7657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.7303 | 18.7657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.7387 | 18.7657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.747 | 18.7657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.7554 | 18.7657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.7637 | 18.7656 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.772 | 18.7656 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.7804 | 18.7655 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.7887 | 18.7655 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.7971 | 18.7654 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.8054 | 18.7653 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.8138 | 18.7665 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.8221 | 18.7676 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.8305 | 18.7688 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.8388 | 18.77 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.8471 | 18.7712 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.8555 | 18.7724 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.8638 | 18.7736 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.8722 | 18.7748 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.8805 | 18.7761 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.8889 | 18.7774 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.8972 | 18.7787 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.9055 | 18.78 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.9139 | 18.7813 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.9222 | 18.7826 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.9306 | 18.784 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.9389 | 18.7854 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.9473 | 18.7868 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.9556 | 18.7883 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.9639 | 18.7897 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.9723 | 18.7912 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.9806 | 18.7914 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.989 | 18.7917 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 548.9973 | 18.7919 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.0057 | 18.7921 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.014 | 18.7923 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.0224 | 18.7925 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.0307 | 18.7927 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.039 | 18.7929 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.0474 | 18.793 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.0557 | 18.793 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.0641 | 18.7931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.0724 | 18.7932 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.0808 | 18.7933 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.0891 | 18.7934 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.0974 | 18.7935 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.1058 | 18.7936 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.1141 | 18.7936 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.1225 | 18.7936 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.1308 | 18.7934 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.1392 | 18.7933 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.1475 | 18.7932 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.1558 | 18.7931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.1642 | 18.793 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.1725 | 18.7929 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.1809 | 18.7928 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.1892 | 18.7927 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.1976 | 18.7926 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.2059 | 18.7925 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.2143 | 18.7924 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.2226 | 18.7923 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.2309 | 18.7922 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.2393 | 18.7921 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.2476 | 18.792 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.256 | 18.7918 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.2643 | 18.7917 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.2727 | 18.7916 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.281 | 18.7915 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.2893 | 18.7914 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.2977 | 18.7914 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.306 | 18.7913 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.3144 | 18.7913 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.3227 | 18.7913 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.3311 | 18.7913 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.3394 | 18.7913 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.3477 | 18.7913 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.3561 | 18.7913 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.3644 | 18.7913 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.3728 | 18.7912 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.3811 | 18.7912 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.3895 | 18.7912 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.3978 | 18.7926 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.4062 | 18.7939 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.4145 | 18.7952 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.4228 | 18.7966 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.4312 | 18.7979 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.4395 | 18.7993 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.4479 | 18.8006 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.4562 | 18.802 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.4646 | 18.8033 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.4729 | 18.8047 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.4812 | 18.8059 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.4896 | 18.8071 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.4979 | 18.8083 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.5063 | 18.8094 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.5146 | 18.8106 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.523 | 18.8117 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.5313 | 18.8128 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.5396 | 18.8139 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.548 | 18.815 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.5563 | 18.8162 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.5647 | 18.8159 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.573 | 18.8157 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.5814 | 18.8155 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.5897 | 18.8153 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.5981 | 18.815 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.6064 | 18.8148 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.6147 | 18.8159 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.6231 | 18.817 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.6314 | 18.8181 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.6398 | 18.8192 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.6481 | 18.8205 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.6565 | 18.8218 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.6648 | 18.8231 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.6731 | 18.8244 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.6815 | 18.8257 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.6898 | 18.8271 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.6982 | 18.8286 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.7065 | 18.8301 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.7149 | 18.8316 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.7232 | 18.8331 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.7315 | 18.8349 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.7399 | 18.8366 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.7482 | 18.8383 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.7566 | 18.84 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.7649 | 18.8417 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.7733 | 18.8434 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.7816 | 18.8438 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.79 | 18.8442 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.7983 | 18.8446 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.8066 | 18.845 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.815 | 18.8454 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.8233 | 18.8457 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.8317 | 18.846 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.84 | 18.8464 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.8484 | 18.8467 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.8567 | 18.8471 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.865 | 18.8472 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.8734 | 18.8474 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.8817 | 18.8476 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.8901 | 18.8478 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.8984 | 18.8478 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.9068 | 18.8478 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.9151 | 18.8478 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.9234 | 18.8478 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.9318 | 18.8477 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.9401 | 18.8477 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.9485 | 18.8477 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.9568 | 18.8477 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.9652 | 18.8477 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.9735 | 18.8477 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.9819 | 18.8477 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.9902 | 18.8477 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 549.9985 | 18.8477 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.0069 | 18.8476 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.0152 | 18.8475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.0236 | 18.8474 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.0319 | 18.8474 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.0403 | 18.8473 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.0486 | 18.8472 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.0569 | 18.8471 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.0653 | 18.8468 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.0736 | 18.8466 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.082 | 18.8463 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.0903 | 18.846 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.0987 | 18.8457 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.107 | 18.8454 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.1154 | 18.8451 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.1237 | 18.8449 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.132 | 18.8437 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.1404 | 18.8426 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.1487 | 18.8414 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.1571 | 18.8401 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.1654 | 18.8389 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.1738 | 18.8378 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.1821 | 18.8367 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.1904 | 18.8356 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.1988 | 18.8344 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.2071 | 18.8333 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.2155 | 18.8322 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.2238 | 18.8311 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.2322 | 18.8302 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.2405 | 18.8293 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.2488 | 18.8284 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.2572 | 18.8274 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.2655 | 18.8265 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.2739 | 18.8256 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.2822 | 18.8247 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.2906 | 18.8238 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.2989 | 18.8237 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.3073 | 18.8236 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.3156 | 18.8237 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.3239 | 18.8237 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.3323 | 18.8238 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.3406 | 18.8239 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.349 | 18.8239 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.3573 | 18.8239 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.3657 | 18.8239 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.374 | 18.8239 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.3823 | 18.824 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.3907 | 18.8241 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.399 | 18.8243 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.4074 | 18.8244 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.4157 | 18.8245 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.4241 | 18.8246 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.4324 | 18.8247 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.4407 | 18.8249 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.4491 | 18.825 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.4574 | 18.8251 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.4658 | 18.8252 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.4741 | 18.8254 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.4825 | 18.8255 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.4908 | 18.8257 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.4992 | 18.8258 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.5075 | 18.8259 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.5158 | 18.8261 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.5242 | 18.8262 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.5325 | 18.8264 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.5409 | 18.8265 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.5492 | 18.8266 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.5576 | 18.8266 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.5659 | 18.8266 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.5742 | 18.8267 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.5826 | 18.8266 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.5909 | 18.8266 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.5993 | 18.8265 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.6076 | 18.8264 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.616 | 18.8264 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.6243 | 18.8263 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.6326 | 18.8263 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.641 | 18.8262 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.6493 | 18.8259 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.6577 | 18.8255 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.666 | 18.8251 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.6744 | 18.8248 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.6827 | 18.8244 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.6911 | 18.8241 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.6994 | 18.8238 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.7077 | 18.8236 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.7161 | 18.8233 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.7244 | 18.8231 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.7328 | 18.8228 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.7411 | 18.8225 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.7495 | 18.8224 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.7578 | 18.8223 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.7661 | 18.8221 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.7745 | 18.822 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.7828 | 18.8219 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.7912 | 18.8217 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.7995 | 18.8216 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.8079 | 18.8214 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.8162 | 18.8216 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.8245 | 18.8218 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.8329 | 18.822 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.8412 | 18.8221 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.8496 | 18.8223 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.8579 | 18.8224 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.8663 | 18.8225 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.8746 | 18.8226 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.883 | 18.8227 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.8913 | 18.8227 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.8996 | 18.8228 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.908 | 18.8228 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.9163 | 18.8228 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.9247 | 18.8229 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.933 | 18.8227 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.9414 | 18.8226 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.9497 | 18.8225 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.958 | 18.8224 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.9664 | 18.8223 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.9747 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.9831 | 18.822 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.9914 | 18.8219 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 550.9998 | 18.8217 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.0081 | 18.8214 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.0164 | 18.8212 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.0248 | 18.8209 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.0331 | 18.8207 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.0415 | 18.8204 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.0498 | 18.8201 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.0582 | 18.8197 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.0665 | 18.8194 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.0749 | 18.8191 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.0832 | 18.8191 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.0915 | 18.8192 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.0999 | 18.8194 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.1082 | 18.8195 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.1166 | 18.8197 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.1249 | 18.8199 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.1333 | 18.82 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.1416 | 18.8202 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.1499 | 18.8204 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.1583 | 18.8205 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.1666 | 18.8208 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.175 | 18.8211 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.1833 | 18.8213 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.1917 | 18.8215 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.2 | 18.8218 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.2083 | 18.822 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.2167 | 18.8224 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.225 | 18.8227 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.2334 | 18.8231 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.2417 | 18.8234 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.2501 | 18.8234 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.2584 | 18.8234 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.2668 | 18.8234 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.2751 | 18.8234 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.2834 | 18.8234 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.2918 | 18.8234 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.3001 | 18.8234 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.3085 | 18.8234 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.3168 | 18.8234 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.3252 | 18.8235 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.3335 | 18.8235 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.3418 | 18.8235 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.3502 | 18.8235 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.3585 | 18.8236 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.3669 | 18.8236 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.3752 | 18.8237 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.3836 | 18.8237 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.3919 | 18.8238 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.4003 | 18.8239 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.4086 | 18.824 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.4169 | 18.8241 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.4253 | 18.8241 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.4336 | 18.8242 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.442 | 18.8243 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.4503 | 18.8244 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.4587 | 18.8245 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.467 | 18.8246 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.4753 | 18.8247 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.4837 | 18.8248 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.492 | 18.8249 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.5004 | 18.825 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.5087 | 18.8251 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.5171 | 18.8251 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.5254 | 18.8252 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.5337 | 18.8253 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.5421 | 18.8254 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.5504 | 18.8253 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.5588 | 18.8253 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.5671 | 18.8252 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.5755 | 18.8251 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.5838 | 18.8249 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.5922 | 18.8247 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.6005 | 18.8254 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.6088 | 18.8261 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.6172 | 18.8268 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.6255 | 18.8275 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.6339 | 18.8282 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.6422 | 18.8289 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.6506 | 18.8296 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.6589 | 18.8303 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.6672 | 18.831 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.6756 | 18.8317 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.6839 | 18.8324 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.6923 | 18.8331 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.7006 | 18.8338 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.709 | 18.8345 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.7173 | 18.8354 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.7256 | 18.8362 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.734 | 18.837 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.7423 | 18.8378 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.7507 | 18.8387 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.759 | 18.8396 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.7674 | 18.8395 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.7757 | 18.8395 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.7841 | 18.8395 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.7924 | 18.8395 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.8007 | 18.8395 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.8091 | 18.8395 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.8174 | 18.8395 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.8258 | 18.8395 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.8341 | 18.8394 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.8425 | 18.8394 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.8508 | 18.8394 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.8591 | 18.8395 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.8675 | 18.8395 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.8758 | 18.8395 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.8842 | 18.8394 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.8925 | 18.8394 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.9009 | 18.8394 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.9092 | 18.8395 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.9175 | 18.8395 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.9259 | 18.8396 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.9342 | 18.8396 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.9426 | 18.8397 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.9509 | 18.8397 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.9593 | 18.8398 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.9676 | 18.8398 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.976 | 18.8399 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.9843 | 18.8398 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 551.9926 | 18.8397 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.001 | 18.8397 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.0093 | 18.8396 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.0177 | 18.8395 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.026 | 18.8394 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.0344 | 18.8407 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.0427 | 18.8419 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.051 | 18.8432 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.0594 | 18.8444 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.0677 | 18.8456 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.0761 | 18.8468 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.0844 | 18.8481 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.0928 | 18.8494 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.1011 | 18.8506 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.1094 | 18.8519 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.1178 | 18.8536 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.1261 | 18.8552 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.1345 | 18.857 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.1428 | 18.8588 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.1512 | 18.8608 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.1595 | 18.8627 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.1679 | 18.8647 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.1762 | 18.8667 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.1845 | 18.8687 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.1929 | 18.8707 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.2012 | 18.8714 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.2096 | 18.8722 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.2179 | 18.8729 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.2263 | 18.8736 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.2346 | 18.8743 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.2429 | 18.875 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.2513 | 18.8756 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.2596 | 18.8763 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.268 | 18.8769 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.2763 | 18.8775 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.2847 | 18.8777 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.293 | 18.8779 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.3013 | 18.8777 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.3097 | 18.8775 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.318 | 18.8774 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.3264 | 18.8772 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.3347 | 18.877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.3431 | 18.8767 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.3514 | 18.8765 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.3598 | 18.8762 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.3681 | 18.8759 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.3764 | 18.8756 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.3848 | 18.8754 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.3931 | 18.8752 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.4015 | 18.8749 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.4098 | 18.8745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.4182 | 18.8742 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.4265 | 18.8738 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.4348 | 18.8735 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.4432 | 18.8732 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.4515 | 18.8729 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.4599 | 18.8727 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.4682 | 18.8726 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.4766 | 18.8725 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.4849 | 18.8724 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.4932 | 18.8723 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.5016 | 18.8722 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.5099 | 18.8722 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.5183 | 18.8719 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.5266 | 18.8717 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.535 | 18.8716 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.5433 | 18.8714 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.5517 | 18.8713 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.56 | 18.8712 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.5683 | 18.8713 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.5767 | 18.8714 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.585 | 18.8715 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.5934 | 18.8716 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.6017 | 18.8716 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.6101 | 18.8717 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.6184 | 18.8718 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.6267 | 18.8719 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.6351 | 18.872 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.6434 | 18.872 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.6518 | 18.8722 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.6601 | 18.8724 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.6685 | 18.8726 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.6768 | 18.8728 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.6852 | 18.8731 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.6935 | 18.8735 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.7018 | 18.8739 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.7102 | 18.8744 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.7185 | 18.8746 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.7269 | 18.8749 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.7352 | 18.8751 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.7436 | 18.8754 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.7519 | 18.8756 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.7602 | 18.8759 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.7686 | 18.8764 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.7769 | 18.877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.7853 | 18.8775 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.7936 | 18.8781 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.802 | 18.8787 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.8103 | 18.8792 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.8186 | 18.8797 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.827 | 18.8802 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.8353 | 18.8805 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.8437 | 18.8807 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.852 | 18.881 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.8604 | 18.8813 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.8687 | 18.8815 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.8771 | 18.8817 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.8854 | 18.8821 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.8937 | 18.8824 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.9021 | 18.8828 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.9104 | 18.8831 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.9188 | 18.8835 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.9271 | 18.8839 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.9355 | 18.8838 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.9438 | 18.8838 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.9521 | 18.8837 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.9605 | 18.8836 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.9688 | 18.8834 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.9772 | 18.8832 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.9855 | 18.8829 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 552.9939 | 18.8826 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.0022 | 18.8825 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.0105 | 18.8824 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.0189 | 18.8823 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.0272 | 18.8822 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.0356 | 18.8822 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.0439 | 18.8821 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.0523 | 18.8819 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.0606 | 18.8818 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.069 | 18.8816 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.0773 | 18.8814 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.0856 | 18.8812 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.094 | 18.881 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.1023 | 18.8807 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.1107 | 18.8805 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.119 | 18.8806 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.1274 | 18.8806 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.1357 | 18.8807 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.144 | 18.8808 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.1524 | 18.8809 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.1607 | 18.8811 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.1691 | 18.8813 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.1774 | 18.8815 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.1858 | 18.8818 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.1941 | 18.882 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.2024 | 18.882 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.2108 | 18.8819 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.2191 | 18.882 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.2275 | 18.882 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.2358 | 18.8819 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.2442 | 18.8819 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.2525 | 18.8818 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.2609 | 18.8818 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.2692 | 18.8817 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.2775 | 18.8817 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.2859 | 18.8816 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.2942 | 18.8814 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.3026 | 18.8813 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.3109 | 18.8811 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.3193 | 18.881 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.3276 | 18.8809 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.3359 | 18.8807 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.3443 | 18.8806 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.3526 | 18.8805 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.361 | 18.8805 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.3693 | 18.8805 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.3777 | 18.8805 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.386 | 18.8805 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.3943 | 18.8806 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.4027 | 18.8807 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.411 | 18.8808 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.4194 | 18.8808 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.4277 | 18.8809 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.4361 | 18.881 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.4444 | 18.8811 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.4528 | 18.8812 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.4611 | 18.8813 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.4694 | 18.8813 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.4778 | 18.8813 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.4861 | 18.8816 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.4945 | 18.8819 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.5028 | 18.8822 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.5112 | 18.8826 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.5195 | 18.8828 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.5278 | 18.883 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.5362 | 18.8832 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.5445 | 18.8835 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.5529 | 18.8837 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.5612 | 18.8839 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.5696 | 18.8842 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.5779 | 18.8845 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.5862 | 18.8849 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.5946 | 18.8853 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.6029 | 18.8858 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.6113 | 18.8863 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.6196 | 18.8868 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.628 | 18.8872 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.6363 | 18.8877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.6447 | 18.8881 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.653 | 18.8883 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.6613 | 18.8884 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.6697 | 18.8886 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.678 | 18.8887 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.6864 | 18.8887 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.6947 | 18.8888 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.7031 | 18.8889 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.7114 | 18.8891 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.7197 | 18.8898 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.7281 | 18.8906 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.7364 | 18.8913 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.7448 | 18.8921 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.7531 | 18.8927 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.7615 | 18.8934 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.7698 | 18.8939 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.7781 | 18.8945 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.7865 | 18.8963 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.7948 | 18.8981 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.8032 | 18.8999 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.8115 | 18.9018 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.8199 | 18.9036 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.8282 | 18.9055 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.8366 | 18.9072 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.8449 | 18.909 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.8532 | 18.911 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.8616 | 18.9131 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.8699 | 18.9151 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.8783 | 18.9171 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.8866 | 18.9184 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.895 | 18.9198 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.9033 | 18.9211 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.9116 | 18.9224 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.92 | 18.9237 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.9283 | 18.925 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.9367 | 18.9263 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.945 | 18.9277 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.9534 | 18.9278 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.9617 | 18.9279 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.9701 | 18.928 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.9784 | 18.9282 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.9867 | 18.9283 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 553.9951 | 18.9284 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.0034 | 18.9287 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.0118 | 18.929 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.0201 | 18.929 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.0285 | 18.929 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.0368 | 18.9291 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.0451 | 18.9292 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.0535 | 18.9293 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.0618 | 18.9294 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.0702 | 18.9294 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.0785 | 18.9295 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.0869 | 18.9296 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.0952 | 18.9298 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.1035 | 18.9299 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.1119 | 18.9301 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.1202 | 18.9303 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.1286 | 18.9306 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.1369 | 18.9308 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.1453 | 18.9311 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.1536 | 18.9309 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.162 | 18.9308 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.1703 | 18.9306 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.1786 | 18.9304 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.187 | 18.9302 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.1953 | 18.9299 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.2037 | 18.9296 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.212 | 18.9293 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.2204 | 18.9251 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.2287 | 18.921 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.237 | 18.9169 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.2454 | 18.9128 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.2537 | 18.9086 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.2621 | 18.9044 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.2704 | 18.9002 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.2788 | 18.896 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.2871 | 18.8916 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.2954 | 18.8872 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.3038 | 18.8828 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.3121 | 18.8785 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.3205 | 18.8745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.3288 | 18.8705 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.3372 | 18.8665 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.3455 | 18.8625 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.3539 | 18.8585 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.3622 | 18.8545 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.3705 | 18.8503 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.3789 | 18.8462 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.3872 | 18.8459 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.3956 | 18.8456 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.4039 | 18.8453 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.4123 | 18.845 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.4206 | 18.8447 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.4289 | 18.8444 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.4373 | 18.8424 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.4456 | 18.8404 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.454 | 18.8385 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.4623 | 18.8366 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.4707 | 18.8348 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.479 | 18.8329 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.4873 | 18.8309 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.4957 | 18.829 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.504 | 18.8271 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.5124 | 18.8251 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.5207 | 18.8233 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.5291 | 18.8215 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.5374 | 18.8198 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.5458 | 18.8182 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.5541 | 18.8166 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.5624 | 18.815 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.5708 | 18.8117 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.5791 | 18.8085 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.5875 | 18.8044 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.5958 | 18.8003 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.6042 | 18.7978 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.6125 | 18.7952 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.6208 | 18.7927 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.6292 | 18.7902 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.6375 | 18.7875 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.6459 | 18.7849 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.6542 | 18.7823 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.6626 | 18.7797 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.6709 | 18.7771 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.6792 | 18.7744 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.6876 | 18.7717 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.6959 | 18.769 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.7043 | 18.7662 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.7126 | 18.7634 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.721 | 18.7606 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.7293 | 18.7578 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.7377 | 18.7566 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.746 | 18.7554 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.7543 | 18.7551 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.7627 | 18.7548 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.771 | 18.7546 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.7794 | 18.7544 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.7877 | 18.7542 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.7961 | 18.754 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.8044 | 18.7535 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.8127 | 18.7531 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.8211 | 18.7526 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.8294 | 18.7521 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.8378 | 18.7517 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.8461 | 18.7513 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.8545 | 18.7508 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.8628 | 18.7503 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.8711 | 18.7499 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.8795 | 18.7494 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.8878 | 18.749 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.8962 | 18.7486 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.9045 | 18.7483 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.9129 | 18.7481 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.9212 | 18.7478 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.9296 | 18.7475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.9379 | 18.7478 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.9462 | 18.7482 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.9546 | 18.7485 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.9629 | 18.7488 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.9713 | 18.7496 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.9796 | 18.7503 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.988 | 18.7512 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 554.9963 | 18.7521 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.0046 | 18.7529 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.013 | 18.7538 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.0213 | 18.7557 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.0297 | 18.7576 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.038 | 18.7594 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.0464 | 18.7612 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.0547 | 18.7628 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.063 | 18.7644 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.0714 | 18.7658 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.0797 | 18.7673 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.0881 | 18.7689 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.0964 | 18.7705 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.1048 | 18.7715 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.1131 | 18.7724 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.1215 | 18.7734 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.1298 | 18.7745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.1381 | 18.7755 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.1465 | 18.7765 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.1548 | 18.7783 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.1632 | 18.7801 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.1715 | 18.7818 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.1799 | 18.7835 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.1882 | 18.7843 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.1965 | 18.7851 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.2049 | 18.7859 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.2132 | 18.7867 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.2216 | 18.7877 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.2299 | 18.7887 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.2383 | 18.7898 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.2466 | 18.7909 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.2549 | 18.7919 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.2633 | 18.7928 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.2716 | 18.7938 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.28 | 18.7948 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.2883 | 18.7957 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.2967 | 18.7965 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.305 | 18.7979 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.3134 | 18.7992 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.3217 | 18.7997 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.33 | 18.8002 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.3384 | 18.8007 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.3467 | 18.8013 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.3551 | 18.8018 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.3634 | 18.8024 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.3718 | 18.8029 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.3801 | 18.8034 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.3884 | 18.8038 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.3968 | 18.8042 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.4051 | 18.8043 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.4135 | 18.8044 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.4218 | 18.8044 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.4302 | 18.8044 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.4385 | 18.8044 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.4469 | 18.8045 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.4552 | 18.8048 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.4635 | 18.8051 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.4719 | 18.8049 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.4802 | 18.8047 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.4886 | 18.8045 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.4969 | 18.8043 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.5053 | 18.804 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.5136 | 18.8038 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.5219 | 18.8028 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.5303 | 18.8019 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.5386 | 18.801 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.547 | 18.8 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.5553 | 18.7992 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.5637 | 18.7984 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.572 | 18.7978 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.5803 | 18.7971 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.5887 | 18.7966 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.597 | 18.7961 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.6054 | 18.796 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.6137 | 18.7959 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.6221 | 18.7957 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.6304 | 18.7954 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.6388 | 18.7951 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.6471 | 18.7949 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.6554 | 18.7946 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.6638 | 18.7943 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.6721 | 18.7941 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.6805 | 18.7939 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.6888 | 18.7944 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.6972 | 18.7949 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.7055 | 18.7954 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.7138 | 18.796 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.7222 | 18.7966 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.7305 | 18.7972 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.7389 | 18.7978 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.7472 | 18.7983 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.7556 | 18.7989 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.7639 | 18.7994 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.7722 | 18.7994 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.7806 | 18.7994 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.7889 | 18.7994 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.7973 | 18.7993 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.8056 | 18.7993 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.814 | 18.7993 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.8223 | 18.7993 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.8307 | 18.7993 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.839 | 18.7993 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.8473 | 18.7992 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.8557 | 18.7992 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.864 | 18.7992 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.8724 | 18.799 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.8807 | 18.7988 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.8891 | 18.7986 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.8974 | 18.7984 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.9057 | 18.7983 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.9141 | 18.7981 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.9224 | 18.798 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.9308 | 18.7979 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.9391 | 18.7978 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.9475 | 18.7977 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.9558 | 18.7976 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.9641 | 18.7975 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.9725 | 18.7974 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.9808 | 18.7973 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.9892 | 18.7972 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 555.9975 | 18.7972 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.0059 | 18.7971 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.0142 | 18.797 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.0226 | 18.7969 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.0309 | 18.7968 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.0392 | 18.7968 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.0476 | 18.7968 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.0559 | 18.797 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.0643 | 18.7972 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.0726 | 18.7974 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.081 | 18.7976 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.0893 | 18.7977 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.0976 | 18.7979 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.106 | 18.7982 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.1143 | 18.7984 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.1227 | 18.7987 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.131 | 18.799 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.1394 | 18.7992 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.1477 | 18.7995 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.156 | 18.7997 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.1644 | 18.8 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.1727 | 18.8002 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.1811 | 18.8005 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.1894 | 18.8008 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.1978 | 18.801 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.2061 | 18.8013 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.2145 | 18.8015 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.2228 | 18.8016 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.2311 | 18.8017 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.2395 | 18.8018 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.2478 | 18.8018 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.2562 | 18.8019 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.2645 | 18.802 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.2729 | 18.8019 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.2812 | 18.8019 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.2895 | 18.8019 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.2979 | 18.8018 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.3062 | 18.8017 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.3146 | 18.8016 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.3229 | 18.8014 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.3313 | 18.8013 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.3396 | 18.8012 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.3479 | 18.8011 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.3563 | 18.8008 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.3646 | 18.8006 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.373 | 18.8004 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.3813 | 18.8001 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.3897 | 18.8008 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.398 | 18.8015 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.4064 | 18.8022 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.4147 | 18.8029 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.423 | 18.8036 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.4314 | 18.8043 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.4397 | 18.805 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.4481 | 18.8057 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.4564 | 18.8064 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.4648 | 18.8072 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.4731 | 18.8079 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.4814 | 18.8086 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.4898 | 18.8094 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.4981 | 18.8101 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.5065 | 18.8109 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.5148 | 18.8117 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.5232 | 18.8126 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.5315 | 18.8135 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.5398 | 18.8143 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.5482 | 18.8152 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.5565 | 18.8152 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.5649 | 18.8152 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.5732 | 18.8151 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.5816 | 18.8151 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.5899 | 18.8151 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.5983 | 18.815 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.6066 | 18.815 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.6149 | 18.815 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.6233 | 18.815 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.6316 | 18.8151 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.64 | 18.8153 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.6483 | 18.8156 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.6567 | 18.8158 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.665 | 18.816 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.6733 | 18.8162 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.6817 | 18.8164 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.69 | 18.8166 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.6984 | 18.8168 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.7067 | 18.817 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.7151 | 18.8172 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.7234 | 18.8174 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.7318 | 18.8176 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.7401 | 18.8178 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.7484 | 18.818 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.7568 | 18.8181 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.7651 | 18.8182 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.7735 | 18.8181 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.7818 | 18.8181 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.7902 | 18.8179 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.7985 | 18.8177 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.8068 | 18.8174 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.8152 | 18.817 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.8235 | 18.8167 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.8319 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.8402 | 18.816 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.8486 | 18.8156 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.8569 | 18.8153 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.8652 | 18.8149 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.8736 | 18.8146 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.8819 | 18.8143 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.8903 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.8986 | 18.814 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.907 | 18.8139 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.9153 | 18.8137 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.9237 | 18.8136 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.932 | 18.8136 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.9403 | 18.8136 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.9487 | 18.8137 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.957 | 18.8138 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.9654 | 18.8138 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.9737 | 18.8139 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.9821 | 18.814 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.9904 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 556.9987 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.0071 | 18.8143 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.0154 | 18.8143 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.0238 | 18.8144 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.0321 | 18.8145 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.0405 | 18.8146 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.0488 | 18.8146 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.0571 | 18.8145 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.0655 | 18.8144 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.0738 | 18.8143 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.0822 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.0905 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.0989 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.1072 | 18.8147 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.1156 | 18.8153 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.1239 | 18.8159 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.1322 | 18.8165 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.1406 | 18.8171 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.1489 | 18.8177 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.1573 | 18.8183 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.1656 | 18.819 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.174 | 18.8196 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.1823 | 18.8203 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.1906 | 18.8209 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.199 | 18.8216 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.2073 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.2157 | 18.8229 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.224 | 18.8234 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.2324 | 18.824 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.2407 | 18.8245 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.249 | 18.8251 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.2574 | 18.8261 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.2657 | 18.8271 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.2741 | 18.8276 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.2824 | 18.828 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.2908 | 18.8284 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.2991 | 18.8288 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.3075 | 18.8293 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.3158 | 18.8297 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.3241 | 18.8301 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.3325 | 18.8305 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.3408 | 18.8311 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.3492 | 18.8317 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.3575 | 18.8322 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.3659 | 18.8328 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.3742 | 18.8334 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.3825 | 18.8339 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.3909 | 18.8346 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.3992 | 18.8352 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.4076 | 18.8359 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.4159 | 18.8365 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.4243 | 18.8367 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.4326 | 18.8368 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.4409 | 18.837 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.4493 | 18.8372 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.4576 | 18.8374 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.466 | 18.8376 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.4743 | 18.8378 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.4827 | 18.838 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.491 | 18.8381 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.4994 | 18.8383 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.5077 | 18.8383 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.516 | 18.8383 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.5244 | 18.8383 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.5327 | 18.8383 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.5411 | 18.8381 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.5494 | 18.838 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.5578 | 18.8377 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.5661 | 18.8374 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.5744 | 18.8371 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.5828 | 18.8369 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.5911 | 18.8366 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.5995 | 18.8363 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.6078 | 18.836 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.6162 | 18.8357 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.6245 | 18.8354 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.6328 | 18.8351 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.6412 | 18.8348 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.6495 | 18.8345 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.6579 | 18.8343 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.6662 | 18.8342 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.6746 | 18.8347 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.6829 | 18.8352 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.6913 | 18.8358 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.6996 | 18.8363 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.7079 | 18.837 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.7163 | 18.8376 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.7246 | 18.8384 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.733 | 18.8393 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.7413 | 18.8401 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.7497 | 18.8409 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.758 | 18.8427 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.7663 | 18.8445 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.7747 | 18.8463 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.783 | 18.8481 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.7914 | 18.8498 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.7997 | 18.8516 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.8081 | 18.8534 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.8164 | 18.8551 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.8247 | 18.8569 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.8331 | 18.8586 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.8414 | 18.8595 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.8498 | 18.8603 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.8581 | 18.8612 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.8665 | 18.862 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.8748 | 18.8627 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.8832 | 18.8634 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.8915 | 18.8642 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.8998 | 18.8649 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.9082 | 18.8657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.9165 | 18.8664 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.9249 | 18.8661 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.9332 | 18.8659 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.9416 | 18.8657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.9499 | 18.8655 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.9582 | 18.8652 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.9666 | 18.865 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.9749 | 18.8648 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.9833 | 18.8646 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 557.9916 | 18.8642 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 558 | 18.8638 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 558.0083 | 18.8635 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 558.0167 | 18.8632 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.025 | 18.863 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.0333 | 18.8628 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.0417 | 18.8632 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.05 | 18.8636 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.0584 | 18.864 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.0667 | 18.8643 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.0751 | 18.8647 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.0834 | 18.8651 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.0917 | 18.8656 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.1001 | 18.866 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.1084 | 18.866 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.1168 | 18.8659 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.1251 | 18.8658 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.1335 | 18.8657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.1418 | 18.8656 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.1501 | 18.8655 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.1585 | 18.8655 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.1668 | 18.8655 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.1752 | 18.8655 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.1835 | 18.8654 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.1919 | 18.8653 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.2002 | 18.8652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.2086 | 18.8645 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.2169 | 18.8638 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.2252 | 18.863 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.2336 | 18.8623 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.2419 | 18.8615 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.2503 | 18.8608 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.2586 | 18.8604 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.267 | 18.86 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.2753 | 18.86 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.2836 | 18.8601 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.292 | 18.8602 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.3003 | 18.8602 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.3087 | 18.8603 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.317 | 18.8604 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.3254 | 18.8604 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.3337 | 18.8605 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.342 | 18.8607 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.3504 | 18.8609 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.3587 | 18.8613 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.3671 | 18.8616 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.3754 | 18.8621 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.3838 | 18.8626 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.3921 | 18.8631 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.4005 | 18.8637 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.4088 | 18.8642 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.4171 | 18.8648 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.4255 | 18.865 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.4338 | 18.8652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.4422 | 18.8654 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.4505 | 18.8657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.4589 | 18.8659 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.4672 | 18.8662 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.4755 | 18.8664 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.4839 | 18.8667 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.4922 | 18.8667 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.5006 | 18.8668 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.5089 | 18.8668 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.5173 | 18.8668 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.5256 | 18.8663 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.5339 | 18.8657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.5423 | 18.8647 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.5506 | 18.8637 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.559 | 18.8628 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.5673 | 18.862 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.5757 | 18.861 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.584 | 18.8601 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.5924 | 18.8591 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.6007 | 18.8581 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.609 | 18.8572 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.6174 | 18.8562 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.6257 | 18.8552 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.6341 | 18.8542 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.6424 | 18.8534 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.6508 | 18.8525 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.6591 | 18.8518 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.6674 | 18.8511 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.6758 | 18.8505 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.6841 | 18.8499 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.6925 | 18.8498 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.7008 | 18.8496 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.7092 | 18.8498 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.7175 | 18.85 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.7258 | 18.8499 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.7342 | 18.8498 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.7425 | 18.8497 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.7509 | 18.8495 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.7592 | 18.8494 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.7676 | 18.8492 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.7759 | 18.8491 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.7843 | 18.849 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.7926 | 18.8488 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.8009 | 18.8487 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.8093 | 18.8485 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.8176 | 18.8483 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.826 | 18.8481 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.8343 | 18.8479 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.8427 | 18.8477 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.851 | 18.8474 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.8593 | 18.8471 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.8677 | 18.8468 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.876 | 18.8467 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.8844 | 18.8465 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.8927 | 18.8461 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.9011 | 18.8456 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.9094 | 18.8451 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.9177 | 18.8446 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.9261 | 18.8439 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.9344 | 18.8433 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.9428 | 18.8425 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.9511 | 18.8418 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.9595 | 18.842 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.9678 | 18.8422 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.9762 | 18.8423 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.9845 | 18.8425 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 558.9928 | 18.8426 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.0012 | 18.8428 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.0095 | 18.8427 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.0179 | 18.8427 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.0262 | 18.8427 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.0346 | 18.8427 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.0429 | 18.8427 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.0512 | 18.8427 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.0596 | 18.8431 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.0679 | 18.8435 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.0763 | 18.8442 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.0846 | 18.8449 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.093 | 18.8457 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.1013 | 18.8466 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.1096 | 18.8474 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.118 | 18.8483 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.1263 | 18.8483 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.1347 | 18.8483 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.143 | 18.8483 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.1514 | 18.8483 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.1597 | 18.8484 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.1681 | 18.8484 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.1764 | 18.8486 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.1847 | 18.8488 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.1931 | 18.8489 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.2014 | 18.8491 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.2098 | 18.8493 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.2181 | 18.8494 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.2265 | 18.8496 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.2348 | 18.8499 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.2431 | 18.8485 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.2515 | 18.8472 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.2598 | 18.8458 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.2682 | 18.8444 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.2765 | 18.843 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.2849 | 18.8416 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.2932 | 18.8402 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.3016 | 18.8389 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.3099 | 18.8377 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.3182 | 18.8365 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.3266 | 18.8353 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.3349 | 18.8341 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.3433 | 18.8329 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.3516 | 18.8317 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.36 | 18.8305 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.3683 | 18.8293 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.3766 | 18.8282 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.385 | 18.827 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.3933 | 18.8258 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.4017 | 18.8246 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.41 | 18.8248 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.4184 | 18.825 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.4267 | 18.8252 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.435 | 18.8254 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.4434 | 18.8256 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.4517 | 18.8259 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.4601 | 18.8261 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.4684 | 18.8263 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.4768 | 18.8263 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.4851 | 18.8263 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.4935 | 18.8262 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.5018 | 18.8262 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.5101 | 18.8262 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.5185 | 18.8262 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.5268 | 18.8243 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.5352 | 18.8223 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.5435 | 18.8204 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.5519 | 18.8185 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.5602 | 18.8165 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.5685 | 18.8145 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.5769 | 18.8125 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.5852 | 18.8105 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.5936 | 18.8083 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.6019 | 18.8062 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.6103 | 18.8041 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.6186 | 18.802 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.6269 | 18.8 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.6353 | 18.798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.6436 | 18.796 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.652 | 18.794 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.6603 | 18.792 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.6687 | 18.79 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.677 | 18.788 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.6854 | 18.7859 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.6937 | 18.7858 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.702 | 18.7856 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.7104 | 18.7855 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.7187 | 18.7853 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.7271 | 18.7822 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.7354 | 18.7791 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.7438 | 18.776 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.7521 | 18.7729 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.7604 | 18.77 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.7688 | 18.767 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.7771 | 18.764 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.7855 | 18.7611 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.7938 | 18.7579 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.8022 | 18.7548 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.8105 | 18.7518 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.8188 | 18.7487 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.8272 | 18.7457 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.8355 | 18.7426 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.8439 | 18.7396 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.8522 | 18.7366 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.8606 | 18.7336 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.8689 | 18.7306 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.8773 | 18.7277 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.8856 | 18.7247 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.8939 | 18.7246 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.9023 | 18.7245 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.9106 | 18.7244 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.919 | 18.7243 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.9273 | 18.7242 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.9357 | 18.7241 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.944 | 18.724 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.9523 | 18.7239 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.9607 | 18.7239 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.969 | 18.7238 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.9774 | 18.7237 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.9857 | 18.7236 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 559.9941 | 18.7236 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.0024 | 18.7235 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.0107 | 18.7225 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.0191 | 18.7216 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.0274 | 18.7206 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.0358 | 18.7196 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.0441 | 18.7187 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.0525 | 18.7177 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.0608 | 18.7168 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.0692 | 18.716 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.0775 | 18.7152 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.0858 | 18.7143 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.0942 | 18.7135 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.1025 | 18.7127 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.1109 | 18.7118 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.1192 | 18.7109 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.1276 | 18.7101 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.1359 | 18.7092 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.1442 | 18.7085 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.1526 | 18.7077 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.1609 | 18.7057 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.1693 | 18.7037 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.1776 | 18.7026 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.186 | 18.7015 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.1943 | 18.7005 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.2026 | 18.6994 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.211 | 18.6983 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.2193 | 18.6972 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.2277 | 18.6961 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.236 | 18.695 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.2444 | 18.6939 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.2527 | 18.6928 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.2611 | 18.6917 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.2694 | 18.6905 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.2777 | 18.6896 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.2861 | 18.6887 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.2944 | 18.6876 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.3028 | 18.6866 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.3111 | 18.6854 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.3195 | 18.6842 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.3278 | 18.6841 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.3361 | 18.6841 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.3445 | 18.6841 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.3528 | 18.6841 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.3612 | 18.684 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.3695 | 18.6839 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.3779 | 18.6838 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.3862 | 18.6837 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.3945 | 18.6835 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.4029 | 18.6833 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.4112 | 18.6831 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.4196 | 18.6829 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.4279 | 18.6828 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.4363 | 18.6826 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.4446 | 18.6824 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.453 | 18.6821 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.4613 | 18.6821 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.4696 | 18.682 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.478 | 18.682 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.4863 | 18.6821 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.4947 | 18.6813 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.503 | 18.6805 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.5114 | 18.6797 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.5197 | 18.6789 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.528 | 18.6781 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.5364 | 18.6773 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.5447 | 18.6765 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.5531 | 18.6757 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.5614 | 18.675 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.5698 | 18.6743 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.5781 | 18.6738 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.5865 | 18.6733 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.5948 | 18.6729 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.6031 | 18.6725 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.6115 | 18.672 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.6198 | 18.6716 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.6282 | 18.671 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.6365 | 18.6704 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.6449 | 18.6697 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.6532 | 18.6691 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.6615 | 18.6692 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.6699 | 18.6694 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.6782 | 18.6696 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.6866 | 18.6698 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.6949 | 18.6699 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.7033 | 18.67 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.7116 | 18.6702 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.7199 | 18.6704 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.7283 | 18.6705 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.7366 | 18.6707 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.745 | 18.6706 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.7533 | 18.6705 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.7617 | 18.6702 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.77 | 18.6699 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.7784 | 18.6696 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.7867 | 18.6694 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.795 | 18.669 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.8034 | 18.6687 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.8117 | 18.6684 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.8201 | 18.6682 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.8284 | 18.6679 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.8368 | 18.6676 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.8451 | 18.6673 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.8534 | 18.6671 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.8618 | 18.6668 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.8701 | 18.6665 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.8785 | 18.6662 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.8868 | 18.6659 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.8952 | 18.6656 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.9035 | 18.6653 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.9118 | 18.665 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.9202 | 18.6647 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.9285 | 18.6613 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.9369 | 18.658 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.9452 | 18.6546 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.9536 | 18.6513 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.9619 | 18.6479 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.9703 | 18.6446 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.9786 | 18.6414 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.9869 | 18.6382 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 560.9953 | 18.6352 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.0036 | 18.6322 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.012 | 18.6292 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.0203 | 18.6262 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.0287 | 18.6233 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.037 | 18.6203 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.0453 | 18.6175 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.0537 | 18.6146 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.062 | 18.6118 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.0704 | 18.609 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.0787 | 18.6062 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.0871 | 18.6034 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.0954 | 18.6038 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.1037 | 18.6042 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.1121 | 18.6045 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.1204 | 18.6049 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.1288 | 18.6053 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.1371 | 18.6057 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.1455 | 18.6058 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.1538 | 18.6059 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.1622 | 18.6059 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.1705 | 18.6058 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.1788 | 18.6058 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.1872 | 18.6057 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.1955 | 18.6057 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.2039 | 18.6056 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.2122 | 18.6057 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.2206 | 18.6058 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.2289 | 18.6058 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.2372 | 18.6059 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.2456 | 18.606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.2539 | 18.6061 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.2623 | 18.6061 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.2706 | 18.6061 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.279 | 18.6072 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.2873 | 18.6082 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.2956 | 18.6092 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.304 | 18.6102 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.3123 | 18.6112 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.3207 | 18.6122 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.329 | 18.6132 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.3374 | 18.6142 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.3457 | 18.6157 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.3541 | 18.6172 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.3624 | 18.6187 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.3707 | 18.6201 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.3791 | 18.6214 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.3874 | 18.6227 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.3958 | 18.624 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.4041 | 18.6253 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.4125 | 18.6266 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.4208 | 18.6279 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.4291 | 18.6293 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.4375 | 18.6306 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.4458 | 18.6309 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.4542 | 18.6312 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.4625 | 18.6316 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.4709 | 18.632 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.4792 | 18.6326 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.4875 | 18.6331 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.4959 | 18.6338 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.5042 | 18.6345 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.5126 | 18.6348 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.5209 | 18.635 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.5293 | 18.6352 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.5376 | 18.6354 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.546 | 18.6357 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.5543 | 18.636 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.5626 | 18.6363 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.571 | 18.6366 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.5793 | 18.6368 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.5877 | 18.637 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.596 | 18.6373 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.6044 | 18.6375 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.6127 | 18.6377 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.621 | 18.6379 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.6294 | 18.6381 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.6377 | 18.6383 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.6461 | 18.6384 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.6544 | 18.6385 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.6628 | 18.6385 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.6711 | 18.6385 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.6794 | 18.6385 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.6878 | 18.6384 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.6961 | 18.6386 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.7045 | 18.6387 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.7128 | 18.6388 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.7212 | 18.6388 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.7295 | 18.6389 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.7379 | 18.6389 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.7462 | 18.6395 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.7545 | 18.64 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.7629 | 18.6405 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.7712 | 18.641 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.7796 | 18.6416 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.7879 | 18.6421 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.7963 | 18.6427 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.8046 | 18.6433 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.8129 | 18.6438 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.8213 | 18.6442 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.8296 | 18.6447 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.838 | 18.6452 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.8463 | 18.6457 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.8547 | 18.6461 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.863 | 18.6464 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.8714 | 18.6468 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.8797 | 18.6472 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.888 | 18.6475 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.8964 | 18.6479 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.9047 | 18.6483 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.9131 | 18.6483 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.9214 | 18.6482 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.9298 | 18.6482 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.9381 | 18.6482 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.9464 | 18.6482 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.9548 | 18.6482 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.9631 | 18.6483 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.9715 | 18.6483 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.9798 | 18.6485 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.9882 | 18.6486 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 561.9965 | 18.6488 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.0048 | 18.6489 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.0132 | 18.6491 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.0215 | 18.6493 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.0299 | 18.6495 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.0382 | 18.6497 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.0466 | 18.6499 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.0549 | 18.65 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.0633 | 18.6501 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.0716 | 18.6502 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.0799 | 18.6504 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.0883 | 18.6505 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.0966 | 18.6507 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.105 | 18.6508 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.1133 | 18.6515 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.1217 | 18.6522 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.13 | 18.6528 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.1383 | 18.6534 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.1467 | 18.654 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.155 | 18.6546 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.1634 | 18.6552 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.1717 | 18.6558 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.1801 | 18.6564 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.1884 | 18.657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.1967 | 18.6574 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.2051 | 18.6578 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.2134 | 18.6582 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.2218 | 18.6585 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.2301 | 18.6589 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.2385 | 18.6593 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.2468 | 18.6596 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.2552 | 18.6599 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.2635 | 18.6602 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.2718 | 18.6605 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.2802 | 18.6603 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.2885 | 18.66 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.2969 | 18.6597 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.3052 | 18.6593 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.3136 | 18.6589 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.3219 | 18.6585 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.3302 | 18.658 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.3386 | 18.6575 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.3469 | 18.6569 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.3553 | 18.6564 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.3636 | 18.6561 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.372 | 18.6558 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.3803 | 18.6555 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.3886 | 18.6552 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.397 | 18.6551 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.4053 | 18.655 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.4137 | 18.6549 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.422 | 18.6548 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.4304 | 18.6548 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.4387 | 18.6548 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.4471 | 18.6555 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.4554 | 18.6562 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.4637 | 18.6569 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.4721 | 18.6577 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.4804 | 18.6585 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.4888 | 18.6593 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.4971 | 18.6602 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.5055 | 18.661 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.5138 | 18.6618 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.5221 | 18.6627 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.5305 | 18.6635 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.5388 | 18.6644 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.5472 | 18.6652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.5555 | 18.666 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.5639 | 18.6667 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.5722 | 18.6673 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.5805 | 18.668 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.5889 | 18.6687 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.5972 | 18.6698 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.6056 | 18.6708 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.6139 | 18.6712 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.6223 | 18.6716 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.6306 | 18.672 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.639 | 18.6724 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.6473 | 18.6728 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.6556 | 18.6732 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.664 | 18.6744 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.6723 | 18.6755 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.6807 | 18.6767 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.689 | 18.6778 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.6974 | 18.679 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.7057 | 18.6802 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.714 | 18.6814 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.7224 | 18.6826 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.7307 | 18.6837 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.7391 | 18.6848 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.7474 | 18.6858 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.7558 | 18.6868 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.7641 | 18.6873 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.7724 | 18.6878 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.7808 | 18.6882 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.7891 | 18.6885 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.7975 | 18.689 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.8058 | 18.6894 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.8142 | 18.6898 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.8225 | 18.6902 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.8309 | 18.69 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.8392 | 18.6898 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.8475 | 18.6895 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.8559 | 18.6893 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.8642 | 18.6891 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.8726 | 18.6888 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.8809 | 18.6886 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.8893 | 18.6883 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.8976 | 18.6882 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.9059 | 18.6881 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.9143 | 18.6881 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.9226 | 18.688 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.931 | 18.688 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.9393 | 18.688 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.9477 | 18.6881 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.956 | 18.6882 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.9643 | 18.6883 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.9727 | 18.6884 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.981 | 18.6885 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.9894 | 18.6886 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 562.9977 | 18.6889 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.0061 | 18.6892 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.0144 | 18.6895 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.0228 | 18.6898 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.0311 | 18.69 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.0394 | 18.6902 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.0478 | 18.6903 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.0561 | 18.6903 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.0645 | 18.6898 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.0728 | 18.6893 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.0812 | 18.6888 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.0895 | 18.6882 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.0978 | 18.6878 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.1062 | 18.6873 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.1145 | 18.6868 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.1229 | 18.6864 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.1312 | 18.6854 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.1396 | 18.6845 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.1479 | 18.6836 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.1562 | 18.6827 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.1646 | 18.6815 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.1729 | 18.6803 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.1813 | 18.6792 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.1896 | 18.6781 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.198 | 18.6769 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.2063 | 18.6757 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.2147 | 18.6746 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.223 | 18.6736 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.2313 | 18.6731 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.2397 | 18.6726 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.248 | 18.6721 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.2564 | 18.6717 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.2647 | 18.6711 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.2731 | 18.6706 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.2814 | 18.67 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.2897 | 18.6695 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.2981 | 18.6693 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.3064 | 18.6692 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.3148 | 18.669 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.3231 | 18.6688 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.3315 | 18.6688 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.3398 | 18.6687 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.3482 | 18.6689 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.3565 | 18.6691 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.3648 | 18.6694 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.3732 | 18.6698 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.3815 | 18.6702 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.3899 | 18.6706 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.3982 | 18.671 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.4066 | 18.6714 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.4149 | 18.6725 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.4232 | 18.6737 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.4316 | 18.6749 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.4399 | 18.6761 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.4483 | 18.6772 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.4566 | 18.6784 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.465 | 18.6796 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.4733 | 18.6808 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.4816 | 18.6818 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.49 | 18.6828 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.4983 | 18.6838 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.5067 | 18.6847 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.515 | 18.6854 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.5234 | 18.686 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.5317 | 18.6865 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.5401 | 18.687 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.5484 | 18.6876 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.5567 | 18.6882 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.5651 | 18.6888 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.5734 | 18.6894 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.5818 | 18.6892 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.5901 | 18.689 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.5985 | 18.6888 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.6068 | 18.6885 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.6151 | 18.689 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.6235 | 18.6894 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.6318 | 18.6899 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.6402 | 18.6904 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.6485 | 18.691 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.6569 | 18.6917 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.6652 | 18.6924 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.6735 | 18.6931 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.6819 | 18.6937 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.6902 | 18.6944 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.6986 | 18.695 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.7069 | 18.6957 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.7153 | 18.6962 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.7236 | 18.6967 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.732 | 18.6972 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.7403 | 18.6977 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.7486 | 18.6973 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.757 | 18.6969 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.7653 | 18.696 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.7737 | 18.6952 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.782 | 18.6937 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.7904 | 18.6921 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.7987 | 18.6906 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.807 | 18.6891 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.8154 | 18.6876 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.8237 | 18.686 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.8321 | 18.6844 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.8404 | 18.6828 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.8488 | 18.6813 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.8571 | 18.6798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.8654 | 18.6783 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.8738 | 18.6768 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.8821 | 18.6754 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.8905 | 18.674 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.8988 | 18.6724 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.9072 | 18.6708 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.9155 | 18.6702 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.9239 | 18.6696 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.9322 | 18.6695 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.9405 | 18.6694 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.9489 | 18.6692 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.9572 | 18.6691 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.9656 | 18.669 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.9739 | 18.669 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.9823 | 18.6691 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.9906 | 18.6692 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 563.9989 | 18.6693 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.0073 | 18.6694 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.0156 | 18.6696 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.024 | 18.6698 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.0323 | 18.6692 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.0407 | 18.6686 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.049 | 18.6679 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.0573 | 18.6672 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.0657 | 18.6667 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.074 | 18.6661 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.0824 | 18.6656 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.0907 | 18.6651 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.0991 | 18.6646 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.1074 | 18.664 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.1158 | 18.6635 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.1241 | 18.6629 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.1324 | 18.6622 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.1408 | 18.6615 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.1491 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.1575 | 18.6598 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.1658 | 18.6586 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.1742 | 18.6575 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.1825 | 18.6563 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.1908 | 18.6551 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.1992 | 18.6546 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.2075 | 18.6542 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.2159 | 18.6538 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.2242 | 18.6534 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.2326 | 18.6531 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.2409 | 18.6527 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.2492 | 18.6523 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.2576 | 18.6518 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.2659 | 18.6514 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.2743 | 18.651 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.2826 | 18.6505 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.291 | 18.6501 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.2993 | 18.6497 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.3077 | 18.6492 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.316 | 18.6489 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.3243 | 18.6486 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.3327 | 18.6486 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.341 | 18.6485 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.3494 | 18.6484 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.3577 | 18.6484 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.3661 | 18.6483 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.3744 | 18.6483 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.3827 | 18.6482 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.3911 | 18.6482 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.3994 | 18.6481 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.4078 | 18.6481 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.4161 | 18.6481 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.4245 | 18.648 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.4328 | 18.648 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.4411 | 18.6479 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.4495 | 18.6479 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.4578 | 18.6479 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.4662 | 18.6478 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.4745 | 18.6478 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.4829 | 18.6478 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.4912 | 18.6477 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.4996 | 18.6477 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.5079 | 18.6476 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.5162 | 18.6476 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.5246 | 18.6476 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.5329 | 18.6476 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.5413 | 18.6476 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.5496 | 18.6476 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.558 | 18.6476 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.5663 | 18.6477 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.5746 | 18.6477 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.583 | 18.6477 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.5913 | 18.6477 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.5997 | 18.6477 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.608 | 18.6477 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.6164 | 18.6478 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.6247 | 18.6478 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.6331 | 18.6477 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.6414 | 18.6476 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.6497 | 18.6475 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.6581 | 18.6475 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.6664 | 18.6474 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.6748 | 18.6473 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.6831 | 18.6473 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.6915 | 18.6473 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.6998 | 18.6473 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.7081 | 18.6473 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.7165 | 18.6457 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.7248 | 18.6442 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.7332 | 18.6426 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.7415 | 18.6411 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.7499 | 18.6395 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.7582 | 18.6379 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.7665 | 18.6364 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.7749 | 18.6348 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.7832 | 18.6332 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.7916 | 18.6317 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.7999 | 18.6302 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.8083 | 18.6287 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.8166 | 18.6273 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.825 | 18.6258 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.8333 | 18.6243 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.8416 | 18.6228 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.85 | 18.6212 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.8583 | 18.6196 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.8667 | 18.618 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.875 | 18.6164 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.8834 | 18.6164 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.8917 | 18.6163 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.9 | 18.6163 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.9084 | 18.6162 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.9167 | 18.6162 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.9251 | 18.6162 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.9334 | 18.6161 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.9418 | 18.6161 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.9501 | 18.616 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.9584 | 18.616 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.9668 | 18.6159 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.9751 | 18.6158 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.9835 | 18.6157 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 564.9918 | 18.6156 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.0002 | 18.6156 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.0085 | 18.6156 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.0169 | 18.6156 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.0252 | 18.6155 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.0335 | 18.6155 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.0419 | 18.6154 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.0502 | 18.6154 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.0586 | 18.6153 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.0669 | 18.6153 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.0753 | 18.6153 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.0836 | 18.6152 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.0919 | 18.6152 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.1003 | 18.6151 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.1086 | 18.6151 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.117 | 18.6151 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.1253 | 18.6152 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.1337 | 18.6153 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.142 | 18.6153 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.1503 | 18.6153 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.1587 | 18.6153 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.167 | 18.6151 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.1754 | 18.615 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.1837 | 18.6148 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.1921 | 18.6147 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.2004 | 18.6146 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.2088 | 18.6144 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.2171 | 18.6143 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.2254 | 18.6142 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.2338 | 18.614 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.2421 | 18.6139 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.2505 | 18.6137 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.2588 | 18.6135 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.2672 | 18.6138 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.2755 | 18.614 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.2838 | 18.6141 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.2922 | 18.6142 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.3005 | 18.6144 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.3089 | 18.6145 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.3172 | 18.6148 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.3256 | 18.6151 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.3339 | 18.6157 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.3422 | 18.6163 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.3506 | 18.6168 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.3589 | 18.6174 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.3673 | 18.618 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.3756 | 18.6185 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.384 | 18.6191 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.3923 | 18.6196 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.4007 | 18.6202 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.409 | 18.6208 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.4173 | 18.6215 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.4257 | 18.6222 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.434 | 18.6225 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.4424 | 18.6228 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.4507 | 18.6231 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.4591 | 18.6234 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.4674 | 18.6233 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.4757 | 18.6233 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.4841 | 18.6232 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.4924 | 18.6231 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.5008 | 18.6229 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.5091 | 18.6227 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.5175 | 18.6224 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.5258 | 18.6222 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.5341 | 18.6219 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.5425 | 18.6216 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.5508 | 18.6213 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.5592 | 18.621 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.5675 | 18.6206 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.5759 | 18.6203 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.5842 | 18.62 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.5926 | 18.6196 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.6009 | 18.6208 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.6092 | 18.622 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.6176 | 18.6233 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.6259 | 18.6246 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.6343 | 18.6262 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.6426 | 18.6278 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.651 | 18.6294 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.6593 | 18.631 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.6676 | 18.6327 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.676 | 18.6343 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.6843 | 18.636 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.6927 | 18.6377 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.701 | 18.6394 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.7094 | 18.6411 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.7177 | 18.6429 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.726 | 18.6446 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.7344 | 18.6463 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.7427 | 18.6481 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.7511 | 18.6498 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.7594 | 18.6515 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.7678 | 18.6515 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.7761 | 18.6514 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.7845 | 18.6513 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.7928 | 18.6512 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.8011 | 18.6511 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.8095 | 18.6509 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.8178 | 18.6508 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.8262 | 18.6506 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.8345 | 18.6505 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.8429 | 18.6503 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.8512 | 18.6502 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.8595 | 18.65 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.8679 | 18.6498 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.8762 | 18.6497 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.8846 | 18.6495 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.8929 | 18.6494 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.9013 | 18.6493 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.9096 | 18.6492 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.918 | 18.6491 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.9263 | 18.649 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.9346 | 18.649 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.943 | 18.649 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.9513 | 18.6489 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.9597 | 18.6489 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.968 | 18.6489 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.9764 | 18.6489 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.9847 | 18.6489 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 565.993 | 18.6489 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.0014 | 18.6489 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.0097 | 18.6488 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.0181 | 18.6492 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.0264 | 18.6495 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.0348 | 18.6498 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.0431 | 18.6501 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.0514 | 18.6504 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.0598 | 18.6507 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.0681 | 18.6509 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.0765 | 18.6512 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.0848 | 18.6513 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.0932 | 18.6514 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.1015 | 18.6516 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.1099 | 18.6517 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.1182 | 18.6519 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.1265 | 18.6521 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.1349 | 18.6525 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.1432 | 18.653 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.1516 | 18.6529 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.1599 | 18.6529 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.1683 | 18.6529 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.1766 | 18.6529 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.1849 | 18.6524 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.1933 | 18.652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.2016 | 18.6518 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.21 | 18.6516 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.2183 | 18.6514 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.2267 | 18.6513 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.235 | 18.6511 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.2433 | 18.6509 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.2517 | 18.6508 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.26 | 18.6508 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.2684 | 18.6508 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.2767 | 18.6507 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.2851 | 18.6507 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.2934 | 18.6507 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.3018 | 18.6504 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.3101 | 18.6502 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.3184 | 18.6504 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.3268 | 18.6506 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.3351 | 18.6507 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.3435 | 18.6509 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.3518 | 18.651 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.3602 | 18.6511 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.3685 | 18.6511 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.3768 | 18.6511 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.3852 | 18.6511 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.3935 | 18.6512 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.4019 | 18.6512 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.4102 | 18.6512 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.4186 | 18.6493 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.4269 | 18.6474 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.4352 | 18.6455 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.4436 | 18.6436 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.4519 | 18.6417 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.4603 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.4686 | 18.6379 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.477 | 18.6358 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.4853 | 18.6337 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.4937 | 18.6315 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.502 | 18.6293 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.5103 | 18.6271 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.5187 | 18.6249 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.527 | 18.6228 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.5354 | 18.6206 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.5437 | 18.6183 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.5521 | 18.6149 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.5604 | 18.6114 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.5687 | 18.608 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.5771 | 18.6046 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.5854 | 18.603 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.5938 | 18.6014 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.6021 | 18.6 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.6105 | 18.5986 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.6188 | 18.5971 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.6271 | 18.5956 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.6355 | 18.5942 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.6438 | 18.5928 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.6522 | 18.5916 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.6605 | 18.5903 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.6689 | 18.5892 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.6772 | 18.588 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.6856 | 18.5868 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.6939 | 18.5857 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.7022 | 18.5845 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.7106 | 18.5833 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.7189 | 18.5833 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.7273 | 18.5834 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.7356 | 18.5835 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.744 | 18.5837 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.7523 | 18.5836 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.7606 | 18.5835 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.769 | 18.5832 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.7773 | 18.583 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.7857 | 18.5828 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.794 | 18.5827 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.8024 | 18.5825 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.8107 | 18.5823 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.819 | 18.5822 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.8274 | 18.582 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.8357 | 18.5818 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.8441 | 18.5817 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.8524 | 18.5813 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.8608 | 18.581 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.8691 | 18.5806 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.8775 | 18.5803 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.8858 | 18.58 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.8941 | 18.5797 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.9025 | 18.5792 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.9108 | 18.5786 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.9192 | 18.5784 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.9275 | 18.5782 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.9359 | 18.5779 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.9442 | 18.5777 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.9525 | 18.5774 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.9609 | 18.5771 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.9692 | 18.5769 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.9776 | 18.5766 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.9859 | 18.5764 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 566.9943 | 18.5761 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.0026 | 18.5758 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.0109 | 18.5756 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.0193 | 18.5754 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.0276 | 18.5753 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.036 | 18.5752 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.0443 | 18.5751 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.0527 | 18.5751 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.061 | 18.5751 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.0694 | 18.5751 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.0777 | 18.5751 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.086 | 18.5763 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.0944 | 18.5774 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.1027 | 18.5786 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.1111 | 18.5798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.1194 | 18.581 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.1278 | 18.5822 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.1361 | 18.5835 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.1444 | 18.5848 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.1528 | 18.586 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.1611 | 18.5873 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.1695 | 18.5897 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.1778 | 18.5922 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.1862 | 18.5946 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.1945 | 18.597 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.2029 | 18.5995 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.2112 | 18.6019 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.2195 | 18.6043 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.2279 | 18.6066 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.2362 | 18.61 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.2446 | 18.6134 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.2529 | 18.6156 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.2613 | 18.6178 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.2696 | 18.62 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.2779 | 18.6221 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.2863 | 18.6243 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.2946 | 18.6265 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.303 | 18.6286 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.3113 | 18.6307 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.3197 | 18.6328 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.328 | 18.6349 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.3363 | 18.6359 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.3447 | 18.6368 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.353 | 18.6378 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.3614 | 18.6388 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.3697 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.3781 | 18.641 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.3864 | 18.6422 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.3948 | 18.6433 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.4031 | 18.6434 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.4114 | 18.6435 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.4198 | 18.6435 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.4281 | 18.6436 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.4365 | 18.6438 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.4448 | 18.644 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.4532 | 18.6442 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.4615 | 18.6444 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.4698 | 18.6446 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.4782 | 18.6448 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.4865 | 18.6451 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.4949 | 18.6455 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.5032 | 18.6458 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.5116 | 18.6461 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.5199 | 18.6464 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.5282 | 18.6466 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.5366 | 18.6467 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.5449 | 18.6468 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.5533 | 18.6469 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.5616 | 18.647 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.57 | 18.6465 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.5783 | 18.6459 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.5867 | 18.6454 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.595 | 18.6448 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.6033 | 18.6441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.6117 | 18.6434 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.62 | 18.6428 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.6284 | 18.6421 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.6367 | 18.6414 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.6451 | 18.6407 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.6534 | 18.64 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.6617 | 18.6393 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.6701 | 18.6386 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.6784 | 18.6379 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.6868 | 18.6372 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.6951 | 18.6366 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.7035 | 18.6356 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.7118 | 18.6347 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.7201 | 18.6338 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.7285 | 18.6329 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.7368 | 18.6327 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.7452 | 18.6324 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.7535 | 18.6322 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.7619 | 18.6319 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.7702 | 18.6317 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.7786 | 18.6315 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.7869 | 18.6314 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.7952 | 18.6313 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.8036 | 18.6312 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.8119 | 18.6311 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.8203 | 18.6309 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.8286 | 18.6307 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.837 | 18.6306 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.8453 | 18.6304 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.8536 | 18.6303 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.862 | 18.6301 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.8703 | 18.6301 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.8787 | 18.6301 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.887 | 18.6301 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.8954 | 18.6301 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.9037 | 18.63 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.912 | 18.63 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.9204 | 18.63 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.9287 | 18.6299 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.9371 | 18.6298 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.9454 | 18.6296 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.9538 | 18.6294 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.9621 | 18.6292 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.9705 | 18.629 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.9788 | 18.6287 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.9871 | 18.6285 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 567.9955 | 18.6283 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.0038 | 18.6281 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.0122 | 18.6279 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.0205 | 18.6277 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.0289 | 18.6275 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.0372 | 18.6276 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.0455 | 18.6277 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.0539 | 18.6279 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.0622 | 18.6282 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.0706 | 18.6284 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.0789 | 18.6286 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.0873 | 18.6289 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.0956 | 18.6291 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.1039 | 18.6311 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.1123 | 18.6332 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.1206 | 18.6351 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.129 | 18.6369 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.1373 | 18.6388 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.1457 | 18.6406 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.154 | 18.6425 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.1624 | 18.6443 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.1707 | 18.6462 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.179 | 18.648 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.1874 | 18.6499 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.1957 | 18.6517 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.2041 | 18.6534 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.2124 | 18.6551 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.2208 | 18.6567 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.2291 | 18.6582 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.2374 | 18.6598 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.2458 | 18.6614 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.2541 | 18.6629 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.2625 | 18.6645 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.2708 | 18.6644 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.2792 | 18.6642 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.2875 | 18.6642 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.2958 | 18.6642 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.3042 | 18.6643 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.3125 | 18.6644 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.3209 | 18.6644 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.3292 | 18.6645 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.3376 | 18.6645 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.3459 | 18.6646 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.3543 | 18.6646 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.3626 | 18.6646 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.3709 | 18.6646 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.3793 | 18.6647 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.3876 | 18.6647 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.396 | 18.6647 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.4043 | 18.6648 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.4127 | 18.6648 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.421 | 18.6648 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.4293 | 18.6648 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.4377 | 18.6649 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.446 | 18.665 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.4544 | 18.665 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.4627 | 18.6651 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.4711 | 18.6652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.4794 | 18.6652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.4878 | 18.6653 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.4961 | 18.6653 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.5044 | 18.6653 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.5128 | 18.6654 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.5211 | 18.6654 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.5295 | 18.6655 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.5378 | 18.6655 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.5462 | 18.6655 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.5545 | 18.6656 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.5628 | 18.6656 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.5712 | 18.6656 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.5795 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.5879 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.5962 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.6046 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.6129 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.6212 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.6296 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.6379 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.6463 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.6546 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.663 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.6713 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.6797 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.688 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.6963 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.7047 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.713 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.7214 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.7297 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.7381 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.7464 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.7547 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.7631 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.7714 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.7798 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.7881 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.7965 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.8048 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.8131 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.8215 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.8298 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.8382 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.8465 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.8549 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.8632 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.8716 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.8799 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.8882 | 18.6656 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.8966 | 18.6656 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.9049 | 18.6656 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.9133 | 18.6655 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.9216 | 18.6655 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.93 | 18.6655 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.9383 | 18.6654 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.9466 | 18.6654 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.955 | 18.6654 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.9633 | 18.6653 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.9717 | 18.6653 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.98 | 18.6652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.9884 | 18.6652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 568.9967 | 18.6652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.005 | 18.6651 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.0134 | 18.665 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.0217 | 18.6649 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.0301 | 18.6648 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.0384 | 18.6647 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.0468 | 18.6646 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.0551 | 18.6646 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.0635 | 18.6645 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.0718 | 18.6645 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.0801 | 18.6644 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.0885 | 18.6643 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.0968 | 18.6643 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.1052 | 18.6642 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.1135 | 18.6642 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.1219 | 18.6639 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.1302 | 18.6637 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.1385 | 18.6634 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.1469 | 18.6632 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.1552 | 18.663 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.1636 | 18.6627 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.1719 | 18.6626 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.1803 | 18.6624 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.1886 | 18.6622 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.1969 | 18.6621 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.2053 | 18.6619 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.2136 | 18.6617 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.222 | 18.6615 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.2303 | 18.6613 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.2387 | 18.6612 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.247 | 18.661 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.2554 | 18.6608 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.2637 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.272 | 18.6605 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.2804 | 18.6603 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.2887 | 18.6603 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.2971 | 18.6603 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.3054 | 18.6603 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.3138 | 18.6603 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.3221 | 18.6611 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.3304 | 18.6618 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.3388 | 18.6626 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.3471 | 18.6635 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.3555 | 18.6643 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.3638 | 18.6651 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.3722 | 18.666 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.3805 | 18.6668 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.3888 | 18.6676 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.3972 | 18.6684 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.4055 | 18.6693 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.4139 | 18.6701 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.4222 | 18.671 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.4306 | 18.672 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.4389 | 18.6729 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.4473 | 18.6739 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.4556 | 18.6748 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.4639 | 18.6757 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.4723 | 18.6766 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.4806 | 18.6775 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.489 | 18.6777 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.4973 | 18.6778 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.5057 | 18.6779 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.514 | 18.678 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.5223 | 18.678 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.5307 | 18.6781 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.539 | 18.6782 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.5474 | 18.6783 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.5557 | 18.6785 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.5641 | 18.6787 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.5724 | 18.6788 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.5807 | 18.679 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.5891 | 18.679 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.5974 | 18.6791 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.6058 | 18.6791 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.6141 | 18.6792 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.6225 | 18.6793 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.6308 | 18.6793 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.6392 | 18.6794 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.6475 | 18.6795 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.6558 | 18.6805 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.6642 | 18.6815 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.6725 | 18.6825 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.6809 | 18.6835 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.6892 | 18.6844 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.6976 | 18.6854 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.7059 | 18.6864 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.7142 | 18.6874 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.7226 | 18.6883 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.7309 | 18.6892 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.7393 | 18.6901 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.7476 | 18.691 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.756 | 18.6919 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.7643 | 18.6928 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.7727 | 18.6937 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.781 | 18.6946 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.7893 | 18.6954 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.7977 | 18.6962 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.806 | 18.697 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.8144 | 18.6978 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.8227 | 18.6977 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.8311 | 18.6976 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.8394 | 18.6975 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.8477 | 18.6974 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.8561 | 18.6972 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.8644 | 18.697 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.8728 | 18.6969 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.8811 | 18.6967 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.8895 | 18.6965 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.8978 | 18.6963 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.9061 | 18.6961 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.9145 | 18.696 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.9228 | 18.6958 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.9312 | 18.6956 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.9395 | 18.6954 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.9479 | 18.6952 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.9562 | 18.6952 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.9646 | 18.6951 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.9729 | 18.695 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.9812 | 18.6949 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.9896 | 18.6948 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 569.9979 | 18.6947 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.0063 | 18.6946 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.0146 | 18.6944 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.023 | 18.6944 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.0313 | 18.6944 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.0396 | 18.6944 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.048 | 18.6943 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.0563 | 18.6943 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.0647 | 18.6943 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.073 | 18.6942 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.0814 | 18.6942 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.0897 | 18.6942 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.098 | 18.6942 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.1064 | 18.6942 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.1147 | 18.6942 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.1231 | 18.6942 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.1314 | 18.6942 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.1398 | 18.6942 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.1481 | 18.6942 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.1565 | 18.6943 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.1648 | 18.6943 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.1731 | 18.6943 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.1815 | 18.6944 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.1898 | 18.6944 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.1982 | 18.6944 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.2065 | 18.6945 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.2149 | 18.6945 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.2232 | 18.6947 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.2315 | 18.6949 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.2399 | 18.6951 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.2482 | 18.6953 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.2566 | 18.6976 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.2649 | 18.6999 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.2733 | 18.7022 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.2816 | 18.7045 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.2899 | 18.7068 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.2983 | 18.709 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.3066 | 18.7114 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.315 | 18.7138 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.3233 | 18.7161 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.3317 | 18.7185 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.34 | 18.7209 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.3484 | 18.7233 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.3567 | 18.7257 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.365 | 18.7281 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.3734 | 18.7305 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.3817 | 18.7329 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.3901 | 18.7348 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.3984 | 18.7367 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.4068 | 18.7387 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.4151 | 18.7406 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.4234 | 18.7403 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.4318 | 18.74 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.4401 | 18.7396 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.4485 | 18.7392 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.4568 | 18.7388 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.4652 | 18.7384 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.4735 | 18.738 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.4818 | 18.7375 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.4902 | 18.7369 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.4985 | 18.7363 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.5069 | 18.7357 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.5152 | 18.7351 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.5236 | 18.7345 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.5319 | 18.7339 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.5403 | 18.7332 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.5486 | 18.7325 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.5569 | 18.7321 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.5653 | 18.7317 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.5736 | 18.7313 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.582 | 18.731 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.5903 | 18.7307 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.5987 | 18.7304 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.607 | 18.7303 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.6153 | 18.7302 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.6237 | 18.7301 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.632 | 18.7299 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.6404 | 18.7298 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.6487 | 18.7297 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.6571 | 18.7265 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.6654 | 18.7232 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.6737 | 18.72 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.6821 | 18.7167 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.6904 | 18.7135 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.6988 | 18.7103 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.7071 | 18.707 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.7155 | 18.7038 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.7238 | 18.7006 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.7322 | 18.6974 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.7405 | 18.6942 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.7488 | 18.691 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.7572 | 18.6877 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.7655 | 18.6844 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.7739 | 18.6812 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.7822 | 18.6779 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.7906 | 18.6745 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.7989 | 18.6712 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.8072 | 18.6678 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.8156 | 18.6645 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.8239 | 18.6643 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.8323 | 18.664 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.8406 | 18.6638 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.849 | 18.6636 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.8573 | 18.6634 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.8656 | 18.6631 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.874 | 18.663 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.8823 | 18.6628 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.8907 | 18.6627 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.899 | 18.6625 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.9074 | 18.6624 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.9157 | 18.6624 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.9241 | 18.6622 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.9324 | 18.6621 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.9407 | 18.662 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.9491 | 18.6618 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.9574 | 18.6618 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.9658 | 18.6618 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.9741 | 18.6617 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.9825 | 18.6616 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.9908 | 18.6591 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 570.9991 | 18.6566 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.0075 | 18.6542 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.0158 | 18.6517 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.0242 | 18.6493 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.0325 | 18.6468 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.0409 | 18.6444 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.0492 | 18.6421 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.0576 | 18.6397 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.0659 | 18.6373 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.0742 | 18.6349 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.0826 | 18.6324 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.0909 | 18.63 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.0993 | 18.6276 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.1076 | 18.6252 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.116 | 18.6228 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.1243 | 18.6204 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.1326 | 18.618 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.141 | 18.6156 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.1493 | 18.6132 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.1577 | 18.6134 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.166 | 18.6135 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.1744 | 18.6136 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.1827 | 18.6138 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.191 | 18.6127 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.1994 | 18.6116 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.2077 | 18.6104 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.2161 | 18.6093 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.2244 | 18.6081 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.2328 | 18.607 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.2411 | 18.6058 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.2495 | 18.6047 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.2578 | 18.6035 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.2661 | 18.6023 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.2745 | 18.6012 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.2828 | 18.6001 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.2912 | 18.599 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.2995 | 18.5979 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.3079 | 18.5967 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.3162 | 18.5956 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.3245 | 18.5944 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.3329 | 18.5932 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.3412 | 18.592 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.3496 | 18.5908 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.3579 | 18.5908 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.3663 | 18.5908 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.3746 | 18.5908 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.3829 | 18.5908 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.3913 | 18.5906 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.3996 | 18.5905 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.408 | 18.5904 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.4163 | 18.5902 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.4247 | 18.5901 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.433 | 18.59 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.4414 | 18.5898 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.4497 | 18.5896 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.458 | 18.5888 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.4664 | 18.588 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.4747 | 18.5872 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.4831 | 18.5864 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.4914 | 18.5856 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.4998 | 18.5849 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.5081 | 18.5841 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.5164 | 18.5833 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.5248 | 18.5826 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.5331 | 18.5819 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.5415 | 18.5812 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.5498 | 18.5805 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.5582 | 18.5799 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.5665 | 18.5793 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.5748 | 18.5787 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.5832 | 18.5781 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.5915 | 18.5775 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.5999 | 18.5769 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.6082 | 18.5763 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.6166 | 18.5757 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.6249 | 18.5759 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.6333 | 18.576 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.6416 | 18.5761 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.6499 | 18.5762 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.6583 | 18.5779 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.6666 | 18.5797 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.675 | 18.5814 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.6833 | 18.5831 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.6917 | 18.5848 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.7 | 18.5864 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.7083 | 18.5881 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.7167 | 18.5898 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.725 | 18.5914 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.7334 | 18.5931 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.7417 | 18.5948 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.7501 | 18.5964 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.7584 | 18.5981 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.7667 | 18.5998 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.7751 | 18.6015 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.7834 | 18.6032 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.7918 | 18.6048 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.8001 | 18.6064 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.8085 | 18.608 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.8168 | 18.6096 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.8252 | 18.6097 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.8335 | 18.6097 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.8418 | 18.6097 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.8502 | 18.6097 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.8585 | 18.6099 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.8669 | 18.61 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.8752 | 18.6102 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.8836 | 18.6103 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.8919 | 18.6105 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.9002 | 18.6106 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.9086 | 18.6109 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.9169 | 18.6111 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.9253 | 18.6113 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.9336 | 18.6114 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.942 | 18.6116 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.9503 | 18.6117 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.9586 | 18.6119 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.967 | 18.612 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.9753 | 18.6122 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.9837 | 18.6123 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 571.992 | 18.6125 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.0004 | 18.6126 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.0087 | 18.6127 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.0171 | 18.6129 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.0254 | 18.6129 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.0337 | 18.613 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.0421 | 18.613 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.0504 | 18.613 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.0588 | 18.6131 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.0671 | 18.6132 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.0755 | 18.6132 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.0838 | 18.6132 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.0921 | 18.6133 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.1005 | 18.6134 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.1088 | 18.6135 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.1172 | 18.6136 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.1255 | 18.6137 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.1339 | 18.6137 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.1422 | 18.6137 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.1505 | 18.6138 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.1589 | 18.6138 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.1672 | 18.6138 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.1756 | 18.6138 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.1839 | 18.6139 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.1923 | 18.6139 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.2006 | 18.6139 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.209 | 18.614 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.2173 | 18.614 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.2256 | 18.614 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.234 | 18.614 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.2423 | 18.6139 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.2507 | 18.6139 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.259 | 18.6138 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.2674 | 18.6138 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.2757 | 18.6137 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.284 | 18.6136 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.2924 | 18.6136 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.3007 | 18.6136 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.3091 | 18.6136 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.3174 | 18.6136 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.3258 | 18.6136 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.3341 | 18.6136 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.3424 | 18.6136 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.3508 | 18.6137 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.3591 | 18.6137 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.3675 | 18.6137 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.3758 | 18.6138 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.3842 | 18.6138 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.3925 | 18.6139 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.4009 | 18.6139 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.4092 | 18.614 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.4175 | 18.614 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.4259 | 18.6141 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.4342 | 18.6141 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.4426 | 18.6141 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.4509 | 18.6142 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.4593 | 18.6142 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.4676 | 18.6143 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.4759 | 18.6143 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.4843 | 18.6144 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.4926 | 18.6145 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.501 | 18.6145 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.5093 | 18.6146 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.5177 | 18.6146 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.526 | 18.6147 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.5344 | 18.6147 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.5427 | 18.6147 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.551 | 18.6148 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.5594 | 18.6148 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.5677 | 18.6149 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.5761 | 18.6149 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.5844 | 18.6149 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.5928 | 18.6149 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.6011 | 18.615 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.6094 | 18.615 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.6178 | 18.615 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.6261 | 18.615 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.6345 | 18.6149 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.6428 | 18.6149 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.6512 | 18.6148 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.6595 | 18.6147 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.6678 | 18.6146 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.6762 | 18.6145 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.6845 | 18.6145 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.6929 | 18.6144 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.7012 | 18.6143 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.7096 | 18.6142 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.7179 | 18.6141 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.7263 | 18.6154 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.7346 | 18.6167 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.7429 | 18.618 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.7513 | 18.6193 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.7596 | 18.6206 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.768 | 18.6219 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.7763 | 18.6232 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.7847 | 18.6245 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.793 | 18.6259 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.8013 | 18.6273 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.8097 | 18.6286 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.818 | 18.6299 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.8264 | 18.6313 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.8347 | 18.6326 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.8431 | 18.634 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.8514 | 18.6353 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.8597 | 18.6367 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.8681 | 18.638 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.8764 | 18.6394 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.8848 | 18.6407 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.8931 | 18.6407 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.9015 | 18.6407 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.9098 | 18.6407 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.9182 | 18.6407 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.9265 | 18.6407 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.9348 | 18.6407 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.9432 | 18.6407 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.9515 | 18.6408 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.9599 | 18.6408 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.9682 | 18.6408 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.9766 | 18.6408 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.9849 | 18.6408 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 572.9932 | 18.6409 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.0016 | 18.6409 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.0099 | 18.641 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.0183 | 18.641 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.0266 | 18.641 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.035 | 18.6411 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.0433 | 18.6411 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.0516 | 18.641 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.06 | 18.641 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.0683 | 18.6409 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.0767 | 18.6409 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.085 | 18.6408 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.0934 | 18.6407 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.1017 | 18.6407 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.1101 | 18.6406 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.1184 | 18.6405 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.1267 | 18.6405 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.1351 | 18.6404 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.1434 | 18.6403 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.1518 | 18.6403 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.1601 | 18.6402 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.1685 | 18.6401 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.1768 | 18.6401 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.1851 | 18.64 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.1935 | 18.64 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.2018 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.2102 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.2185 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.2269 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.2352 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.2435 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.2519 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.2602 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.2686 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.2769 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.2853 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.2936 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.302 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.3103 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.3186 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.327 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.3353 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.3437 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.352 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.3604 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.3687 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.377 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.3854 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.3937 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.4021 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.4104 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.4188 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.4271 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.4354 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.4438 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.4521 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.4605 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.4688 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.4772 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.4855 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.4939 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.5022 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.5105 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.5189 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.5272 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.5356 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.5439 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.5523 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.5606 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.5689 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.5773 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.5856 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.594 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.6023 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.6107 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.619 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.6273 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.6357 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.644 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.6524 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.6607 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.6691 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.6774 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.6858 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.6941 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.7024 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.7108 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.7191 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.7275 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.7358 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.7442 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.7525 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.7608 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.7692 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.7775 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.7859 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.7942 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.8026 | 18.6398 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.8109 | 18.6398 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.8193 | 18.6397 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.8276 | 18.6396 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.8359 | 18.6396 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.8443 | 18.6395 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.8526 | 18.6395 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.861 | 18.6394 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.8693 | 18.6394 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.8777 | 18.6393 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.886 | 18.6393 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.8943 | 18.6393 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.9027 | 18.6393 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.911 | 18.6394 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.9194 | 18.6394 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.9277 | 18.6394 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.9361 | 18.6395 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.9444 | 18.6395 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.9527 | 18.6396 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.9611 | 18.6397 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.9694 | 18.6398 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.9778 | 18.6398 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.9861 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 573.9945 | 18.64 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.0028 | 18.6401 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.0112 | 18.6402 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.0195 | 18.6403 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.0278 | 18.6405 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.0362 | 18.6408 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.0445 | 18.641 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.0529 | 18.6412 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.0612 | 18.6414 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.0696 | 18.6415 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.0779 | 18.6417 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.0862 | 18.6418 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.0946 | 18.6419 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.1029 | 18.642 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.1113 | 18.6422 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.1196 | 18.6423 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.128 | 18.6424 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.1363 | 18.6426 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.1446 | 18.6427 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.153 | 18.6428 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.1613 | 18.6429 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.1697 | 18.6431 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.178 | 18.6431 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.1864 | 18.6431 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.1947 | 18.643 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.2031 | 18.6429 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.2114 | 18.6429 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.2197 | 18.6428 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.2281 | 18.6427 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.2364 | 18.6425 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.2448 | 18.6423 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.2531 | 18.6421 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.2615 | 18.642 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.2698 | 18.6418 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.2781 | 18.6416 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.2865 | 18.6414 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.2948 | 18.6413 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.3032 | 18.6411 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.3115 | 18.6409 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.3199 | 18.6408 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.3282 | 18.6406 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.3365 | 18.6405 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.3449 | 18.6405 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.3532 | 18.6405 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.3616 | 18.6406 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.3699 | 18.6407 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.3783 | 18.6407 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.3866 | 18.6407 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.395 | 18.6408 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.4033 | 18.6409 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.4116 | 18.641 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.42 | 18.6411 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.4283 | 18.6413 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.4367 | 18.6414 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.445 | 18.6415 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.4534 | 18.6416 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.4617 | 18.6418 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.47 | 18.6419 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.4784 | 18.6421 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.4867 | 18.6422 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.4951 | 18.6425 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.5034 | 18.6427 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.5118 | 18.6429 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.5201 | 18.6432 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.5284 | 18.6433 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.5368 | 18.6435 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.5451 | 18.6437 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.5535 | 18.6439 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.5618 | 18.6441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.5702 | 18.6443 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.5785 | 18.6445 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.5869 | 18.6447 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.5952 | 18.6448 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.6035 | 18.645 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.6119 | 18.6451 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.6202 | 18.6452 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.6286 | 18.6464 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.6369 | 18.6476 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.6453 | 18.6487 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.6536 | 18.6499 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.6619 | 18.651 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.6703 | 18.652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.6786 | 18.6529 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.687 | 18.6538 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.6953 | 18.6546 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.7037 | 18.6555 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.712 | 18.6563 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.7203 | 18.6572 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.7287 | 18.6581 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.737 | 18.6591 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.7454 | 18.66 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.7537 | 18.6609 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.7621 | 18.6619 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.7704 | 18.6629 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.7788 | 18.6639 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.7871 | 18.6649 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.7954 | 18.6648 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.8038 | 18.6647 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.8121 | 18.6645 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.8205 | 18.6644 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.8288 | 18.6643 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.8372 | 18.6641 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.8455 | 18.664 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.8538 | 18.664 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.8622 | 18.6639 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.8705 | 18.6638 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.8789 | 18.6637 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.8872 | 18.6637 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.8956 | 18.6635 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.9039 | 18.6634 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.9122 | 18.6633 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.9206 | 18.6631 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.9289 | 18.663 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.9373 | 18.6629 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.9456 | 18.6627 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.954 | 18.6626 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.9623 | 18.6625 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.9707 | 18.6624 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.979 | 18.6624 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.9873 | 18.6623 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 574.9957 | 18.6623 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.004 | 18.6623 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.0124 | 18.6623 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.0207 | 18.6624 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.0291 | 18.6625 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.0374 | 18.6625 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.0457 | 18.6625 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.0541 | 18.6625 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.0624 | 18.6625 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.0708 | 18.6625 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.0791 | 18.6624 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.0875 | 18.6624 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.0958 | 18.6623 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.1042 | 18.6623 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.1125 | 18.6622 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.1208 | 18.6622 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.1292 | 18.6621 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.1375 | 18.6621 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.1459 | 18.662 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.1542 | 18.662 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.1626 | 18.6619 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.1709 | 18.6617 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.1792 | 18.6616 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.1876 | 18.6614 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.1959 | 18.6613 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.2043 | 18.6611 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.2126 | 18.6611 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.221 | 18.661 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.2293 | 18.661 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.2376 | 18.6609 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.246 | 18.6609 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.2543 | 18.6609 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.2627 | 18.6608 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.271 | 18.6608 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.2794 | 18.6608 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.2877 | 18.6608 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.2961 | 18.6607 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.3044 | 18.6607 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.3127 | 18.6607 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.3211 | 18.6607 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.3294 | 18.6607 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.3378 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.3461 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.3545 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.3628 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.3711 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.3795 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.3878 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.3962 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.4045 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.4129 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.4212 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.4295 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.4379 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.4462 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.4546 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.4629 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.4713 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.4796 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.488 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.4963 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.5046 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.513 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.5213 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.5297 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.538 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.5464 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.5547 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.563 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.5714 | 18.6606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.5797 | 18.6571 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.5881 | 18.6536 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.5964 | 18.6501 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.6048 | 18.6466 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.6131 | 18.6431 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.6214 | 18.6396 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.6298 | 18.636 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.6381 | 18.6325 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.6465 | 18.629 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.6548 | 18.6255 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.6632 | 18.622 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.6715 | 18.6185 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.6799 | 18.615 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.6882 | 18.6115 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.6965 | 18.6078 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.7049 | 18.6042 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.7132 | 18.6005 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.7216 | 18.5969 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.7299 | 18.5933 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.7383 | 18.5896 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.7466 | 18.5895 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.7549 | 18.5894 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.7633 | 18.5893 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.7716 | 18.5891 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.78 | 18.589 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.7883 | 18.5889 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.7967 | 18.5888 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.805 | 18.5886 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.8133 | 18.5885 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.8217 | 18.5884 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.83 | 18.5883 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.8384 | 18.5881 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.8467 | 18.588 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.8551 | 18.5879 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.8634 | 18.5879 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.8718 | 18.5879 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.8801 | 18.5879 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.8884 | 18.5879 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.8968 | 18.5879 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.9051 | 18.5879 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.9135 | 18.5879 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.9218 | 18.5879 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.9302 | 18.5879 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.9385 | 18.5879 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.9468 | 18.5879 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.9552 | 18.5879 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.9635 | 18.588 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.9719 | 18.588 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.9802 | 18.588 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.9886 | 18.588 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 575.9969 | 18.588 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 576.0052 | 18.588 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 576.0136 | 18.588 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 576.0219 | 18.588 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 576.0303 | 18.5881 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 576.0386 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.047 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.0553 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.0637 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.072 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.0803 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.0887 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.097 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.1054 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.1137 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.1221 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.1304 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.1387 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.1471 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.1554 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.1638 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.1721 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.1805 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.1888 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.1971 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.2055 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.2138 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.2222 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.2305 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.2389 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.2472 | 18.5883 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.2556 | 18.5885 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.2639 | 18.5887 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.2722 | 18.5889 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.2806 | 18.5891 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.2889 | 18.5893 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.2973 | 18.5895 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.3056 | 18.5897 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.314 | 18.5899 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.3223 | 18.5902 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.3306 | 18.5904 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.339 | 18.5907 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.3473 | 18.5909 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.3557 | 18.5912 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.364 | 18.5914 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.3724 | 18.5917 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.3807 | 18.5919 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.3891 | 18.5922 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.3974 | 18.5924 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.4057 | 18.5927 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.4141 | 18.5927 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.4224 | 18.5928 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.4308 | 18.5929 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.4391 | 18.5929 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.4475 | 18.593 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.4558 | 18.5931 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.4641 | 18.5931 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.4725 | 18.5931 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.4808 | 18.5929 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.4892 | 18.5928 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.4975 | 18.5926 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.5059 | 18.5924 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.5142 | 18.5922 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.5225 | 18.5921 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.5309 | 18.5919 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.5392 | 18.5917 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.5476 | 18.5916 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.5559 | 18.5914 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.5643 | 18.5913 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.5726 | 18.5911 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.581 | 18.591 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.5893 | 18.5909 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.5976 | 18.5907 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.606 | 18.5906 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.6143 | 18.5905 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.6227 | 18.5903 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.631 | 18.5902 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.6394 | 18.5901 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.6477 | 18.5902 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.656 | 18.5902 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.6644 | 18.5902 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.6727 | 18.5901 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.6811 | 18.5899 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.6894 | 18.5897 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.6978 | 18.5896 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.7061 | 18.5894 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.7144 | 18.5892 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.7228 | 18.589 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.7311 | 18.5887 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.7395 | 18.5885 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.7478 | 18.5883 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.7562 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.7645 | 18.5879 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.7729 | 18.5878 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.7812 | 18.5876 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.7895 | 18.5875 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.7979 | 18.5875 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.8062 | 18.5875 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.8146 | 18.5875 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.8229 | 18.5875 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.8313 | 18.5876 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.8396 | 18.5876 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.8479 | 18.5879 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.8563 | 18.5881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.8646 | 18.5883 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.873 | 18.5885 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.8813 | 18.5888 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.8897 | 18.5891 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.898 | 18.5894 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.9063 | 18.5897 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.9147 | 18.59 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.923 | 18.5904 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.9314 | 18.5907 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.9397 | 18.591 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.9481 | 18.5913 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.9564 | 18.5915 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.9648 | 18.5916 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.9731 | 18.5917 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.9814 | 18.5918 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.9898 | 18.5919 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 576.9981 | 18.592 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.0065 | 18.5921 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.0148 | 18.5921 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.0232 | 18.5922 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.0315 | 18.5922 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.0398 | 18.5922 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.0482 | 18.5922 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.0565 | 18.5921 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.0649 | 18.592 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.0732 | 18.5919 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.0816 | 18.5917 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.0899 | 18.5915 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.0982 | 18.5913 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.1066 | 18.5912 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.1149 | 18.591 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.1233 | 18.5908 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.1316 | 18.5907 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.14 | 18.5905 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.1483 | 18.5903 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.1567 | 18.5902 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.165 | 18.59 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.1733 | 18.5898 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.1817 | 18.5898 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.19 | 18.5898 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.1984 | 18.5898 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.2067 | 18.5897 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.2151 | 18.5897 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.2234 | 18.5897 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.2317 | 18.5897 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.2401 | 18.5897 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.2484 | 18.5897 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.2568 | 18.5898 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.2651 | 18.5898 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.2735 | 18.5897 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.2818 | 18.5898 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.2901 | 18.5898 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.2985 | 18.5898 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.3068 | 18.5898 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.3152 | 18.5884 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.3235 | 18.5869 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.3319 | 18.5855 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.3402 | 18.5841 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.3486 | 18.5826 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.3569 | 18.5812 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.3652 | 18.5798 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.3736 | 18.5783 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.3819 | 18.5769 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.3903 | 18.5755 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.3986 | 18.5741 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.407 | 18.5727 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.4153 | 18.5713 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.4236 | 18.5699 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.432 | 18.5685 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.4403 | 18.5671 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.4487 | 18.5659 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.457 | 18.5646 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.4654 | 18.5634 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.4737 | 18.5621 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.482 | 18.5624 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.4904 | 18.5626 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.4987 | 18.5628 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.5071 | 18.5629 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.5154 | 18.563 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.5238 | 18.5631 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.5321 | 18.5632 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.5405 | 18.5632 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.5488 | 18.5634 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.5571 | 18.5635 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.5655 | 18.5636 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.5738 | 18.5637 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.5822 | 18.5638 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.5905 | 18.5639 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.5989 | 18.564 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.6072 | 18.5642 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.6155 | 18.5642 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.6239 | 18.5642 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.6322 | 18.5641 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.6406 | 18.5641 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.6489 | 18.5641 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.6573 | 18.5641 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.6656 | 18.564 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.674 | 18.564 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.6823 | 18.5641 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.6906 | 18.5641 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.699 | 18.5641 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.7073 | 18.5641 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.7157 | 18.564 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.724 | 18.5639 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.7324 | 18.5638 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.7407 | 18.5637 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.749 | 18.5636 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.7574 | 18.5635 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.7657 | 18.5634 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.7741 | 18.5634 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.7824 | 18.5631 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.7908 | 18.5629 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.7991 | 18.5627 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.8074 | 18.5625 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.8158 | 18.5623 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.8241 | 18.5621 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.8325 | 18.5619 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.8408 | 18.5617 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.8492 | 18.5614 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.8575 | 18.5611 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.8659 | 18.5609 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.8742 | 18.5606 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.8825 | 18.5604 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.8909 | 18.5602 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.8992 | 18.5599 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.9076 | 18.5597 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.9159 | 18.5595 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.9243 | 18.5592 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.9326 | 18.5591 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.9409 | 18.5589 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.9493 | 18.5589 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.9576 | 18.5589 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.966 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.9743 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.9827 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.991 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 577.9993 | 18.5587 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.0077 | 18.5587 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.016 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.0244 | 18.5589 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.0327 | 18.5589 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.0411 | 18.559 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.0494 | 18.5591 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.0578 | 18.5592 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.0661 | 18.5592 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.0744 | 18.5593 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.0828 | 18.5594 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.0911 | 18.5595 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.0995 | 18.5595 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.1078 | 18.5595 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.1162 | 18.5595 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.1245 | 18.5596 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.1328 | 18.5596 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.1412 | 18.5596 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.1495 | 18.5596 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.1579 | 18.5597 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.1662 | 18.5597 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.1746 | 18.5597 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.1829 | 18.5597 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.1912 | 18.5598 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.1996 | 18.5598 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.2079 | 18.5599 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.2163 | 18.5599 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.2246 | 18.56 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.233 | 18.56 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.2413 | 18.5601 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.2497 | 18.5602 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.258 | 18.5602 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.2663 | 18.5602 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.2747 | 18.5603 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.283 | 18.5602 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.2914 | 18.5602 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.2997 | 18.5601 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.3081 | 18.56 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.3164 | 18.56 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.3247 | 18.5599 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.3331 | 18.5599 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.3414 | 18.5598 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.3498 | 18.5598 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.3581 | 18.5597 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.3665 | 18.5596 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.3748 | 18.5595 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.3831 | 18.5594 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.3915 | 18.5594 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.3998 | 18.5593 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.4082 | 18.5592 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.4165 | 18.5591 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.4249 | 18.559 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.4332 | 18.5589 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.4416 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.4499 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.4582 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.4666 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.4749 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.4833 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.4916 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.5 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.5083 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.5166 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.525 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.5333 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.5417 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.55 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.5584 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.5667 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.575 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.5834 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.5917 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.6001 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.6084 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.6168 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.6251 | 18.5588 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.6335 | 18.5576 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.6418 | 18.5563 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.6501 | 18.555 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.6585 | 18.5537 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.6668 | 18.5525 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.6752 | 18.5512 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.6835 | 18.5499 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.6919 | 18.5486 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.7002 | 18.5462 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.7085 | 18.5438 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.7169 | 18.5413 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.7252 | 18.5389 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.7336 | 18.5365 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.7419 | 18.534 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.7503 | 18.5316 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.7586 | 18.5291 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.7669 | 18.5267 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.7753 | 18.5243 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.7836 | 18.5218 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.792 | 18.5194 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.8003 | 18.5182 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.8087 | 18.5171 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.817 | 18.5159 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.8254 | 18.5147 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.8337 | 18.5136 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.842 | 18.5124 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.8504 | 18.5112 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.8587 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.8671 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.8754 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.8838 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.8921 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.9004 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.9088 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.9171 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.9255 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.9338 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.9422 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.9505 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.9589 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.9672 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.9755 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.9839 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 578.9922 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.0006 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.0089 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.0173 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.0256 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.0339 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.0423 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.0506 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.059 | 18.5101 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.0673 | 18.5102 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.0757 | 18.5102 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.084 | 18.5103 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.0923 | 18.5104 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.1007 | 18.5105 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.109 | 18.5106 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.1174 | 18.5107 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.1257 | 18.5108 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.1341 | 18.5109 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.1424 | 18.5111 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.1508 | 18.5113 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.1591 | 18.5114 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.1674 | 18.5116 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.1758 | 18.5118 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.1841 | 18.5119 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.1925 | 18.5121 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.2008 | 18.5122 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.2092 | 18.5124 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.2175 | 18.5126 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.2258 | 18.5127 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.2342 | 18.5128 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.2425 | 18.5129 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.2509 | 18.5131 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.2592 | 18.5132 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.2676 | 18.5134 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.2759 | 18.5135 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.2842 | 18.5136 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.2926 | 18.5138 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.3009 | 18.5137 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.3093 | 18.5137 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.3176 | 18.5137 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.326 | 18.5137 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.3343 | 18.5137 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.3427 | 18.5137 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.351 | 18.5138 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.3593 | 18.5138 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.3677 | 18.5138 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.376 | 18.5139 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.3844 | 18.5139 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.3927 | 18.5139 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.4011 | 18.514 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.4094 | 18.514 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.4177 | 18.5139 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.4261 | 18.5138 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.4344 | 18.5121 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.4428 | 18.5105 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.4511 | 18.509 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.4595 | 18.5075 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.4678 | 18.5061 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.4761 | 18.5047 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.4845 | 18.5033 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.4928 | 18.5019 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.5012 | 18.5003 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.5095 | 18.4986 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.5179 | 18.497 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.5262 | 18.4954 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.5346 | 18.4939 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.5429 | 18.4924 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.5512 | 18.4909 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.5596 | 18.4893 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.5679 | 18.4871 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.5763 | 18.4849 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.5846 | 18.4828 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.593 | 18.4806 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.6013 | 18.48 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.6096 | 18.4794 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.618 | 18.4787 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.6263 | 18.4779 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.6347 | 18.4772 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.643 | 18.4765 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.6514 | 18.4758 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.6597 | 18.4751 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.668 | 18.4746 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.6764 | 18.474 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.6847 | 18.4735 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.6931 | 18.4729 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.7014 | 18.4722 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.7098 | 18.4716 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.7181 | 18.4692 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.7265 | 18.4667 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.7348 | 18.4649 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.7431 | 18.4631 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.7515 | 18.4611 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.7598 | 18.4592 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.7682 | 18.4572 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.7765 | 18.4553 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.7849 | 18.4533 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.7932 | 18.4514 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.8015 | 18.4493 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.8099 | 18.4473 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.8182 | 18.4453 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.8266 | 18.4434 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.8349 | 18.4413 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.8433 | 18.4393 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.8516 | 18.4373 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.8599 | 18.4353 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.8683 | 18.4332 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.8766 | 18.4312 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.885 | 18.4309 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.8933 | 18.4306 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.9017 | 18.4304 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.91 | 18.4302 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.9184 | 18.4302 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.9267 | 18.4302 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.935 | 18.4302 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.9434 | 18.4303 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.9517 | 18.4303 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.9601 | 18.4304 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.9684 | 18.4304 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.9768 | 18.4304 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.9851 | 18.4306 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 579.9934 | 18.4307 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.0018 | 18.4319 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.0101 | 18.4331 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.0185 | 18.4343 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.0268 | 18.4356 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.0352 | 18.4369 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.0435 | 18.4382 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.0518 | 18.4396 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.0602 | 18.4409 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.0685 | 18.4421 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.0769 | 18.4434 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.0852 | 18.4446 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.0936 | 18.4459 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.1019 | 18.4471 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.1103 | 18.4483 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.1186 | 18.4494 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.1269 | 18.4506 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.1353 | 18.4517 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.1436 | 18.4529 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.152 | 18.4539 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.1603 | 18.455 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.1687 | 18.455 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.177 | 18.4551 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.1853 | 18.4551 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.1937 | 18.455 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.202 | 18.4549 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.2104 | 18.4548 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.2187 | 18.4555 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.2271 | 18.4561 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.2354 | 18.4568 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.2437 | 18.4575 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.2521 | 18.4583 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.2604 | 18.459 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.2688 | 18.4596 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.2771 | 18.4603 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.2855 | 18.461 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.2938 | 18.4617 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.3022 | 18.4624 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.3105 | 18.4631 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.3188 | 18.4638 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.3272 | 18.4645 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.3355 | 18.4652 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.3439 | 18.4658 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.3522 | 18.4666 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.3606 | 18.4673 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.3689 | 18.4681 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.3772 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.3856 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.3939 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.4023 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.4106 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.419 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.4273 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.4357 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.444 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.4523 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.4607 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.469 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.4774 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.4857 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.4941 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.5024 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.5107 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.5191 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.5274 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.5358 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.5441 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.5525 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.5608 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.5691 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.5775 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.5858 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.5942 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.6025 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.6109 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.6192 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.6276 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.6359 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.6442 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.6526 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.6609 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.6693 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.6776 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.686 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.6943 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.7026 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.711 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.7193 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.7277 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.736 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.7444 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.7527 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.761 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.7694 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.7777 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.7861 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.7944 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.8028 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.8111 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.8195 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.8278 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.8361 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.8445 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.8528 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.8612 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.8695 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.8779 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.8862 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.8945 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.9029 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.9112 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.9196 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.9279 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.9363 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.9446 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.9529 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.9613 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.9696 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.978 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.9863 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 580.9947 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.003 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.0114 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.0197 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.028 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.0364 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.0447 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.0531 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.0614 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.0698 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.0781 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.0864 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.0948 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.1031 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.1115 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.1198 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.1282 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.1365 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.1448 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.1532 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.1615 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.1699 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.1782 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.1866 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.1949 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.2033 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.2116 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.2199 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.2283 | 18.4687 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.2366 | 18.4687 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.245 | 18.4686 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.2533 | 18.4686 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.2617 | 18.4685 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.27 | 18.4685 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.2783 | 18.4685 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.2867 | 18.4684 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.295 | 18.4684 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.3034 | 18.4683 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.3117 | 18.4683 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.3201 | 18.4682 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.3284 | 18.4682 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.3367 | 18.4681 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.3451 | 18.4681 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.3534 | 18.468 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.3618 | 18.468 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.3701 | 18.4679 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.3785 | 18.4678 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.3868 | 18.4678 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.3952 | 18.4678 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.4035 | 18.4678 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.4118 | 18.4678 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.4202 | 18.4678 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.4285 | 18.4679 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.4369 | 18.468 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.4452 | 18.468 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.4536 | 18.4681 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.4619 | 18.4682 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.4702 | 18.4682 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.4786 | 18.4683 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.4869 | 18.4683 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.4953 | 18.4684 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.5036 | 18.4685 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.512 | 18.4686 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.5203 | 18.4686 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.5286 | 18.4687 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.537 | 18.4688 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.5453 | 18.4689 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.5537 | 18.4689 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.562 | 18.469 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.5704 | 18.4691 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.5787 | 18.4692 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.5871 | 18.4692 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.5954 | 18.4692 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.6037 | 18.4692 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.6121 | 18.4692 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.6204 | 18.4692 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.6288 | 18.4692 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.6371 | 18.4692 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.6455 | 18.4692 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.6538 | 18.4692 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.6621 | 18.4692 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.6705 | 18.4692 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.6788 | 18.4692 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.6872 | 18.4693 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.6955 | 18.4694 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.7039 | 18.4694 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.7122 | 18.4695 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.7206 | 18.4696 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.7289 | 18.4697 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.7372 | 18.4698 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.7456 | 18.4699 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.7539 | 18.4699 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.7623 | 18.4699 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.7706 | 18.47 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.779 | 18.47 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.7873 | 18.4698 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.7956 | 18.4697 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.804 | 18.4696 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.8123 | 18.4694 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.8207 | 18.4693 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.829 | 18.4692 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.8374 | 18.469 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.8457 | 18.4689 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.854 | 18.4687 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.8624 | 18.4684 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.8707 | 18.4682 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.8791 | 18.468 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.8874 | 18.4678 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.8958 | 18.4677 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.9041 | 18.4676 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.9125 | 18.4675 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.9208 | 18.4674 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.9291 | 18.4673 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.9375 | 18.4674 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.9458 | 18.4674 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.9542 | 18.4677 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.9625 | 18.4679 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.9709 | 18.4681 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.9792 | 18.4683 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.9875 | 18.4686 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 581.9959 | 18.4689 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.0042 | 18.4691 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.0126 | 18.4694 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.0209 | 18.4697 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.0293 | 18.4699 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.0376 | 18.4701 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.0459 | 18.4704 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.0543 | 18.4705 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.0626 | 18.4706 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.071 | 18.472 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.0793 | 18.4734 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.0877 | 18.4748 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.096 | 18.4762 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.1044 | 18.4775 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.1127 | 18.4789 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.121 | 18.4802 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.1294 | 18.4815 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.1377 | 18.4829 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.1461 | 18.4842 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.1544 | 18.4855 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.1628 | 18.4867 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.1711 | 18.488 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.1794 | 18.4892 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.1878 | 18.4903 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.1961 | 18.4914 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.2045 | 18.4926 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.2128 | 18.4937 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.2212 | 18.4948 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.2295 | 18.496 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.2378 | 18.4959 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.2462 | 18.4957 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.2545 | 18.4956 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.2629 | 18.4955 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.2712 | 18.4953 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.2796 | 18.4952 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.2879 | 18.4952 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.2963 | 18.4952 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.3046 | 18.4951 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.3129 | 18.4951 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.3213 | 18.4951 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.3296 | 18.4951 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.338 | 18.4952 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.3463 | 18.4952 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.3547 | 18.4967 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.363 | 18.4982 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.3713 | 18.4996 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.3797 | 18.5011 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.388 | 18.5025 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.3964 | 18.504 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.4047 | 18.5054 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.4131 | 18.5069 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.4214 | 18.5084 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.4297 | 18.5098 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.4381 | 18.5112 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.4464 | 18.5126 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.4548 | 18.5138 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.4631 | 18.515 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.4715 | 18.5162 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.4798 | 18.5175 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.4882 | 18.5187 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.4965 | 18.5199 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.5048 | 18.5211 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.5132 | 18.5222 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.5215 | 18.5221 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.5299 | 18.522 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.5382 | 18.5218 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.5466 | 18.5217 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.5549 | 18.5216 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.5632 | 18.5214 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.5716 | 18.5213 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.5799 | 18.5212 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.5883 | 18.521 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.5966 | 18.5209 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.605 | 18.5207 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.6133 | 18.5205 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.6216 | 18.5203 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.63 | 18.5201 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.6383 | 18.5198 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.6467 | 18.5196 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.655 | 18.5194 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.6634 | 18.5191 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.6717 | 18.5189 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.6801 | 18.5187 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.6884 | 18.5185 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.6967 | 18.5183 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.7051 | 18.5181 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.7134 | 18.5179 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.7218 | 18.5178 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.7301 | 18.5176 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.7385 | 18.5174 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.7468 | 18.5172 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.7551 | 18.517 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.7635 | 18.5167 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.7718 | 18.5166 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.7802 | 18.5165 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.7885 | 18.5165 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.7969 | 18.5164 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.8052 | 18.5163 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.8135 | 18.5163 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.8219 | 18.5162 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.8302 | 18.5161 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.8386 | 18.5161 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.8469 | 18.5161 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.8553 | 18.5163 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.8636 | 18.5165 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.872 | 18.5167 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.8803 | 18.5169 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.8886 | 18.5171 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.897 | 18.5174 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.9053 | 18.5176 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.9137 | 18.5178 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.922 | 18.518 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.9304 | 18.5183 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.9387 | 18.5185 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.947 | 18.5188 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.9554 | 18.5191 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.9637 | 18.5194 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.9721 | 18.5197 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.9804 | 18.52 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.9888 | 18.5203 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 582.9971 | 18.5205 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.0055 | 18.5208 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.0138 | 18.5211 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.0221 | 18.5212 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.0305 | 18.5213 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.0388 | 18.5214 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.0472 | 18.5214 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.0555 | 18.5215 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.0639 | 18.5216 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.0722 | 18.5217 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.0805 | 18.5217 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.0889 | 18.5218 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.0972 | 18.5219 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.1056 | 18.522 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.1139 | 18.522 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.1223 | 18.522 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.1306 | 18.522 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.1389 | 18.522 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.1473 | 18.522 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.1556 | 18.522 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.164 | 18.522 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.1723 | 18.5219 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.1807 | 18.5219 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.189 | 18.5218 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.1974 | 18.5217 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.2057 | 18.5216 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.214 | 18.5215 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.2224 | 18.5214 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.2307 | 18.5214 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.2391 | 18.5213 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.2474 | 18.5212 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.2558 | 18.5211 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.2641 | 18.521 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.2724 | 18.5208 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.2808 | 18.5207 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.2891 | 18.5192 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.2975 | 18.5178 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.3058 | 18.5163 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.3142 | 18.5148 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.3225 | 18.5134 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.3308 | 18.5119 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.3392 | 18.5104 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.3475 | 18.509 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.3559 | 18.5066 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.3642 | 18.5042 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.3726 | 18.5019 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.3809 | 18.4995 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.3893 | 18.4973 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.3976 | 18.495 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.4059 | 18.4928 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.4143 | 18.4906 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.4226 | 18.4884 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.431 | 18.4862 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.4393 | 18.484 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.4477 | 18.4819 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.456 | 18.4811 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.4643 | 18.4803 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.4727 | 18.4796 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.481 | 18.4789 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.4894 | 18.4783 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.4977 | 18.4777 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.5061 | 18.477 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.5144 | 18.4764 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.5227 | 18.4766 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.5311 | 18.4768 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.5394 | 18.477 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.5478 | 18.4772 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.5561 | 18.4773 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.5645 | 18.4774 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.5728 | 18.4754 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.5812 | 18.4734 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.5895 | 18.4713 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.5978 | 18.4693 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.6062 | 18.4673 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.6145 | 18.4654 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.6229 | 18.4633 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.6312 | 18.4612 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.6396 | 18.4591 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.6479 | 18.4569 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.6562 | 18.4548 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.6646 | 18.4526 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.6729 | 18.4504 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.6813 | 18.4483 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.6896 | 18.4461 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.698 | 18.4439 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.7063 | 18.4418 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.7146 | 18.4396 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.723 | 18.4375 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.7313 | 18.4353 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.7397 | 18.4353 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.748 | 18.4353 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.7564 | 18.4352 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.7647 | 18.4352 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.7731 | 18.4352 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.7814 | 18.4351 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.7897 | 18.4352 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.7981 | 18.4353 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.8064 | 18.4354 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.8148 | 18.4355 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.8231 | 18.4357 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.8315 | 18.436 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.8398 | 18.4362 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.8481 | 18.4365 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.8565 | 18.4367 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.8648 | 18.437 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.8732 | 18.4372 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.8815 | 18.4375 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.8899 | 18.4377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.8982 | 18.438 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.9065 | 18.4382 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.9149 | 18.4385 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.9232 | 18.4387 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.9316 | 18.439 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.9399 | 18.4391 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.9483 | 18.4392 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.9566 | 18.4393 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.965 | 18.4393 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.9733 | 18.4394 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.9816 | 18.4394 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.99 | 18.4393 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 583.9983 | 18.4393 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.0067 | 18.437 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.015 | 18.4347 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.0234 | 18.4325 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.0317 | 18.4302 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.04 | 18.4279 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.0484 | 18.4257 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.0567 | 18.4234 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.0651 | 18.4211 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.0734 | 18.4189 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.0818 | 18.4166 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.0901 | 18.4144 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.0984 | 18.4121 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.1068 | 18.4098 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.1151 | 18.4076 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.1235 | 18.4054 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.1318 | 18.4032 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.1402 | 18.4011 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.1485 | 18.3989 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.1569 | 18.3968 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.1652 | 18.3947 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.1735 | 18.3948 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.1819 | 18.3948 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.1902 | 18.3949 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.1986 | 18.395 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.2069 | 18.395 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.2153 | 18.3951 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.2236 | 18.3951 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.2319 | 18.3951 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.2403 | 18.3951 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.2486 | 18.395 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.257 | 18.3949 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.2653 | 18.3948 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.2737 | 18.3948 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.282 | 18.3947 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.2904 | 18.3945 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.2987 | 18.3944 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.307 | 18.3943 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.3154 | 18.3941 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.3237 | 18.394 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.3321 | 18.3938 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.3404 | 18.3937 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.3488 | 18.3935 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.3571 | 18.3933 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.3654 | 18.3931 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.3738 | 18.3929 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.3821 | 18.3927 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.3905 | 18.3925 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.3988 | 18.3923 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.4072 | 18.3922 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.4155 | 18.3921 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.4238 | 18.392 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.4322 | 18.3919 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.4405 | 18.3921 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.4489 | 18.3923 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.4572 | 18.3926 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.4656 | 18.3928 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.4739 | 18.3931 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.4823 | 18.3934 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.4906 | 18.3937 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.4989 | 18.394 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.5073 | 18.3944 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.5156 | 18.3947 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.524 | 18.3949 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.5323 | 18.3951 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.5407 | 18.3953 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.549 | 18.3956 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.5573 | 18.3958 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.5657 | 18.396 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.574 | 18.3963 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.5824 | 18.3965 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.5907 | 18.3968 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.5991 | 18.3971 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.6074 | 18.397 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.6157 | 18.3969 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.6241 | 18.3969 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.6324 | 18.3968 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.6408 | 18.3966 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.6491 | 18.3964 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.6575 | 18.3956 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.6658 | 18.3948 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.6742 | 18.394 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.6825 | 18.3931 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.6908 | 18.3925 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.6992 | 18.3918 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.7075 | 18.3913 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.7159 | 18.3908 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.7242 | 18.3904 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.7326 | 18.3899 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.7409 | 18.3894 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.7492 | 18.3889 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.7576 | 18.3884 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.7659 | 18.388 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.7743 | 18.3875 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.7826 | 18.387 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.791 | 18.3866 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.7993 | 18.3861 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.8076 | 18.3858 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.816 | 18.3854 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.8243 | 18.3856 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.8327 | 18.3859 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.841 | 18.386 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.8494 | 18.3862 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.8577 | 18.3864 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.8661 | 18.3865 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.8744 | 18.3865 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.8827 | 18.3864 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.8911 | 18.3863 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.8994 | 18.3863 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.9078 | 18.3862 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.9161 | 18.3862 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.9245 | 18.3862 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.9328 | 18.3862 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.9411 | 18.3861 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.9495 | 18.3861 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.9578 | 18.386 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.9662 | 18.3859 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.9745 | 18.3858 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.9829 | 18.3857 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.9912 | 18.3856 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 584.9995 | 18.3856 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.0079 | 18.3855 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.0162 | 18.3855 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.0246 | 18.3852 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.0329 | 18.385 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.0413 | 18.3848 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.0496 | 18.3846 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.058 | 18.3847 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.0663 | 18.3849 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.0746 | 18.3851 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.083 | 18.3853 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.0913 | 18.3854 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.0997 | 18.3856 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.108 | 18.3858 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.1164 | 18.386 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.1247 | 18.3854 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.133 | 18.3847 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.1414 | 18.3842 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.1497 | 18.3836 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.1581 | 18.3831 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.1664 | 18.3825 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.1748 | 18.382 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.1831 | 18.3816 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.1914 | 18.3813 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.1998 | 18.3811 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.2081 | 18.3808 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.2165 | 18.3805 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.2248 | 18.3798 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.2332 | 18.3791 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.2415 | 18.3785 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.2499 | 18.3778 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.2582 | 18.3771 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.2665 | 18.3764 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.2749 | 18.3744 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.2832 | 18.3724 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.2916 | 18.3711 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.2999 | 18.3697 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.3083 | 18.3683 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.3166 | 18.3668 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.3249 | 18.3652 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.3333 | 18.3637 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.3416 | 18.3615 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.35 | 18.3594 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.3583 | 18.3572 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.3667 | 18.355 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.375 | 18.3529 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.3833 | 18.3507 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.3917 | 18.3486 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.4 | 18.3464 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.4084 | 18.3443 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.4167 | 18.3421 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.4251 | 18.34 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.4334 | 18.3379 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.4418 | 18.3371 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.4501 | 18.3364 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.4584 | 18.3357 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.4668 | 18.3351 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.4751 | 18.3346 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.4835 | 18.3341 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.4918 | 18.3336 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.5002 | 18.333 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.5085 | 18.3331 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.5168 | 18.3333 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.5252 | 18.3335 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.5335 | 18.3337 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.5419 | 18.3338 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.5502 | 18.334 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.5586 | 18.3341 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.5669 | 18.3342 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.5753 | 18.3343 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.5836 | 18.3344 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.5919 | 18.3345 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.6003 | 18.3346 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.6086 | 18.3347 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.617 | 18.3349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.6253 | 18.3351 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.6337 | 18.3352 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.642 | 18.3353 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.6503 | 18.3353 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.6587 | 18.3354 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.667 | 18.3355 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.6754 | 18.3355 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.6837 | 18.3355 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.6921 | 18.3354 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.7004 | 18.3353 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.7087 | 18.3366 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.7171 | 18.338 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.7254 | 18.3394 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.7338 | 18.3408 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.7421 | 18.3422 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.7505 | 18.3436 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.7588 | 18.3449 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.7672 | 18.3462 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.7755 | 18.3484 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.7838 | 18.3506 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.7922 | 18.3525 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.8005 | 18.3544 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.8089 | 18.3564 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.8172 | 18.3584 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.8256 | 18.3604 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.8339 | 18.3625 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.8422 | 18.3645 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.8506 | 18.3664 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.8589 | 18.3685 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.8673 | 18.3706 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.8756 | 18.3712 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.884 | 18.3718 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.8923 | 18.3726 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.9006 | 18.3733 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.909 | 18.374 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.9173 | 18.3747 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.9257 | 18.3754 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.934 | 18.3762 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.9424 | 18.376 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.9507 | 18.3758 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.9591 | 18.3759 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.9674 | 18.3759 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.9757 | 18.376 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.9841 | 18.376 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 585.9924 | 18.376 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.0008 | 18.3761 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.0091 | 18.3762 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.0175 | 18.3763 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.0258 | 18.3765 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.0341 | 18.3766 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.0425 | 18.3767 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.0508 | 18.3768 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.0592 | 18.3769 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.0675 | 18.3769 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.0759 | 18.3769 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.0842 | 18.3769 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.0925 | 18.3769 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.1009 | 18.3769 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.1092 | 18.3769 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.1176 | 18.3769 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.1259 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.1343 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.1426 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.151 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.1593 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.1676 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.176 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.1843 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.1927 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.201 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.2094 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.2177 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.226 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.2344 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.2427 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.2511 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.2594 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.2678 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.2761 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.2844 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.2928 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.3011 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.3095 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.3178 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.3262 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.3345 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.3429 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.3512 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.3595 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.3679 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.3762 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.3846 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.3929 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.4013 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.4096 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.4179 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.4263 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.4346 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.443 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.4513 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.4597 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.468 | 18.3771 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.4763 | 18.3771 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.4847 | 18.3771 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.493 | 18.3771 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.5014 | 18.3771 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.5097 | 18.377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.5181 | 18.3769 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.5264 | 18.3768 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.5348 | 18.3767 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.5431 | 18.3766 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.5514 | 18.3765 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.5598 | 18.3764 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.5681 | 18.3763 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.5765 | 18.3769 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.5848 | 18.3775 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.5932 | 18.3781 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.6015 | 18.3787 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.6098 | 18.3793 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.6182 | 18.3799 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.6265 | 18.3805 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.6349 | 18.3811 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.6432 | 18.3816 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.6516 | 18.3822 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.6599 | 18.3827 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.6682 | 18.3833 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.6766 | 18.384 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.6849 | 18.3846 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.6933 | 18.3853 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.7016 | 18.3859 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.71 | 18.3866 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.7183 | 18.3873 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.7267 | 18.3881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.735 | 18.3888 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.7433 | 18.3888 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.7517 | 18.3888 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.76 | 18.3888 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.7684 | 18.3888 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.7767 | 18.389 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.7851 | 18.3891 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.7934 | 18.3892 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.8017 | 18.3894 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.8101 | 18.3896 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.8184 | 18.3897 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.8268 | 18.3899 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.8351 | 18.3901 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.8435 | 18.3903 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.8518 | 18.3905 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.8602 | 18.3912 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.8685 | 18.392 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.8768 | 18.3927 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.8852 | 18.3933 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.8935 | 18.394 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.9019 | 18.3947 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.9102 | 18.3954 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.9186 | 18.3961 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.9269 | 18.3968 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.9352 | 18.3975 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.9436 | 18.398 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.9519 | 18.3986 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.9603 | 18.3991 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.9686 | 18.3997 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.977 | 18.4003 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.9853 | 18.4008 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 586.9936 | 18.4014 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.002 | 18.402 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.0103 | 18.4026 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.0187 | 18.4032 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.027 | 18.4032 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.0354 | 18.4033 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.0437 | 18.4033 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.0521 | 18.4034 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.0604 | 18.4034 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.0687 | 18.4035 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.0771 | 18.4035 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.0854 | 18.4035 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.0938 | 18.4036 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.1021 | 18.4036 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.1105 | 18.4036 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.1188 | 18.4037 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.1271 | 18.4037 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.1355 | 18.4037 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.1438 | 18.4038 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.1522 | 18.4038 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.1605 | 18.4038 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.1689 | 18.4038 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.1772 | 18.4038 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.1855 | 18.4038 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.1939 | 18.4038 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.2022 | 18.4038 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.2106 | 18.4038 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.2189 | 18.4038 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.2273 | 18.4038 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.2356 | 18.4038 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.244 | 18.4038 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.2523 | 18.4038 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.2606 | 18.4038 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.269 | 18.4038 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.2773 | 18.4038 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.2857 | 18.4037 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.294 | 18.4038 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.3024 | 18.4038 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.3107 | 18.404 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.319 | 18.4041 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.3274 | 18.4042 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.3357 | 18.4044 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.3441 | 18.4045 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.3524 | 18.4046 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.3608 | 18.4048 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.3691 | 18.4049 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.3774 | 18.4051 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.3858 | 18.4054 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.3941 | 18.4055 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.4025 | 18.4056 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.4108 | 18.4058 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.4192 | 18.4059 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.4275 | 18.4061 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.4359 | 18.4062 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.4442 | 18.4074 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.4525 | 18.4086 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.4609 | 18.4096 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.4692 | 18.4105 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.4776 | 18.4114 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.4859 | 18.4122 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.4943 | 18.4131 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.5026 | 18.414 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.5109 | 18.4148 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.5193 | 18.4157 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.5276 | 18.4165 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.536 | 18.4174 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.5443 | 18.4182 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.5527 | 18.419 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.561 | 18.4198 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.5693 | 18.4207 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.5777 | 18.4216 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.586 | 18.4225 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.5944 | 18.4242 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.6027 | 18.426 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.6111 | 18.4267 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.6194 | 18.4274 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.6278 | 18.4283 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.6361 | 18.4293 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.6444 | 18.4302 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.6528 | 18.4311 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.6611 | 18.432 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.6695 | 18.4329 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.6778 | 18.4337 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.6862 | 18.4345 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.6945 | 18.4353 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.7028 | 18.436 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.7112 | 18.4368 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.7195 | 18.4375 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.7279 | 18.4382 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.7362 | 18.439 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.7446 | 18.4398 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.7529 | 18.4405 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.7612 | 18.4404 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.7696 | 18.4404 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.7779 | 18.4403 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.7863 | 18.4402 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.7946 | 18.4403 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.803 | 18.4404 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.8113 | 18.4397 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.8197 | 18.4391 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.828 | 18.4386 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.8363 | 18.4381 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.8447 | 18.4376 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.853 | 18.4372 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.8614 | 18.4366 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.8697 | 18.436 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.8781 | 18.4356 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.8864 | 18.4353 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.8947 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.9031 | 18.4345 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.9114 | 18.434 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.9198 | 18.4336 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.9281 | 18.4331 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.9365 | 18.4326 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.9448 | 18.4327 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.9531 | 18.4329 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.9615 | 18.4328 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.9698 | 18.4328 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.9782 | 18.4335 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.9865 | 18.4341 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 587.9949 | 18.4348 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.0032 | 18.4354 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.0116 | 18.436 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.0199 | 18.4365 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.0282 | 18.4373 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.0366 | 18.4381 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.0449 | 18.4386 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.0533 | 18.4392 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.0616 | 18.4397 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.07 | 18.4403 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.0783 | 18.4407 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.0866 | 18.4412 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.095 | 18.4435 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.1033 | 18.4459 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.1117 | 18.4477 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.12 | 18.4494 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.1284 | 18.4512 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.1367 | 18.453 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.1451 | 18.4549 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.1534 | 18.4568 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.1617 | 18.4591 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.1701 | 18.4614 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.1784 | 18.4638 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.1868 | 18.4661 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.1951 | 18.4685 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.2035 | 18.4708 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.2118 | 18.4733 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.2201 | 18.4757 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.2285 | 18.4782 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.2368 | 18.4806 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.2452 | 18.4831 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.2535 | 18.4857 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.2619 | 18.4863 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.2702 | 18.487 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.2785 | 18.4875 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.2869 | 18.4881 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.2952 | 18.4886 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.3036 | 18.4892 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.3119 | 18.4896 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.3203 | 18.49 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.3286 | 18.4901 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.337 | 18.4901 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.3453 | 18.4902 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.3536 | 18.4904 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.362 | 18.4905 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.3703 | 18.4906 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.3787 | 18.4909 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.387 | 18.4912 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.3954 | 18.4914 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.4037 | 18.4915 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.412 | 18.4916 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.4204 | 18.4918 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.4287 | 18.4919 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.4371 | 18.492 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.4454 | 18.492 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.4538 | 18.4919 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.4621 | 18.4915 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.4704 | 18.4911 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.4788 | 18.4908 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.4871 | 18.4904 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.4955 | 18.49 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.5038 | 18.4897 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.5122 | 18.4892 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.5205 | 18.4888 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.5289 | 18.4883 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.5372 | 18.4878 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.5455 | 18.4871 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.5539 | 18.4863 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.5622 | 18.4857 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.5706 | 18.485 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.5789 | 18.4845 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.5873 | 18.484 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.5956 | 18.483 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.6039 | 18.4821 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.6123 | 18.4813 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.6206 | 18.4806 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.629 | 18.4802 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.6373 | 18.4797 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.6457 | 18.4793 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.654 | 18.4788 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.6623 | 18.4782 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.6707 | 18.4776 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.679 | 18.4773 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.6874 | 18.4771 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.6957 | 18.4769 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.7041 | 18.4767 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.7124 | 18.4765 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.7208 | 18.4763 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.7291 | 18.4761 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.7374 | 18.4759 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.7458 | 18.4759 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.7541 | 18.476 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.7625 | 18.4764 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.7708 | 18.4768 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.7792 | 18.4773 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.7875 | 18.4778 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.7958 | 18.4782 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.8042 | 18.4785 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.8125 | 18.4791 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.8209 | 18.4796 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.8292 | 18.4802 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.8376 | 18.4808 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.8459 | 18.481 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.8542 | 18.4812 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.8626 | 18.4813 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.8709 | 18.4815 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.8793 | 18.4818 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.8876 | 18.4821 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.896 | 18.4824 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.9043 | 18.4826 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.9127 | 18.4827 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.921 | 18.4828 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.9293 | 18.4828 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.9377 | 18.4829 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.946 | 18.4829 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.9544 | 18.4829 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.9627 | 18.4827 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.9711 | 18.4825 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.9794 | 18.4822 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.9877 | 18.4819 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 588.9961 | 18.4816 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.0044 | 18.4813 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.0128 | 18.481 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.0211 | 18.4807 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.0295 | 18.4802 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.0378 | 18.4798 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.0461 | 18.4792 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.0545 | 18.4787 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.0628 | 18.4782 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.0712 | 18.4776 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.0795 | 18.477 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.0879 | 18.4764 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.0962 | 18.4762 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.1046 | 18.4761 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.1129 | 18.4759 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.1212 | 18.4758 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.1296 | 18.4762 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.1379 | 18.4766 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.1463 | 18.4771 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.1546 | 18.4776 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.163 | 18.4781 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.1713 | 18.4786 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.1796 | 18.4791 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.188 | 18.4796 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.1963 | 18.4803 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.2047 | 18.4809 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.213 | 18.4816 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.2214 | 18.4824 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.2297 | 18.4831 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.238 | 18.4838 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.2464 | 18.4849 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.2547 | 18.4859 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.2631 | 18.4865 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.2714 | 18.4871 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.2798 | 18.4877 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.2881 | 18.4883 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.2965 | 18.4886 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.3048 | 18.489 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.3131 | 18.4891 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.3215 | 18.4893 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.3298 | 18.4895 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.3382 | 18.4896 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.3465 | 18.4898 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.3549 | 18.49 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.3632 | 18.4901 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.3715 | 18.4902 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.3799 | 18.4903 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.3882 | 18.4904 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.3966 | 18.4905 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.4049 | 18.4906 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.4133 | 18.4904 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.4216 | 18.4902 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.4299 | 18.49 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.4383 | 18.4898 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.4466 | 18.4896 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.455 | 18.4893 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.4633 | 18.4893 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.4717 | 18.4893 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.48 | 18.4895 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.4884 | 18.4896 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.4967 | 18.4897 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.505 | 18.4898 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.5134 | 18.4899 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.5217 | 18.49 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.5301 | 18.4902 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.5384 | 18.4903 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.5468 | 18.4905 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.5551 | 18.4907 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.5634 | 18.4908 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.5718 | 18.4909 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.5801 | 18.4909 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.5885 | 18.491 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.5968 | 18.4911 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.6052 | 18.4911 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.6135 | 18.4913 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.6219 | 18.4915 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.6302 | 18.4915 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.6385 | 18.4915 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.6469 | 18.4915 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.6552 | 18.4915 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.6636 | 18.4917 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.6719 | 18.4918 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.6803 | 18.492 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.6886 | 18.4921 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.6969 | 18.4922 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.7053 | 18.4923 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.7136 | 18.4924 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.722 | 18.4925 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.7303 | 18.4928 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.7387 | 18.493 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.747 | 18.4927 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.7553 | 18.4923 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.7637 | 18.492 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.772 | 18.4916 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.7804 | 18.4911 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.7887 | 18.4907 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.7971 | 18.4902 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.8054 | 18.4898 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.8138 | 18.4898 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.8221 | 18.4898 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.8304 | 18.4897 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.8388 | 18.4895 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.8471 | 18.4893 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.8555 | 18.4892 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.8638 | 18.489 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.8722 | 18.4889 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.8805 | 18.4888 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.8888 | 18.4887 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.8972 | 18.4886 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.9055 | 18.4885 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.9139 | 18.4888 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.9222 | 18.4892 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.9306 | 18.4896 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.9389 | 18.4899 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.9472 | 18.4903 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.9556 | 18.4907 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.9639 | 18.4913 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.9723 | 18.4919 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.9806 | 18.4921 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.989 | 18.4922 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 589.9973 | 18.4927 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.0057 | 18.4931 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.014 | 18.4936 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.0223 | 18.494 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.0307 | 18.4945 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.039 | 18.4949 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.0474 | 18.4954 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.0557 | 18.4958 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.0641 | 18.4963 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.0724 | 18.4967 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.0807 | 18.4972 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.0891 | 18.4977 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.0974 | 18.4982 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.1058 | 18.4987 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.1141 | 18.4992 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.1225 | 18.4997 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.1308 | 18.4999 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.1391 | 18.5002 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.1475 | 18.5004 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.1558 | 18.5007 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.1642 | 18.5006 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.1725 | 18.5006 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.1809 | 18.5007 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.1892 | 18.5009 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.1976 | 18.501 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.2059 | 18.5011 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.2142 | 18.5013 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.2226 | 18.5015 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.2309 | 18.5016 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.2393 | 18.5018 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.2476 | 18.4969 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.256 | 18.4919 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.2643 | 18.487 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.2726 | 18.4821 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.281 | 18.4771 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.2893 | 18.4721 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.2977 | 18.467 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.306 | 18.462 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.3144 | 18.4569 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.3227 | 18.4518 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.331 | 18.4467 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.3394 | 18.4416 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.3477 | 18.4363 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.3561 | 18.431 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.3644 | 18.4257 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.3728 | 18.4204 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.3811 | 18.4151 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.3895 | 18.4098 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.3978 | 18.4045 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.4061 | 18.3991 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.4145 | 18.399 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.4228 | 18.3988 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.4312 | 18.3986 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.4395 | 18.3984 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.4479 | 18.3981 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.4562 | 18.3978 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.4645 | 18.3976 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.4729 | 18.3974 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.4812 | 18.3971 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.4896 | 18.3967 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.4979 | 18.3964 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.5063 | 18.396 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.5146 | 18.3957 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.5229 | 18.3955 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.5313 | 18.3952 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.5396 | 18.3949 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.548 | 18.3946 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.5563 | 18.3943 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.5647 | 18.394 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.573 | 18.3937 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.5814 | 18.3935 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.5897 | 18.3932 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.598 | 18.393 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.6064 | 18.3927 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.6147 | 18.3927 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.6231 | 18.3926 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.6314 | 18.3925 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.6398 | 18.3925 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.6481 | 18.3926 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.6564 | 18.3926 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.6648 | 18.3929 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.6731 | 18.3932 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.6815 | 18.3934 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.6898 | 18.3937 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.6982 | 18.3939 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.7065 | 18.3942 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.7148 | 18.3944 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.7232 | 18.3947 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.7315 | 18.395 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.7399 | 18.3952 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.7482 | 18.3942 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.7566 | 18.3932 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.7649 | 18.3922 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.7733 | 18.3912 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.7816 | 18.3902 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.7899 | 18.3892 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.7983 | 18.3882 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.8066 | 18.3871 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.815 | 18.386 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.8233 | 18.3849 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.8317 | 18.3836 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.84 | 18.3822 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.8483 | 18.3809 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.8567 | 18.3796 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.865 | 18.3782 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.8734 | 18.3768 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.8817 | 18.3754 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.8901 | 18.3741 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.8984 | 18.3726 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.9068 | 18.3712 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.9151 | 18.371 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.9234 | 18.3709 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.9318 | 18.3707 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.9401 | 18.3706 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.9485 | 18.3705 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.9568 | 18.3704 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.9652 | 18.3704 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.9735 | 18.3704 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.9818 | 18.3703 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.9902 | 18.3701 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 590.9985 | 18.3701 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.0069 | 18.37 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.0152 | 18.3699 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.0236 | 18.3698 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.0319 | 18.3709 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.0402 | 18.3719 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.0486 | 18.3732 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.0569 | 18.3744 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.0653 | 18.3755 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.0736 | 18.3767 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.082 | 18.3778 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.0903 | 18.3789 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.0987 | 18.38 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.107 | 18.381 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.1153 | 18.3821 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.1237 | 18.3832 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.132 | 18.3843 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.1404 | 18.3854 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.1487 | 18.3866 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.1571 | 18.3878 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.1654 | 18.3904 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.1737 | 18.393 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.1821 | 18.3956 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.1904 | 18.3981 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.1988 | 18.3996 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.2071 | 18.4011 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.2155 | 18.4024 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.2238 | 18.4037 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.2321 | 18.4051 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.2405 | 18.4065 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.2488 | 18.4077 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.2572 | 18.409 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.2655 | 18.4103 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.2739 | 18.4116 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.2822 | 18.4129 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.2906 | 18.4141 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.2989 | 18.4154 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.3072 | 18.4167 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.3156 | 18.4181 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.3239 | 18.4195 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.3323 | 18.4195 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.3406 | 18.4194 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.349 | 18.4194 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.3573 | 18.4194 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.3656 | 18.4194 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.374 | 18.4194 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.3823 | 18.4192 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.3907 | 18.4189 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.399 | 18.4187 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.4074 | 18.4185 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.4157 | 18.4183 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.424 | 18.4182 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.4324 | 18.418 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.4407 | 18.4178 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.4491 | 18.4177 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.4574 | 18.4176 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.4658 | 18.4174 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.4741 | 18.4173 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.4825 | 18.4172 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.4908 | 18.417 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.4991 | 18.4168 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.5075 | 18.4167 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.5158 | 18.4167 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.5242 | 18.4166 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.5325 | 18.4166 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.5409 | 18.4166 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.5492 | 18.4167 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.5575 | 18.4167 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.5659 | 18.4169 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.5742 | 18.417 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.5826 | 18.417 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.5909 | 18.4171 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.5993 | 18.4169 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.6076 | 18.4166 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.6159 | 18.4165 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.6243 | 18.4163 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.6326 | 18.4159 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.641 | 18.4156 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.6493 | 18.4153 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.6577 | 18.415 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.666 | 18.4147 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.6744 | 18.4144 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.6827 | 18.4139 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.691 | 18.4134 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.6994 | 18.4128 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.7077 | 18.4121 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.7161 | 18.4116 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.7244 | 18.4111 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.7328 | 18.4114 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.7411 | 18.4116 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.7494 | 18.412 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.7578 | 18.4125 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.7661 | 18.4131 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.7745 | 18.4138 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.7828 | 18.4144 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.7912 | 18.415 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.7995 | 18.4156 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.8078 | 18.4163 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.8162 | 18.4169 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.8245 | 18.4175 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.8329 | 18.4181 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.8412 | 18.4186 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.8496 | 18.4192 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.8579 | 18.4197 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.8663 | 18.4203 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.8746 | 18.421 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.8829 | 18.4221 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.8913 | 18.4231 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.8996 | 18.4235 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.908 | 18.4239 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.9163 | 18.4243 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.9247 | 18.4246 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.933 | 18.425 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.9413 | 18.4253 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.9497 | 18.4257 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.958 | 18.426 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.9664 | 18.4264 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.9747 | 18.4269 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.9831 | 18.4273 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.9914 | 18.4277 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 591.9997 | 18.4281 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.0081 | 18.4286 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.0164 | 18.4286 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.0248 | 18.4287 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.0331 | 18.4287 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.0415 | 18.4288 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.0498 | 18.4284 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.0582 | 18.428 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.0665 | 18.4276 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.0748 | 18.4272 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.0832 | 18.4267 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.0915 | 18.4262 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.0999 | 18.4257 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.1082 | 18.4252 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.1166 | 18.4247 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.1249 | 18.4241 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.1332 | 18.4235 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.1416 | 18.4229 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.1499 | 18.4223 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.1583 | 18.4218 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.1666 | 18.4218 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.175 | 18.4217 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.1833 | 18.4222 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.1917 | 18.4228 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.2 | 18.4233 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.2083 | 18.4238 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.2167 | 18.4243 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.225 | 18.4248 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.2334 | 18.4251 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.2417 | 18.4254 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.2501 | 18.4258 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.2584 | 18.4262 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.2667 | 18.4266 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.2751 | 18.4269 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.2834 | 18.4274 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.2918 | 18.4278 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.3001 | 18.4284 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.3085 | 18.4289 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.3168 | 18.4293 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.3251 | 18.4297 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.3335 | 18.4296 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.3418 | 18.4295 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.3502 | 18.4293 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.3585 | 18.4292 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.3669 | 18.4291 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.3752 | 18.429 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.3836 | 18.4292 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.3919 | 18.4294 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.4002 | 18.4297 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.4086 | 18.43 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.4169 | 18.4303 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.4253 | 18.4307 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.4336 | 18.4309 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.442 | 18.4312 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.4503 | 18.4316 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.4586 | 18.4319 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.467 | 18.4322 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.4753 | 18.4325 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.4837 | 18.4328 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.492 | 18.4331 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.5004 | 18.4334 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.5087 | 18.4337 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.517 | 18.434 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.5254 | 18.4343 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.5337 | 18.4346 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.5421 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.5504 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.5588 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.5671 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.5755 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.5838 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.5921 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.6005 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.6088 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.6172 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.6255 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.6339 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.6422 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.6505 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.6589 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.6672 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.6756 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.6839 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.6923 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.7006 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.7089 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.7173 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.7256 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.734 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.7423 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.7507 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.759 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.7674 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.7757 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.784 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.7924 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.8007 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.8091 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.8174 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.8258 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.8341 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.8424 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.8508 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.8591 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.8675 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.8758 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.8842 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.8925 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.9008 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.9092 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.9175 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.9259 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.9342 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.9426 | 18.4349 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.9509 | 18.4359 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.9593 | 18.4368 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.9676 | 18.4377 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.9759 | 18.4386 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.9843 | 18.4396 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 592.9926 | 18.4405 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 593.001 | 18.4414 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 593.0093 | 18.4423 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 593.0177 | 18.4433 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 593.026 | 18.4442 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 593.0343 | 18.4451 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 593.0427 | 18.4461 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 593.051 | 18.447 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 593.0594 | 18.4479 | 18.5575 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 593.0677 | 18.4488 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.0761 | 18.4498 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.0844 | 18.4507 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.0927 | 18.4516 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.1011 | 18.4525 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.1094 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.1178 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.1261 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.1345 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.1428 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.1512 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.1595 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.1678 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.1762 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.1845 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.1929 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.2012 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.2096 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.2179 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.2262 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.2346 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.2429 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.2513 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.2596 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.268 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.2763 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.2846 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.293 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.3013 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.3097 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.318 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.3264 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.3347 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.3431 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.3514 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.3597 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.3681 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.3764 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.3848 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.3931 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.4015 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.4098 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.4181 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.4265 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.4348 | 18.4534 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.4432 | 18.4534 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.4515 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.4599 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.4682 | 18.4535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.4766 | 18.4536 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.4849 | 18.4536 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.4932 | 18.4536 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.5016 | 18.4537 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.5099 | 18.4537 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.5183 | 18.4537 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.5266 | 18.4538 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.535 | 18.4538 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.5433 | 18.4538 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.5516 | 18.4539 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.56 | 18.4539 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.5683 | 18.4539 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.5767 | 18.454 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.585 | 18.454 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.5934 | 18.4541 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.6017 | 18.4541 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.61 | 18.4542 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.6184 | 18.4542 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.6267 | 18.4542 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.6351 | 18.4542 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.6434 | 18.4542 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.6518 | 18.4542 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.6601 | 18.4542 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.6685 | 18.4542 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.6768 | 18.4542 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.6851 | 18.4542 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.6935 | 18.4542 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.7018 | 18.4543 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.7102 | 18.4544 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.7185 | 18.4545 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.7269 | 18.4547 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.7352 | 18.4548 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.7435 | 18.4549 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.7519 | 18.455 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.7602 | 18.4551 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.7686 | 18.4552 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.7769 | 18.4553 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.7853 | 18.4554 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.7936 | 18.4555 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.8019 | 18.4556 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.8103 | 18.4557 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.8186 | 18.4558 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.827 | 18.4559 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.8353 | 18.4564 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.8437 | 18.4569 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.852 | 18.4574 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.8604 | 18.4578 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.8687 | 18.4582 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.877 | 18.4586 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.8854 | 18.4589 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.8937 | 18.4593 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.9021 | 18.4597 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.9104 | 18.46 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.9188 | 18.4604 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.9271 | 18.4608 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.9354 | 18.4611 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.9438 | 18.4615 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.9521 | 18.4618 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.9605 | 18.4622 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.9688 | 18.4626 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.9772 | 18.4629 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.9855 | 18.4633 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 593.9938 | 18.4636 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.0022 | 18.4636 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.0105 | 18.4636 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.0189 | 18.4636 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.0272 | 18.4636 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.0356 | 18.4636 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.0439 | 18.4636 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.0523 | 18.4636 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.0606 | 18.4636 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.0689 | 18.4635 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.0773 | 18.4635 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.0856 | 18.4635 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.094 | 18.4635 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.1023 | 18.4635 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.1107 | 18.4635 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.119 | 18.4657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.1273 | 18.4679 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.1357 | 18.4701 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.144 | 18.4723 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.1524 | 18.4745 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.1607 | 18.4767 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.1691 | 18.4789 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.1774 | 18.4811 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.1857 | 18.4833 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.1941 | 18.4855 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.2024 | 18.4877 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.2108 | 18.4899 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.2191 | 18.4921 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.2275 | 18.4944 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.2358 | 18.4966 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.2442 | 18.4988 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.2525 | 18.501 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.2608 | 18.5032 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.2692 | 18.5054 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.2775 | 18.5076 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.2859 | 18.5076 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.2942 | 18.5076 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.3026 | 18.5076 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.3109 | 18.5076 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.3192 | 18.5076 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.3276 | 18.5076 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.3359 | 18.5076 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.3443 | 18.5076 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.3526 | 18.5076 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.361 | 18.5076 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.3693 | 18.5076 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.3776 | 18.5076 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.386 | 18.5076 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.3943 | 18.5076 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.4027 | 18.5094 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.411 | 18.5112 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.4194 | 18.513 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.4277 | 18.5149 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.4361 | 18.5167 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.4444 | 18.5185 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.4527 | 18.5204 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.4611 | 18.5222 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.4694 | 18.524 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.4778 | 18.5258 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.4861 | 18.5277 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.4945 | 18.5295 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.5028 | 18.5313 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.5111 | 18.5331 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.5195 | 18.535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.5278 | 18.5368 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.5362 | 18.5386 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.5445 | 18.5405 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.5529 | 18.5423 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.5612 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.5695 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.5779 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.5862 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.5946 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.6029 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.6113 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.6196 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.628 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.6363 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.6446 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.653 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.6613 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.6697 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.678 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.6864 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.6947 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.703 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.7114 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.7197 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.7281 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.7364 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.7448 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.7531 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.7615 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.7698 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.7781 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.7865 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.7948 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.8032 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.8115 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.8199 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.8282 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.8365 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.8449 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.8532 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.8616 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.8699 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.8783 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.8866 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.8949 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.9033 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.9116 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.92 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.9283 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.9367 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.945 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.9534 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.9617 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.97 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.9784 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.9867 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 594.9951 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.0034 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.0118 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.0201 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.0284 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.0368 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.0451 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.0535 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.0618 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.0702 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.0785 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.0868 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.0952 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.1035 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.1119 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.1202 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.1286 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.1369 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.1453 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.1536 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.1619 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.1703 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.1786 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.187 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.1953 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.2037 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.212 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.2203 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.2287 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.237 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.2454 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.2537 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.2621 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.2704 | 18.544 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.2787 | 18.5438 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.2871 | 18.5437 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.2954 | 18.5436 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.3038 | 18.5434 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.3121 | 18.5433 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.3205 | 18.5432 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.3288 | 18.543 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.3372 | 18.5429 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.3455 | 18.5428 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.3538 | 18.5426 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.3622 | 18.5425 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.3705 | 18.5424 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.3789 | 18.5422 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.3872 | 18.5421 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.3956 | 18.542 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.4039 | 18.5418 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.4122 | 18.5417 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.4206 | 18.5415 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.4289 | 18.5414 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.4373 | 18.5414 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.4456 | 18.5414 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.454 | 18.5414 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.4623 | 18.5414 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.4706 | 18.5414 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.479 | 18.5414 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.4873 | 18.5414 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.4957 | 18.5414 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.504 | 18.5414 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.5124 | 18.5414 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.5207 | 18.5419 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.5291 | 18.5424 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.5374 | 18.5428 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.5457 | 18.5433 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.5541 | 18.5437 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.5624 | 18.5442 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.5708 | 18.5446 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.5791 | 18.5451 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.5875 | 18.5481 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.5958 | 18.5512 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.6041 | 18.5542 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.6125 | 18.5573 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.6208 | 18.5603 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.6292 | 18.5634 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.6375 | 18.5664 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.6459 | 18.5694 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.6542 | 18.5725 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.6625 | 18.5755 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.6709 | 18.5786 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.6792 | 18.5816 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.6876 | 18.5842 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.6959 | 18.5867 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.7043 | 18.5893 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.7126 | 18.5919 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.721 | 18.5944 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.7293 | 18.5969 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.7376 | 18.5993 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.746 | 18.6018 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.7543 | 18.6017 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.7627 | 18.6016 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.771 | 18.6015 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.7794 | 18.6014 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.7877 | 18.6012 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.796 | 18.6011 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.8044 | 18.601 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.8127 | 18.6009 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.8211 | 18.6008 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.8294 | 18.6007 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.8378 | 18.6006 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.8461 | 18.6004 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.8544 | 18.6003 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.8628 | 18.6002 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.8711 | 18.6004 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.8795 | 18.6007 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.8878 | 18.601 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.8962 | 18.6013 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.9045 | 18.6017 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.9129 | 18.602 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.9212 | 18.6023 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.9295 | 18.6027 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.9379 | 18.603 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.9462 | 18.6034 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.9546 | 18.6037 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.9629 | 18.604 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.9713 | 18.6045 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.9796 | 18.6049 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.9879 | 18.6053 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 595.9963 | 18.6056 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.0046 | 18.6059 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.013 | 18.6062 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.0213 | 18.6065 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.0297 | 18.6067 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.038 | 18.6067 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.0464 | 18.6066 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.0547 | 18.6066 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.063 | 18.6065 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.0714 | 18.6064 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.0797 | 18.6064 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.0881 | 18.6063 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.0964 | 18.6063 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.1048 | 18.6063 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.1131 | 18.6063 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.1214 | 18.6062 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.1298 | 18.6062 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.1381 | 18.6061 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.1465 | 18.606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.1548 | 18.6074 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.1632 | 18.6089 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.1715 | 18.6104 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.1798 | 18.6119 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.1882 | 18.6134 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.1965 | 18.6148 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.2049 | 18.6162 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.2132 | 18.6176 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.2216 | 18.6189 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.2299 | 18.6203 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.2383 | 18.6217 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.2466 | 18.6231 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.2549 | 18.6245 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.2633 | 18.6259 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.2716 | 18.6272 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.28 | 18.6286 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.2883 | 18.6299 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.2967 | 18.6313 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.305 | 18.6328 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.3133 | 18.6342 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.3217 | 18.6342 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.33 | 18.6341 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.3384 | 18.6341 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.3467 | 18.634 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.3551 | 18.634 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.3634 | 18.634 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.3717 | 18.634 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.3801 | 18.6341 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.3884 | 18.6341 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.3968 | 18.6342 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.4051 | 18.6342 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.4135 | 18.6342 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.4218 | 18.6345 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.4302 | 18.6348 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.4385 | 18.6351 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.4468 | 18.6354 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.4552 | 18.6357 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.4635 | 18.6359 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.4719 | 18.6361 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.4802 | 18.6363 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.4886 | 18.6365 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.4969 | 18.6366 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.5052 | 18.6366 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.5136 | 18.6366 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.5219 | 18.6364 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.5303 | 18.6363 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.5386 | 18.6361 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.547 | 18.636 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.5553 | 18.6359 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.5636 | 18.6358 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.572 | 18.6357 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.5803 | 18.6356 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.5887 | 18.6352 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.597 | 18.6348 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.6054 | 18.6344 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.6137 | 18.634 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.6221 | 18.6336 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.6304 | 18.6333 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.6387 | 18.633 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.6471 | 18.6326 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.6554 | 18.6322 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.6638 | 18.6318 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.6721 | 18.6316 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.6805 | 18.6315 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.6888 | 18.6314 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.6971 | 18.6313 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.7055 | 18.6312 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.7138 | 18.6311 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.7222 | 18.631 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.7305 | 18.6308 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.7389 | 18.6306 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.7472 | 18.6305 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.7555 | 18.6304 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.7639 | 18.6303 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.7722 | 18.6308 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.7806 | 18.6313 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.7889 | 18.6318 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.7973 | 18.6323 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.8056 | 18.6328 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.814 | 18.6334 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.8223 | 18.634 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.8306 | 18.6347 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.839 | 18.6353 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.8473 | 18.636 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.8557 | 18.6366 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.864 | 18.6373 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.8724 | 18.6379 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.8807 | 18.6386 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.889 | 18.6394 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.8974 | 18.6401 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.9057 | 18.6409 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.9141 | 18.6416 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.9224 | 18.6409 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.9308 | 18.6401 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.9391 | 18.6388 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.9474 | 18.6374 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.9558 | 18.6361 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.9641 | 18.6348 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.9725 | 18.6334 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.9808 | 18.632 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.9892 | 18.6313 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 596.9975 | 18.6305 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.0059 | 18.6299 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.0142 | 18.6292 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.0225 | 18.6285 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.0309 | 18.6278 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.0392 | 18.6271 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.0476 | 18.6264 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.0559 | 18.6258 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.0643 | 18.6251 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.0726 | 18.6244 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.0809 | 18.6238 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.0893 | 18.6246 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.0976 | 18.6254 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.106 | 18.6262 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.1143 | 18.6269 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.1227 | 18.6276 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.131 | 18.6284 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.1393 | 18.6291 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.1477 | 18.6298 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.156 | 18.6298 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.1644 | 18.6297 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.1727 | 18.6297 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.1811 | 18.6296 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.1894 | 18.6296 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.1978 | 18.6295 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.2061 | 18.6295 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.2144 | 18.6295 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.2228 | 18.6295 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.2311 | 18.6296 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.2395 | 18.6295 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.2478 | 18.6295 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.2562 | 18.6295 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.2645 | 18.6294 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.2728 | 18.6299 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.2812 | 18.6304 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.2895 | 18.6308 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.2979 | 18.6312 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.3062 | 18.6316 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.3146 | 18.632 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.3229 | 18.6324 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.3312 | 18.6329 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.3396 | 18.6333 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.3479 | 18.6338 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.3563 | 18.6342 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.3646 | 18.6346 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.373 | 18.6349 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.3813 | 18.6352 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.3897 | 18.6354 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.398 | 18.6357 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.4063 | 18.6371 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.4147 | 18.6384 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.423 | 18.6398 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.4314 | 18.6412 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.4397 | 18.642 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.4481 | 18.6429 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.4564 | 18.6439 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.4647 | 18.6448 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.4731 | 18.6457 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.4814 | 18.6466 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.4898 | 18.6476 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.4981 | 18.6485 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.5065 | 18.6494 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.5148 | 18.6503 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.5232 | 18.6512 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.5315 | 18.6521 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.5398 | 18.653 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.5482 | 18.654 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.5565 | 18.6552 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.5649 | 18.6564 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.5732 | 18.6564 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.5816 | 18.6565 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.5899 | 18.6565 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.5982 | 18.6566 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.6066 | 18.6566 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.6149 | 18.6567 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.6233 | 18.6569 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.6316 | 18.657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.64 | 18.657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.6483 | 18.6569 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.6566 | 18.6569 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.665 | 18.6568 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.6733 | 18.6569 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.6817 | 18.6569 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.69 | 18.657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.6984 | 18.6571 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.7067 | 18.6574 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.7151 | 18.6576 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.7234 | 18.6576 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.7317 | 18.6576 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.7401 | 18.6575 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.7484 | 18.6574 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.7568 | 18.6584 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.7651 | 18.6593 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.7735 | 18.6603 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.7818 | 18.6613 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.7901 | 18.6623 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.7985 | 18.6633 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.8068 | 18.6645 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.8152 | 18.6657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.8235 | 18.6669 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.8319 | 18.6681 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.8402 | 18.6692 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.8485 | 18.6703 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.8569 | 18.6715 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.8652 | 18.6726 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.8736 | 18.6736 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.8819 | 18.6745 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.8903 | 18.6756 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.8986 | 18.6767 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.907 | 18.6779 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.9153 | 18.6791 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.9236 | 18.6792 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.932 | 18.6793 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.9403 | 18.6795 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.9487 | 18.6797 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.957 | 18.6799 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.9654 | 18.6801 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.9737 | 18.6805 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.982 | 18.6808 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.9904 | 18.6812 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 597.9987 | 18.6815 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.0071 | 18.6819 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.0154 | 18.6823 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.0238 | 18.6827 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.0321 | 18.683 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.0404 | 18.6825 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.0488 | 18.682 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.0571 | 18.6815 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.0655 | 18.6809 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.0738 | 18.6803 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.0822 | 18.6797 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.0905 | 18.679 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.0989 | 18.6784 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.1072 | 18.6777 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.1155 | 18.6769 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.1239 | 18.6761 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.1322 | 18.6753 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.1406 | 18.6744 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.1489 | 18.6734 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.1573 | 18.6725 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.1656 | 18.6715 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.1739 | 18.6706 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.1823 | 18.6697 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.1906 | 18.6688 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.199 | 18.668 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.2073 | 18.668 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.2157 | 18.6679 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.224 | 18.6679 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.2323 | 18.6679 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.2407 | 18.6681 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.249 | 18.6682 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.2574 | 18.6684 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.2657 | 18.6685 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.2741 | 18.6687 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.2824 | 18.6689 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.2908 | 18.669 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.2991 | 18.6691 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.3074 | 18.6692 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.3158 | 18.6693 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.3241 | 18.6705 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.3325 | 18.6718 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.3408 | 18.6729 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.3492 | 18.6741 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.3575 | 18.6752 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.3658 | 18.6764 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.3742 | 18.6774 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.3825 | 18.6785 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.3909 | 18.6795 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.3992 | 18.6806 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.4076 | 18.6816 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.4159 | 18.6826 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.4242 | 18.6836 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.4326 | 18.6846 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.4409 | 18.6856 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.4493 | 18.6866 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.4576 | 18.6877 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.466 | 18.6888 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.4743 | 18.6899 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.4827 | 18.691 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.491 | 18.691 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.4993 | 18.6911 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.5077 | 18.691 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.516 | 18.691 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.5244 | 18.691 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.5327 | 18.6909 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.5411 | 18.691 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.5494 | 18.691 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.5577 | 18.6911 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.5661 | 18.6911 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.5744 | 18.6912 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.5828 | 18.6912 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.5911 | 18.6911 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.5995 | 18.6911 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.6078 | 18.6911 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.6161 | 18.691 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.6245 | 18.691 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.6328 | 18.691 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.6412 | 18.6909 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.6495 | 18.6909 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.6579 | 18.6907 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.6662 | 18.6904 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.6746 | 18.6902 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.6829 | 18.6899 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.6912 | 18.6897 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.6996 | 18.6895 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.7079 | 18.6892 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.7163 | 18.689 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.7246 | 18.6886 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.733 | 18.6882 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.7413 | 18.6878 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.7496 | 18.6874 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.758 | 18.6871 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.7663 | 18.6867 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.7747 | 18.6864 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.783 | 18.686 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.7914 | 18.6857 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.7997 | 18.6853 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.8081 | 18.6845 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.8164 | 18.6837 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.8247 | 18.6832 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.8331 | 18.6826 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.8414 | 18.6821 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.8498 | 18.6816 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.8581 | 18.6811 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.8665 | 18.6806 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.8748 | 18.6801 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.8831 | 18.6796 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.8915 | 18.6792 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.8998 | 18.6789 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.9082 | 18.6785 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.9165 | 18.6781 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.9249 | 18.6779 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.9332 | 18.6777 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.9415 | 18.6775 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.9499 | 18.6773 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.9582 | 18.6772 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.9666 | 18.677 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.9749 | 18.6772 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.9833 | 18.6775 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 598.9916 | 18.6777 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599 | 18.678 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.0083 | 18.6782 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.0166 | 18.6783 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.025 | 18.6785 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.0333 | 18.6787 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.0417 | 18.6789 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.05 | 18.6791 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.0584 | 18.6792 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.0667 | 18.6794 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.075 | 18.6796 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.0834 | 18.6798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.0917 | 18.6798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.1001 | 18.6798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.1084 | 18.6798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.1168 | 18.6798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.1251 | 18.6798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.1334 | 18.6798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.1418 | 18.6798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.1501 | 18.6798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.1585 | 18.6798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.1668 | 18.6798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.1752 | 18.6798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.1835 | 18.6798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.1919 | 18.6798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.2002 | 18.6798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.2085 | 18.6798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.2169 | 18.6798 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.2252 | 18.6791 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.2336 | 18.6785 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.2419 | 18.6777 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.2503 | 18.677 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.2586 | 18.6763 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.2669 | 18.6755 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.2753 | 18.6748 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.2836 | 18.674 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.292 | 18.6726 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.3003 | 18.6712 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.3087 | 18.6697 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.317 | 18.6683 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.3253 | 18.6667 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.3337 | 18.6651 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.342 | 18.6635 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.3504 | 18.6619 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.3587 | 18.6588 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.3671 | 18.6557 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.3754 | 18.6525 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.3838 | 18.6494 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.3921 | 18.6469 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.4004 | 18.6444 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.4088 | 18.6419 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.4171 | 18.6395 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.4255 | 18.6372 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.4338 | 18.6348 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.4422 | 18.6324 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.4505 | 18.63 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.4588 | 18.6284 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.4672 | 18.6267 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.4755 | 18.625 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.4839 | 18.6234 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.4922 | 18.6219 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.5006 | 18.6205 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.5089 | 18.6191 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.5172 | 18.6176 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.5256 | 18.6178 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.5339 | 18.6179 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.5423 | 18.618 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.5506 | 18.6182 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.559 | 18.616 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.5673 | 18.6138 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.5757 | 18.6116 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.584 | 18.6094 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.5923 | 18.6072 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.6007 | 18.6049 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.609 | 18.6026 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.6174 | 18.6002 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.6257 | 18.5961 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.6341 | 18.5919 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.6424 | 18.5876 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.6507 | 18.5833 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.6591 | 18.5789 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.6674 | 18.5746 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.6758 | 18.5702 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.6841 | 18.5658 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.6925 | 18.5614 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.7008 | 18.557 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.7091 | 18.5527 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.7175 | 18.5483 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.7258 | 18.5463 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.7342 | 18.5443 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.7425 | 18.5425 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.7509 | 18.5407 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.7592 | 18.5389 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.7676 | 18.5372 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.7759 | 18.5355 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.7842 | 18.5338 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.7926 | 18.5339 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.8009 | 18.534 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.8093 | 18.5343 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.8176 | 18.5346 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.826 | 18.5349 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.8343 | 18.5352 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.8426 | 18.5363 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.851 | 18.5375 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.8593 | 18.5386 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.8677 | 18.5397 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.876 | 18.5408 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.8844 | 18.5419 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.8927 | 18.543 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.901 | 18.5441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.9094 | 18.5442 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.9177 | 18.5443 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.9261 | 18.5444 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.9344 | 18.5445 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.9428 | 18.5446 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.9511 | 18.5447 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.9595 | 18.5448 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.9678 | 18.5448 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.9761 | 18.5448 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.9845 | 18.5447 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 599.9928 | 18.5447 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.0012 | 18.5447 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.0095 | 18.5439 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.0179 | 18.543 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.0262 | 18.5423 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.0345 | 18.5415 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.0429 | 18.5407 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.0512 | 18.5399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.0596 | 18.5391 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.0679 | 18.5383 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.0763 | 18.5383 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.0846 | 18.5382 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.093 | 18.5381 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.1013 | 18.538 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.1096 | 18.5386 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.118 | 18.5392 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.1263 | 18.5399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.1347 | 18.5405 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.143 | 18.5412 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.1514 | 18.5419 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.1597 | 18.5424 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.168 | 18.543 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.1764 | 18.5431 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.1847 | 18.5433 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.1931 | 18.5433 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.2014 | 18.5434 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.2098 | 18.5435 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.2181 | 18.5436 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.2264 | 18.5438 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.2348 | 18.544 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.2431 | 18.5443 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.2515 | 18.5446 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.2598 | 18.5448 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.2682 | 18.545 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.2765 | 18.5447 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.2849 | 18.5444 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.2932 | 18.544 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.3015 | 18.5435 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.3099 | 18.5434 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.3182 | 18.5432 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.3266 | 18.5431 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.3349 | 18.543 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.3433 | 18.5431 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.3516 | 18.5433 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.3599 | 18.5435 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.3683 | 18.5436 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.3766 | 18.5437 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.385 | 18.5438 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.3933 | 18.5433 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.4017 | 18.5428 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.41 | 18.5423 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.4183 | 18.5418 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.4267 | 18.5413 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.435 | 18.5408 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.4434 | 18.5403 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.4517 | 18.5398 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.4601 | 18.5391 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.4684 | 18.5383 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.4768 | 18.5373 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.4851 | 18.5363 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.4934 | 18.5354 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.5018 | 18.5344 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.5101 | 18.5335 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.5185 | 18.5326 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.5268 | 18.5317 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.5352 | 18.5308 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.5435 | 18.5299 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.5518 | 18.529 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.5602 | 18.5287 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.5685 | 18.5284 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.5769 | 18.5281 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.5852 | 18.5277 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.5936 | 18.5284 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.6019 | 18.5291 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.6102 | 18.5297 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.6186 | 18.5303 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.6269 | 18.5313 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.6353 | 18.5322 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.6436 | 18.5332 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.652 | 18.5341 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.6603 | 18.5352 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.6687 | 18.5362 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.677 | 18.5373 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.6853 | 18.5384 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.6937 | 18.5395 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.702 | 18.5406 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.7104 | 18.5416 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.7187 | 18.5426 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.7271 | 18.5435 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.7354 | 18.5445 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.7437 | 18.5453 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.7521 | 18.5462 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.7604 | 18.5462 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.7688 | 18.5461 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.7771 | 18.5462 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.7855 | 18.5462 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.7938 | 18.547 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.8021 | 18.5478 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.8105 | 18.5485 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.8188 | 18.5492 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.8272 | 18.5497 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.8355 | 18.5503 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.8439 | 18.5508 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.8522 | 18.5514 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.8606 | 18.5525 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.8689 | 18.5535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.8772 | 18.5547 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.8856 | 18.5559 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.8939 | 18.5571 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.9023 | 18.5583 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.9106 | 18.5597 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.919 | 18.561 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.9273 | 18.5629 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.9356 | 18.5649 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.944 | 18.5669 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.9523 | 18.5688 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.9607 | 18.5699 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.969 | 18.5711 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.9774 | 18.5723 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.9857 | 18.5735 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 600.994 | 18.5748 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.0024 | 18.5761 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.0107 | 18.5774 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.0191 | 18.5788 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.0274 | 18.5796 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.0358 | 18.5804 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.0441 | 18.5812 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.0525 | 18.582 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.0608 | 18.5828 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.0691 | 18.5835 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.0775 | 18.5842 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.0858 | 18.5849 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.0942 | 18.5848 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.1025 | 18.5848 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.1109 | 18.5847 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.1192 | 18.5846 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.1275 | 18.5845 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.1359 | 18.5845 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.1442 | 18.5844 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.1526 | 18.5843 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.1609 | 18.5843 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.1693 | 18.5842 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.1776 | 18.5841 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.1859 | 18.584 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.1943 | 18.5839 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.2026 | 18.5838 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.211 | 18.5837 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.2193 | 18.5835 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.2277 | 18.5834 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.236 | 18.5834 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.2444 | 18.5833 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.2527 | 18.5832 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.261 | 18.5831 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.2694 | 18.5831 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.2777 | 18.583 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.2861 | 18.583 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.2944 | 18.5829 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.3028 | 18.5828 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.3111 | 18.5827 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.3194 | 18.5827 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.3278 | 18.5826 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.3361 | 18.5825 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.3445 | 18.5824 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.3528 | 18.5823 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.3612 | 18.5823 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.3695 | 18.5824 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.3779 | 18.5824 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.3862 | 18.5825 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.3945 | 18.5825 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.4029 | 18.5826 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.4112 | 18.5826 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.4196 | 18.5826 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.4279 | 18.5827 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.4363 | 18.5827 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.4446 | 18.5827 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.4529 | 18.5827 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.4613 | 18.5828 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.4696 | 18.5828 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.478 | 18.5833 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.4863 | 18.5838 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.4947 | 18.5843 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.503 | 18.5848 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.5113 | 18.5853 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.5197 | 18.5859 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.528 | 18.5863 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.5364 | 18.5868 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.5447 | 18.5873 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.5531 | 18.5879 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.5614 | 18.5885 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.5698 | 18.589 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.5781 | 18.5896 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.5864 | 18.5901 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.5948 | 18.5907 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.6031 | 18.5912 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.6115 | 18.5918 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.6198 | 18.5924 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.6282 | 18.5929 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.6365 | 18.5935 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.6448 | 18.5936 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.6532 | 18.5938 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.6615 | 18.5939 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.6699 | 18.594 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.6782 | 18.594 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.6866 | 18.5941 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.6949 | 18.5942 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.7032 | 18.5942 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.7116 | 18.5942 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.7199 | 18.5942 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.7283 | 18.5941 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.7366 | 18.594 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.745 | 18.594 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.7533 | 18.5939 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.7617 | 18.5935 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.77 | 18.593 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.7783 | 18.5926 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.7867 | 18.5922 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.795 | 18.5918 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.8034 | 18.5914 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.8117 | 18.591 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.8201 | 18.5906 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.8284 | 18.5902 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.8367 | 18.5898 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.8451 | 18.5894 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.8534 | 18.589 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.8618 | 18.5886 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.8701 | 18.5883 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.8785 | 18.5879 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.8868 | 18.5875 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.8951 | 18.5871 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.9035 | 18.5868 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.9118 | 18.5865 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.9202 | 18.5861 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.9285 | 18.5861 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.9369 | 18.5861 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.9452 | 18.5861 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.9536 | 18.586 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.9619 | 18.586 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.9702 | 18.5859 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.9786 | 18.5859 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.9869 | 18.5859 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 601.9953 | 18.5859 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.0036 | 18.5859 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.012 | 18.5859 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.0203 | 18.586 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.0286 | 18.586 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.037 | 18.586 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.0453 | 18.586 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.0537 | 18.586 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.062 | 18.586 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.0704 | 18.586 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.0787 | 18.586 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.087 | 18.586 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.0954 | 18.586 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.1037 | 18.5861 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.1121 | 18.5861 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.1204 | 18.5862 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.1288 | 18.5863 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.1371 | 18.5864 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.1455 | 18.5865 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.1538 | 18.5867 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.1621 | 18.5868 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.1705 | 18.587 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.1788 | 18.5871 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.1872 | 18.5872 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.1955 | 18.5874 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.2039 | 18.5875 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.2122 | 18.5876 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.2205 | 18.5878 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.2289 | 18.5879 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.2372 | 18.5881 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.2456 | 18.5882 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.2539 | 18.5883 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.2623 | 18.5885 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.2706 | 18.5886 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.2789 | 18.5888 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.2873 | 18.589 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.2956 | 18.5892 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.304 | 18.5893 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.3123 | 18.5894 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.3207 | 18.5894 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.329 | 18.5895 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.3374 | 18.5896 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.3457 | 18.5896 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.354 | 18.5897 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.3624 | 18.5898 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.3707 | 18.5898 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.3791 | 18.5899 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.3874 | 18.59 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.3958 | 18.5899 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.4041 | 18.5899 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.4124 | 18.5899 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.4208 | 18.5899 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.4291 | 18.5899 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.4375 | 18.5898 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.4458 | 18.5897 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.4542 | 18.5895 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.4625 | 18.5894 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.4708 | 18.5893 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.4792 | 18.5892 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.4875 | 18.589 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.4959 | 18.5905 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.5042 | 18.5919 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.5126 | 18.5934 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.5209 | 18.5948 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.5293 | 18.5963 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.5376 | 18.5977 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.5459 | 18.5992 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.5543 | 18.6006 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.5626 | 18.6022 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.571 | 18.6037 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.5793 | 18.6052 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.5877 | 18.6067 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.596 | 18.6083 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.6043 | 18.6099 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.6127 | 18.6115 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.621 | 18.6131 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.6294 | 18.6147 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.6377 | 18.6163 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.6461 | 18.619 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.6544 | 18.6216 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.6628 | 18.6226 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.6711 | 18.6237 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.6794 | 18.6247 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.6878 | 18.6257 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.6961 | 18.6268 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.7045 | 18.6278 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.7128 | 18.6296 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.7212 | 18.6313 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.7295 | 18.633 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.7378 | 18.6347 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.7462 | 18.6365 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.7545 | 18.6382 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.7629 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.7712 | 18.6416 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.7796 | 18.6433 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.7879 | 18.645 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.7962 | 18.6467 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.8046 | 18.6484 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.8129 | 18.649 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.8213 | 18.6497 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.8296 | 18.6504 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.838 | 18.6511 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.8463 | 18.6517 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.8547 | 18.6524 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.863 | 18.6531 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.8713 | 18.6538 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.8797 | 18.6538 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.888 | 18.6537 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.8964 | 18.6537 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.9047 | 18.6537 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.9131 | 18.6537 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.9214 | 18.6536 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.9297 | 18.6535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.9381 | 18.6535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.9464 | 18.6534 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.9548 | 18.6533 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.9631 | 18.6532 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.9715 | 18.6531 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.9798 | 18.653 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.9881 | 18.6529 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 602.9965 | 18.6528 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.0048 | 18.6528 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.0132 | 18.6527 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.0215 | 18.6526 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.0299 | 18.6525 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.0382 | 18.6524 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.0466 | 18.6523 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.0549 | 18.6522 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.0632 | 18.6521 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.0716 | 18.6521 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.0799 | 18.652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.0883 | 18.652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.0966 | 18.652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.105 | 18.652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.1133 | 18.652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.1216 | 18.652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.13 | 18.652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.1383 | 18.652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.1467 | 18.652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.155 | 18.652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.1634 | 18.652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.1717 | 18.652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.18 | 18.652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.1884 | 18.652 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.1967 | 18.6519 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.2051 | 18.6519 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.2134 | 18.6518 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.2218 | 18.6518 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.2301 | 18.6517 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.2385 | 18.6516 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.2468 | 18.6514 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.2551 | 18.6513 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.2635 | 18.6511 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.2718 | 18.6509 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.2802 | 18.6507 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.2885 | 18.6505 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.2969 | 18.6505 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.3052 | 18.6504 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.3135 | 18.6503 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.3219 | 18.6503 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.3302 | 18.6502 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.3386 | 18.6502 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.3469 | 18.6501 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.3553 | 18.65 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.3636 | 18.65 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.3719 | 18.65 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.3803 | 18.65 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.3886 | 18.65 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.397 | 18.6498 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.4053 | 18.6495 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.4137 | 18.6494 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.422 | 18.6492 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.4304 | 18.649 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.4387 | 18.6489 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.447 | 18.6487 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.4554 | 18.6486 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.4637 | 18.6483 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.4721 | 18.648 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.4804 | 18.6477 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.4888 | 18.6474 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.4971 | 18.6471 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.5054 | 18.6468 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.5138 | 18.6464 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.5221 | 18.6461 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.5305 | 18.6458 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.5388 | 18.6455 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.5472 | 18.645 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.5555 | 18.6446 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.5638 | 18.6443 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.5722 | 18.6441 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.5805 | 18.644 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.5889 | 18.6438 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.5972 | 18.6436 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.6056 | 18.6434 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.6139 | 18.6433 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.6223 | 18.6431 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.6306 | 18.6429 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.6389 | 18.6428 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.6473 | 18.6426 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.6556 | 18.6424 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.664 | 18.6422 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.6723 | 18.642 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.6807 | 18.6419 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.689 | 18.6417 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.6973 | 18.6415 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.7057 | 18.6413 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.714 | 18.6413 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.7224 | 18.6413 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.7307 | 18.6414 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.7391 | 18.6415 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.7474 | 18.6416 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.7557 | 18.6417 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.7641 | 18.6419 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.7724 | 18.6421 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.7808 | 18.6423 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.7891 | 18.6424 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.7975 | 18.6432 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.8058 | 18.6439 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.8142 | 18.6447 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.8225 | 18.6455 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.8308 | 18.6463 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.8392 | 18.6471 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.8475 | 18.6479 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.8559 | 18.6486 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.8642 | 18.6494 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.8726 | 18.6502 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.8809 | 18.651 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.8892 | 18.6518 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.8976 | 18.6524 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.9059 | 18.6529 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.9143 | 18.6535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.9226 | 18.654 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.931 | 18.6544 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.9393 | 18.6549 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.9477 | 18.6553 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.956 | 18.6557 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.9643 | 18.6556 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.9727 | 18.6554 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.981 | 18.6553 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.9894 | 18.6551 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 603.9977 | 18.655 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.0061 | 18.6548 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.0144 | 18.6547 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.0227 | 18.6545 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.0311 | 18.6542 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.0394 | 18.6539 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.0478 | 18.6535 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.0561 | 18.6531 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.0645 | 18.6528 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.0728 | 18.6525 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.0811 | 18.6532 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.0895 | 18.6539 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.0978 | 18.6547 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.1062 | 18.6555 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.1145 | 18.6562 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.1229 | 18.657 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.1312 | 18.6578 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.1396 | 18.6585 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.1479 | 18.6605 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.1562 | 18.6624 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.1646 | 18.6646 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.1729 | 18.6667 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.1813 | 18.6688 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.1896 | 18.671 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.198 | 18.6733 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.2063 | 18.6756 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.2146 | 18.678 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.223 | 18.6803 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.2313 | 18.6827 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.2397 | 18.6851 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.248 | 18.6864 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.2564 | 18.6877 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.2647 | 18.6891 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.273 | 18.6904 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.2814 | 18.6916 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.2897 | 18.6927 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.2981 | 18.6939 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.3064 | 18.6951 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.3148 | 18.6951 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.3231 | 18.6951 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.3315 | 18.6949 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.3398 | 18.6947 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.3481 | 18.6944 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.3565 | 18.6942 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.3648 | 18.694 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.3732 | 18.6937 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.3815 | 18.6935 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.3899 | 18.6933 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.3982 | 18.693 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.4065 | 18.6926 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.4149 | 18.6929 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.4232 | 18.6931 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.4316 | 18.6933 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.4399 | 18.6936 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.4483 | 18.694 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.4566 | 18.6944 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.4649 | 18.6947 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.4733 | 18.6951 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.4816 | 18.6954 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.49 | 18.6958 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.4983 | 18.6961 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.5067 | 18.6965 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.515 | 18.6968 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.5234 | 18.6972 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.5317 | 18.6976 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.54 | 18.6979 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.5484 | 18.6981 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.5567 | 18.6983 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.5651 | 18.6985 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.5734 | 18.6988 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.5818 | 18.6985 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.5901 | 18.6982 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.5984 | 18.6978 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.6068 | 18.6975 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.6151 | 18.6973 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.6235 | 18.697 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.6318 | 18.6969 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.6402 | 18.6967 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.6485 | 18.6965 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.6568 | 18.6962 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.6652 | 18.696 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.6735 | 18.6958 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.6819 | 18.6956 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.6902 | 18.6954 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.6986 | 18.6952 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.7069 | 18.6951 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.7153 | 18.6951 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.7236 | 18.6952 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.7319 | 18.6954 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.7403 | 18.6956 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.7486 | 18.6958 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.757 | 18.696 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.7653 | 18.6963 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.7737 | 18.6965 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.782 | 18.6967 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.7903 | 18.6968 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.7987 | 18.6969 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.807 | 18.697 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.8154 | 18.697 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.8237 | 18.697 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.8321 | 18.697 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.8404 | 18.697 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.8487 | 18.697 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.8571 | 18.697 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.8654 | 18.697 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.8738 | 18.697 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.8821 | 18.697 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.8905 | 18.697 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.8988 | 18.6968 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.9072 | 18.6966 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.9155 | 18.6964 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.9238 | 18.6962 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.9322 | 18.696 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.9405 | 18.6958 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.9489 | 18.6951 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.9572 | 18.6943 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.9656 | 18.6933 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.9739 | 18.6922 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.9822 | 18.6913 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.9906 | 18.6904 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 604.9989 | 18.6895 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.0073 | 18.6886 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.0156 | 18.6876 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.024 | 18.6867 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.0323 | 18.6858 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.0406 | 18.6849 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.049 | 18.6839 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.0573 | 18.683 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.0657 | 18.6822 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.074 | 18.6814 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.0824 | 18.6805 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.0907 | 18.6797 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.0991 | 18.679 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.1074 | 18.6782 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.1157 | 18.6782 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.1241 | 18.6781 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.1324 | 18.6783 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.1408 | 18.6786 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.1491 | 18.6789 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.1575 | 18.6791 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.1658 | 18.6794 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.1741 | 18.6796 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.1825 | 18.6799 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.1908 | 18.6801 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.1992 | 18.6804 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.2075 | 18.6807 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.2159 | 18.6792 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.2242 | 18.6777 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.2326 | 18.6759 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.2409 | 18.6742 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.2492 | 18.6725 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.2576 | 18.6708 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.2659 | 18.6689 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.2743 | 18.667 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.2826 | 18.665 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.291 | 18.6631 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.2993 | 18.6611 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.3076 | 18.6591 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.316 | 18.6572 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.3243 | 18.6552 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.3327 | 18.6532 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.341 | 18.6513 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.3494 | 18.6493 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.3577 | 18.6472 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.366 | 18.6436 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.3744 | 18.6399 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.3827 | 18.638 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.3911 | 18.6361 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.3994 | 18.6343 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.4078 | 18.6326 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.4161 | 18.6309 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.4245 | 18.6291 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.4328 | 18.6275 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.4411 | 18.6258 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.4495 | 18.6242 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.4578 | 18.6226 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.4662 | 18.6209 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.4745 | 18.6193 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.4829 | 18.6177 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.4912 | 18.616 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.4995 | 18.6143 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.5079 | 18.6126 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.5162 | 18.6109 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.5246 | 18.6092 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.5329 | 18.6092 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.5413 | 18.6091 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.5496 | 18.6091 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.5579 | 18.609 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.5663 | 18.609 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.5746 | 18.609 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.583 | 18.6089 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.5913 | 18.6089 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.5997 | 18.6088 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.608 | 18.6086 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.6164 | 18.6085 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.6247 | 18.6084 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.633 | 18.6084 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.6414 | 18.6085 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.6497 | 18.6085 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.6581 | 18.6085 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.6664 | 18.6087 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.6748 | 18.6088 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.6831 | 18.6089 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.6914 | 18.6089 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.6998 | 18.6089 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.7081 | 18.6089 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.7165 | 18.6089 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.7248 | 18.6088 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.7332 | 18.6088 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.7415 | 18.6088 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.7498 | 18.6087 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.7582 | 18.6087 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.7665 | 18.6086 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.7749 | 18.6085 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.7832 | 18.6084 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.7916 | 18.6082 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.7999 | 18.6079 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.8083 | 18.6075 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.8166 | 18.6072 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.8249 | 18.6069 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.8333 | 18.6067 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.8416 | 18.6064 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.85 | 18.6062 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.8583 | 18.606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.8667 | 18.6058 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.875 | 18.6057 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.8833 | 18.6055 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.8917 | 18.6053 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.9 | 18.6051 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.9084 | 18.605 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.9167 | 18.6048 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.9251 | 18.6047 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.9334 | 18.6047 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.9417 | 18.6047 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.9501 | 18.6048 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.9584 | 18.6049 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.9668 | 18.6051 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.9751 | 18.6052 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.9835 | 18.6053 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 605.9918 | 18.6054 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 606.0002 | 18.6055 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 606.0085 | 18.6055 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 606.0168 | 18.6055 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 606.0252 | 18.6055 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 606.0335 | 18.606 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 606.0419 | 18.6064 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 606.0502 | 18.6067 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 606.0586 | 18.6071 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 606.0669 | 18.6075 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 606.0752 | 18.6079 | 18.7658 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 606.0836 | 18.6083 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.0919 | 18.6086 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.1003 | 18.6089 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.1086 | 18.6092 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.117 | 18.6093 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.1253 | 18.6094 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.1336 | 18.6095 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.142 | 18.6095 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.1503 | 18.6097 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.1587 | 18.6098 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.167 | 18.6102 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.1754 | 18.6105 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.1837 | 18.6109 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.1921 | 18.6113 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2004 | 18.6114 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2087 | 18.6115 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2171 | 18.6116 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2254 | 18.6118 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2338 | 18.6118 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2421 | 18.6118 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2505 | 18.6118 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2588 | 18.6119 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2671 | 18.6119 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2755 | 18.6119 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2838 | 18.6122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2922 | 18.6124 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3005 | 18.6127 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3089 | 18.613 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3172 | 18.6132 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3255 | 18.6134 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3339 | 18.6134 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3422 | 18.6133 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3506 | 18.6132 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3589 | 18.6132 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3673 | 18.6132 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3756 | 18.6132 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.384 | 18.6133 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3923 | 18.6134 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4006 | 18.6136 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.409 | 18.6138 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4173 | 18.6139 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4257 | 18.6141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.434 | 18.6143 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4424 | 18.6144 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4507 | 18.6146 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.459 | 18.6147 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4674 | 18.6148 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4757 | 18.6148 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4841 | 18.615 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4924 | 18.6151 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5008 | 18.615 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5091 | 18.6148 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5174 | 18.6147 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5258 | 18.6146 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5341 | 18.6144 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5425 | 18.6142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5508 | 18.6139 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5592 | 18.6137 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5675 | 18.6134 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5759 | 18.613 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5842 | 18.6127 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5925 | 18.6124 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6009 | 18.6121 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6092 | 18.6118 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6176 | 18.6115 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6259 | 18.6113 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6343 | 18.6111 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6426 | 18.6109 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6509 | 18.6106 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6593 | 18.6103 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6676 | 18.6103 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.676 | 18.6103 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6843 | 18.6103 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6927 | 18.6103 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.701 | 18.6105 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7094 | 18.6108 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7177 | 18.6111 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.726 | 18.6113 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7344 | 18.6117 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7427 | 18.612 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7511 | 18.6124 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7594 | 18.6127 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7678 | 18.6139 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7761 | 18.615 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7844 | 18.6162 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7928 | 18.6174 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8011 | 18.6185 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8095 | 18.6195 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8178 | 18.6206 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8262 | 18.6217 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8345 | 18.6228 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8428 | 18.6239 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8512 | 18.625 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8595 | 18.6261 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8679 | 18.627 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8762 | 18.6279 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8846 | 18.6287 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8929 | 18.6295 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.9013 | 18.6303 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.9096 | 18.6311 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.9179 | 18.6318 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.9263 | 18.6325 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.9346 | 18.6322 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.943 | 18.632 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.9513 | 18.6317 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.9597 | 18.6315 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.968 | 18.6317 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.9763 | 18.6318 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.9847 | 18.6322 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.993 | 18.6326 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0014 | 18.6329 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0097 | 18.6333 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0181 | 18.6336 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0264 | 18.634 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0347 | 18.6343 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0431 | 18.6346 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0514 | 18.6349 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0598 | 18.6351 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0681 | 18.6353 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0765 | 18.6355 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0848 | 18.6357 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0932 | 18.6359 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1015 | 18.6362 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1098 | 18.6365 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1182 | 18.6368 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1265 | 18.6372 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1349 | 18.637 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1432 | 18.6368 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1516 | 18.6366 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1599 | 18.6364 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1682 | 18.6362 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1766 | 18.636 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1849 | 18.6359 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1933 | 18.6358 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2016 | 18.6357 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.21 | 18.6356 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2183 | 18.6356 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2266 | 18.6356 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.235 | 18.635 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2433 | 18.6343 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2517 | 18.6337 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.26 | 18.6332 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2684 | 18.6326 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2767 | 18.632 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2851 | 18.6315 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2934 | 18.6309 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3017 | 18.6303 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3101 | 18.6298 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3184 | 18.6294 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3268 | 18.6289 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3351 | 18.6285 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3435 | 18.628 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3518 | 18.6274 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3601 | 18.6267 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3685 | 18.6259 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3768 | 18.6251 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3852 | 18.6244 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3935 | 18.6236 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4019 | 18.6235 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4102 | 18.6234 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4185 | 18.6233 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4269 | 18.6232 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4352 | 18.6232 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4436 | 18.6232 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4519 | 18.6232 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4603 | 18.6232 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4686 | 18.6232 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.477 | 18.6232 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4853 | 18.623 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4936 | 18.6228 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.502 | 18.6225 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5103 | 18.6222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5187 | 18.6219 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.527 | 18.6217 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5354 | 18.6215 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5437 | 18.6214 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.552 | 18.6212 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5604 | 18.6211 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5687 | 18.6211 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5771 | 18.621 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5854 | 18.6211 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5938 | 18.6211 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6021 | 18.621 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6104 | 18.6209 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6188 | 18.6208 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6271 | 18.6207 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6355 | 18.6223 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6438 | 18.6239 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6522 | 18.6256 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6605 | 18.6273 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6689 | 18.6291 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6772 | 18.6309 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6855 | 18.6328 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6939 | 18.6347 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7022 | 18.6367 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7106 | 18.6387 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7189 | 18.6407 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7273 | 18.6427 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7356 | 18.6446 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7439 | 18.6465 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7523 | 18.6484 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7606 | 18.6503 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.769 | 18.6532 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7773 | 18.6561 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7857 | 18.659 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.794 | 18.662 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8023 | 18.6633 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8107 | 18.6646 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.819 | 18.6659 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8274 | 18.6672 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8357 | 18.6686 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8441 | 18.6699 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8524 | 18.6712 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8608 | 18.6724 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8691 | 18.6735 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8774 | 18.6746 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8858 | 18.6756 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8941 | 18.6767 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9025 | 18.6778 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9108 | 18.6788 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9192 | 18.6799 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9275 | 18.6809 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9358 | 18.681 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9442 | 18.681 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9525 | 18.681 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9609 | 18.6811 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9692 | 18.6824 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9776 | 18.6838 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9859 | 18.6852 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9943 | 18.6866 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.0026 | 18.688 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.0109 | 18.6894 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.0193 | 18.6908 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.0276 | 18.6922 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.036 | 18.6936 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.0443 | 18.695 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.0527 | 18.6966 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.061 | 18.6981 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.0693 | 18.6996 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.0777 | 18.7011 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.086 | 18.7026 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.0944 | 18.7042 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1027 | 18.7057 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1111 | 18.7073 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1194 | 18.7088 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1277 | 18.7104 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1361 | 18.7105 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1444 | 18.7107 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1528 | 18.7107 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1611 | 18.7108 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1695 | 18.711 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1778 | 18.7111 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1862 | 18.7113 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1945 | 18.7116 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2028 | 18.7117 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2112 | 18.7119 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2195 | 18.712 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2279 | 18.7121 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2362 | 18.7123 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2446 | 18.7124 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2529 | 18.7125 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2612 | 18.7127 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2696 | 18.7127 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2779 | 18.7127 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2863 | 18.7128 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2946 | 18.7128 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.303 | 18.7135 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3113 | 18.7141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3196 | 18.7148 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.328 | 18.7155 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3363 | 18.716 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3447 | 18.7166 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.353 | 18.7171 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3614 | 18.7176 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3697 | 18.7192 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3781 | 18.7208 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3864 | 18.7223 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3947 | 18.7238 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4031 | 18.7252 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4114 | 18.7267 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4198 | 18.7281 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4281 | 18.7296 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4365 | 18.7313 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4448 | 18.733 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4531 | 18.7346 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4615 | 18.7363 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4698 | 18.7372 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4782 | 18.7382 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4865 | 18.7391 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4949 | 18.74 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5032 | 18.7409 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5115 | 18.7418 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5199 | 18.7427 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5282 | 18.7436 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5366 | 18.7435 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5449 | 18.7434 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5533 | 18.7434 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5616 | 18.7434 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.57 | 18.7437 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5783 | 18.7439 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5866 | 18.7442 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.595 | 18.7444 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6033 | 18.7445 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6117 | 18.7446 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.62 | 18.7447 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6284 | 18.7449 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6367 | 18.7452 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.645 | 18.7454 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6534 | 18.7457 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6617 | 18.746 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6701 | 18.7462 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6784 | 18.7464 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6868 | 18.7466 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6951 | 18.7468 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7034 | 18.747 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7118 | 18.7472 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7201 | 18.7474 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7285 | 18.7476 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7368 | 18.7475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7452 | 18.7475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7535 | 18.7474 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7619 | 18.7474 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7702 | 18.7475 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7785 | 18.7476 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7869 | 18.7477 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7952 | 18.7478 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8036 | 18.7478 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8119 | 18.7477 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8203 | 18.7477 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8286 | 18.7477 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8369 | 18.7478 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8453 | 18.7479 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8536 | 18.748 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.862 | 18.7481 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8703 | 18.7481 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8787 | 18.7482 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.887 | 18.7483 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8953 | 18.7484 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9037 | 18.7484 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.912 | 18.7485 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9204 | 18.7486 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9287 | 18.7486 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9371 | 18.7485 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9454 | 18.7484 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9538 | 18.7483 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9621 | 18.7481 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9704 | 18.7481 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9788 | 18.748 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9871 | 18.748 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9955 | 18.748 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0038 | 18.7479 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0122 | 18.7479 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0205 | 18.7478 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0288 | 18.7478 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0372 | 18.7485 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0455 | 18.7493 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0539 | 18.75 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0622 | 18.7507 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0706 | 18.7514 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0789 | 18.7521 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0872 | 18.7528 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0956 | 18.7535 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1039 | 18.7542 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1123 | 18.7549 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1206 | 18.7556 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.129 | 18.7563 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1373 | 18.7569 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1457 | 18.7575 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.154 | 18.7581 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1623 | 18.7588 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1707 | 18.7596 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.179 | 18.7603 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1874 | 18.761 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1957 | 18.7617 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2041 | 18.7617 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2124 | 18.7616 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2207 | 18.7616 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2291 | 18.7617 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2374 | 18.7621 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2458 | 18.7625 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2541 | 18.7631 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2625 | 18.7636 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2708 | 18.7641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2792 | 18.7646 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2875 | 18.7651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2958 | 18.7656 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3042 | 18.7661 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3125 | 18.7666 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3209 | 18.7671 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3292 | 18.7675 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3376 | 18.7677 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3459 | 18.7679 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3542 | 18.7681 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3626 | 18.7683 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3709 | 18.7684 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3793 | 18.7684 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3876 | 18.7685 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.396 | 18.7685 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4043 | 18.7682 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4126 | 18.7679 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.421 | 18.7675 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4293 | 18.7672 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4377 | 18.7671 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.446 | 18.7669 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4544 | 18.7667 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4627 | 18.7665 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4711 | 18.7664 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4794 | 18.7662 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4877 | 18.7661 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4961 | 18.7659 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5044 | 18.7654 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5128 | 18.7648 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5211 | 18.7642 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5295 | 18.7637 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5378 | 18.7632 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5461 | 18.7627 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5545 | 18.7621 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5628 | 18.7616 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5712 | 18.7623 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5795 | 18.763 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5879 | 18.7636 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5962 | 18.7641 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6045 | 18.7646 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6129 | 18.7651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6212 | 18.7657 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6296 | 18.7663 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6379 | 18.7668 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6463 | 18.7673 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6546 | 18.7679 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.663 | 18.7684 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6713 | 18.7696 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6796 | 18.7707 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.688 | 18.7718 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6963 | 18.7728 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7047 | 18.7739 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.713 | 18.7749 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7214 | 18.7759 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7297 | 18.7769 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.738 | 18.7766 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7464 | 18.7763 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7547 | 18.7761 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7631 | 18.7758 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7714 | 18.7757 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7798 | 18.7756 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7881 | 18.7754 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7964 | 18.7752 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8048 | 18.775 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8131 | 18.7748 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8215 | 18.7746 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8298 | 18.7745 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8382 | 18.7751 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8465 | 18.7757 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8549 | 18.7764 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8632 | 18.7771 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8715 | 18.7778 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8799 | 18.7786 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8882 | 18.7794 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8966 | 18.7802 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.9049 | 18.7811 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.9133 | 18.782 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.9216 | 18.7829 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.9299 | 18.7838 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.9383 | 18.7845 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.9466 | 18.7851 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.955 | 18.7858 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.9633 | 18.7866 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.9717 | 18.7873 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.98 | 18.788 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.9883 | 18.7886 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.9967 | 18.7893 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.005 | 18.7893 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.0134 | 18.7893 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.0217 | 18.7893 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.0301 | 18.7893 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.0384 | 18.7894 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.0468 | 18.7895 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.0551 | 18.7896 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.0634 | 18.7896 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.0718 | 18.7897 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.0801 | 18.7898 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.0885 | 18.789 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.0968 | 18.7882 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1052 | 18.7874 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1135 | 18.7866 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1218 | 18.7859 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1302 | 18.7851 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1385 | 18.7844 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1469 | 18.7836 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1552 | 18.7829 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1636 | 18.7822 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1719 | 18.7812 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1802 | 18.7801 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1886 | 18.7791 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1969 | 18.7781 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.2053 | 18.777 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.2136 | 18.7759 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.222 | 18.7749 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.2303 | 18.7738 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.2387 | 18.7727 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.247 | 18.7716 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.2553 | 18.7715 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.2637 | 18.7713 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.272 | 18.7711 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.2804 | 18.771 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.2887 | 18.7708 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.2971 | 18.7705 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3054 | 18.7703 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3137 | 18.77 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3221 | 18.7698 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3304 | 18.7695 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3388 | 18.7696 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3471 | 18.7696 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3555 | 18.7696 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3638 | 18.7695 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3721 | 18.7694 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3805 | 18.7694 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3888 | 18.7693 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3972 | 18.7691 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.4055 | 18.769 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.4139 | 18.7689 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.4222 | 18.7688 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.4306 | 18.7688 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.4389 | 18.7687 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.4472 | 18.7687 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.4556 | 18.7687 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.4639 | 18.7686 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.4723 | 18.7686 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.4806 | 18.7687 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.489 | 18.7691 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.4973 | 18.7695 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.5056 | 18.77 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.514 | 18.7704 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.5223 | 18.7708 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.5307 | 18.7712 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.539 | 18.7715 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.5474 | 18.7719 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.5557 | 18.7728 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.5641 | 18.7738 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.5724 | 18.7747 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.5807 | 18.7756 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.5891 | 18.7763 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.5974 | 18.777 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6058 | 18.7778 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6141 | 18.7785 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6225 | 18.7792 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6308 | 18.7799 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6391 | 18.7806 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6475 | 18.7813 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6558 | 18.7815 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6642 | 18.7818 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6725 | 18.782 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6809 | 18.7823 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6892 | 18.7828 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6975 | 18.7832 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.7059 | 18.7837 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.7142 | 18.7841 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.7226 | 18.7841 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.7309 | 18.784 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.7393 | 18.784 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.7476 | 18.7839 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.756 | 18.7855 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.7643 | 18.787 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.7726 | 18.7886 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.781 | 18.7901 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.7893 | 18.7917 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.7977 | 18.7932 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.806 | 18.7948 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.8144 | 18.7964 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.8227 | 18.7979 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.831 | 18.7995 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.8394 | 18.801 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.8477 | 18.8024 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.8561 | 18.8038 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.8644 | 18.8051 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.8728 | 18.8064 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.8811 | 18.8077 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.8894 | 18.809 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.8978 | 18.8102 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9061 | 18.8115 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9145 | 18.8128 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9228 | 18.8127 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9312 | 18.8125 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9395 | 18.8125 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9479 | 18.8125 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9562 | 18.8125 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9645 | 18.8125 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9729 | 18.8125 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9812 | 18.8125 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9896 | 18.8125 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9979 | 18.8125 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.0063 | 18.8126 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.0146 | 18.8127 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.0229 | 18.8128 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.0313 | 18.8129 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.0396 | 18.8131 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.048 | 18.8132 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.0563 | 18.8134 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.0647 | 18.8136 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.073 | 18.8137 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.0813 | 18.8139 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.0897 | 18.814 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.098 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.1064 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.1147 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.1231 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.1314 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.1398 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.1481 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.1564 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.1648 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.1731 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.1815 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.1898 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.1982 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.2065 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.2148 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.2232 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.2315 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.2399 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.2482 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.2566 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.2649 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.2732 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.2816 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.2899 | 18.814 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.2983 | 18.8139 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.3066 | 18.8138 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.315 | 18.8137 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.3233 | 18.8136 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.3317 | 18.8135 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.34 | 18.8134 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.3483 | 18.8133 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.3567 | 18.8132 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.365 | 18.8131 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.3734 | 18.8131 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.3817 | 18.813 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.3901 | 18.8129 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.3984 | 18.8128 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.4067 | 18.8127 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.4151 | 18.8126 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.4234 | 18.8125 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.4318 | 18.8124 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.4401 | 18.8123 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.4485 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.4568 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.4651 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.4735 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.4818 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.4902 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.4985 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.5069 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.5152 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.5236 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.5319 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.5402 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.5486 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.5569 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.5653 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.5736 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.582 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.5903 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.5986 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.607 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.6153 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.6237 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.632 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.6404 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.6487 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.657 | 18.8122 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.6654 | 18.8123 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.6737 | 18.8124 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.6821 | 18.8125 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.6904 | 18.8126 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.6988 | 18.8127 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.7071 | 18.8128 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.7155 | 18.8129 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.7238 | 18.813 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.7321 | 18.8131 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.7405 | 18.8132 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.7488 | 18.8133 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.7572 | 18.8134 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.7655 | 18.8135 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.7739 | 18.8136 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.7822 | 18.8137 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.7905 | 18.8138 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.7989 | 18.8139 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.8072 | 18.814 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.8156 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.8239 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.8323 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.8406 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.849 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.8573 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.8656 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.874 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.8823 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.8907 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.899 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.9074 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.9157 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.924 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.9324 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.9407 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.9491 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.9574 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.9658 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.9741 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.9824 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.9908 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.9991 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.0075 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.0158 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.0242 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.0325 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.0409 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.0492 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.0575 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.0659 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.0742 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.0826 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.0909 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.0993 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.1076 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.1159 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.1243 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.1326 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.141 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.1493 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.1577 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.166 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.1743 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.1827 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.191 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.1994 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.2077 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.2161 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.2244 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.2328 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.2411 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.2494 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.2578 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.2661 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.2745 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.2828 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.2912 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.2995 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.3078 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.3162 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.3245 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.3329 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.3412 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.3496 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.3579 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.3662 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.3746 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.3829 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.3913 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.3996 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.408 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.4163 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.4247 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.433 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.4413 | 18.814 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.4497 | 18.814 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.458 | 18.814 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.4664 | 18.8139 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.4747 | 18.814 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.4831 | 18.8141 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.4914 | 18.8142 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.4997 | 18.8143 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.5081 | 18.8144 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.5164 | 18.8146 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.5248 | 18.8147 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.5331 | 18.8148 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.5415 | 18.8149 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.5498 | 18.815 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.5581 | 18.8151 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.5665 | 18.8152 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.5748 | 18.8153 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.5832 | 18.8154 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.5915 | 18.8155 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.5999 | 18.8157 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.6082 | 18.8158 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.6166 | 18.816 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.6249 | 18.8161 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.6332 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.6416 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.6499 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.6583 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.6666 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.675 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.6833 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.6916 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.7 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.7083 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.7167 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.725 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.7334 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.7417 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.75 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.7584 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.7667 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.7751 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.7834 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.7918 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.8001 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.8085 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.8168 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.8251 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.8335 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.8418 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.8502 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.8585 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.8669 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.8752 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.8835 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.8919 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.9002 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.9086 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.9169 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.9253 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.9336 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.9419 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.9503 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.9586 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.967 | 18.8163 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.9753 | 18.8165 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.9837 | 18.8168 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 612.992 | 18.8171 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.0004 | 18.8173 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.0087 | 18.8176 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.017 | 18.8178 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.0254 | 18.8182 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.0337 | 18.8186 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.0421 | 18.8192 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.0504 | 18.8198 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.0588 | 18.8204 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.0671 | 18.821 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.0754 | 18.8216 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.0838 | 18.8222 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.0921 | 18.8228 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.1005 | 18.8234 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.1088 | 18.824 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.1172 | 18.8246 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.1255 | 18.8252 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.1339 | 18.8258 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.1422 | 18.8262 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.1505 | 18.8265 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.1589 | 18.8269 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.1672 | 18.8274 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.1756 | 18.8278 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.1839 | 18.8282 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.1923 | 18.8284 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.2006 | 18.8287 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.2089 | 18.8287 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.2173 | 18.8288 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.2256 | 18.8289 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.234 | 18.8289 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.2423 | 18.829 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.2507 | 18.829 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.259 | 18.8291 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.2673 | 18.8291 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.2757 | 18.8291 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.284 | 18.829 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.2924 | 18.8289 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.3007 | 18.8288 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.3091 | 18.8287 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.3174 | 18.8285 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.3258 | 18.8291 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.3341 | 18.8297 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.3424 | 18.8303 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.3508 | 18.8308 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.3591 | 18.8314 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.3675 | 18.832 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.3758 | 18.8326 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.3842 | 18.8331 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.3925 | 18.8357 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.4008 | 18.8383 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.4092 | 18.8411 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.4175 | 18.8438 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.4259 | 18.8466 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.4342 | 18.8494 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.4426 | 18.8523 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.4509 | 18.8552 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.4592 | 18.8581 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.4676 | 18.861 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.4759 | 18.8639 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.4843 | 18.8668 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.4926 | 18.869 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.501 | 18.8711 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.5093 | 18.8732 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.5177 | 18.8752 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.526 | 18.8773 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.5343 | 18.8793 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.5427 | 18.8814 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.551 | 18.8834 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.5594 | 18.8834 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.5677 | 18.8835 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.5761 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.5844 | 18.8832 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.5927 | 18.883 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.6011 | 18.8829 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.6094 | 18.8827 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.6178 | 18.8826 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.6261 | 18.8824 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.6345 | 18.8823 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.6428 | 18.8821 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.6511 | 18.882 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.6595 | 18.8817 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.6678 | 18.8815 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.6762 | 18.8814 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.6845 | 18.8813 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.6929 | 18.8813 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.7012 | 18.8812 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.7096 | 18.8811 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.7179 | 18.8811 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.7262 | 18.8818 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.7346 | 18.8824 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.7429 | 18.8831 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.7513 | 18.8837 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.7596 | 18.8844 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.768 | 18.8851 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.7763 | 18.8857 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.7846 | 18.8864 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.793 | 18.887 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.8013 | 18.8875 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.8097 | 18.8881 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.818 | 18.8886 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.8264 | 18.8893 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.8347 | 18.8899 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.843 | 18.8905 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.8514 | 18.8911 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.8597 | 18.8917 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.8681 | 18.8923 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.8764 | 18.8931 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.8848 | 18.8939 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.8931 | 18.8939 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.9015 | 18.8939 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.9098 | 18.8939 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.9181 | 18.8939 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.9265 | 18.8936 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.9348 | 18.8933 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.9432 | 18.893 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.9515 | 18.8926 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.9599 | 18.8924 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.9682 | 18.8922 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.9765 | 18.892 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.9849 | 18.8918 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 613.9932 | 18.8916 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.0016 | 18.8914 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.0099 | 18.8912 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.0183 | 18.891 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.0266 | 18.8908 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.0349 | 18.8906 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.0433 | 18.8902 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.0516 | 18.8898 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.06 | 18.8895 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.0683 | 18.8892 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.0767 | 18.8889 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.085 | 18.8885 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.0934 | 18.8885 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.1017 | 18.8884 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.11 | 18.8881 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.1184 | 18.8878 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.1267 | 18.8876 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.1351 | 18.8873 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.1434 | 18.8871 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.1518 | 18.8868 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.1601 | 18.8865 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.1684 | 18.8863 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.1768 | 18.886 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.1851 | 18.8857 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.1935 | 18.8855 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.2018 | 18.8852 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.2102 | 18.8849 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.2185 | 18.8847 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.2268 | 18.8844 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.2352 | 18.8842 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.2435 | 18.8839 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.2519 | 18.8836 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.2602 | 18.8834 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.2686 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.2769 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.2853 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.2936 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.3019 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.3103 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.3186 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.327 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.3353 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.3437 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.352 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.3603 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.3687 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.377 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.3854 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.3937 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.4021 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.4104 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.4187 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.4271 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.4354 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.4438 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.4521 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.4605 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.4688 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.4772 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.4855 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.4938 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.5022 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.5105 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.5189 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.5272 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.5356 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.5439 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.5522 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.5606 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.5689 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.5773 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.5856 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.594 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.6023 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.6107 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.619 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.6273 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.6357 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.644 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.6524 | 18.8833 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.6607 | 18.8831 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.6691 | 18.8829 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.6774 | 18.8827 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.6857 | 18.8825 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.6941 | 18.8824 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.7024 | 18.8822 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.7108 | 18.882 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.7191 | 18.8818 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.7275 | 18.8816 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.7358 | 18.8815 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.7441 | 18.8813 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.7525 | 18.8811 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.7608 | 18.8809 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.7692 | 18.8807 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.7775 | 18.8806 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.7859 | 18.8804 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.7942 | 18.8803 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.8026 | 18.8803 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.8109 | 18.8801 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.8192 | 18.8799 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.8276 | 18.88 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.8359 | 18.88 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.8443 | 18.88 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.8526 | 18.8801 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.861 | 18.8801 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.8693 | 18.8801 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.8776 | 18.8801 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.886 | 18.8802 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.8943 | 18.8802 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.9027 | 18.8802 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.911 | 18.8803 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.9194 | 18.8803 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.9277 | 18.8803 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.936 | 18.8804 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.9444 | 18.8804 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.9527 | 18.8805 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.9611 | 18.8805 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.9694 | 18.8805 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.9778 | 18.8806 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.9861 | 18.8807 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 614.9945 | 18.8808 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.0028 | 18.8809 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.0111 | 18.881 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.0195 | 18.8812 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.0278 | 18.8813 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.0362 | 18.8814 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.0445 | 18.8815 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.0529 | 18.8816 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.0612 | 18.8816 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.0695 | 18.8817 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.0779 | 18.8817 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.0862 | 18.8817 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.0946 | 18.8817 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.1029 | 18.8817 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.1113 | 18.8817 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.1196 | 18.8817 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.1279 | 18.8816 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.1363 | 18.8816 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.1446 | 18.8815 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.153 | 18.8814 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.1613 | 18.8813 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.1697 | 18.8812 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.178 | 18.8811 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.1864 | 18.881 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.1947 | 18.881 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.203 | 18.8809 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.2114 | 18.88 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.2197 | 18.879 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.2281 | 18.8781 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.2364 | 18.8772 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.2448 | 18.8763 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.2531 | 18.8754 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.2614 | 18.8746 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.2698 | 18.8737 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.2781 | 18.8728 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.2865 | 18.8719 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.2948 | 18.871 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.3032 | 18.8701 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.3115 | 18.8692 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.3198 | 18.8684 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.3282 | 18.8675 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.3365 | 18.8666 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.3449 | 18.8659 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.3532 | 18.8651 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.3616 | 18.8643 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.3699 | 18.8634 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.3783 | 18.8636 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.3866 | 18.8637 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 615.3949 | 18.8638 | 18.9741 | 60.08 | 60.03 | 59.97